## Табл. 1.1
Таблица 1.1 – Результаты обработки данных по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей в системе теплоснабжения г. Твери (существующее положение)
Названия строк | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная мкр. Южная и Областная больница
1 | 165.57 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.807 | 0.12809 | 0.0003436 | 0
2 | 3.63 | 0.04 | 0.04 | 48 | 4.1828 | 0.23907 | 4.9e-05 | 0
4 | 207.95 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.6617 | 0.03489 | 0.015785 | 0
6 | 137.47 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.6617 | 0.03489 | 0.010435 | 0
8 | 98.58 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.6617 | 0.03489 | 0.0074832 | 0
9 | 100.67 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9329 | 0.045594 | 2e-06 | 0
11 | 323 | 0.15 | 0.15 | 39 | 8.7148 | 0.11475 | 0.0001128 | 0
12 | 45.1 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7738 | 0.04391 | 3.01e-05 | 0
13 | 113.15 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7874 | 0.043884 | 7.55e-05 | 0
15 | 67.77 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7874 | 0.043884 | 4.52e-05 | 0
17 | 71.43 | 0.259 | 0.259 | 48 | 14.7151 | 0.067958 | 0.0009644 | 0
21 | 76.3 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.8827 | 0.11258 | 0.0010302 | 0
24 | 75.46 | 0.15 | 0.15 | 47 | 8.8827 | 0.11258 | 0.0006112 | 0
25 | 124.24 | 0.414 | 0.414 | 45 | 23.5363 | 0.042488 | 0.0003951 | 0
29 | 32.39 | 0.15 | 0.15 | 43 | 8.9498 | 0.11173 | 4.5e-05 | 0
30 | 56.06 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6681 | 0.14997 | 0.0007569 | 0
33 | 129.55 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6681 | 0.14997 | 0.0017491 | 0
38 | 4.24 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3474 | 0.18701 | 2.8e-06 | 0
40 | 37 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9041 | 0.16937 | 2.47e-05 | 0
41 | 29.14 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3474 | 0.18701 | 1.94e-05 | 0
42 | 33.69 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3474 | 0.18701 | 2.25e-05 | 0
45 | 4.58 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3474 | 0.18701 | 3.1e-06 | 0
47 | 54.7 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.914 | 0.16909 | 3.65e-05 | 0
48 | 26.36 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6812 | 0.14967 | 4e-07 | 0
51 | 26.76 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5714 | 0.21875 | 5e-07 | 0
53 | 31.6 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0688 | 0.11027 | 0.000256 | 0
56 | 18.93 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.8797 | 0.12691 | 0.0004395 | 0
58 | 30.04 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8797 | 0.12691 | 0.0004056 | 0
60 | 22.78 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8797 | 0.12691 | 0.0003076 | 0
62 | 17.99 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8797 | 0.12691 | 0.0002429 | 0
64 | 27.88 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0043 | 0.083303 | 0.0006473 | 0
68 | 5.45 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.362 | 0.1865 | 0.0001265 | 0
70 | 4.84 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3621 | 0.18649 | 0.0001124 | 0
72 | 10.89 | 0.04 | 0.04 | 49 | 4.182 | 0.23912 | 0.0002528 | 0
74 | 6.79 | 0.04 | 0.04 | 48 | 4.1824 | 0.2391 | 9.17e-05 | 0
77 | 61.62 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0688 | 0.11027 | 0.0004991 | 0
79 | 45.7 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0688 | 0.11027 | 0.0003702 | 0
81 | 27.58 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5712 | 0.21876 | 7.2e-06 | 0
83 | 93.64 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3425 | 0.18718 | 8.9e-06 | 0
86 | 7.65 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7393 | 0.14838 | 6.2e-05 | 0
88 | 5.09 | 0.04 | 0.04 | 48 | 4.1826 | 0.23908 | 6.87e-05 | 0
90 | 64.91 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.348 | 0.18699 | 0.0008764 | 0
92 | 3.72 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.348 | 0.18699 | 5.02e-05 | 0
94 | 33.62 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7303 | 0.14858 | 0.0007806 | 0
95 | 22.16 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0043 | 0.083303 | 0.0005145 | 0
96 | 32.98 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.9052 | 0.1265 | 0.0007657 | 0
97 | 12.45 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.1166 | 0.10969 | 1.5e-06 | 0
99 | 10.56 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9426 | 0.11182 | 1.3e-06 | 0
102 | 27.27 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3464 | 0.18704 | 8.67e-05 | 0
103 | 76.02 | 0.15 | 0.15 | 78 | 8.9727 | 0.11145 | 1206610814532310 | 1.1e-06
104 | 41.25 | 0.15 | 0.15 | 75 | 9.1166 | 0.10969 | 252082921874.651 | 0
106 | 11.14 | 0.05 | 0.05 | 78 | 4.5737 | 0.21864 | 176817225489484 | 1e-07
107 | 56.27 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3194 | 0.18799 | 4.4e-06 | 0
109 | 11.13 | 0.05 | 0.05 | 78 | 4.5737 | 0.21864 | 176658499037900 | 1e-07
111 | 55.75 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3194 | 0.18799 | 4.3e-06 | 0
112 | 20.99 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.6351 | 0.15071 | 1.3469e+17 | 9.16e-05
114 | 9.01 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.574 | 0.21863 | 57817722894555000 | 2.71e-05
116 | 33.47 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.6351 | 0.15071 | 2.1478e+17 | 0.0001461
117 | 76.04 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6351 | 0.15071 | 5.9e-06 | 0
119 | 18.95 | 0.05 | 0.05 | 78 | 4.5725 | 0.2187 | 300779753560326 | 1e-07
120 | 34.02 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3194 | 0.18799 | 2.6e-06 | 0
122 | 9.86 | 0.05 | 0.05 | 78 | 4.5739 | 0.21863 | 156500693796292 | 1e-07
125 | 52.24 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3194 | 0.18799 | 4e-06 | 0
126 | 89.41 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.6351 | 0.15071 | 5.7375e+17 | 0.0003902
129 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 78 | 6.6351 | 0.15071 | 325857957705154 | 2e-07
132 | 37.8 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0491 | 0.082994 | 9.8e-06 | 0
134 | 141.75 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0673 | 0.11029 | 3.69e-05 | 0
136 | 67.01 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9415 | 0.083742 | 0.0005428 | 0
138 | 34.49 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9415 | 0.083742 | 0.0002794 | 0
140 | 14.79 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9415 | 0.083742 | 0.0001198 | 0
141 | 29.19 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9122 | 0.16914 | 6e-07 | 0
145 | 32.23 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9122 | 0.16914 | 7e-07 | 0
146 | 95.91 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9028 | 0.16941 | 1.6318 | 0
151 | 42.27 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7273 | 0.14865 | 7e-07 | 0
153 | 14.74 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9131 | 0.16912 | 0.10075 | 0
154 | 39.51 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9131 | 0.16912 | 0.27005 | 0
155 | 15.13 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7367 | 0.14844 | 0.25742 | 0
156 | 66.53 | 0.15 | 0.15 | 21 | 8.9906 | 0.11123 | 1e-06 | 0
158 | 24.57 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7334 | 0.14851 | 0.031446 | 0
159 | 25.74 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9219 | 0.16887 | 0.032943 | 0
166 | 27.38 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.8705 | 0.12706 | 31.3821 | 0
167 | 45.52 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3531 | 0.18681 | 0.0034554 | 0
171 | 56.1 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8705 | 0.12706 | 6e-07 | 0
175 | 33.91 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3557 | 0.18672 | 1.5e-06 | 0
177 | 95 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.6981 | 0.1493 | 4.2e-06 | 0
180 | 32.23 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6981 | 0.1493 | 36.9411 | 0
181 | 22.94 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9226 | 0.16884 | 26.2932 | 0
183 | 8.54 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.8645 | 0.12715 | 9.7883 | 0
184 | 13.3 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.9141 | 0.12636 | 15.2441 | 0
187 | 43.34 | 0.259 | 0.259 | 62 | 14.8292 | 0.067435 | 49.675 | 0
189 | 39.89 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9 | 0.16949 | 45.7207 | 0
192 | 17.95 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8872 | 0.16986 | 6.5599 | 0
195 | 21.23 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9231 | 0.16883 | 2.6333 | 0
199 | 72.66 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.808 | 0.12807 | 9.0124 | 0
201 | 89.33 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.808 | 0.12807 | 11.0801 | 0
203 | 68.62 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.808 | 0.12807 | 8.5113 | 0
207 | 18.27 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.808 | 0.12807 | 2.2661 | 0
209 | 69.45 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8872 | 0.16986 | 1.3e-06 | 0
211 | 10.83 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8872 | 0.16986 | 1.3433 | 0
213 | 55.26 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8872 | 0.16986 | 6.8542 | 0
216 | 10.12 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0783 | 0.11015 | 139.5477 | 0
217 | 12.07 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0517 | 0.11048 | 166.4368 | 0
218 | 54.7 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9098 | 0.16921 | 0.15796 | 0
219 | 35.32 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.1202 | 0.10965 | 487.038 | 0
222 | 42.34 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9906 | 0.11123 | 0.28939 | 0
224 | 24.71 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9221 | 0.16886 | 0.16889 | 0
225 | 39.23 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9906 | 0.11123 | 0.26813 | 0
227 | 15.64 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9246 | 0.16879 | 0.1069 | 0
230 | 96.7 | 0.414 | 0.414 | 54 | 23.4399 | 0.042662 | 0.057392 | 0
234 | 9.87 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9262 | 0.16874 | 136.1004 | 0
237 | 15.39 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9098 | 0.16921 | 0.044443 | 0
239 | 38.5 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5696 | 0.21884 | 2.4706e+17 | 0.0001157
244 | 26.41 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7328 | 0.14853 | 364.1754 | 0
246 | 3.59 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9279 | 0.1687 | 49.5036 | 0
247 | 85.55 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7124 | 0.14898 | 1.4555 | 0
248 | 4.21 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5747 | 0.21859 | 2.11e-05 | 0
249 | 12.21 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0445 | 0.083026 | 6.11e-05 | 0
252 | 24.62 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0445 | 0.083026 | 0.0001232 | 0
255 | 116.42 | 0.309 | 0.309 | 40 | 17.1398 | 0.058344 | 5.56e-05 | 0
257 | 88.12 | 0.309 | 0.309 | 40 | 17.1398 | 0.058344 | 4.21e-05 | 0
259 | 117.67 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1398 | 0.058344 | 2.4e-06 | 0
261 | 43.19 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1398 | 0.058344 | 9e-07 | 0
263 | 90 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1e-06 | 0
266 | 50.18 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9227 | 0.11207 | 0.85375 | 0
268 | 43.03 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9227 | 0.11207 | 0.73211 | 0
270 | 25.51 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.8611 | 0.17062 | 0.17436 | 0
272 | 44.31 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.8611 | 0.17062 | 0.30285 | 0
274 | 179.71 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8611 | 0.17062 | 3e-06 | 0
276 | 14.85 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9248 | 0.16878 | 0.25266 | 0
280 | 90.74 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0199 | 0.024378 | 1e-06 | 0
281 | 104.5 | 0.517 | 0.517 | 12 | 29.0536 | 0.034419 | 1.2e-06 | 0
283 | 133.2 | 0.517 | 0.517 | 12 | 29.0644 | 0.034406 | 1.5e-06 | 0
285 | 98.66 | 0.517 | 0.517 | 51 | 29.0644 | 0.034406 | 0.0074892 | 0
286 | 139.39 | 0.517 | 0.517 | 51 | 29.0644 | 0.034406 | 0.010581 | 0
288 | 186.06 | 0.804 | 0.804 | 31 | 37.0884 | 0.026963 | 9.8e-06 | 0
290 | 112.66 | 0.804 | 0.804 | 31 | 37.0884 | 0.026963 | 6e-06 | 0
292 | 137.15 | 0.804 | 0.804 | 31 | 37.0884 | 0.026963 | 7.2e-06 | 0
294 | 74.8 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.6764 | 0.068137 | 5.8e-06 | 0
296 | 176.85 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.115 | 0.034347 | 6.18e-05 | 0
298 | 26.88 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.115 | 0.034347 | 9.4e-06 | 0
300 | 50.59 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.115 | 0.034347 | 1.77e-05 | 0
302 | 93.67 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.115 | 0.034347 | 3.27e-05 | 0
303 | 313.36 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.3516 | 0.046835 | 6.4e-06 | 0
304 | 6.8 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5744 | 0.21861 | 3.4e-05 | 0
308 | 10.09 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7215 | 0.14877 | 5.05e-05 | 0
311 | 24.23 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3578 | 0.18664 | 5.03e-05 | 0
313 | 39.65 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7282 | 0.14863 | 1.8e-06 | 0
315 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.362 | 0.1865 | 2e-07 | 0
317 | 33.39 | 0.05 | 0.05 | 29 | 4.5704 | 0.2188 | 1.3e-06 | 0
320 | 62.88 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.0807 | 0.11012 | 0.080476 | 0
322 | 46.99 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7257 | 0.14868 | 0.060139 | 0
324 | 6.23 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9271 | 0.16872 | 3.12e-05 | 0
325 | 256.98 | 0.259 | 0.259 | 58 | 14.3584 | 0.069646 | 4.3722 | 0
328 | 139.57 | 0.259 | 0.259 | 58 | 14.3584 | 0.069646 | 2.3746 | 0
329 | 101.37 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3584 | 0.069646 | 1.9e-06 | 0
340 | 27.65 | 0.15 | 0.15 | 12 | 9.0404 | 0.11061 | 3e-07 | 0
343 | 55.21 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3483 | 0.18698 | 0.004191 | 0
344 | 82.55 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.0404 | 0.11061 | 1.26e-05 | 0
346 | 13.7 | 0.125 | 0.1 | 36 | 7.9139 | 0.12636 | 2.1e-06 | 0
350 | 115.86 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.702 | 0.14921 | 1.77e-05 | 0
353 | 39.6 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5694 | 0.21885 | 0.050681 | 0
356 | 4.62 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5747 | 0.2186 | 9.6e-06 | 0
357 | 41.78 | 0.517 | 0.517 | 56 | 30.361 | 0.032937 | 0.12065 | 0
359 | 111.65 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.6926 | 0.085524 | 2.91e-05 | 0
361 | 61.79 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0445 | 0.11056 | 852.0408 | 0
365 | 42.96 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0597 | 0.11038 | 8.91e-05 | 0
366 | 19.99 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0597 | 0.11038 | 0.0001619 | 0
367 | 34.23 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.0597 | 0.11038 | 4e-07 | 0
368 | 25.4 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0597 | 0.11038 | 0.0002057 | 0
370 | 24.18 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9223 | 0.16885 | 4e-07 | 0
373 | 27.34 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9214 | 0.16888 | 0.034991 | 0
374 | 19.16 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7205 | 0.1488 | 3e-07 | 0
375 | 48.81 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3464 | 0.18704 | 0.0001552 | 0
377 | 10.84 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9259 | 0.16875 | 12.4245 | 0
379 | 19.08 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7215 | 0.14877 | 9.55e-05 | 0
384 | 16.99 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5728 | 0.21868 | 19.4734 | 0
385 | 24.1 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.0445 | 0.11056 | 27.6227 | 0
387 | 21.65 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.923 | 0.16883 | 298.5383 | 0
390 | 24.63 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5717 | 0.21874 | 339.6304 | 0
392 | 43.13 | 0.207 | 0.207 | 20 | 12.0566 | 0.082942 | 6e-07 | 0
393 | 6.13 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9272 | 0.16872 | 0.0036382 | 0
398 | 35.87 | 0.15 | 0.15 | 47 | 8.8473 | 0.11303 | 0.0002905 | 0
400 | 200.98 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1602 | 0.24037 | 4.5e-06 | 0
408 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9222 | 0.16886 | 0.0023902 | 0
410 | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5722 | 0.21871 | 0.0030855 | 0
412 | 46.58 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.564 | 0.21911 | 0.0067475 | 0
414 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9213 | 0.16888 | 0.0020845 | 0
417 | 24.94 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5659 | 0.21902 | 0.0036128 | 0
420 | 13.06 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9253 | 0.16877 | 0.0077511 | 0
422 | 76.94 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7154 | 0.14891 | 0.0017864 | 0
428 | 8.04 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8683 | 0.12709 | 1e-07 | 0
429 | 111.92 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.8985 | 0.16954 | 0.0025986 | 0
431 | 36.63 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.807 | 0.12809 | 1.28e-05 | 0
432 | 27.95 | 0.207 | 0.207 | 43 | 12.0692 | 0.082856 | 3.88e-05 | 0
435 | 49.3 | 0.517 | 0.517 | 31 | 28.0284 | 0.035678 | 2.6e-06 | 0
437 | 14 | 0.517 | 0.517 | 65 | 30.4274 | 0.032865 | 746.0629 | 0
439 | 55.33 | 0.6 | 0.517 | 31 | 35.6895 | 0.028019 | 2.9e-06 | 0
440 | 35.94 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3536 | 0.18679 | 0.0004852 | 0
442 | 53.63 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8886 | 0.16982 | 9e-07 | 0
444 | 10.88 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.8886 | 0.16982 | 0.0004489 | 0
447 | 42.79 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.8886 | 0.16982 | 0.0017655 | 0
449 | 7.97 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8096 | 0.12805 | 8e-07 | 0
452 | 40.45 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.728 | 0.14863 | 1.5e-06 | 0
453 | 35.83 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8096 | 0.12805 | 3.4e-06 | 0
454 | 100.52 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8096 | 0.12805 | 9.6e-06 | 0
457 | 30.81 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7313 | 0.14856 | 6e-07 | 0
458 | 11.1 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3553 | 0.18673 | 2e-07 | 0
461 | 24.39 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3553 | 0.18673 | 5e-07 | 0
464 | 41.62 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 1120457.9534 | 0
470 | 1 | 0.517 | 0.517 | 39
472 | 74.98 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6913 | 0.14945 | 0.0010123 | 0.0058528
473 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 236906.0657 | 0
474 | 101.46 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.812 | 0.067513 | 0.0002105 | 0
475 | 48.37 | 0.15 | 0.15 | 21 | 8.9906 | 0.11123 | 8e-07 | 0
476 | 81.92 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9906 | 0.11123 | 0.55991 | 0
479 | 59.39 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9127 | 0.16913 | 9e-07 | 0
480 | 6.33 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7397 | 0.14837 | 1e-07 | 0
483 | 25.07 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3576 | 0.18665 | 4e-07 | 0
485 | 98.04 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 1.4e-06 | 0
486 | 16.94 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 2e-07 | 0
489 | 13.65 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3602 | 0.18656 | 2e-07 | 0
496 | 57.3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9042 | 0.16937 | 1.1e-06 | 0
497 | 17.49 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9042 | 0.16937 | 3e-07 | 0
500 | 55.04 | 0.125 | 0.125 | 20 | 7.8953 | 0.12666 | 8e-07 | 0
502 | 103.61 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8977 | 0.16956 | 1.5e-06 | 0
504 | 33.92 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7302 | 0.14858 | 5e-07 | 0
506 | 11.06 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8977 | 0.16956 | 2e-07 | 0
508 | 35.92 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3472 | 0.18701 | 5e-07 | 0
510 | 36.52 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3472 | 0.18701 | 5e-07 | 0
511 | 6.75 | 0.207 | 0.207 | 50 | 12.0867 | 0.082736 | 0.0002785 | 0
512 | 10.16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5679 | 0.21892 | 273518.8113 | 0
513 | 33.18 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5679 | 0.21892 | 893243.5413 | 0
517 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5704 | 0.2188 | 2e-07 | 0
518 | 10.44 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.926 | 0.16875 | 0.030148 | 0
520 | 3.65 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.9185 | 0.12629 | 0.01054 | 0
521 | 92.08 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0705 | 0.11025 | 0.2659 | 0
524 | 24.69 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9221 | 0.16886 | 7.85e-05 | 0
526 | 11.73 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.053 | 0.11046 | 3.73e-05 | 0
528 | 27.26 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.053 | 0.11046 | 8.67e-05 | 0
530 | 8.27 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.739 | 0.14839 | 2.63e-05 | 0
532 | 5.42 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.74 | 0.14837 | 1.72e-05 | 0
534 | 75.53 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.053 | 0.11046 | 0.0002402 | 0
536 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7008 | 0.14924 | 8.9e-06 | 0
538 | 43.99 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7008 | 0.14924 | 0.0001399 | 0
540 | 4.36 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7008 | 0.14924 | 1.39e-05 | 0
542 | 68.21 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7008 | 0.14924 | 0.0002169 | 0
544 | 13.95 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.925 | 0.16878 | 4.44e-05 | 0
548 | 16.86 | 0.207 | 0.207 | 42 | 12.0725 | 0.082833 | 1.6e-05 | 0
550 | 47.9 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6575 | 0.15021 | 3.2e-05 | 0
552 | 44.55 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6575 | 0.15021 | 2.97e-05 | 0
554 | 43.52 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6575 | 0.15021 | 2.9e-05 | 0
556 | 4.73 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5747 | 0.2186 | 3.2e-06 | 0
558 | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5745 | 0.2186 | 3.9e-06 | 0
560 | 10.61 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3608 | 0.18654 | 7.1e-06 | 0
562 | 79.47 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6575 | 0.15021 | 5.3e-05 | 0
564 | 5.83 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3619 | 0.1865 | 3.9e-06 | 0
566 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6575 | 0.15021 | 1.96e-05 | 0
568 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3521 | 0.18684 | 3.6e-06 | 0
570 | 44.96 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3521 | 0.18684 | 3e-05 | 0
572 | 38.15 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3548 | 0.18675 | 1.82e-05 | 0
573 | 72.57 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8291 | 0.12773 | 4.84e-05 | 0
576 | 68.62 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9102 | 0.1692 | 4.58e-05 | 0
580 | 73.81 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6812 | 0.14967 | 4.92e-05 | 0
582 | 28.64 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6812 | 0.14967 | 1.91e-05 | 0
585 | 5.13 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9274 | 0.16871 | 3.4e-06 | 0
587 | 3.36 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6812 | 0.14967 | 2.2e-06 | 0
589 | 8.65 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9265 | 0.16873 | 1e-07 | 0
591 | 31.5 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9203 | 0.16891 | 5e-07 | 0
592 | 129.42 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8291 | 0.12773 | 8.63e-05 | 0
595 | 46.2 | 0.517 | 0.517 | 39
596 | 61.25 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8608 | 0.12721 | 1.2e-06 | 0
597 | 44.63 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0513 | 0.11048 | 9e-07 | 0
602 | 5.93 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9272 | 0.16871 | 8.01e-05 | 0
603 | 24.68 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.7133 | 0.14896 | 1.5837e+17 | 0
606 | 66.61 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9108 | 0.16918 | 0.0008993 | 0
607 | 23.86 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.7133 | 0.14896 | 1.5311e+17 | 0
612 | 23.44 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9225 | 0.16885 | 0.0003165 | 0
613 | 38.16 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3194 | 0.18799 | 2.4488e+17 | 0
616 | 16.76 | 0.05 | 0.05 | 78 | 4.5729 | 0.21868 | 266019447786668 | 0
619 | 89.77 | 0.517 | 0.517 | 55 | 27.9857 | 0.035732 | 0.11489 | 0
620 | 16.84 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5728 | 0.21868 | 1.0806e+17 | 0
621 | 145.66 | 0.517 | 0.517 | 66 | 27.9857 | 0.035732 | 32411.6134 | 0
625 | 91.16 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0618 | 0.11035 | 4.0718 | 0
626 | 71.62 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3474 | 0.18701 | 0.000967 | 0
627 | 34.38 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.7133 | 0.14896 | 2.2062e+17 | 0
630 | 53.1 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9144 | 0.16908 | 0.031515 | 0
631 | 65.54 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.718 | 0.14885 | 0.01883 | 0
632 | 3.79 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.718 | 0.14885 | 0.0010889 | 0
634 | 19 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3385 | 0.18732 | 4227.7951 | 0.11434
636 | 18.91 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3385 | 0.18732 | 4207.7687 | 0.1138
638 | 74.17 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3385 | 0.18732 | 16503.9767 | 0.44637
640 | 20.33 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3474 | 0.18701 | 1.3046e+17 | 0
643 | 5.97 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9272 | 0.16871 | 0.0008648 | 0
645 | 85.73 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8815 | 0.12688 | 1.5e-06 | 0
648 | 47.94 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 7e-07 | 0
649 | 60.74 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9124 | 0.16914 | 0.0025062 | 0
650 | 9.68 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.361 | 0.18653 | 260596.6749 | 0
653 | 10.57 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5738 | 0.21864 | 3.8628 | 0
656 | 38.53 | 0.207 | 0.207 | 34 | 12.0391 | 0.083063 | 3.7e-06 | 0
657 | 130.9 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0492 | 0.11051 | 3523977.4873 | 0
658 | 5.21 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9169 | 0.16901 | 5e-07 | 0
661 | 18.36 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9169 | 0.16901 | 1.8e-06 | 0
662 | 10 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7385 | 0.1484 | 269211.4325 | 0
664 | 47.47 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.691 | 0.14945 | 0.013638 | 0
666 | 19.83 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.691 | 0.14945 | 0.0056973 | 0
668 | 80.37 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.691 | 0.14945 | 0.023091 | 0
670 | 116.85 | 0.6 | 0.6 | 60 | 35.2388 | 0.028378 | 14.4936 | 0
672 | 79.66 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 9.8807 | 0
673 | 5.41 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.362 | 0.1865 | 0.0069239 | 0
675 | 96.37 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 11.9533 | 0
677 | 37.5 | 0.259 | 0.259 | 70 | 14.527 | 0.068838 | 6008137.5476 | 0
682 | 44.3 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3534 | 0.1868 | 0.0064172 | 0
688 | 111.83 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3385 | 0.18732 | 3.2e-06 | 0
689 | 28.37 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7148 | 0.14893 | 1.36e-05 | 0
690 | 15.64 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5711 | 0.21877 | 421046.6897 | 0
694 | 83 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8585 | 0.084328 | 2234454.8899 | 0
696 | 36.95 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9188 | 0.16895 | 0.0008579 | 0
699 | 80 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0802 | 0.11013 | 0.0033008 | 0
701 | 39.56 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8503 | 0.12738 | 0.0016323 | 0
703 | 53.42 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8503 | 0.12738 | 0.0022041 | 0
705 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8503 | 0.12738 | 0.0019896 | 0
707 | 40.39 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9179 | 0.16898 | 0.0016665 | 0
709 | 5.31 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9274 | 0.16871 | 0.0002191 | 0
711 | 9.32 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9263 | 0.16874 | 0.0003845 | 0
714 | 107.13 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.9299 | 0.083823 | 0.0044202 | 0
716 | 25.68 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6705 | 0.14991 | 0.0010596 | 0
718 | 62.49 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6705 | 0.14991 | 0.0025784 | 0
721 | 10.99 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9259 | 0.16875 | 0.0002552 | 0
723 | 36.3 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6705 | 0.14991 | 0.0014978 | 0
725 | 47.97 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6705 | 0.14991 | 0.0019793 | 0
727 | 26.78 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9107 | 0.16918 | 0.001105 | 0
729 | 35.85 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9107 | 0.16918 | 0.0014792 | 0
730 | 31.17 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9144 | 0.16908 | 6.47e-05 | 0
732 | 16.6 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9144 | 0.16908 | 3.44e-05 | 0
734 | 11.27 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.9299 | 0.083823 | 0.0001522 | 0
735 | 51.48 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.9299 | 0.083823 | 0.0021241 | 0
736 | 48.91 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0848 | 0.11007 | 0.0006604 | 0
738 | 4.57 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3622 | 0.18649 | 6.17e-05 | 0
742 | 8.28 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3488 | 0.18696 | 0.0003416 | 0
744 | 37.94 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3488 | 0.18696 | 0.0015654 | 0
747 | 6.3 | 0.04 | 0.04 | 48 | 4.1825 | 0.23909 | 8.51e-05 | 0
749 | 74.58 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.708 | 0.14908 | 0.0010069 | 0
751 | 4.05 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5748 | 0.21859 | 5.47e-05 | 0
753 | 32.2 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9201 | 0.16892 | 0.0004348 | 0
754 | 4.38 | 0.04 | 0.04 | 48 | 4.1827 | 0.23908 | 5.91e-05 | 0
756 | 23.82 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.708 | 0.14908 | 0.0003216 | 0
759 | 6.19 | 0.04 | 0.04 | 48 | 4.1825 | 0.23909 | 8.36e-05 | 0
760 | 12.95 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5711 | 0.21877 | 348628.8 | 0
763 | 86 | 0.259 | 0.259 | 48 | 14.7535 | 0.06778 | 0.0011611 | 0
764 | 40.55 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3542 | 0.18677 | 1091652.3383 | 0
766 | 70.15 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3234 | 0.18785 | 6.68e-05 | 0
767 | 30.62 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.9063 | 0.12648 | 1.46e-05 | 0.0001153
770 | 100.46 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.341 | 0.18723 | 0.68663 | 0
771 | 43.74 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.6437 | 0.068289 | 1.4e-06 | 0
772 | 56.8 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3035 | 0.18856 | 0.0082279 | 0
775 | 35.81 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9191 | 0.16894 | 5737371.0354 | 0
780 | 44.3 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9168 | 0.16901 | 1.9787 | 0
784 | 60.61 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.721 | 0.14879 | 0.0001258 | 0.0008424
785 | 17.16 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.1371 | 0.10944 | 0.0002317 | 0
786 | 72.29 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3472 | 0.18701 | 0.0029827 | 0
789 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7379 | 0.14841 | 5.86e-05 | 0
790 | 89.25 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.0967 | 0.10993 | 19859.5113 | 0
791 | 10.11 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9261 | 0.16875 | 8.19e-05 | 0
793 | 4.6 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3552 | 0.18674 | 0.0001068 | 0.0005472
794 | 39.45 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.0894 | 0.11002 | 3.75e-05 | 0
797 | 111.95 | 0.207 | 0.207 | 49 | 11.8923 | 0.084088 | 0.0025993 | 0
799 | 42.41 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3362 | 0.1874 | 15.4988 | 0
801 | 31.38 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6719 | 0.14988 | 6.51e-05 | 0.0004327
803 | 59.2 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.677 | 0.14977 | 227.3094 | 0.000312
804 | 74.08 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9087 | 0.16924 | 2.59e-05 | 0.0001523
805 | 12.36 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7114 | 0.149 | 8.2e-06 | 0
806 | 116.4 | 0.706 | 0.706 | 11 | 39.401 | 0.02538 | 1.3e-06 | 0
808 | 28.59 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5711 | 0.21877 | 1.91e-05 | 0
809 | 35.33 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.042 | 0.1106 | 0.0001124 | 0
811 | 57.59 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5668 | 0.21897 | 8e-07 | 0
813 | 33.44 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.8966 | 0.16959 | 0.0004515 | 0
814 | 82.66 | 0.359 | 0.359 | 65 | 20.4167 | 0.048979 | 4404.9687 | 0
817 | 56.8 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5633 | 0.21914 | 282770.734 | 0
819 | 37.59 | 0.359 | 0.359 | 65 | 20.4167 | 0.048979 | 2003.1789 | 0
821 | 23.92 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5633 | 0.21914 | 119082.3252 | 0
824 | 79.1 | 0.359 | 0.359 | 65 | 20.2902 | 0.049285 | 4215.2553 | 0
825 | 29.42 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7101 | 0.14903 | 146463.2945 | 0
827 | 55 | 0.309 | 0.309 | 65 | 17.4274 | 0.057381 | 2930.9614 | 0
829 | 28.24 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7101 | 0.14903 | 140588.8305 | 0
831 | 30.16 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3565 | 0.18669 | 0.087095 | 0
833 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5683 | 0.2189 | 117539.0368 | 0
836 | 23.76 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5683 | 0.2189 | 118285.7887 | 0
839 | 85.29 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8966 | 0.16959 | 1.2e-06 | 0
842 | 4.9 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0894 | 0.11002 | 3.3e-06 | 0
844 | 52.07 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6602 | 0.15015 | 1401783.9209 | 0
845 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6812 | 0.14967 | 5e-07 | 3.4e-06
848 | 66.14 | 0.259 | 0.259 | 49 | 14.4348 | 0.069277 | 0.0015356 | 0
849 | 122.44 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6997 | 0.14926 | 4e-06 | 2.69e-05
855 | 7.24 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.897 | 0.16958 | 0.32339 | 0
857 | 50.31 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5672 | 0.21895 | 9.9e-06 | 0
861 | 15.74 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9205 | 0.1689 | 0.0003655 | 0.0020967
863 | 178.96 | 0.414 | 0.414 | 61 | 22.0394 | 0.045373 | 65.4012 | 0
864 | 74.25 | 0.207 | 0.207 | 61 | 12.0309 | 0.083119 | 27.1348 | 0
866 | 1.62 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6949 | 0.14937 | 3.76e-05 | 0
867 | 8.42 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3362 | 0.1874 | 3.0771 | 0
869 | 213.35 | 0.804 | 0.706 | 30 | 43.2299 | 0.023132 | 9.5e-06 | 0
870 | 24.07 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3579 | 0.18664 | 2.9855 | 0
872 | 99.38 | 0.804 | 0.706 | 30 | 43.2299 | 0.023132 | 4.4e-06 | 0
874 | 85.91 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.4348 | 0.069277 | 0.0001783 | 0
875 | 55.05 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6913 | 0.14945 | 0.0007433 | 0.0042971
876 | 98 | 0.414 | 0.414 | 68 | 21.1664 | 0.047245 | 487879.0899 | 0
877 | 1 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.4429 | 0.035158 | 3e-07 | 0
879 | 12.44 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 334899.0108 | 0
880 | 32.4 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1221 | 0.10962 | 6e-07 | 0
881 | 73.61 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6875 | 0.14953 | 0.0009939 | 0
882 | 65.55 | 0.207 | 0.207 | 22 | 12.0232 | 0.083173 | 1.1e-06 | 0
883 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9125 | 0.16913 | 1.6e-06 | 0
885 | 55.31 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8801 | 0.17006 | 1.44e-05 | 0
886 | 8.46 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9265 | 0.16873 | 2.2e-06 | 0
889 | 22.82 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7171 | 0.14888 | 5.9e-06 | 0
891 | 8.66 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7171 | 0.14888 | 2.3e-06 | 0
893 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9269 | 0.16872 | 1.8e-06 | 0
895 | 40.63 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7171 | 0.14888 | 1.06e-05 | 0
898 | 34.65 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.1273 | 0.10956 | 0.10006 | 0
900 | 60.19 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.41139 | 0
902 | 6.62 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.8795 | 0.17008 | 2.11e-05 | 0
904 | 26.92 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5713 | 0.21875 | 0.0011107 | 0
910 | 45.29 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.8997 | 0.12659 | 0.0010515 | 0.0079472
915 | 134.14 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.91683 | 0
917 | 29.71 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.9578 | 0.04174 | 799827.1414 | 0
920 | 139.11 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.9508 | 0
922 | 18.48 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6979 | 0.1493 | 6.5e-06 | 0
925 | 42.85 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.683 | 0.14963 | 1.9e-06 | 0
929 | 7.97 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3581 | 0.18663 | 4e-07 | 0
930 | 33.02 | 0.15 | 0.15 | 46 | 8.9427 | 0.11182 | 0.0001653 | 0
931 | 15.29 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9247 | 0.16878 | 5.3e-06 | 0
937 | 21.65 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3584 | 0.18662 | 2e-07 | 0
938 | 88.95 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0188 | 0.083203 | 0.0004452 | 0
941 | 42.13 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5634 | 0.21914 | 2.01e-05 | 0
942 | 9.27 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7252 | 0.14869 | 249559.0103 | 0
945 | 41.7 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5691 | 0.21886 | 1.2e-06 | 0
948 | 24.07 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3579 | 0.18664 | 8.4e-06 | 0
949 | 18.73 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9238 | 0.16881 | 504233.0008 | 0
952 | 136.9 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.9701 | 0.11148 | 16.9805 | 0
955 | 91.2 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5617 | 0.21921 | 7.1e-06 | 0
958 | 51.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7243 | 0.14872 | 2.44e-05 | 0
959 | 48.73 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3524 | 0.18683 | 1.7e-05 | 0
962 | 15 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9234 | 0.16882 | 7.2e-06 | 0
963 | 14.03 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5647 | 0.21907 | 377703.6326 | 0
968 | 133.6 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 16.5712 | 0
970 | 7.22 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3402 | 0.18726 | 384.7553 | 0
973 | 57.21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5647 | 0.21907 | 1540158.5808 | 0
975 | 44.34 | 0.207 | 0.207 | 34 | 12.0556 | 0.082949 | 4.2e-06 | 0
979 | 96.93 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 12.0228 | 0
982 | 5 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5662 | 0.219 | 1112.5777 | 0
983 | 42.63 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 5.2876 | 0
985 | 36.02 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 4.4678 | 0
988 | 112.71 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 13.9801 | 0
993 | 25.75 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6979 | 0.1493 | 9e-06 | 0
996 | 25.69 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6923 | 0.14943 | 5e-07 | 0
998 | 16.13 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3464 | 0.18704 | 80300.9113 | 2.12e-05
1003 | 59.92 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3464 | 0.18704 | 3794749966.5602 | 0.99976
1006 | 118.36 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6923 | 0.14943 | 2.2e-06 | 0
1011 | 71.15 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3475 | 0.187 | 0.0003561 | 0
1013 | 12.09 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5651 | 0.21905 | 13.8572 | 0
1014 | 108.3 | 0.902 | 0.902 | 37 | 55.8409 | 0.017908 | 2.14e-05 | 0
1015 | 382.91 | 0.706 | 0.706 | 38 | 40.1139 | 0.024929 | 9.96e-05 | 0
1016 | 93.54 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.9335 | 0.043604 | 1.5915 | 0
1017 | 30 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.1066 | 0.10981 | 9e-07 | 0
1022 | 21.24 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5716 | 0.21874 | 0.0001063 | 0
1023 | 42.76 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0543 | 0.082958 | 9e-07 | 0
1024 | 59.93 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3376 | 0.18735 | 2.09e-05 | 0
1025 | 3.8 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5716 | 0.21874 | 1.9e-05 | 0
1033 | 21.54 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6719 | 0.14988 | 4.47e-05 | 0.000297
1035 | 92.3 | 0.259 | 0.259 | 18 | 14.8235 | 0.06746 | 1.2e-06 | 0
1038 | 20.35 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6719 | 0.14988 | 4.22e-05 | 0.0002806
1041 | 22.31 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5642 | 0.2191 | 0.000518 | 0
1042 | 26.6 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9216 | 0.16887 | 5.52e-05 | 0.0003256
1045 | 7.25 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5696 | 0.21884 | 1.5e-05 | 6.85e-05
1047 | 15.07 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.908 | 0.16926 | 1.8692 | 0
1049 | 40.79 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3348 | 0.18745 | 2173.7076 | 0.05875
1050 | 5.48 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5745 | 0.2186 | 1.14e-05 | 5.18e-05
1051 | 48.11 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0834 | 0.11009 | 0.028553 | 0
1055 | 61.34 | 0.359 | 0.359 | 65 | 20.5968 | 0.048551 | 3268.8213 | 0
1056 | 6.8 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5644 | 0.21909 | 26.1099 | 2.45e-05
1058 | 130.29 | 0.414 | 0.414 | 65 | 22.0394 | 0.045373 | 6943.1807 | 0
1059 | 20.4 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5641 | 0.2191 | 78.3296 | 7.35e-05
1060 | 110.12 | 0.207 | 0.207 | 64 | 11.8657 | 0.084276 | 1518.4776 | 0
1064 | 20.6 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9232 | 0.16883 | 1.6e-06 | 0
1065 | 42.4 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5641 | 0.2191 | 162.8027 | 0.0001528
1066 | 9.31 | 0.207 | 0.207 | 64 | 11.8657 | 0.084276 | 128.3784 | 0
1070 | 148.24 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.6437 | 0.068289 | 1.15e-05 | 0
1071 | 12.65 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5641 | 0.2191 | 48.572 | 4.56e-05
1072 | 62.9 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9079 | 0.16927 | 10077649.6243 | 0
1075 | 132.71 | 0.706 | 0.706 | 38 | 39.401 | 0.02538 | 3.45e-05 | 0
1079 | 73.84 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.715 | 0.14892 | 0.094503 | 0
1080 | 36.45 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.569 | 0.21887 | 139.9565 | 0.0001315
1081 | 69.01 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.8795 | 0.17008 | 0.0002195 | 0
1082 | 66.58 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.719 | 0.14883 | 0.0015459 | 0.0099368
1083 | 60.3 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.8795 | 0.17008 | 0.0001918 | 0
1084 | 51.06 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3519 | 0.18685 | 0.0011855 | 0.00607
1085 | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7391 | 0.14839 | 2.56e-05 | 0
1086 | 16.27 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9244 | 0.16879 | 0.0003778 | 0.0021411
1087 | 104.62 | 0.207 | 0.207 | 44 | 12.0058 | 0.083293 | 0.0002171 | 0
1090 | 30.5 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3564 | 0.18669 | 0.20846 | 0
1094 | 74.08 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8683 | 0.12709 | 4.94e-05 | 0
1097 | 16.94 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.7068 | 0.1491 | 3.3e-06 | 0
1098 | 63.88 | 0.15 | 0.15 | 39 | 8.9427 | 0.11182 | 2.23e-05 | 0
1099 | 207.07 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 795.0837 | 0
1101 | 21.04 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3561 | 0.1867 | 0.0060449 | 0
1103 | 4.43 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7404 | 0.14836 | 119260.66 | 0
1106 | 6.98 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9269 | 0.16872 | 4.7e-06 | 0
1107 | 54.79 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.914 | 0.16909 | 1.4e-06 | 0
1109 | 42.87 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6759 | 0.14979 | 0.012317 | 0
1114 | 71.94 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.661 | 0.15013 | 1.224 | 0
1117 | 67.24 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3483 | 0.18697 | 1.144 | 0
1119 | 15.66 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9246 | 0.16879 | 0.26644 | 0
1122 | 56.31 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3507 | 0.18689 | 0.072067 | 0
1123 | 34.09 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.661 | 0.15013 | 5e-07 | 0
1126 | 23.66 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5667 | 0.21898 | 0.030281 | 0
1127 | 26.14 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.661 | 0.15013 | 0.0003529 | 0
1130 | 21.72 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5667 | 0.21898 | 0.027798 | 0
1131 | 4.63 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.917 | 0.169 | 0.20681 | 0
1133 | 41.06 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3541 | 0.18677 | 1.834 | 0
1134 | 40.35 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5693 | 0.21885 | 154.9313 | 0.0001455
1137 | 96.01 | 0.517 | 0.517 | 66 | 28.5967 | 0.034969 | 21363.7168 | 0
1138 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3422 | 0.18719 | 95.6082 | 0.000105
1144 | 5.68 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9273 | 0.16871 | 7.67e-05 | 0
1146 | 76.86 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8674 | 0.12711 | 1.6e-06 | 0
1149 | 17.93 | 0.207 | 0.207 | 44 | 12.0499 | 0.082988 | 3.72e-05 | 0
1150 | 10 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9261 | 0.16874 | 3e-07 | 0
1155 | 33.36 | 0.207 | 0.207 | 45 | 12.0499 | 0.082988 | 0.0001061 | 0
1156 | 5 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 0
1158 | 106.11 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3398 | 0.18727 | 0.1358 | 0
1161 | 13.49 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9252 | 0.16877 | 51.7974 | 0
1162 | 26.18 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1321 | 0.1095 | 5.43e-05 | 0
1163 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5743 | 0.21861 | 6e-07 | 0
1165 | 61.04 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0164 | 0.11091 | 1e-06 | 0
1166 | 92.43 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8385 | 0.12757 | 1.7e-06 | 0
1171 | 27.09 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5705 | 0.21879 | 5e-07 | 0
1172 | 5.31 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 0
1178 | 5 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9072 | 0.16929 | 0.0001161 | 0.0006775
1179 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3614 | 0.18652 | 2.1e-06 | 1.14e-05
1180 | 84.82 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.7068 | 0.1491 | 1.68e-05 | 0
1181 | 52.08 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.065 | 0.11031 | 1.36e-05 | 0.0001227
1183 | 60.23 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6719 | 0.14988 | 0.000125 | 0.0008306
1184 | 90.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7106 | 0.14902 | 2e-06 | 0
1185 | 65.54 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8906 | 0.12673 | 1.3e-06 | 0
1186 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5705 | 0.21879 | 20.9647 | 0
1188 | 9.21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.574 | 0.21863 | 247943.7304 | 0
1190 | 31.32 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.21407 | 0
1191 | 6.68 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.927 | 0.16872 | 9.02e-05 | 0
1192 | 107.83 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.0604 | 0.11037 | 13.3748 | 0
1193 | 24.99 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5716 | 0.21874 | 1331.7223 | 0.030844
1195 | 28.27 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6719 | 0.14988 | 5.87e-05 | 0.0003899
1196 | 36.1 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.24674 | 0
1198 | 9.14 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9871 | 0.083423 | 246059.2586 | 0
1200 | 22.16 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7343 | 0.14849 | 7.7e-06 | 0
1202 | 39.17 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9016 | 0.16945 | 1.37e-05 | 0
1204 | 138.12 | 0.309 | 0.309 | 48 | 17.5798 | 0.056883 | 0.0018648 | 0
1205 | 56.4 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9016 | 0.16945 | 1518352.5205 | 0
1212 | 41.77 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3514 | 0.18687 | 1.46e-05 | 0
1213 | 28.45 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5669 | 0.21896 | 392.3056 | 0
1214 | 50.3 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3521 | 0.18684 | 0.34379 | 0
1222 | 40.11 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.323 | 0.18786 | 1.92e-05 | 0
1223 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5744 | 0.21861 | 1.36e-05 | 6.18e-05
1225 | 20.97 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3362 | 0.1874 | 7.6635 | 0
1226 | 57.5 | 0.125 | 0.125 | 33 | 7.8942 | 0.12668 | 4.4e-06 | 0
1228 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.724 | 0.14872 | 309593.1474 | 0.14444
1229 | 40.46 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.724 | 0.14872 | 3.1e-06 | 0
1230 | 5.92 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3619 | 0.1865 | 7.99e-05 | 0
1234 | 60.98 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6746 | 0.14982 | 13568.9971 | 0
1235 | 7.71 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5742 | 0.21862 | 7e-07 | 0
1241 | 28.13 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9212 | 0.16889 | 757291.7371 | 0.31113
1243 | 48.37 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5668 | 0.21897 | 1302175.6703 | 0.41262
1248 | 72.29 | 0.259 | 0.259 | 70 | 14.527 | 0.068838 | 11582087.1684 | 0
1250 | 59.05 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.0896 | 0.11002 | 0.001371 | 0
1251 | 46.04 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.947 | 0.11177 | 1239449.46 | 0
1252 | 45.95 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.902 | 0.16943 | 5.6994 | 0
1253 | 64.97 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9385 | 0.11188 | 0.0094114 | 0
1256 | 6.49 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.902 | 0.16943 | 0.80499 | 0
1257 | 61.68 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3412 | 0.18722 | 3286.94 | 0.16038
1260 | 92.87 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 3.24e-05 | 0
1262 | 56.86 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.38863 | 0
1269 | 21.62 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5642 | 0.2191 | 0.000502 | 0
1271 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5694 | 0.21885 | 3.16e-05 | 0
1279 | 30.09 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5694 | 0.21885 | 0.0001506 | 0
1280 | 13.1 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6869 | 0.14955 | 8.7e-06 | 0
1284 | 5.5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9273 | 0.16871 | 4.45e-05 | 0
1285 | 55.57 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5556 | 0.21951 | 0.0004501 | 0
1287 | 16.29 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5729 | 0.21868 | 2609935.0973 | 0
1288 | 49.21 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7249 | 0.1487 | 0.029206 | 0
1289 | 6.24 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3618 | 0.18651 | 0.0037035 | 0
1291 | 72.01 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.1e-06 | 4.8e-06
1292 | 19.78 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3588 | 0.18661 | 6.29e-05 | 0.0003366
1294 | 64.96 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.814 | 0.12798 | 0.0026803 | 0
1295 | 3.74 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3388 | 0.18731 | 0.0001543 | 0
1298 | 42.65 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3388 | 0.18731 | 0.0017598 | 0
1300 | 63.9 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3388 | 0.18731 | 0.0026365 | 0
1301 | 15.75 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8397 | 0.12756 | 7.88e-05 | 0
1303 | 23.35 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.358 | 0.18664 | 3.24e-05 | 0
1305 | 106.85 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8397 | 0.12756 | 0.0005348 | 0
1307 | 4.12 | 0.033 | 0.033 | 46 | 3.9196 | 0.25513 | 2.06e-05 | 0
1314 | 20.36 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7057 | 0.14913 | 7e-07 | 0
1315 | 45.01 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7057 | 0.14913 | 0.0002253 | 0
1317 | 32.44 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7057 | 0.14913 | 0.0001624 | 0
1318 | 201.89 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5452 | 0.22001 | 0.0001921 | 0
1320 | 185.03 | 0.414 | 0.414 | 46 | 23.2629 | 0.042987 | 0.000926 | 0
1321 | 17.19 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.6781 | 0.056567 | 8.6e-05 | 0
1323 | 83.91 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.713 | 0.14896 | 5.6e-05 | 0
1326 | 6.69 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3356 | 0.18742 | 0.8298 | 0
1327 | 95.55 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.5361 | 0.068794 | 0.056709 | 0
1329 | 1 | 0.517 | 0.517 | 33
1331 | 84.98 | 0.517 | 0.517 | 50
1333 | 117.32 | 0.517 | 0.517 | 50
1335 | 74.53 | 0.414 | 0.414 | 44 | 23.3051 | 0.042909 | 0.0001547 | 0
1337 | 105.3 | 0.517 | 0.517 | 50 | 30.2036 | 0.033109 | 0.0043447 | 0
1339 | 105.2 | 0.614 | 0.614 | 19 | 36.4607 | 0.027427 | 1.4e-06 | 0
1341 | 104.8 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.1523 | 0.035521 | 3.66e-05 | 0
1343 | 104 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.1523 | 0.035521 | 3.63e-05 | 0
1345 | 114.8 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.1523 | 0.035521 | 4.01e-05 | 0
1346 | 49.9 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.1523 | 0.035521 | 1.74e-05 | 0
1348 | 51.3 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.0027 | 0.028569 | 1.79e-05 | 0
1350 | 38.4 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.0027 | 0.028569 | 1.34e-05 | 0
1352 | 69 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.0027 | 0.028569 | 2.41e-05 | 0
1354 | 122.9 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.0027 | 0.028569 | 4.29e-05 | 0
1356 | 141.1 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.0027 | 0.028569 | 4.93e-05 | 0
1358 | 161 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.0027 | 0.028569 | 5.62e-05 | 0
1360 | 134 | 0.6 | 0.6 | 39 | 35.4593 | 0.028201 | 4.68e-05 | 0
1362 | 235.9 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.8425 | 0.0279 | 8.24e-05 | 0
1364 | 27.1 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.8425 | 0.0279 | 9.5e-06 | 0
1367 | 153.52 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0607 | 0.11037 | 0.011654 | 0.065863
1370 | 131.62 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.889 | 0.16981 | 0.0099912 | 0.018847
1372 | 16.91 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8499 | 0.12739 | 0.0024495 | 0.0061593
1374 | 29.72 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8499 | 0.12739 | 0.0043052 | 0.010825
1377 | 31.46 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7311 | 0.14857 | 0.0045572 | 0.0098258
1379 | 17.06 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5717 | 0.21874 | 0.0024713 | 0.0036189
1381 | 49.06 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8499 | 0.12739 | 0.0071067 | 0.01787
1383 | 41.47 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.1235 | 0.10961 | 0.003148 | 0.0091997
1385 | 71.81 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.8877 | 0.12678 | 0.020631 | 0.052127
1387 | 94.77 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6321 | 0.15078 | 0.027228 | 0.057843
1389 | 24.24 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6321 | 0.15078 | 0.0035114 | 0.0074595
1394 | 60.12 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8622 | 0.12719 | 0.0087089 | 0.023374
1396 | 68.31 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8622 | 0.12719 | 0.0098952 | 0.026559
1398 | 55.88 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9549 | 0.11167 | 0.0080947 | 0.024745
1400 | 60.47 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9549 | 0.11167 | 0.0087596 | 0.026778
1402 | 74.48 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9549 | 0.11167 | 0.010789 | 0.032982
1405 | 70.35 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9549 | 0.11167 | 1.2e-06 | 3.6e-06
1408 | 35.53 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0824 | 0.1101 | 0.021087 | 0.044139
1410 | 18.45 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0824 | 0.1101 | 0.01095 | 0.022921
1412 | 36.58 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0824 | 0.1101 | 0.02171 | 0.045444
1414 | 48 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8748 | 0.12699 | 0.028488 | 0.051702
1416 | 40.25 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9179 | 0.16898 | 0.000326 | 0.0004446
1418 | 102.1 | 0.517 | 0.517 | 55 | 27.9857 | 0.035732 | 0.13067 | 0
1420 | 198 | 0.517 | 0.517 | 55 | 27.9857 | 0.035732 | 0.25341 | 0
1421 | 160.29 | 0.517 | 0.517 | 55 | 27.9857 | 0.035732 | 0.20514 | 0
1424 | 49.01 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7026 | 0.14919 | 0.14153 | 5e-07
1426 | 32.03 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.8379 | 0.12759 | 0.092495 | 4e-07
1428 | 42.29 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.8379 | 0.12759 | 0.12212 | 5e-07
1430 | 42.24 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.8379 | 0.12759 | 0.12198 | 5e-07
1432 | 53.81 | 0.15 | 0.15 | 56 | 8.9791 | 0.11137 | 0.15539 | 7e-07
1434 | 68.74 | 0.15 | 0.15 | 56 | 8.9791 | 0.11137 | 0.1985 | 9e-07
1435 | 85.14 | 0.207 | 0.207 | 56 | 11.9106 | 0.083959 | 0.24586 | 1.5e-06
1442 | 7.32 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9268 | 0.16872 | 0.0005557 | 0.0020542
1443 | 8.52 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.739 | 0.14839 | 0.024604 | 1e-07
1446 | 8.44 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9265 | 0.16873 | 0.0006407 | 0.0023684
1447 | 65.84 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.8379 | 0.12759 | 0.19013 | 8e-07
1450 | 8.61 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9265 | 0.16873 | 0.0006536 | 0.0024161
1451 | 21.63 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.923 | 0.16883 | 6.88e-05 | 0
1454 | 9.58 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9262 | 0.16874 | 0.0007272 | 0.0026882
1455 | 57.47 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7221 | 0.14876 | 0.16596 | 6e-07
1456 | 52.68 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.7806 | 0.084886 | 0.0039989 | 0.029385
1457 | 83.76 | 0.259 | 0.259 | 58 | 14.455 | 0.06918 | 1.4251 | 0
1460 | 35.47 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9071 | 0.16929 | 0.0014635 | 0.0053924
1461 | 71.95 | 0.15 | 0.15 | 56 | 8.9791 | 0.11137 | 0.20777 | 1e-06
1464 | 17.32 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9071 | 0.16929 | 0.0007146 | 0.0026331
1465 | 19.63 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9235 | 0.16882 | 0.0056398 | 0.011404
1468 | 27.43 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9071 | 0.16929 | 0.0011318 | 0.0041701
1469 | 33.01 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3559 | 0.18671 | 0.0047818 | 0.0087428
1472 | 175.4 | 0.259 | 0.259 | 53 | 14.5361 | 0.068794 | 0.050393 | 0
1473 | 16.11 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7286 | 0.14862 | 0.0095613 | 0.014827
1474 | 34.98 | 0.259 | 0.259 | 53 | 14.5361 | 0.068794 | 0.01005 | 0
1477 | 22.58 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7286 | 0.14862 | 0.013401 | 0.020781
1478 | 16.71 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7361 | 0.14845 | 9e-07 | 0
1481 | 30.76 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5696 | 0.21884 | 0.018256 | 0.019226
1482 | 27.75 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6321 | 0.15078 | 0.0040198 | 0.0085397
1485 | 7.8 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5696 | 0.21884 | 0.0046293 | 0.0048753
1486 | 33.66 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6321 | 0.15078 | 0.0048759 | 0.010358
1489 | 6.63 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5744 | 0.21861 | 0.0039349 | 0.0041483
1490 | 30.39 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6321 | 0.15078 | 0.0044022 | 0.0093521
1493 | 22.36 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.572 | 0.21872 | 0.013271 | 0.013983
1494 | 32.24 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0046702 | 0.0087761
1497 | 16.32 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9244 | 0.16879 | 0.009686 | 0.013225
1498 | 14.46 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0020946 | 0.0039362
1501 | 52.54 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8748 | 0.12699 | 0.031183 | 0.056592
1502 | 8.27 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5741 | 0.21862 | 0.001198 | 0.0017553
1505 | 23.29 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9225 | 0.16885 | 0.013823 | 0.018867
1506 | 7.75 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5742 | 0.21862 | 0.0011226 | 0.0016449
1508 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.574 | 0.21863 | 0.0013023 | 0.001908
1511 | 25.69 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6321 | 0.15078 | 0.015247 | 0.023305
1512 | 9.25 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.574 | 0.21863 | 0.0013399 | 0.0019632
1515 | 17.97 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6321 | 0.15078 | 0.010665 | 0.016302
1516 | 26.94 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0039025 | 0.0073334
1519 | 15.89 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.573 | 0.21868 | 0.0094308 | 0.0099392
1520 | 7.33 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0010618 | 0.0019953
1523 | 16.23 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8857 | 0.1699 | 0.0096325 | 0.013066
1524 | 40.63 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0058856 | 0.01106
1527 | 34.18 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8857 | 0.1699 | 0.020286 | 0.027517
1528 | 37.71 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0054626 | 0.010265
1531 | 40.39 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8857 | 0.1699 | 0.023972 | 0.032516
1532 | 32.68 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.004734 | 0.0088958
1535 | 39.42 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8857 | 0.1699 | 0.023396 | 0.031736
1536 | 17.72 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0025669 | 0.0048236
1539 | 22.11 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8857 | 0.1699 | 0.013122 | 0.0178
1540 | 5.98 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0008663 | 0.0016278
1543 | 6.34 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7397 | 0.14837 | 0.0037628 | 0.0058447
1544 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0009923 | 0.0018646
1547 | 6.4 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5744 | 0.21861 | 0.0037984 | 0.0040045
1548 | 7.12 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8665 | 0.17046 | 0.0010314 | 0.0019381
1551 | 6.45 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8857 | 0.1699 | 0.0038281 | 0.0051927
1552 | 25.81 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3575 | 0.18665 | 0.0074153 | 0.012726
1555 | 6.57 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7396 | 0.14838 | 0.0038993 | 0.0060566
1556 | 20.47 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9206 | 0.1689 | 0.0058811 | 0.011154
1559 | 7.79 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6321 | 0.15078 | 0.0046234 | 0.0070667
1561 | 94.85 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3324 | 0.18753 | 0.01374 | 0.023468
1562 | 31.92 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6321 | 0.15078 | 0.018945 | 0.028956
1564 | 53.93 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6321 | 0.15078 | 0.032008 | 0.048923
1565 | 44.69 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3324 | 0.18753 | 0.0064737 | 0.011057
1569 | 5.36 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5746 | 0.2186 | 0.0007764 | 0.0011377
1570 | 103.36 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6321 | 0.15078 | 0.014972 | 0.022885
1573 | 9.83 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9206 | 0.1689 | 0.001424 | 0.0027005
1574 | 19.41 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9236 | 0.16882 | 3e-07 | 4e-07
1577 | 32.88 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6321 | 0.15078 | 0.0094466 | 0.020068
1578 | 77.93 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6321 | 0.15078 | 1.3e-06 | 2e-06
1581 | 61.06 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6321 | 0.15078 | 0.017543 | 0.037268
1582 | 45.26 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9146 | 0.16907 | 8e-07 | 1e-06
1585 | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6321 | 0.15078 | 0.0039648 | 0.0084229
1586 | 7.02 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-07 | 2e-07
1589 | 22.73 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.9227 | 0.16884 | 6e-07 | 1.1e-06
1590 | 56.46 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.7965 | 0.12826 | 0.0081787 | 0.021768
1593 | 45.28 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3401 | 0.18726 | 0.0065592 | 0.01122
1594 | 75.98 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.7965 | 0.12826 | 0.011006 | 0.029294
1597 | 30.35 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3401 | 0.18726 | 0.0043964 | 0.0075202
1598 | 74.27 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.7965 | 0.12826 | 0.010759 | 0.028634
1601 | 29.14 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3401 | 0.18726 | 0.0042212 | 0.0072204
1602 | 67.73 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.7965 | 0.12826 | 0.0098112 | 0.026113
1605 | 34.36 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5692 | 0.21885 | 0.0049773 | 0.0072849
1606 | 62.52 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7146 | 0.14893 | 0.0047459 | 0.010878
1609 | 6.66 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5692 | 0.21885 | 0.0009648 | 0.001412
1610 | 85.89 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.8814 | 0.12688 | 0.0065199 | 0.017542
1613 | 6.85 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5743 | 0.21861 | 0.0009923 | 0.0014539
1614 | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7146 | 0.14893 | 0.0005731 | 0.0013137
1617 | 6.26 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5744 | 0.21861 | 0.0009068 | 0.0013287
1618 | 9.16 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7146 | 0.14893 | 0.0013269 | 0.0030415
1621 | 9.68 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5739 | 0.21863 | 0.0014022 | 0.0020544
1622 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7388 | 0.14839 | 0.0013182 | 0.0030325
1625 | 9.61 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5739 | 0.21863 | 0.0013921 | 0.0020396
1626 | 6.76 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7396 | 0.14838 | 0.0009792 | 0.002253
1629 | 9.24 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.574 | 0.21863 | 0.0013385 | 0.0019611
1630 | 6.45 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7397 | 0.14838 | 0.0009343 | 0.0021497
1633 | 7.49 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5717 | 0.21874 | 0.001085 | 0.0015889
1634 | 57 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.1053 | 0.10983 | 5.4e-06 | 0
1635 | 33.72 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.8499 | 0.12739 | 0.0025597 | 0.0064362
1637 | 76.2 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7053 | 0.14913 | 0.0057843 | 0.012424
1640 | 180.6 | 0.414 | 0.414 | 44 | 23.3051 | 0.042909 | 0.0003748 | 0
1642 | 66.15 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.3727 | 0.069576 | 0.0001373 | 0
1644 | 17.65 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.3727 | 0.069576 | 3.66e-05 | 0
1646 | 56.44 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.0697 | 0.11026 | 5.37e-05 | 0.0004799
1655 | 47.48 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3506 | 0.18689 | 9.4e-06 | 4.95e-05
1657 | 44.06 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 6.12e-05 | 0.0003986
1659 | 41.72 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 5.79e-05 | 0.0003775
1661 | 51.98 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 7.22e-05 | 0.0004703
1663 | 28.27 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 3.93e-05 | 0.0002558
1665 | 85.75 | 0.15 | 0.15 | 43 | 8.9575 | 0.11164 | 0.0001191 | 0.001052
1668 | 127.1 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.3727 | 0.069576 | 0.0002637 | 0
1670 | 52.47 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7131 | 0.14896 | 4.99e-05 | 0.0003302
1671 | 203 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.9246 | 0.08386 | 1.94e-05 | 0
1675 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.1248 | 0.10959 | 0.0001959 | 0
1677 | 50.98 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.85 | 0.12739 | 0.0002551 | 0
1680 | 91.48 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7104 | 0.14902 | 6.1e-05 | 0
1683 | 86.3 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.1523 | 0.035521 | 3.01e-05 | 0
1685 | 157.7 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.1523 | 0.035521 | 5.51e-05 | 0
1687 | 117.7 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.1523 | 0.035521 | 4.11e-05 | 0
1689 | 91.7 | 0.517 | 0.517 | 42 | 28.1523 | 0.035521 | 8.73e-05 | 0
1691 | 105.9 | 0.517 | 0.517 | 42 | 28.1523 | 0.035521 | 0.0001008 | 0
1694 | 35 | 0.207 | 0.207 | 41 | 12.0633 | 0.082896 | 2.33e-05 | 0
1696 | 72.7 | 0.414 | 0.414 | 38 | 23.5382 | 0.042484 | 1.89e-05 | 0
1698 | 139.8 | 0.414 | 0.414 | 38 | 23.5382 | 0.042484 | 3.64e-05 | 0
1700 | 38.2 | 0.414 | 0.414 | 38 | 23.5382 | 0.042484 | 9.9e-06 | 0
1702 | 150.3 | 0.517 | 0.414 | 38 | 30.092 | 0.033231 | 3.91e-05 | 0
1704 | 108.75 | 0.259 | 0.259 | 36 | 14.81 | 0.067522 | 1.66e-05 | 0
1706 | 37.95 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.0947 | 0.10995 | 5.8e-06 | 0
1708 | 59.5 | 0.309 | 0.309 | 38 | 17.5179 | 0.057084 | 1.55e-05 | 0
1713 | 40.8 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.786 | 0.11382 | 1098382.6241 | 0.0009616
1714 | 91.11 | 0.15 | 0.15 | 61 | 8.786 | 0.11382 | 33.2963 | 0
1715 | 53.08 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8529 | 0.12734 | 2828.6443 | 2.2e-06
1716 | 148.27 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.8775 | 0.084193 | 0.0020019 | 0
1717 | 98.32 | 0.207 | 0.207 | 47 | 12.011 | 0.083257 | 0.0007964 | 0
1718 | 114.27 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9844 | 0.083442 | 1.9442 | 0
1719 | 92.79 | 0.309 | 0.309 | 39 | 17.5324 | 0.057037 | 3.24e-05 | 0
1720 | 19.12 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0057 | 0.083294 | 9.1e-06 | 0
1721 | 82.68 | 0.207 | 0.207 | 26 | 12.0077 | 0.08328 | 2.1e-06 | 0
1722 | 19.41 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1359 | 0.10946 | 522539.3864 | 0
1726 | 103.66 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.676 | 0.14979 | 0.0005188 | 0
1731 | 27.1 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.676 | 0.14979 | 0.0001356 | 0
1734 | 12.98 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.697 | 0.14932 | 0.0003014 | 0.0019558
1735 | 41.69 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8264 | 0.12777 | 0.0005629 | 0.0042012
1736 | 67.22 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5653 | 0.21904 | 1.4e-06 | 0
1737 | 24.1 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.069595 | 0
1740 | 23.82 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.676 | 0.14979 | 0.0001192 | 0
1741 | 114.71 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7024 | 0.1492 | 0.78403 | 0
1743 | 85.79 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.24774 | 0
1745 | 51.44 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7242 | 0.14872 | 18.7988 | 0
1750 | 9.52 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9109 | 0.16918 | 4.5e-06 | 2.68e-05
1752 | 50.29 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3362 | 0.1874 | 18.3786 | 0
1755 | 234.53 | 0.804 | 0.804 | 25 | 48.0218 | 0.020824 | 5.3e-06 | 0
1757 | 93.88 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 3.28e-05 | 0
1759 | 102.72 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 3.59e-05 | 0
1761 | 27.77 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9375 | 0.083769 | 0.0002249 | 0
1762 | 121.26 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.35017 | 0
1764 | 133.61 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9375 | 0.083769 | 0.0010822 | 0
1766 | 25.93 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9375 | 0.083769 | 0.00021 | 0
1768 | 105.3 | 0.309 | 0.309 | 26 | 17.6237 | 0.056742 | 2.7e-06 | 0
1771 | 62.06 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7205 | 0.1488 | 5.91e-05 | 0
1773 | 137.6 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9385 | 0.11188 | 3704349.4757 | 0
1774 | 16.77 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7297 | 0.1486 | 64.3915 | 0
1777 | 60.67 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9385 | 0.11188 | 1633305.7118 | 0
1778 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9275 | 0.1687 | 18.2385 | 0
1782 | 140.79 | 0.414 | 0.414 | 54 | 23.4849 | 0.042581 | 0.083559 | 0
1783 | 108.07 | 0.15 | 0.15 | 66 | 8.9385 | 0.11188 | 24047.2536 | 0
1784 | 65.3 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5656 | 0.21903 | 250.7315 | 0
1786 | 36.76 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5699 | 0.21882 | 42.1332 | 0
1789 | 75.53 | 0.414 | 0.414 | 54 | 23.4849 | 0.042581 | 0.044827 | 0
1790 | 31.27 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.6549 | 0.085801 | 120.067 | 0
1794 | 62.45 | 0.414 | 0.414 | 54 | 23.4772 | 0.042595 | 0.037064 | 0
1795 | 68.82 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.8915 | 0.16974 | 3667.432 | 0.10946
1796 | 20.12 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3461 | 0.18705 | 77.2545 | 0
1799 | 57.33 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3461 | 0.18705 | 0.9754 | 0
1802 | 41.56 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9135 | 0.16911 | 3.95e-05 | 0
1803 | 85.65 | 0.207 | 0.207 | 51 | 12.0057 | 0.083294 | 0.0065017 | 0
1805 | 6.32 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.57 | 0.21882 | 1e-06 | 0
1806 | 111.63 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 3005207.1472 | 0
1810 | 43.41 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7269 | 0.14866 | 0.0017911 | 0
1811 | 5.94 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0058 | 0.11104 | 4e-06 | 0
1818 | 38.89 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6783 | 0.14974 | 0.0009029 | 0
1819 | 7.95 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6783 | 0.14974 | 0.0001846 | 0
1822 | 12.42 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6783 | 0.14974 | 0.0002884 | 0
1823 | 2.95 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.9473 | 0.11177 | 2974.0422 | 0
1824 | 181.34 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.9489 | 0.11174 | 182817.8942 | 0
1827 | 70.97 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7072 | 0.14909 | 0.0009582 | 0
1830 | 4.71 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3421 | 0.18719 | 0.0013532 | 0
1831 | 11.77 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7378 | 0.14841 | 0.0033816 | 0
1832 | 6.05 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5656 | 0.21903 | 30119.0672 | 0
1834 | 40.92 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7012 | 0.14923 | 6e-07 | 0
1838 | 61.82 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3495 | 0.18693 | 8.58e-05 | 0
1839 | 36.65 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3319 | 0.18755 | 13.3938 | 0
1841 | 35.68 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9192 | 0.16894 | 4.95e-05 | 0
1843 | 55.88 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9137 | 0.1691 | 1e-06 | 0
1844 | 70.69 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5488 | 0.21984 | 8.5e-06 | 0
1845 | 71.1 | 0.706 | 0.706 | 41 | 39.0174 | 0.02563 | 4.74e-05 | 0
1847 | 75.11 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6763 | 0.14978 | 2022047.0861 | 0
1850 | 3.87 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5748 | 0.21859 | 0.0011119 | 0
1854 | 50.15 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5679 | 0.21892 | 0.014408 | 0
1855 | 48.32 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5656 | 0.21903 | 4.6e-05 | 0
1856 | 46.39 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5684 | 0.21889 | 1248871.819 | 0
1857 | 59.35 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 227.8853 | 0
1858 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.8925 | 0.16971 | 372.4985 | 0
1868 | 91.79 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 352.4447 | 0
1869 | 20.08 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.567 | 0.21896 | 99965.4295 | 0
1870 | 92.48 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.8925 | 0.16971 | 20578.2373 | 0
1873 | 43.29 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5663 | 0.219 | 6.01e-05 | 0
1878 | 12.39 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7072 | 0.14909 | 0.0001673 | 0
1879 | 95.2 | 0.706 | 0.706 | 47 | 40.0046 | 0.024997 | 0.0007711 | 0
1881 | 68.21 | 0.706 | 0.706 | 47 | 40.0204 | 0.024987 | 0.0005525 | 0
1885 | 8.31 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9266 | 0.16873 | 0.0006308 | 0
1888 | 18.42 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5726 | 0.21869 | 2.8e-06 | 0
1895 | 51.22 | 1 | 1 | 38 | 44.0004 | 0.022727 | 1.33e-05 | 0
1897 | 40.87 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3421 | 0.18719 | 0.011742 | 0
1899 | 41.65 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9013 | 0.12656 | 1121265.6575 | 0
1902 | 20.27 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8821 | 0.17001 | 5e-07 | 0
1903 | 9 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1417 | 0.10939 | 1.87e-05 | 0
1912 | 36.93 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8903 | 0.16977 | 1.76e-05 | 0
1914 | 24.36 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9135 | 0.16911 | 3e-07 | 0
1916 | 11.55 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5705 | 0.21879 | 0.0016731 | 0
1920 | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5681 | 0.21891 | 298.4252 | 0
1923 | 13.49 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8765 | 0.17017 | 4.9299 | 0
1927 | 26.04 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7109 | 0.14901 | 0.0037721 | 0
1932 | 42.09 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9174 | 0.16899 | 0.0005683 | 0
1933 | 30.79 | 0.259 | 0.259 | 71 | 14.8903 | 0.067158 | 32480282.5644 | 0
1934 | 44.5 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.7003 | 0.14925 | 2.5267e+33 | 0.0016893
1935 | 25.53 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9605 | 0.1116 | 4e-07 | 0
1938 | 10.08 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1411 | 0.1094 | 0.0014602 | 0
1940 | 176.45 | 1 | 1 | 54 | 60.1806 | 0.016617 | 0.10472 | 0
1942 | 233.71 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.7443 | 0.085148 | 3.7e-06 | 0
1943 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5736 | 0.21865 | 1.1e-06 | 0
1944 | 126.74 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 1747.6557 | 0
1946 | 34.14 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9035 | 0.16939 | 1.5e-06 | 0
1951 | 135.3 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.6393 | 0.15062 | 7.6824e+33 | 0.0050894
1952 | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7216 | 0.14877 | 3e-07 | 0
1953 | 69.37 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.8744 | 0.084215 | 0.0005619 | 0
1955 | 10.18 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7123 | 0.14898 | 3.24e-05 | 0
1958 | 43.97 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0078 | 0.11101 | 168.831 | 0
1959 | 181.96 | 1 | 1 | 54 | 60.1806 | 0.016617 | 0.10799 | 0
1961 | 8.17 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5741 | 0.21862 | 40673.1857 | 0
1962 | 26.83 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9035 | 0.16939 | 3.2e-06 | 0
1964 | 32.29 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5622 | 0.21919 | 5e-07 | 0
1966 | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5745 | 0.2186 | 1.89e-05 | 0
1968 | 50.18 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.1186 | 0.10967 | 1.4e-06 | 0
1971 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9035 | 0.16939 | 6e-07 | 0
1973 | 27.5 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0422 | 0.11059 | 7e-07 | 0
1974 | 8.84 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7216 | 0.14877 | 4e-07 | 0
1976 | 12.71 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9254 | 0.16876 | 4.04e-05 | 0
1978 | 185.36 | 1 | 1 | 54 | 60.1806 | 0.016617 | 0.11001 | 0
1979 | 56.12 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8606 | 0.12722 | 1.3e-06 | 0
1980 | 20.56 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9035 | 0.16939 | 2.5e-06 | 0
1981 | 67.41 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5642 | 0.2191 | 1814754.3652 | 0
1983 | 30.06 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7147 | 0.14893 | 0.086806 | 0
1985 | 70.2 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 1.83e-05 | 0
1987 | 44.7 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7216 | 0.14877 | 0.0018443 | 0
1990 | 26.2 | 1 | 1 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.01555 | 0
1992 | 14.59 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3199 | 0.18797 | 392779.4842 | 0
1993 | 13.17 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7144 | 0.14893 | 0.58826 | 0
1995 | 11.54 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5517 | 0.2197 | 159.1285 | 0
1999 | 14.98 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5511 | 0.21973 | 4e-07 | 0
2003 | 24.84 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7194 | 0.14882 | 5e-07 | 0
2004 | 7.11 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8997 | 0.1695 | 1e-07 | 5e-07
2005 | 177.75 | 0.259 | 0.259 | 61 | 14.4923 | 0.069002 | 64.959 | 0
2009 | 59.66 | 0.804 | 0.804 | 42 | 43.7334 | 0.022866 | 5.68e-05 | 0
2011 | 4.95 | 0.082 | 0.082 | 77 | 5.9275 | 0.1687 | 4.9485e+12 | 6.6e-06
2012 | 106.62 | 0.207 | 0.207 | 20 | 11.9852 | 0.083436 | 1.6e-06 | 0
2014 | 24.19 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 8.4e-06 | 0
2016 | 8.75 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7389 | 0.14839 | 4.2e-06 | 0
2017 | 20.34 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.0839 | 0.11008 | 4e-06 | 0
2018 | 11 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.573 | 0.21868 | 11603868.0606 | 0
2020 | 26.88 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 9.4e-06 | 0
2022 | 72.7 | 0.414 | 0.414 | 64 | 23.6431 | 0.042296 | 1002.482 | 0
2024 | 17.06 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.9113 | 0.1264 | 3e-07 | 0
2026 | 6.32 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9271 | 0.16872 | 336.7941 | 0
2028 | 40.65 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0989 | 0.1099 | 2166.247 | 0
2031 | 71.1 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.9285 | 0.083833 | 0.00096 | 0
2033 | 6.22 | 0.033 | 0.033 | 65 | 3.9194 | 0.25514 | 331.4651 | 0
2036 | 30.16 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5709 | 0.21878 | 6711.0684 | 0
2038 | 60.72 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9124 | 0.16914 | 7.5314 | 0
2040 | 72.45 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.9285 | 0.083833 | 0.0009782 | 0
2042 | 22.87 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9226 | 0.16884 | 0.0033129 | 0
2044 | 54.7 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.9285 | 0.083833 | 0.0079237 | 0
2046 | 7.83 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9267 | 0.16873 | 0.0011342 | 0
2048 | 17.36 | 0.259 | 0.259 | 52 | 14.9088 | 0.067074 | 0.0025147 | 0
2050 | 86.37 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3441 | 0.18712 | 0.012511 | 0
2053 | 75.19 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.7563 | 0.08506 | 1.3e-06 | 0
2055 | 137.2 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.7563 | 0.08506 | 0.019874 | 0
2057 | 26.62 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7563 | 0.08506 | 0.45291 | 0
2059 | 13.34 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9252 | 0.16877 | 0.22696 | 0
2061 | 21.57 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7563 | 0.08506 | 0.36699 | 0
2063 | 30.34 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7563 | 0.08506 | 0.5162 | 0
2065 | 58.69 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.7217 | 0.14877 | 1.5e-06 | 0
2067 | 13.03 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3603 | 0.18656 | 3e-07 | 0
2070 | 30.75 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7106 | 0.14902 | 3.7e-06 | 0
2071 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5718 | 0.21873 | 637492.6804 | 0
2073 | 55.08 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7229 | 0.14874 | 0.0041811 | 0
2088 | 78.44 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.6543 | 0.056643 | 0.0032365 | 0
2089 | 91 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6805 | 0.14969 | 1.39e-05 | 0
2092 | 5 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5475 | 0.2199 | 0.085069 | 0
2093 | 38.65 | 0.309 | 0.309 | 72 | 17.6998 | 0.056498 | 298641209.593 | 0
2095 | 47.98 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.2663 | 0.08876 | 2.1e-06 | 0
2099 | 51.6 | 0.309 | 0.309 | 54 | 16.4282 | 0.060871 | 0.030625 | 0
2101 | 21.95 | 0.309 | 0.309 | 54 | 16.4282 | 0.060871 | 0.013027 | 0
2102 | 45.8 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9078 | 0.16927 | 228008.7954 | 0
2105 | 27.05 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6884 | 0.14951 | 5.61e-05 | 0
2107 | 50.77 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.352 | 0.18685 | 0.0011788 | 0
2108 | 21.46 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3584 | 0.18662 | 0.95855 | 0
2111 | 3.08 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3536 | 0.18679 | 2.9e-06 | 0
2112 | 64.98 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8767 | 0.17017 | 1.3e-06 | 0
2114 | 67.94 | 0.259 | 0.259 | 59 | 14.7407 | 0.067839 | 3.0347 | 0
2116 | 6.12 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9272 | 0.16871 | 1.2e-06 | 0
2117 | 30.17 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3565 | 0.18669 | 0.51331 | 0
2118 | 74.52 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3467 | 0.18703 | 1.4e-06 | 0
2123 | 138.34 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3327 | 0.18752 | 6.1792 | 2.94e-05
2124 | 35.97 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8931 | 0.12669 | 13.1453 | 0
2127 | 100.38 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7073 | 0.14909 | 4.4836 | 2.69e-05
2128 | 48.07 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0128 | 0.11095 | 17.5673 | 0
2129 | 22.52 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5711 | 0.21876 | 0.0003041 | 0
2130 | 7.37 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5743 | 0.21861 | 198408.8227 | 0
2135 | 20.17 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5638 | 0.21911 | 7.3712 | 0
2136 | 92.86 | 0.414 | 0.414 | 39 | 21.1664 | 0.047245 | 3.24e-05 | 0
2139 | 48.11 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0242 | 0.11081 | 3.21e-05 | 0
2140 | 10.85 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.359 | 0.1866 | 2.1e-06 | 0
2143 | 17.98 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9022 | 0.16943 | 4.7e-06 | 0
2149 | 8.48 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.341 | 0.18723 | 0.0001145 | 0
2151 | 32.36 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9013 | 0.16945 | 11.826 | 0
2153 | 34.56 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8824 | 0.12687 | 1.21e-05 | 0
2154 | 27.64 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5712 | 0.21876 | 10.1011 | 0
2157 | 8.15 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1097 | 0.10977 | 219407.3072 | 0
2158 | 8.62 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7389 | 0.14839 | 4e-07 | 0
2161 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9261 | 0.16875 | 5e-07 | 0
2162 | 4.32 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3414 | 0.18722 | 2.16e-05 | 0
2164 | 30.8 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.6431 | 0.042296 | 6853.4783 | 0
2167 | 2.61 | 0.414 | 0.414 | 69 | 24.0092 | 0.041651 | 70264.1811 | 0
2168 | 1 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0043 | 0.083303 | 2.32e-05 | 0
2169 | 24.39 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6625 | 0.15009 | 656606.6675 | 0
2170 | 85.89 | 0.259 | 0.259 | 24 | 14.8125 | 0.06751 | 1.7e-06 | 0
2171 | 16.24 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-06 | 0
2173 | 15.65 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3597 | 0.18658 | 0.0003634 | 0
2175 | 22.22 | 0.033 | 0.027 | 22 | 3.918 | 0.25523 | 4e-07 | 0
2176 | 60.93 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9101 | 0.1692 | 0.0003049 | 0
2178 | 15.75 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3467 | 0.18703 | 424008.0062 | 0
2181 | 69.98 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7178 | 0.14886 | 0.0005668 | 0
2183 | 13.39 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 0
2185 | 49.77 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9153 | 0.16905 | 0.0004031 | 0
2187 | 13.49 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5694 | 0.21885 | 0.0001093 | 0
2189 | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5694 | 0.21885 | 0.0002146 | 0
2190 | 20.66 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1352 | 0.10947 | 0.0001673 | 0
2192 | 8.97 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7388 | 0.14839 | 123.69 | 0
2193 | 5.93 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3455 | 0.18707 | 81.7705 | 0
2195 | 9.48 | 0.033 | 0.033 | 44 | 3.9112 | 0.25568 | 1.97e-05 | 0
2199 | 10.46 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3415 | 0.18721 | 11034223.6688 | 0
2200 | 40.95 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3415 | 0.18721 | 43198036.9031 | 0
2202 | 21.61 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7089 | 0.14906 | 7.8974 | 0
2203 | 18.89 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1362 | 0.10945 | 6.9034 | 0
2207 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 2.9951e+19 | 0.01399
2209 | 3.44 | 0.1 | 0.1 | 82 | 6.7407 | 0.14835 | 1.7764e+19 | 0.012273
2212 | 34.15 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 1.7635e+20 | 0.082374
2215 | 45.37 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 2.3429e+20 | 0.10944
2216 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 2.9951e+19 | 0.01399
2217 | 9.1 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 4.6992e+19 | 0.02195
2219 | 6.82 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 3.5218e+19 | 0.016451
2220 | 118.39 | 0.069 | 0.069 | 82 | 5.3371 | 0.18737 | 6.1137e+20 | 0.33443
2222 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 82 | 6.7387 | 0.1484 | 4.8542e+19 | 0.033527
2223 | 6.32 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 3.2636e+19 | 0.015245
2226 | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 82 | 4.5573 | 0.21943 | 3.7852e+19 | 0.017681
2227 | 8.93 | 0.207 | 0.207 | 65 | 12.06 | 0.082919 | 475.8816 | 0
2230 | 4.95 | 0.259 | 0.259 | 36 | 14.8856 | 0.067179 | 4.6e-06 | 0
2231 | 11.76 | 0.207 | 0.207 | 27 | 12.06 | 0.082919 | 3e-07 | 0
2234 | 5.43 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5746 | 0.2186 | 289.3658 | 0
2235 | 8.07 | 0.207 | 0.207 | 65 | 12.06 | 0.082919 | 430.052 | 0
2237 | 10.28 | 0.207 | 0.207 | 65 | 12.06 | 0.082919 | 547.8233 | 0
2238 | 22.94 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5719 | 0.21873 | 1222.4774 | 0
2240 | 19.4 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.7341 | 0.085222 | 0.0028102 | 0
2241 | 7.58 | 0.207 | 0.207 | 52 | 12.07 | 0.08285 | 0.001098 | 0
2243 | 37.33 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.1258 | 0.10958 | 1.6674 | 0
2245 | 3.11 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3572 | 0.18666 | 3e-06 | 0
2246 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3572 | 0.18666 | 4e-06 | 0
2248 | 15.23 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.891 | 0.16975 | 3e-07 | 0
2249 | 17.65 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.891 | 0.16975 | 0.010475 | 0
2252 | 28.62 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5711 | 0.21877 | 0.016986 | 0
2253 | 35.61 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7266 | 0.14866 | 2.38e-05 | 0
2254 | 9.38 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9263 | 0.16874 | 6.3e-06 | 0
2257 | 65.64 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.8964 | 0.16959 | 1.9e-06 | 0
2258 | 80.34 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.903 | 0.16941 | 2.3e-06 | 0
2260 | 5.84 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.903 | 0.16941 | 2e-07 | 0
2262 | 44.5 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.7042 | 0.14916 | 7129656.5564 | 0
2267 | 20.33 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5622 | 0.21919 | 0.002945 | 0
2268 | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 0
2269 | 11.12 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7381 | 0.14841 | 1.1e-06 | 0
2270 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5698 | 0.21883 | 605725.7232 | 0
2272 | 145.93 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 5.1e-05 | 0
2277 | 38.22 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0202 | 0.083193 | 1028926.1279 | 0
2279 | 8.31 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7144 | 0.14893 | 0.0023875 | 0
2281 | 43.44 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.917 | 0.169 | 2.8e-06 | 0
2283 | 19.21 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7013 | 0.14923 | 1.83e-05 | 0
2285 | 17.13 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3594 | 0.18659 | 461159.1613 | 0
2290 | 10.71 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5622 | 0.21919 | 0.0015514 | 0
2292 | 27.75 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5712 | 0.21876 | 747061.7252 | 0
2295 | 72.7 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.037 | 0.11066 | 1002.482 | 0
2300 | 30.63 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5662 | 0.219 | 2.9e-06 | 0
2302 | 49.44 | 0.309 | 0.309 | 36 | 17.3596 | 0.057605 | 7.5e-06 | 0
2303 | 5.18 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5746 | 0.2186 | 139451.5174 | 0
2307 | 35.16 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9957 | 0.11116 | 4.2e-06 | 3.79e-05
2312 | 46.35 | 0.15 | 0.15 | 33 | 8.9957 | 0.11116 | 3.6e-06 | 3.22e-05
2313 | 31.67 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5653 | 0.21904 | 852592.6088 | 0
2316 | 7.35 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9957 | 0.11116 | 9e-07 | 7.9e-06
2317 | 33.58 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7303 | 0.14858 | 1e-06 | 0
2318 | 40.26 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6021 | 0.15147 | 2145.4636 | 0
2320 | 39.83 | 0.207 | 0.207 | 27 | 12.025 | 0.08316 | 1.1e-06 | 0
2321 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5626 | 0.21917 | 0.0043919 | 0
2322 | 61.26 | 0.15 | 0.15 | 17 | 8.9957 | 0.11116 | 7e-07 | 6.3e-06
2324 | 28.5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5681 | 0.21891 | 0.0002308 | 0
2325 | 21.52 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8651 | 0.1705 | 0.0031173 | 0
2330 | 19.2 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7353 | 0.14847 | 95584.4786 | 0
2333 | 24.64 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9221 | 0.16886 | 1.9e-06 | 1.13e-05
2334 | 91.74 | 0.309 | 0.309 | 36 | 17.3596 | 0.057605 | 1.4e-05 | 0
2335 | 49.98 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.562 | 0.2192 | 2663.4445 | 0
2336 | 44.12 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.8487 | 0.067346 | 0.0033491 | 0
2342 | 60.97 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9123 | 0.16914 | 5.8e-05 | 0
2343 | 21.06 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9213 | 0.16888 | 4e-07 | 0
2344 | 36.55 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.0843 | 0.11008 | 7.2e-06 | 0
2345 | 89.85 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.1185 | 0.058416 | 0.0037072 | 0
2350 | 47.2 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3454 | 0.18708 | 9.3e-06 | 0
2351 | 51.88 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.8464 | 0.084414 | 1.1e-06 | 0
2353 | 33.57 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3454 | 0.18708 | 4.1639 | 0
2354 | 88.2 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6951 | 0.14936 | 0.0004414 | 0
2355 | 136.5 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.1185 | 0.058416 | 0.005632 | 0
2356 | 8.54 | 0.125 | 0.125 | 43 | 7.8967 | 0.12663 | 1.19e-05 | 0
2364 | 44.77 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0989 | 0.1099 | 2385.8026 | 0
2365 | 315.93 | 0.414 | 0.414 | 33 | 22.9335 | 0.043604 | 2.44e-05 | 0
2366 | 50.45 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9151 | 0.16906 | 1e-06 | 0
2367 | 7.55 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9268 | 0.16873 | 1.05e-05 | 0
2373 | 100.35 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.8864 | 0.08413 | 0.0003191 | 0
2374 | 5.49 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9211 | 0.16889 | 7.6e-06 | 0
2379 | 23.65 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3579 | 0.18664 | 7.52e-05 | 0
2380 | 34.91 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.9335 | 0.043604 | 0.59395 | 0
2381 | 48 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.1185 | 0.058416 | 0.0019805 | 0
2385 | 89 | 0.414 | 0.414 | 64 | 23.6431 | 0.042296 | 1227.2476 | 0
2390 | 46.61 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5684 | 0.2189 | 10371.4491 | 0
2391 | 62.14 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.8864 | 0.08413 | 0.0001976 | 0
2393 | 14.7 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7236 | 0.14873 | 4.67e-05 | 0
2394 | 57.56 | 0.414 | 0.414 | 62 | 21.5214 | 0.046465 | 65.9736 | 0
2395 | 77.9 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.1185 | 0.058416 | 0.0032142 | 0
2399 | 31.71 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5706 | 0.21879 | 1689.8324 | 0
2400 | 30.36 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.8864 | 0.08413 | 9.65e-05 | 0
2401 | 177.28 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 2444.5668 | 0
2404 | 124.56 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.895 | 0.16963 | 2.1e-06 | 0
2408 | 8.53 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 0
2410 | 15.02 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0843 | 0.11008 | 2406459.4324 | 0
2411 | 24.27 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0116 | 0.11097 | 0.41293 | 0
2413 | 71.13 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 980.8328 | 0
2417 | 38.39 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7236 | 0.14873 | 8e-07 | 0
2419 | 110 | 0.309 | 0.309 | 48 | 17.1185 | 0.058416 | 0.0014852 | 0
2420 | 117.89 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 1625.6204 | 0
2423 | 43.4 | 0.125 | 0.125 | 43 | 7.8967 | 0.12663 | 6.03e-05 | 0
2425 | 6.96 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3616 | 0.18651 | 1115110.3349 | 0
2426 | 88.56 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0089 | 0.083272 | 2384136.3806 | 0
2431 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.564 | 0.21911 | 366396.7504 | 0
2432 | 9.91 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9261 | 0.16874 | 266788.5255 | 0
2434 | 10.87 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.9152 | 0.12634 | 0.48553 | 0
2437 | 154.67 | 0.125 | 0.125 | 27 | 7.8504 | 0.12738 | 4.4e-06 | 0
2438 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9213 | 0.16888 | 6895.7453 | 0
2443 | 49.83 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.7247 | 0.14871 | 9.8e-06 | 0
2444 | 56.35 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.8864 | 0.08413 | 0.002325 | 0
2445 | 23.03 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9211 | 0.16889 | 9e-07 | 0
2447 | 33.91 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6021 | 0.15147 | 1807.0709 | 0
2451 | 44.53 | 0.207 | 0.207 | 35 | 12.0451 | 0.083021 | 5.3e-06 | 0
2452 | 39.4 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6797 | 0.14971 | 2.63e-05 | 0
2453 | 66.87 | 0.706 | 0.706 | 47 | 40.0204 | 0.024987 | 0.0005416 | 0
2454 | 8.14 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3614 | 0.18652 | 1.0097 | 0
2458 | 20 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.1221 | 0.10962 | 0.0001001 | 0
2460 | 12.05 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5682 | 0.21891 | 324399.7813 | 0
2461 | 12 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.7378 | 0.14842 | 12658765.157 | 0
2462 | 24.34 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.1331 | 0.10949 | 8e-07 | 0
2464 | 68.71 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.4963 | 0.057155 | 0.0003439 | 0
2467 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5534 | 0.21962 | 268134.5878 | 0
2468 | 29.9 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3437 | 0.18714 | 1.99e-05 | 0
2471 | 34.08 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.72 | 0.14881 | 39.0615 | 0
2472 | 48.65 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7101 | 0.14903 | 7.4e-06 | 4.98e-05
2473 | 31.91 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5544 | 0.21957 | 2.13e-05 | 0
2477 | 3.48 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0152 | 0.11092 | 93685.579 | 1
2478 | 21.69 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9058 | 0.16933 | 3e-07 | 0
2481 | 27 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7169 | 0.14888 | 6007.9194 | 0
2484 | 19.04 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7196 | 0.14882 | 1014.6456 | 0
2487 | 51.02 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5536 | 0.21961 | 18.6453 | 0
2488 | 15.45 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5731 | 0.21867 | 823.3337 | 0
2490 | 11.55 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3514 | 0.18687 | 4e-06 | 0
2491 | 4.1 | 1 | 1 | 69 | 60.1806 | 0.016617 | 55188.3424 | 0
2492 | 7.23 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.4274 | 0.057381 | 194639.8662 | 0
2493 | 15.43 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9246 | 0.16879 | 212.7689 | 0
2495 | 11.63 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.898 | 0.16955 | 7.8e-06 | 0
2497 | 59.09 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7215 | 0.14877 | 0.0044855 | 0
2498 | 12.32 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9255 | 0.16876 | 0.0009352 | 0
2501 | 24.54 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3578 | 0.18665 | 0.0018628 | 0
2502 | 23.42 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.7563 | 0.08506 | 6.1e-06 | 0
2503 | 7.23 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.7563 | 0.08506 | 4.8e-06 | 0
2506 | 91.83 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5488 | 0.21984 | 7.1e-06 | 0
2508 | 6.39 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3618 | 0.18651 | 0.10872 | 0
2511 | 8.49 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6591 | 0.15017 | 1.0531 | 0
2512 | 58.58 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.906 | 0.16932 | 7.266 | 0
2513 | 21.63 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.906 | 0.16932 | 0.36801 | 0
2514 | 28.15 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.348 | 0.18698 | 6e-07 | 0
2515 | 40.44 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.348 | 0.18698 | 5.016 | 0
2518 | 8.92 | 0.033 | 0.033 | 60 | 3.9192 | 0.25516 | 1.1064 | 0
2520 | 33 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3559 | 0.18671 | 6e-07 | 0
2521 | 27.08 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5689 | 0.21887 | 103.9787 | 0
2522 | 24.2 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7216 | 0.14877 | 651491.6872 | 0
2523 | 14.17 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.925 | 0.16878 | 381472.6019 | 0
2525 | 25.76 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8776 | 0.17014 | 1.23e-05 | 0
2526 | 9.71 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.361 | 0.18653 | 4.6e-06 | 0
2528 | 29.32 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.8776 | 0.17014 | 4e-07 | 0
2529 | 6.3 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3618 | 0.18651 | 4.2e-06 | 0
2532 | 55.88 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8776 | 0.17014 | 2.67e-05 | 0
2533 | 89.96 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0694 | 0.11026 | 0.013031 | 0
2534 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.927 | 0.16872 | 0.0009734 | 0
2536 | 22.59 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0694 | 0.11026 | 0.0032723 | 0
2537 | 46.9 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0138 | 0.11094 | 0.79795 | 0
2538 | 25.46 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0138 | 0.11094 | 0.0036881 | 0
2540 | 26.5 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7166 | 0.14888 | 0.0006153 | 0
2545 | 66.74 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5614 | 0.21923 | 0.0015496 | 0
2547 | 19.39 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3589 | 0.18661 | 3106607.5568 | 0
2549 | 43.87 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3447 | 0.1871 | 7028719.6745 | 0
2550 | 12.92 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9253 | 0.16877 | 2070003.6686 | 0
2551 | 39.78 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3447 | 0.1871 | 6373432.1149 | 0
2554 | 13.41 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7209 | 0.14879 | 1.86e-05 | 0
2555 | 25.79 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8969 | 0.12663 | 0.43879 | 0
2556 | 41.24 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9176 | 0.16899 | 0.011848 | 0
2558 | 17.77 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.924 | 0.1688 | 2.2041 | 0
2560 | 27.91 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7323 | 0.14854 | 3.4618 | 0
2562 | 19.93 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.706 | 0.14912 | 3e-06 | 0
2564 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8976 | 0.16956 | 209715.7049 | 0
2565 | 13.28 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8997 | 0.12659 | 102612031.7484 | 0
2566 | 22.69 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.572 | 0.21872 | 175321317.9208 | 0
2569 | 10 | 0.309 | 0.309 | 61 | 17.6195 | 0.056755 | 3.6545 | 0
2570 | 88.4 | 0.309 | 0.309 | 61 | 17.6329 | 0.056712 | 32.3059 | 0
2571 | 10 | 0.309 | 0.309 | 61 | 17.6195 | 0.056755 | 3.6545 | 0
2575 | 63.48 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7621 | 0.085019 | 1.08 | 0
2577 | 26.95 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7326 | 0.14853 | 5e-07 | 0
2579 | 18.83 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9172 | 0.169 | 3e-07 | 0
2581 | 23.98 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9172 | 0.169 | 4e-07 | 0
2583 | 43.95 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7621 | 0.085019 | 0.74776 | 0
2585 | 14.94 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9106 | 0.16919 | 6e-07 | 0
2587 | 23.43 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9106 | 0.16919 | 9e-07 | 0
2589 | 28.68 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9106 | 0.16919 | 1.1e-06 | 0
2593 | 30.59 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3564 | 0.18669 | 1.2e-06 | 0
2596 | 9.04 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5727 | 0.21869 | 69850360.071 | 0
2598 | 8.91 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5727 | 0.21869 | 68845873.916 | 0
2601 | 14.9 | 0.033 | 0.033 | 72 | 3.9186 | 0.25519 | 115129462.6996 | 0
2603 | 25.88 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9218 | 0.16887 | 99.3711 | 0
2605 | 28.02 | 0.069 | 0.069 | 72 | 5.3557 | 0.18672 | 216505213.4319 | 0
2607 | 4.06 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 0
2608 | 12.19 | 0.069 | 0.069 | 72 | 5.3278 | 0.18769 | 94189807.9147 | 0
2610 | 9.91 | 0.082 | 0.082 | 72 | 5.9261 | 0.16874 | 76572683.691 | 0
2611 | 93.93 | 0.517 | 0.517 | 39 | 30.0728 | 0.033253 | 3.28e-05 | 0
2612 | 64.14 | 0.517 | 0.517 | 39 | 30.0728 | 0.033253 | 2.24e-05 | 0
2613 | 13.01 | 0.207 | 0.207 | 64 | 12.0333 | 0.083103 | 179.3988 | 0
2614 | 43.7 | 0.1 | 0.1 | 76 | 6.7268 | 0.14866 | 3.1862e+12 | 4.8e-06
2616 | 9.01 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9242 | 0.1688 | 2004.865 | 0
2617 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9242 | 0.1688 | 1820.1771 | 0
2619 | 47.72 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5682 | 0.2189 | 658.0253 | 0
2621 | 36.7 | 0.125 | 0.125 | 20 | 7.8378 | 0.12759 | 5e-07 | 0
2625 | 9.13 | 0.207 | 0.207 | 66 | 12.036 | 0.083084 | 2031.5668 | 0
2626 | 10.06 | 0.207 | 0.207 | 66 | 12.036 | 0.083084 | 2238.5064 | 0
2632 | 34.19 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5485 | 0.21985 | 39.1876 | 0
2634 | 18.72 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5485 | 0.21985 | 21.4563 | 0
2636 | 9.94 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5485 | 0.21985 | 11.3929 | 0
2638 | 25.06 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5485 | 0.21985 | 28.723 | 0
2640 | 22.93 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5485 | 0.21985 | 26.2817 | 0
2642 | 68.62 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5485 | 0.21985 | 78.6502 | 0
2657 | 44.04 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3472 | 0.18701 | 1185607.1735 | 0
2659 | 10.79 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3418 | 0.1872 | 290479.1347 | 0
2660 | 182.69 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8173 | 0.12792 | 4918223.7264 | 0
2661 | 45.4 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8173 | 0.12792 | 1222219.9447 | 0
2664 | 13.99 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5733 | 0.21866 | 376626.7879 | 0
2666 | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7106 | 0.14902 | 1e-06 | 0
2669 | 41.25 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.9015 | 0.12656 | 0.70182 | 0
2671 | 3.33 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9279 | 0.16869 | 0.056656 | 0
2675 | 12.4 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9255 | 0.16876 | 0.21097 | 0
2676 | 35.46 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7297 | 0.1486 | 0.60331 | 0
2677 | 61.5 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3496 | 0.18693 | 1.0464 | 0
2680 | 44.37 | 0.033 | 0.033 | 58 | 3.916 | 0.25537 | 0.7549 | 0
2684 | 34.65 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7216 | 0.14877 | 932817.6548 | 0
2686 | 17.53 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8656 | 0.12714 | 471927.6597 | 0
2688 | 15.55 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9246 | 0.16879 | 418623.7827 | 0
2690 | 65.33 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8656 | 0.12714 | 1758758.3379 | 0
2692 | 8.9 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9264 | 0.16874 | 239598.1647 | 0
2694 | 38.11 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8656 | 0.12714 | 1025964.7858 | 0
2696 | 23.92 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7337 | 0.14851 | 0.069075 | 0
2698 | 104.74 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.088 | 0.11003 | 0.30246 | 0
2700 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5689 | 0.21887 | 62.9708 | 0
2702 | 17.44 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8968 | 0.12663 | 66.9641 | 0
2705 | 17.75 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8968 | 0.12663 | 6.4868 | 0
2707 | 11.59 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8968 | 0.12663 | 4.2356 | 0
2709 | 10.32 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5738 | 0.21863 | 3.7715 | 0
2711 | 61.98 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.912 | 0.16915 | 2.7684 | 0
2713 | 13.43 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.914 | 0.12636 | 4.908 | 0
2715 | 11.2 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9258 | 0.16875 | 4.0931 | 0
2717 | 58.1 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5667 | 0.21898 | 21.2327 | 0
2719 | 66.46 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.9254 | 0.083855 | 255.1855 | 0
2721 | 10.02 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9254 | 0.083855 | 2e-07 | 0
2723 | 19.17 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7353 | 0.14847 | 73.6068 | 0
2726 | 66.53 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9108 | 0.16918 | 1e-06 | 0
2729 | 34.41 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3556 | 0.18672 | 132.1236 | 0
2731 | 37.67 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9043 | 0.16937 | 144.6409 | 0
2733 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.573 | 0.21867 | 60.475 | 0
2735 | 52.74 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9043 | 0.16937 | 202.505 | 0
2738 | 84.93 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7126 | 0.14897 | 2286412.7046 | 0
2740 | 17.3 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9123 | 0.12638 | 465735.7577 | 0
2742 | 19.59 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1164 | 0.10969 | 527385.2004 | 0
2749 | 61.34 | 0.804 | 0.804 | 42 | 43.7334 | 0.022866 | 5.84e-05 | 0
2751 | 7.33 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.1411 | 0.1094 | 36491.3642 | 0
2753 | 9.6 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9262 | 0.16874 | 47792.2393 | 0
2755 | 14.4 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7369 | 0.14844 | 71688.3542 | 0
2757 | 19.87 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9234 | 0.16882 | 98919.9788 | 0
2760 | 22.1 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 7.7e-06 | 0
2762 | 41.43 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 1.45e-05 | 0
2764 | 16.23 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9214 | 0.16888 | 0.72494 | 0
2766 | 11.01 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9214 | 0.16888 | 0.49178 | 0
2768 | 42.34 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3538 | 0.18678 | 1.8912 | 0
2770 | 85.39 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.0989 | 0.1099 | 425101.9917 | 0
2772 | 140.68 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3321 | 0.18754 | 0.0001339 | 0
2774 | 4.42 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5722 | 0.21871 | 7e-07 | 0
2776 | 20.68 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3586 | 0.18662 | 102952.4462 | 0
2779 | 75.57 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.706 | 0.14912 | 7.19e-05 | 0
2780 | 16.92 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5722 | 0.21871 | 84233.8188 | 0
2781 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9269 | 0.16872 | 35246.7747 | 0
2784 | 140.26 | 0.804 | 0.804 | 42 | 43.7334 | 0.022866 | 0.0001335 | 0
2786 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5706 | 0.21879 | 2.09e-05 | 0
2787 | 44.08 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.8995 | 0.16951 | 0.0010234 | 0
2791 | 5.17 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.362 | 0.1865 | 2e-07 | 0
2794 | 43.44 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3536 | 0.18679 | 0.025782 | 0
2796 | 13.49 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7097 | 0.14904 | 0.22952 | 0
2798 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7097 | 0.14904 | 0.099531 | 0
2800 | 98.47 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.989 | 0.11125 | 1.6754 | 0
2802 | 43.8 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5634 | 0.21913 | 0.0001393 | 0
2804 | 36.21 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5634 | 0.21913 | 0.0001152 | 0
2806 | 117.31 | 0.069 | 0.069 | 19 | 5.3373 | 0.18736 | 1.6e-06 | 0
2808 | 48.5 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.989 | 0.11125 | 0.82517 | 0
2811 | 55.57 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3509 | 0.18688 | 0.94546 | 0
2812 | 52.8 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3515 | 0.18686 | 0.0001679 | 0
2813 | 53.19 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7097 | 0.14904 | 0.90497 | 0
2822 | 51.35 | 0.15 | 0.15 | 63 | 8.982 | 0.11133 | 197.1678 | 0
2824 | 14.79 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7226 | 0.14875 | 56.7889 | 0
2826 | 45.93 | 0.15 | 0.15 | 63 | 8.9844 | 0.1113 | 176.3568 | 0
2828 | 63.7 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5528 | 0.21965 | 73.0111 | 0
2830 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5528 | 0.21965 | 7.2323 | 0
2832 | 6.65 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5528 | 0.21965 | 0.29703 | 0
2834 | 58.15 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5528 | 0.21965 | 2.5974 | 0
2837 | 33.63 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.9335 | 0.043604 | 0.57218 | 0
2839 | 87.51 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.9335 | 0.043604 | 1.4889 | 0
2841 | 35.32 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 0.60093 | 0
2844 | 42 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3512 | 0.18688 | 42342.2947 | 0
2846 | 12.34 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3512 | 0.18688 | 12440.5696 | 0
2848 | 9.68 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5739 | 0.21863 | 9758.8911 | 0
2853 | 12.48 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5735 | 0.21865 | 12581.7099 | 0
2858 | 12.01 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8328 | 0.12767 | 46.1146 | 0
2860 | 7.07 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5743 | 0.21861 | 27.1466 | 0
2862 | 22.43 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.8328 | 0.12767 | 22612.802 | 0
2864 | 46.6 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8328 | 0.12767 | 178.9293 | 0
2866 | 63.09 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.8328 | 0.12767 | 63604.1756 | 0
2868 | 3.99 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5748 | 0.21859 | 4022.518 | 0
2871 | 15.25 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3598 | 0.18657 | 15374.2856 | 0
2873 | 45.54 | 0.069 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
2875 | 28.88 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.571 | 0.21877 | 6426.2484 | 0
2878 | 90.12 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3376 | 0.18735 | 90854.4693 | 0
2879 | 65.43 | 0.069 | 0.069 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
2880 | 25.63 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3376 | 0.18735 | 5703.0729 | 0
2883 | 51.67 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.8642 | 0.12716 | 52091.1021 | 0
2885 | 20.28 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5723 | 0.21871 | 20445.2801 | 0
2891 | 125.19 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0078 | 0.11101 | 480.6902 | 0
2893 | 26.06 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0078 | 0.11101 | 100.0622 | 0
2895 | 9.32 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0078 | 0.11101 | 35.7859 | 0
2900 | 16.11 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0078 | 0.11101 | 0.11011 | 0
2902 | 22.17 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0078 | 0.11101 | 0.15153 | 0
2904 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3494 | 0.18694 | 5.1127 | 0
2906 | 21.15 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3494 | 0.18694 | 2.6234 | 0
2908 | 13.35 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3602 | 0.18656 | 0.091245 | 0
2910 | 65.7 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.838 | 0.084474 | 2.29e-05 | 0
2912 | 22.32 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.572 | 0.21872 | 1.49e-05 | 0
2913 | 64.99 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.838 | 0.084474 | 4.34e-05 | 0
2915 | 8.73 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1214 | 0.10963 | 0.059668 | 0
2917 | 36.52 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1214 | 0.10963 | 0.24961 | 0
2918 | 84.77 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.4423 | 0
2920 | 47.72 | 0.414 | 0.414 | 60 | 22.2377 | 0.044969 | 5.919 | 0
2924 | 10.48 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3507 | 0.18689 | 0.071629 | 0
2925 | 20.36 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.838 | 0.084474 | 7.1e-06 | 0
2927 | 16.09 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3596 | 0.18658 | 1.07e-05 | 0
2929 | 59.97 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.838 | 0.084474 | 2.09e-05 | 0
2933 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8979 | 0.16955 | 779097.9001 | 0
2935 | 31.58 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.8979 | 0.16955 | 0.5373 | 0
2940 | 18.6 | 0.15 | 0.15 | 59 | 8.9844 | 0.1113 | 0.8308 | 0
2942 | 14.16 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3489 | 0.18696 | 0.63248 | 0
2944 | 50.56 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3489 | 0.18696 | 0.86022 | 0
2945 | 113.56 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9844 | 0.1113 | 1.9e-06 | 0
2947 | 12.19 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.8979 | 0.16955 | 0.2074 | 0
2949 | 67.93 | 0.309 | 0.309 | 39 | 17.1114 | 0.058441 | 2.37e-05 | 0
2951 | 67.29 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1114 | 0.058441 | 1.4e-06 | 0
2954 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 74 | 4.5746 | 0.2186 | 2945395668.5456 | 0
2956 | 35.96 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7219 | 0.14877 | 1.26e-05 | 0
2958 | 24.75 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5717 | 0.21874 | 8.6e-06 | 0
2960 | 80.88 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1114 | 0.058441 | 1.6e-06 | 0
2963 | 35.97 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7202 | 0.1488 | 0.61199 | 0
2965 | 46.82 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9497 | 0.083684 | 0.79659 | 0
2966 | 59.39 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9497 | 0.083684 | 1.0105 | 0
2968 | 17.81 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7326 | 0.14853 | 0.30302 | 0
2970 | 142.6 | 0.309 | 0.309 | 39 | 17.1114 | 0.058441 | 4.98e-05 | 0
2972 | 70.64 | 0.309 | 0.309 | 39 | 17.1114 | 0.058441 | 2.47e-05 | 0
2975 | 33.12 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.697 | 0.14932 | 891628.2357 | 0
2977 | 46.14 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1209 | 0.10964 | 1242141.5332 | 0
2979 | 11.99 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5736 | 0.21865 | 322784.5014 | 0
2982 | 19.03 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 512309.3746 | 0
2984 | 16.17 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 435314.8884 | 0
2985 | 69.98 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 1883941.6951 | 0
2987 | 33.11 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 891359.0695 | 0
2990 | 32.97 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 887590.1259 | 0
2992 | 4.22 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9277 | 0.1687 | 113607.2189 | 0
2994 | 74.38 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 2002394.5611 | 0
2996 | 13.84 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5733 | 0.21866 | 4.4e-05 | 0
2998 | 24.7 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3326 | 0.18753 | 0.0003335 | 0
2999 | 67.87 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5623 | 0.21919 | 1.3e-06 | 0
3002 | 59.91 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0481 | 0.11052 | 0.0008089 | 0
3003 | 44.43 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1218 | 0.10963 | 2.12e-05 | 0
3005 | 59.33 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1114 | 0.058441 | 1.2e-06 | 0
3006 | 40.03 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.6191 | 0.056757 | 0.0002003 | 0
3008 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7392 | 0.14838 | 209984.9225 | 0
3009 | 11.56 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5511 | 0.21973 | 0.51635 | 0
3014 | 17.66 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.924 | 0.1688 | 0.0002384 | 0
3016 | 53.06 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.117 | 0.10969 | 1.5e-06 | 0
3017 | 51.38 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9149 | 0.16906 | 1.01e-05 | 0
3018 | 147.93 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9399 | 0.11186 | 3982444.524 | 0
3019 | 40.51 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7279 | 0.14863 | 0.0005469 | 0
3025 | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5743 | 0.21861 | 2.2e-05 | 0
3026 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9268 | 0.16873 | 2.7153 | 0
3028 | 13.64 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0242 | 0.11081 | 9.1e-06 | 0
3031 | 88.3 | 0.207 | 0.207 | 26 | 11.7621 | 0.085019 | 2.2e-06 | 0
3032 | 37.12 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.864 | 0.12716 | 1.3e-05 | 0
3036 | 35.13 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9193 | 0.16894 | 1.3e-06 | 0
3041 | 37.41 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3525 | 0.18683 | 5.7e-06 | 0
3042 | 13.85 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3571 | 0.18667 | 372857.8443 | 0
3045 | 5.91 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5711 | 0.21876 | 7.98e-05 | 0
3046 | 39.5 | 0.082 | 0.082 | 7 | 5.9112 | 0.16917 | 5e-07 | 0
3047 | 52.4 | 0.309 | 0.309 | 36 | 17.6944 | 0.056515 | 8e-06 | 0
3050 | 6.69 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9002 | 0.16949 | 1e-06 | 0
3052 | 6.7 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5744 | 0.21861 | 8e-07 | 3.7e-06
3053 | 32.88 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3199 | 0.18797 | 3.13e-05 | 0
3056 | 12.99 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5734 | 0.21865 | 2.6e-06 | 0
3057 | 40.68 | 0.259 | 0.259 | 35 | 14.8788 | 0.06721 | 4.9e-06 | 0
3061 | 5.41 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.812 | 0.067513 | 1.12e-05 | 0
3062 | 3.62 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.696 | 0.14934 | 9e-07 | 0
3063 | 16.85 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8884 | 0.16983 | 3.5e-05 | 0
3064 | 74.98 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7047 | 0.14915 | 4e-06 | 0
3065 | 5.89 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9244 | 0.16879 | 2e-07 | 0
3066 | 6.04 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9244 | 0.16879 | 2e-07 | 0
3069 | 4.26 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9244 | 0.16879 | 1e-07 | 0
3071 | 31.26 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3502 | 0.18691 | 1.09e-05 | 0
3072 | 32.59 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5655 | 0.21903 | 0.094112 | 0
3073 | 33.33 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5655 | 0.21903 | 0.096249 | 0
3074 | 55.86 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9137 | 0.1691 | 1503815.0785 | 0
3076 | 15.04 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6421 | 0.15055 | 404893.9935 | 0
3078 | 6.87 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 184948.2511 | 0
3080 | 5.24 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 141066.7845 | 0
3081 | 11.18 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5631 | 0.21915 | 0.0008487 | 0
3082 | 5.27 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5631 | 0.21915 | 0.0004 | 0
3083 | 43.69 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5594 | 0.21933 | 1176184.7117 | 0
3085 | 33.65 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3557 | 0.18671 | 9e-07 | 0
3086 | 9.89 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5511 | 0.21973 | 1584546.1976 | 0
3089 | 38.74 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.1188 | 0.10966 | 148.7494 | 1e-07
3091 | 1 | 0.259 | 0.259 | 49
3095 | 2 | 0.1 | 0.1 | 47
3097 | 32.08 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7088 | 0.14906 | 123.1771 | 1e-07
3098 | 63.9 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7088 | 0.14906 | 245.3559 | 2e-07
3100 | 28.81 | 0.082 | 0.082 | 63
3103 | 19.25 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3348 | 0.18745 | 73.9139 | 0
3104 | 3.92 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5683 | 0.2189 | 15.0516 | 0
3107 | 43.07 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5683 | 0.2189 | 165.3753 | 0
3109 | 9.09 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.348 | 0.18699 | 45253.2755 | 0
3113 | 90.9 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.8025 | 0.033554 | 3.17e-05 | 0
3114 | 16.77 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.6733 | 0.068151 | 893.6768 | 1.3e-06
3115 | 17.5 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.6733 | 0.068151 | 932.5786 | 1.4e-06
3117 | 30.65 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3552 | 0.18674 | 422.642 | 2e-07
3119 | 9.29 | 0.125 | 0.125 | 64 | 7.9159 | 0.12633 | 128.1026 | 1e-07
3120 | 71.08 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9095 | 0.16922 | 980.1434 | 6e-07
3122 | 62.22 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5619 | 0.21921 | 857.9702 | 4e-07
3123 | 28.09 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5619 | 0.21921 | 1496.9219 | 7e-07
3125 | 57.7 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.722 | 0.14877 | 3074.845 | 2.1e-06
3126 | 11.79 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.1402 | 0.10941 | 628.2915 | 6e-07
3128 | 75.93 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3464 | 0.18704 | 1047.0214 | 0
3131 | 6 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5745 | 0.2186 | 0.74421 | 0.021725
3132 | 4.09 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3434 | 0.18715 | 0.50731 | 0.017298
3133 | 52.59 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7084 | 0.14907 | 6.523 | 0.27924
3136 | 43.67 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9059 | 0.16932 | 0.012547 | 0
3137 | 9.44 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9059 | 0.16932 | 0.0027122 | 0
3140 | 62.99 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5659 | 0.21901 | 0.018097 | 0
3142 | 19.8 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.7713 | 0.067699 | 1055.1461 | 1.6e-06
3143 | 1 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.7295 | 0.067891 | 53.2902 | 1e-07
3148 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.8964 | 0.1696 | 2643580.5209 | 0.12593
3149 | 37.06 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9188 | 0.16895 | 1974.9351 | 1.2e-06
3150 | 7.75 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.8842 | 0.16995 | 412.9991 | 1.96e-05
3152 | 87.64 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5623 | 0.21919 | 2359368.9781 | 0.086961
3154 | 56.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6898 | 0.14948 | 0.0013025 | 0.0075287
3155 | 67.11 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6898 | 0.14948 | 0.0015582 | 0.0090063
3158 | 95.57 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5611 | 0.21925 | 0.0001983 | 0.0007815
3160 | 6.78 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0758 | 0.08281 | 0.0001574 | 0.0016425
3162 | 35.58 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1212 | 0.10963 | 0.001468 | 0
3164 | 6.17 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8967 | 0.12663 | 2.2e-06 | 1.7e-05
3166 | 8.97 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7323 | 0.14854 | 3.1e-06 | 2.11e-05
3167 | 20.17 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.9082 | 0.12645 | 7e-06 | 5.57e-05
3168 | 7.83 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7323 | 0.14854 | 2.7e-06 | 1.84e-05
3171 | 3.47 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9185 | 0.12629 | 93416.3679 | 1
3173 | 15.43 | 0.04 | 0.04 | 44 | 4.1814 | 0.23915 | 3.2e-05 | 0
3174 | 34.36 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9046 | 0.12651 | 8e-07 | 0
3176 | 133.61 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8011 | 0.084738 | 3e-06 | 0
3177 | 26.23 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9217 | 0.16887 | 3.64e-05 | 0
3181 | 27.12 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9076 | 0.16927 | 3.2e-06 | 0
3182 | 74.4 | 1 | 1 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.044157 | 0
3184 | 78.11 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.103 | 0.10985 | 3.5e-06 | 0
3186 | 56.39 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.5629 | 0.15237 | 6.8e-06 | 0
3188 | 11.56 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3606 | 0.18655 | 7.7e-06 | 0
3190 | 76.21 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5627 | 0.21917 | 4061.2466 | 0
3191 | 21.51 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0754 | 0.11019 | 2e-07 | 0
3194 | 7.28 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5743 | 0.21861 | 36242.4477 | 0
3195 | 14.53 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.1164 | 0.10969 | 2.9e-06 | 0
3196 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.5353 | 0.15302 | 2.93e-05 | 0
3198 | 27.6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7324 | 0.14854 | 743023.564 | 0
3199 | 10.71 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6805 | 0.14969 | 1.6e-06 | 0
3202 | 4.27 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5747 | 0.21859 | 684126.5924 | 0
3204 | 19.42 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1359 | 0.10946 | 0.33041 | 0
3210 | 20.45 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3467 | 0.18703 | 0.34793 | 0
3213 | 59.5 | 0.804 | 0.804 | 28 | 43.2299 | 0.023132 | 2e-06 | 0
3215 | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5735 | 0.21865 | 4.4951 | 0
3216 | 49 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6805 | 0.14969 | 7.5e-06 | 0
3219 | 66.66 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9107 | 0.16918 | 67203.2742 | 0
3228 | 7.9 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9267 | 0.16873 | 2.8e-06 | 0
3229 | 41.33 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.6067 | 0.056797 | 0.0017053 | 0
3230 | 51.64 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6861 | 0.14956 | 3.44e-05 | 0
3231 | 36.6 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.28e-05 | 0
3232 | 147.06 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3176 | 0.024803 | 564.6641 | 0
3235 | 49.1 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 0
3239 | 16.84 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9136 | 0.1691 | 2e-06 | 0
3241 | 60.13 | 0.207 | 0.207 | 70 | 11.2663 | 0.08876 | 9633848.4574 | 0
3243 | 32.5 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5673 | 0.21895 | 1.4517 | 0
3250 | 107.5 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.3186 | 0.044806 | 7.17e-05 | 0
3252 | 11.81 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9256 | 0.16876 | 0.0001595 | 0
3256 | 58.86 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7216 | 0.14877 | 59339.7021 | 0
3257 | 10.65 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9121 | 0.16915 | 0.0030598 | 0
3260 | 8.64 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1372 | 0.10944 | 2e-07 | 0
3261 | 32.32 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.7566 | 0.067766 | 0.2209 | 0
3265 | 55.51 | 0.15 | 0.15 | 63 | 8.9844 | 0.1113 | 213.1409 | 0
3267 | 24.93 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8997 | 0.1695 | 3e-07 | 1.7e-06
3270 | 81.9 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8816 | 0.12688 | 1.5e-06 | 0
3271 | 224.4 | 0.309 | 0.309 | 38 | 16.6651 | 0.060006 | 5.84e-05 | 0
3274 | 18.35 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 494002.9889 | 0
3276 | 28.82 | 0.259 | 0.259 | 48 | 14.7566 | 0.067766 | 0.0003891 | 0
3280 | 66.35 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9497 | 0.083684 | 1.1289 | 0
3281 | 127.29 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9871 | 0.083423 | 0.036571 | 0
3282 | 92.12 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.6597 | 0.15016 | 1.1e-06 | 7e-06
3291 | 13.78 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6597 | 0.15016 | 2e-07 | 1e-06
3293 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7226 | 0.14875 | 23.5309 | 0
3297 | 51.15 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9121 | 0.16915 | 9e-07 | 0
3298 | 44.48 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6597 | 0.15016 | 5e-07 | 3.4e-06
3303 | 35.49 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7226 | 0.14875 | 40.6776 | 0
3305 | 23 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.1171 | 0.10968 | 1.0273 | 8.4e-06
3308 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5732 | 0.21866 | 2.2e-06 | 0
3310 | 5 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5673 | 0.21895 | 0.22333 | 0
3312 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8997 | 0.1695 | 1e-07 | 5e-07
3316 | 109.07 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.7762 | 0.067676 | 8.4e-06 | 0
3318 | 53.5 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1168 | 0.10969 | 8.2e-06 | 0
3321 | 14.35 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5647 | 0.21907 | 0.64097 | 0
3323 | 21.56 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8997 | 0.1695 | 2e-07 | 1.4e-06
3326 | 31.72 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3562 | 0.1867 | 4.8e-06 | 0
3332 | 114.7 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6271 | 0.1509 | 0.068075 | 0
3334 | 58.11 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.2663 | 0.08876 | 2.6e-06 | 0
3337 | 27.5 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6805 | 0.14969 | 4.2e-06 | 0
3340 | 89.89 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.2663 | 0.08876 | 4e-06 | 0
3344 | 43.21 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.5353 | 0.15302 | 7e-07 | 0
3345 | 14.3 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.925 | 0.16878 | 7.16e-05 | 0
3346 | 33.29 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9185 | 0.16896 | 4e-07 | 2.2e-06
3348 | 33.23 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.895 | 0.12666 | 0.0001057 | 0
3349 | 96.84 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7085 | 0.14906 | 1.6e-06 | 0
3351 | 29.38 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7155 | 0.14891 | 0.000147 | 0
3354 | 20.22 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3549 | 0.18674 | 0.0008343 | 0
3357 | 75 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 9e-07 | 0
3358 | 70.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8881 | 0.12677 | 1.6e-06 | 0
3359 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5627 | 0.21917 | 465.7564 | 0
3360 | 55.65 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0754 | 0.11019 | 6e-07 | 0
3361 | 33.34 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.5353 | 0.15302 | 4.1353 | 0
3364 | 22.01 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9118 | 0.16915 | 4.57e-05 | 0
3365 | 4.81 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9071 | 0.16929 | 3.2e-06 | 0
3370 | 31.56 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5541 | 0.21958 | 0.53696 | 0.22807
3372 | 39.53 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 45.3081 | 0
3374 | 14.44 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5722 | 0.21871 | 0.018481 | 0
3375 | 90.03 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5619 | 0.21921 | 2.3e-06 | 0
3380 | 64.43 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8976 | 0.16956 | 1734529.2679 | 0
3381 | 123.44 | 0.706 | 0.706 | 42 | 36.1704 | 0.027647 | 0.0001175 | 0
3383 | 44.24 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3534 | 0.1868 | 0.0001407 | 0
3384 | 82 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 13137794.104 | 0
3387 | 32.11 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3561 | 0.1867 | 0.019057 | 1.7e-06
3388 | 33.67 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9197 | 0.16893 | 2.6e-06 | 0
3389 | 35.25 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.1074 | 0.1098 | 4e-07 | 0
3391 | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.562 | 0.2192 | 1.28e-05 | 0
3392 | 12.06 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7377 | 0.14842 | 0.0009155 | 0
3393 | 4.03 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9046 | 0.16936 | 2e-07 | 0
3396 | 51.5 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5584 | 0.21938 | 1.8e-05 | 0
3398 | 43.19 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5584 | 0.21938 | 1.51e-05 | 0
3399 | 38.86 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.9026 | 0.12654 | 0.0001236 | 0
3402 | 5.34 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5746 | 0.2186 | 143758.9091 | 0
3404 | 73.6 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 2.57e-05 | 0
3407 | 47.78 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7109 | 0.14901 | 1286292.1917 | 0
3408 | 21 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5722 | 0.21871 | 6e-07 | 0
3413 | 55.38 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5671 | 0.21896 | 4.3e-06 | 0
3414 | 112.44 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.0809 | 0.071018 | 3027013.4129 | 0
3415 | 137.3 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3239 | 0.18783 | 1.64e-05 | 0
3419 | 233.83 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.0809 | 0.071018 | 6294970.9758 | 0
3421 | 18.54 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.57 | 0.21882 | 0.0014074 | 0
3422 | 31.79 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.087 | 0.11005 | 0.004605 | 0
3423 | 96.82 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.838 | 0.084474 | 3.38e-05 | 0
3426 | 2.5 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8335 | 0.12766 | 67302.8581 | 0
3427 | 51.83 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9132 | 0.16911 | 258028.3074 | 7.52e-05
3429 | 27.37 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3571 | 0.18667 | 136257.6643 | 3.6e-05
3430 | 100 | 0.125 | 0.125 | 27 | 7.8335 | 0.12766 | 2.9e-06 | 0
3432 | 25.72 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3575 | 0.18665 | 7e-07 | 0
3434 | 10.91 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.9231 | 0.16883 | 3e-07 | 0
3435 | 10.18 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.9231 | 0.16883 | 3e-07 | 0
3438 | 87.04 | 0.125 | 0.125 | 26 | 7.8809 | 0.12689 | 2.2e-06 | 0
3439 | 19.3 | 0.706 | 0.706 | 16 | 35.7331 | 0.027985 | 1e-07 | 0
3440 | 21.7 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9052 | 0.16934 | 1.7e-06 | 0
3442 | 50.22 | 0.04 | 0.04 | 39 | 4.1733 | 0.23962 | 1.75e-05 | 0
3443 | 36.06 | 0.04 | 0.04 | 39 | 4.1733 | 0.23962 | 1.26e-05 | 0
3445 | 20.35 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 1.3e-06 | 0
3446 | 19.92 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3566 | 0.18668 | 2.77e-05 | 0
3447 | 19.3 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.9114 | 0.1264 | 5e-06 | 0
3448 | 57.9 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5353 | 0.15302 | 8e-07 | 0
3450 | 37.95 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5689 | 0.21887 | 2.9e-06 | 1.34e-05
3453 | 11.59 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5681 | 0.21891 | 617.6335 | 0
3455 | 32.2 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9135 | 0.16911 | 1715.9447 | 0
3457 | 11.84 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7378 | 0.14842 | 318746.3402 | 0
3458 | 102.5 | 0.207 | 0.207 | 28 | 11.2663 | 0.08876 | 3.4e-06 | 0
3459 | 20.78 | 0.125 | 0.125 | 27 | 7.9107 | 0.12641 | 6e-07 | 0
3462 | 15.21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5632 | 0.21915 | 409470.5899 | 0
3463 | 34.03 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3239 | 0.18783 | 4.1e-06 | 0
3467 | 4.26 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.923 | 0.16883 | 114684.0764 | 0
3468 | 6.61 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3239 | 0.18783 | 8e-07 | 0
3469 | 190.94 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4374 | 0.025357 | 0.0009556 | 0
3473 | 17.34 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.923 | 0.16883 | 86324.7295 | 0
3476 | 34.31 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.8486 | 0.11301 | 7.12e-05 | 0
3478 | 37.92 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1255 | 0.10958 | 7.87e-05 | 0
3480 | 9 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9238 | 0.16881 | 9494073.8677 | 0
3481 | 43.38 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9171 | 0.169 | 9e-05 | 0
3483 | 15.84 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0702 | 0.082848 | 426430.9132 | 0
3486 | 39.23 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3436 | 0.18714 | 0.26813 | 0
3492 | 7.76 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3436 | 0.18714 | 0.053039 | 0
3495 | 51.21 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7098 | 0.14904 | 8e-07 | 0
3498 | 27.38 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6866 | 0.14955 | 0.46584 | 0
3501 | 37.43 | 0.033 | 0.033 | 58 | 3.9166 | 0.25532 | 0.63683 | 0
3503 | 17.17 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9221 | 0.16886 | 0.01019 | 0
3505 | 8.46 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3574 | 0.18666 | 0.14394 | 0
3507 | 81.01 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6866 | 0.14955 | 1.3783 | 0
3510 | 12.46 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3604 | 0.18655 | 335437.4459 | 0
3511 | 23.97 | 0.259 | 0.259 | 55 | 14.8173 | 0.067489 | 0.030678 | 0
3512 | 4.89 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7402 | 0.14836 | 131644.3869 | 0
3513 | 27.33 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9214 | 0.16888 | 1.82e-05 | 0
3517 | 21.6 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5626 | 0.21917 | 0.000175 | 0
3518 | 75.75 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7123 | 0.14898 | 1.2888 | 0
3519 | 9.63 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5739 | 0.21863 | 6.4e-06 | 0
3523 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5626 | 0.21917 | 76.1169 | 0
3524 | 16.44 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9244 | 0.16879 | 0.27971 | 0
3527 | 31.74 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.9868 | 0.083425 | 0.0045978 | 0
3528 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5626 | 0.21917 | 225.5929 | 0
3529 | 30.15 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7315 | 0.14855 | 9.59e-05 | 0
3531 | 9 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5632 | 0.21915 | 242290.2893 | 0
3532 | 61.29 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.717 | 0.14888 | 0.036376 | 0
3533 | 50.61 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.8803 | 0.17006 | 6.1e-06 | 0
3535 | 18.14 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3592 | 0.1866 | 2.2e-06 | 0
3537 | 8.25 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7033 | 0.14918 | 0.0003404 | 0
3540 | 31.75 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.8803 | 0.17006 | 437.8102 | 0
3543 | 32.75 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.8803 | 0.17006 | 451.5995 | 0
3548 | 8.23 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9266 | 0.16873 | 0.0003396 | 0
3550 | 14.87 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9009 | 0.16947 | 1.8e-06 | 0
3554 | 29.21 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.8803 | 0.17006 | 112.1572 | 0
3555 | 31.08 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9009 | 0.16947 | 3.7e-06 | 0
3556 | 19.7 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0004574 | 0
3559 | 139.54 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6938 | 0.14939 | 0.0006984 | 0
3563 | 20.81 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0223 | 0.083179 | 560228.9767 | 0
3566 | 32.6 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3199 | 0.18797 | 3.1e-05 | 0
3567 | 39.7 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9181 | 0.16897 | 6e-07 | 0
3570 | 39.1 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9039 | 0.16938 | 1.7e-06 | 0
3572 | 4.39 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9276 | 0.1687 | 976.8432 | 0
3575 | 36.71 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0223 | 0.083179 | 988275.1441 | 0
3576 | 57.63 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9132 | 0.16911 | 58099.6782 | 0
3578 | 7.98 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1423 | 0.10938 | 214830.7237 | 0
3584 | 204.67 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 785.8684 | 0
3585 | 14.1 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5715 | 0.21875 | 379588.1301 | 0
3586 | 94.49 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7093 | 0.14905 | 2543778.7683 | 0
3587 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.8925 | 0.16971 | 1836.3805 | 0
3593 | 273.97 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 1051.9587 | 0
3594 | 14.31 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.567 | 0.21896 | 0.008493 | 0
3595 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5745 | 0.2186 | 2.1744 | 0
3596 | 7.13 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9269 | 0.16872 | 191947.7545 | 0
3598 | 121.35 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 465.9458 | 0
3599 | 21.85 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.567 | 0.21896 | 0.012968 | 0
3600 | 19.16 | 0.207 | 0.207 | 64 | 12.0245 | 0.083163 | 264.203 | 0
3607 | 60.79 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.037 | 0.11066 | 838.2515 | 0
3608 | 10.42 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.926 | 0.16875 | 5e-07 | 0
3613 | 10.8 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0702 | 0.082848 | 290748.3523 | 0
3615 | 40.15 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7042 | 0.14916 | 0.11594 | 0
3616 | 8.6 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5741 | 0.21862 | 231521.8422 | 0
3617 | 44.74 | 0.05 | 0.05 | 76 | 4.5675 | 0.21894 | 3.2621e+12 | 3.3e-06
3619 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5729 | 0.21868 | 0.0002217 | 0
3620 | 37.8 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3457 | 0.18707 | 4e-07 | 0
3621 | 10.09 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9175 | 0.16899 | 0.17167 | 0
3626 | 7.29 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.892 | 0.16972 | 0.001056 | 0
3628 | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 76 | 4.5675 | 0.21894 | 592771442090.858 | 6e-07
3631 | 49.72 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7221 | 0.14876 | 1.4e-06 | 0
3633 | 58.03 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.892 | 0.16972 | 0.0084061 | 0
3634 | 63.83 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3491 | 0.18695 | 1.1e-06 | 0
3639 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 0
3641 | 7.86 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5742 | 0.21862 | 0.0011386 | 0
3642 | 9.92 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8964 | 0.16959 | 49385.3123 | 0
3646 | 31.79 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8964 | 0.16959 | 5e-07 | 0
3647 | 7.78 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7221 | 0.14876 | 2e-07 | 0
3649 | 38.6 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.892 | 0.16972 | 0.0055915 | 0
3651 | 87.44 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.483 | 0.069047 | 0.0007082 | 0
3653 | 9.13 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.903 | 0.16941 | 3e-07 | 0
3655 | 31.85 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.892 | 0.16972 | 0.0046137 | 0
3661 | 54.75 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9076 | 0.16927 | 0.0012712 | 0
3663 | 46.07 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 1240257.0614 | 0
3664 | 2.92 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 2e-07 | 0
3666 | 20.46 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7348 | 0.14848 | 0.000475 | 0
3668 | 25.45 | 0.125 | 0.125 | 27 | 7.8963 | 0.12664 | 7e-07 | 0
3671 | 62.94 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3409 | 0.18723 | 1.8e-06 | 0
3672 | 22.59 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3409 | 0.18723 | 6e-07 | 0
3673 | 15.39 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3409 | 0.18723 | 4e-07 | 0
3676 | 22.24 | 0.125 | 0.125 | 27 | 7.8963 | 0.12664 | 6e-07 | 0
3677 | 25.66 | 0.033 | 0.033 | 27 | 3.9177 | 0.25525 | 7e-07 | 0
3680 | 26.99 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9201 | 0.16892 | 8e-07 | 0
3681 | 6.53 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3476 | 0.187 | 8e-07 | 0
3685 | 37.24 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6547 | 0.15027 | 9.7e-06 | 0
3686 | 20.19 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3587 | 0.18661 | 5.3e-06 | 0
3688 | 12.78 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3476 | 0.187 | 1.5e-06 | 0
3689 | 57.42 | 0.15 | 0.15 | 31 | 9.1146 | 0.10971 | 3e-06 | 0
3690 | 7.81 | 0.207 | 0.207 | 31 | 12.0858 | 0.082742 | 4e-07 | 0
3692 | 16.73 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5663 | 0.21899 | 3e-07 | 0
3693 | 19.01 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5663 | 0.21899 | 1.81e-05 | 0
3696 | 24.83 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5663 | 0.21899 | 4e-07 | 0
3697 | 12.61 | 0.04 | 0.04 | 22 | 4.1818 | 0.23913 | 2e-07 | 0
3700 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7196 | 0.14882 | 384.2224 | 0
3701 | 41.17 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9146 | 0.16907 | 47.1878 | 0
3703 | 35.31 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7297 | 0.14859 | 3.36e-05 | 0
3705 | 26.19 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5715 | 0.21875 | 2.49e-05 | 0
3707 | 16.05 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9245 | 0.16879 | 1.53e-05 | 0
3709 | 17.1 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3502 | 0.18691 | 1.63e-05 | 0
3711 | 41.63 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3502 | 0.18691 | 3.96e-05 | 0
3713 | 16.32 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5626 | 0.21917 | 1.55e-05 | 0
3715 | 30.71 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5626 | 0.21917 | 2.92e-05 | 0
3717 | 38.06 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5626 | 0.21917 | 3.62e-05 | 0
3720 | 19.37 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5725 | 0.2187 | 1.84e-05 | 0
3722 | 24.1 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3516 | 0.18686 | 2.29e-05 | 0
3724 | 16.86 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5691 | 0.21886 | 1.6e-05 | 0
3726 | 25.2 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5691 | 0.21886 | 2.4e-05 | 0
3727 | 37.51 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9187 | 0.16896 | 3.57e-05 | 0
3728 | 28.26 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3516 | 0.18686 | 2.69e-05 | 0
3731 | 28.26 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5711 | 0.21876 | 2.69e-05 | 0
3734 | 14.8 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5732 | 0.21867 | 7.41e-05 | 0
3736 | 70.29 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3276 | 0.1877 | 25.6876 | 0
3743 | 25.56 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9054 | 0.16934 | 3.9e-06 | 0
3744 | 7.74 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5742 | 0.21862 | 1.2e-06 | 0
3747 | 47.36 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9054 | 0.16934 | 7.2e-06 | 0
3749 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9054 | 0.16934 | 1.2e-06 | 0
3751 | 11.82 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5736 | 0.21865 | 1.8e-06 | 0
3753 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9054 | 0.16934 | 9e-07 | 0
3755 | 4.54 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5735 | 0.21865 | 7e-07 | 0
3757 | 7.95 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5735 | 0.21865 | 1.2e-06 | 0
3760 | 8.29 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7062 | 0.14912 | 8e-07 | 0
3762 | 80.88 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7062 | 0.14912 | 7.7e-06 | 0
3766 | 41.73 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3127 | 0.18823 | 6e-07 | 0
3767 | 4.63 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 0
3770 | 27.11 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3127 | 0.18823 | 4e-07 | 0
3771 | 16.93 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0152 | 0.11092 | 6e-07 | 0
3772 | 11.15 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7381 | 0.14841 | 4e-07 | 0
3775 | 3.57 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9279 | 0.1687 | 1e-07 | 0
3777 | 9.89 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7187 | 0.14884 | 3e-07 | 0
3779 | 40.63 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7187 | 0.14884 | 1.3e-06 | 0
3781 | 11.61 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7187 | 0.14884 | 4e-07 | 0
3783 | 5.23 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7187 | 0.14884 | 2e-07 | 0
3784 | 51 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3502 | 0.18691 | 4.9e-06 | 0
3785 | 7.59 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3502 | 0.18691 | 204331.4814 | 0
3790 | 17.23 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3594 | 0.18659 | 8.2e-06 | 0
3792 | 22.07 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9139 | 0.16909 | 4e-07 | 0
3794 | 7.29 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5743 | 0.21861 | 3.5e-06 | 0
3796 | 32.9 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9139 | 0.16909 | 1.57e-05 | 0
3797 | 43.87 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3365 | 0.18739 | 0.0010186 | 0
3798 | 5.33 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5732 | 0.21866 | 853956.6045 | 0
3801 | 9.19 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5732 | 0.21866 | 1472394.1744 | 0
3803 | 12.05 | 0.069 | 0.069 | 78 | 5.3561 | 0.18671 | 191260999569950 | 0.0002294
3804 | 32.14 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9201 | 0.16892 | 0.0001609 | 0
3805 | 30.82 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3564 | 0.18669 | 0.0007156 | 0
3807 | 18.96 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7301 | 0.14859 | 1.5e-06 | 0
3808 | 8.3 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.739 | 0.14839 | 41320.3729 | 0
3809 | 24.48 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9204 | 0.16891 | 0.0018583 | 0
3814 | 71.76 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9094 | 0.16922 | 0.0029608 | 0
3815 | 54.73 | 0.6 | 0.6 | 50 | 34.4221 | 0.029051 | 0.0022582 | 0
3816 | 50.07 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0754 | 0.11019 | 6e-07 | 0
3819 | 150.17 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 2070.7389 | 0
3820 | 28.76 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9058 | 0.16933 | 4607840.9931 | 0
3828 | 16.03 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.573 | 0.21868 | 0.0006614 | 0
3829 | 46.53 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 0.79165 | 0
3831 | 44.23 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.122 | 0.10963 | 7086397.8928 | 0
3836 | 45.4 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6421 | 0.15055 | 226017.4635 | 0
3838 | 91.99 | 0.207 | 0.207 | 70 | 11.8464 | 0.084414 | 14738361.6044 | 0
3841 | 8.04 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.73 | 0.14859 | 1.6e-06 | 0
3842 | 44.08 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.347 | 0.18702 | 0.026162 | 0
3843 | 169.73 | 1 | 1 | 39 | 44.0004 | 0.022727 | 5.93e-05 | 0
3845 | 138.76 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6591 | 0.15017 | 2.3608 | 0
3847 | 10.07 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9261 | 0.16875 | 0.0028932 | 0
3848 | 10.19 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.915 | 0.16906 | 1632611.1757 | 0
3850 | 91.56 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.9254 | 0.083855 | 351.5616 | 0
3851 | 21.27 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.915 | 0.16906 | 3407815.6903 | 0
3854 | 110.02 | 0.309 | 0.309 | 22 | 17.2466 | 0.057982 | 1.9e-06 | 0
3856 | 74.52 | 0.259 | 0.259 | 55 | 14.8173 | 0.067489 | 0.095373 | 0
3857 | 10.89 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.717 | 0.14888 | 0.0015775 | 0
3858 | 41.83 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5626 | 0.21917 | 0.0003388 | 0
3859 | 20.62 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7348 | 0.14848 | 0.0002784 | 0
3863 | 139.8 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.3186 | 0.044806 | 4.88e-05 | 0
3869 | 54.5 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6797 | 0.14971 | 6.5e-06 | 0
3870 | 10 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7367 | 0.14844 | 0.028878 | 0
3872 | 107.95 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.8942 | 0.16966 | 5752.6777 | 0
3873 | 4.7 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3556 | 0.18672 | 0.0027895 | 0
3876 | 46.99 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7166 | 0.14888 | 0.001091 | 0
3878 | 29.39 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3556 | 0.18672 | 0.017443 | 0
3880 | 16.73 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0127 | 0.083245 | 4.4e-06 | 0
3884 | 10.41 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5682 | 0.21891 | 0.0061784 | 0
3885 | 19.35 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.915 | 0.16906 | 3100199.0357 | 0
3886 | 124.83 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 9.5e-06 | 0
3887 | 27.38 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9214 | 0.16888 | 0.01625 | 0
3888 | 77.2 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3365 | 0.18739 | 0.0017924 | 0
3891 | 53.07 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.6862 | 0.14956 | 5.1e-06 | 0
3895 | 5 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6986 | 0.14928 | 24891.7903 | 0
3896 | 37.71 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9155 | 0.16905 | 9.8e-06 | 0
3900 | 8.38 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5741 | 0.21862 | 41718.6411 | 0
3901 | 11.4 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9155 | 0.16905 | 3e-06 | 0
3903 | 51.22 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.8464 | 0.084414 | 1e-06 | 0
3905 | 70.21 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7563 | 0.08506 | 1.1945 | 0
3906 | 55.05 | 0.125 | 0.125 | 70 | 7.8325 | 0.12767 | 8819945.7976 | 0
3907 | 7.78 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9235 | 0.16882 | 209446.5001 | 0
3913 | 25.32 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1326 | 0.1095 | 681643.3389 | 0
3914 | 51.02 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3455 | 0.18707 | 0.014658 | 0
3916 | 28.68 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9056 | 0.12649 | 5e-07 | 0
3917 | 43.04 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.079 | 0.11014 | 0.025544 | 0
3918 | 40.74 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8325 | 0.12767 | 14.8885 | 0
3922 | 51.1 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.6393 | 0.15062 | 2.9015e+33 | 0.0019222
3923 | 20.75 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9232 | 0.16883 | 0.059921 | 0
3927 | 102.62 | 0.207 | 0.207 | 70 | 11.8464 | 0.084414 | 16441469.1102 | 0
3928 | 15.92 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6393 | 0.15062 | 428584.6026 | 0
3929 | 19.28 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3455 | 0.18707 | 0.011443 | 0
3931 | 27.3 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.9055 | 0.12649 | 4e-07 | 0
3932 | 140.48 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 1937.1206 | 0
3933 | 14.95 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8325 | 0.12767 | 5.4635 | 0
3934 | 11.97 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9235 | 0.16882 | 322246.0919 | 0
3935 | 46.13 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3487 | 0.18696 | 9.57e-05 | 0
3936 | 67.86 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.2663 | 0.08876 | 3e-06 | 0
3941 | 73.05 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.079 | 0.11014 | 0.043355 | 0
3942 | 7.07 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.6393 | 0.15062 | 4.0144e+32 | 0.0002659
3947 | 69.21 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6591 | 0.15017 | 1.1775 | 0
3948 | 50.37 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7245 | 0.14871 | 0.0002521 | 0
3951 | 5 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.7003 | 0.14925 | 2.839e+32 | 0.0001898
3952 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9273 | 0.16871 | 0.095958 | 0
3953 | 43.54 | 0.05 | 0.05 | 75 | 4.5689 | 0.21887 | 266077349071.785 | 3e-07
3957 | 23.75 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6591 | 0.15017 | 0.40408 | 0
3958 | 83.69 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8325 | 0.12767 | 0.0004188 | 0
3960 | 117.6 | 1 | 1 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.069796 | 0
3961 | 8.64 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5663 | 0.219 | 1.2e-05 | 0
3962 | 72.46 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6986 | 0.14928 | 1950706.0154 | 0
3963 | 12.33 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5735 | 0.21865 | 3.2e-06 | 0
3964 | 10.1 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5739 | 0.21863 | 1.4e-05 | 0
3966 | 49.15 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8776 | 0.17014 | 7e-07 | 0
3970 | 75.9 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.8606 | 0.12722 | 1.97e-05 | 0
3973 | 177.84 | 0.309 | 0.309 | 20 | 17.2466 | 0.057982 | 2.6e-06 | 0
3975 | 107.08 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6974 | 0.14931 | 0.0005359 | 0
3976 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9022 | 0.16943 | 5.44e-05 | 0
3977 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7347 | 0.14849 | 94224.0014 | 0
3978 | 122.51 | 0.125 | 0.125 | 37 | 7.8649 | 0.12715 | 2.42e-05 | 0
3981 | 18.25 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9022 | 0.16943 | 4.7e-06 | 0
3984 | 85.59 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8942 | 0.16966 | 1.9e-06 | 0
3985 | 90.4 | 0.902 | 0.902 | 54 | 56.2157 | 0.017789 | 0.053653 | 0
3987 | 84.13 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 6.4e-06 | 0
3988 | 36.32 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5598 | 0.21931 | 9.5e-06 | 0
3990 | 39.55 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.1246 | 0.10959 | 1.38e-05 | 0
3995 | 32.84 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0684 | 0.11027 | 0.001355 | 0
3996 | 104.92 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.7407 | 0.067839 | 1.8e-06 | 0
3999 | 66.76 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5517 | 0.2197 | 920.5736 | 0
4001 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8942 | 0.16966 | 60885.3168 | 0
4002 | 51.41 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5677 | 0.21893 | 0.0002573 | 0
4005 | 29.79 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.709 | 0.14905 | 3.695 | 0
4009 | 65.62 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.709 | 0.14905 | 8.1392 | 0
4011 | 38.5 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5475 | 0.2199 | 5e-07 | 0
4012 | 129.86 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 4.53e-05 | 0
4013 | 49.58 | 0.207 | 0.207 | 45 | 12.0513 | 0.082979 | 0.0001577 | 0
4014 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5739 | 0.21863 | 268134.5878 | 0
4016 | 18.1 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3441 | 0.18712 | 9.06e-05 | 0
4018 | 16.82 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3595 | 0.18659 | 1.3e-06 | 0
4019 | 106.39 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.8101 | 0
4021 | 9.61 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5665 | 0.21899 | 2e-07 | 0
4028 | 9.55 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5739 | 0.21863 | 47543.3204 | 0
4029 | 4.23 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9235 | 0.16882 | 0.0025105 | 0
4030 | 15.28 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7119 | 0.14899 | 5.3e-06 | 0
4034 | 5.97 | 0.069 | 0.069 | 72 | 5.3557 | 0.18672 | 46129052.7355 | 0
4035 | 125.3 | 0.902 | 0.902 | 37 | 53.6439 | 0.018641 | 2.47e-05 | 0
4037 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6884 | 0.14951 | 2.22e-05 | 0
4038 | 18.76 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.5629 | 0.15237 | 505040.6536 | 0
4045 | 12.1 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8964 | 0.16959 | 60238.1344 | 0
4047 | 29.73 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.8528 | 0.067328 | 0.0022568 | 0
4050 | 10.99 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7381 | 0.14841 | 0.18698 | 0
4051 | 7.81 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5742 | 0.21862 | 38880.9762 | 0
4053 | 14.54 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9249 | 0.16878 | 200.4964 | 0
4054 | 111.5 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.066175 | 0
4055 | 31.11 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5686 | 0.21889 | 1.4e-06 | 0
4063 | 26.36 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3377 | 0.18735 | 131229.5215 | 0
4067 | 38.41 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.0128 | 0.11095 | 0.049158 | 0
4069 | 12.55 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5691 | 0.21886 | 337860.3529 | 0
4073 | 38.21 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7012 | 0.14923 | 1.7067 | 0
4076 | 16.06 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6421 | 0.15055 | 79952.4278 | 0
4077 | 26.73 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3463 | 0.18704 | 5.3e-06 | 0
4082 | 23.5 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5665 | 0.21899 | 2.9148 | 0
4086 | 5 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3621 | 0.18649 | 2.5e-05 | 0
4088 | 70.41 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.2663 | 0.08876 | 3.1e-06 | 0
4094 | 29.91 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.13 | 0.10953 | 0.03828 | 0
4095 | 69.85 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7178 | 0.14886 | 0.041456 | 0
4096 | 36.47 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.7682 | 0.084975 | 1.27e-05 | 0
4099 | 5 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5475 | 0.2199 | 24891.7903 | 0
4101 | 28.41 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7321 | 0.14854 | 3.5239 | 0
4106 | 4.72 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 3e-07
4107 | 79.12 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7132 | 0.14896 | 2130000.928 | 0
4109 | 59.51 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9868 | 0.083425 | 1.0125 | 0
4110 | 3.02 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5717 | 0.21874 | 9.6e-06 | 0
4113 | 53.31 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3514 | 0.18687 | 6.6123 | 0
4116 | 62 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.036797 | 0
4119 | 13.26 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5665 | 0.21899 | 0.0001074 | 0
4122 | 10.1 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9229 | 0.16884 | 10654461.0762 | 0
4123 | 41.46 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.8828 | 0.067192 | 0.0017107 | 0
4124 | 24.88 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 669798.0215 | 0
4128 | 7.28 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.1202 | 0.10965 | 0.0093172 | 0
4131 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5745 | 0.2186 | 1.89e-05 | 0
4132 | 22.93 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3581 | 0.18663 | 8.3798 | 0
4133 | 40.05 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.1202 | 0.10965 | 0.051257 | 0
4134 | 37.66 | 0.207 | 0.207 | 64 | 12.0245 | 0.083163 | 519.305 | 0
4136 | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7341 | 0.1485 | 7.22e-05 | 0
4137 | 56.53 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.8636 | 0.067278 | 9e-07 | 0
4139 | 30.61 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3564 | 0.18669 | 0.018167 | 0
4140 | 71.07 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1069 | 0.10981 | 1913285.6427 | 0
4146 | 138.87 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.8911 | 0.16975 | 9.26e-05 | 0
4149 | 25.07 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9095 | 0.16922 | 0.0002031 | 0
4156 | 34.76 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3555 | 0.18672 | 0.000174 | 0
4157 | 82.4 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9065 | 0.16931 | 3.6805 | 0
4159 | 32.47 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3457 | 0.18707 | 0.0001033 | 0
4161 | 9.32 | 0.309 | 0.309 | 53 | 17.5959 | 0.056831 | 0.036226 | 0
4162 | 69.66 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5649 | 0.21906 | 8.3e-06 | 0
4165 | 3.41 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5749 | 0.21859 | 91801.1008 | 0
4168 | 51.47 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3457 | 0.18707 | 1385631.276 | 0
4172 | 27.94 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3457 | 0.18707 | 752176.7568 | 0
4173 | 47.68 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5511 | 0.21973 | 2.1297 | 0
4174 | 63.05 | 0.309 | 0.414 | 39 | 17.6801 | 0.056561 | 2.2e-05 | 0
4176 | 7.76 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5623 | 0.21919 | 1.2e-06 | 5.4e-06
4179 | 114.06 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.4872 | 0.069026 | 0.0009239 | 0
4183 | 63.19 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0128 | 0.11095 | 23.0929 | 0
4184 | 36.07 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9095 | 0.16922 | 0.0002922 | 0
4185 | 57.53 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9122 | 0.16914 | 1548773.3384 | 0
4187 | 30.78 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7195 | 0.14882 | 1.47e-05 | 0
4190 | 7.91 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5742 | 0.21862 | 212946.239 | 0
4195 | 158.4 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 5.53e-05 | 0
4196 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9104 | 0.16919 | 0.10641 | 0
4201 | 16.24 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5511 | 0.21973 | 0.72539 | 0
4203 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9095 | 0.16922 | 8.3e-05 | 0
4204 | 17.25 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8997 | 0.1695 | 2e-07 | 1.2e-06
4205 | 45.5 | 0.259 | 0.259 | 61 | 14.4923 | 0.069002 | 16.6281 | 0
4207 | 65.81 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3439 | 0.18713 | 1771680.3717 | 0
4211 | 34.45 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5647 | 0.21907 | 1.5388 | 0
4212 | 58.64 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1139 | 0.10972 | 5.58e-05 | 0
4213 | 82.78 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7117 | 0.14899 | 2.89e-05 | 0
4214 | 47.55 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3176 | 0.024803 | 182.577 | 0
4215 | 10 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8821 | 0.17001 | 3e-07 | 0
4216 | 104.85 | 0.414 | 0.414 | 42 | 23.5442 | 0.042473 | 9.98e-05 | 0
4217 | 53.6 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8948 | 0.16964 | 7.44e-05 | 0
4219 | 21.55 | 0.04 | 0.04 | 50 | 4.1807 | 0.23919 | 0.0008892 | 0
4220 | 12.96 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5719 | 0.21873 | 0.037425 | 0
4221 | 49.46 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 7924332.736 | 0
4223 | 41.03 | 0.706 | 0.706 | 42 | 40.1139 | 0.024929 | 3.9e-05 | 0
4226 | 31.98 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7309 | 0.14857 | 860938.1489 | 0
4227 | 15.92 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3457 | 0.18707 | 5.06e-05 | 0
4228 | 176.3 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.3714 | 0.069583 | 2.8e-06 | 0
4231 | 36.98 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3326 | 0.18753 | 0.047328 | 0
4232 | 19.26 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5623 | 0.21919 | 1219741112.4485 | 0
4236 | 5.84 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.57 | 0.21882 | 1.86e-05 | 0
4237 | 164.3 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.097512 | 0
4239 | 61.66 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1122 | 0.10974 | 3.9e-06 | 0
4240 | 6.02 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9272 | 0.16871 | 0.0077046 | 0
4245 | 75.54 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9066 | 0.1693 | 0.044833 | 0
4246 | 27.93 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7145 | 0.14893 | 5e-07 | 0
4247 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 4e-07 | 0
4248 | 11.68 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5736 | 0.21865 | 1.62e-05 | 0
4249 | 69.84 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.1076 | 0.1098 | 8.4e-06 | 0
4250 | 66.16 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5623 | 0.21919 | 1.01e-05 | 4.6e-05
4251 | 5.55 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5623 | 0.21919 | 8e-07 | 3.9e-06
4254 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5623 | 0.21919 | 1.2e-06 | 5.4e-06
4258 | 51.57 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3518 | 0.18685 | 0.0002581 | 0
4260 | 10.31 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7013 | 0.14923 | 9.8e-06 | 0
4262 | 72 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7013 | 0.14923 | 6.85e-05 | 0
4263 | 16.45 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7013 | 0.14923 | 442852.827 | 0
4266 | 47.56 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3527 | 0.18682 | 4.53e-05 | 0
4267 | 47.85 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.341 | 0.18723 | 0.0006461 | 0
4269 | 8.16 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9245 | 0.16879 | 219676.5248 | 0
4270 | 17.29 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.906 | 0.16932 | 6.3187 | 0
4271 | 24.54 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.909 | 0.12644 | 5.09e-05 | 0
4272 | 67.4 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 8e-07 | 0
4274 | 55.93 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7226 | 0.14875 | 1.95e-05 | 0
4275 | 39.8 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 5e-07 | 0
4276 | 28.15 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.919 | 0.16895 | 9e-07 | 0
4277 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9275 | 0.1687 | 3.3e-06 | 0
4278 | 42.07 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7274 | 0.14865 | 2.01e-05 | 0
4280 | 38.64 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5511 | 0.21973 | 1.7259 | 0
4282 | 32.3 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1795 | 0.23926 | 869552.9065 | 0
4283 | 42.65 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.9173 | 0.169 | 1.1e-06 | 0
4286 | 66.94 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.906 | 0.16932 | 24.4633 | 0
4287 | 93.69 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0942 | 0.10996 | 8.9e-06 | 0
4292 | 39.05 | 0.125 | 0.125 | 32 | 7.8627 | 0.12718 | 2.5e-06 | 0
4293 | 42.1 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 5e-07 | 0
4294 | 117.93 | 0.309 | 0.309 | 40 | 17.6068 | 0.056796 | 5.63e-05 | 0
4295 | 71.02 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5636 | 0.21912 | 1911939.5034 | 0
4300 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9273 | 0.16871 | 3.9e-06 | 0
4301 | 6.74 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 181448.4994 | 0
4302 | 33.89 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9196 | 0.16893 | 1.5138 | 0
4303 | 7.36 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5636 | 0.21912 | 198139.6179 | 0
4304 | 121.88 | 0.125 | 0.125 | 30 | 7.8652 | 0.12714 | 5.4e-06 | 0
4307 | 53.8 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8988 | 0.16953 | 2.4e-06 | 0
4310 | 28.53 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.1308 | 0.10952 | 1.3e-06 | 0
4311 | 20.8 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 559959.7591 | 0
4312 | 19.33 | 0.125 | 0.125 | 26 | 7.8838 | 0.12684 | 5e-07 | 0
4316 | 78.6 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 2.05e-05 | 0
4318 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7246 | 0.14871 | 5e-07 | 0
4322 | 65.77 | 0.706 | 0.706 | 33 | 39.4374 | 0.025357 | 5.1e-06 | 0
4324 | 58.12 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3442 | 0.18712 | 0.0044119 | 0
4327 | 25.93 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1074 | 0.1098 | 2.47e-05 | 0
4331 | 50.99 | 0.706 | 0.706 | 33 | 39.4374 | 0.025357 | 3.9e-06 | 0
4334 | 6.29 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9271 | 0.16872 | 0.0004775 | 0
4335 | 40.36 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9179 | 0.16898 | 200926.5344 | 0
4338 | 41.17 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.8979 | 0.16955 | 0.70046 | 0
4339 | 52.6 | 0.259 | 0.259 | 42 | 14.6001 | 0.068493 | 5.01e-05 | 0
4340 | 77.07 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.608 | 0.068456 | 2074812.5022 | 0
4342 | 14.59 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 5.1e-06 | 0
4344 | 156.7 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.8879 | 0.084119 | 0.093002 | 0
4345 | 32.15 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.608 | 0.068456 | 865514.7966 | 0
4346 | 81.4 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.5629 | 0.15237 | 9.7e-06 | 0
4348 | 61.99 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9046 | 0.16936 | 0.000837 | 0
4351 | 77.87 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 1073.7727 | 0
4352 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0001011 | 0
4353 | 92.3 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8785 | 0.12693 | 0.05478 | 0
4354 | 24.94 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.608 | 0.068456 | 671413.3271 | 0
4355 | 42.7 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0995 | 0.1099 | 1149532.8374 | 0
4356 | 23 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.734 | 0.1485 | 0.000949 | 0
4359 | 11.04 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7381 | 0.14841 | 0.0065523 | 0
4360 | 19.45 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.608 | 0.068456 | 523616.2568 | 0
4365 | 12.14 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.5629 | 0.15237 | 3.2e-06 | 0
4366 | 73 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 8e-07 | 0
4370 | 70.85 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.5629 | 0.15237 | 1.84e-05 | 0
4373 | 41.6 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 5e-07 | 0
4375 | 20.39 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9233 | 0.16883 | 8e-07 | 0
4381 | 83.67 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3447 | 0.1871 | 0.24162 | 0
4383 | 56.19 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5536 | 0.21961 | 0.38405 | 0
4385 | 19.06 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.87 | 0.084246 | 2.65e-05 | 0
4387 | 25.79 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3575 | 0.18665 | 0.0037359 | 0
4388 | 10.37 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5719 | 0.21873 | 0.029946 | 0
4390 | 29.33 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1191 | 0.10966 | 2.79e-05 | 0
4391 | 12.9 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1e-07 | 0
4394 | 8.8 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 3.1e-06 | 0
4397 | 38.63 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8976 | 0.16956 | 38944.8307 | 0
4399 | 31.99 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.9697 | 0.083544 | 8.3e-06 | 0
4400 | 60.78 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9123 | 0.16914 | 1.0341 | 0
4402 | 136.2 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 4.76e-05 | 0
4404 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.72 | 0.14881 | 244.1656 | 0
4409 | 90.75 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.8879 | 0.084119 | 0.05386 | 0
4410 | 142.04 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.608 | 0.068456 | 3823879.0067 | 0
4412 | 12.98 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5734 | 0.21865 | 0.0001753 | 0
4415 | 77.1 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.4423 | 0.057332 | 0.0031812 | 0
4416 | 108.9 | 0.517 | 0.517 | 70 | 27.9857 | 0.035732 | 17447631.6826 | 0
4419 | 12.42 | 0.706 | 0.706 | 42 | 40.1139 | 0.024929 | 1.18e-05 | 0
4422 | 18 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9039 | 0.16938 | 484580.5785 | 0
4423 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7184 | 0.14885 | 3e-07 | 0
4427 | 36.06 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.9697 | 0.083544 | 9.4e-06 | 0
4428 | 6.72 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7396 | 0.14838 | 2.14e-05 | 0
4430 | 110.61 | 0.706 | 0.706 | 42 | 40.1139 | 0.024929 | 0.0001053 | 0
4434 | 43.12 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6797 | 0.14971 | 5.2e-06 | 0
4435 | 5.14 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5703 | 0.2188 | 6.94e-05 | 0
4437 | 22.4 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.9015 | 0.12656 | 2.13e-05 | 0
4439 | 21.2 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9231 | 0.16883 | 7.4e-06 | 0
4440 | 67.59 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 932.0186 | 0
4444 | 59.43 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3501 | 0.18691 | 5.66e-05 | 0
4446 | 58.9 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.905 | 0.16935 | 5.6e-05 | 0
4448 | 148.1 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.087898 | 0
4449 | 41.79 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5616 | 0.21922 | 9298.9243 | 0
4450 | 26.62 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9216 | 0.16887 | 367.0711 | 0
4451 | 112.5 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.066769 | 0
4454 | 6.09 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9272 | 0.16871 | 4.1e-06 | 0
4455 | 61.1 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8202 | 0.12787 | 0.41761 | 0
4456 | 4.9 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5616 | 0.21922 | 1090.3261 | 0
4462 | 48.9 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8202 | 0.12787 | 0.33422 | 0
4463 | 15.97 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5616 | 0.21922 | 3553.5731 | 0
4464 | 31.97 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8997 | 0.12659 | 247026103.2004 | 0
4470 | 96.7 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8202 | 0.12787 | 0.66093 | 0
4472 | 33 | 0.706 | 0.706 | 36 | 40.9576 | 0.024416 | 2.5e-06 | 0
4473 | 15.69 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7122 | 0.14898 | 4.99e-05 | 0
4474 | 107.8 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.06398 | 0
4478 | 49.07 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3475 | 0.18701 | 1.71e-05 | 0
4479 | 28.04 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6746 | 0.14982 | 32.1386 | 0
4481 | 27.05 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5706 | 0.21879 | 2.57e-05 | 0
4482 | 12.41 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5735 | 0.21865 | 334091.3836 | 0
4483 | 7.17 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.8821 | 0.17001 | 2e-07 | 0
4485 | 97.8 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.058044 | 0
4489 | 74.94 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 5.7e-06 | 0
4492 | 27.15 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9215 | 0.16888 | 5e-07 | 0
4494 | 35.73 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7047 | 0.14915 | 3.4e-05 | 0
4495 | 113.2 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3382 | 0.18733 | 7.2e-06 | 0
4497 | 196.92 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 1.5e-05 | 0
4499 | 17.17 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5728 | 0.21868 | 6.2748 | 0
4502 | 34.8 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.1272 | 0.10956 | 173246.8567 | 0
4505 | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.6867 | 0.14955 | 1.7116 | 0
4507 | 11 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3607 | 0.18654 | 4.02 | 0
4508 | 29.3 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.8197 | 0.12788 | 1.3087 | 0
4510 | 41.9 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.6833 | 0.14963 | 6713092.5976 | 0
4512 | 53.99 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.8197 | 0.12788 | 2.4116 | 0
4513 | 121.81 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6867 | 0.14955 | 2.2e-06 | 0
4515 | 89.76 | 0.125 | 0.125 | 27 | 7.8335 | 0.12766 | 2.6e-06 | 0
4516 | 15.07 | 0.207 | 0.207 | 58 | 12.0634 | 0.082895 | 0.2564 | 0
4518 | 19.85 | 0.207 | 0.207 | 58 | 12.0634 | 0.082895 | 0.33772 | 0
4520 | 17.7 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.924 | 0.1688 | 1.1e-06 | 0
4521 | 221.8 | 0.804 | 0.517 | 39 | 48.3666 | 0.020675 | 7.74e-05 | 0
4522 | 84.3 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.12172 | 0
4523 | 221.8 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.32025 | 0
4524 | 16 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.023102 | 0
4525 | 40 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3446 | 0.1871 | 7e-07 | 0
4526 | 175.97 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.8486 | 0.11301 | 3e-06 | 0
4527 | 131.84 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.9834 | 0.083449 | 0.0004193 | 0
4528 | 56.57 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5669 | 0.21897 | 8.6e-06 | 0
4532 | 11.28 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3607 | 0.18654 | 5.4e-06 | 0
4535 | 146.19 | 0.15 | 0.15 | 19 | 8.9775 | 0.11139 | 2e-06 | 0
4538 | 58.01 | 0.15 | 0.15 | 19 | 8.9775 | 0.11139 | 8e-07 | 0
4539 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 2e-07 | 0
4540 | 5.38 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 1e-07 | 0
4543 | 20.66 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 3e-07 | 0
4545 | 6.48 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 1e-07 | 0
4547 | 9 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.574 | 0.21863 | 479.6119 | 0
4549 | 9.7 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5739 | 0.21863 | 3.08e-05 | 0
4550 | 22.92 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5674 | 0.21895 | 1.09e-05 | 0
4552 | 18.88 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.9015 | 0.12656 | 1.8e-05 | 0
4554 | 7.2 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.8983 | 0.12661 | 6.9e-06 | 0
4556 | 27.19 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7304 | 0.14858 | 1.81e-05 | 0
4557 | 130.31 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7621 | 0.085019 | 2.2171 | 0
4558 | 9.01 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.7621 | 0.085019 | 7e-07 | 0
4561 | 18.28 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3437 | 0.18714 | 3e-07 | 0
4563 | 12.44 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3604 | 0.18655 | 8.3e-06 | 0
4565 | 42.33 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5653 | 0.21904 | 5.88e-05 | 0
4567 | 18.91 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9065 | 0.16931 | 1.26e-05 | 0
4568 | 63.39 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9065 | 0.16931 | 1e-06 | 0
4570 | 32.92 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9121 | 0.16914 | 9e-07 | 0
4571 | 11.51 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9121 | 0.16914 | 3e-07 | 0
4574 | 39.29 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5695 | 0.21884 | 1.1e-06 | 0
4576 | 29.95 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0382 | 0.11064 | 0.0002426 | 0
4579 | 6 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7173 | 0.14887 | 1e-07 | 0
4580 | 10.9 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0382 | 0.11064 | 2e-07 | 0
4581 | 62.36 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0382 | 0.11064 | 9e-07 | 0
4585 | 24.07 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.571 | 0.21877 | 2.9e-06 | 0
4588 | 5.47 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 1e-07 | 0
4590 | 39.86 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 6e-07 | 0
4591 | 65.03 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9172 | 0.11214 | 7.8e-06 | 0
4592 | 6.7 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.143 | 0.10937 | 8e-07 | 0
4595 | 29.36 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.674 | 0.14984 | 3.5e-06 | 0
4596 | 12.16 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.1399 | 0.10941 | 1.5e-06 | 0
4599 | 130.78 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.674 | 0.14984 | 0.37766 | 0
4601 | 36.99 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.674 | 0.14984 | 0.10682 | 0
4603 | 21.05 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1326 | 0.1095 | 3e-07 | 0
4605 | 10 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9221 | 0.16886 | 2e-07 | 0
4609 | 18.43 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7262 | 0.14867 | 3e-07 | 0
4611 | 13.12 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5734 | 0.21865 | 2e-07 | 0
4613 | 66.79 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8992 | 0.16951 | 9e-07 | 0
4614 | 24.14 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8992 | 0.16951 | 3e-07 | 0
4617 | 18.33 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8992 | 0.16951 | 3e-07 | 0
4619 | 27 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7262 | 0.14867 | 4e-07 | 0
4621 | 12.9 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3481 | 0.18698 | 4.5e-06 | 0
4623 | 12.9 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3475 | 0.18701 | 4.5e-06 | 0
4625 | 9.25 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3475 | 0.18701 | 3.2e-06 | 0
4627 | 46.01 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5685 | 0.21889 | 1.61e-05 | 0
4630 | 38.01 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.0838 | 0.11009 | 1.33e-05 | 0
4631 | 21.29 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9231 | 0.16883 | 7.4e-06 | 0
4634 | 32.79 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.917 | 0.169 | 1747.3859 | 0
4635 | 21.49 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9102 | 0.1692 | 6.83e-05 | 0
4636 | 16.22 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9102 | 0.1692 | 5.16e-05 | 0
4639 | 31.07 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9102 | 0.1692 | 9.88e-05 | 0
4641 | 32.74 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.8886 | 0.16982 | 0.0013509 | 0
4642 | 9.34 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 1.1585 | 0
4644 | 11.97 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5715 | 0.21875 | 322246.0919 | 0
4645 | 20.44 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5643 | 0.21909 | 23.4277 | 0
4646 | 49.6 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5643 | 0.21909 | 56.8501 | 0
4649 | 3.7 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5643 | 0.21909 | 4.2408 | 0
4650 | 18.32 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3546 | 0.18675 | 4e-07 | 0
4651 | 8.21 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 0
4654 | 4.32 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5735 | 0.21865 | 1e-07 | 0
4655 | 28.29 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.9697 | 0.083544 | 7.4e-06 | 0
4656 | 31.62 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.9697 | 0.083544 | 8.2e-06 | 0
4659 | 29.49 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9208 | 0.16889 | 5e-07 | 0
4660 | 15.26 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5701 | 0.21882 | 3e-07 | 0
4661 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5701 | 0.21882 | 176064.2758 | 0
4664 | 13.72 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5701 | 0.21882 | 369358.0926 | 0
4666 | 16.85 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9243 | 0.1688 | 453621.2741 | 0
4668 | 21.84 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5721 | 0.21872 | 4e-07 | 0
4670 | 26.87 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5662 | 0.219 | 5.58e-05 | 0
4671 | 14.69 | 0.15 | 0.15 | 26 | 8.9589 | 0.11162 | 4e-07 | 0
4673 | 5.74 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5662 | 0.219 | 1.19e-05 | 0
4675 | 49.26 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3523 | 0.18684 | 0.0001022 | 0
4677 | 51.59 | 0.04 | 0.04 | 26 | 4.1773 | 0.23939 | 1.3e-06 | 0
4679 | 41.09 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7126 | 0.14897 | 8.53e-05 | 0
4681 | 47.79 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9159 | 0.16904 | 9.92e-05 | 0
4683 | 7.85 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.689 | 0.1495 | 1.63e-05 | 0
4684 | 36.56 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.689 | 0.1495 | 7.59e-05 | 0
4685 | 56.01 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.689 | 0.1495 | 0.0001162 | 0
4687 | 5.09 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5746 | 0.2186 | 1.06e-05 | 0
4688 | 21.74 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5681 | 0.21891 | 4e-07 | 0
4690 | 32.37 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6896 | 0.14949 | 6.72e-05 | 0
4691 | 52.8 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6896 | 0.14949 | 0.0001096 | 0
4693 | 37.55 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9111 | 0.16917 | 3.6e-06 | 0
4694 | 20.38 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9111 | 0.16917 | 1.9e-06 | 0
4695 | 7.52 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9111 | 0.16917 | 7e-07 | 0
4696 | 11.36 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5725 | 0.2187 | 1.1e-06 | 0
4698 | 7.83 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5725 | 0.2187 | 7e-07 | 0
4699 | 60.95 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.9589 | 0.11162 | 0.0001265 | 0
4701 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5746 | 0.2186 | 1.05e-05 | 0
4703 | 66.1 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9389 | 0.08376 | 0.0001372 | 0
4704 | 42.06 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.8768 | 0.067219 | 8.73e-05 | 0
4707 | 50.01 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9153 | 0.16905 | 6.94e-05 | 0
4709 | 3.4 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5749 | 0.21859 | 7.1e-06 | 0
4710 | 17.02 | 0.15 | 0.15 | 34 | 8.9589 | 0.11162 | 1.6e-06 | 0
4711 | 22.16 | 0.15 | 0.15 | 34 | 8.9589 | 0.11162 | 2.1e-06 | 0
4713 | 16.09 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.573 | 0.21868 | 3.34e-05 | 0
4714 | 48.04 | 0.207 | 0.207 | 44 | 12.0526 | 0.08297 | 9.97e-05 | 0
4715 | 27.54 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1108 | 0.10976 | 5.71e-05 | 0
4717 | 13.41 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5734 | 0.21866 | 2.78e-05 | 0
4718 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1108 | 0.10976 | 4.63e-05 | 0
4719 | 14.31 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1108 | 0.10976 | 2.97e-05 | 0
4721 | 18.24 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.348 | 0.18698 | 3.78e-05 | 0
4723 | 50.35 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.348 | 0.18698 | 0.0001045 | 0
4724 | 26.94 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3572 | 0.18666 | 5.59e-05 | 0
4728 | 18.9 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5725 | 0.2187 | 3.92e-05 | 0
4730 | 49.67 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.689 | 0.1495 | 0.0001031 | 0
4732 | 3.51 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.689 | 0.1495 | 7.3e-06 | 0
4734 | 26.91 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5681 | 0.21891 | 5e-07 | 0
4736 | 28.61 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5662 | 0.219 | 5.94e-05 | 0
4738 | 36.98 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8884 | 0.16983 | 7e-07 | 0
4740 | 6.4 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8884 | 0.16983 | 1.33e-05 | 0
4745 | 91.22 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.2677 | 0.057912 | 0.0001267 | 0
4747 | 28.17 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.069 | 0.082857 | 7.3e-06 | 0
4750 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7047 | 0.14915 | 7e-07 | 0
4754 | 7.22 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 0
4756 | 34.63 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3503 | 0.18691 | 1.1e-06 | 0
4757 | 16.81 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3503 | 0.18691 | 6e-07 | 0
4759 | 34.3 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7189 | 0.14883 | 1.1e-06 | 0
4760 | 32.39 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7189 | 0.14883 | 1.1e-06 | 0
4762 | 37.79 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9186 | 0.16896 | 1.2e-06 | 0
4765 | 6.93 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3503 | 0.18691 | 2e-07 | 0
4767 | 8.98 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3612 | 0.18653 | 3e-07 | 0
4769 | 64.01 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.347 | 0.18702 | 4.9e-06 | 0
4770 | 32.47 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9052 | 0.16934 | 2.5e-06 | 0
4771 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3613 | 0.18652 | 6e-07 | 0
4777 | 21.29 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6681 | 0.14997 | 2.5e-06 | 0
4778 | 49.53 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5665 | 0.21899 | 5.9e-06 | 0
4779 | 10.04 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5665 | 0.21899 | 1.2e-06 | 0
4782 | 33.82 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.8827 | 0.11258 | 0.0004566 | 0
4783 | 29.38 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.8827 | 0.11258 | 0.0003967 | 0
4787 | 48.78 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.807 | 0.12809 | 1.7e-05 | 0
4788 | 58.92 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.907 | 0.16929 | 0.0007955 | 0
4789 | 28.98 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6962 | 0.14934 | 1.93e-05 | 0
4790 | 6.3 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9271 | 0.16872 | 4.2e-06 | 0
4792 | 32.84 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6962 | 0.14934 | 2.19e-05 | 0
4796 | 47.21 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3528 | 0.18682 | 6.56e-05 | 0
4798 | 6.63 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.91 | 0.1692 | 9.2e-06 | 0
4801 | 9.65 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9058 | 0.16933 | 0.0001303 | 0
4803 | 75.25 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9058 | 0.16933 | 0.001016 | 0
4805 | 50.84 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7244 | 0.14871 | 0.0006864 | 0
4807 | 24.21 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.881 | 0.12689 | 0.0003269 | 0
4809 | 62.53 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.881 | 0.12689 | 0.0008443 | 0
4811 | 7.97 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3614 | 0.18652 | 0.0001076 | 0
4813 | 6.24 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3618 | 0.18651 | 8.42e-05 | 0
4815 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3619 | 0.1865 | 7.49e-05 | 0
4817 | 5.79 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3619 | 0.1865 | 7.82e-05 | 0
4820 | 31.37 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0004235 | 0
4822 | 51.93 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0007011 | 0
4824 | 27.66 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0003735 | 0
4826 | 39.22 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0005295 | 0
4827 | 7.83 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3614 | 0.18652 | 0.0001057 | 0
4829 | 41.84 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0005649 | 0
4830 | 48.99 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0006614 | 0
4833 | 10.45 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.926 | 0.16875 | 0.0001411 | 0
4835 | 12.97 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3603 | 0.18656 | 0.0001751 | 0
4837 | 8.34 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3613 | 0.18652 | 0.0001126 | 0
4839 | 31.13 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0004203 | 0
4841 | 5.63 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3619 | 0.1865 | 2.82e-05 | 0
4843 | 20.97 | 0.15 | 0.15 | 46 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0001049 | 0
4845 | 4.91 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3621 | 0.18649 | 2.46e-05 | 0
4848 | 36.55 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0501 | 0.082987 | 0.0004935 | 0
4849 | 4.49 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9276 | 0.1687 | 6.06e-05 | 0
4850 | 9.44 | 0.309 | 0.309 | 48 | 17.6977 | 0.056505 | 0.0001275 | 0
4852 | 15.01 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3572 | 0.18666 | 1e-05 | 0
4854 | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6962 | 0.14934 | 2.56e-05 | 0
4855 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9057 | 0.16933 | 5.8e-06 | 0
4856 | 8.87 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3612 | 0.18652 | 4.2e-06 | 0
4858 | 48.64 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3352 | 0.18744 | 9.6e-06 | 0
4859 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5735 | 0.21865 | 2.5e-06 | 0
4861 | 66.4 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3352 | 0.18744 | 1.31e-05 | 0
4862 | 39.11 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6828 | 0.14964 | 1.02e-05 | 0
4863 | 74.79 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1048 | 0.10983 | 3.57e-05 | 0
4864 | 32.88 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6931 | 0.14941 | 1.15e-05 | 0
4865 | 8.01 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3614 | 0.18652 | 2.8e-06 | 0
4867 | 53.78 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7234 | 0.14874 | 1.88e-05 | 0
4868 | 5.92 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9272 | 0.16871 | 2.1e-06 | 0
4870 | 43.25 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3468 | 0.18703 | 1.13e-05 | 0
4872 | 15.07 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0798 | 0.082783 | 3e-07 | 0
4873 | 33.9 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7302 | 0.14858 | 1.62e-05 | 0
4874 | 57.15 | 0.259 | 0.259 | 40 | 14.8003 | 0.067566 | 2.73e-05 | 0
4878 | 25.13 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5716 | 0.21874 | 6.5e-06 | 0
4880 | 44.79 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6931 | 0.14941 | 1.56e-05 | 0
4881 | 44.73 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0136 | 0.083239 | 1.56e-05 | 0
4882 | 30.81 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3468 | 0.18703 | 8e-06 | 0
4885 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3352 | 0.18744 | 2.4e-06 | 0
4888 | 60.61 | 0.259 | 0.259 | 40 | 14.8003 | 0.067566 | 2.9e-05 | 0
4889 | 120.71 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0791 | 0.11014 | 3.14e-05 | 0
4892 | 20.94 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0522 | 0.082973 | 1e-05 | 0
4894 | 27.6 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0522 | 0.082973 | 1.32e-05 | 0
4896 | 42.16 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.1231 | 0.10961 | 1.1e-05 | 0
4898 | 63.9 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6839 | 0.14961 | 1.66e-05 | 0
4900 | 6.04 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3618 | 0.1865 | 1.6e-06 | 0
4902 | 4.69 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9276 | 0.1687 | 2.2e-06 | 0
4904 | 7.42 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3615 | 0.18651 | 3.5e-06 | 0
4907 | 6.86 | 0.033 | 0.033 | 36 | 3.9194 | 0.25514 | 1e-06 | 0
4909 | 35.54 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6839 | 0.14961 | 5.4e-06 | 0
4917 | 8.01 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3614 | 0.18652 | 3.8e-06 | 0
4919 | 31.84 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8997 | 0.1695 | 1.52e-05 | 0
4921 | 70.3 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8997 | 0.1695 | 3.36e-05 | 0
4923 | 5.36 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8997 | 0.1695 | 2.6e-06 | 0
4926 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8997 | 0.1695 | 2.3e-06 | 0
4928 | 62.21 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8997 | 0.1695 | 2.97e-05 | 0
4931 | 4.82 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9275 | 0.1687 | 4.6e-06 | 0
4933 | 74.79 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3467 | 0.18703 | 2.61e-05 | 0
4936 | 63.99 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6931 | 0.14941 | 2.23e-05 | 0
4939 | 6.36 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3618 | 0.18651 | 2.2e-06 | 0
4941 | 5.5 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.362 | 0.1865 | 1.9e-06 | 0
4944 | 44.77 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3533 | 0.1868 | 1.56e-05 | 0
4946 | 38.58 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0136 | 0.083239 | 1.35e-05 | 0
4948 | 10.15 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3609 | 0.18654 | 3.5e-06 | 0
4950 | 32.18 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.0959 | 0.10994 | 1.12e-05 | 0
4952 | 5.84 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3619 | 0.1865 | 2e-06 | 0
4954 | 58.55 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.0959 | 0.10994 | 2.04e-05 | 0
4956 | 3.9 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3623 | 0.18649 | 1.4e-06 | 0
4958 | 31.13 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6839 | 0.14961 | 4.7e-06 | 0
4959 | 8.93 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3612 | 0.18653 | 1.4e-06 | 0
4961 | 45.01 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7264 | 0.14867 | 2.15e-05 | 0
4962 | 25.27 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.9087 | 0.12644 | 1.21e-05 | 0
4964 | 11.46 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3554 | 0.18673 | 3e-06 | 0
4965 | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5743 | 0.21862 | 1.9e-06 | 0
4967 | 14.03 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.925 | 0.16878 | 3.7e-06 | 0
4969 | 25.26 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.922 | 0.16886 | 3e-06 | 0
4971 | 13.82 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5733 | 0.21866 | 1.7e-06 | 0
4973 | 43.44 | 0.207 | 0.207 | 22 | 12.0274 | 0.083143 | 7e-07 | 0
4977 | 7.56 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7393 | 0.14838 | 3.6e-06 | 0
4979 | 7.67 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0274 | 0.083143 | 2.7e-06 | 0
4980 | 80.88 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0546 | 0.11044 | 2.1e-05 | 0
4982 | 26.69 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.696 | 0.14934 | 6.9e-06 | 0
4984 | 20.34 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0274 | 0.083143 | 9.7e-06 | 0
4988 | 7.05 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0274 | 0.083143 | 3.4e-06 | 0
4989 | 62.02 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.911 | 0.16918 | 2.96e-05 | 0
4991 | 3.75 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.911 | 0.16918 | 1.8e-06 | 0
4992 | 4.65 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9276 | 0.1687 | 2.2e-06 | 0
4995 | 83.36 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.0546 | 0.11044 | 1e-05 | 0
4997 | 30.03 | 0.125 | 0.125 | 35 | 7.8956 | 0.12665 | 3.6e-06 | 0
4999 | 6.77 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5744 | 0.21861 | 8e-07 | 0
5001 | 24.27 | 0.125 | 0.125 | 35 | 7.8956 | 0.12665 | 2.9e-06 | 0
5003 | 9.2 | 0.033 | 0.033 | 35 | 3.9192 | 0.25516 | 1.1e-06 | 0
5006 | 16.86 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6583 | 0.15019 | 2e-06 | 0
5008 | 35.59 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6583 | 0.15019 | 4.3e-06 | 0
5011 | 26.52 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.6583 | 0.15019 | 1e-06 | 0
5013 | 6.15 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5744 | 0.21861 | 7e-07 | 0
5015 | 5.2 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9274 | 0.16871 | 6e-07 | 0
5017 | 116.81 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.6583 | 0.15019 | 4.4e-06 | 0
5020 | 3.64 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9214 | 0.16888 | 97992.9643 | 0
5022 | 6.62 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.927 | 0.16872 | 3e-07 | 0
5026 | 27.79 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.696 | 0.14934 | 7.2e-06 | 0
5030 | 50.38 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.696 | 0.14934 | 1.31e-05 | 0
5032 | 20.4 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3554 | 0.18673 | 5.3e-06 | 0
5035 | 3.55 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3554 | 0.18673 | 9e-07 | 0
5037 | 6.14 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9272 | 0.16872 | 1.6e-06 | 0
5038 | 5.27 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9274 | 0.16871 | 2.5e-06 | 0
5040 | 46.82 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.6583 | 0.15019 | 1.8e-06 | 0
5041 | 23.86 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9214 | 0.16888 | 7e-07 | 0
5044 | 66 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8904 | 0.12674 | 8e-07 | 0
5047 | 5.88 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 0
5051 | 37.01 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.662 | 0.1501 | 9e-07 | 0
5055 | 9.94 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5739 | 0.21863 | 4e-07 | 0
5057 | 6.95 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3616 | 0.18651 | 3e-07 | 0
5058 | 32.89 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9052 | 0.16934 | 2.5e-06 | 0
5061 | 9.24 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.347 | 0.18702 | 7e-07 | 0
5063 | 23.12 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7339 | 0.1485 | 1.8e-06 | 0
5065 | 8.12 | 0.033 | 0.033 | 33 | 3.9193 | 0.25515 | 6e-07 | 0
5067 | 15.21 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3598 | 0.18657 | 1.2e-06 | 0
5068 | 59.26 | 0.15 | 0.15 | 33 | 9.0787 | 0.11015 | 4.6e-06 | 0
5071 | 22.83 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3581 | 0.18663 | 1e-06 | 0
5072 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9275 | 0.1687 | 1.7e-06 | 0
5074 | 12.59 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3446 | 0.1871 | 2e-07 | 0
5078 | 5.25 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.362 | 0.1865 | 7.09e-05 | 0
5080 | 84.27 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6875 | 0.14953 | 0.0011378 | 0
5082 | 37.72 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.8914 | 0.16974 | 0.0005093 | 0
5084 | 52.37 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.8914 | 0.16974 | 0.0007071 | 0
5086 | 47.72 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.8914 | 0.16974 | 0.0006443 | 0
5089 | 7.32 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3536 | 0.18679 | 9.88e-05 | 0
5091 | 7.77 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3615 | 0.18652 | 0.0001049 | 0
5094 | 3.89 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3623 | 0.18649 | 5.25e-05 | 0
5096 | 64.2 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1108 | 0.10976 | 1.3e-06 | 0
5098 | 55.7 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7227 | 0.14875 | 4.3e-06 | 0
5102 | 8.02 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.7537 | 0.056326 | 1.11e-05 | 0
5104 | 62.77 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.91 | 0.1692 | 8.72e-05 | 0
5105 | 14.24 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.36 | 0.18657 | 1.1e-06 | 0
5107 | 15.13 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3521 | 0.18684 | 1.2e-06 | 0
5109 | 45.44 | 0.033 | 0.027 | 39 | 3.9156 | 0.25539 | 1.59e-05 | 0
5112 | 55.07 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5671 | 0.21896 | 1.92e-05 | 0
5114 | 9.82 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9262 | 0.16874 | 0.0001326 | 0
5116 | 29.22 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8996 | 0.12659 | 0.0003945 | 0
5118 | 16.26 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8996 | 0.12659 | 0.0002195 | 0
5120 | 21.69 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.907 | 0.16929 | 0.0002928 | 0
5123 | 4.41 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3622 | 0.18649 | 5.95e-05 | 0
5125 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9271 | 0.16872 | 8.84e-05 | 0
5127 | 8.48 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5741 | 0.21862 | 0.0001145 | 0
5131 | 32.41 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6962 | 0.14934 | 2.16e-05 | 0
5135 | 5.71 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3549 | 0.18675 | 3.8e-06 | 0
5137 | 21.97 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3549 | 0.18675 | 1.47e-05 | 0
5138 | 9.9 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3549 | 0.18675 | 6.6e-06 | 0
5140 | 72.34 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3472 | 0.18701 | 1.5e-06 | 0
5141 | 7.82 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 0
5145 | 26.06 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7053 | 0.14914 | 0.0001304 | 0
5146 | 27.3 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5713 | 0.21876 | 9.9768 | 0.55975
5147 | 6.19 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7013 | 0.14922 | 5.01e-05 | 0
5150 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6839 | 0.14961 | 3.5e-06 | 0
5151 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6839 | 0.14961 | 3.7e-06 | 0
5153 | 31.64 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.9058 | 0.12649 | 0.0001006 | 0
5154 | 14.59 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8909 | 0.12673 | 4.64e-05 | 0
5156 | 43.95 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7268 | 0.14866 | 5.4514 | 0
5157 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9272 | 0.16871 | 0.7529 | 0
5159 | 15.7 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3575 | 0.18665 | 1.2e-06 | 0
5160 | 9.8 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3575 | 0.18665 | 8e-07 | 0
5164 | 17.75 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9168 | 0.16901 | 2.1e-06 | 0
5167 | 5.62 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9132 | 0.16911 | 27978.3717 | 8.2e-06
5171 | 22.93 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.9852 | 0.083436 | 2.7e-06 | 0
5172 | 60.15 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.113 | 0.10973 | 7.2e-06 | 0
5176 | 58.13 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5651 | 0.21905 | 1.15e-05 | 0
5178 | 10.38 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5651 | 0.21905 | 8.41e-05 | 0
5180 | 11.2 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.8824 | 0.12687 | 2.9e-06 | 0
5181 | 14.43 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.729 | 0.14861 | 3.8e-06 | 0
5183 | 9.51 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.0945 | 0.10996 | 1.1e-06 | 0
5184 | 43.38 | 0.125 | 0.125 | 33 | 7.9006 | 0.12657 | 3.4e-06 | 0
5186 | 7.52 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7254 | 0.14869 | 3.6e-06 | 0
5188 | 8.17 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.737 | 0.14843 | 219945.7424 | 0.0001477
5189 | 6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.737 | 0.14843 | 161526.8595 | 0.0001084
5191 | 36.53 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8869 | 0.12679 | 0.021681 | 0
5192 | 174.54 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5493 | 0.21982 | 0.0023566 | 0
5193 | 46.76 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3529 | 0.18682 | 9.2e-06 | 0
5194 | 68.7 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7182 | 0.14885 | 3.28e-05 | 0
5198 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6891 | 0.1495 | 5.83e-05 | 0
5202 | 64.42 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9114 | 0.16917 | 0.0001337 | 0
5203 | 50.45 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5678 | 0.21892 | 0.0001047 | 0
5205 | 15.24 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7366 | 0.14844 | 3.16e-05 | 0
5207 | 4.05 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6891 | 0.1495 | 8.4e-06 | 0
5209 | 14.96 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.11 | 0.10977 | 3.1e-05 | 0
5210 | 95.49 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6891 | 0.1495 | 0.0001982 | 0
5212 | 25.63 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6891 | 0.1495 | 5.32e-05 | 0
5214 | 27.7 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5698 | 0.21883 | 2.64e-05 | 0
5215 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5698 | 0.21883 | 9.2e-06 | 0
5220 | 73.28 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7167 | 0.14888 | 0.0001521 | 0
5221 | 19.42 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3589 | 0.18661 | 4.03e-05 | 0
5222 | 24.34 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1247 | 0.10959 | 5.05e-05 | 0
5223 | 22.73 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3563 | 0.1867 | 611917.5738 | 0
5225 | 156.06 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.841 | 0.12753 | 0.011846 | 0
5226 | 7.91 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3614 | 0.18652 | 0.0001837 | 0
5229 | 9.13 | 0.259 | 0.259 | 38 | 14.9177 | 0.067034 | 2.4e-06 | 3.54e-05
5230 | 98.95 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.902 | 0.16944 | 1.95e-05 | 0.0001151
5231 | 16.49 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5681 | 0.21891 | 5e-07 | 0
5232 | 85.58 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7124 | 0.14898 | 1.6e-06 | 0
5233 | 4.46 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 0
5236 | 15 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5509 | 0.21974 | 5e-07 | 0
5238 | 143.2 | 0.517 | 0.517 | 56 | 28.4678 | 0.035127 | 0.20676 | 0
5241 | 113.8 | 0.15 | 0.15 | 50 | 8.786 | 0.11382 | 0.0046954 | 0
5243 | 35.45 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.7634 | 0.11411 | 0.60314 | 0
5246 | 4.35 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3608 | 0.18654 | 16.7026 | 0
5248 | 6.47 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3608 | 0.18654 | 89.2168 | 0
5250 | 57.33 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5668 | 0.21897 | 0.0023655 | 0
5251 | 95.08 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.3721 | 0.069579 | 2559662.3497 | 0.0036658
5253 | 8.84 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.574 | 0.21863 | 121.8974 | 1e-07
5255 | 5.73 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3512 | 0.18688 | 0.000435 | 0
5258 | 55.82 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9034 | 0.16939 | 1.95e-05 | 0
5260 | 37.83 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9034 | 0.16939 | 1.32e-05 | 0
5264 | 27.74 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3502 | 0.18691 | 9.7e-06 | 0
5266 | 25.07 | 0.706 | 0.706 | 39 | 42.8706 | 0.023326 | 8.8e-06 | 0
5281 | 67 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5523 | 0.21967 | 1803716.5979 | 0.0008182
5283 | 33 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5523 | 0.21967 | 888397.7273 | 0.000403
5285 | 29 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5523 | 0.21967 | 780713.1543 | 0.0003541
5287 | 16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5523 | 0.21967 | 430738.292 | 0.0001954
5304 | 19.11 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5649 | 0.21906 | 0.13061 | 0
5306 | 51.05 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5649 | 0.21906 | 18.6563 | 0
5316 | 40.9 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5509 | 0.21974 | 1.06e-05 | 0
5317 | 5 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5509 | 0.21974 | 1.3e-06 | 0
5320 | 33.46 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5509 | 0.21974 | 8.7e-06 | 0
5321 | 27.21 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9139 | 0.16909 | 9.5e-06 | 0
5322 | 16.71 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.1374 | 0.10944 | 1.6e-06 | 0
5323 | 6.66 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.927 | 0.16872 | 6e-07 | 0
5326 | 70.74 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7175 | 0.14886 | 6.8e-06 | 0
5327 | 12.88 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9253 | 0.16877 | 1.2e-06 | 0
5329 | 68.37 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8236 | 0.12782 | 0.4673 | 0
5330 | 13.9 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9122 | 0.16914 | 6e-07 | 0
5331 | 11.08 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9122 | 0.16914 | 5.3e-06 | 0
5333 | 51.92 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3222 | 0.18789 | 1.3e-06 | 0
5335 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7132 | 0.14896 | 2.9e-06 | 0
5336 | 44.67 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9167 | 0.16901 | 1.5e-06 | 0
5337 | 17.84 | 0.15 | 0.15 | 29 | 9.0714 | 0.11024 | 7e-07 | 0
5339 | 31.59 | 0.15 | 0.15 | 29 | 9.0953 | 0.10995 | 1.2e-06 | 0
5340 | 22.39 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.6937 | 0.1494 | 6e-07 | 0
5341 | 5 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 0
5345 | 17.5 | 0.1 | 0.1 | 75 | 6.7359 | 0.14846 | 106944269886.216 | 2e-07
5346 | 48.22 | 0.082 | 0.082 | 75 | 5.9158 | 0.16904 | 294677304254.887 | 4e-07
5347 | 64.85 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0845 | 0.11008 | 1.3e-06 | 0
5348 | 4.51 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 0
5351 | 26.24 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7329 | 0.14852 | 5e-07 | 0
5352 | 140.5 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.4605 | 0.087256 | 0.0007032 | 0
5356 | 34.79 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.4605 | 0.087256 | 0.0001741 | 0
5358 | 100.04 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7016 | 0.14922 | 0.0005007 | 0
5359 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7016 | 0.14922 | 8.41e-05 | 0
5363 | 22 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.8162 | 0.084629 | 1172.3845 | 1.4e-06
5365 | 49.07 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9028 | 0.16941 | 2.34e-05 | 0
5368 | 67.7 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.8162 | 0.084629 | 3607.7468 | 4.2e-06
5373 | 34.72 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3555 | 0.18672 | 478.7645 | 3e-07
5374 | 10.35 | 0.414 | 0.414 | 49 | 23.9945 | 0.041676 | 0.0002403 | 0.004982
5375 | 83.53 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0584 | 0.11039 | 3.731 | 0
5379 | 134.5 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0623 | 0.11035 | 7167.5328 | 6.5e-06
5380 | 45.55 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.8996 | 0.12659 | 0.0010576 | 0.0072184
5385 | 16.16 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0623 | 0.11035 | 861.1697 | 8e-07
5386 | 50.84 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.915 | 0.16906 | 0.0038592 | 0.019724
5387 | 35.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7018 | 0.14921 | 1.5767 | 0
5391 | 23.33 | 0.04 | 0.04 | 28 | 4.1805 | 0.2392 | 8e-07 | 0
5392 | 45.38 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7263 | 0.14867 | 0.0034448 | 0.02002
5393 | 45.94 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9144 | 0.16908 | 0.058795 | 0
5397 | 57.41 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7221 | 0.14876 | 0.0007751 | 0
5398 | 16.59 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9059 | 0.16932 | 0.0012593 | 0.0064262
5399 | 7.36 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9144 | 0.16908 | 0.32875 | 0
5402 | 67.88 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9059 | 0.16932 | 0.0051527 | 0.026294
5403 | 8.18 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7018 | 0.14921 | 0.36537 | 0
5407 | 9.71 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7018 | 0.14921 | 0.43371 | 0
5408 | 73.5 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.8607 | 0.084312 | 282.2169 | 3e-07
5411 | 80.69 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9069 | 0.16929 | 1.3728 | 0
5412 | 17.08 | 0.033 | 0.033 | 30 | 3.9184 | 0.2552 | 8e-07 | 0
5415 | 196.5 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.8607 | 0.084312 | 754.4982 | 9e-07
5416 | 63.33 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7018 | 0.14921 | 1.0775 | 0
5418 | 64.11 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9114 | 0.16916 | 0.0026452 | 0
5420 | 55.2 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.6627 | 0.15009 | 0.0041902 | 0
5422 | 199.2 | 0.517 | 0.517 | 14 | 27.9857 | 0.035732 | 2.3e-06 | 0
5424 | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6627 | 0.15009 | 0.0009366 | 0
5426 | 130.91 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.8345 | 0.12764 | 0.0030395 | 0
5428 | 44.44 | 0.125 | 0.1 | 50 | 7.8345 | 0.12764 | 0.0018336 | 0
5430 | 10.03 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1212 | 0.10963 | 0.0004138 | 0
5432 | 33.17 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7196 | 0.14882 | 0.0013686 | 0
5435 | 69.44 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.91 | 0.1692 | 0.0028651 | 0
5438 | 17.12 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3498 | 0.18692 | 65.7354 | 0
5439 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3615 | 0.18651 | 0.0003128 | 0
5442 | 23.64 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5718 | 0.21873 | 90.7702 | 0
5443 | 4.4 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5747 | 0.21859 | 0.0001815 | 0
5447 | 10.86 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9245 | 0.16879 | 41.699 | 0
5448 | 105.45 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.2838 | 0.18926 | 404.8948 | 2e-07
5449 | 22.08 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9087 | 0.16924 | 0.0016761 | 0
5453 | 5.7 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9273 | 0.16871 | 0.0008257 | 0
5454 | 67.43 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.2838 | 0.18926 | 258.91 | 1e-07
5455 | 45.13 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9087 | 0.16924 | 0.0034258 | 0
5459 | 10.91 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9259 | 0.16875 | 41.891 | 0
5460 | 80.59 | 0.706 | 0.706 | 39 | 40.6517 | 0.024599 | 1.41e-05 | 0
5461 | 7.15 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9087 | 0.16924 | 0.0005428 | 0
5465 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5746 | 0.2186 | 19.16 | 0
5466 | 3 | 0.1 | 0.1 | 69
5468 | 48.62 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3512 | 0.18688 | 0.0036907 | 0
5470 | 60.39 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9006 | 0.16947 | 0.0008154 | 0.0047506
5472 | 23.28 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3721 | 0.069579 | 4e-07 | 0
5474 | 111.72 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.8775 | 0.084193 | 0.0015084 | 0
5477 | 83.55 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7131 | 0.14896 | 95.7626 | 1e-07
5479 | 3.38 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7407 | 0.14835 | 4.56e-05 | 0.0003037
5481 | 64 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.3721 | 0.069579 | 0.0005184 | 0
5483 | 61.9 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.8792 | 0.17009 | 70.948 | 0
5485 | 10.28 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7384 | 0.1484 | 0.0001388 | 0.0009235
5488 | 115.16 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.8792 | 0.17009 | 131.993 | 1e-07
5489 | 28.5 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.11 | 0.10977 | 0.0002308 | 0
5490 | 14.62 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7199 | 0.14881 | 1.8134 | 0
5494 | 7.02 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3616 | 0.18651 | 8.0461 | 0
5495 | 10.02 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.11 | 0.10977 | 0.0001353 | 0
5498 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3619 | 0.1865 | 6.4759 | 0
5500 | 47.51 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6879 | 0.14952 | 0.0019603 | 1.3e-06
5502 | 109.11 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6879 | 0.14952 | 1504.5504 | 0.9999
5503 | 21.68 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.11 | 0.10977 | 583650.3939 | 0.0005298
5509 | 3.56 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9279 | 0.1687 | 0.0001469 | 1e-07
5513 | 40.07 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1243 | 0.1096 | 8.31e-05 | 0
5515 | 5.58 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5745 | 0.2186 | 21.4254 | 0
5517 | 32.09 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.9013 | 0.16945 | 2e-06 | 0
5518 | 131.55 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.7609 | 0.085027 | 0.0017761 | 0
5519 | 41.58 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7276 | 0.14864 | 1.8572 | 0
5523 | 33 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.7609 | 0.085027 | 0.0004456 | 0
5524 | 69.43 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9013 | 0.16945 | 3.1012 | 0
5528 | 64.5 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5657 | 0.21902 | 247.6597 | 1e-07
5530 | 29.36 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9209 | 0.16889 | 0.49953 | 0
5531 | 7.65 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3615 | 0.18652 | 29.3736 | 0
5532 | 110.6 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.3721 | 0.069579 | 0.0008958 | 0
5535 | 70.3 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8635 | 0.12717 | 0.0003518 | 0
5539 | 45.03 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9166 | 0.16902 | 5.5853 | 0
5540 | 7.39 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5743 | 0.21861 | 28.3753 | 0
5545 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5729 | 0.21868 | 225.5929 | 1e-07
5546 | 5 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5746 | 0.2186 | 0.034174 | 0.013979
5549 | 5 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9275 | 0.16871 | 0.0001161 | 0
5550 | 5 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1243 | 0.1096 | 0.034174 | 0.027882
5552 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6899 | 0.14948 | 0.084752 | 0.050697
5555 | 24.98 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3577 | 0.18665 | 1.1158 | 0
5557 | 27.86 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9165 | 0.16902 | 0.0021148 | 0
5559 | 17.74 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9165 | 0.16902 | 0.0013466 | 0
5561 | 30.4 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.8973 | 0.16957 | 116.7264 | 1e-07
5563 | 58.1 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.8973 | 0.16957 | 2.5951 | 0
5565 | 27.36 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9905 | 0.11123 | 0.4655 | 0
5566 | 84.72 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9905 | 0.11123 | 1.4414 | 0
5569 | 13.12 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7374 | 0.14843 | 4.6e-06 | 0
5570 | 44.53 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9168 | 0.16901 | 0.75763 | 0
5572 | 31.82 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1031 | 0.10985 | 0.21749 | 0
5574 | 8.39 | 0.804 | 0.517 | 39 | 46.6742 | 0.021425 | 2.9e-06 | 0
5575 | 125.4 | 1 | 0.706 | 33
5576 | 37.88 | 0.517 | 0.517 | 69 | 28.4678 | 0.035127 | 509886.4676 | 0.0014464
5578 | 10.54 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.1409 | 0.1094 | 145.3392 | 1e-07
5581 | 55.71 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.6627 | 0.15009 | 0.0042289 | 0
5582 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.6627 | 0.15009 | 0.0026189 | 0
5584 | 18.28 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5559 | 0.21949 | 6e-07 | 0
5588 | 35.32 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6976 | 0.14931 | 0.0001123 | 0
5591 | 9.42 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6648 | 0.15004 | 1e-07 | 0
5592 | 49.68 | 0.15 | 0.15 | 31 | 9.1189 | 0.10966 | 2.6e-06 | 0
5594 | 5.12 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7172 | 0.14887 | 0.087111 | 0
5597 | 113.57 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.814 | 0.12798 | 0.0046859 | 0
5598 | 8.36 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5741 | 0.21862 | 1.73e-05 | 7.9e-05
5602 | 22.98 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5719 | 0.21873 | 3681786.6158 | 0
5606 | 62.71 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.661 | 0.15013 | 1.0669 | 0
5608 | 8.44 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5741 | 0.21862 | 3e-07 | 0
5612 | 112.47 | 0.517 | 0.517 | 68 | 28.5967 | 0.034969 | 559915.9371 | 0
5616 | 41.93 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6648 | 0.15004 | 5.2008 | 0
5617 | 9.81 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9262 | 0.16874 | 3.12e-05 | 0
5621 | 35.3 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.908 | 0.16926 | 4.3785 | 0
5623 | 38.78 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9183 | 0.16897 | 0.0029438 | 0
5625 | 23.97 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9223 | 0.16885 | 1.6e-05 | 0
5626 | 25.3 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5716 | 0.21874 | 1.69e-05 | 0
5630 | 24.17 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9223 | 0.16885 | 650684.0344 | 0
5631 | 4.92 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6625 | 0.15009 | 132452.0269 | 0
5632 | 4.76 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 3e-07 | 0
5633 | 44.5 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8978 | 0.12662 | 2.97e-05 | 0
5635 | 48.93 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5622 | 0.2192 | 5.9e-06 | 0
5637 | 31.18 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3563 | 0.1867 | 3.7e-06 | 0
5638 | 89.75 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3358 | 0.18741 | 11.1322 | 0
5639 | 19.3 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3358 | 0.18741 | 2.3939 | 0
5642 | 15.12 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3358 | 0.18741 | 1.8754 | 0
5645 | 80.71 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5633 | 0.21914 | 29.4956 | 0
5646 | 40.3 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 0
5647 | 95.3 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 0
5650 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5626 | 0.21917 | 2e-07 | 0
5651 | 69.29 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5626 | 0.21917 | 2.3e-06 | 0
5652 | 4.88 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5626 | 0.21917 | 2e-07 | 0
5655 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5626 | 0.21917 | 2e-07 | 0
5656 | 19.63 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9235 | 0.16882 | 6e-07 | 0
5660 | 21.43 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.569 | 0.21887 | 6e-07 | 0
5662 | 5.01 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.569 | 0.21887 | 1e-07 | 0
5663 | 57.65 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7103 | 0.14902 | 1.9e-06 | 0
5664 | 17.38 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5644 | 0.21909 | 6e-07 | 0
5667 | 5.13 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7103 | 0.14902 | 138105.468 | 0
5669 | 4.03 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.573 | 0.21867 | 1e-07 | 0
5671 | 11.56 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.573 | 0.21867 | 4e-07 | 0
5673 | 55.68 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5644 | 0.21909 | 1.8e-06 | 0
5675 | 18.11 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3418 | 0.1872 | 487541.9207 | 0
5678 | 99.87 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 2688614.6505 | 0
5679 | 159.59 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9399 | 0.11186 | 2.7e-06 | 0
5680 | 35.98 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9399 | 0.11186 | 6e-07 | 0
5683 | 57.88 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1097 | 0.10977 | 0.0083844 | 0
5684 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9265 | 0.16873 | 0.0012661 | 0
5687 | 13.52 | 0.04 | 0.04 | 52 | 4.1817 | 0.23914 | 0.0019585 | 0
5689 | 14.75 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7097 | 0.14904 | 4.69e-05 | 0
5691 | 6.13 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7072 | 0.1491 | 0.10429 | 0
5693 | 7.43 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7072 | 0.1491 | 2.36e-05 | 0
5695 | 60.11 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9125 | 0.16913 | 0.0001912 | 0
5697 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7202 | 0.1488 | 0.15653 | 0
5698 | 22 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7219 | 0.14877 | 7.7e-06 | 0
5701 | 16.99 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5728 | 0.21868 | 0.28907 | 0
5704 | 49.72 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.7769 | 0.12859 | 50125.2129 | 0
5705 | 5.55 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.8642 | 0.12716 | 5595.232 | 0
5708 | 66.79 | 0.125 | 0.125 | 66 | 7.8642 | 0.12716 | 14861.8127 | 0
5710 | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.1372 | 0.10944 | 8569.2739 | 0
5712 | 17.08 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3507 | 0.18689 | 0.11674 | 0
5713 | 28.77 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3507 | 0.18689 | 0.19664 | 0
5715 | 33.73 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3436 | 0.18714 | 0.23054 | 0
5716 | 40.95 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5692 | 0.21885 | 0.27989 | 0
5719 | 8.22 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3436 | 0.18714 | 0.056183 | 0
5720 | 42.09 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7098 | 0.14904 | 0.71611 | 0
5722 | 12.18 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9255 | 0.16876 | 0.20723 | 0
5723 | 17.82 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3574 | 0.18666 | 0.30319 | 0
5725 | 73.57 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3469 | 0.18702 | 4.91e-05 | 0
5726 | 50.59 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8973 | 0.12662 | 0.0020874 | 0
5727 | 45.62 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7214 | 0.14878 | 2.0377 | 0
5728 | 6.73 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.927 | 0.16872 | 0.30061 | 0
5730 | 44.32 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7266 | 0.14866 | 4.22e-05 | 0
5731 | 5.21 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5746 | 0.2186 | 5e-06 | 0
5733 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9248 | 0.16878 | 4.8e-06 | 0
5737 | 4.58 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9248 | 0.16878 | 4.4e-06 | 0
5739 | 5.13 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9248 | 0.16878 | 4.9e-06 | 0
5740 | 101.66 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.8744 | 0.084215 | 0.0005088 | 0
5744 | 16.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9244 | 0.16879 | 4e-07 | 0
5746 | 12.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7027 | 0.14919 | 3e-07 | 0
5747 | 30.69 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7214 | 0.14878 | 0.0002486 | 0
5748 | 17.43 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.8059 | 0.12811 | 0.0001412 | 0
5751 | 116.79 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8059 | 0.12811 | 5.58e-05 | 0
5752 | 133.77 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0481 | 0.11052 | 0.0010835 | 0
5753 | 47.35 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.8059 | 0.12811 | 0.0003835 | 0
5755 | 34.37 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7195 | 0.14882 | 1.64e-05 | 0
5756 | 28.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6271 | 0.1509 | 0.016796 | 0
5758 | 13.09 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6862 | 0.14956 | 2e-07 | 0
5759 | 9.9 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 2.6e-06 | 0
5760 | 75.69 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3127 | 0.18823 | 0.0006131 | 0
5762 | 35.19 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.712 | 0.14899 | 0.0001761 | 0
5765 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9078 | 0.16927 | 157515.246 | 0
5769 | 42.02 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3127 | 0.18823 | 0.0003404 | 0
5771 | 74.71 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0814 | 0.11012 | 0.010822 | 0
5772 | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5745 | 0.2186 | 1.77e-05 | 0
5773 | 24.14 | 0.125 | 0.125 | 77 | 7.9092 | 0.12643 | 2.4133e+13 | 4.27e-05
5775 | 44.96 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3533 | 0.1868 | 5.4e-06 | 0
5776 | 14.22 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7216 | 0.14877 | 0.0005867 | 0
5779 | 33.16 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5353 | 0.15302 | 5e-07 | 0
5781 | 152.9 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 3.98e-05 | 0
5782 | 88.51 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.5353 | 0.15302 | 0.025429 | 0
5786 | 13.26 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0536 | 0.11045 | 356974.3657 | 0
5788 | 30.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6271 | 0.1509 | 0.017983 | 0
5791 | 103.92 | 0.6 | 0.6 | 50 | 34.4221 | 0.029051 | 0.0042878 | 0
5792 | 20.01 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.735 | 0.14848 | 9.6e-06 | 0
5793 | 14.19 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3557 | 0.18672 | 9.5e-06 | 0
5796 | 75.78 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3465 | 0.18704 | 1.4e-06 | 0
5799 | 32.2 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5698 | 0.21883 | 1.4383 | 0
5805 | 17 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6271 | 0.1509 | 0.010089 | 0
5806 | 40.31 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.8821 | 0.17001 | 1.3e-06 | 0
5807 | 17.13 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5706 | 0.21879 | 2.38e-05 | 0
5808 | 52 | 0.706 | 0.706 | 13 | 38.9712 | 0.02566 | 6e-07 | 0
5809 | 36.76 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.5353 | 0.15302 | 0.047047 | 0
5813 | 57.6 | 0.706 | 0.706 | 13 | 38.9712 | 0.02566 | 7e-07 | 0
5815 | 5 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9275 | 0.16871 | 0.0029675 | 0
5817 | 29.4 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.8821 | 0.17001 | 1e-06 | 0
5818 | 9.75 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9262 | 0.16874 | 3.1e-05 | 0
5820 | 13.44 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9252 | 0.16877 | 0.017201 | 0
5821 | 32.83 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3512 | 0.18687 | 883821.1822 | 0
5826 | 90.97 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.5353 | 0.15302 | 0.11643 | 0
5828 | 21.48 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3512 | 0.18687 | 578266.1447 | 0
5831 | 72.68 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0858 | 0.11006 | 0.010528 | 0
5835 | 29.01 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.5353 | 0.15302 | 1545.9489 | 0
5838 | 58.61 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6884 | 0.14951 | 0.0001864 | 0
5839 | 23.72 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6884 | 0.14951 | 7.54e-05 | 0
5841 | 44.94 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7264 | 0.14867 | 7e-07 | 0
5843 | 17.56 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0858 | 0.11006 | 0.0025437 | 0
5850 | 53.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7233 | 0.14874 | 1.2e-06 | 0
5851 | 11.7 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5736 | 0.21865 | 1.11e-05 | 0
5853 | 37.45 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8821 | 0.17001 | 9e-07 | 0
5854 | 432.51 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.0809 | 0.071018 | 11643663.9307 | 0
5855 | 14.55 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.5353 | 0.15302 | 775.3725 | 0
5862 | 57.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.722 | 0.14877 | 1.3e-06 | 0
5863 | 6.48 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9271 | 0.16872 | 174449.0088 | 0
5867 | 57.22 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5668 | 0.21897 | 5.5e-06 | 0
5868 | 80.7 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.3186 | 0.044806 | 2.82e-05 | 0
5870 | 24.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7334 | 0.14851 | 6e-07 | 0
5873 | 19.77 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3557 | 0.18672 | 1.32e-05 | 0
5875 | 24.5 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1118 | 0.10975 | 3.7e-06 | 0
5883 | 57.5 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6947 | 0.14937 | 0.393 | 0
5884 | 85.35 | 0.414 | 0.414 | 39 | 21.1664 | 0.047245 | 2.98e-05 | 0
5889 | 100.84 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.7157 | 0
5891 | 25.34 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.1171 | 0.10968 | 0.0001268 | 0
5892 | 24.03 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8931 | 0.12669 | 8.7818 | 0
5893 | 17.71 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3472 | 0.18701 | 476773.4223 | 0
5897 | 17.11 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8059 | 0.12811 | 8.2e-06 | 0
5898 | 90.73 | 0.259 | 0.259 | 39 | 14.8295 | 0.067433 | 3.17e-05 | 0
5902 | 34.26 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.8486 | 0.11301 | 7.11e-05 | 0
5906 | 31.25 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.7311 | 0.14856 | 32965534.263 | 0
5907 | 9.75 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.361 | 0.18653 | 262481.1467 | 0
5908 | 48.23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5682 | 0.21891 | 1.1e-06 | 0
5910 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5713 | 0.21876 | 173853219.937 | 0
5913 | 30.58 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9026 | 0.16942 | 9.72e-05 | 0
5914 | 4.87 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9275 | 0.1687 | 2.3e-06 | 0
5922 | 38.06 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9026 | 0.16942 | 7.9e-05 | 0
5923 | 89.12 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0128 | 0.11095 | 342.1928 | 0
5924 | 47.94 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8059 | 0.12811 | 2.29e-05 | 0
5925 | 70.21 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 1890133.4431 | 0
5930 | 86.56 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 2330294.0941 | 0
5932 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5741 | 0.21862 | 1.76e-05 | 0
5933 | 68.76 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.348 | 0.18699 | 0.040809 | 0
5936 | 89.45 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.7619 | 0.067742 | 0.0036907 | 0
5937 | 32.31 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8914 | 0.12672 | 0.019176 | 0
5940 | 27.93 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9026 | 0.16942 | 5.8e-05 | 0
5941 | 43.85 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3535 | 0.18679 | 0.000592 | 0
5943 | 8.97 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1074 | 0.1098 | 8.5e-06 | 0
5947 | 31.44 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8914 | 0.12672 | 0.01866 | 0
5957 | 38.59 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3547 | 0.18675 | 1.84e-05 | 0
5959 | 8 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.919 | 0.16895 | 3e-07 | 0
5960 | 18.82 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.895 | 0.12666 | 5.99e-05 | 0
5962 | 17.43 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.5353 | 0.15302 | 3e-07 | 0
5964 | 19.67 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7033 | 0.14918 | 0.0008116 | 0
5966 | 48.96 | 0.207 | 0.207 | 67 | 12.036 | 0.083084 | 49359.0168 | 0
5969 | 32.61 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.92 | 0.16892 | 1.2e-06 | 0
5973 | 45.5 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4374 | 0.025357 | 0.0002277 | 0
5976 | 83.22 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.562 | 0.2192 | 0.0001727 | 0
5977 | 27.97 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3442 | 0.18712 | 0.0021232 | 0
5978 | 27.14 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0223 | 0.083179 | 730639.8114 | 0
5980 | 67.58 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.707 | 0.1491 | 1.1498 | 0
5983 | 17.27 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.57 | 0.21882 | 0.001311 | 0
5984 | 72.47 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9092 | 0.16923 | 0.0029901 | 0
5986 | 26.15 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5665 | 0.21899 | 3.2435 | 0
5989 | 26.15 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.707 | 0.1491 | 0.075515 | 0
5991 | 59.4 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.2663 | 0.08876 | 1599115.9502 | 0
5993 | 57.93 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4374 | 0.025357 | 0.0002899 | 0
5999 | 9.74 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9262 | 0.16874 | 0.028127 | 0
6000 | 58.8 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.2663 | 0.08876 | 0.000122 | 0
6003 | 86.9 | 0.517 | 0.517 | 70 | 27.9857 | 0.035732 | 13922857.6547 | 0
6004 | 75.3 | 0.207 | 0.207 | 59 | 11.2663 | 0.08876 | 3.3634 | 0
6010 | 26.65 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9216 | 0.16887 | 4.1e-06 | 0
6011 | 9.54 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3518 | 0.18685 | 1.5e-06 | 0
6014 | 41.84 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3518 | 0.18685 | 6.4e-06 | 0
6015 | 11.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9256 | 0.16876 | 3e-07 | 0
6016 | 9.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 0
6019 | 23.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3579 | 0.18664 | 5e-07 | 0
6020 | 38.45 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7246 | 0.14871 | 1.7e-06 | 0
6021 | 8.13 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3614 | 0.18652 | 4e-07 | 0
6024 | 66.72 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9088 | 0.16924 | 3e-06 | 0
6026 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9088 | 0.16924 | 3e-07 | 0
6028 | 50.92 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3519 | 0.18685 | 1.9e-06 | 0
6029 | 37.04 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6508 | 0.15036 | 3.52e-05 | 0
6031 | 26.28 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6508 | 0.15036 | 2.5e-05 | 0
6032 | 15.98 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6508 | 0.15036 | 430199.8568 | 0
6034 | 113.69 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.6508 | 0.15036 | 2.25e-05 | 0
6035 | 25.15 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9116 | 0.16916 | 1.2e-05 | 0
6036 | 43.76 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5688 | 0.21887 | 2.09e-05 | 0
6039 | 7.16 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3616 | 0.18651 | 3.4e-06 | 0
6040 | 43.19 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.6508 | 0.15036 | 8.5e-06 | 0
6041 | 9.72 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5739 | 0.21863 | 1.9e-06 | 0
6044 | 5.25 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9201 | 0.16892 | 2e-07 | 0
6045 | 7.1 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0577 | 0.1104 | 191140.1145 | 0
6046 | 6.46 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1279 | 0.10955 | 1.34e-05 | 0
6049 | 11.91 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8801 | 0.17006 | 3.1e-06 | 0
6051 | 60.87 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9123 | 0.16914 | 7e-07 | 0
6052 | 78.31 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7065 | 0.14911 | 1.2e-06 | 0
6053 | 84.85 | 0.15 | 0.15 | 45 | 8.9775 | 0.11139 | 0.0002698 | 0
6054 | 8.97 | 0.15 | 0.15 | 45 | 8.9724 | 0.11145 | 2.85e-05 | 0
6060 | 34.15 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3556 | 0.18672 | 4e-07 | 0
6065 | 41.48 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.354 | 0.18678 | 47.5432 | 0
6067 | 33.9 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7302 | 0.14858 | 2.26e-05 | 0
6068 | 6.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7398 | 0.14837 | 1e-07 | 0
6075 | 61.87 | 0.517 | 0.517 | 68 | 28.5967 | 0.034969 | 308011.0079 | 0
6076 | 26.49 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9168 | 0.16901 | 3.2e-06 | 0
6081 | 184.34 | 0.517 | 0.517 | 68 | 28.5967 | 0.034969 | 917710.5066 | 0
6082 | 21.3 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3469 | 0.18702 | 2.6e-06 | 0
6091 | 56.95 | 0.207 | 0.207 | 66 | 11.8668 | 0.084268 | 12672.2598 | 0
6092 | 31.27 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3469 | 0.18702 | 3.7e-06 | 0
6094 | 83.3 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5622 | 0.21919 | 10.3322 | 0
6095 | 49.77 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.564 | 0.21911 | 1339865.312 | 0
6099 | 43.11 | 0.207 | 0.207 | 66 | 11.8668 | 0.084268 | 9592.6448 | 0
6100 | 25.06 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3499 | 0.18692 | 0.032073 | 0
6103 | 126.51 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.7939 | 0.12831 | 629812.0889 | 0
6111 | 16.73 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7277 | 0.14864 | 450390.7143 | 0
6115 | 54.99 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9139 | 0.16909 | 5.23e-05 | 0
6116 | 61 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0487 | 0.11051 | 2.7247 | 0
6121 | 35.13 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.569 | 0.21887 | 3.34e-05 | 0
6122 | 113.89 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0487 | 0.11051 | 0.016498 | 0
6124 | 7.61 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.569 | 0.21887 | 7.2e-06 | 0
6129 | 38.96 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.917 | 0.169 | 1.7402 | 0
6134 | 12 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.323 | 0.18786 | 323053.719 | 0
6136 | 36.03 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9191 | 0.16895 | 0.002735 | 0
6137 | 7.7 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5677 | 0.21893 | 29.5656 | 2.78e-05
6139 | 25.29 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9175 | 0.16899 | 5.25e-05 | 0
6140 | 21.83 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 108677.5561 | 0
6143 | 60.57 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.325 | 0.18779 | 13477.7658 | 0.25856
6144 | 50.26 | 0.804 | 0.804 | 63 | 48.0218 | 0.020824 | 192.9826 | 0
6147 | 37.01 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.323 | 0.18786 | 996351.4666 | 0
6149 | 78.24 | 0.517 | 0.517 | 66 | 28.5967 | 0.034969 | 17409.6148 | 0
6150 | 43.25 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5677 | 0.21893 | 166.0664 | 0.0001559
6153 | 57.62 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8501 | 0.12739 | 0.073744 | 0
6154 | 22.05 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9229 | 0.16884 | 84.6651 | 0.0001031
6156 | 69.95 | 0.804 | 0.804 | 63 | 48.0218 | 0.020824 | 268.586 | 0
6159 | 22.51 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.323 | 0.18786 | 605994.9408 | 0
6161 | 97.75 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8501 | 0.12739 | 0.1251 | 0
6162 | 7.2 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.336 | 0.18741 | 27.6457 | 3.03e-05
6164 | 44.04 | 0.706 | 0.706 | 38 | 39.401 | 0.02538 | 1.15e-05 | 0
6166 | 34.87 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.323 | 0.18786 | 938740.2364 | 0
6172 | 4.27 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.715 | 0.14892 | 114953.2812 | 0
6173 | 24.6 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.336 | 0.18741 | 94.4563 | 0.0001036
6174 | 5.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5745 | 0.2186 | 148066.2879 | 0
6179 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.925 | 0.16878 | 220214.96 | 0
6183 | 6.11 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.925 | 0.16878 | 164488.1889 | 0
6184 | 94.6 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6869 | 0.14955 | 0.027179 | 0
6186 | 30.89 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5642 | 0.2191 | 0.0007172 | 0
6188 | 6.05 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9272 | 0.16871 | 0.007743 | 0
6189 | 18.2 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.336 | 0.18741 | 69.8823 | 7.67e-05
6191 | 90.5 | 0.706 | 0.706 | 11 | 39.401 | 0.02538 | 1e-06 | 0
6193 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0686 | 0.11027 | 534.753 | 0
6195 | 43.87 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5688 | 0.21888 | 0.056146 | 0
6198 | 80.8 | 0.706 | 0.706 | 11 | 39.401 | 0.02538 | 9e-07 | 0
6200 | 44 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3443 | 0.18711 | 168.9462 | 0.0001856
6201 | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7342 | 0.1485 | 0.0001121 | 0
6202 | 29.65 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7203 | 0.1488 | 4e-07 | 0
6204 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5746 | 0.2186 | 20.3503 | 1.91e-05
6207 | 69.98 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.5562 | 0.042452 | 15571.6378 | 0
6209 | 46.4 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9033 | 0.16939 | 2.0725 | 0
6210 | 30.82 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7203 | 0.1488 | 1.4e-06 | 0
6212 | 23.04 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3443 | 0.18711 | 88.4664 | 9.72e-05
6215 | 10.39 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6746 | 0.14982 | 2311.9365 | 0
6217 | 4.5 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3609 | 0.18654 | 0.201 | 0
6218 | 50.69 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.352 | 0.18685 | 0.0001052 | 0
6220 | 18.38 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3443 | 0.18711 | 70.5734 | 7.75e-05
6223 | 23.1 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.1309 | 0.10952 | 5140.1089 | 0
6225 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3609 | 0.18654 | 0.25773 | 0
6226 | 93.93 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8916 | 0.16973 | 1.9e-06 | 0
6228 | 32.6 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5695 | 0.21884 | 125.1737 | 0.0001176
6231 | 54.69 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6746 | 0.14982 | 12169.3742 | 0
6233 | 52.85 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9129 | 0.16912 | 2.3606 | 0
6238 | 65.63 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.5562 | 0.042452 | 14603.6938 | 0
6239 | 38.25 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5644 | 0.21909 | 146.868 | 0.0001378
6241 | 17.95 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3592 | 0.1866 | 0.3054 | 0
6242 | 39.9 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.661 | 0.15013 | 0.67885 | 0
6247 | 25.58 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0894 | 0.11002 | 1.71e-05 | 0
6250 | 172.7 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.4348 | 0.069277 | 0.0003584 | 0
6251 | 68.88 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3219 | 0.1879 | 15326.8693 | 0.0062471
6253 | 50.72 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.6979 | 0.1493 | 1.5e-06 | 0
6256 | 7.85 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9267 | 0.16873 | 3e-07 | 0
6257 | 16.95 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3536 | 0.18679 | 0.01006 | 0
6259 | 74.02 | 0.207 | 0.207 | 66 | 11.8668 | 0.084268 | 16470.599 | 0
6260 | 21.32 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3469 | 0.18702 | 2.6e-06 | 0
6261 | 69.54 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.1078 | 0.1098 | 15473.7304 | 0
6262 | 8.39 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9266 | 0.16873 | 1866.9054 | 0
6264 | 96.36 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.8312 | 0.041962 | 21441.5969 | 0
6265 | 10.99 | 0.207 | 0.207 | 28 | 12.0832 | 0.08276 | 4e-07 | 0
6268 | 24.17 | 0.207 | 0.207 | 62 | 11.9354 | 0.083784 | 27.7029 | 0
6269 | 41.81 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7275 | 0.14864 | 0.000133 | 0.0008935
6270 | 32.75 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3439 | 0.18713 | 0.0002653 | 0
6271 | 82.62 | 0.207 | 0.207 | 62 | 11.9354 | 0.083784 | 94.6966 | 0
6274 | 40.95 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3541 | 0.18677 | 1.2e-06 | 0
6275 | 62.2 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3495 | 0.18693 | 238.8284 | 0.0002626
6276 | 8.31 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5741 | 0.21862 | 0.37118 | 0
6277 | 14.84 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3543 | 0.18676 | 5.4233 | 0
6279 | 87.57 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.5562 | 0.042452 | 19485.6852 | 0
6280 | 129.3 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.677 | 0.14977 | 496.4714 | 0.0006815
6281 | 35.29 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.9042 | 0.12651 | 12.8968 | 0
6286 | 25.82 | 0.207 | 0.207 | 34 | 12.0391 | 0.083063 | 2.5e-06 | 0
6287 | 26.31 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3536 | 0.18679 | 0.015615 | 0
6290 | 30.17 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3565 | 0.18669 | 1e-06 | 0
6291 | 7.07 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3528 | 0.18682 | 0.0041961 | 0
6293 | 4.74 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3361 | 0.1874 | 0.0028132 | 0
6295 | 65.87 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3361 | 0.1874 | 0.039094 | 0
6299 | 8.28 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5741 | 0.21862 | 222907.0589 | 0
6300 | 16.02 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.573 | 0.21868 | 3564.6989 | 0
6302 | 27.94 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5669 | 0.21896 | 385.273 | 0
6303 | 43.56 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3486 | 0.18696 | 600.6619 | 0
6308 | 45.67 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7118 | 0.14899 | 0.13188 | 0
6310 | 24.44 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7277 | 0.14864 | 0.41582 | 0
6311 | 12.99 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3499 | 0.18692 | 0.016625 | 0
6313 | 145.1 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.7942 | 0.084788 | 0.0019591 | 0
6314 | 3.29 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1313 | 0.10951 | 1.2023 | 0
6317 | 69.99 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7178 | 0.14886 | 70560.4074 | 0
6320 | 15.15 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7367 | 0.14844 | 0.0001227 | 0
6321 | 110.21 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6602 | 0.15015 | 2966979.1731 | 0
6322 | 229.39 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6629 | 0.15009 | 0.13614 | 0
6323 | 6 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9064 | 0.16931 | 0.041009 | 0
6325 | 96.28 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8987 | 0.16953 | 4.3e-06 | 0
6331 | 16.7 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3581 | 0.18663 | 16836.1036 | 0
6334 | 92.67 | 0.15 | 0.15 | 66 | 8.9363 | 0.1119 | 20620.514 | 0
6337 | 74.84 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.7861 | 0.12843 | 7.12e-05 | 0
6338 | 61.62 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3496 | 0.18693 | 1.3e-06 | 0
6339 | 18.99 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6719 | 0.14988 | 3.94e-05 | 0.0002619
6343 | 21.13 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9231 | 0.16883 | 0.061018 | 0
6344 | 50.79 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1183 | 0.10967 | 4.83e-05 | 0
6348 | 42.64 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3194 | 0.18799 | 2.7362e+17 | 0
6351 | 55.87 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7226 | 0.14875 | 0.0007543 | 0
6352 | 32.17 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3194 | 0.18799 | 2.0644e+17 | 0
6354 | 13.01 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5734 | 0.21865 | 4.14e-05 | 0
6355 | 45.7 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-05 | 0
6357 | 100.93 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 3.52e-05 | 0
6358 | 32.01 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7309 | 0.14857 | 3.05e-05 | 0
6359 | 77.26 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9079 | 0.16927 | 12378365.8603 | 0
6362 | 11.38 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9257 | 0.16875 | 306362.6133 | 0
6363 | 14.14 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5655 | 0.21904 | 70393.9847 | 0
6364 | 37.01 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7058 | 0.14912 | 13.5254 | 0
6365 | 83.92 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0997 | 0.10989 | 30.6687 | 0
6367 | 134.93 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6949 | 0.14937 | 0.0031328 | 0
6368 | 112.59 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.7942 | 0.084788 | 0.0015201 | 0
6371 | 16.1 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.6549 | 0.085801 | 8.06e-05 | 0
6372 | 5.73 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9273 | 0.16871 | 0.71072 | 0
6373 | 60.51 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3348 | 0.18745 | 3224.5903 | 0.087153
6374 | 9.9 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.6549 | 0.085801 | 4.95e-05 | 0
6377 | 20.04 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9234 | 0.16882 | 1.91e-05 | 0
6379 | 47.78 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9159 | 0.16904 | 3.19e-05 | 0
6380 | 44.12 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3534 | 0.1868 | 0.056466 | 0
6383 | 35.09 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5701 | 0.21881 | 2.34e-05 | 0
6384 | 56.94 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.8668 | 0.084268 | 0.033794 | 0
6387 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3448 | 0.1871 | 223983.9036 | 0
6388 | 45.09 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3339 | 0.18748 | 2402.8554 | 0.11708
6389 | 45.81 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8795 | 0.17008 | 3.06e-05 | 0
6390 | 10.15 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3609 | 0.18654 | 0.0002357 | 0.0012087
6391 | 26.67 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3339 | 0.18748 | 1421.2498 | 0.069251
6394 | 6.66 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.0604 | 0.11037 | 0.82608 | 0
6397 | 12.21 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3605 | 0.18655 | 1.5145 | 0
6398 | 37.75 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3412 | 0.18722 | 2011.7053 | 0.098156
6399 | 71.39 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7173 | 0.14887 | 8.8549 | 0
6400 | 37.99 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9185 | 0.16896 | 2024.495 | 0.10946
6403 | 10.93 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3608 | 0.18654 | 1.3557 | 0
6404 | 19.74 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.345 | 0.18709 | 1051.9487 | 0.051363
6405 | 145.09 | 0.517 | 0.517 | 68 | 28.5967 | 0.034969 | 722309.9528 | 0
6408 | 18.68 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5726 | 0.2187 | 71.7253 | 0
6409 | 64.69 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3489 | 0.18695 | 0.0003238 | 0
6411 | 39.68 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.9877 | 0.083419 | 0.0005357 | 0
6414 | 19.09 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9237 | 0.16881 | 1.82e-05 | 0
6415 | 46.59 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3219 | 0.1879 | 10366.9987 | 0.0042255
6418 | 68.63 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.9877 | 0.083419 | 0.0009266 | 0
6419 | 58.39 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3219 | 0.1879 | 12992.6818 | 0.0052957
6420 | 5.89 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.9776 | 0.083489 | 7.95e-05 | 0
6421 | 13.42 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3219 | 0.1879 | 2986.1585 | 0.0012171
6425 | 16.57 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9175 | 0.16899 | 3.44e-05 | 0
6426 | 29.63 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8766 | 0.12696 | 1.03e-05 | 0
6428 | 6.61 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.927 | 0.16872 | 0.0018991 | 0
6431 | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5744 | 0.21861 | 337.8599 | 0
6432 | 21.5 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3439 | 0.18713 | 0.0001741 | 0
6433 | 13.83 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1318 | 0.10951 | 0.2353 | 0
6436 | 38.01 | 0.259 | 0.259 | 68 | 14.8865 | 0.067175 | 189227.3815 | 0
6437 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5746 | 0.2186 | 4.29e-05 | 0
6440 | 9.31 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.918 | 0.083907 | 46348.5156 | 0
6441 | 19.93 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8766 | 0.12696 | 7e-06 | 0
6444 | 29.85 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5709 | 0.21877 | 148603.99 | 0
6445 | 55.9 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3376 | 0.18735 | 1.95e-05 | 0
6448 | 89.97 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.918 | 0.083907 | 3.14e-05 | 0
6449 | 6.33 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8766 | 0.12696 | 2.2e-06 | 0
6450 | 111.73 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.918 | 0.083907 | 3.9e-05 | 0
6451 | 45.46 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.873 | 0.12702 | 0.77345 | 0
6456 | 54.64 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9088 | 0.16924 | 2.4e-06 | 0
6459 | 40.14 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3234 | 0.18785 | 6431110.3331 | 0
6463 | 45.29 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5686 | 0.21889 | 225469.8411 | 0
6466 | 45.32 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.325 | 0.18779 | 10084.4039 | 0.19346
6467 | 31.81 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 158361.5672 | 0
6470 | 55.25 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5671 | 0.21896 | 12293.9832 | 0.20228
6471 | 43.62 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 217155.9733 | 0
6474 | 13.8 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3601 | 0.18656 | 3070.7144 | 0.059297
6477 | 22.58 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.733 | 0.14852 | 1.0086 | 0
6478 | 31.92 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 158909.1897 | 0
6481 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9273 | 0.16871 | 0.25907 | 0
6483 | 55.29 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3234 | 0.18785 | 8858398.1468 | 0
6484 | 57.54 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 286454.7274 | 0
6487 | 20.56 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5723 | 0.21871 | 3294061.4605 | 0
6489 | 70.9 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9096 | 0.16922 | 0.20474 | 0
6493 | 33.89 | 0.15 | 0.15 | 43 | 9.1278 | 0.10956 | 4.71e-05 | 0
6494 | 52.9 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9145 | 0.16908 | 2819.052 | 0.15231
6496 | 7.48 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9268 | 0.16873 | 1.04e-05 | 0
6497 | 39.83 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7282 | 0.14863 | 5.53e-05 | 0
6502 | 2.35 | 0.414 | 0.414 | 59 | 21.1664 | 0.047245 | 0.0006752 | 0
6503 | 34.79 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 936586.5984 | 0
6504 | 11.25 | 0.259 | 0.259 | 35 | 14.9154 | 0.067045 | 1.3e-06 | 0
6505 | 3.12 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3625 | 0.18648 | 4.21e-05 | 0
6506 | 59.77 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0318 | 0.083113 | 1.56e-05 | 0
6507 | 7.08 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6869 | 0.14955 | 4.7e-06 | 0
6509 | 4.98 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.323 | 0.18786 | 134067.2939 | 0
6512 | 35.62 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9192 | 0.16894 | 0.0001783 | 0
6513 | 88.35 | 0.15 | 0.15 | 39 | 8.9427 | 0.11182 | 3.08e-05 | 0
6514 | 8.15 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9804 | 0.08347 | 219407.3072 | 0
6516 | 86.52 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7121 | 0.14899 | 2329217.2238 | 0
6517 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5745 | 0.2186 | 148604.7102 | 0
6525 | 4.23 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3523 | 0.18683 | 3e-07 | 0
6526 | 20.28 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.1354 | 0.10946 | 0.0015394 | 0
6528 | 58.84 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.8936 | 0.12668 | 0.0044665 | 0
6529 | 44.89 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3523 | 0.18683 | 2.9e-06 | 0
6533 | 58.89 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.9922 | 0.083387 | 226.1191 | 0
6536 | 14.22 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 382818.6642 | 0
6537 | 29.32 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9326 | 0.083804 | 2.79e-05 | 0
6538 | 93.44 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 2515511.6912 | 0
6541 | 42.39 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9615 | 0.11159 | 7e-07 | 0
6542 | 13.46 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9252 | 0.16877 | 362358.5892 | 0
6543 | 10.06 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9615 | 0.11159 | 2e-07 | 0
6546 | 44.91 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5634 | 0.21914 | 1209028.5393 | 0
6548 | 35.34 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5634 | 0.21914 | 951393.2066 | 0
6552 | 3.24 | 0.15 | 0.15 | 59 | 8.9615 | 0.11159 | 0.14472 | 0
6554 | 18.24 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.8772 | 0.12695 | 0.81472 | 0
6557 | 73.65 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.6478 | 0.056664 | 1982742.2416 | 0
6559 | 13.58 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.6478 | 0.056664 | 365589.1233 | 0
6560 | 11.56 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 311208.4273 | 0
6562 | 124.79 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 3359489.491 | 0
6564 | 29.35 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 790135.5647 | 0
6566 | 31.8 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.7056 | 0.068002 | 0.018873 | 0
6567 | 10.16 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 273518.8113 | 0
6570 | 16.1 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1137 | 0.10973 | 0.0023322 | 0
6574 | 7.73 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3551 | 0.18674 | 208100.4378 | 0
6576 | 39.5 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8849 | 0.067182 | 1063385.1584 | 0
6577 | 6.2 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3618 | 0.18651 | 30865.819 | 0
6578 | 81.15 | 0.15 | 0.15 | 31 | 9.0936 | 0.10997 | 4.3e-06 | 0
6580 | 5.49 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.1249 | 0.10959 | 0.0070263 | 0
6583 | 128.04 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6839 | 0.14961 | 0.005283 | 0
6584 | 69.44 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.8979 | 0.084049 | 0.088872 | 0
6586 | 25.86 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.8979 | 0.084049 | 0.033096 | 0
6589 | 60.42 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0778 | 0.11016 | 0.0045865 | 0
6595 | 93 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.8376 | 0.041951 | 1.1e-06 | 0
6596 | 45.04 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7244 | 0.14871 | 0.0018584 | 0
6597 | 34.15 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7272 | 0.14865 | 0.0007929 | 0
6599 | 8.61 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7272 | 0.14865 | 0.0001999 | 0
6603 | 48.79 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9111 | 0.16917 | 0.028957 | 0
6605 | 16.43 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9111 | 0.16917 | 0.0097512 | 0
6606 | 64.49 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9113 | 0.16917 | 0.0014973 | 0
6610 | 15.63 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6747 | 0.14982 | 0.26593 | 0
6611 | 4.23 | 0.309 | 0.309 | 49 | 17.7587 | 0.05631 | 9.82e-05 | 0
6612 | 49.89 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.8976 | 0.12662 | 0.0011583 | 0
6615 | 48.74 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8405 | 0.17122 | 0.0003948 | 0
6616 | 80.21 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7143 | 0.14894 | 1.5e-06 | 0
6617 | 20.96 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8163 | 0.17193 | 0.0001698 | 0
6621 | 2.73 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6941 | 0.14939 | 2.21e-05 | 0
6624 | 75.92 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7157 | 0.1489 | 377956.9348 | 0
6627 | 26.66 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3523 | 0.18684 | 102.366 | 0
6630 | 46.16 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.701 | 0.14923 | 0.000231 | 0
6631 | 26.33 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.11 | 0.10977 | 5.46e-05 | 0
6633 | 70.05 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.701 | 0.14923 | 4.67e-05 | 0
6634 | 11.52 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.9771 | 0.083493 | 0.078738 | 0
6636 | 71.4 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.9771 | 0.083493 | 0.48801 | 0
6637 | 2.38 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.701 | 0.14923 | 1.6e-06 | 0
6640 | 17.36 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9148 | 0.16907 | 1.16e-05 | 0
6642 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9148 | 0.16907 | 2.3e-05 | 0
6644 | 111.66 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5587 | 0.21936 | 7.45e-05 | 0
6646 | 9.21 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3611 | 0.18653 | 6.1e-06 | 0
6648 | 154.22 | 0.517 | 0.517 | 43 | 29.781 | 0.033578 | 0.0002141 | 0
6650 | 10.44 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0525 | 0.08297 | 2e-07 | 0
6651 | 10.24 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.941 | 0.083745 | 0.0004225 | 0
6652 | 31.76 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0525 | 0.08297 | 6e-07 | 0
6655 | 24.48 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.941 | 0.083745 | 0.0010101 | 0
6656 | 8.8 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.8909 | 0.16975 | 9283094.6497 | 0
6658 | 3.75 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.8909 | 0.16975 | 3955864.1116 | 0
6659 | 49.98 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7247 | 0.14871 | 0.0006748 | 0
6661 | 117.54 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.941 | 0.083745 | 0.0048498 | 0
6664 | 31.6 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3562 | 0.1867 | 121.3341 | 0
6667 | 120.6 | 0.414 | 0.414 | 51 | 23.5891 | 0.042392 | 0.0091547 | 0
6670 | 4.89 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9099 | 0.16921 | 0.0001135 | 0
6672 | 30.31 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9099 | 0.16921 | 0.0007037 | 0
6676 | 15.66 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.941 | 0.083745 | 0.0006461 | 0
6678 | 15.21 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.941 | 0.083745 | 0.0006276 | 0
6681 | 14.04 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0778 | 0.11016 | 0.0010658 | 0
6685 | 57.97 | 0.259 | 0.259 | 52 | 14.4611 | 0.069151 | 0.0083974 | 0
6686 | 45 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.8703 | 0.045724 | 0.0065186 | 0
6687 | 29.55 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.9021 | 0.12655 | 0.0002393 | 0
6689 | 10.49 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.9021 | 0.12655 | 8.5e-05 | 0
6690 | 98 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.8703 | 0.045724 | 0.014196 | 0
6692 | 11.38 | 0.033 | 0.033 | 35 | 3.919 | 0.25517 | 1.4e-06 | 0
6694 | 14.89 | 0.207 | 0.207 | 32 | 11.413 | 0.08762 | 9e-07 | 0
6695 | 66.8 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.8703 | 0.045724 | 0.0096765 | 0
6696 | 8.18 | 0.207 | 0.207 | 32 | 11.413 | 0.08762 | 5e-07 | 0
6699 | 15.28 | 0.207 | 0.207 | 71 | 11.9922 | 0.083387 | 16118827.3515 | 0
6703 | 3.45 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.356 | 0.18671 | 3639395.0329 | 0
6706 | 8.29 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.98 | 0.083472 | 1e-06 | 0
6707 | 50.5 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 193.9041 | 1e-06
6708 | 21.9 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5652 | 0.21905 | 589573.0269 | 0
6709 | 23.48 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9167 | 0.16901 | 632108.4312 | 0
6711 | 21.22 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9167 | 0.16901 | 571266.6413 | 0
6715 | 41.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5652 | 0.21905 | 1117227.4449 | 0
6716 | 17.4 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9795 | 0.083476 | 468427.8823 | 0
6718 | 18.52 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9795 | 0.083476 | 498579.5853 | 0
6719 | 70.75 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.691 | 0.14945 | 74633969.5714 | 0
6723 | 39.86 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1045 | 0.10984 | 2.5e-06 | 0
6724 | 7.75 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.691 | 0.14945 | 8175452.4972 | 0
6725 | 12.99 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1009 | 0.10988 | 8e-07 | 0
6730 | 25.46 | 0.05 | 0.05 | 76 | 4.5716 | 0.21874 | 1.8563e+12 | 2.1e-06
6731 | 42.28 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.1099 | 0.10977 | 0.0032095 | 0
6732 | 23.4 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.1099 | 0.10977 | 0.0017763 | 0
6734 | 13.11 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5734 | 0.21865 | 13829700.5718 | 0
6736 | 93 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3427 | 0.18717 | 0.0070596 | 0
6739 | 149.25 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.8883 | 0.16983 | 157443391.6401 | 0
6742 | 40 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0222 | 0.11084 | 0.000324 | 0
6743 | 26.52 | 0.15 | 0.15 | 72 | 9.0822 | 0.11011 | 204914998.7694 | 0
6744 | 36 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3252 | 0.18779 | 969161.1571 | 0.0012428
6745 | 71.5 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 1924861.7425 | 0
6746 | 30 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3252 | 0.18779 | 807634.2976 | 0.0010356
6748 | 87.7 | 0.414 | 0.414 | 53 | 21.8703 | 0.045724 | 0.025197 | 0
6749 | 8.6 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 231521.8422 | 0
6756 | 49.08 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5353 | 0.22049 | 0.0001561 | 0
6758 | 84.09 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5353 | 0.22049 | 0.0002674 | 0
6760 | 145.2 | 0.517 | 0.517 | 41 | 28.5614 | 0.035012 | 9.69e-05 | 0
6761 | 169.1 | 0.309 | 0.309 | 12 | 17.5384 | 0.057018 | 1.9e-06 | 0
6762 | 53.57 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8611 | 0.12721 | 1442165.6358 | 0
6764 | 17.16 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8611 | 0.12721 | 461966.8141 | 0
6765 | 58.8 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9754 | 0.083504 | 0.016893 | 0
6769 | 6.31 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9066 | 0.1693 | 0.003745 | 0
6770 | 19.16 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0677 | 0.11028 | 1.8e-06 | 0
6773 | 3.91 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5633 | 0.21914 | 870.0358 | 0
6775 | 39.16 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5658 | 0.21902 | 0.023242 | 0
6777 | 133.64 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.17104 | 0
6778 | 10.4 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.98 | 0.083472 | 1.2e-06 | 0
6779 | 24.89 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5658 | 0.21902 | 0.014772 | 0
6781 | 57.83 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3504 | 0.1869 | 0.034322 | 0
6783 | 17.87 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0941 | 0.10996 | 952.296 | 0
6784 | 26.16 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5606 | 0.21927 | 0.015526 | 0
6787 | 30.12 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9162 | 0.16903 | 2.3e-06 | 0
6788 | 52.34 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5675 | 0.21894 | 6.492 | 0
6790 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5615 | 0.21923 | 0.0053178 | 0
6791 | 14.87 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5606 | 0.21927 | 0.0088254 | 0
6792 | 23.73 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5615 | 0.21923 | 0.014084 | 0
6801 | 19.51 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5641 | 0.2191 | 0.011579 | 0
6803 | 56.03 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5641 | 0.2191 | 0.033254 | 0
6806 | 53.3 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3514 | 0.18687 | 0.031634 | 0
6808 | 18.89 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5555 | 0.21952 | 0.011211 | 0
6810 | 45.66 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5555 | 0.21952 | 0.027099 | 0
6812 | 50.4 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5555 | 0.21952 | 0.029913 | 0
6813 | 18 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5555 | 0.21952 | 0.010683 | 0
6814 | 18.46 | 0.207 | 0.207 | 41 | 12.0003 | 0.083331 | 1.23e-05 | 0
6816 | 32.62 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.9957 | 0.083363 | 2.18e-05 | 0
6817 | 30.9 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7104 | 0.14902 | 0.0012749 | 0
6819 | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5676 | 0.21893 | 1308.3914 | 0
6821 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5729 | 0.21868 | 0.0097572 | 0
6823 | 60.47 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7104 | 0.14902 | 0.002495 | 0
6825 | 102.5 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 1.2e-06 | 0
6827 | 72.3 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 8e-07 | 0
6830 | 82.64 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9754 | 0.083504 | 0.023743 | 0
6835 | 69.02 | 0.15 | 0.15 | 53 | 8.9855 | 0.11129 | 0.01983 | 0
6836 | 90.33 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5619 | 0.21921 | 4813.7045 | 5.3e-06
6840 | 85.62 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6824 | 0.14965 | 4562.7077 | 7.3e-06
6841 | 19.48 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3589 | 0.18661 | 0.0004523 | 0
6843 | 15.53 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7143 | 0.14894 | 1.9263 | 0
6846 | 41.66 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5691 | 0.21886 | 1121534.8238 | 0.001234
6847 | 42.97 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5689 | 0.21887 | 49.2509 | 1e-07
6848 | 37.25 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9148 | 0.16907 | 8e-07 | 0
6850 | 40.81 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0009475 | 0
6851 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6311 | 0.1508 | 1.4835 | 0
6853 | 17.23 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 0
6855 | 19.48 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3453 | 0.18708 | 7.119 | 0
6857 | 17.3 | 0.207 | 0.207 | 71 | 11.9922 | 0.083387 | 18249718.9632 | 0
6861 | 47.65 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8986 | 0.1266 | 3.18e-05 | 0
6862 | 121.9 | 0.414 | 0.414 | 41 | 23.6035 | 0.042367 | 8.13e-05 | 0
6864 | 9.13 | 0.207 | 0.207 | 36 | 12.0847 | 0.082749 | 1.4e-06 | 0
6865 | 10.16 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7384 | 0.1484 | 2.11e-05 | 0
6869 | 34.8 | 0.259 | 0.259 | 36 | 14.8756 | 0.067224 | 5.3e-06 | 0
6872 | 42.6 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9106 | 0.16919 | 0.0009891 | 0
6875 | 18.68 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.1045 | 0.10984 | 4.9e-06 | 0
6876 | 18.64 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5671 | 0.21896 | 0.0004328 | 0
6877 | 13.84 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7371 | 0.14843 | 3.6e-06 | 0
6880 | 36.57 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5671 | 0.21896 | 0.0008491 | 0
6883 | 24.58 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9106 | 0.16919 | 0.0005707 | 0
6886 | 22.68 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5689 | 0.21887 | 0.0005266 | 0
6889 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9162 | 0.16903 | 1.3e-06 | 0
6891 | 57.78 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5606 | 0.21927 | 0.034293 | 0
6893 | 20.86 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5689 | 0.21887 | 0.0004843 | 0
6895 | 39.95 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7032 | 0.14918 | 2.5e-06 | 0
6897 | 20.19 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5638 | 0.21912 | 0.0004688 | 0
6898 | 38.93 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.317 | 0.18808 | 0.0009039 | 0
6899 | 63.11 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3415 | 0.18721 | 1698993.367 | 0.0021853
6902 | 15.11 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5656 | 0.21903 | 0.0003508 | 0
6905 | 50.08 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5656 | 0.21903 | 0.0011628 | 0
6906 | 4.92 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5592 | 0.21934 | 132452.0269 | 0.0001454
6909 | 22.62 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9399 | 0.11186 | 608956.2829 | 0
6910 | 32.1 | 0.207 | 0.207 | 50 | 12.0607 | 0.082914 | 0.0013245 | 0
6912 | 3.72 | 0.414 | 0.414 | 69 | 24.0033 | 0.041661 | 0 | 0
6914 | 42.23 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8763 | 0.12696 | 1136879.8672 | 0
6915 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9271 | 0.16872 | 1.7e-06 | 0
6916 | 13.76 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3601 | 0.18656 | 2.86e-05 | 0
6917 | 13.32 | 0.069 | 0.069 | 31 | 5.3602 | 0.18656 | 7e-07 | 0
6918 | 19.68 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9235 | 0.16882 | 1.31e-05 | 0
6920 | 48.96 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9155 | 0.16905 | 1.6e-06 | 9.5e-06
6925 | 6.95 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7285 | 0.14862 | 7006.6414 | 0
6927 | 4.81 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7285 | 0.14862 | 4849.2008 | 0
6929 | 13.31 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9185 | 0.16896 | 13418.4752 | 0
6931 | 24.87 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9185 | 0.16896 | 25072.6882 | 0
6933 | 111.37 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5587 | 0.21936 | 2998207.7979 | 0
6935 | 70.4 | 0.517 | 0.517 | 36 | 27.9857 | 0.035732 | 1.07e-05 | 0
6938 | 121.2 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 6.4e-06 | 0
6940 | 85.8 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 4.5e-06 | 0
6942 | 128 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 6.8e-06 | 0
6944 | 58.8 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 3.1e-06 | 0
6946 | 37.5 | 0.414 | 0.414 | 37 | 21.1664 | 0.047245 | 2e-06 | 0
6948 | 32 | 0.414 | 0.414 | 37 | 21.1664 | 0.047245 | 1.7e-06 | 0
6956 | 192.2 | 0.517 | 0.517 | 36 | 27.9857 | 0.035732 | 2.93e-05 | 0
6959 | 13.45 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7276 | 0.14864 | 362089.3716 | 0
6961 | 12.29 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7276 | 0.14864 | 330860.8495 | 0
6963 | 15.68 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7276 | 0.14864 | 422123.5344 | 0
6966 | 60.67 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.5016 | 0.057138 | 1.2e-06 | 0
6971 | 185 | 0.414 | 0.414 | 68 | 21.1664 | 0.047245 | 920996.2412 | 0
6973 | 90.8 | 0.414 | 0.414 | 68 | 21.1664 | 0.047245 | 452034.9271 | 0
6980 | 76.63 | 0.414 | 0.414 | 69 | 21.1664 | 0.047245 | 2062967.1334 | 0
6982 | 30.3 | 0.414 | 0.414 | 70 | 21.1664 | 0.047245 | 4854575.0162 | 0
6984 | 35.8 | 0.414 | 0.414 | 70 | 21.1664 | 0.047245 | 5735768.5232 | 0
6988 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7378 | 0.14842 | 164.92 | 0
6990 | 18.24 | 0.207 | 0.207 | 64 | 12.0562 | 0.082945 | 251.5168 | 0
6992 | 21.4 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6949 | 0.14937 | 295.091 | 0
6996 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6949 | 0.14937 | 409.5422 | 0
7002 | 24.98 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8184 | 0.067484 | 672490.1461 | 0
7004 | 19.6 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8184 | 0.067484 | 527654.418 | 0
7008 | 56.4 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8184 | 0.067484 | 1518352.5205 | 0
7012 | 20.37 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7349 | 0.14848 | 1.6e-06 | 0
7014 | 7.05 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9269 | 0.16872 | 5e-07 | 0
7016 | 66.12 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.702 | 0.085456 | 1780026.0657 | 0
7018 | 37.66 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.702 | 0.085456 | 1013850.2508 | 0
7020 | 22.35 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.702 | 0.085456 | 601687.5619 | 0
7022 | 40.57 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.702 | 0.085456 | 1092190.7735 | 0
7024 | 78.82 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5636 | 0.21913 | 2121924.5029 | 0
7026 | 53.76 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6949 | 0.14937 | 9e-07 | 0
7028 | 29.29 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9209 | 0.16889 | 5e-07 | 0
7030 | 21.58 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6949 | 0.14937 | 297.5731 | 0
7032 | 36.41 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5699 | 0.21882 | 2.8e-06 | 0
7039 | 53.55 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.896 | 0.12665 | 1441627.2006 | 0
7040 | 97.3 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.6171 | 0.08608 | 0.014095 | 0
7052 | 8.14 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0855 | 0.082744 | 219138.1153 | 0
7054 | 33.81 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7302 | 0.14858 | 910203.8903 | 0
7055 | 2.54 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6171 | 0.08608 | 68379.7028 | 0
7060 | 83 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.6171 | 0.08608 | 0.012023 | 0
7064 | 134 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.6171 | 0.08608 | 0.019411 | 0
7066 | 125 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.6171 | 0.08608 | 0.018107 | 0
7068 | 45 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8934 | 0.12669 | 0.0065186 | 0
7070 | 14.3 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8934 | 0.12669 | 0.0020715 | 0
7074 | 331 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.7291 | 0.11456 | 0.047948 | 0
7078 | 183.5 | 0.15 | 0.15 | 27 | 8.7291 | 0.11456 | 5.3e-06 | 0
7080 | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 0
7090 | 48 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.6171 | 0.08608 | 0.0069532 | 0
7092 | 29.49 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6171 | 0.08608 | 793904.5083 | 0
7094 | 56.02 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6171 | 0.08608 | 1508122.4573 | 0
7098 | 30.86 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0173 | 0.1109 | 830786.4972 | 0
7100 | 27.49 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5662 | 0.219 | 740062.2218 | 0
7102 | 34.04 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5662 | 0.219 | 916395.7409 | 0
7106 | 40.89 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0173 | 0.1109 | 1100805.5311 | 0
7108 | 37.21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5698 | 0.21883 | 1001735.7157 | 0
7110 | 36.14 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0173 | 0.1109 | 972930.1007 | 0
7112 | 72.78 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5536 | 0.21961 | 1959320.773 | 0
7114 | 45.76 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8815 | 0.12688 | 1231911.47 | 0
7116 | 39.87 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8815 | 0.12688 | 1073345.9527 | 0
7120 | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7317 | 0.14855 | 794173.7259 | 0
7122 | 45 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6939 | 0.14939 | 0.0065186 | 0
7124 | 24.7 | 0.069 | 0.04 | 52 | 5.3566 | 0.18668 | 0.003578 | 0
7126 | 45 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6939 | 0.14939 | 0.0065186 | 0
7128 | 46.5 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5677 | 0.21893 | 0.0067359 | 0
7130 | 52.67 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9099 | 0.16921 | 1417936.5658 | 0
7132 | 49.2 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6939 | 0.14939 | 0.007127 | 0
7134 | 41 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3508 | 0.18689 | 0.0059392 | 0
7136 | 10 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3508 | 0.18689 | 0.0014486 | 0
7144 | 26.59 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0173 | 0.1109 | 715833.2032 | 0
7146 | 76.25 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6775 | 0.14976 | 2052737.1729 | 0
7148 | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5747 | 0.2186 | 125990.9458 | 0
7151 | 6.97 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5688 | 0.21888 | 187640.3628 | 0
7153 | 4.64 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5747 | 0.2186 | 124914.1011 | 0
7155 | 37.33 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6775 | 0.14976 | 1004966.3269 | 0
7156 | 30.32 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0173 | 0.1109 | 816249.0552 | 0
7157 | 37.12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5688 | 0.21888 | 999312.8087 | 0
7162 | 66.06 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0173 | 0.1109 | 1778410.6575 | 0
7164 | 4.23 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7404 | 0.14836 | 113876.4365 | 0
7166 | 19.09 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9023 | 0.12654 | 513924.6288 | 0
7168 | 20.34 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9023 | 0.12654 | 547576.0578 | 0
7170 | 35.88 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.67 | 0.14992 | 965930.6486 | 0
7174 | 68.59 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.67 | 0.14992 | 1846521.117 | 0
7176 | 6.19 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.67 | 0.14992 | 166641.8783 | 0
7178 | 97.93 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.67 | 0.14992 | 2636387.5669 | 0
7180 | 35.09 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3536 | 0.18679 | 944662.9208 | 0
7184 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3536 | 0.18679 | 113338.0141 | 0
7191 | 50.3 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6775 | 0.14976 | 0.0072864 | 0
7193 | 15.4 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0022308 | 0
7195 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0007822 | 0
7219 | 180 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.702 | 0.085456 | 4845805.7853 | 0
7221 | 15.81 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.702 | 0.085456 | 425623.2861 | 0
7223 | 110 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.702 | 0.085456 | 2961325.7577 | 0
7255 | 105 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9787 | 0.11138 | 0.01521 | 0
7257 | 20.36 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 548114.493 | 0
7259 | 5.16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 138913.0951 | 0
7263 | 56.03 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9787 | 0.11138 | 1508391.6235 | 0
7269 | 75 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8863 | 0.1268 | 0.010864 | 0
7277 | 32.32 | 0.1 | 0.1 | 75 | 6.6977 | 0.1493 | 197510786862.039 | 0
7280 | 42.7 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.8988 | 0.16953 | 588.8031 | 0
7283 | 12.25 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6977 | 0.1493 | 329784.0048 | 0
7285 | 36.59 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1262 | 0.10957 | 985044.6357 | 0
7287 | 42.38 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7273 | 0.14865 | 1140918.0798 | 0
7289 | 60.4 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9124 | 0.16914 | 300692.8344 | 0
7291 | 13.15 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5676 | 0.21893 | 65465.4066 | 0
7293 | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5676 | 0.21893 | 1645.0687 | 0
7295 | 85 | 0.414 | 0.414 | 67 | 21.1664 | 0.047245 | 85692.7392 | 0
7297 | 62.3 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7146 | 0.14893 | 1677187.204 | 0
7299 | 16.99 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7146 | 0.14893 | 457390.2177 | 0
7301 | 170.4 | 0.414 | 0.414 | 67 | 21.1664 | 0.047245 | 171788.7321 | 0
7303 | 114 | 0.414 | 0.414 | 67 | 21.1664 | 0.047245 | 114929.0855 | 0
7305 | 114.9 | 0.414 | 0.414 | 67 | 21.1664 | 0.047245 | 115836.4219 | 0
7307 | 63.68 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.72 | 0.14881 | 0.018296 | 0
7309 | 37.12 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9692 | 0.083547 | 7.7e-05 | 0
7313 | 28.24 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9692 | 0.083547 | 5.86e-05 | 0
7316 | 224.2 | 0.414 | 0.414 | 67 | 21.1664 | 0.047245 | 226027.1984 | 0
7319 | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
7323 | 21.26 | 0.1 | 0.1 | 75 | 6.6977 | 0.1493 | 129922011557.631 | 0
7324 | 62.48 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6977 | 0.1493 | 861.5554 | 0
7326 | 15.88 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0607 | 0.11037 | 7.95e-05 | 0
7328 | 21.75 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9229 | 0.16884 | 0.0001089 | 0
7330 | 5.25 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
7331 | 28.97 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0607 | 0.11037 | 0.000145 | 0
7334 | 68.03 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.8871 | 0.16986 | 15137.7314 | 0
7335 | 3.82 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9138 | 0.1691 | 19017.3275 | 0
7336 | 16.31 | 0.04 | 0.04 | 24
7337 | 52.89 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0677 | 0.11028 | 5.1e-06 | 0
7338 | 49.01 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.8871 | 0.16986 | 10905.4859 | 0
7339 | 35.8 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 493.6569 | 0
7342 | 8.3 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3525 | 0.18683 | 8e-07 | 0
7346 | 8.76 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5741 | 0.21862 | 8e-07 | 0
7348 | 51.66 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9138 | 0.1691 | 257181.9766 | 0
7350 | 30.19 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.338 | 0.18734 | 2.01e-05 | 0
7353 | 40.82 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.0607 | 0.11037 | 1.2e-06 | 0
7356 | 39.8 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0607 | 0.11037 | 0.0001992 | 0
7357 | 61.94 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3471 | 0.18702 | 1667495.576 | 0
7359 | 136.08 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.695 | 0.14936 | 2.1e-06 | 0
7362 | 12.62 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9254 | 0.16876 | 339744.8248 | 0
7363 | 26.13 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3544 | 0.18676 | 4e-07 | 0
7364 | 14.45 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.338 | 0.18734 | 9.6e-06 | 0
7365 | 60.23 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7183 | 0.14885 | 1621460.4457 | 0
7366 | 57.95 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9131 | 0.16912 | 0.002391 | 0
7369 | 44.51 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7266 | 0.14866 | 0.0001415 | 0
7370 | 83.5 | 0.414 | 0.414 | 68 | 21.1664 | 0.047245 | 415692.898 | 0
7373 | 22.08 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9228 | 0.16884 | 7.02e-05 | 0
7376 | 13.62 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3544 | 0.18676 | 2e-07 | 0
7378 | 104.08 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3373 | 0.18736 | 6.94e-05 | 0
7379 | 11.33 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5737 | 0.21864 | 5.67e-05 | 0
7381 | 20.5 | 0.309 | 0.309 | 27 | 17.737 | 0.056379 | 2e-07 | 0
7382 | 14.8 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1016 | 0.10987 | 0.0006107 | 0
7384 | 11.32 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 0
7385 | 46.72 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7169 | 0.14888 | 0.0019277 | 0
7392 | 65.42 | 0.259 | 0.259 | 35 | 14.8463 | 0.067357 | 7.8e-06 | 0
7395 | 38.87 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.5353 | 0.15302 | 1e-06 | 0
7396 | 33.18 | 0.309 | 0.309 | 65 | 17.72 | 0.056433 | 1768.1691 | 0
7397 | 23.11 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5719 | 0.21873 | 23298.3442 | 0
7398 | 8.33 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 224253.1212 | 0
7399 | 29.94 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8903 | 0.16977 | 1.43e-05 | 0
7400 | 74.27 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9087 | 0.16924 | 2.59e-05 | 0
7401 | 10.7 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3608 | 0.18654 | 7.1e-06 | 0
7405 | 4.49 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6635 | 0.15007 | 22352.8266 | 0.013998
7406 | 57.08 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9098 | 0.16921 | 1.2e-06 | 0
7407 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9098 | 0.16921 | 79.2885 | 0
7410 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9098 | 0.16921 | 102.4545 | 0
7412 | 37.73 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6693 | 0.14994 | 4.6799 | 0
7414 | 21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5715 | 0.21875 | 565344.0083 | 0.0002575
7415 | 46.79 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9028 | 0.16941 | 2.24e-05 | 0
7417 | 5.36 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.362 | 0.1865 | 6.1435 | 0
7418 | 8 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5523 | 0.21967 | 215369.146 | 9.77e-05
7419 | 112 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0522 | 0.11047 | 3015168.0442 | 0.0027197
7420 | 52.34 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0832 | 0.11009 | 200.9691 | 2e-07
7421 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3619 | 0.1865 | 0.000804 | 0
7422 | 66.94 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7188 | 0.14883 | 257.0286 | 2e-07
7423 | 32.61 | 0.15 | 0.15 | 63 | 8.786 | 0.11382 | 125.2121 | 1e-07
7424 | 75.1 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.786 | 0.11382 | 2021777.8171 | 0.00177
7427 | 24.6 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.7002 | 0.068026 | 0.0018674 | 0
7428 | 7.11 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5743 | 0.21861 | 0.0002934 | 0
7431 | 71.46 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.2838 | 0.18926 | 1.3e-06 | 0
7434 | 35.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6693 | 0.14994 | 12.937 | 0
7436 | 30.3 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9188 | 0.16895 | 11.0732 | 0
7438 | 6.79 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9188 | 0.16895 | 2.4814 | 0
7440 | 35.38 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6693 | 0.14994 | 12.9297 | 0
7442 | 70.6 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6693 | 0.14994 | 25.8009 | 0
7446 | 43.7 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9006 | 0.16947 | 0.00059 | 0.0034376
7450 | 99.64 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.9905 | 0.11123 | 12.3589 | 0
7452 | 66.87 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.9905 | 0.11123 | 8.2943 | 0
7455 | 79.44 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8843 | 0.12683 | 613817787.3884 | 0.48224
7457 | 88.94 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.7113 | 0.149 | 687222480.2507 | 0.45958
7460 | 103.25 | 0.414 | 0.414 | 42 | 22.9069 | 0.043655 | 9.82e-05 | 0
7463 | 75.66 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.9069 | 0.043655 | 2.64e-05 | 0
7465 | 189.63 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.9069 | 0.043655 | 6.62e-05 | 0
7468 | 40.63 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8717 | 0.12704 | 14.8483 | 0
7470 | 90.02 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.9069 | 0.043655 | 3.14e-05 | 0
7471 | 82.45 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.9069 | 0.043655 | 5.5e-05 | 0
7473 | 42.22 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.9008 | 0.043667 | 2.82e-05 | 0
7475 | 101 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1051 | 0.034358 | 3.53e-05 | 0
7477 | 105.3 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1051 | 0.034358 | 3.68e-05 | 0
7479 | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7113 | 0.149 | 0.2484 | 0
7483 | 62.92 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1051 | 0.034358 | 2.2e-05 | 0
7485 | 59.45 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.082 | 0.11011 | 0.076086 | 0
7487 | 47.48 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1051 | 0.034358 | 1.66e-05 | 0
7489 | 10 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7385 | 0.1484 | 38.3969 | 0
7491 | 27.7 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8973 | 0.16957 | 6e-07 | 0
7493 | 79 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1051 | 0.034358 | 2.76e-05 | 0
7495 | 2.99 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1051 | 0.034358 | 1e-06 | 0
7497 | 4.77 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 0
7501 | 44.09 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.6992 | 0.14927 | 1.9694 | 0
7503 | 49.59 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.6992 | 0.14927 | 2.215 | 0
7505 | 30.12 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6992 | 0.14927 | 0.000244 | 0
7507 | 20.3 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.082 | 0.11011 | 0.025981 | 0
7509 | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7334 | 0.14851 | 0.03174 | 0
7512 | 37.29 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7198 | 0.14881 | 1.3e-05 | 0
7514 | 18.93 | 0.309 | 0.309 | 39 | 17.5324 | 0.057037 | 6.6e-06 | 0
7516 | 61.86 | 0.309 | 0.309 | 39 | 17.5324 | 0.057037 | 2.16e-05 | 0
7519 | 40.05 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 1.3e-06 | 0
7521 | 148.31 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 4.9e-06 | 0
7522 | 23.07 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 0
7524 | 45.76 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 1.5e-06 | 0
7526 | 74.46 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 2.4e-06 | 0
7528 | 46.19 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 1.5e-06 | 0
7530 | 14.88 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 0
7532 | 21.83 | 0.517 | 0.517 | 29 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 0
7534 | 104.85 | 0.517 | 0.517 | 29 | 27.9857 | 0.035732 | 4e-06 | 0
7536 | 70.62 | 0.517 | 0.517 | 29 | 27.9857 | 0.035732 | 2.7e-06 | 0
7538 | 77.74 | 0.517 | 0.517 | 29 | 27.9857 | 0.035732 | 3e-06 | 0
7541 | 36.6 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.786 | 0.11382 | 985313.8019 | 0.0008626
7543 | 120.55 | 0.517 | 0.517 | 34 | 27.9857 | 0.035732 | 1.15e-05 | 0
7546 | 47.85 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.7002 | 0.068026 | 0.0036323 | 0
7549 | 193.15 | 0.517 | 0.517 | 34 | 27.9857 | 0.035732 | 1.84e-05 | 0
7551 | 129.6 | 0.517 | 0.517 | 34 | 27.9857 | 0.035732 | 1.24e-05 | 0
7553 | 106.33 | 0.517 | 0.517 | 34 | 27.9857 | 0.035732 | 1.02e-05 | 0
7555 | 105.36 | 0.517 | 0.517 | 34 | 27.9857 | 0.035732 | 1.01e-05 | 0
7557 | 85.36 | 0.517 | 0.517 | 34 | 27.9857 | 0.035732 | 8.2e-06 | 0
7559 | 86.5 | 0.517 | 0.517 | 12 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 0
7561 | 152.6 | 0.517 | 0.517 | 12 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 0
7563 | 62.7 | 0.517 | 0.517 | 12 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 0
7566 | 56.84 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.8804 | 0.1269 | 5.41e-05 | 0
7569 | 60.7 | 0.207 | 0.207 | 65 | 12.0421 | 0.083042 | 3234.7156 | 3.9e-06
7571 | 84.96 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.797 | 0.067581 | 0.050424 | 0
7573 | 33.4 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.797 | 0.067581 | 1779.893 | 2.6e-06
7575 | 100 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.9438 | 0.083725 | 5329.0207 | 6.3e-06
7577 | 79.7 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.6678 | 0.085706 | 4247.2293 | 4.9e-06
7579 | 1 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.8162 | 0.084629 | 53.2902 | 1e-07
7581 | 105 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.8162 | 0.084629 | 5595.4717 | 6.6e-06
7583 | 57.8 | 0.125 | 0.125 | 37 | 7.8941 | 0.12668 | 1.14e-05 | 0
7585 | 68.02 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8733 | 0.17026 | 1.34e-05 | 0
7589 | 40.3 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.786 | 0.11382 | 555.7087 | 5e-07
7591 | 83.59 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.786 | 0.11382 | 1152.6474 | 1e-06
7593 | 63.87 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.786 | 0.11382 | 880.7225 | 8e-07
7595 | 49.3 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.568 | 0.21891 | 679.8124 | 3e-07
7597 | 65.5 | 0.15 | 0.15 | 50 | 8.786 | 0.11382 | 0.0027026 | 0
7599 | 5.69 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5745 | 0.2186 | 21.8478 | 0
7603 | 66.7 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7189 | 0.14883 | 0.0005403 | 0
7605 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5655 | 0.21903 | 8.6283 | 0
7608 | 21.62 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.1346 | 0.10947 | 83.014 | 1e-07
7611 | 54.68 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1161 | 0.1097 | 0.0079208 | 0
7613 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9245 | 0.16879 | 19.4288 | 0
7615 | 43.55 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3498 | 0.18692 | 167.2183 | 1e-07
7620 | 55.1 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.868 | 0.067259 | 0.0041826 | 0
7622 | 195 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.83 | 0.12771 | 0.0045275 | 0
7625 | 58.7 | 0.207 | 0.207 | 33 | 12.0438 | 0.083031 | 4.5e-06 | 0
7629 | 10.36 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.8607 | 0.084312 | 39.7791 | 0
7632 | 51.4 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7242 | 0.14872 | 197.3598 | 1e-07
7634 | 86.34 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.2838 | 0.18926 | 331.5184 | 2e-07
7636 | 29.28 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.2838 | 0.18926 | 112.426 | 1e-07
7639 | 60.47 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9124 | 0.16914 | 3222.4589 | 1.9e-06
7644 | 68.35 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.7002 | 0.068026 | 0.0005536 | 0
7659 | 80.81 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3453 | 0.18708 | 29.5322 | 0
7661 | 13.89 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3601 | 0.18656 | 0.0020121 | 0
7663 | 42.05 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7274 | 0.14865 | 0.0060913 | 0
7668 | 43.6 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5688 | 0.21887 | 217056.4038 | 0.34328
7670 | 4.93 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3475 | 0.18701 | 24543.3044 | 0.045431
7672 | 44.87 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.348 | 0.18699 | 0.0064998 | 0
7674 | 14.84 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.348 | 0.18699 | 0.0021497 | 0
7676 | 47.73 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5682 | 0.2189 | 17.443 | 0
7678 | 40.54 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6757 | 0.1498 | 155.6609 | 0
7680 | 44.82 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6757 | 0.1498 | 172.0947 | 0
7682 | 67.2 | 0.069 | 0.069 | 16 | 5.3348 | 0.18745 | 8e-07 | 0
7684 | 42.39 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3348 | 0.18745 | 8e-07 | 0
7687 | 54.82 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5672 | 0.21895 | 210.4916 | 0
7689 | 106.64 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.6757 | 0.1498 | 4.7633 | 0
7691 | 40.46 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3542 | 0.18677 | 1.8072 | 0
7693 | 52.39 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-06 | 0
7696 | 25.16 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0937 | 0.10997 | 677335.9601 | 0.21611
7698 | 14.88 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5731 | 0.21867 | 400586.6147 | 0.064276
7700 | 22.46 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0937 | 0.10997 | 604648.8528 | 0.19292
7702 | 18.08 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7061 | 0.14912 | 0.000746 | 0
7705 | 33.52 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7061 | 0.14912 | 0.001383 | 0
7707 | 23.67 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7061 | 0.14912 | 0.0009766 | 0
7709 | 27.1 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5713 | 0.21876 | 0.0011182 | 0
7711 | 16.4 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3595 | 0.18658 | 0.0006767 | 0
7715 | 23.04 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5685 | 0.21889 | 0.0009506 | 0
7717 | 22.98 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5685 | 0.21889 | 0.0009482 | 0
7718 | 13.76 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.57 | 0.21882 | 0.0005677 | 0
7719 | 43.98 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9169 | 0.16901 | 5.4551 | 0
7725 | 140.63 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.40611 | 0
7736 | 25.83 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.105 | 0.10983 | 3.9e-06 | 3.59e-05
7740 | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5732 | 0.21866 | 1.36e-05 | 0
7744 | 125.83 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.8634 | 0.12717 | 0.0002611 | 0
7745 | 59.17 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6818 | 0.14966 | 227.1942 | 0
7748 | 64.91 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9037 | 0.16939 | 7.8e-06 | 4.59e-05
7749 | 6.19 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3475 | 0.18701 | 30816.0367 | 0.057043
7751 | 21.81 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3454 | 0.18707 | 108577.9866 | 0.20091
7752 | 37.92 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9075 | 0.16928 | 0.005493 | 0
7754 | 39.8 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6306 | 0.15082 | 0.0009241 | 0
7756 | 18.92 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.0999 | 0.10989 | 0.0004393 | 0
7758 | 72.4 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7631 | 0.067736 | 0.0003623 | 0
7761 | 20.23 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.909 | 0.16923 | 0.058419 | 0
7762 | 23.78 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0262 | 0.083152 | 0.000119 | 0
7766 | 35.51 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.909 | 0.16923 | 0.10254 | 0
7767 | 56.21 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0262 | 0.083152 | 0.0002813 | 0
7769 | 10.42 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9075 | 0.16928 | 5.21e-05 | 0
7772 | 21.19 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8801 | 0.17006 | 5.5e-06 | 0
7773 | 36.17 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.57 | 0.21882 | 0.000181 | 0
7776 | 14.44 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8801 | 0.17006 | 3.8e-06 | 0
7777 | 68.26 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9075 | 0.16928 | 5.3e-06 | 0
7779 | 95.95 | 0.207 | 0.207 | 16 | 11.4605 | 0.087256 | 1.1e-06 | 0
7783 | 32.18 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.9626 | 0.083594 | 0.041185 | 0
7784 | 15.95 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.573 | 0.21868 | 429392.2297 | 0
7786 | 33.17 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9198 | 0.16892 | 0.042452 | 0
7787 | 10.19 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9233 | 0.16883 | 4.9e-06 | 0
7790 | 54.18 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.9626 | 0.083594 | 0.069341 | 0
7791 | 13.97 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9122 | 0.16914 | 6.7e-06 | 0
7794 | 40.97 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9025 | 0.16942 | 0.052435 | 0
7797 | 22.26 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9122 | 0.16914 | 1.7e-06 | 0
7800 | 52.09 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.724 | 0.14872 | 0.066666 | 0
7802 | 62.29 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9063 | 0.16931 | 0.079721 | 0
7803 | 44.38 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9134 | 0.16911 | 1.55e-05 | 0
7805 | 63.8 | 0.517 | 0.517 | 43 | 27.9857 | 0.035732 | 8.86e-05 | 0
7806 | 12.63 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3319 | 0.18755 | 174.1588 | 0
7810 | 53 | 0.414 | 0.414 | 18 | 22.5395 | 0.044367 | 7e-07 | 0
7814 | 34.72 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.6431 | 0.056679 | 0.0014326 | 0
7815 | 58.29 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0486 | 0.11051 | 1.5e-06 | 0
7818 | 86.19 | 0.15 | 0.15 | 50 | 8.9783 | 0.11138 | 0.0035562 | 0
7819 | 61.44 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0486 | 0.11051 | 1.6e-06 | 0
7822 | 31.48 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9203 | 0.16891 | 1.1e-05 | 0
7823 | 52.72 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3222 | 0.18789 | 6.5392 | 0
7826 | 45.59 | 0.15 | 0.15 | 50 | 8.9783 | 0.11138 | 0.0018811 | 0
7830 | 114.84 | 0.15 | 0.15 | 50 | 8.9783 | 0.11138 | 0.0047383 | 0
7832 | 53.65 | 0.15 | 0.15 | 50 | 8.9783 | 0.11138 | 0.0022136 | 0
7839 | 63.44 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.72 | 0.14881 | 0.0026176 | 0
7842 | 135.57 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.892 | 0.16972 | 0.0002813 | 0
7845 | 80.3 | 0.414 | 0.414 | 15 | 22.5395 | 0.044367 | 9e-07 | 0
7848 | 111.93 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.0533 | 0.11046 | 0.0001554 | 0
7849 | 109 | 0.414 | 0.414 | 15 | 22.5395 | 0.044367 | 1.2e-06 | 0
7850 | 53.5 | 0.517 | 0.517 | 37 | 29.9019 | 0.033443 | 1.06e-05 | 0
7853 | 16.67 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9243 | 0.1688 | 0.0098937 | 0
7854 | 30.4 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0813 | 0.11012 | 7e-07 | 0
7857 | 24.75 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.914 | 0.16909 | 5e-07 | 0
7858 | 10.66 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.9153 | 0.12634 | 5.1e-06 | 0
7859 | 72.09 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3448 | 0.1871 | 1940745.1184 | 0
7862 | 29.79 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.914 | 0.16909 | 6e-07 | 0
7865 | 6.94 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 0
7866 | 13.8 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9251 | 0.16877 | 2e-07 | 0
7870 | 11.83 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7378 | 0.14842 | 1.4673 | 0.063091
7873 | 1 | 0.706 | 0.706 | 41 | 35.7331 | 0.027985 | 1e-07 | 0
7874 | 204.75 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.7062 | 0.067998 | 3.8e-06 | 0
7876 | 4.33 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 3e-07 | 0
7877 | 24.95 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9221 | 0.16886 | 1.9e-06 | 0
7878 | 13.8 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5733 | 0.21866 | 0.0001863 | 0
7879 | 75.88 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0058 | 0.11104 | 1.3e-06 | 0
7880 | 10.69 | 0.207 | 0.207 | 33 | 12.0805 | 0.082778 | 8e-07 | 0
7881 | 13.47 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1325 | 0.1095 | 6.4e-06 | 0
7883 | 19.75 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1228 | 0.10962 | 4e-07 | 0
7884 | 22.95 | 0.15 | 0.15 | 29 | 9.1228 | 0.10962 | 9e-07 | 0
7886 | 117.63 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.6937 | 0.1494 | 3.4e-06 | 0
7887 | 133.12 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9823 | 0.083456 | 0.0001267 | 0
7888 | 9.91 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.9156 | 0.12633 | 9.4e-06 | 0
7891 | 8.83 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7389 | 0.14839 | 8.4e-06 | 0
7893 | 79.38 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8836 | 0.16997 | 3.79e-05 | 0
7895 | 3.33 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5642 | 0.2191 | 7e-07 | 0
7897 | 15.31 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5678 | 0.21893 | 2e-07 | 0
7899 | 4.04 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0937 | 0.10997 | 108761.4177 | 0.034702
7901 | 7.87 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.8538 | 0.17083 | 30.2183 | 0
7903 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8978 | 0.16956 | 4.39e-05 | 0
7905 | 7.35 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8978 | 0.16956 | 1.02e-05 | 0
7907 | 4.87 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3494 | 0.18694 | 1.7797 | 0
7912 | 94 | 0.207 | 0.207 | 18 | 11.9313 | 0.083813 | 1.2e-06 | 0
7914 | 65.9 | 0.207 | 0.207 | 18 | 11.9313 | 0.083813 | 9e-07 | 0
7918 | 30.63 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7194 | 0.14882 | 4e-07 | 0
7920 | 35.01 | 0.207 | 0.207 | 18 | 11.9313 | 0.083813 | 5e-07 | 0
7922 | 38.25 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7271 | 0.14865 | 5e-07 | 0
7924 | 87.64 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.0572 | 0.11041 | 1.1e-06 | 0
7926 | 20 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7331 | 0.14852 | 3e-07 | 0
7928 | 72.11 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.0572 | 0.11041 | 9e-07 | 0
7930 | 26.98 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7308 | 0.14857 | 4e-07 | 0
7932 | 43 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8883 | 0.12677 | 6e-07 | 0
7934 | 38.8 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9153 | 0.16905 | 4e-07 | 0
7936 | 12.53 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.735 | 0.14848 | 2e-07 | 0
7938 | 34.77 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1108 | 0.10976 | 5e-07 | 0
7940 | 39.15 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8914 | 0.12672 | 5e-07 | 0
7942 | 29.38 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1108 | 0.10976 | 4e-07 | 0
7944 | 13.32 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.9141 | 0.12636 | 2e-07 | 0
7946 | 39.57 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1103 | 0.10977 | 5e-07 | 0
7948 | 8.87 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1103 | 0.10977 | 1e-07 | 0
7950 | 14.65 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8914 | 0.12672 | 2e-07 | 0
7952 | 16.63 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1103 | 0.10977 | 2e-07 | 0
7954 | 7.42 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.735 | 0.14848 | 1e-07 | 0
7956 | 6.74 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7355 | 0.14847 | 181448.4994 | 0
7958 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7194 | 0.14882 | 1e-07 | 0
7962 | 4.73 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7271 | 0.14865 | 1e-07 | 0
7964 | 5.66 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7331 | 0.14852 | 1e-07 | 0
7966 | 11.15 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9153 | 0.16905 | 1e-07 | 0
7968 | 5.4 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8883 | 0.12677 | 1e-07 | 0
7970 | 5.35 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7308 | 0.14857 | 1e-07 | 0
7972 | 34.81 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7299 | 0.14859 | 3.31e-05 | 0
7974 | 31.32 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.8804 | 0.1269 | 6.5e-05 | 0
7976 | 75.03 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0538 | 0.11045 | 0.0056955 | 0
7978 | 30.48 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5708 | 0.21878 | 0.0023137 | 0
7980 | 77.59 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0538 | 0.11045 | 0.0058898 | 0
7984 | 8.52 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3613 | 0.18652 | 4.1e-06 | 0
7986 | 12.6 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3484 | 0.18697 | 173.7452 | 1e-07
7988 | 54.39 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3484 | 0.18697 | 208.8405 | 1e-07
7991 | 95.8 | 0.125 | 0.125 | 64 | 7.8642 | 0.12716 | 1321.0148 | 1e-06
7996 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3552 | 0.18674 | 77.9095 | 0
7998 | 4.46 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3622 | 0.18649 | 61.5003 | 0
8001 | 7.9 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3614 | 0.18652 | 420.9926 | 2e-07
8002 | 92.01 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8786 | 0.12693 | 4903.232 | 3.8e-06
8004 | 12.71 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5735 | 0.21865 | 677.3185 | 3e-07
8006 | 43.11 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.727 | 0.14865 | 2.06e-05 | 0
8009 | 5.58 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9273 | 0.16871 | 297.3593 | 2e-07
8012 | 5.27 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.362 | 0.1865 | 280.8394 | 2e-07
8014 | 44.65 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8529 | 0.12734 | 2379.4078 | 1.9e-06
8016 | 51.48 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8529 | 0.12734 | 2743.3798 | 2.1e-06
8022 | 22.13 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5668 | 0.21897 | 7.7e-06 | 0
8024 | 35.1 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5668 | 0.21897 | 1.23e-05 | 0
8025 | 28.32 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8642 | 0.12716 | 1.35e-05 | 0
8026 | 23.4 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.1336 | 0.10948 | 1246.9908 | 1.1e-06
8030 | 5.87 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3619 | 0.1865 | 2.8e-06 | 0
8032 | 8.92 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3509 | 0.18688 | 475.3486 | 3e-07
8034 | 37.68 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.558 | 0.21939 | 144.6794 | 1e-07
8036 | 36.55 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.558 | 0.21939 | 140.3405 | 1e-07
8038 | 33.9 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3493 | 0.18694 | 1806.5381 | 1e-06
8040 | 28.77 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3493 | 0.18694 | 0.000668 | 0
8042 | 23.76 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7337 | 0.14851 | 91.2309 | 1e-07
8044 | 115.27 | 0.517 | 0.517 | 69 | 28.4678 | 0.035127 | 1551600.0461 | 0.0044014
8048 | 139.8 | 0.804 | 0.517 | 42 | 46.6742 | 0.021425 | 0.000133 | 0
8050 | 146.77 | 0.804 | 0.517 | 39 | 46.6742 | 0.021425 | 5.12e-05 | 0
8052 | 46.04 | 0.517 | 0.517 | 69 | 28.4678 | 0.035127 | 619724.73 | 0.001758
8054 | 67.5 | 0.517 | 0.517 | 69 | 28.4678 | 0.035127 | 908588.5847 | 0.0025774
8056 | 69.17 | 0.804 | 0.517 | 39 | 46.6742 | 0.021425 | 2.42e-05 | 0
8058 | 29.66 | 0.804 | 0.517 | 39 | 46.6742 | 0.021425 | 1.04e-05 | 0
8060 | 36.13 | 0.517 | 0.517 | 69 | 28.4678 | 0.035127 | 486330.4672 | 0.0013796
8063 | 28.47 | 0.804 | 0.517 | 39 | 46.6742 | 0.021425 | 9.9e-06 | 0
8064 | 40.5 | 0.517 | 0.517 | 14 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 0
8066 | 14.62 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.8345 | 0.12764 | 0.0003394 | 0
8068 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7256 | 0.14869 | 0.0010952 | 0
8071 | 17.72 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9076 | 0.16927 | 0.0004114 | 0
8073 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9076 | 0.16927 | 0.0001335 | 0
8075 | 6.8 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3617 | 0.18651 | 0.0001579 | 0
8077 | 5.29 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.362 | 0.1865 | 142412.8468 | 1
8079 | 86.42 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9054 | 0.16934 | 0.0002748 | 0
8081 | 16.96 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6913 | 0.14945 | 0.0001374 | 0.0007942
8085 | 6.82 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5743 | 0.21861 | 5.52e-05 | 0.0002183
8089 | 23.27 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9204 | 0.16891 | 0.0003142 | 0.0016071
8091 | 7.89 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9204 | 0.16891 | 0.0001065 | 0.0005449
8093 | 3.47 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9279 | 0.16869 | 4.69e-05 | 0.00024
8095 | 11.37 | 0.04 | 0.04 | 48 | 4.1819 | 0.23913 | 0.0001535 | 0.0005547
8097 | 5.19 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5746 | 0.2186 | 7.01e-05 | 0.000277
8100 | 28.63 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3569 | 0.18668 | 0.0006647 | 0.0030767
8102 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6898 | 0.14948 | 0.0006524 | 0.0037711
8104 | 51.3 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3508 | 0.18689 | 0.0011911 | 0.0055066
8106 | 4.71 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3508 | 0.18689 | 0.0001094 | 0.0005056
8108 | 31.5 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9059 | 0.16932 | 0.0090501 | 0
8111 | 62.3 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3374 | 0.18736 | 0.017899 | 0
8113 | 34.09 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3374 | 0.18736 | 0.0097942 | 0
8115 | 20.55 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3374 | 0.18736 | 0.012197 | 0
8117 | 54.12 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5508 | 0.21974 | 746.2768 | 3e-07
8119 | 36.28 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7294 | 0.1486 | 1.9e-06 | 0
8123 | 15.61 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3597 | 0.18658 | 831.8601 | 4e-07
8125 | 123.75 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.7713 | 0.067699 | 6594.6631 | 9.7e-06
8126 | 7.1 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9226 | 0.16884 | 0.0002929 | 0
8128 | 16.32 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9844 | 0.083442 | 0.27767 | 0
8130 | 13 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9142 | 0.12635 | 349974.8623 | 0.000276
8133 | 27.88 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.357 | 0.18667 | 1.2453 | 0
8136 | 17.46 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9241 | 0.1688 | 4e-07 | 0
8137 | 36.47 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9189 | 0.16895 | 0.24927 | 0
8140 | 22.49 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1342 | 0.10948 | 5e-07 | 0
8141 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7244 | 0.14871 | 13.181 | 0
8144 | 7.56 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9161 | 0.16903 | 2e-07 | 0
8145 | 39.19 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7244 | 0.14871 | 44.9184 | 0
8148 | 39.51 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9161 | 0.16903 | 8e-07 | 0
8149 | 43.51 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3536 | 0.18679 | 49.8699 | 0
8152 | 46.1 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.1031 | 0.10985 | 2.0591 | 0
8153 | 7.89 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9267 | 0.16873 | 9.0433 | 0
8154 | 56.6 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.0522 | 0.11047 | 12594.3788 | 1.14e-05
8158 | 98.64 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8733 | 0.17026 | 1.95e-05 | 0
8159 | 14.26 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.925 | 0.16878 | 383895.5089 | 0.0002267
8162 | 13.83 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8733 | 0.17026 | 0.0177 | 0
8163 | 60.12 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9125 | 0.16913 | 21.971 | 0
8167 | 24.09 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8733 | 0.17026 | 4.8e-06 | 0
8168 | 17 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7113 | 0.149 | 0.28924 | 0
8172 | 44 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.8162 | 0.084629 | 2344.7691 | 2.8e-06
8178 | 19.91 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.348 | 0.18699 | 1061.008 | 6e-07
8179 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7202 | 0.1488 | 0 | 2e-07
8180 | 60 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5591 | 0.21934 | 1.0208 | 0
8184 | 41.82 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.348 | 0.18699 | 1.868 | 0
8185 | 20.08 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8717 | 0.12704 | 7.3383 | 0
8189 | 7.17 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.348 | 0.18699 | 382.0908 | 2e-07
8190 | 20.11 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3587 | 0.18661 | 7.3492 | 0
8194 | 24.47 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9121 | 0.16914 | 1304.0113 | 8e-07
8195 | 54.22 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.718 | 0.14885 | 0.0001125 | 0
8198 | 10.63 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3608 | 0.18654 | 566.4749 | 3e-07
8199 | 8.42 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.915 | 0.16906 | 4e-07 | 2.5e-06
8203 | 37.11 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9121 | 0.16914 | 1977.5996 | 1.2e-06
8204 | 98.33 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.708 | 0.14908 | 0.0040571 | 0.026092
8205 | 15.05 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.718 | 0.14885 | 3.12e-05 | 0
8209 | 12.94 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3603 | 0.18656 | 178.4335 | 1e-07
8210 | 7.28 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9114 | 0.16917 | 0.0003004 | 0.0017023
8211 | 46.7 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8717 | 0.12704 | 17.0666 | 0
8215 | 44.93 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7264 | 0.14867 | 619.5532 | 4e-07
8216 | 56.97 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9114 | 0.16917 | 0.0023506 | 0.013322
8217 | 7.06 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7053 | 0.14914 | 2.5801 | 0
8220 | 73.13 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7053 | 0.14914 | 26.7255 | 0
8221 | 94.5 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.8162 | 0.084629 | 5035.9245 | 5.9e-06
8222 | 57.84 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7202 | 0.1488 | 1.5e-05 | 9.7e-05
8225 | 27.98 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3543 | 0.18677 | 385.8246 | 2e-07
8226 | 5.33 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9274 | 0.16871 | 1.4e-06 | 7.9e-06
8228 | 12.42 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3543 | 0.18677 | 171.2631 | 1e-07
8229 | 25.2 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3576 | 0.18665 | 6.6e-06 | 3.37e-05
8233 | 23.49 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.8964 | 0.1696 | 3763497.3231 | 0.17928
8236 | 79.64 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.8964 | 0.1696 | 12759681.8832 | 0.60781
8238 | 28.68 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9172 | 0.169 | 28913.7387 | 0
8240 | 7.04 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5639 | 0.21911 | 9.51e-05 | 0
8241 | 91.1 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 349.7953 | 1.8e-06
8242 | 78 | 0.517 | 0.517 | 41 | 28.5614 | 0.035012 | 5.2e-05 | 0
8244 | 19.71 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0544 | 0.11044 | 3157876.9483 | 0
8245 | 10.67 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.917 | 0.169 | 568.6065 | 0
8247 | 29.12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 783943.7141 | 0
8248 | 31.86 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7013 | 0.14922 | 857707.6404 | 0
8250 | 124.12 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5568 | 0.21945 | 7.9649e+17 | 0.000372
8254 | 33.44 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3558 | 0.18671 | 0.019847 | 0
8258 | 5.88 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3619 | 0.1865 | 0.0008518 | 0
8260 | 4.55 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9276 | 0.1687 | 0.0006591 | 0
8262 | 12.31 | 0.033 | 0.033 | 80 | 3.9097 | 0.25578 | 78994026083568992 | 3.17e-05
8264 | 51.52 | 0.033 | 0.033 | 80 | 3.9097 | 0.25578 | 3.3061e+17 | 0.0001325
8266 | 50.02 | 0.033 | 0.033 | 80 | 3.9097 | 0.25578 | 3.2098e+17 | 0.0001286
8270 | 21.01 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0445 | 0.083026 | 0.0001051 | 0
8273 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.927 | 0.16872 | 4.5e-06 | 0
8277 | 5.42 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.917 | 0.169 | 3.6e-06 | 0
8281 | 5.51 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.74 | 0.14837 | 1.4e-06 | 0
8282 | 35.53 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.9041 | 0.12652 | 3.38e-05 | 0
8284 | 11.74 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5736 | 0.21865 | 1.12e-05 | 0
8286 | 13.24 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9104 | 0.16919 | 0.0005463 | 0
8287 | 54.71 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9104 | 0.16919 | 0.0022574 | 0
8288 | 12.55 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0882 | 0.11003 | 0.0005178 | 0
8294 | 34.56 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3555 | 0.18672 | 3.29e-05 | 0
8296 | 17.96 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6684 | 0.14996 | 1.71e-05 | 0
8297 | 70.48 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6684 | 0.14996 | 6.71e-05 | 0
8298 | 54.31 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6684 | 0.14996 | 5.17e-05 | 0
8299 | 12.93 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9253 | 0.16877 | 1.23e-05 | 0
8301 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6684 | 0.14996 | 6.71e-05 | 0
8304 | 6.13 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9272 | 0.16872 | 5.8e-06 | 0
8306 | 45.52 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3531 | 0.18681 | 4.33e-05 | 0
8308 | 17.79 | 0.207 | 0.207 | 17 | 12.0775 | 0.082798 | 2e-07 | 0
8310 | 23.56 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7217 | 0.14877 | 0.0034129 | 0
8312 | 35.44 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9087 | 0.16924 | 0.0051338 | 0
8314 | 15.13 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7245 | 0.14871 | 0.0021917 | 0
8315 | 35.25 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7245 | 0.14871 | 0.0051062 | 0
8316 | 37.19 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8869 | 0.12679 | 8e-07 | 0
8319 | 84.3 | 0.517 | 0.517 | 31 | 28.0656 | 0.035631 | 4.5e-06 | 0
8321 | 13.6 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3602 | 0.18656 | 3e-07 | 0
8322 | 22.18 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9228 | 0.16884 | 0.0063724 | 0
8323 | 79.5 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.8377 | 0.067396 | 2.6e-06 | 0
8324 | 22.19 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.8454 | 0.12746 | 0.0063753 | 0
8325 | 62.68 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1116 | 0.10975 | 22.9065 | 0
8326 | 27.72 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0703 | 0.11025 | 7e-07 | 0
8327 | 43.6 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0703 | 0.11025 | 167.4103 | 0
8328 | 28.15 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9152 | 0.16906 | 388.1687 | 0
8329 | 32.48 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5705 | 0.21879 | 11.8699 | 0
8332 | 27.75 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5712 | 0.21876 | 0.0079727 | 0
8333 | 15.51 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3576 | 0.18665 | 0.0044561 | 0
8335 | 9.95 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3576 | 0.18665 | 0.0028587 | 0
8339 | 11.59 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5258 | 0.22096 | 0.0033299 | 0
8340 | 91.09 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5258 | 0.22096 | 0.026171 | 0
8351 | 8.6 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 2e-07 | 0
8353 | 21.84 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 4e-07 | 0
8357 | 31.04 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8909 | 0.12673 | 9.87e-05 | 0
8359 | 19.23 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8909 | 0.12673 | 6.12e-05 | 0
8361 | 27.15 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7325 | 0.14853 | 8.63e-05 | 0
8364 | 32.17 | 0.04 | 0.04 | 53 | 4.1795 | 0.23926 | 0.0092426 | 0
8368 | 26.91 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3572 | 0.18666 | 1.7268e+17 | 9.48e-05
8369 | 39.71 | 0.125 | 0.125 | 80 | 7.8776 | 0.12694 | 2.5482e+17 | 0.0002057
8371 | 10.62 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3608 | 0.18654 | 68149189225899000 | 3.74e-05
8372 | 17.89 | 0.082 | 0.082 | 80 | 5.924 | 0.16881 | 1.148e+17 | 6.97e-05
8375 | 128.4 | 0.517 | 0.517 | 29 | 27.9857 | 0.035732 | 4.9e-06 | 0
8377 | 115.2 | 0.517 | 0.517 | 48 | 28.7524 | 0.03478 | 0.0015554 | 0
8378 | 115.2 | 0.517 | 0.517 | 48 | 28.7524 | 0.03478 | 0.0015554 | 0
8379 | 60.4 | 0.517 | 0.517 | 39 | 28.4429 | 0.035158 | 2.11e-05 | 0
8380 | 160.01 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6625 | 0.15009 | 4307651.9838 | 0
8381 | 53.68 | 0.04 | 0.04 | 43 | 4.1771 | 0.2394 | 7.45e-05 | 0
8382 | 13.42 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0085 | 0.083274 | 3.5e-06 | 0
8383 | 47.81 | 0.125 | 0.125 | 80 | 7.8918 | 0.12671 | 3.068e+17 | 0.0002482
8385 | 8.59 | 0.082 | 0.082 | 80 | 5.9265 | 0.16873 | 55122556700328496 | 3.35e-05
8386 | 28.18 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5587 | 0.21936 | 1.8083e+17 | 8.45e-05
8387 | 53.35 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5587 | 0.21936 | 4.1e-06 | 0
8389 | 242.3 | 0.804 | 0.804 | 32 | 37.0884 | 0.026963 | 1.54e-05 | 0
8390 | 87.7 | 0.804 | 0.804 | 31 | 37.0884 | 0.026963 | 4.6e-06 | 0
8392 | 42 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.8011 | 0.084738 | 7e-07 | 0
8393 | 97.7 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.8957 | 0.16961 | 1.5e-06 | 0
8396 | 24.41 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.8957 | 0.16961 | 4e-07 | 0
8397 | 47.9 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9141 | 0.16909 | 0.0011121 | 0.0062925
8398 | 6.52 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9141 | 0.16909 | 0.0001514 | 0.0008565
8400 | 31.59 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3552 | 0.18674 | 0.0007335 | 0.0037577
8401 | 95.59 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3421 | 0.18719 | 475881.2288 | 0
8402 | 5.23 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7401 | 0.14837 | 26036.8128 | 0
8404 | 163.85 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.7698 | 0.1287 | 815703.9986 | 0
8405 | 112.64 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.7698 | 0.1287 | 560762.2489 | 0
8406 | 47.93 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7172 | 0.14887 | 0.81547 | 0
8407 | 85.66 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9056 | 0.16933 | 1.4574 | 0
8412 | 39.7 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.915 | 0.16906 | 2.1e-06 | 1.19e-05
8416 | 29.8 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5631 | 0.21915 | 0.0022621 | 0
8418 | 9.85 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8914 | 0.12672 | 1e-07 | 0
8420 | 22.22 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8883 | 0.12677 | 3e-07 | 0
8422 | 25.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7333 | 0.14852 | 6e-07 | 3.8e-06
8426 | 19.66 | 0.309 | 0.309 | 33 | 17.5006 | 0.057141 | 1.5e-06 | 0
8427 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 52 | 14.9222 | 0.067014 | 0.0003621 | 0.0012454
8431 | 35 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.569 | 0.21887 | 6e-07 | 3e-06
8432 | 18.05 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.9913 | 0.083393 | 0.0013702 | 0
8433 | 43.28 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6948 | 0.14937 | 0.0062695 | 0.0096733
8435 | 10.68 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.9913 | 0.083393 | 0.0008107 | 0
8437 | 7.86 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.569 | 0.21887 | 1e-07 | 7e-07
8439 | 46.77 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9161 | 0.16903 | 8e-07 | 1.1e-06
8441 | 60.01 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9913 | 0.083393 | 0.017241 | 0
8443 | 4.73 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
8444 | 33.42 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9913 | 0.083393 | 0.0096017 | 0
8446 | 177.72 | 0.309 | 0.309 | 33 | 17.5006 | 0.057141 | 1.37e-05 | 0
8447 | 40.16 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6948 | 0.14937 | 7e-07 | 1e-06
8451 | 6.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
8452 | 12.2 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.9343 | 0.083792 | 0.0017673 | 0.0072
8453 | 53.16 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6948 | 0.14937 | 9e-07 | 1.4e-06
8455 | 89.95 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9343 | 0.083792 | 0.025843 | 0.10529
8458 | 118.25 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8067 | 0.1281 | 0.15134 | 0
8460 | 5.77 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 1e-07
8462 | 27.72 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.5361 | 0.068794 | 0.016452 | 0
8464 | 129.22 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8731 | 0.17027 | 0.076692 | 0
8465 | 28.44 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.5361 | 0.068794 | 0.016879 | 0
8467 | 16.46 | 0.207 | 0.207 | 54 | 12.0786 | 0.082791 | 0.009769 | 0.027194
8469 | 24.2 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0824 | 0.1101 | 0.014363 | 0.030064
8470 | 76.22 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8731 | 0.17027 | 0.0001058 | 0
8473 | 14.43 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7274 | 0.14865 | 0.0085642 | 0.013278
8474 | 79.72 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3456 | 0.18707 | 0.0001107 | 0
8477 | 27.69 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7274 | 0.14865 | 0.016434 | 0.02548
8480 | 69.54 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8486 | 0.12741 | 1.1831 | 4.8e-06
8481 | 35.27 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5694 | 0.21885 | 0.020933 | 0.022044
8484 | 36.79 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9168 | 0.16901 | 0.62594 | 1.9e-06
8486 | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5694 | 0.21885 | 0.0029141 | 0.0030688
8490 | 44.86 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8486 | 0.12741 | 0.76324 | 3.1e-06
8492 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5744 | 0.21861 | 0.003745 | 0.0039482
8494 | 12.39 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9106 | 0.083959 | 0.2108 | 1.3e-06
8495 | 28.7 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8486 | 0.12741 | 0.4883 | 2e-06
8496 | 30.17 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9206 | 0.1689 | 0.51331 | 1.6e-06
8498 | 15.68 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8486 | 0.12741 | 0.26678 | 1.1e-06
8499 | 7.28 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9269 | 0.16872 | 0.12386 | 4e-07
8502 | 67.15 | 0.15 | 0.15 | 36 | 8.9865 | 0.11128 | 1.02e-05 | 9.18e-05
8503 | 86.02 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0985 | 0.10991 | 2.8e-06 | 0
8504 | 5.43 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9274 | 0.16871 | 0.092385 | 3e-07
8508 | 12.66 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3604 | 0.18655 | 1.9e-06 | 1.03e-05
8510 | 9.54 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9153 | 0.16905 | 0.027549 | 1e-07
8511 | 11.73 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8499 | 0.12739 | 0.0016992 | 0.0042726
8512 | 40.25 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9153 | 0.16905 | 0.11623 | 4e-07
8515 | 14.68 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8499 | 0.12739 | 0.0021265 | 0.0053471
8517 | 27.19 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5713 | 0.21876 | 4.1e-06 | 1.89e-05
8519 | 7.39 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9168 | 0.16901 | 0.12573 | 4e-07
8521 | 50.75 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.7806 | 0.084886 | 0.0038524 | 0.028309
8524 | 6.42 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9255 | 0.16876 | 172833.7417 | 0.52707
8525 | 43.6 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.7806 | 0.084886 | 0.0033097 | 0.02432
8528 | 56.8 | 0.033 | 0.033 | 56 | 3.9148 | 0.25544 | 0.16402 | 3e-07
8529 | 46.03 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.7806 | 0.084886 | 0.0034941 | 0.025676
8531 | 2 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.954 | 0.083654 | 2e-07 | 1.8e-06
8533 | 5.76 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9255 | 0.16876 | 155065.7913 | 0.47289
8534 | 48.95 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.7806 | 0.084886 | 0.0037158 | 0.027305
8536 | 88.81 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.7806 | 0.084886 | 0.0067415 | 0.049539
8537 | 104.5 | 0.15 | 0.15 | 56 | 8.9791 | 0.11137 | 0.30177 | 1.4e-06
8542 | 7.58 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8798 | 0.17007 | 1.5e-06 | 8.8e-06
8543 | 33.31 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8798 | 0.17007 | 6.6e-06 | 3.86e-05
8544 | 118.34 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.3051 | 0.042909 | 2.7e-06 | 0
8546 | 24 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.5489 | 0.056984 | 0.0001201 | 0
8548 | 59.03 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7163 | 0.14889 | 0.008551 | 0
8550 | 6.45 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7359 | 0.14846 | 8e-07 | 0
8553 | 20.5 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3575 | 0.18665 | 9.8e-06 | 0
8561 | 37.32 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.10777 | 0
8563 | 63 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.18193 | 0
8565 | 194.8 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.56254 | 0
8567 | 238.9 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.68989 | 0
8569 | 10 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.028878 | 0
8571 | 16 | 0.804 | 0.517 | 39 | 48.3666 | 0.020675 | 5.6e-06 | 0
8574 | 84.3 | 0.804 | 0.517 | 42 | 48.3666 | 0.020675 | 8.02e-05 | 0
8576 | 77.46 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.22369 | 0
8578 | 124.01 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.35811 | 0
8580 | 127.96 | 0.517 | 0.517 | 55 | 27.9857 | 0.035732 | 0.16377 | 0
8583 | 77.48 | 0.259 | 0.259 | 17 | 14.455 | 0.06918 | 9e-07 | 0
8585 | 35.85 | 0.259 | 0.259 | 56 | 14.455 | 0.06918 | 0.10353 | 0
8587 | 25.02 | 0.259 | 0.259 | 56 | 14.455 | 0.06918 | 0.072252 | 0
8590 | 34.99 | 0.207 | 0.207 | 56 | 11.9106 | 0.083959 | 0.10104 | 6e-07
8593 | 88.59 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8067 | 0.1281 | 0.11338 | 0
8596 | 42.83 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6805 | 0.14969 | 7e-07 | 0
8599 | 40.12 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7193 | 0.14883 | 0.11586 | 4e-07
8601 | 14 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7193 | 0.14883 | 0.040429 | 1e-07
8603 | 50.63 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0058 | 0.11104 | 0.14621 | 7e-07
8605 | 49.8 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0058 | 0.11104 | 0.14381 | 6e-07
8607 | 36.63 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0058 | 0.11104 | 0.10578 | 5e-07
8609 | 33.52 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0058 | 0.11104 | 0.096798 | 4e-07
8611 | 80.79 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0058 | 0.11104 | 0.2333 | 1e-06
8613 | 85.97 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8814 | 0.12688 | 0.11003 | 4e-07
8615 | 49.17 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.725 | 0.1487 | 0.0001564 | 0
8618 | 22.22 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7342 | 0.14849 | 0.013188 | 0
8620 | 40.45 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9117 | 0.16916 | 0.024007 | 1e-07
8622 | 12.19 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9117 | 0.16916 | 0.0072348 | 0
8626 | 10.66 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9117 | 0.16916 | 0.0063267 | 0
8628 | 43.72 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9657 | 0.11154 | 0.025948 | 1e-07
8630 | 50.25 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9657 | 0.11154 | 0.029823 | 1e-07
8632 | 49.2 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9657 | 0.11154 | 0.0292 | 1e-07
8634 | 34.25 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9657 | 0.11154 | 0.020327 | 1e-07
8636 | 112.7 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9657 | 0.11154 | 0.066888 | 3e-07
8638 | 32.76 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9657 | 0.11154 | 0.019443 | 1e-07
8640 | 85.66 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.9864 | 0.083428 | 0.050839 | 3e-07
8642 | 28.61 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6911 | 0.14945 | 0.01698 | 1e-07
8644 | 41.47 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6911 | 0.14945 | 0.024612 | 1e-07
8646 | 77.42 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6911 | 0.14945 | 0.045949 | 2e-07
8659 | 44.41 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.6107 | 0.068443 | 1195567.9677 | 0
8665 | 22.35 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0589 | 0.082926 | 4e-07 | 0
8667 | 17.99 | 0.207 | 0.207 | 32 | 12.0589 | 0.082926 | 1.1e-06 | 0
8668 | 34.73 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9092 | 0.16923 | 934971.2928 | 0
8672 | 44.04 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6812 | 0.14967 | 2.94e-05 | 0
8674 | 32.67 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7306 | 0.14857 | 2.18e-05 | 0
8675 | 7.23 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9269 | 0.16872 | 4.8e-06 | 0
8677 | 14.28 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6896 | 0.14949 | 3e-07 | 0
8678 | 6.92 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6896 | 0.14949 | 1.44e-05 | 0
8680 | 8.74 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.1419 | 0.10939 | 1.0841 | 0
8681 | 15.62 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3597 | 0.18658 | 0.045107 | 0
8683 | 72.18 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8876 | 0.12678 | 26.3783 | 0
8685 | 44.44 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9168 | 0.16901 | 5.5121 | 0
8686 | 43.09 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0445 | 0.11056 | 594.1809 | 0
8687 | 38.61 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0445 | 0.11056 | 532.4048 | 0
8689 | 27.14 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7325 | 0.14853 | 5.63e-05 | 0
8690 | 34.72 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9164 | 0.16902 | 7.2e-05 | 0
8692 | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7345 | 0.14849 | 4e-07 | 0
8693 | 13.03 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5734 | 0.21865 | 6e-07 | 0
8697 | 21.07 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.1349 | 0.10947 | 0.0060535 | 0
8698 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9255 | 0.16876 | 0.0035137 | 0
8700 | 35.14 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7217 | 0.14877 | 0.0050903 | 0
8701 | 38.58 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9087 | 0.16924 | 0.0055886 | 0
8703 | 46.82 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8954 | 0.12666 | 8e-07 | 0
8704 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9274 | 0.16871 | 0.0002129 | 0
8710 | 12.68 | 0.033 | 0.033 | 36 | 3.9188 | 0.25518 | 1.9e-06 | 0
8712 | 6.39 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8771 | 0.17015 | 5e-07 | 0
8713 | 93.35 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3309 | 0.18759 | 2513088.6815 | 0
8714 | 33.1 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3439 | 0.18713 | 0.0002681 | 0
8715 | 20.13 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.564 | 0.21911 | 541922.5911 | 0
8717 | 4.07 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5668 | 0.21897 | 109569.0577 | 0.034719
8718 | 27.35 | 0.259 | 0.259 | 19 | 14.824 | 0.067458 | 4e-07 | 0
8720 | 71 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0865 | 0.11005 | 4.74e-05 | 0
8722 | 36.51 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0865 | 0.11005 | 2.44e-05 | 0
8725 | 36.15 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.708 | 0.14908 | 2.41e-05 | 0
8727 | 6.76 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.708 | 0.14908 | 4.5e-06 | 0
8729 | 64.31 | 0.207 | 0.207 | 62 | 12.0391 | 0.083062 | 73.7102 | 0
8731 | 16.62 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.089 | 0.11002 | 19.0494 | 0
8734 | 110.66 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.6296 | 0.085987 | 5897.0945 | 0
8736 | 26 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.6296 | 0.085987 | 3e-07 | 0
8740 | 17.47 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5728 | 0.21869 | 0.78033 | 0
8742 | 68.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7184 | 0.14884 | 3.0418 | 0
8743 | 281.3 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.6296 | 0.085987 | 14990.5345 | 0
8745 | 39.49 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5695 | 0.21884 | 2.5341e+17 | 0.0001187
8747 | 101.76 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.8454 | 0.12746 | 0.029236 | 0
8748 | 72.47 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3204 | 0.18796 | 76448393.865 | 0
8750 | 37.28 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3204 | 0.18796 | 2.9e-06 | 0
8752 | 35.7 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3204 | 0.18796 | 2.8e-06 | 0
8754 | 15.73 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3204 | 0.18796 | 1.2e-06 | 0
8756 | 32.69 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3204 | 0.18796 | 2.5e-06 | 0
8758 | 13.31 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5598 | 0.21931 | 1e-06 | 0
8763 | 18.31 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9152 | 0.16906 | 252.482 | 0
8765 | 74.23 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3455 | 0.18707 | 1023.5797 | 0
8768 | 70.67 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5648 | 0.21907 | 0.0001466 | 0
8770 | 116.39 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3282 | 0.18768 | 1.8e-06 | 0
8772 | 42.39 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3282 | 0.18768 | 162.7643 | 0
8774 | 48.16 | 0.033 | 0.033 | 44 | 3.9112 | 0.25568 | 9.99e-05 | 0
8776 | 35.86 | 0.033 | 0.033 | 44 | 3.9112 | 0.25568 | 7.44e-05 | 0
8778 | 151.8 | 0.517 | 0.517 | 67 | 28.0656 | 0.035631 | 153037.1537 | 0
8781 | 43.83 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0703 | 0.11025 | 1.1e-06 | 0
8783 | 21.26 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0703 | 0.11025 | 5e-07 | 0
8785 | 50.73 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.9151 | 0.16906 | 1.3e-06 | 0
8787 | 9.42 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9263 | 0.16874 | 9937130.7287 | 0
8790 | 37.32 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5698 | 0.21883 | 39368759.3163 | 0
8792 | 12.86 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3415 | 0.18721 | 49.3784 | 0
8794 | 165.8 | 0.517 | 0.517 | 56 | 28.0656 | 0.035631 | 0.47879 | 0
8796 | 129 | 0.517 | 0.517 | 56 | 28.0656 | 0.035631 | 0.37252 | 0
8798 | 129.8 | 0.517 | 0.517 | 23 | 28.0656 | 0.035631 | 2.4e-06 | 0
8799 | 129.4 | 0.517 | 0.517 | 40 | 28.0656 | 0.035631 | 6.18e-05 | 0
8802 | 6.82 | 0.259 | 0.259 | 42 | 14.8125 | 0.06751 | 1.95e-05 | 0
8808 | 33.84 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9197 | 0.16893 | 2.26e-05 | 0
8810 | 42.4 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1058 | 0.10982 | 4.03e-05 | 0
8813 | 22.87 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7301 | 0.14859 | 2.18e-05 | 0
8815 | 40.82 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5693 | 0.21885 | 3.88e-05 | 0
8817 | 26.89 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5713 | 0.21875 | 4e-07 | 0
8819 | 85.8 | 0.259 | 0.259 | 41 | 14.6969 | 0.068041 | 5.72e-05 | 0
8821 | 31.92 | 0.259 | 0.259 | 41 | 14.6969 | 0.068041 | 2.13e-05 | 0
8823 | 12.75 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5735 | 0.21865 | 3e-07 | 0
8824 | 95.62 | 0.259 | 0.259 | 41 | 14.6969 | 0.068041 | 6.38e-05 | 0
8835 | 17.19 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5637 | 0.21912 | 2754130.3374 | 0
8837 | 60.9 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5637 | 0.21912 | 3245.3737 | 0
8838 | 17.25 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8874 | 0.16985 | 464389.7211 | 0
8840 | 9.57 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5685 | 0.21889 | 257635.3327 | 0
8842 | 36.1 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5685 | 0.21889 | 971853.2303 | 0
8843 | 42.54 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3435 | 0.18714 | 1.1e-06 | 0
8845 | 17.29 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5728 | 0.21868 | 465466.5915 | 0
8847 | 36.07 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8874 | 0.16985 | 7e-07 | 0
8850 | 73.16 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5644 | 0.21909 | 3898.7117 | 0
8851 | 125.21 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.6988 | 0.14928 | 1.7e-06 | 0
8853 | 19.27 | 0.069 | 0.069 | 82 | 5.3534 | 0.1868 | 9.951e+19 | 0.054602
8854 | 164.52 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8445 | 0.12748 | 60.1241 | 0
8859 | 61.73 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5258 | 0.22096 | 0.017735 | 0
8861 | 76.46 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5258 | 0.22096 | 0.021967 | 0
8864 | 41.46 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7089 | 0.14906 | 1.45e-05 | 0
8865 | 26.8 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7089 | 0.14906 | 9.4e-06 | 0
8867 | 5.94 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7089 | 0.14906 | 2.1e-06 | 0
8869 | 24.8 | 0.069 | 0.069 | 82 | 5.3534 | 0.1868 | 1.2807e+20 | 0.070271
8871 | 64.15 | 0.082 | 0.082 | 82 | 5.9114 | 0.16916 | 3.3127e+20 | 0.20072
8873 | 34.13 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3415 | 0.18721 | 36003639.0274 | 0
8874 | 59.6 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.7214 | 0.14878 | 62871865.3367 | 0
8875 | 12.29 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9255 | 0.16876 | 12964685.2747 | 0
8877 | 18.51 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9238 | 0.16881 | 4e-07 | 0
8879 | 28.93 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8874 | 0.16985 | 7e-07 | 0
8881 | 26.09 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3435 | 0.18714 | 7e-07 | 0
8882 | 20.43 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3435 | 0.18714 | 5e-07 | 0
8884 | 9.03 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9187 | 0.16895 | 1e-07 | 0
8886 | 8.14 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9187 | 0.16895 | 1e-07 | 0
8890 | 122 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.7524 | 0.03478 | 19546474.1547 | 0
8893 | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5587 | 0.21936 | 5e-07 | 0
8896 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5587 | 0.21936 | 5e-07 | 0
8897 | 23.7 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3455 | 0.18707 | 27.1642 | 0
8900 | 7.96 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3455 | 0.18707 | 9.1235 | 0
8902 | 40.83 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3455 | 0.18707 | 46.7981 | 0
8904 | 7.55 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3455 | 0.18707 | 8.6536 | 0
8906 | 29.2 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9209 | 0.16889 | 33.4682 | 0
8909 | 10.5 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.926 | 0.16875 | 12.0348 | 0
8911 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6505 | 0.15036 | 4.9e-06 | 0
8913 | 16.95 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3219 | 0.1879 | 19.4276 | 0
8915 | 13.8 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3219 | 0.1879 | 15.8172 | 0
8917 | 77.28 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3219 | 0.1879 | 88.5761 | 0
8919 | 73.95 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3219 | 0.1879 | 84.7593 | 0
8921 | 12.42 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5725 | 0.2187 | 14.2354 | 0
8923 | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5725 | 0.2187 | 7.5418 | 0
8925 | 17.35 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6505 | 0.15036 | 1.3e-06 | 0
8927 | 55.48 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6505 | 0.15036 | 4.3e-06 | 0
8935 | 43.02 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3448 | 0.1871 | 0.73194 | 0
8937 | 40.33 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3448 | 0.1871 | 6e-07 | 0
8939 | 55.15 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8953 | 0.12666 | 5.3e-06 | 0
8940 | 22.59 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.6649 | 0.15004 | 4.5e-06 | 0
8943 | 7.92 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5742 | 0.21862 | 0.13475 | 0
8945 | 11.61 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9257 | 0.16876 | 0.19753 | 0
8947 | 100.54 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5603 | 0.21928 | 1.99e-05 | 0
8952 | 63.99 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6904 | 0.14947 | 2.23e-05 | 0
8954 | 58.88 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6904 | 0.14947 | 2.06e-05 | 0
8956 | 44.4 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9156 | 0.16904 | 1.55e-05 | 0
8958 | 35.1 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5701 | 0.21881 | 1.23e-05 | 0
8960 | 4.19 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9156 | 0.16904 | 1.5e-06 | 0
8962 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5746 | 0.2186 | 1.9e-06 | 0
8964 | 3.25 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3624 | 0.18648 | 1.1e-06 | 0
8966 | 5.16 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.362 | 0.1865 | 1.8e-06 | 0
8968 | 10.03 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.115 | 0.10971 | 2.08e-05 | 0
8969 | 23.32 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6904 | 0.14947 | 4.84e-05 | 0
8971 | 28.63 | 0.259 | 0.259 | 58 | 14.3584 | 0.069646 | 0.48711 | 0
8973 | 102.23 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.8877 | 0.16984 | 117.173 | 0
8976 | 25.79 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.6926 | 0.085524 | 2e-06 | 0
8979 | 124.29 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.6926 | 0.085524 | 9.6e-06 | 0
8983 | 8.89 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0988 | 0.1099 | 0.0052762 | 0
8984 | 76.58 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0988 | 0.1099 | 0.04545 | 0
8986 | 53.32 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9227 | 0.11207 | 0.0077238 | 0
8988 | 41.95 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9175 | 0.16899 | 0.0060768 | 0
8990 | 131.38 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.6926 | 0.085524 | 0.077974 | 0
8993 | 73.51 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8985 | 0.16953 | 0.21228 | 0
8995 | 14.61 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5732 | 0.21867 | 0.04219 | 0
8997 | 13.07 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8985 | 0.16953 | 0.037743 | 0
8999 | 25.11 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8985 | 0.16953 | 1.9e-06 | 0
9004 | 9.67 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5713 | 0.21876 | 9e-07 | 0
9006 | 17.72 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5713 | 0.21876 | 1.7e-06 | 0
9009 | 23.98 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9177 | 0.16899 | 8e-07 | 0
9011 | 17.23 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9177 | 0.16899 | 4.5e-06 | 0
9014 | 142.8 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1.6e-06 | 0
9016 | 47.55 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.053 | 0.082967 | 9e-07 | 0
9017 | 49.1 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9155 | 0.16905 | 0.0002457 | 0
9018 | 9.52 | 0.033 | 0.033 | 30 | 3.9191 | 0.25516 | 4e-07 | 0
9019 | 21.13 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.6764 | 0.068137 | 1.6e-06 | 0
9020 | 33.35 | 0.207 | 0.207 | 26 | 12.0647 | 0.082886 | 8e-07 | 0
9022 | 30.29 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3498 | 0.18692 | 8e-07 | 0
9024 | 63.34 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8917 | 0.16973 | 2.8e-06 | 0
9027 | 97.82 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-06 | 0
9029 | 14.73 | 0.04 | 0.04 | 24 | 4.1806 | 0.2392 | 3e-07 | 0
9031 | 40.2 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8604 | 0.17064 | 8e-07 | 0
9034 | 34.4 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9195 | 0.16893 | 1.3e-06 | 0
9036 | 62.08 | 0.15 | 0.15 | 33 | 9.0787 | 0.11015 | 4.8e-06 | 0
9039 | 136.41 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.6764 | 0.068137 | 1.05e-05 | 0
9043 | 25.65 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.1324 | 0.1095 | 6e-07 | 0
9045 | 41.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.14909 | 9e-07 | 0
9047 | 59.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.14909 | 1.3e-06 | 0
9048 | 200.9 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.7104 | 0.067979 | 3.7e-06 | 0
9052 | 23.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7339 | 0.1485 | 5e-07 | 0
9054 | 59.14 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.1136 | 0.10973 | 2.6e-06 | 0
9057 | 19.69 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.0807 | 0.11012 | 0.0252 | 0
9059 | 15.77 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9246 | 0.16879 | 0.020183 | 0
9060 | 13.63 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7372 | 0.14843 | 0.017444 | 0
9064 | 141.5 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.6486 | 0.034906 | 22670705.6795 | 0
9066 | 40.9 | 0.517 | 0.517 | 30 | 29.51 | 0.033887 | 1.8e-06 | 0
9068 | 46.9 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.6139 | 0.033768 | 1.64e-05 | 0
9070 | 94.6 | 0.517 | 0.517 | 40 | 29.6139 | 0.033768 | 4.52e-05 | 0
9072 | 76 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.6139 | 0.033768 | 2.65e-05 | 0
9074 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 41 | 23.4399 | 0.042662 | 3.84e-05 | 0
9076 | 44.2 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.6087 | 0.05679 | 609.487 | 0
9078 | 72.3 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.4151 | 0.057421 | 996.9663 | 0
9079 | 85.4 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.5708 | 0.056913 | 1177.6061 | 0
9080 | 58.5 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.5237 | 0.057065 | 806.674 | 0
9082 | 48.3 | 0.207 | 0.207 | 62 | 12.0165 | 0.083219 | 55.36 | 0
9084 | 43.45 | 0.207 | 0.207 | 62 | 12.0165 | 0.083219 | 49.8011 | 0
9086 | 75 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9727 | 0.11145 | 9e-06 | 0
9087 | 77.65 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6505 | 0.15036 | 6e-06 | 0
9090 | 56.18 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6592 | 0.15017 | 0.0001166 | 0
9091 | 155.69 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6592 | 0.15017 | 0.0003231 | 0
9094 | 28.12 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6592 | 0.15017 | 32.2303 | 0
9096 | 18.15 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9239 | 0.16881 | 20.803 | 0
9097 | 32.56 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0597 | 0.11038 | 6.76e-05 | 0
9099 | 20.18 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.8922 | 0.16972 | 0.34334 | 0
9100 | 23.47 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8922 | 0.16972 | 0.067776 | 0
9102 | 74.38 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8922 | 0.16972 | 0.21479 | 0
9104 | 52.63 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.704 | 0.14916 | 2.3e-06 | 0
9106 | 13.06 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3603 | 0.18656 | 6e-07 | 0
9110 | 13.32 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7345 | 0.14849 | 6e-07 | 0
9113 | 32.86 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3559 | 0.18671 | 1.5e-06 | 0
9116 | 7.09 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3616 | 0.18651 | 3e-07 | 0
9117 | 122.77 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9727 | 0.11145 | 1.47e-05 | 0
9119 | 29.9 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7215 | 0.14877 | 0.0001496 | 0
9121 | 11.41 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9219 | 0.16886 | 0.19413 | 0
9124 | 17.14 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8922 | 0.16972 | 0.049496 | 0
9128 | 146.21 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1078 | 0.034355 | 5.11e-05 | 0
9130 | 58.78 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6649 | 0.15004 | 1.0001 | 0
9132 | 69.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.718 | 0.14885 | 8.3e-06 | 0
9133 | 141.99 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.6649 | 0.15004 | 2.8e-05 | 0
9134 | 19.08 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9237 | 0.16881 | 9e-07 | 0
9136 | 31.93 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.704 | 0.14916 | 1.4e-06 | 0
9137 | 25.49 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.704 | 0.14916 | 1.1e-06 | 0
9141 | 16.92 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7361 | 0.14846 | 4.4e-06 | 0
9142 | 1 | 0.207 | 0.207 | 56 | 12.0192 | 0.0832 | 0.0028878 | 0
9144 | 43.06 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.6448 | 0.085875 | 1.12e-05 | 0
9145 | 18.9 | 0.207 | 0.207 | 56 | 12.0192 | 0.0832 | 0.054579 | 0
9149 | 9.6 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.1337 | 0.10948 | 4e-07 | 0
9150 | 13.72 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.1337 | 0.10948 | 6e-07 | 0
9156 | 66.75 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.89 | 0.12674 | 0.0009012 | 0
9158 | 157.07 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8493 | 0.1274 | 3.2e-06 | 0
9159 | 30.6 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.6042 | 0.068473 | 0.20915 | 0
9160 | 39.06 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1249 | 0.10959 | 1051539.8924 | 0
9162 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5719 | 0.21873 | 8.8e-06 | 0
9164 | 45.65 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.9701 | 0.11148 | 5.6622 | 0
9166 | 27.05 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3561 | 0.1867 | 6019.045 | 0
9170 | 5 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3552 | 0.18673 | 1112.5777 | 0
9175 | 93.27 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.8781 | 0.12693 | 0.0007555 | 0
9176 | 81.23 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 1.4e-06 | 0
9177 | 12.77 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 2e-07 | 0
9180 | 24.69 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 4e-07 | 0
9182 | 4.05 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 1e-07 | 0
9184 | 33.13 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 6e-07 | 0
9186 | 6.51 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 1e-07 | 0
9188 | 32.7 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 6e-07 | 0
9190 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5733 | 0.21866 | 9.1e-06 | 0
9191 | 38.51 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.708 | 0.14908 | 2.57e-05 | 0
9192 | 17.06 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.708 | 0.14908 | 1.14e-05 | 0
9195 | 86.85 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 1.3e-06 | 0
9197 | 50.53 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5534 | 0.21962 | 1360325.3356 | 0
9198 | 139.6 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 3.63e-05 | 0
9200 | 48.65 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.893 | 0.16969 | 2.2e-06 | 0
9202 | 6.78 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5744 | 0.21861 | 182525.3569 | 0
9204 | 78.46 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.893 | 0.16969 | 3.5e-06 | 0
9206 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.893 | 0.16969 | 2e-07 | 0
9207 | 39.77 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3544 | 0.18676 | 1070653.8794 | 0
9208 | 9.65 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5728 | 0.21868 | 259789.0221 | 0
9211 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5728 | 0.21868 | 199216.4626 | 0
9213 | 28.04 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8288 | 0.12773 | 6e-07 | 0
9215 | 9.78 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8288 | 0.12773 | 2e-07 | 0
9216 | 39.55 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6812 | 0.14967 | 1.3e-06 | 8.7e-06
9218 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9271 | 0.16872 | 2e-07 | 1.3e-06
9220 | 26.15 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6812 | 0.14967 | 9e-07 | 5.7e-06
9221 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9271 | 0.16872 | 2e-07 | 1.2e-06
9224 | 28.95 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6812 | 0.14967 | 1e-06 | 6.3e-06
9226 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9272 | 0.16872 | 2e-07 | 1.2e-06
9228 | 66.04 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6812 | 0.14967 | 2.2e-06 | 1.45e-05
9230 | 46.6 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5608 | 0.21926 | 1254525.2345 | 0
9232 | 45.04 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5608 | 0.21926 | 1212528.3167 | 0
9234 | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5608 | 0.21926 | 161257.6419 | 0
9236 | 8.89 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9146 | 0.16907 | 0.0006748 | 0.0012785
9239 | 15.01 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.889 | 0.16981 | 0.0011394 | 0.0021493
9240 | 40.62 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7279 | 0.14863 | 0.0009431 | 0
9245 | 43.41 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9146 | 0.16907 | 0.0032952 | 0.0062431
9247 | 29.94 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7053 | 0.14913 | 0.0002425 | 0.0005209
9248 | 26.2 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9217 | 0.16887 | 0.0019888 | 0.0073463
9251 | 60.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6486 | 0.15041 | 1.4e-06 | 8.2e-06
9253 | 36.71 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9167 | 0.16901 | 7e-07 | 4e-06
9254 | 45.51 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9096 | 0.16922 | 6.9e-06 | 0
9257 | 7.97 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9167 | 0.16901 | 2e-07 | 9e-07
9259 | 24.41 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7256 | 0.14869 | 3.7e-06 | 0
9261 | 22.78 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7256 | 0.14869 | 3.5e-06 | 0
9263 | 26.43 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9217 | 0.16887 | 4e-06 | 0
9265 | 18.74 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9096 | 0.16922 | 2.9e-06 | 0
9267 | 71.5 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7005 | 0.14924 | 1.5e-06 | 6.1e-06
9269 | 48.74 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7005 | 0.14924 | 0.0036998 | 0.015463
9272 | 53.39 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9118 | 0.16915 | 0.0040528 | 0.014945
9273 | 7.32 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7026 | 0.14919 | 0.021138 | 1e-07
9276 | 9.34 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9118 | 0.16915 | 0.000709 | 0.0026145
9277 | 80.27 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8827 | 0.16999 | 0.10273 | 3e-07
9280 | 10.6 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.926 | 0.16875 | 0.0008046 | 0.0029743
9281 | 89.81 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8827 | 0.16999 | 0.11494 | 3e-07
9285 | 57.61 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7026 | 0.14919 | 0.073731 | 3e-07
9286 | 73.3 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9067 | 0.1693 | 0.0055642 | 0
9287 | 60.09 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7212 | 0.14878 | 0.0045614 | 0
9289 | 8.15 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9067 | 0.1693 | 0.0006187 | 0
9291 | 22.95 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0579 | 0.1104 | 0.013621 | 0
9293 | 78.21 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0579 | 0.1104 | 1.4e-06 | 0
9295 | 13.98 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7371 | 0.14843 | 0.0005768 | 0
9297 | 45.67 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9057 | 0.16933 | 0.0034668 | 0.0069893
9299 | 3.81 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9057 | 0.16933 | 0.0001572 | 0.0003169
9301 | 35.73 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9057 | 0.16933 | 0.0014742 | 0.0029722
9303 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5745 | 0.2186 | 0.0002393 | 0.0003737
9305 | 44.27 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3534 | 0.1868 | 0.0018266 | 0.0033382
9307 | 27.37 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.919 | 0.16895 | 0.0020776 | 0.0041981
9309 | 49.55 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.568 | 0.21892 | 0.0037613 | 0.0058654
9311 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.919 | 0.16895 | 0.0006635 | 0.0013406
9313 | 6.67 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0005063 | 0.0007898
9316 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0008122 | 0.0016372
9318 | 37.25 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5698 | 0.21883 | 0.0028276 | 0.0044112
9320 | 44.58 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0033841 | 0.0068212
9322 | 6.59 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0005002 | 0.0010083
9324 | 29.16 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3567 | 0.18668 | 0.0042241 | 0.0077244
9326 | 41.25 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.906 | 0.16932 | 0.0059754 | 0.012047
9328 | 8.72 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.906 | 0.16932 | 0.0012632 | 0.0025467
9331 | 29.45 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.906 | 0.16932 | 0.0042661 | 0.0086011
9333 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.906 | 0.16932 | 0.000691 | 0.0013931
9335 | 26.98 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7198 | 0.14881 | 0.0003643 | 0.0008356
9337 | 37.19 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7198 | 0.14881 | 0.0005021 | 0.0011519
9339 | 11.23 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9258 | 0.16875 | 0.0001516 | 0.0003067
9341 | 61.37 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9399 | 0.11186 | 7.3e-06 | 0
9343 | 22.48 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9399 | 0.11186 | 2.7e-06 | 0
9345 | 284.9 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9399 | 0.11186 | 3.41e-05 | 0
9347 | 11.04 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7359 | 0.14846 | 1.3e-06 | 0
9349 | 87.48 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3439 | 0.18713 | 0.0002782 | 0
9350 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9096 | 0.16922 | 1e-06 | 0
9352 | 50.1 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9052 | 0.16934 | 0.064119 | 2e-07
9354 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9052 | 0.16934 | 0.0099443 | 0
9356 | 9.12 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9264 | 0.16874 | 0.011672 | 0
9358 | 21.85 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9052 | 0.16934 | 0.027964 | 1e-07
9360 | 14.23 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5732 | 0.21866 | 0.018212 | 0
9362 | 7.41 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9052 | 0.16934 | 0.0094835 | 0
9365 | 62.39 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9119 | 0.16915 | 0.037029 | 1e-07
9367 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7397 | 0.14838 | 0.0037984 | 0
9368 | 95.8 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8769 | 0.12695 | 0.056857 | 2e-07
9370 | 8.89 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7388 | 0.14839 | 0.0052762 | 0
9372 | 12.97 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7374 | 0.14843 | 0.0076977 | 0
9374 | 43.23 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9171 | 0.169 | 0.0062622 | 0
9376 | 15.21 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7163 | 0.14889 | 0.0022033 | 0
9378 | 56.11 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9122 | 0.16914 | 0.008128 | 0
9380 | 5.36 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9122 | 0.16914 | 0.0007764 | 0
9382 | 84.84 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7026 | 0.14919 | 0.0064402 | 0
9384 | 6.75 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7026 | 0.14919 | 0.0005124 | 0
9386 | 40.33 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9179 | 0.16898 | 0.0030614 | 0
9388 | 43.91 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9169 | 0.16901 | 0.026061 | 1e-07
9390 | 127.84 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8941 | 0.16966 | 0.0001775 | 0
9392 | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7026 | 0.14919 | 0.013295 | 0
9394 | 88.63 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7114 | 0.149 | 0.11343 | 4e-07
9396 | 43.48 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9151 | 0.16906 | 0.055647 | 2e-07
9398 | 7.05 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9151 | 0.16906 | 0.0090228 | 0
9400 | 32.61 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.92 | 0.16892 | 0.041735 | 1e-07
9402 | 47.47 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9116 | 0.16916 | 0.13708 | 4e-07
9404 | 16 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9116 | 0.16916 | 0.046204 | 1e-07
9406 | 107.42 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8925 | 0.16971 | 0.13748 | 4e-07
9408 | 20.12 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8925 | 0.16971 | 0.02575 | 1e-07
9410 | 6.37 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8925 | 0.16971 | 0.0081525 | 0
9412 | 63.21 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9117 | 0.16916 | 0.18254 | 5e-07
9416 | 11.54 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7193 | 0.14883 | 0.033325 | 1e-07
9418 | 88.95 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8891 | 0.16981 | 0.25687 | 8e-07
9420 | 12.74 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8891 | 0.16981 | 0.03679 | 1e-07
9422 | 44.71 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.8891 | 0.16981 | 0.12911 | 4e-07
9424 | 37.45 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6805 | 0.14969 | 0.63717 | 2.1e-06
9426 | 21.44 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6805 | 0.14969 | 0.36478 | 1.2e-06
9428 | 36.31 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9173 | 0.169 | 0.61777 | 1.8e-06
9430 | 6.22 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9173 | 0.169 | 0.10583 | 3e-07
9432 | 30.24 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6805 | 0.14969 | 0.5145 | 1.7e-06
9434 | 34.39 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6805 | 0.14969 | 0.58511 | 1.9e-06
9436 | 47.35 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.914 | 0.16909 | 0.80561 | 2.4e-06
9438 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.914 | 0.16909 | 0.12743 | 4e-07
9440 | 63.5 | 0.706 | 0.614 | 42 | 42.0944 | 0.023756 | 6.04e-05 | 0
9441 | 8.16 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6805 | 0.14969 | 0.13883 | 5e-07
9444 | 2 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9601 | 0.083611 | 0.022984 | 0.088054
9448 | 2 | 0.207 | 0.207 | 51 | 12.0856 | 0.082743 | 0.0001518 | 0.0011445
9450 | 39.6 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7283 | 0.14863 | 0.0016339 | 0.0068573
9452 | 61.92 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5661 | 0.21901 | 0.0025548 | 0.0072766
9454 | 8.87 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9264 | 0.16874 | 0.000366 | 0.0013529
9456 | 34.07 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.1277 | 0.10956 | 0.0025862 | 0.014725
9459 | 42.51 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.9864 | 0.083428 | 0.02523 | 2e-07
9460 | 10.76 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9259 | 0.16875 | 0.0063861 | 0
9463 | 114.18 | 0.309 | 0.309 | 53 | 17.6118 | 0.05678 | 0.032805 | 0
9464 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9222 | 0.067014 | 67302.8581 | 0.5
9465 | 8.89 | 0.309 | 0.309 | 53 | 17.5852 | 0.056866 | 7.2e-05 | 0
9468 | 37.66 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0889 | 0.11002 | 0.022351 | 1e-07
9470 | 8.2 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9266 | 0.16873 | 0.0048667 | 0
9472 | 65.59 | 0.15 | 0.15 | 43 | 9.0889 | 0.11002 | 9.11e-05 | 0
9475 | 11.99 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7067 | 0.1491 | 1.66e-05 | 0
9476 | 3.77 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6805 | 0.14969 | 0.064142 | 2e-07
9479 | 90.23 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7067 | 0.1491 | 0.0001253 | 0
9480 | 42.07 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8933 | 0.16968 | 3.3e-06 | 1.91e-05
9483 | 11.95 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9217 | 0.16887 | 1.66e-05 | 0
9484 | 65.37 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8933 | 0.16968 | 5.1e-06 | 2.97e-05
9487 | 14.29 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9217 | 0.16887 | 1.98e-05 | 0
9488 | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5745 | 0.2186 | 4e-07 | 2e-06
9491 | 40.9 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3541 | 0.18677 | 0.024274 | 1e-07
9494 | 157.22 | 0.15 | 0.15 | 37 | 8.9865 | 0.11128 | 3.1e-05 | 0.0002784
9496 | 30.49 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9206 | 0.1689 | 6e-06 | 3.56e-05
9497 | 6 | 0.309 | 0.309 | 53 | 17.7497 | 0.056339 | 0.0017238 | 0.010445
9500 | 50.02 | 0.15 | 0.15 | 53 | 8.9549 | 0.11167 | 0.014371 | 0.043932
9501 | 23.48 | 0.15 | 0.15 | 37 | 8.9865 | 0.11128 | 4.6e-06 | 4.16e-05
9502 | 29.38 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0579 | 0.1104 | 5e-07 | 0
9505 | 27.91 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0579 | 0.1104 | 0.0011516 | 0
9506 | 22.66 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9227 | 0.16884 | 0.0065103 | 0.013163
9507 | 37.82 | 0.15 | 0.15 | 37 | 8.9865 | 0.11128 | 7.5e-06 | 6.7e-05
9508 | 45.1 | 0.614 | 0.614 | 39 | 35.8425 | 0.0279 | 1.57e-05 | 0
9512 | 44.54 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9343 | 0.083792 | 0.012797 | 0.052134
9513 | 59.07 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.7215 | 0.14877 | 1.17e-05 | 7.82e-05
9514 | 30.95 | 0.15 | 0.15 | 53 | 8.9549 | 0.11167 | 0.0088921 | 0.027183
9516 | 33.79 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5693 | 0.21885 | 0.002565 | 0.004001
9517 | 27.53 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0020898 | 0.0042124
9519 | 36.67 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8798 | 0.17007 | 7.2e-06 | 4.25e-05
9520 | 19.17 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9236 | 0.16881 | 0.0027769 | 0.0056155
9523 | 91.52 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8798 | 0.17007 | 1.81e-05 | 0.000106
9524 | 3 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9106 | 0.083959 | 0.051041 | 3e-07
9526 | 62.37 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9106 | 0.083959 | 1.0612 | 6.5e-06
9529 | 8.66 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9265 | 0.16873 | 1.7e-06 | 1.01e-05
9531 | 8.37 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9266 | 0.16873 | 1.7e-06 | 9.8e-06
9532 | 19.74 | 0.207 | 0.207 | 26 | 12.0077 | 0.08328 | 5e-07 | 0
9535 | 35.48 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.954 | 0.083654 | 2.7e-06 | 3.28e-05
9536 | 15.08 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.087 | 0.11005 | 4e-07 | 3.1e-06
9539 | 39.89 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.954 | 0.083654 | 3.1e-06 | 3.69e-05
9540 | 12.25 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.087 | 0.11005 | 3e-07 | 2.6e-06
9543 | 70.74 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.0915 | 0.10999 | 3.2e-06 | 2.86e-05
9544 | 79.26 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.087 | 0.11005 | 0.011481 | 0.094469
9548 | 51.14 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8937 | 0.16967 | 1.3e-06 | 6.9e-06
9552 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8937 | 0.16967 | 2e-07 | 1e-06
9556 | 14.18 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.737 | 0.14843 | 1.1e-06 | 7.4e-06
9558 | 25.16 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8937 | 0.16967 | 6e-07 | 3.4e-06
9560 | 32.35 | 0.259 | 0.259 | 56 | 14.455 | 0.06918 | 0.093419 | 0
9562 | 82.77 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.8932 | 0.16969 | 2.7e-06 | 1.6e-05
9563 | 182.67 | 0.259 | 0.259 | 56 | 14.455 | 0.06918 | 0.52751 | 0
9564 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8937 | 0.16967 | 2e-07 | 9e-07
9568 | 38.47 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8932 | 0.16969 | 7e-07 | 4.2e-06
9569 | 31.54 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8067 | 0.1281 | 0.040366 | 0
9570 | 39.22 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8937 | 0.16967 | 1e-06 | 5.3e-06
9572 | 13.38 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8067 | 0.1281 | 0.017124 | 0
9575 | 5.66 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8932 | 0.16969 | 1e-07 | 6e-07
9577 | 11.68 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.6486 | 0.15041 | 2e-07 | 1.4e-06
9579 | 17.69 | 0.207 | 0.207 | 58 | 12.0709 | 0.082844 | 0.30097 | 0
9582 | 8.12 | 0.207 | 0.207 | 58 | 12.0709 | 0.082844 | 0.13815 | 0
9588 | 10.98 | 0.207 | 0.207 | 54 | 12.066 | 0.082878 | 0.0065167 | 0
9590 | 4.34 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8932 | 0.16969 | 3e-07 | 2e-06
9591 | 20.84 | 0.207 | 0.207 | 54 | 12.066 | 0.082878 | 0.012369 | 0
9593 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9222 | 0.067014 | 67302.8581 | 0.49999
9596 | 35.12 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1271 | 0.10956 | 0.59753 | 2.7e-06
9597 | 63.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9115 | 0.16916 | 1.4e-06 | 8.5e-06
9598 | 28.87 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1237 | 0.1096 | 4.4e-06 | 0
9599 | 97.96 | 0.207 | 0.207 | 56 | 12.0113 | 0.083255 | 0.28288 | 1.7e-06
9601 | 12.23 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1237 | 0.1096 | 1.9e-06 | 0
9602 | 115.01 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8683 | 0.12709 | 441.6022 | 3e-07
9603 | 62.45 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.0584 | 0.11039 | 7.746 | 0
9604 | 41.79 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7275 | 0.14864 | 0.0031723 | 0
9607 | 5 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5746 | 0.2186 | 0.034174 | 0.013979
9608 | 123.59 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9902 | 0.083402 | 3327183.9959 | 0.0096063
9611 | 51.36 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7014 | 0.14922 | 1382669.9338 | 0
9612 | 8.3 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1421 | 0.10938 | 0.056729 | 0
9613 | 9.74 | 0.259 | 0.259 | 35 | 14.8463 | 0.067357 | 1.2e-06 | 0
9614 | 9.43 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7184 | 0.14885 | 1.1e-06 | 0
9615 | 13.42 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7373 | 0.14843 | 1.6e-06 | 0
9617 | 37.08 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3467 | 0.18703 | 1976.001 | 0
9621 | 38.95 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3546 | 0.18676 | 1048578.5502 | 0
9626 | 67.6 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.0222 | 0.11084 | 15042.0497 | 0
9627 | 8.29 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8999 | 0.1695 | 8357.5624 | 0
9633 | 21.84 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0937 | 0.10997 | 587957.7727 | 0.1876
9634 | 24.2 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9092 | 0.12643 | 651491.6872 | 0
9635 | 41.09 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9113 | 0.11222 | 0.024387 | 0
9636 | 9.21 | 0.207 | 0.207 | 61 | 12.0798 | 0.082783 | 3.3658 | 0
9637 | 141.15 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8565 | 0.12728 | 0.083773 | 0
9638 | 70.97 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.0353 | 0.11068 | 8.8028 | 0
9639 | 127.71 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0353 | 0.11068 | 46.6718 | 1e-07
9640 | 16.43 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9113 | 0.11222 | 0.0097512 | 0
9641 | 22.93 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.029347 | 0
9642 | 65.47 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.1075 | 0.1098 | 75.0398 | 2e-07
9643 | 27.34 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6862 | 0.14956 | 0.0039604 | 0
9644 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7305 | 0.14858 | 0.47809 | 0
9645 | 123.94 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9899 | 0.083404 | 3336606.5603 | 0
9647 | 158.7 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.012047 | 0
9648 | 24.12 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.8772 | 0.12695 | 1.0774 | 0
9650 | 57.91 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.317 | 0.18808 | 0.0013446 | 0
9651 | 36.65 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5699 | 0.21882 | 0.2505 | 0
9652 | 88.33 | 0.15 | 0.15 | 53 | 8.9855 | 0.11129 | 0.025378 | 0
9654 | 11.09 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5737 | 0.21864 | 0.032025 | 0
9655 | 123.89 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5475 | 0.2199 | 2.1078 | 0
9656 | 157.58 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6747 | 0.14982 | 2.681 | 0
9658 | 52.9 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7237 | 0.14873 | 0.067703 | 0
9659 | 35.7 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3204 | 0.18796 | 0.001473 | 0
9660 | 35.99 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.57 | 0.21882 | 0.24599 | 0
9661 | 97.62 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9056 | 0.11229 | 0.66722 | 0
9663 | 83.14 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 2238223.8335 | 0
9664 | 121.56 | 0.517 | 0.517 | 43 | 29.781 | 0.033578 | 0.0001688 | 0
9665 | 28.93 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7303 | 0.14858 | 1541.6857 | 0
9666 | 4.35 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.1423 | 0.10938 | 0.1943 | 0
9667 | 79.2 | 0.517 | 0.517 | 36 | 27.9857 | 0.035732 | 1.21e-05 | 0
9668 | 27.5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0002227 | 0
9672 | 47.54 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9619 | 0.083599 | 9.86e-05 | 0
9673 | 86.15 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9619 | 0.083599 | 0.0001788 | 0
9674 | 74.04 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3201 | 0.18797 | 11862466.9206 | 0
9675 | 9.83 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.9157 | 0.12633 | 0.0004056 | 0
9676 | 42.21 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8771 | 0.17015 | 3.3e-06 | 0
9677 | 9.43 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.574 | 0.21863 | 7e-07 | 0
9680 | 40.17 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8771 | 0.17015 | 3.1e-06 | 0
9682 | 11.49 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5736 | 0.21864 | 9e-07 | 0
9684 | 26.31 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8771 | 0.17015 | 2e-06 | 0
9686 | 11.46 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5737 | 0.21864 | 9e-07 | 0
9688 | 40.77 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8771 | 0.17015 | 3.2e-06 | 0
9690 | 9.12 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.574 | 0.21863 | 7e-07 | 0
9692 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3526 | 0.18683 | 5e-07 | 0
9694 | 8.3 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5741 | 0.21862 | 6e-07 | 0
9696 | 41.43 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3526 | 0.18683 | 3.2e-06 | 0
9698 | 9.38 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.574 | 0.21863 | 7e-07 | 0
9702 | 34.87 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8771 | 0.17015 | 2.7e-06 | 0
9704 | 7.73 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5742 | 0.21862 | 6e-07 | 0
9706 | 28.62 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.9019 | 0.12655 | 1.2784 | 0
9707 | 67.63 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.664 | 0.15006 | 0.1953 | 0
9708 | 69.08 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7157 | 0.14891 | 1.8e-05 | 0
9709 | 64.07 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7198 | 0.14881 | 7.7e-06 | 0
9710 | 47.08 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.8011 | 0.084738 | 3.6e-06 | 0
9711 | 34.2 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7067 | 0.1491 | 1.63e-05 | 0
9714 | 91.89 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0882 | 0.11003 | 2.39e-05 | 0
9719 | 10 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.084 | 0.082754 | 269211.4325 | 0
9720 | 24.81 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.696 | 0.14934 | 6.5e-06 | 0
9724 | 69.57 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6351 | 0.15071 | 8.3e-06 | 0
9725 | 28.97 | 0.082 | 0.082 | 75 | 5.921 | 0.16889 | 177038595724.049 | 0
9731 | 14.15 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9219 | 0.16886 | 0.24075 | 0
9732 | 12.25 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5735 | 0.21865 | 0.20842 | 0
9735 | 98.76 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0107 | 0.083259 | 4.72e-05 | 0
9737 | 153.65 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.7939 | 0.12831 | 764924.6856 | 0
9738 | 5.75 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3619 | 0.1865 | 28625.5588 | 0
9741 | 9.64 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5739 | 0.21863 | 47991.3734 | 0
9742 | 6.75 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.053 | 0.11046 | 9.11e-05 | 0
9743 | 33.53 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0568 | 0.11041 | 0.0004527 | 0
9746 | 89 | 0.207 | 0.207 | 33 | 12.0187 | 0.083203 | 6.9e-06 | 0
9751 | 27.66 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5712 | 0.21876 | 2.1e-06 | 0
9753 | 84.33 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.5985 | 0.15155 | 1.6e-06 | 0
9755 | 48.09 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3328 | 0.18752 | 10700.772 | 0
9759 | 74.85 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0125 | 0.083247 | 2015047.5313 | 0.002412
9761 | 7.01 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.7243 | 0.14872 | 3e-07 | 0
9762 | 11.94 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1325 | 0.1095 | 5.7e-06 | 0
9766 | 41.17 | 0.902 | 0.902 | 53 | 52.0406 | 0.019216 | 0.011828 | 0
9768 | 148.8 | 0.414 | 0.414 | 18 | 22.5395 | 0.044367 | 1.9e-06 | 0
9771 | 14.45 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 0
9772 | 40.1 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6711 | 0.1499 | 199632.1506 | 0.12516
9774 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.573 | 0.21868 | 5.8326 | 0
9777 | 45.7 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8419 | 0.17118 | 16.7011 | 0
9783 | 100.68 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7072 | 0.14909 | 2710420.7108 | 0.0018115
9785 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7398 | 0.14837 | 166911.083 | 0.0001121
9789 | 33.93 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.0957 | 0.10994 | 38.8896 | 0
9794 | 15.02 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.015 | 0.11093 | 3342.1834 | 0
9795 | 28 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.357 | 0.18667 | 1492.1258 | 0
9798 | 40.67 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9075 | 0.16928 | 0.0058914 | 0
9803 | 59.67 | 0.125 | 0.125 | 43 | 7.7962 | 0.12827 | 8.29e-05 | 0
9805 | 10.95 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7323 | 0.14854 | 3.8e-06 | 2.57e-05
9807 | 70.72 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3476 | 0.187 | 0.010244 | 0.0072658
9809 | 45.65 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8453 | 0.12746 | 1228950.2305 | 0.0009607
9810 | 5.12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5746 | 0.2186 | 137836.2504 | 6.28e-05
9814 | 37.78 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8805 | 0.1269 | 1.8e-05 | 0
9815 | 134.52 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.8923 | 0.16971 | 21552391.6951 | 0.012655
9818 | 93.68 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.8779 | 0.12694 | 0.0007588 | 0
9819 | 21.93 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5721 | 0.21872 | 1168.6543 | 0
9822 | 18.38 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9608 | 0.083607 | 6.4e-06 | 0
9823 | 20.27 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5678 | 0.21893 | 2e-07 | 0
9824 | 48.25 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7253 | 0.14869 | 1.6e-06 | 0
9827 | 54.74 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0533 | 0.11046 | 2.62e-05 | 0
9830 | 37.48 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9165 | 0.16902 | 0.0054293 | 0
9832 | 52.08 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8966 | 0.12664 | 0.03091 | 0
9834 | 17.22 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8785 | 0.12693 | 0.0007105 | 0
9835 | 29.99 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6848 | 0.14959 | 807365.08 | 0
9838 | 97.1 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.8025 | 0.033554 | 3.39e-05 | 0
9839 | 14.71 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9248 | 0.16878 | 396010.0183 | 0
9841 | 24.58 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.015 | 0.11093 | 8.9828 | 0
9842 | 62.16 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6907 | 0.14946 | 22.7165 | 0.93561
9844 | 90.7 | 0.902 | 0.902 | 53 | 52.0406 | 0.019216 | 0.026059 | 0
9846 | 8.94 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7249 | 0.1487 | 0.0053059 | 0
9847 | 63.01 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3493 | 0.18694 | 0.18196 | 0
9848 | 14.37 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9228 | 0.16884 | 0.0005929 | 0
9849 | 103.06 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.8186 | 0.084612 | 9.8e-06 | 0
9852 | 46.11 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0845 | 0.11008 | 9e-07 | 0
9855 | 29.57 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0426 | 0.11059 | 0.01755 | 0
9856 | 158.8 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5488 | 0.21984 | 0.0003295 | 0
9859 | 17.1 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.57 | 0.21882 | 460351.5599 | 0
9862 | 133.39 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.7932 | 0.17261 | 0.0055037 | 0
9863 | 36.19 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.7932 | 0.17261 | 7e-07 | 0
9865 | 40.47 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.7932 | 0.17261 | 7e-07 | 0
9868 | 58.85 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0865 | 0.11005 | 0.0024282 | 0
9870 | 31.58 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8747 | 0.12699 | 1682.9047 | 0
9872 | 32.72 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8747 | 0.12699 | 125.6345 | 0
9874 | 36.44 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8747 | 0.12699 | 1941.8951 | 0
9876 | 49.3 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 1.28e-05 | 0
9877 | 47.4 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 1.23e-05 | 0
9879 | 30.66 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7201 | 0.14881 | 9.75e-05 | 0
9880 | 20.37 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9233 | 0.16883 | 6.48e-05 | 0
9881 | 37 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5475 | 0.2199 | 2.3e-06 | 0
9885 | 21.1 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0937 | 0.10997 | 568036.1329 | 0.18124
9887 | 59 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5475 | 0.2199 | 3.7e-06 | 0
9889 | 20.05 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.1355 | 0.10946 | 2.4869 | 0
9891 | 13 | 0.04 | 0.04 | 32 | 4.1817 | 0.23914 | 8e-07 | 0
9893 | 32 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5475 | 0.2199 | 2e-06 | 0
9894 | 79.7 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7631 | 0.067736 | 0.0003989 | 0
9896 | 2 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.1344 | 0.10948 | 4.64e-05 | 0
9897 | 27 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5475 | 0.2199 | 1.7e-06 | 0
9899 | 12.53 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5735 | 0.21865 | 6e-06 | 0
9901 | 127.17 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6605 | 0.15014 | 0.000121 | 0
9902 | 23 | 0.04 | 0.04 | 32 | 4.1806 | 0.2392 | 1.5e-06 | 0
9905 | 39 | 0.04 | 0.04 | 32 | 4.1782 | 0.23934 | 2.5e-06 | 0
9918 | 29.38 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9027 | 0.16941 | 29619.4424 | 0
9919 | 8.83 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9608 | 0.083607 | 3.1e-06 | 0
9921 | 9.42 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9608 | 0.083607 | 3.3e-06 | 0
9924 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9256 | 0.16876 | 320361.5944 | 0
9925 | 14.8 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0858 | 0.11006 | 9.9e-06 | 1.19e-05
9926 | 59.03 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8453 | 0.12746 | 1589155.0533 | 0.0012423
9927 | 76.06 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7002 | 0.14925 | 292.0465 | 0
9929 | 15.97 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3596 | 0.18658 | 220.2151 | 0
9930 | 7.84 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9228 | 0.16884 | 0.0003235 | 0
9932 | 9.13 | 0.033 | 0.033 | 42 | 3.9192 | 0.25516 | 8.7e-06 | 0
9934 | 15.18 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5731 | 0.21867 | 7.3e-06 | 0
9938 | 12.98 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9139 | 0.16909 | 1e-06 | 0
9942 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7378 | 0.14842 | 1e-07 | 0
9943 | 17.01 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.6431 | 0.056679 | 8.51e-05 | 0
9945 | 6.48 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0869 | 0.082734 | 1e-07 | 0
9948 | 40.4 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7249 | 0.1487 | 0.11667 | 0
9950 | 150.6 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.5618 | 0.056942 | 0.0007537 | 0
9960 | 32.11 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9107 | 0.16918 | 6.66e-05 | 0
9961 | 34.54 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9107 | 0.16918 | 3.29e-05 | 0
9965 | 30.01 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6306 | 0.15082 | 0.0006968 | 0
9968 | 6.09 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3618 | 0.1865 | 0.0001414 | 0
9970 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6306 | 0.15082 | 0.0010952 | 0
9971 | 49.93 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6306 | 0.15082 | 0.0011593 | 0
9973 | 7.99 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3614 | 0.18652 | 0.0001855 | 0
9976 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3617 | 0.18651 | 176064.2758 | 0
9977 | 16.36 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-06 | 0
9978 | 138.64 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6941 | 0.14938 | 0.0002877 | 0
9979 | 47.3 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0848 | 0.11007 | 0.0006386 | 0
9980 | 74.34 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7163 | 0.14889 | 7.1e-06 | 0
9981 | 73.85 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3436 | 0.18714 | 0.0002349 | 0
9988 | 18.64 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.92 | 0.16892 | 9.33e-05 | 0
9991 | 56.03 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9025 | 0.16942 | 0.071709 | 0
9993 | 17.78 | 0.033 | 0.033 | 55 | 3.9184 | 0.25521 | 0.022755 | 0
9994 | 58.23 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8939 | 0.12668 | 0.0001852 | 0
9995 | 6.94 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7199 | 0.14881 | 2.21e-05 | 0
9998 | 56.91 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7199 | 0.14881 | 0.000181 | 0
10003 | 67.32 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9139 | 0.2555 | 1.1e-06 | 0
10004 | 16.88 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9175 | 0.16899 | 0.28719 | 0
10005 | 64.01 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5658 | 0.21902 | 1.0891 | 0
10006 | 6.01 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7265 | 0.14867 | 6.0082e+12 | 9e-06
10007 | 72.75 | 0.15 | 0.15 | 43 | 8.9605 | 0.1116 | 0.000101 | 0
10008 | 11.48 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3581 | 0.18663 | 57151.5483 | 0
10009 | 3.84 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3581 | 0.18663 | 19116.8945 | 0
10012 | 7.73 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3581 | 0.18663 | 38482.7079 | 0
10014 | 35.73 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5653 | 0.21904 | 961892.4361 | 0
10016 | 95.79 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.7932 | 0.17261 | 1.8e-06 | 0
10018 | 55.38 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.7932 | 0.17261 | 0.002285 | 0
10020 | 64.71 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.7932 | 0.17261 | 0.00267 | 0
10022 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.7932 | 0.17261 | 0.0011941 | 0
10024 | 43.43 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5689 | 0.21887 | 0.0017919 | 0
10027 | 12.47 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.7932 | 0.17261 | 0.0005145 | 0
10029 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.7932 | 0.17261 | 0.000491 | 0
10030 | 20.48 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.7932 | 0.17261 | 0.000845 | 0
10032 | 23.09 | 0.04 | 0.04 | 50 | 4.1806 | 0.2392 | 0.0009527 | 0
10033 | 64.54 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7197 | 0.14882 | 0.18638 | 0
10038 | 28.78 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9197 | 0.16893 | 0.0011875 | 0
10039 | 63.12 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.884 | 0.16995 | 0.18228 | 0
10041 | 8.52 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9098 | 0.16921 | 0.010904 | 0
10043 | 19.16 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.9115 | 0.1264 | 0.0007905 | 0
10044 | 6.09 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.884 | 0.16995 | 0.017586 | 0
10045 | 22.48 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7342 | 0.1485 | 0.0009275 | 0
10049 | 42.97 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.884 | 0.16995 | 0.12409 | 0
10050 | 65.29 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8741 | 0.127 | 0.44625 | 0
10052 | 36.85 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8741 | 0.127 | 6e-07 | 0
10053 | 5.32 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.884 | 0.16995 | 0.015363 | 0
10056 | 11.72 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3539 | 0.18678 | 0.080105 | 0
10057 | 42.03 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.884 | 0.16995 | 0.12137 | 0
10058 | 9.64 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9262 | 0.16874 | 0.065888 | 0
10061 | 68.98 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0677 | 0.11028 | 6.6e-06 | 0
10062 | 5.72 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.884 | 0.16995 | 0.016518 | 0
10063 | 31.16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5707 | 0.21879 | 838862.8196 | 0
10064 | 25.14 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0002036 | 0
10065 | 24.74 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9104 | 0.16919 | 28.3563 | 0
10066 | 55.09 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9098 | 0.16921 | 0.070506 | 0
10067 | 33.92 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8936 | 0.12668 | 0.000458 | 0
10069 | 24.98 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8936 | 0.12668 | 0.0003373 | 0
10070 | 6.61 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9098 | 0.16921 | 0.0084597 | 0
10074 | 64.38 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0186 | 0.11088 | 0.44003 | 0
10075 | 3.84 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3623 | 0.18649 | 5.18e-05 | 0
10079 | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3602 | 0.18656 | 0.0001823 | 0
10084 | 50.63 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9151 | 0.16906 | 0.0001051 | 0
10085 | 14.56 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7369 | 0.14844 | 391971.857 | 0
10087 | 10.61 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9176 | 0.16899 | 0.072518 | 0
10090 | 13.05 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9107 | 0.16919 | 0.5829 | 0
10092 | 8.1 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9119 | 0.16915 | 0.023391 | 0
10093 | 54.17 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9119 | 0.16915 | 0.37024 | 0
10096 | 20.5 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3006 | 0.18866 | 551883.4367 | 0
10099 | 157.33 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9056 | 0.11229 | 1.0753 | 0
10104 | 43.32 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9056 | 0.11229 | 0.29609 | 0
10105 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7375 | 0.14842 | 49.148 | 1e-07
10106 | 131.64 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3341 | 0.18747 | 0.89974 | 0
10108 | 29.76 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3566 | 0.18668 | 801173.2293 | 0
10109 | 69.15 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.691 | 0.14945 | 72946135.8268 | 0
10112 | 46.2 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9056 | 0.11229 | 0.31577 | 0
10136 | 15.99 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8615 | 0.084307 | 430469.0744 | 0.0012295
10138 | 50.85 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8615 | 0.084307 | 1368940.0933 | 0.00391
10141 | 16.06 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3596 | 0.18658 | 432353.5462 | 0.000558
10148 | 23.5 | 0.517 | 0.517 | 57 | 28.2086 | 0.03545 | 0.16062 | 0
10150 | 87.6 | 0.517 | 0.517 | 57 | 28.2086 | 0.03545 | 0.59873 | 0
10152 | 17.44 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.074 | 0.082823 | 469504.7527 | 0.001365
10155 | 109 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 418.5257 | 2.1e-06
10157 | 40 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 153.5874 | 8e-07
10159 | 82.3 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 316.0061 | 1.6e-06
10161 | 180.2 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.1664 | 0.047245 | 0.026103 | 0
10163 | 124.6 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.1664 | 0.047245 | 0.018049 | 0
10168 | 125 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.1664 | 0.047245 | 0.018107 | 0
10170 | 99.2 | 0.414 | 0.414 | 27 | 23.059 | 0.043367 | 2.8e-06 | 0
10173 | 7.66 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1347 | 0.10947 | 206215.9532 | 0.0004536
10190 | 40 | 0.309 | 0.309 | 27 | 17.604 | 0.056805 | 1.1e-06 | 0
10192 | 50 | 0.309 | 0.309 | 27 | 17.604 | 0.056805 | 1.4e-06 | 0
10196 | 300.71 | 0.309 | 0.309 | 27 | 16.6906 | 0.059914 | 8.6e-06 | 0
10200 | 41.95 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8611 | 0.12721 | 1129341.9799 | 0
10202 | 14.88 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6807 | 0.14969 | 400586.6147 | 0
10204 | 76.78 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.913 | 0.25556 | 2067005.346 | 0
10206 | 110.52 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3245 | 0.18781 | 2975324.6618 | 0
10208 | 64.87 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3245 | 0.18781 | 1746374.6367 | 0
10210 | 39.64 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6807 | 0.14969 | 1067154.1021 | 0
10212 | 12.77 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6807 | 0.14969 | 343783.0116 | 0
10214 | 3.76 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6807 | 0.14969 | 101223.4984 | 0
10218 | 44.56 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6807 | 0.14969 | 1199606.1803 | 0
10220 | 33.8 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6807 | 0.14969 | 909934.6214 | 0
10222 | 28.35 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6807 | 0.14969 | 763214.4215 | 0
10224 | 26.17 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3504 | 0.1869 | 704526.321 | 0
10226 | 21.25 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3504 | 0.1869 | 572074.2941 | 0
10228 | 10.66 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3504 | 0.1869 | 286979.383 | 0
10230 | 161.62 | 0.309 | 0.309 | 27 | 16.6906 | 0.059914 | 4.6e-06 | 0
10231 | 127.8 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.0097013 | 0
10232 | 48.63 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3524 | 0.18683 | 1309175.2251 | 0
10233 | 95.9 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 1.89e-05 | 0
10235 | 43.1 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5689 | 0.21887 | 8.94e-05 | 0
10239 | 6.78 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 182525.3569 | 0
10240 | 16.55 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0583 | 0.1104 | 3e-07 | 0
10242 | 46.46 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9126 | 0.16913 | 10338.0715 | 0
10243 | 28.1 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9202 | 0.16891 | 3.4e-06 | 0
10244 | 12.41 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7376 | 0.14842 | 1.5e-06 | 0
10246 | 5.95 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9272 | 0.16871 | 0.0002455 | 0
10248 | 16.13 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.1016 | 0.10987 | 0.0012244 | 0
10249 | 30.53 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1016 | 0.10987 | 0.0012597 | 0
10250 | 26.39 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5714 | 0.21875 | 1.6935e+17 | 0.18799
10251 | 66.98 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5653 | 0.21904 | 4.2981e+17 | 0.47649
10252 | 124 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.0094128 | 0
10256 | 56.6 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3507 | 0.18689 | 1523736.667 | 0
10257 | 80.41 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0707 | 0.11024 | 2.09e-05 | 0
10258 | 32.68 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.92 | 0.16892 | 6.5e-06 | 0
10259 | 75 | 0.517 | 0.517 | 27 | 30.1944 | 0.033119 | 2.2e-06 | 0
10261 | 7.85 | 0.207 | 0.207 | 47 | 12.0858 | 0.082742 | 6.36e-05 | 0
10262 | 24.33 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9046 | 0.16936 | 9e-07 | 0
10263 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9274 | 0.16871 | 2.56e-05 | 0
10264 | 60.24 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6982 | 0.14929 | 0.0004879 | 0
10265 | 96.11 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0893 | 0.11002 | 0.0007785 | 0
10266 | 28.41 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3569 | 0.18668 | 0.0001422 | 0
10268 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 0
10269 | 29.6 | 0.125 | 0.125 | 29 | 7.9068 | 0.12647 | 1.1e-06 | 0
10270 | 23.85 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3553 | 0.18673 | 9e-07 | 0
10271 | 24.85 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6982 | 0.14929 | 0.0002013 | 0
10272 | 9.28 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3611 | 0.18653 | 7.52e-05 | 0
10278 | 11.79 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3553 | 0.18673 | 4e-07 | 0
10279 | 6.61 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3617 | 0.18651 | 3.31e-05 | 0
10281 | 15.08 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3598 | 0.18657 | 0.0001221 | 0
10284 | 32.91 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9199 | 0.16892 | 3.9e-06 | 0
10285 | 33.65 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3557 | 0.18671 | 6e-07 | 0
10288 | 9.13 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3612 | 0.18653 | 7.4e-05 | 0
10290 | 6.39 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0893 | 0.11002 | 5.18e-05 | 0
10291 | 5.84 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8093 | 0.12805 | 2.92e-05 | 0
10294 | 23.02 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9863 | 0.058871 | 619724.73 | 0
10297 | 172.45 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9863 | 0.058871 | 4642551.0716 | 0
10299 | 4.26 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3578 | 0.18664 | 114684.0764 | 0
10301 | 19.92 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3578 | 0.18664 | 536269.1756 | 0
10304 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3531 | 0.18681 | 323322.9366 | 0
10306 | 33.44 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3531 | 0.18681 | 900242.9934 | 0
10309 | 72.95 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9863 | 0.058871 | 1963897.3181 | 0
10314 | 22.97 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5621 | 0.2192 | 5111.1816 | 0
10316 | 91.49 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.8669 | 0.17045 | 4875.5209 | 0
10318 | 36.06 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.8669 | 0.17045 | 1.4e-06 | 0
10320 | 52.45 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.8669 | 0.17045 | 1.7e-06 | 0
10322 | 21.54 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.8669 | 0.17045 | 8e-07 | 0
10324 | 30.48 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7314 | 0.14856 | 1.4e-06 | 0
10326 | 26.87 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.8669 | 0.17045 | 1e-06 | 0
10328 | 1 | 0.309 | 0.309 | 39 | 16.9863 | 0.058871 | 3e-07 | 0
10332 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7273 | 0.14865 | 3740.486 | 0
10334 | 64.2 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9047 | 0.16936 | 14285.4965 | 0
10336 | 24.81 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9047 | 0.16936 | 5520.6103 | 0
10340 | 6.99 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7273 | 0.14865 | 1555.3835 | 0
10342 | 29 | 0.706 | 0.706 | 48 | 42.6078 | 0.02347 | 0.0003915 | 0
10346 | 151.23 | 0.706 | 0.706 | 48 | 33.9071 | 0.029492 | 7.2e-05 | 0
10348 | 240.77 | 0.706 | 0.706 | 48 | 33.9071 | 0.029492 | 0.0001146 | 0
10355 | 143.1 | 0.706 | 0.706 | 48 | 33.9071 | 0.029492 | 6.81e-05 | 0
10361 | 111.95 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0015115 | 0
10363 | 137.05 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0018504 | 0
10365 | 150.29 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0020292 | 0
10369 | 68.24 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9825 | 0.083455 | 0.0005527 | 0
10371 | 84.69 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5627 | 0.21917 | 0.000686 | 0
10374 | 53.4 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7177 | 0.14886 | 0.0001108 | 0
10376 | 16.97 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7177 | 0.14886 | 3.52e-05 | 0
10379 | 43.24 | 0.309 | 0.309 | 38 | 17.5016 | 0.057138 | 1.13e-05 | 0
10384 | 31.42 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7014 | 0.14922 | 845862.323 | 0
10385 | 17.64 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5727 | 0.21869 | 474888.9505 | 0
10387 | 34.77 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7014 | 0.14922 | 936048.1632 | 0
10389 | 27.61 | 0.033 | 0.027 | 69 | 3.9175 | 0.25527 | 743292.7816 | 0
10390 | 64.64 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.5016 | 0.057138 | 1.3e-06 | 0
10413 | 38.45 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9692 | 0.083547 | 7.98e-05 | 0
10415 | 40.54 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9692 | 0.083547 | 8.41e-05 | 0
10417 | 82.57 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9039 | 0.16938 | 0.0001147 | 0
10419 | 9.41 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9039 | 0.16938 | 1.31e-05 | 0
10421 | 20.97 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5722 | 0.21871 | 2.91e-05 | 0
10427 | 58.91 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.8885 | 0.12677 | 0.0001222 | 0
10429 | 11.31 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.8885 | 0.12677 | 2.35e-05 | 0
10435 | 12.56 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9254 | 0.16876 | 3.3e-06 | 0
10438 | 168.36 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0022731 | 0
10440 | 75.89 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0010246 | 0
10442 | 173.31 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.00234 | 0
10448 | 8.67 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3528 | 0.18682 | 1e-06 | 0
10450 | 38.37 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3528 | 0.18682 | 4.6e-06 | 0
10452 | 154.72 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.002089 | 0
10454 | 93.14 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0012575 | 0
10456 | 107.83 | 0.309 | 0.309 | 35 | 17.5725 | 0.056907 | 1.29e-05 | 0
10458 | 115.74 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0015627 | 0
10460 | 7.26 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3616 | 0.18651 | 9e-07 | 0
10462 | 5.73 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3619 | 0.1865 | 7e-07 | 0
10466 | 36.47 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6994 | 0.14927 | 2.8e-06 | 0
10469 | 4.89 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3621 | 0.18649 | 4e-07 | 0
10471 | 6.66 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3617 | 0.18651 | 5e-07 | 0
10475 | 7.27 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9269 | 0.16872 | 9e-07 | 0
10478 | 5.67 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7068 | 0.1491 | 7e-07 | 0
10483 | 11.5 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3606 | 0.18654 | 1.4e-06 | 0
10485 | 7.67 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3615 | 0.18652 | 9e-07 | 0
10487 | 58.01 | 0.125 | 0.125 | 30 | 7.8738 | 0.127 | 2.6e-06 | 0
10489 | 7.43 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3615 | 0.18651 | 3e-07 | 0
10491 | 6.15 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3618 | 0.1865 | 3e-07 | 0
10497 | 13.73 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9251 | 0.16877 | 0.0010422 | 0
10499 | 89.97 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0012147 | 0
10501 | 110 | 0.414 | 0.414 | 27 | 23.059 | 0.043367 | 3.2e-06 | 0
10506 | 77.8 | 0.517 | 0.517 | 57 | 28.2086 | 0.03545 | 0.53175 | 0
10507 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.927 | 0.16872 | 0.0040714 | 0
10511 | 25.88 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.824 | 0.067458 | 696719.1648 | 0.002487
10513 | 26.64 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9106 | 0.16919 | 0.015811 | 0
10514 | 45.3 | 0.259 | 0.259 | 62 | 14.7603 | 0.067749 | 51.9215 | 2e-07
10515 | 13.85 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1347 | 0.10947 | 372857.8443 | 0.0008201
10516 | 138.26 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6943 | 0.14938 | 3722117.1181 | 0.0059999
10518 | 19.62 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7351 | 0.14847 | 0.0028421 | 0
10519 | 68.99 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.348 | 0.18699 | 264.8999 | 3e-07
10520 | 132.79 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.695 | 0.14937 | 3.4e-06 | 0
10521 | 29.21 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8461 | 0.12745 | 0.017336 | 0
10523 | 29.76 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3566 | 0.18668 | 801173.2293 | 0.0010334
10525 | 69.87 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.039 | 0.11063 | 80.0829 | 2e-07
10526 | 5.14 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1124 | 0.10974 | 138374.6727 | 0
10530 | 69.26 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1062 | 0.10982 | 0.0028577 | 0
10531 | 61.8 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6627 | 0.15009 | 0.0025499 | 0
10532 | 31.33 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8903 | 0.16977 | 1.5e-05 | 0
10533 | 30.38 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9206 | 0.1689 | 0.0007054 | 0
10535 | 1.92 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9283 | 0.16868 | 1e-07 | 4e-07
10537 | 22.7 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0245 | 0.083163 | 611109.9724 | 0
10540 | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.572 | 0.21872 | 404893.9935 | 0
10575 | 6.28 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6684 | 0.14996 | 169064.7853 | 0
10581 | 43.35 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9136 | 0.1691 | 2.07e-05 | 0
10582 | 78.53 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1742 | 0.23957 | 2114117.3467 | 0
10585 | 12.76 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9136 | 0.1691 | 6.1e-06 | 0
10592 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9104 | 0.16919 | 42.2364 | 1e-07
10593 | 48.67 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6999 | 0.14925 | 1.7e-05 | 0
10597 | 73.14 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6999 | 0.14925 | 2.55e-05 | 0
10598 | 6.33 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9104 | 0.16919 | 7.2553 | 0
10602 | 32.08 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7308 | 0.14857 | 36.7692 | 1e-07
10603 | 146.5 | 0.517 | 0.517 | 38 | 29.6572 | 0.033719 | 3.81e-05 | 0
10604 | 56.83 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.039 | 0.11063 | 65.1369 | 1e-07
10607 | 153.1 | 0.414 | 0.414 | 38 | 21.8703 | 0.045724 | 3.98e-05 | 0
10608 | 37.14 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.9034 | 0.12653 | 42.5688 | 1e-07
10609 | 65.5 | 0.414 | 0.414 | 31 | 23.8898 | 0.041859 | 3.5e-06 | 0
10611 | 63.5 | 0.414 | 0.414 | 53 | 21.8703 | 0.045724 | 0.018244 | 0
10613 | 116.9 | 0.414 | 0.414 | 53 | 21.8703 | 0.045724 | 0.033586 | 0
10614 | 14.07 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7234 | 0.14873 | 1.7e-06 | 0
10615 | 89.8 | 0.414 | 0.414 | 53 | 21.8703 | 0.045724 | 0.0258 | 0
10619 | 32.66 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.906 | 0.16932 | 3.9e-06 | 0
10620 | 9.04 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 0
10624 | 16.83 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.906 | 0.16932 | 2e-06 | 0
10626 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.906 | 0.16932 | 8e-07 | 0
10630 | 61.37 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3453 | 0.18708 | 7.6121 | 0
10631 | 16.96 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.6945 | 0.14938 | 17891053.7894 | 0
10635 | 88.87 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5621 | 0.2192 | 0.0001234 | 0
10637 | 50.96 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.6945 | 0.14938 | 0.0038684 | 0
10638 | 60.54 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3498 | 0.18692 | 7.5091 | 0
10640 | 58.1 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9082 | 0.16926 | 7.2065 | 0
10641 | 15.56 | 0.207 | 0.207 | 71 | 11.9922 | 0.083387 | 16414199.2629 | 0
10642 | 6.31 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9082 | 0.16926 | 0.78266 | 0
10644 | 14.05 | 0.207 | 0.207 | 71 | 11.9922 | 0.083387 | 14821304.4058 | 0
10645 | 57.3 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.664 | 0.15006 | 0.97489 | 0
10649 | 6.44 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7349 | 0.14848 | 0.79879 | 0
10651 | 97.64 | 0.069 | 0.05 | 60 | 5.3367 | 0.18738 | 12.1108 | 0
10654 | 80 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.7143 | 0.14894 | 2e-06 | 0
10656 | 59.2 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7215 | 0.14878 | 1593731.701 | 0
10658 | 46 | 0.414 | 0.414 | 36 | 21.1664 | 0.047245 | 7e-06 | 0
10659 | 52.21 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.7149 | 0.12962 | 59.8416 | 0
10660 | 98.6 | 0.414 | 0.414 | 36 | 21.1664 | 0.047245 | 1.5e-05 | 0
10663 | 15.39 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5716 | 0.21874 | 17.6396 | 0
10665 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5716 | 0.21874 | 11.0262 | 0
10666 | 74.51 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 2005894.4412 | 0
10669 | 42.58 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.569 | 0.21887 | 5.2814 | 0
10670 | 90.9 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 2447131.9627 | 0
10672 | 111.69 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.685 | 0.14959 | 0.0046084 | 0
10675 | 22.5 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3367 | 0.18738 | 22683.3721 | 0
10678 | 4 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3623 | 0.18649 | 107684.573 | 0
10680 | 52.84 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.8772 | 0.12695 | 2.3602 | 0
10683 | 162 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9615 | 0.11159 | 4361225.2068 | 0
10686 | 10.62 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9153 | 0.12634 | 285902.5383 | 0
10690 | 39.2 | 0.414 | 0.414 | 36 | 21.1664 | 0.047245 | 9e-07 | 0
10691 | 14.64 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7369 | 0.14844 | 394125.5464 | 0
10694 | 51.9 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.1664 | 0.047245 | 0.0075181 | 0
10697 | 6 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3618 | 0.1865 | 0.017327 | 0
10702 | 27 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3006 | 0.18866 | 726870.8678 | 0
10705 | 91.6 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3006 | 0.18866 | 2465976.6808 | 0
10707 | 82.3 | 0.414 | 0.414 | 27 | 23.059 | 0.043367 | 2.4e-06 | 0
10711 | 30.29 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3539 | 0.18678 | 0.20703 | 0
10712 | 97 | 0.414 | 0.414 | 53 | 21.8703 | 0.045724 | 0.027869 | 0
10713 | 6.54 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9271 | 0.16872 | 0.0447 | 0
10718 | 60.48 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8723 | 0.12703 | 4.03e-05 | 0
10721 | 11.19 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9258 | 0.16875 | 2e-07 | 0
10722 | 9.24 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8723 | 0.12703 | 4.4e-06 | 0
10725 | 46.04 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.8962 | 0.084061 | 2.2e-05 | 0
10730 | 25.59 | 0.082 | 0.082 | 73 | 5.9219 | 0.16886 | 1620621748.8444 | 0
10732 | 21.28 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5722 | 0.21871 | 1347668297.0912 | 0
10734 | 13.71 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.734 | 0.1485 | 0.003939 | 0
10736 | 142.22 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3204 | 0.18796 | 0.0058681 | 0
10737 | 33.78 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3557 | 0.18672 | 2139296614.7415 | 0
10740 | 33.47 | 0.207 | 0.207 | 73 | 11.8962 | 0.084061 | 2119664384.0831 | 0
10742 | 14.02 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3601 | 0.18657 | 887890485.5482 | 0
10744 | 13.31 | 0.259 | 0.259 | 36 | 14.8756 | 0.067224 | 2e-06 | 0
10750 | 55.32 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.099 | 0.1099 | 8863204.4613 | 0
10753 | 36.49 | 0.207 | 0.207 | 71 | 12.0621 | 0.082904 | 38493196.8188 | 0
10756 | 17.73 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.924 | 0.1688 | 6.2e-06 | 0
10758 | 63.4 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3201 | 0.18797 | 10157758.1249 | 0
10759 | 12.67 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5735 | 0.21865 | 341090.8871 | 0
10760 | 3.51 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3624 | 0.18648 | 0.02399 | 0
10764 | 5.36 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.362 | 0.1865 | 0.036635 | 0
10765 | 17.3 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 465735.7577 | 0
10768 | 108.46 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7045 | 0.14915 | 0.74131 | 0
10772 | 48.54 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9157 | 0.16904 | 1306752.3181 | 0
10773 | 26.06 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9218 | 0.16887 | 0.17812 | 0
10775 | 15.82 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3558 | 0.18671 | 0.10813 | 0
10776 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.572 | 0.21872 | 196524.3509 | 0
10781 | 57.35 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3352 | 0.18744 | 0.0004645 | 0
10782 | 3.48 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3624 | 0.18648 | 0.023785 | 0
10783 | 42.49 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.569 | 0.21887 | 2.83e-05 | 0
10785 | 46.83 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9036 | 0.16939 | 3.12e-05 | 0
10789 | 8.22 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.0619 | 0.11035 | 1.6e-06 | 0
10790 | 17.04 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3594 | 0.18659 | 84831.2259 | 0
10795 | 68.39 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.0619 | 0.11035 | 1.35e-05 | 0
10796 | 73.89 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3469 | 0.18702 | 367850.874 | 0
10797 | 59.77 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9086 | 0.16925 | 0.0013877 | 0
10799 | 7.92 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9086 | 0.16925 | 0.0001839 | 0
10802 | 12.73 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3604 | 0.18655 | 63374.4958 | 0
10803 | 6.93 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9086 | 0.16925 | 0.0001609 | 0
10805 | 9.27 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.734 | 0.1485 | 0.0026633 | 0
10807 | 17.34 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3593 | 0.18659 | 1.16e-05 | 0
10809 | 69.69 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3352 | 0.18744 | 0.0005645 | 0
10811 | 29.15 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9151 | 0.16906 | 3.5e-06 | 0
10813 | 8.17 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3614 | 0.18652 | 1e-06 | 0
10816 | 2.73 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3626 | 0.18648 | 2e-07 | 0
10818 | 64.83 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3489 | 0.18696 | 0.0026749 | 0
10820 | 8.17 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9228 | 0.16884 | 9.3642 | 0
10821 | 39.86 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.351 | 0.18688 | 198437.3553 | 0
10824 | 52.6 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8405 | 0.17122 | 0.000426 | 0
10829 | 134.39 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6862 | 0.14956 | 0.019467 | 0
10831 | 28.5 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 109.431 | 6e-07
10834 | 14.21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5732 | 0.21866 | 382549.4466 | 0
10835 | 50.56 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8657 | 0.12713 | 9e-07 | 0
10836 | 12.37 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.8783 | 0.12693 | 14.1781 | 0
10837 | 57.47 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6937 | 0.14939 | 21.0025 | 0
10838 | 39.37 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.044 | 0.11057 | 1059885.3811 | 0
10839 | 41.42 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7067 | 0.1491 | 2.76e-05 | 0
10840 | 44.22 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.344 | 0.18713 | 0.0018245 | 0
10843 | 42.6 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.344 | 0.18713 | 48.8269 | 1e-07
10844 | 41.94 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3539 | 0.18678 | 2.7e-06 | 0
10846 | 80.48 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.8783 | 0.12693 | 92.2438 | 2e-07
10847 | 7.72 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.725 | 0.1487 | 207831.2203 | 0
10848 | 43.87 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.8962 | 0.084061 | 2.1e-05 | 0
10849 | 355.8 | 0.517 | 0.517 | 36 | 28.9711 | 0.034517 | 5.43e-05 | 0
10851 | 28.51 | 0.207 | 0.207 | 36 | 11.8962 | 0.084061 | 4.3e-06 | 0
10852 | 41.26 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.725 | 0.1487 | 3.93e-05 | 0
10855 | 35.15 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7209 | 0.14879 | 1.68e-05 | 0
10856 | 11.24 | 0.069 | 0.069 | 75 | 5.3607 | 0.18654 | 68688775373.9122 | 1e-07
10857 | 25.74 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7209 | 0.14879 | 1.23e-05 | 0
10859 | 39.67 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3544 | 0.18676 | 45.4686 | 1e-07
10861 | 13.95 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9228 | 0.16884 | 15.9891 | 0
10864 | 34.47 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9099 | 0.16921 | 0.0008003 | 0
10865 | 61.59 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9121 | 0.16914 | 1.3e-06 | 0
10868 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9113 | 0.16917 | 1.99e-05 | 0
10869 | 8.41 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.739 | 0.14839 | 0.000347 | 0
10871 | 66.59 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.044 | 0.11057 | 1792678.8305 | 0
10874 | 23.79 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5718 | 0.21873 | 640454.0226 | 0
10877 | 86.1 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.8703 | 0.045724 | 0.012472 | 0
10878 | 48.77 | 0.1 | 0.1 | 75 | 6.7129 | 0.14897 | 298038405217.482 | 5e-07
10879 | 41 | 0.414 | 0.414 | 52 | 21.8703 | 0.045724 | 0.0059392 | 0
10885 | 31.58 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3562 | 0.1867 | 36.1961 | 0
10886 | 23.96 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.6945 | 0.14938 | 25275333.4643 | 0
10887 | 20.14 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9234 | 0.16882 | 2e-07 | 0
10888 | 35.48 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7129 | 0.14897 | 176632.1417 | 0
10890 | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5749 | 0.21858 | 14487.0224 | 0
10893 | 23.67 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5718 | 0.21873 | 637223.4628 | 0.0007015
10894 | 69.68 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3478 | 0.18699 | 346891.9912 | 0
10898 | 14 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9014 | 0.16945 | 376896.0055 | 0.0005356
10899 | 15.4 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.0222 | 0.11084 | 3426.7391 | 0
10904 | 99.1 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0222 | 0.11084 | 0.0008027 | 0
10911 | 38.6 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 1039156.0884 | 0
10912 | 5 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 134605.7163 | 0
10915 | 5 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 134605.7163 | 0
10916 | 38 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3006 | 0.18866 | 1023003.4436 | 0
10917 | 129.6 | 0.414 | 0.414 | 27 | 23.059 | 0.043367 | 3.7e-06 | 0
10919 | 115.7 | 0.517 | 0.517 | 41 | 28.5614 | 0.035012 | 7.72e-05 | 0
10920 | 25.47 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9219 | 0.16886 | 685681.5001 | 0
10923 | 124.4 | 0.517 | 0.517 | 41 | 28.5614 | 0.035012 | 8.3e-05 | 0
10926 | 125.2 | 0.517 | 0.517 | 41 | 28.5614 | 0.035012 | 8.35e-05 | 0
10928 | 44.61 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0778 | 0.11016 | 0.0033863 | 0
10929 | 45.74 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.6945 | 0.14938 | 48250994.9607 | 0
10931 | 12.96 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9253 | 0.16877 | 348898.0176 | 0
10935 | 19.91 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9187 | 0.16896 | 0.0015114 | 0
10939 | 175.46 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.6814 | 0.14967 | 0.013319 | 0
10940 | 50.62 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.685 | 0.14959 | 0.0020886 | 0
10944 | 94.4 | 0.414 | 0.414 | 41 | 23.6035 | 0.042367 | 6.3e-05 | 0
10948 | 20.42 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9233 | 0.16883 | 4.24e-05 | 0
10949 | 25.71 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.733 | 0.14852 | 692142.5684 | 0
10951 | 129.6 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.556 | 0.21949 | 645195.235 | 0
10957 | 17.71 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5597 | 0.21931 | 0.0025654 | 0
10960 | 12.77 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3603 | 0.18655 | 176.0893 | 0
10963 | 46.44 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5597 | 0.21931 | 0.0067272 | 0
10964 | 21.89 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5597 | 0.21931 | 0.0031709 | 0
10966 | 49.62 | 0.125 | 0.125 | 66 | 7.8891 | 0.12676 | 11041.2205 | 0
10969 | 71.56 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3238 | 0.18784 | 15923.211 | 0
10971 | 51.7 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0967 | 0.10993 | 4.9e-06 | 0
10973 | 77 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5633 | 0.21914 | 17133.6961 | 0
10978 | 53.11 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8229 | 0.12783 | 19.4091 | 0
10979 | 39.38 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6483 | 0.15041 | 8762.6619 | 0
10981 | 46.28 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9036 | 0.16939 | 1245910.4768 | 0
10982 | 6.27 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3618 | 0.18651 | 1395.1724 | 0
10983 | 8.74 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.0619 | 0.11035 | 1.7e-06 | 0
10985 | 65.89 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.0619 | 0.11035 | 1.3e-05 | 0
10989 | 46.09 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5676 | 0.21893 | 10255.741 | 0
10990 | 83.81 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0967 | 0.10993 | 0.0011316 | 0
10992 | 5.48 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0696 | 0.11026 | 7.4e-05 | 0
10997 | 55.2 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8885 | 0.12677 | 9e-07 | 0
10999 | 14.94 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8885 | 0.12677 | 3e-07 | 0
11000 | 184.3 | 0.414 | 0.414 | 53 | 21.8703 | 0.045724 | 0.05295 | 0
11002 | 36.37 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8723 | 0.12703 | 1.74e-05 | 0
11003 | 27.88 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.906 | 0.16932 | 3.3e-06 | 0
11005 | 22.59 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.899 | 0.067119 | 608148.6302 | 0
11006 | 42.17 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8987 | 0.1266 | 9e-07 | 0
11008 | 17.39 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3558 | 0.18671 | 0.11886 | 0
11009 | 26.24 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 706410.7928 | 0
11010 | 120.96 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8642 | 0.12716 | 8.07e-05 | 0
11012 | 3.19 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8642 | 0.12716 | 2.1e-06 | 0
11013 | 171.54 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 4618052.7327 | 0
11017 | 18.43 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.8962 | 0.084061 | 8.8e-06 | 0
11021 | 48.85 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.5093 | 0.044426 | 0.070533 | 0
11022 | 104.65 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9871 | 0.083423 | 2817297.6824 | 0
11023 | 51.32 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8763 | 0.12696 | 1381593.0635 | 0
11025 | 71.57 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8884 | 0.16983 | 0.0001485 | 0
11026 | 21.38 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.923 | 0.16883 | 1.1e-06 | 0
11030 | 17.01 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9242 | 0.1688 | 2.1098 | 0
11031 | 38.2 | 0.309 | 0.309 | 19 | 17.5868 | 0.056861 | 5e-07 | 0
11033 | 171.5 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6803 | 0.14969 | 2.9e-06 | 0
11035 | 45.05 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7068 | 0.1491 | 1.17e-05 | 0
11037 | 96.45 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.8648 | 0.17051 | 0.0004827 | 0
11039 | 83.27 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.8648 | 0.17051 | 0.0004167 | 0
11042 | 902.7 | 0 | 0.706 | 69 | 39.7083 | 0.025184 | 12150858.171 | 0
11046 | 1 | 0.414 | 0.414 | 38 | 23.9355 | 0.041779 | 3e-07 | 0
11050 | 7.93 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.3714 | 0.069583 | 1e-07 | 0
11060 | 4.12 | 0.804 | 0.804 | 69 | 37.0884 | 0.026963 | 55457.5536 | 0
11062 | 10 | 0.804 | 0.804 | 51 | 49.6811 | 0.020128 | 0.0003795 | 0
11064 | 2.88 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1078 | 0.034355 | 1e-06 | 0
11068 | 3.59 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7738 | 0.04391 | 2.4e-06 | 0
11069 | 3.58 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9329 | 0.045594 | 1e-07 | 0
11070 | 3.39 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.3516 | 0.046835 | 1e-07 | 0
11072 | 2.59 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.5314 | 0.042496 | 69725.7587 | 0
11074 | 3.3 | 0.517 | 0.517 | 69 | 27.9857 | 0.035732 | 88839.7714 | 0
11076 | 4.38 | 0.517 | 0.517 | 51 | 29.0536 | 0.034419 | 0.0003325 | 0
11078 | 3.06 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0199 | 0.024378 | 0 | 0
11080 | 1 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.2677 | 0.057912 | 26921.1433 | 0
11084 | 1 | 0.259 | 0.259 | 64 | 14.4707 | 0.069105 | 13.7893 | 0
11086 | 1 | 0.517 | 0.517 | 30 | 29.6139 | 0.033768 | 0 | 0
11088 | 1 | 0.517 | 0.517 | 39
11092 | 4.4 | 0.706 | 0.706 | 69 | 40.0046 | 0.024997 | 118453.0329 | 0
11094 | 1 | 0.517 | 0.517 | 31 | 30.4274 | 0.032865 | 1e-07 | 0
11096 | 3.85 | 0.706 | 0.706 | 47 | 42.9263 | 0.023296 | 3.12e-05 | 0
11098 | 5.09 | 0.804 | 0.804 | 39 | 49.7018 | 0.02012 | 1.8e-06 | 0
11100 | 5.77 | 0.706 | 0.706 | 46 | 42.9263 | 0.023296 | 2.89e-05 | 0
11102 | 2.8 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.7571 | 0.056316 | 75379.1998 | 0
11104 | 59.6 | 0.902 | 0.902 | 37 | 55.8409 | 0.017908 | 1.18e-05 | 0
11110 | 1 | 0.706 | 0.706 | 51 | 42.6042 | 0.023472 | 7.59e-05 | 0
11112 | 1 | 0.517 | 0.517 | 27 | 30.1919 | 0.033121 | 0 | 0
11121 | 4.02 | 0.804 | 0.804 | 58 | 43.7167 | 0.022875 | 0.068396 | 0
11122 | 3.98 | 0.804 | 0.804 | 58 | 43.7167 | 0.022875 | 0.067715 | 0
11124 | 3.14 | 0.6 | 0.6 | 69 | 35.8471 | 0.027896 | 84532.3926 | 0
11128 | 3.49 | 0.517 | 0.517 | 36 | 28.5614 | 0.035012 | 5e-07 | 0
11142 | 31.4 | 1 | 1 | 36 | 63.563 | 0.015732 | 4.8e-06 | 0
11144 | 3.17 | 0.706 | 0.706 | 37 | 35.8814 | 0.02787 | 6e-07 | 0
11150 | 1.97 | 0.517 | 0.517 | 57 | 30.451 | 0.03284 | 0.013465 | 0
11152 | 3.93 | 0.517 | 0.517 | 60 | 30.4413 | 0.03285 | 0.0023325 | 0
11154 | 3.52 | 0.517 | 0.517 | 60 | 30.451 | 0.03284 | 0.43661 | 0
11156 | 53.82 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.814 | 0.12798 | 0.0022206 | 0
11158 | 2.5 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.985 | 0.083437 | 67302.8581 | 0
11164 | 3.22 | 0.414 | 0.414 | 69 | 22.9008 | 0.043667 | 86686.082 | 0.0001978
11166 | 1.87 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.0358 | 0.045381 | 7e-07 | 0
11168 | 3.42 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.2e-06 | 0
11170 | 38.7 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.7295 | 0.067891 | 2062.331 | 3e-06
11172 | 2.23 | 0.414 | 0.414 | 51 | 24.0099 | 0.041649 | 0.0001693 | 0
11174 | 4.09 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.4772 | 0.042595 | 110107.48 | 0
11176 | 3.77 | 0.359 | 0.359 | 69 | 20.2902 | 0.049285 | 101492.7095 | 0
11180 | 3.34 | 0.359 | 0.359 | 63 | 20.5195 | 0.048734 | 12.8245 | 0
11182 | 3.45 | 0.517 | 0.517 | 69 | 27.9857 | 0.035732 | 92877.9455 | 0
11184 | 3.02 | 0.6 | 0.6 | 60 | 35.2388 | 0.028378 | 0.37459 | 0
11186 | 2.61 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3082 | 0.024809 | 10.0216 | 0
11188 | 3.16 | 0.6 | 0.6 | 63 | 35.5851 | 0.028102 | 12.1334 | 0
11190 | 3.36 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 12.9013 | 0
11192 | 3.21 | 0.706 | 0.706 | 69 | 39.3894 | 0.025388 | 86416.8709 | 0
11194 | 2.48 | 0.517 | 0.517 | 69 | 28.9313 | 0.034565 | 66764.4358 | 0
11196 | 3.74 | 0.804 | 0.804 | 25 | 41.5285 | 0.02408 | 1e-07 | 0
11198 | 3.58 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.3e-06 | 0
11204 | 3.9 | 0.706 | 0.706 | 42 | 36.1704 | 0.027647 | 3.7e-06 | 0
11206 | 3.16 | 0.414 | 0.414 | 69 | 21.1664 | 0.047245 | 85070.815 | 0
11208 | 3.67 | 0.414 | 0.414 | 69 | 21.5214 | 0.046465 | 98800.5978 | 0
11210 | 1 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.0736 | 0.04334 | 26921.1433 | 0
11212 | 3 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6011 | 0.15149 | 80763.4298 | 0
11214 | 1 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.7195 | 0.042159 | 26921.1433 | 0
11218 | 3.36 | 0.517 | 0.517 | 69 | 27.9857 | 0.035732 | 90455.0385 | 0
11230 | 3.8 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.5812 | 0.086347 | 102300.3431 | 0
11232 | 2.96 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0686 | 0.08286 | 79686.5851 | 0
11240 | 4.19 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1326 | 0.1095 | 1e-07 | 0
11242 | 4.09 | 0.309 | 0.309 | 19 | 17.5868 | 0.056861 | 1e-07 | 0
11244 | 3.79 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 1e-07 | 0
11246 | 4.08 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6763 | 0.14978 | 1e-07 | 0
11248 | 4.79 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6763 | 0.14978 | 128952.2751 | 0
11250 | 3.86 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.9032 | 0.0671 | 1e-07 | 0
11252 | 3.74 | 0.207 | 0.207 | 31 | 11.9564 | 0.083637 | 2e-07 | 0
11254 | 4.44 | 0.259 | 0.259 | 35 | 14.8788 | 0.06721 | 5e-07 | 0
11256 | 4.31 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7152 | 0.14892 | 1.37e-05 | 0
11262 | 1 | 0.259 | 0.259 | 64 | 14.793 | 0.0676 | 13.7893 | 0
11264 | 3.43 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0501 | 0.082987 | 92339.5232 | 0
11270 | 1 | 0.207 | 0.207 | 62 | 12.0156 | 0.083225 | 1.1462 | 0
11272 | 1 | 0.517 | 0.517 | 29 | 27.9857 | 0.035732 | 0 | 0
11274 | 3.63 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.8377 | 0.067396 | 1e-07 | 0
11276 | 1.64 | 0.207 | 0.207 | 62 | 12.0378 | 0.083072 | 1.8797 | 0
11280 | 2.96 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 40.8163 | 0
11282 | 2.82 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.1452 | 0.10935 | 0.12596 | 0
11284 | 2.26 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5702 | 0.21881 | 3.1e-06 | 0
11286 | 3.97 | 0.804 | 0.804 | 42 | 43.7334 | 0.022866 | 3.8e-06 | 0
11292 | 3.61 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.125 | 0.10959 | 1.7e-06 | 0
11294 | 61.03 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6434 | 0.15052 | 0.000824 | 0
11296 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.362 | 0.1865 | 7.28e-05 | 0
11298 | 38.34 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6434 | 0.15052 | 0.0005177 | 0
11300 | 5.58 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3619 | 0.1865 | 7.53e-05 | 0
11304 | 90.82 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.0012262 | 0
11307 | 210.09 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9109 | 0.083956 | 0.0017017 | 0
11308 | 9.44 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9109 | 0.083956 | 7.65e-05 | 0
11316 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3621 | 0.18649 | 1.7e-06 | 0
11319 | 51.17 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.8093 | 0.12805 | 0.0004145 | 0
11321 | 30.77 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.8093 | 0.12805 | 0.0002492 | 0
11323 | 35.36 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.8093 | 0.12805 | 0.0002864 | 0
11326 | 43.84 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3535 | 0.18679 | 0.0003551 | 0
11331 | 32.49 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8093 | 0.12805 | 0.0001626 | 0
11333 | 6.7 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3617 | 0.18651 | 3.35e-05 | 0
11337 | 4.88 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3621 | 0.18649 | 2.44e-05 | 0
11340 | 19.09 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1016 | 0.10987 | 0.0007877 | 0
11343 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7169 | 0.14888 | 3.59e-05 | 0
11345 | 42.77 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7272 | 0.14865 | 0.0017647 | 0
11347 | 33.07 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5704 | 0.2188 | 0.0013645 | 0
11348 | 47.95 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8093 | 0.12805 | 0.00024 | 0
11350 | 2.92 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3625 | 0.18648 | 1.46e-05 | 0
11351 | 42.4 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8093 | 0.12805 | 0.0002122 | 0
11352 | 91.3 | 0.259 | 0.259 | 32 | 14.8289 | 0.067436 | 5.8e-06 | 0
11353 | 5.46 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.9274 | 0.16871 | 3e-07 | 0
11357 | 45.33 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.723 | 0.14874 | 5.4e-06 | 0
11359 | 19.01 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.729 | 0.14861 | 4.9e-06 | 0
11360 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.729 | 0.14861 | 1.1e-06 | 0
11362 | 50.93 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.915 | 0.16906 | 1.33e-05 | 0
11363 | 64.58 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9825 | 0.083455 | 0.000134 | 0
11364 | 19 | 0.706 | 0.706 | 48 | 42.6078 | 0.02347 | 0.0002565 | 0
11366 | 20 | 0.706 | 0.706 | 48 | 42.6078 | 0.02347 | 0.00027 | 0
11367 | 19 | 0.706 | 0.706 | 48 | 42.6078 | 0.02347 | 0.0002565 | 0
11369 | 15.05 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.706 | 0.14912 | 7.53e-05 | 0
11372 | 50.95 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.706 | 0.14912 | 0.000255 | 0
11374 | 8.13 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3614 | 0.18652 | 4.07e-05 | 0
11376 | 38.14 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.706 | 0.14912 | 0.0001909 | 0
11378 | 4.11 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3623 | 0.18649 | 2.06e-05 | 0
11380 | 25.28 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.922 | 0.16886 | 0.0001265 | 0
11382 | 14.72 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3599 | 0.18657 | 7.37e-05 | 0
11383 | 46.02 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7068 | 0.1491 | 5.5e-06 | 0
11384 | 39.39 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7068 | 0.1491 | 4.7e-06 | 0
11387 | 3.42 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9279 | 0.16869 | 4e-07 | 0
11388 | 24.4 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6994 | 0.14927 | 2.9e-06 | 0
11389 | 10.93 | 0.033 | 0.033 | 35 | 3.919 | 0.25517 | 1.3e-06 | 0
11391 | 26.23 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9168 | 0.16901 | 3.1e-06 | 0
11394 | 18.21 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9168 | 0.16901 | 2.2e-06 | 0
11396 | 46.51 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6994 | 0.14927 | 5.6e-06 | 0
11397 | 15.94 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6994 | 0.14927 | 1.9e-06 | 0
11398 | 39.86 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.6434 | 0.15052 | 1.9e-05 | 0
11399 | 6.63 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3617 | 0.18651 | 3.2e-06 | 0
11401 | 6.58 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3617 | 0.18651 | 3.1e-06 | 0
11403 | 50.52 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.6434 | 0.15052 | 2.41e-05 | 0
11404 | 15.64 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6982 | 0.14929 | 0.0001267 | 0
11408 | 57.04 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9046 | 0.16936 | 2.2e-06 | 0
11409 | 8 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9046 | 0.16936 | 3e-07 | 0
11412 | 78.88 | 0.706 | 0.706 | 48 | 35.8929 | 0.027861 | 0.001065 | 0
11421 | 142.25 | 0.309 | 0.309 | 44 | 17.5743 | 0.056901 | 0.0002952 | 0
11422 | 2.26 | 0.309 | 0.309 | 44 | 17.5016 | 0.057138 | 4.7e-06 | 0
11424 | 44.79 | 0.125 | 0.125 | 30 | 7.8738 | 0.127 | 2e-06 | 0
11425 | 55.25 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.6773 | 0.14976 | 2.5e-06 | 0
11428 | 6.47 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3617 | 0.18651 | 3e-07 | 0
11429 | 33.55 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.6773 | 0.14976 | 1.5e-06 | 0
11431 | 55.01 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.6773 | 0.14976 | 2.5e-06 | 0
11432 | 5.72 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3619 | 0.1865 | 3e-07 | 0
11435 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3619 | 0.1865 | 3e-07 | 0
11437 | 39.22 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6434 | 0.15052 | 1.37e-05 | 0
11440 | 5.25 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.362 | 0.1865 | 1.8e-06 | 0
11445 | 33.91 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3533 | 0.1868 | 4.1e-06 | 0
11446 | 21.84 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7249 | 0.1487 | 587957.7727 | 0
11449 | 11.95 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3605 | 0.18655 | 321707.6567 | 0
11451 | 15.69 | 0.04 | 0.04 | 38 | 4.1814 | 0.23915 | 4.1e-06 | 0
11452 | 11 | 0.706 | 0.706 | 48 | 42.6078 | 0.02347 | 0.0001485 | 0
11455 | 6.91 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7249 | 0.1487 | 186025.0958 | 0
11456 | 20.52 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7249 | 0.1487 | 552421.8718 | 0
11458 | 2.41 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3626 | 0.18648 | 64879.9575 | 0
11459 | 118.38 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7011 | 0.14923 | 3186924.8642 | 0
11461 | 23.39 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9225 | 0.16885 | 116443.792 | 0
11463 | 13.41 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9126 | 0.16913 | 2983.9333 | 0
11465 | 10.48 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3609 | 0.18654 | 3e-07 | 0
11466 | 45.38 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9104 | 0.16919 | 1.3e-06 | 0
11468 | 22.5 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9104 | 0.16919 | 6e-07 | 0
11469 | 22.77 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3581 | 0.18663 | 7e-07 | 0
11473 | 11.52 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9189 | 0.25517 | 2e-07 | 0
11475 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7376 | 0.14842 | 2e-07 | 0
11476 | 3.58 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7376 | 0.14842 | 1e-07 | 0
11479 | 37.78 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3524 | 0.18683 | 6e-07 | 0
11481 | 10.83 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3524 | 0.18683 | 2e-07 | 0
11483 | 9.14 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9192 | 0.25516 | 2e-07 | 0
11486 | 11.82 | 0.033 | 0.033 | 35 | 3.9189 | 0.25517 | 1.4e-06 | 0
11488 | 52.98 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3515 | 0.18686 | 6.3e-06 | 0
11489 | 48.4 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9157 | 0.16904 | 5.8e-06 | 0
11491 | 72.57 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.8824 | 0.12687 | 1.89e-05 | 0
11494 | 35.81 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3553 | 0.18673 | 0.0027183 | 0
11497 | 34.46 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3556 | 0.18672 | 2.2e-06 | 0
11499 | 61.14 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.0945 | 0.10996 | 7.3e-06 | 0
11500 | 41.37 | 0.184 | 0.184 | 35 | 10.8515 | 0.092153 | 5e-06 | 0
11501 | 35.77 | 0.309 | 0.309 | 35 | 17.5725 | 0.056907 | 4.3e-06 | 0
11503 | 22.62 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.0945 | 0.10996 | 2.7e-06 | 0
11504 | 18.12 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5727 | 0.21869 | 2.2e-06 | 0
11506 | 10.9 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7068 | 0.1491 | 1.3e-06 | 0
11508 | 46.18 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9163 | 0.16902 | 5.5e-06 | 0
11509 | 10.64 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3533 | 0.1868 | 1.3e-06 | 0
11511 | 43.65 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.6773 | 0.14976 | 1.9e-06 | 0
11512 | 6.95 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3616 | 0.18651 | 3e-07 | 0
11515 | 7.87 | 0.033 | 0.033 | 30 | 3.9193 | 0.25515 | 4e-07 | 0
11517 | 35.23 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.125 | 0.10959 | 1.68e-05 | 0
11518 | 40.24 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7254 | 0.14869 | 1.92e-05 | 0
11519 | 10.29 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.926 | 0.16875 | 4.9e-06 | 0
11521 | 17.49 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3593 | 0.18659 | 8.4e-06 | 0
11522 | 42.84 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6434 | 0.15052 | 1.5e-05 | 0
11523 | 16.22 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3596 | 0.18658 | 5.7e-06 | 0
11525 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.6434 | 0.15052 | 6.7e-06 | 0
11526 | 50.89 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.0792 | 0.11014 | 1.78e-05 | 0
11528 | 69.66 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.0792 | 0.11014 | 3.33e-05 | 0
11529 | 15 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7122 | 0.14898 | 5.2e-06 | 0
11531 | 53.43 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7122 | 0.14898 | 1.87e-05 | 0
11533 | 4.9 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3621 | 0.18649 | 1.7e-06 | 0
11534 | 17.68 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7122 | 0.14898 | 6.2e-06 | 0
11535 | 13.49 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3602 | 0.18656 | 4.7e-06 | 0
11537 | 6.22 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 0
11540 | 24.06 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1333 | 0.10949 | 5e-07 | 0
11541 | 26.02 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6982 | 0.14929 | 0.0002108 | 0
11543 | 13.69 | 0.15 | 0.15 | 31 | 9.0936 | 0.10997 | 7e-07 | 0
11551 | 25.43 | 0.207 | 0.207 | 64 | 12.0562 | 0.082945 | 350.6619 | 0
11553 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7285 | 0.14862 | 2772.4121 | 0
11556 | 22.97 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7285 | 0.14862 | 23157.2019 | 0
11562 | 132.42 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5556 | 0.21951 | 3564897.7401 | 0
11563 | 19.67 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7351 | 0.14847 | 4.08e-05 | 0
11565 | 40.03 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.918 | 0.16898 | 8.31e-05 | 0
11567 | 8.35 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7183 | 0.14885 | 224791.5564 | 0
11569 | 25.86 | 0.309 | 0.309 | 32 | 17.5016 | 0.057138 | 1.6e-06 | 0
11572 | 12.15 | 0.04 | 0.04 | 50 | 4.1805 | 0.23921 | 0.0005013 | 0
11576 | 3.86 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9202 | 0.16891 | 103915.6101 | 0
11578 | 7.59 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5742 | 0.21862 | 9e-07 | 0
11579 | 47.06 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8972 | 0.16957 | 4.5e-06 | 0
11581 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8972 | 0.16957 | 1.2e-06 | 0
11584 | 5.67 | 0.033 | 0.027 | 34 | 3.9195 | 0.25514 | 5e-07 | 0
11586 | 5.22 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1438 | 0.10936 | 3.5e-06 | 0
11588 | 17.79 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8972 | 0.16957 | 1.7e-06 | 0
11589 | 47.74 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.338 | 0.18734 | 3.18e-05 | 0
11590 | 22.08 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.987 | 0.083424 | 0.0016761 | 0
11596 | 103.99 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5598 | 0.21931 | 2.1e-06 | 0
11597 | 60.5 | 0.414 | 0.414 | 68 | 21.1664 | 0.047245 | 301190.6627 | 0
11598 | 6.19 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.338 | 0.18734 | 4.1e-06 | 0
11599 | 39.65 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8972 | 0.16957 | 3.8e-06 | 0
11602 | 55.47 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7228 | 0.14875 | 3.5e-06 | 0
11603 | 55.21 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0707 | 0.11024 | 3.68e-05 | 0
11606 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7363 | 0.14845 | 1.08e-05 | 0
11607 | 48.26 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1197 | 0.10965 | 3.1e-06 | 0
11608 | 12.29 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.9255 | 0.16876 | 8e-07 | 0
11609 | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 0
11612 | 29.14 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9209 | 0.16889 | 6e-07 | 0
11613 | 47.21 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.987 | 0.083424 | 0.0035837 | 0
11615 | 68.01 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.8988 | 0.16953 | 937.8102 | 0
11617 | 12.2 | 0.04 | 0.04 | 24 | 4.1818 | 0.23913 | 2e-07 | 0
11619 | 43.93 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7268 | 0.14866 | 2.93e-05 | 0
11620 | 35.1 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0633 | 0.082896 | 7e-07 | 0
11627 | 23.86 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3579 | 0.18664 | 25169845.3643 | 0
11629 | 4.91 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1395 | 0.10941 | 1e-07 | 0
11631 | 7 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 96.5251 | 0
11632 | 10.7 | 0.033 | 0.033 | 24
11633 | 23.21 | 0.033 | 0.027 | 24
11634 | 11.86 | 0.04 | 0.04 | 50 | 4.1805 | 0.23921 | 0.0004893 | 0
11635 | 141.26 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0583 | 0.1104 | 2.4e-06 | 0
11638 | 36.91 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.8871 | 0.16986 | 8213.0483 | 0
11639 | 100.5 | 0.414 | 0.414 | 67 | 21.1664 | 0.047245 | 101319.0622 | 0
11640 | 10.4 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3609 | 0.18654 | 2314.1615 | 0
11641 | 24.28 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0607 | 0.11037 | 0.0001215 | 0
11642 | 7.99 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1395 | 0.10941 | 2e-07 | 0
11645 | 12.93 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5734 | 0.21865 | 13639819.7786 | 0
11646 | 41.55 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5692 | 0.21886 | 0.000561 | 0
11650 | 7.34 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7394 | 0.14838 | 1e-07 | 0
11651 | 2.23 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.987 | 0.083424 | 0.0001693 | 0
11659 | 17.52 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9241 | 0.1688 | 5e-07 | 0
11661 | 30.46 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3523 | 0.18684 | 6e-06 | 0
11666 | 22.77 | 0.05 | 0.05 | 24
11667 | 52.36 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.987 | 0.083424 | 0.0039746 | 0
11669 | 13.02 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3373 | 0.18736 | 8.7e-06 | 0
11670 | 17.99 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7357 | 0.14846 | 9e-05 | 0
11671 | 100 | 0.414 | 0.414 | 68 | 21.1664 | 0.047245 | 497835.806 | 0
11676 | 2.86 | 0.033 | 0.014 | 24 | 3.9197 | 0.25512 | 1e-07 | 0
11679 | 45.69 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6869 | 0.14955 | 227461.1729 | 0
11680 | 248 | 0.517 | 0.517 | 36 | 27.9857 | 0.035732 | 3.78e-05 | 0
11683 | 18.94 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3523 | 0.18684 | 0.0014377 | 0
11688 | 54.3 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.0041219 | 0
11691 | 54.41 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3512 | 0.18688 | 0.002245 | 0
11694 | 37.26 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5698 | 0.21883 | 1.1e-06 | 0
11696 | 31.99 | 0.1 | 0.1 | 95 | 6.7309 | 0.14857 | 2.0528e+17 | 0.33552
11698 | 61.45 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6621 | 0.1501 | 61950.8104 | 0
11700 | 32.1 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9201 | 0.16892 | 32361.6094 | 0
11702 | 101.45 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3408 | 0.18724 | 2731149.9007 | 0
11705 | 40.2 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6621 | 0.1501 | 6e-07 | 0
11707 | 36.62 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6621 | 0.1501 | 6e-07 | 0
11709 | 20.58 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6621 | 0.1501 | 102454.6085 | 0
11711 | 7.02 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6621 | 0.1501 | 34948.0735 | 0
11712 | 65.63 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6621 | 0.1501 | 326729.6258 | 0
11716 | 24.47 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6869 | 0.14955 | 658760.3569 | 0
11718 | 89.59 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.6869 | 0.14955 | 4.0017 | 0
11720 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9272 | 0.16872 | 0.27649 | 0
11726 | 40.08 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3525 | 0.18683 | 3.1e-06 | 0
11729 | 32.91 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6852 | 0.14958 | 3.13e-05 | 0
11731 | 77.1 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 1.52e-05 | 0
11734 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 68 | 22.5395 | 0.044367 | 286255.5885 | 0
11735 | 14.96 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9045 | 0.16936 | 3e-07 | 0
11736 | 7.01 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9045 | 0.16936 | 4.7e-06 | 0
11739 | 9.82 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3566 | 0.18668 | 1.36e-05 | 0
11742 | 71.09 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9095 | 0.16922 | 0.0001475 | 0
11746 | 16.8 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.7173 | 0.056442 | 231.6602 | 0
11758 | 17.22 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8884 | 0.16983 | 3.57e-05 | 0
11760 | 7.13 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3616 | 0.18651 | 1.48e-05 | 0
11761 | 67.58 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9045 | 0.16936 | 4.51e-05 | 0
11762 | 95 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.6534 | 0.042277 | 15220615.1205 | 0
11764 | 67.68 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7139 | 0.14894 | 6.44e-05 | 0
11765 | 71.92 | 0.414 | 0.414 | 30 | 23.5442 | 0.042473 | 3.2e-06 | 0
11766 | 12.75 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.7375 | 0.14842 | 5e-07 | 0
11768 | 16.34 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5729 | 0.21868 | 1.09e-05 | 0
11775 | 11.93 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7355 | 0.14847 | 2e-07 | 0
11776 | 13.08 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.7149 | 0.12962 | 0.22254 | 0
11780 | 9.69 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5565 | 0.21947 | 613670338.9067 | 0
11781 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 74 | 4.5736 | 0.21864 | 6720644929.4935 | 0
11782 | 76.25 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8792 | 0.17009 | 1.98e-05 | 0
11783 | 73.36 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.347 | 0.18702 | 1.91e-05 | 0
11787 | 61.23 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8715 | 0.12704 | 3262.9593 | 6.2e-06
11789 | 106.83 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8792 | 0.17009 | 39.0412 | 1e-07
11791 | 91.72 | 0.259 | 0.259 | 17 | 14.7565 | 0.067767 | 1e-06 | 0
11793 | 62.19 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.8921 | 0.12671 | 1.62e-05 | 0
11795 | 66.32 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8836 | 0.16996 | 1.2e-06 | 0
11797 | 56.81 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3367 | 0.18738 | 1.48e-05 | 0
11799 | 7.91 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5742 | 0.21862 | 212946.239 | 0
11801 | 34.33 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9144 | 0.16908 | 4.1e-06 | 0
11803 | 12.92 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9166 | 0.16902 | 3.4e-06 | 0
11804 | 12.62 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3456 | 0.18707 | 4.612 | 0
11806 | 35.12 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3554 | 0.18673 | 174839.9298 | 0
11809 | 32.3 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9166 | 0.16902 | 8.4e-06 | 0
11810 | 14.42 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3367 | 0.18738 | 3e-07 | 0
11814 | 7.71 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3473 | 0.18701 | 207562.0155 | 0
11815 | 48.79 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3367 | 0.18738 | 1e-06 | 0
11816 | 11.92 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9144 | 0.16908 | 1.4e-06 | 0
11819 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9144 | 0.16908 | 8e-07 | 0
11825 | 30.85 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0132 | 0.11095 | 11.2742 | 0
11827 | 34.53 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9195 | 0.16893 | 12.619 | 0
11830 | 33.88 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9196 | 0.16893 | 6e-07 | 0
11833 | 34.5 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.1193 | 0.10966 | 0.0001097 | 0
11835 | 14.39 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.1193 | 0.10966 | 4.58e-05 | 0
11839 | 23.6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.705 | 0.14914 | 635338.991 | 0
11840 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5746 | 0.2186 | 134605.7163 | 0
11842 | 33.37 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7258 | 0.14868 | 1.5e-06 | 0
11843 | 95.95 | 0.207 | 0.207 | 37 | 11.8387 | 0.084468 | 1.89e-05 | 0
11846 | 19.44 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.841 | 0.12753 | 0.0014757 | 0
11847 | 52.62 | 0.125 | 0.125 | 30 | 7.8661 | 0.12713 | 2.3e-06 | 0
11848 | 15.87 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9245 | 0.16879 | 3.1e-06 | 0
11851 | 39.73 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7282 | 0.14863 | 0.011415 | 0
11854 | 30.49 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.7149 | 0.12962 | 0.51875 | 0
11855 | 38.08 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7288 | 0.14861 | 1.7e-06 | 0
11856 | 24.92 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.8387 | 0.084468 | 5e-07 | 0
11857 | 33.74 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6894 | 0.14949 | 0.57405 | 0
11862 | 57.99 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.7149 | 0.12962 | 0.98663 | 0
11865 | 62.63 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.872 | 0.12703 | 7.7684 | 0
11867 | 17.39 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.7149 | 0.12962 | 0.0013201 | 0
11870 | 3.18 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3456 | 0.18707 | 1.1621 | 0
11871 | 22.26 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7342 | 0.14849 | 0.028489 | 0
11872 | 30.47 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8756 | 0.12698 | 0.038997 | 0
11873 | 67.17 | 0.125 | 0.125 | 30 | 7.8661 | 0.12713 | 3e-06 | 0
11874 | 56.36 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0619 | 0.11035 | 0.000117 | 0
11875 | 83.6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.705 | 0.14914 | 2250607.5348 | 0
11878 | 13.09 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9253 | 0.16877 | 697.5688 | 1e-06
11879 | 40.25 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9326 | 0.083804 | 3.83e-05 | 0
11881 | 54.1 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5654 | 0.21904 | 54540.9066 | 0
11883 | 95.42 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0932 | 0.10997 | 1.9e-06 | 0
11885 | 50.46 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3175 | 0.18806 | 3195645622.327 | 0
11887 | 22.59 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6972 | 0.14932 | 1.7e-06 | 0
11889 | 73.78 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3175 | 0.18806 | 4672507617.7598 | 0
11890 | 25.7 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0686 | 0.08286 | 691873.4021 | 0
11891 | 23.28 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9225 | 0.16885 | 4.83e-05 | 0
11893 | 56.53 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0619 | 0.11035 | 1.47e-05 | 0
11894 | 24.09 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5718 | 0.21873 | 1.1e-06 | 0
11897 | 54.64 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.914 | 0.16909 | 0.032429 | 0
11899 | 26.12 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5715 | 0.21875 | 201824277.807 | 0
11901 | 26.86 | 0.082 | 0.082 | 73 | 5.8926 | 0.1697 | 1701051227.1805 | 0
11902 | 10.18 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9261 | 0.16875 | 3.6e-06 | 0
11904 | 57.33 | 0.082 | 0.082 | 72 | 5.9133 | 0.16911 | 442978018.5476 | 0.63076
11905 | 42.95 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5689 | 0.21887 | 592.2504 | 0
11907 | 186.07 | 0.207 | 0.207 | 19 | 11.8387 | 0.084468 | 2.6e-06 | 0
11908 | 63.73 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7199 | 0.14881 | 1.1e-06 | 0
11909 | 102 | 0.309 | 0.309 | 60 | 16.4282 | 0.060871 | 12.6516 | 1e-07
11910 | 13.75 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3601 | 0.18656 | 2e-07 | 0
11911 | 54.7 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9863 | 0.058871 | 1472586.5564 | 0
11914 | 95.12 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.8262 | 0.12778 | 473541.4324 | 0
11916 | 54.23 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9863 | 0.058871 | 1459933.5862 | 0
11917 | 107.2 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6972 | 0.14932 | 8.3e-06 | 0
11920 | 12.65 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1357 | 0.10946 | 340552.4519 | 0
11922 | 76 | 0.309 | 0.309 | 26 | 16.4282 | 0.060871 | 1.9e-06 | 0
11929 | 77.15 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3257 | 0.18777 | 2076966.2429 | 0
11932 | 45.38 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8836 | 0.16996 | 5.6287 | 0
11934 | 33.59 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.905 | 0.1265 | 8.7e-06 | 0
11941 | 12.58 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1774 | 0.23938 | 338667.9801 | 0
11943 | 10.46 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7383 | 0.14841 | 52073.6255 | 0
11947 | 38.33 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1774 | 0.23938 | 1031887.4701 | 0
11949 | 28.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 6e-07 | 0
11950 | 1.98 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5708 | 0.21878 | 53303.8642 | 0
11951 | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 5e-07 | 0
11954 | 28.79 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5708 | 0.21878 | 775059.7389 | 0
11958 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 2e-07 | 0
11959 | 23.85 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5631 | 0.21915 | 642069.2768 | 0
11961 | 78.33 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6873 | 0.14954 | 1.3e-06 | 0
11962 | 2.71 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1798 | 0.23925 | 72956.2992 | 0
11963 | 40.38 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5631 | 0.21915 | 1087075.7933 | 0
11965 | 22.39 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3473 | 0.18701 | 602764.381 | 0
11967 | 42.01 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6448 | 0.085876 | 1130957.1828 | 0
11968 | 41.15 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7113 | 0.149 | 9156.5145 | 1.48e-05
11972 | 28.5 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9073 | 0.12647 | 5e-07 | 0
11973 | 145.55 | 0.309 | 0.309 | 54 | 17.2877 | 0.057845 | 0.086384 | 0
11975 | 14.3 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0739 | 0.11021 | 2291103.1487 | 0.005006
11977 | 107.22 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6949 | 0.14937 | 1.64e-05 | 0
11978 | 39.63 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3544 | 0.18676 | 1066884.9358 | 0
11985 | 27.49 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1798 | 0.23925 | 740062.2218 | 0
11986 | 100 | 0.309 | 0.309 | 61 | 16.4282 | 0.060871 | 36.5452 | 1e-07
11987 | 114.27 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8615 | 0.084307 | 3076278.949 | 0.0087865
11988 | 97.35 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7084 | 0.14907 | 2620773.2545 | 0.0042335
11990 | 38.21 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7287 | 0.14862 | 43.7952 | 1e-07
11991 | 65.47 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5621 | 0.2192 | 14568.0922 | 0
11992 | 24.43 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.8912 | 0.16974 | 0.0018545 | 0
11993 | 39.93 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3544 | 0.18676 | 0.11531 | 0
11996 | 34.83 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9194 | 0.16894 | 937663.4688 | 0
11997 | 9.24 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6873 | 0.14954 | 1e-07 | 0
11999 | 109.5 | 0.309 | 0.309 | 61 | 16.4282 | 0.060871 | 40.017 | 2e-07
12049 | 41.99 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.824 | 0.067458 | 1130418.8503 | 0.0040351
12051 | 23.69 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.824 | 0.067458 | 637761.898 | 0.0022765
12053 | 81.5 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8615 | 0.084307 | 2194073.175 | 0.0062667
12055 | 20.14 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8264 | 0.12777 | 542191.8087 | 0.0010218
12057 | 76.83 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7154 | 0.14891 | 2068351.4853 | 0.0033446
12058 | 83.23 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8264 | 0.12777 | 2240646.8432 | 0.0042227
12060 | 69.55 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8888 | 0.12676 | 1872365.5953 | 0.0035567
12064 | 45.52 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9165 | 0.16902 | 1225450.4531 | 0.0017459
12066 | 34.95 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5701 | 0.21881 | 940893.9772 | 0.0010354
12068 | 45.77 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5632 | 0.21915 | 1232180.739 | 0.0013539
12070 | 35.86 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5632 | 0.21915 | 965392.2134 | 0.0010608
12072 | 93.4 | 0.517 | 0.517 | 57 | 28.2086 | 0.03545 | 0.63838 | 0
12074 | 20.23 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0132 | 0.11095 | 7.3931 | 0
12077 | 59.9 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9077 | 0.16927 | 21.8906 | 0
12079 | 18.12 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9077 | 0.16927 | 6.622 | 0
12082 | 36.58 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7259 | 0.14868 | 13.3682 | 0
12084 | 9.78 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7259 | 0.14868 | 2e-07 | 0
12088 | 93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 2.1e-06 | 0
12090 | 59.26 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1029 | 0.10985 | 8e-07 | 0
12092 | 18.91 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1029 | 0.10985 | 6.9107 | 0
12094 | 43.53 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7138 | 0.14895 | 15.9081 | 0
12096 | 82.34 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8971 | 0.16958 | 1.5e-06 | 0
12098 | 34.72 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8971 | 0.16958 | 5e-07 | 0
12100 | 8.74 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6873 | 0.14954 | 3.194 | 0
12102 | 37.91 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7138 | 0.14895 | 6e-07 | 0
12104 | 49.52 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.6873 | 0.14954 | 7e-07 | 0
12106 | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6873 | 0.14954 | 0.0017583 | 0
12110 | 38.6 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7286 | 0.14862 | 2.57e-05 | 0
12112 | 77.54 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6311 | 0.1508 | 9.6177 | 0
12116 | 17.23 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.022052 | 0
12118 | 31.91 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.040839 | 0
12120 | 20.41 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.026121 | 0
12122 | 10.92 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.013976 | 0
12130 | 41.81 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.898 | 0.16955 | 2.79e-05 | 0
12133 | 6.35 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3618 | 0.18651 | 170949.2571 | 0
12135 | 73.83 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.679 | 0.14972 | 77883054.56 | 0
12137 | 5.28 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5746 | 0.2186 | 5569856.8904 | 0
12139 | 34.33 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.679 | 0.14972 | 36214619.2515 | 0
12142 | 41.75 | 0.04 | 0.04 | 62 | 4.1784 | 0.23932 | 47.8526 | 0
12144 | 49.47 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.7149 | 0.12962 | 0.0037553 | 0
12146 | 14.18 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.925 | 0.16878 | 16.2527 | 0
12148 | 37.09 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.7149 | 0.12962 | 0.0028155 | 0
12178 | 26.03 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.7149 | 0.12962 | 29.8348 | 0
12180 | 14.46 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9228 | 0.16884 | 16.5736 | 0
12182 | 7.62 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9228 | 0.16884 | 8.7338 | 0
12184 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.7149 | 0.12962 | 0.0036604 | 0
12186 | 96.84 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9026 | 0.16942 | 2607043.4139 | 0
12188 | 48.76 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.7149 | 0.12962 | 0.0037014 | 0
12190 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7315 | 0.14856 | 3.7533 | 0
12192 | 38.17 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.7149 | 0.12962 | 0.0028975 | 0
12194 | 50.5 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7193 | 0.14882 | 6.2638 | 0
12196 | 52.25 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3516 | 0.18686 | 200.6236 | 0
12198 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3605 | 0.18655 | 640.0154 | 0
12200 | 53.7 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9056 | 0.11229 | 0.36703 | 0
12202 | 50.34 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3521 | 0.18684 | 0.34407 | 0
12204 | 31.76 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.9056 | 0.11229 | 0.21708 | 0
12206 | 3.98 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3623 | 0.18649 | 0.027203 | 0
12209 | 57.05 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8716 | 0.12704 | 0.38993 | 0
12211 | 41.32 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7053 | 0.14914 | 0.28242 | 0
12213 | 64.98 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7053 | 0.14914 | 0.44413 | 0
12214 | 38.98 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5695 | 0.21884 | 0.26642 | 0
12216 | 15.82 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3597 | 0.18658 | 0.10813 | 0
12218 | 50.57 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8716 | 0.12704 | 0.34564 | 0
12221 | 37.92 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9022 | 0.16943 | 0.25918 | 0
12223 | 60.14 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9022 | 0.16943 | 0.41105 | 0
12224 | 10.63 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3608 | 0.18654 | 0.072655 | 0
12225 | 32.3 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5705 | 0.21879 | 0.22077 | 0
12230 | 4.9 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9197 | 0.16893 | 0.0002022 | 0
12233 | 194.1 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 3.83e-05 | 0
12235 | 108 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 2.13e-05 | 0
12237 | 53.89 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.8979 | 0.084049 | 0.06897 | 0
12240 | 83.85 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.8979 | 0.084049 | 0.10731 | 0
12242 | 18.62 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3591 | 0.1866 | 1.24e-05 | 0
12243 | 35.85 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3553 | 0.18673 | 0.0008324 | 0
12244 | 33.63 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1279 | 0.10955 | 905358.0763 | 0.00199
12246 | 70.58 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1900094.34 | 0.0040088
12249 | 26.33 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5714 | 0.21875 | 8e-07 | 0
12255 | 49.53 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.568 | 0.21892 | 1333404.1924 | 0.0014667
12256 | 44 | 0.207 | 0.207 | 60 | 11.7637 | 0.085007 | 5.4576 | 0
12257 | 209.34 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6698 | 0.14993 | 211046.0907 | 0.000339
12258 | 215.16 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.7437 | 0.085152 | 5.6e-05 | 0
12259 | 91.4 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.343 | 0.18716 | 0.11698 | 0
12260 | 56.53 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7224 | 0.14876 | 5.38e-05 | 0
12261 | 50 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7247 | 0.14871 | 0.14439 | 0
12263 | 19.48 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8756 | 0.12698 | 3e-07 | 0
12266 | 16.81 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8615 | 0.084307 | 452544.4037 | 0.0012926
12272 | 68.69 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1849213.3957 | 0.0039014
12274 | 70.15 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1888518.2402 | 0.0039843
12276 | 62.91 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1693609.1179 | 0.0035731
12278 | 56.74 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5669 | 0.21897 | 1527505.7133 | 0.0016798
12283 | 1 | 0.414 | 0.414 | 27 | 21.1664 | 0.047245 | 0 | 0
12285 | 2.61 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9189 | 0.12628 | 70264.1811 | 0.000134
12287 | 44.56 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3533 | 0.1868 | 1.9904 | 0
12288 | 18.92 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6311 | 0.1508 | 2.3468 | 0
12290 | 66.52 | 0.259 | 0.259 | 17 | 14.7565 | 0.067767 | 8e-07 | 0
12294 | 17.96 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9231 | 0.16883 | 68.9607 | 1e-07
12297 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8461 | 0.12745 | 0.028619 | 0
12298 | 33.59 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.1279 | 0.10955 | 38.4999 | 1e-07
12299 | 97.62 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 2628042.0782 | 0.0055446
12300 | 18.61 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9238 | 0.16881 | 71.4566 | 1e-07
12302 | 6.51 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6736 | 0.14984 | 0.0018704 | 0
12311 | 48.22 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.111 | 0.10976 | 0.000651 | 0
12312 | 67.75 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0132 | 0.11095 | 1.1e-06 | 0
12315 | 62 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.317 | 0.18808 | 0.0001287 | 0
12318 | 54.97 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5592 | 0.21934 | 1479855.2774 | 0.0016247
12322 | 89.37 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7038 | 0.14917 | 8.5e-06 | 0
12323 | 50.7 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.317 | 0.18808 | 0.0001052 | 0
12327 | 16.68 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5729 | 0.21868 | 3.46e-05 | 0
12332 | 12.92 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7374 | 0.14842 | 347821.1729 | 0.0005643
12336 | 8.35 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9148 | 0.16907 | 9.5705 | 0
12340 | 5.19 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7401 | 0.14837 | 5.9486 | 0
12344 | 65.35 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.039 | 0.11063 | 74.9022 | 2e-07
12346 | 5.42 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.74 | 0.14837 | 6.2122 | 0
12348 | 23.45 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9225 | 0.16885 | 26.8777 | 0
12349 | 6.2 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9148 | 0.16907 | 2.2658 | 0
12352 | 43.77 | 0.033 | 0.033 | 61 | 3.916 | 0.25536 | 15.9958 | 0
12356 | 21.25 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 0
12358 | 83.8 | 0.15 | 0.15 | 53 | 8.9855 | 0.11129 | 0.024076 | 0
12359 | 5.61 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.9957 | 0.083363 | 3.7e-06 | 0
12361 | 97 | 0.309 | 0.309 | 27 | 16.6906 | 0.059914 | 2.8e-06 | 0
12364 | 24.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9223 | 0.16885 | 5e-07 | 0
12367 | 5.98 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3618 | 0.1865 | 8.07e-05 | 0
12368 | 82.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4611 | 0.069151 | 1.9e-06 | 0
12371 | 37.88 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7288 | 0.14861 | 0.0005114 | 0
12372 | 40 | 0.15 | 0.15 | 26 | 8.9855 | 0.11129 | 1e-06 | 0
12373 | 4.97 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3621 | 0.18649 | 6.71e-05 | 0
12374 | 22.12 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9228 | 0.16884 | 1178.7794 | 1.7e-06
12381 | 15.61 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3469 | 0.18702 | 0.69725 | 0
12383 | 139.63 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6684 | 0.14996 | 3758999.3637 | 0
12385 | 49.59 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8229 | 0.12783 | 0.0006695 | 0
12387 | 9.23 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9263 | 0.16874 | 2.4e-06 | 0
12390 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.734 | 0.1485 | 1.09e-05 | 0
12392 | 6.08 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3618 | 0.1865 | 2.9e-06 | 0
12393 | 150.1 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 1.7e-06 | 0
12397 | 46.25 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9326 | 0.083804 | 4.4e-05 | 0
12398 | 60.75 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6941 | 0.14939 | 0.017454 | 0
12400 | 29.9 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.57 | 0.21882 | 4.6e-06 | 0
12401 | 203.05 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8405 | 0.17122 | 0.0016447 | 0
12408 | 24.37 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5717 | 0.21874 | 4e-07 | 0
12409 | 55.29 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9064 | 0.16931 | 275253.4217 | 0
12411 | 15.1 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.351 | 0.18688 | 75173.2086 | 0
12412 | 79.57 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.6983 | 0.14929 | 0.10184 | 0
12414 | 20 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9234 | 0.16882 | 0.34028 | 0
12415 | 41.07 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7277 | 0.14864 | 0.0009536 | 0
12418 | 41.78 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.566 | 0.21901 | 0.0031715 | 0
12419 | 20.35 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.044 | 0.11057 | 547845.2754 | 0
12421 | 56.87 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.044 | 0.11057 | 1531005.388 | 0
12422 | 20.89 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.566 | 0.21901 | 0.0015858 | 0
12423 | 12.07 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5736 | 0.21865 | 60088.7803 | 0
12424 | 47 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.6983 | 0.14929 | 0.060152 | 0
12425 | 40.34 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3543 | 0.18677 | 5.6e-05 | 0
12429 | 14.77 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3323 | 0.18754 | 0.018903 | 0
12430 | 16.05 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7115 | 0.149 | 432084.3287 | 0
12432 | 45.01 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.7056 | 0.068002 | 0.026714 | 0
12433 | 49.13 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3323 | 0.18754 | 0.0020271 | 0
12434 | 91.43 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.7056 | 0.068002 | 0.054264 | 0
12435 | 14.53 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5732 | 0.21866 | 0.0005995 | 0
12438 | 76.3 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3323 | 0.18754 | 0.0031482 | 0
12439 | 15.76 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0001277 | 0
12441 | 23 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0001863 | 0
12443 | 47.6 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0003855 | 0
12446 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0001918 | 0
12447 | 27.66 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6996 | 0.14926 | 7e-07 | 0
12449 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 0
12450 | 30.03 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0002432 | 0
12453 | 16.89 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0001368 | 0
12455 | 4.63 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7303 | 0.14858 | 246.7337 | 0
12456 | 46.75 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0003787 | 0
12457 | 31.27 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0941 | 0.10996 | 431.1914 | 0
12459 | 34.24 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7301 | 0.14859 | 472.1456 | 0
12460 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0001912 | 0
12463 | 26.04 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7329 | 0.14852 | 9.1e-06 | 0
12464 | 34.16 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5325 | 0.22063 | 0.0002767 | 0
12465 | 10.68 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9259 | 0.16875 | 3.7e-06 | 0
12466 | 43.04 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9172 | 0.169 | 0.0003486 | 0
12469 | 33.58 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.1249 | 0.10959 | 0.042977 | 0
12471 | 39.21 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7174 | 0.14887 | 0.011265 | 0
12473 | 31.86 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7174 | 0.14887 | 0.0091535 | 0
12474 | 6.2 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5475 | 0.2199 | 0.007935 | 0
12475 | 6.3 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9271 | 0.16872 | 0.00181 | 0
12478 | 56.35 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5475 | 0.2199 | 0.072119 | 0
12482 | 28.59 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3569 | 0.18668 | 0.03659 | 0
12483 | 14.4 | 0.082 | 0.082 | 73 | 5.9249 | 0.16878 | 911955936.928 | 0
12485 | 7.58 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5742 | 0.21862 | 480043480.2403 | 0
12486 | 46.69 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.8605 | 0.17063 | 0.79438 | 0
12489 | 59.08 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5508 | 0.21974 | 0.075612 | 0
12490 | 77.35 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3461 | 0.18705 | 1.4e-06 | 0
12492 | 13.41 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9252 | 0.16877 | 66759.7808 | 0
12493 | 105.46 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5508 | 0.21974 | 0.13497 | 0
12496 | 47.02 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.8605 | 0.17063 | 0.79999 | 0
12497 | 44.79 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.698 | 0.1493 | 0.0003628 | 0
12499 | 13.84 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3601 | 0.18656 | 0.0001121 | 0
12502 | 77.46 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9326 | 0.083804 | 7.37e-05 | 0
12507 | 21.72 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.9615 | 0.11159 | 21897.0145 | 0
12509 | 20.55 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5666 | 0.21898 | 0.34963 | 0
12511 | 15.94 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5666 | 0.21898 | 0.2712 | 0
12513 | 22.1 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5666 | 0.21898 | 0.15105 | 0
12514 | 21 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.0822 | 0.11011 | 2e-05 | 0
12516 | 64.1 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.8912 | 0.12672 | 6.1e-05 | 0
12521 | 29.07 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.356 | 0.18671 | 30665858.2709 | 0
12523 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5652 | 0.21905 | 5137348.7388 | 0
12526 | 25.51 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9219 | 0.16886 | 0.0003444 | 0
12527 | 48.45 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.8605 | 0.17063 | 0.82432 | 0
12528 | 107.46 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0789 | 0.11015 | 5726.5656 | 0
12530 | 23.76 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9224 | 0.16885 | 1266.1753 | 0
12531 | 32.86 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5705 | 0.2188 | 0.042055 | 0
12533 | 58.31 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9113 | 0.16917 | 0.0001854 | 0
12535 | 30.99 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7294 | 0.1486 | 0.0007195 | 0
12536 | 44.25 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8605 | 0.17063 | 0.056633 | 0
12537 | 5.18 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7294 | 0.1486 | 0.0001203 | 0
12540 | 61.12 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.1125 | 0.10974 | 7.5811 | 0
12542 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.573 | 0.21867 | 0.020157 | 0
12545 | 20.25 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5674 | 0.21895 | 0.000164 | 0
12546 | 5.95 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3619 | 0.1865 | 0.0002455 | 0
12547 | 75.34 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6941 | 0.14939 | 0.0006102 | 0
12549 | 33.34 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5674 | 0.21895 | 0.00027 | 0
12552 | 23.78 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.1334 | 0.10949 | 0.014113 | 0
12554 | 5.62 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7244 | 0.14871 | 0.0002319 | 0
12559 | 67.65 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9105 | 0.16919 | 0.0027913 | 0
12561 | 8.45 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3613 | 0.18652 | 0.0003487 | 0
12566 | 19.69 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.6839 | 0.14961 | 4e-07 | 0
12567 | 55.29 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5671 | 0.21896 | 0.0004478 | 0
12568 | 10.12 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3609 | 0.18654 | 10202.4766 | 0
12571 | 2.96 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1137 | 0.10973 | 0.0004288 | 0
12573 | 2.99 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6839 | 0.14961 | 80494.2186 | 0
12575 | 5.96 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9272 | 0.16871 | 160450.0148 | 0
12578 | 51.56 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0544 | 0.11044 | 8260788.8054 | 0
12580 | 17.75 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6839 | 0.14961 | 477850.2927 | 0
12582 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.927 | 0.16872 | 184679.0463 | 0
12585 | 56.65 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9046 | 0.16936 | 0.0004589 | 0
12586 | 28.78 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3551 | 0.18674 | 774790.5213 | 0
12591 | 17.6 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7358 | 0.14846 | 87619.1038 | 0
12593 | 31.28 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9104 | 0.16919 | 155723.0435 | 0
12596 | 19.58 | 0.04 | 0.04 | 47 | 4.181 | 0.23918 | 0.0001586 | 0
12597 | 36.64 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9104 | 0.16919 | 182407.0363 | 0
12599 | 6.5 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3617 | 0.18651 | 32359.3274 | 0
12604 | 28.1 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5712 | 0.21876 | 0.0002276 | 0
12605 | 115.94 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0817 | 0.11011 | 445.1732 | 0
12608 | 41.55 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8605 | 0.17063 | 0.053177 | 0
12609 | 22.83 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3523 | 0.18684 | 87.66 | 0
12611 | 8.71 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5741 | 0.21862 | 33.4437 | 0
12616 | 54.04 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1165 | 0.10969 | 3.4e-06 | 0
12617 | 34.75 | 0.125 | 0.125 | 32 | 7.9044 | 0.12651 | 2.2e-06 | 0
12619 | 91.21 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8229 | 0.12783 | 0.0012315 | 0
12620 | 18.56 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5597 | 0.21931 | 0.0026886 | 0
12621 | 14.39 | 0.125 | 0.125 | 66 | 7.8891 | 0.12676 | 3201.9986 | 0
12624 | 42.04 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3539 | 0.18678 | 9354.5532 | 0
12627 | 47.44 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5683 | 0.2189 | 0.060715 | 0
12628 | 106.86 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3238 | 0.18784 | 1.28e-05 | 0
12630 | 7.25 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7394 | 0.14838 | 9e-07 | 0
12632 | 23.78 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8605 | 0.17063 | 0.030434 | 0
12633 | 76.8 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6483 | 0.15041 | 17089.1936 | 0
12635 | 155.58 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6483 | 0.15041 | 34618.9671 | 0
12636 | 21.86 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.6747 | 0.14982 | 0.063126 | 0
12640 | 85.59 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.7124 | 0.14898 | 0.0064971 | 0
12641 | 17.42 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9187 | 0.16896 | 0.0013223 | 0
12644 | 73.3 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.4611 | 0.069151 | 5.7e-06 | 0
12645 | 21.45 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9151 | 0.16906 | 2.6e-06 | 0
12647 | 27.61 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3561 | 0.1867 | 3.3e-06 | 0
12648 | 33.35 | 0.259 | 0.259 | 52 | 14.4611 | 0.069151 | 0.004831 | 0
12651 | 4.48 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3561 | 0.1867 | 5e-07 | 0
12653 | 118.36 | 0.259 | 0.259 | 68 | 14.4611 | 0.069151 | 589238.4631 | 0
12655 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0941 | 0.10996 | 438.4997 | 0
12656 | 10.55 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0941 | 0.10996 | 145.4771 | 0
12657 | 29.79 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.099 | 0.1099 | 6e-07 | 0
12662 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5736 | 0.21865 | 2594.5311 | 0
12663 | 65.6 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5656 | 0.21903 | 0.0001361 | 0
12668 | 15.06 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.344 | 0.18713 | 3.13e-05 | 0
12670 | 42.47 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.344 | 0.18713 | 8.81e-05 | 0
12671 | 4.17 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.7588 | 0.05631 | 112261.1694 | 0
12673 | 33.63 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3557 | 0.18671 | 0.0048716 | 0
12674 | 29.5 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.344 | 0.18713 | 6.12e-05 | 0
12677 | 18.57 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9238 | 0.16881 | 3.85e-05 | 0
12678 | 24.3 | 0.04 | 0.04 | 44 | 4.1804 | 0.23921 | 5.04e-05 | 0
12681 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7256 | 0.14869 | 8e-07 | 0
12682 | 13.98 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7349 | 0.14848 | 1.734 | 0
12684 | 50.22 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3514 | 0.18687 | 0.0001042 | 0
12687 | 28.75 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5711 | 0.21877 | 2.2e-06 | 0
12692 | 43.18 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5689 | 0.21887 | 8.96e-05 | 0
12694 | 32.1 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9056 | 0.12649 | 0.0004334 | 0
12695 | 27.38 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9064 | 0.16931 | 136307.4395 | 0
12698 | 175.3 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 2e-06 | 0
12699 | 5.96 | 0.309 | 0.309 | 55 | 17.7564 | 0.056318 | 0.0076278 | 0
12702 | 46.55 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.9771 | 0.083493 | 0.31816 | 0
12703 | 5.22 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8163 | 0.17193 | 4.23e-05 | 0
12705 | 50.04 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3521 | 0.18684 | 57.3544 | 1e-07
12709 | 17.28 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0186 | 0.11088 | 0.11811 | 0
12711 | 60.7 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7189 | 0.14883 | 0.17529 | 0
12715 | 19.38 | 0.207 | 0.207 | 36 | 11.8962 | 0.084061 | 3e-06 | 0
12717 | 5.84 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3201 | 0.18797 | 935667.3119 | 0
12718 | 52.21 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3201 | 0.18797 | 8364929.4895 | 0
12721 | 57.95 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0186 | 0.11088 | 0.39608 | 0
12722 | 5.97 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7189 | 0.14883 | 0.01724 | 0
12723 | 26.31 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9064 | 0.16931 | 0.075977 | 0
12726 | 126.05 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.8946 | 0.16965 | 0.16132 | 0
12727 | 49.6 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3522 | 0.18684 | 0.0001577 | 0
12728 | 6.59 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7233 | 0.14874 | 0.0084341 | 0
12732 | 14.15 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5733 | 0.21866 | 2267070.5068 | 0
12733 | 40.55 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0186 | 0.11088 | 0.27715 | 0
12736 | 47.27 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7233 | 0.14874 | 0.060498 | 0
12738 | 29.28 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.571 | 0.21877 | 0.037473 | 0
12739 | 29.31 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.571 | 0.21877 | 0.08464 | 0
12743 | 56.32 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9064 | 0.16931 | 0.16264 | 0
12744 | 5.35 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9274 | 0.16871 | 0.0068471 | 0
12746 | 48.38 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0186 | 0.11088 | 0.33067 | 0
12747 | 30.31 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5708 | 0.21878 | 0.087528 | 0
12748 | 23.43 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9176 | 0.16899 | 0.16014 | 0
12751 | 14.81 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3599 | 0.18657 | 0.042768 | 0
12752 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9176 | 0.16899 | 0.051193 | 0
12754 | 30.68 | 0.259 | 0.259 | 48 | 14.8944 | 0.067139 | 0.0004142 | 0
12755 | 45.35 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8461 | 0.12745 | 0.026915 | 0
12756 | 208 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0277 | 0.11077 | 5599597.7964 | 0.012173
12757 | 39.6 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7234 | 0.14873 | 7e-07 | 0
12758 | 112.5 | 0.309 | 0.309 | 26 | 16.4282 | 0.060871 | 2.8e-06 | 0
12759 | 60.44 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6971 | 0.14932 | 0.035871 | 0
12761 | 89.62 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8264 | 0.12777 | 2412672.9322 | 0.0045469
12763 | 56.32 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0551 | 0.11044 | 1516198.7797 | 0.003306
12768 | 69.88 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1881249.4165 | 0.003969
12770 | 64.71 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1742067.1552 | 0.0036754
12772 | 59.97 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1614460.9937 | 0.0034061
12780 | 3.54 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3558 | 0.18671 | 95300.8461 | 0.0001229
12782 | 3.95 | 0.309 | 0.309 | 27 | 17.7591 | 0.056309 | 1e-07 | 0
12784 | 37.72 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9186 | 0.16896 | 1.1e-06 | 0
12785 | 55.13 | 0.1 | 0.1 | 73 | 6.7077 | 0.14908 | 3491398132.554 | 0
12787 | 161.47 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6448 | 0.085876 | 4346957.0337 | 0
12788 | 119.23 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6448 | 0.085876 | 3209808.0003 | 0
12789 | 61.7 | 0.207 | 0.207 | 37 | 11.9494 | 0.083686 | 1.22e-05 | 0
12790 | 47.63 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7113 | 0.149 | 10598.4151 | 1.71e-05
12791 | 86.99 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6824 | 0.14965 | 4635.715 | 7.5e-06
12792 | 39.19 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6311 | 0.1508 | 4.861 | 0
12793 | 40.01 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6311 | 0.1508 | 7e-07 | 0
12794 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3469 | 0.18702 | 1109689.5577 | 0
12798 | 48.87 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8262 | 0.12778 | 0.029004 | 0
12802 | 12.12 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3605 | 0.18655 | 0.0071932 | 0
12810 | 34.02 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8262 | 0.12778 | 0.020191 | 0
12815 | 16.9 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5728 | 0.21868 | 454967.3107 | 0
12817 | 86.04 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7013 | 0.14922 | 2316295.19 | 0
12820 | 7.1 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.8964 | 0.06713 | 0.0042139 | 0
12823 | 51.6 | 0.207 | 0.207 | 64 | 11.6448 | 0.085876 | 711.5278 | 0
12828 | 50.15 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9152 | 0.16906 | 3.35e-05 | 0
12831 | 56.26 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6894 | 0.14949 | 0.03339 | 0
12832 | 4.08 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6894 | 0.14949 | 0.069417 | 0
12834 | 26.13 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.8912 | 0.16974 | 0.0019835 | 0
12835 | 52.66 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9145 | 0.16908 | 2806.2623 | 0
12839 | 25.04 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3576 | 0.18665 | 0.17114 | 0
12842 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8836 | 0.16996 | 1.0841 | 0
12844 | 44.21 | 0.1 | 0.1 | 73 | 6.7077 | 0.14908 | 2799831403.1054 | 0
12845 | 8.85 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3175 | 0.18806 | 560472958.5764 | 0
12847 | 74.29 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.679 | 0.14972 | 78368306.2585 | 0
12849 | 43.13 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9171 | 0.169 | 9e-07 | 0
12854 | 44.08 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.872 | 0.12703 | 5.4675 | 0
12857 | 88.09 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.8912 | 0.16974 | 0.0066869 | 0
12858 | 36.56 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.7149 | 0.12962 | 0.62203 | 0
12861 | 42.01 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3297 | 0.18763 | 15.3526 | 0
12864 | 46.22 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8836 | 0.16996 | 5.7329 | 0
12867 | 8.07 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3435 | 0.18714 | 217253.6178 | 0
12871 | 62.5 | 0.309 | 0.309 | 26 | 16.4282 | 0.060871 | 1.6e-06 | 0
12874 | 66.16 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5655 | 0.21904 | 0.039266 | 0
12876 | 20.57 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5723 | 0.21871 | 158940474.7132 | 0
12878 | 55.56 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.071107 | 0
12879 | 12.89 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5734 | 0.21865 | 347013.5458 | 0
12881 | 33.31 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3558 | 0.18671 | 896743.3187 | 0
12884 | 31.74 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5688 | 0.21888 | 854477.0806 | 0
12886 | 39.31 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3545 | 0.18676 | 1058270.1782 | 0
12888 | 12.27 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5688 | 0.21888 | 330322.44 | 0
12889 | 67.61 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3435 | 0.18714 | 1820138.5117 | 0
12891 | 13.04 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5631 | 0.21915 | 351051.707 | 0
12893 | 21.46 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1808 | 0.23919 | 577727.7095 | 0
12897 | 48.44 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7252 | 0.14869 | 1304060.1421 | 0.0021118
12900 | 13.38 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3435 | 0.18714 | 360204.8998 | 0
12903 | 13.24 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7258 | 0.14868 | 6e-07 | 0
12906 | 21.75 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.8964 | 0.06713 | 4e-07 | 0
12910 | 10.24 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5705 | 0.21879 | 275672.5007 | 0
12914 | 15.63 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.111 | 0.10976 | 0.000211 | 0
12915 | 71.7 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.898 | 0.16955 | 4.78e-05 | 0
12916 | 24.08 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9223 | 0.16885 | 648261.1274 | 0
12919 | 26.37 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9217 | 0.16887 | 0.0002136 | 0
12926 | 30.52 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8262 | 0.12778 | 0.018114 | 0
12927 | 48.36 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3525 | 0.18683 | 4.6e-05 | 0
12930 | 27.88 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7323 | 0.14854 | 6e-07 | 0
12934 | 14.29 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.925 | 0.16878 | 0.0001157 | 0
12935 | 11.16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 300439.9546 | 0
12938 | 105 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5255 | 0.22097 | 2826720.0414 | 0
12941 | 63.37 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7162 | 0.14889 | 0.0005133 | 0
12942 | 10.5 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3493 | 0.18694 | 282672.0041 | 0
12944 | 36.1 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3493 | 0.18694 | 971853.2303 | 0
12946 | 97.6 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 2627503.5403 | 0
12948 | 67.74 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9105 | 0.16919 | 3.0257 | 0
12952 | 28.07 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0691 | 0.082857 | 6e-07 | 0
12953 | 8.49 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3563 | 0.1867 | 228560.5 | 0
12956 | 14.99 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7193 | 0.14882 | 798.8202 | 0
12960 | 29.31 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6949 | 0.14937 | 4e-07 | 0
12967 | 26.99 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3572 | 0.18666 | 0.0002186 | 0
12968 | 100.39 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.6448 | 0.085876 | 0.059582 | 0
12972 | 46.7 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8715 | 0.12704 | 7e-07 | 0
12976 | 91.5 | 0.309 | 0.309 | 60 | 16.4282 | 0.060871 | 11.3493 | 0
12977 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5255 | 0.22097 | 134605.7163 | 0
12980 | 97 | 0.309 | 0.309 | 60 | 16.4282 | 0.060871 | 12.0315 | 0
12982 | 11.32 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7162 | 0.14889 | 9.17e-05 | 0
12986 | 76.99 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.005 | 0.083299 | 2072658.7614 | 0
12988 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7364 | 0.14845 | 0.045915 | 0
12990 | 69.86 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0132 | 0.11095 | 1.1e-06 | 0
12995 | 20.24 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8756 | 0.12698 | 0.025904 | 0
12998 | 8.66 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.0731 | 0.11022 | 2e-07 | 0
12999 | 26.88 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9215 | 0.16887 | 723640.308 | 0
13000 | 59.56 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.0731 | 0.11022 | 1.7e-06 | 0
13003 | 23.36 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8756 | 0.12698 | 0.029897 | 0
13004 | 6.24 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0731 | 0.11022 | 167987.9277 | 0
13006 | 56.94 | 0.15 | 0.15 | 29 | 9.0731 | 0.11022 | 2.2e-06 | 0
13007 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7352 | 0.14847 | 0.024957 | 0
13010 | 47.13 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7013 | 0.14922 | 9e-07 | 0
13012 | 33.47 | 0.125 | 0.125 | 36 | 7.905 | 0.1265 | 5.1e-06 | 0
13014 | 64.41 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7013 | 0.14922 | 0.0005217 | 0
13015 | 90 | 0.309 | 0.309 | 60 | 16.4282 | 0.060871 | 11.1632 | 0
13016 | 203.55 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.7437 | 0.085152 | 781.568 | 2.2e-06
13021 | 3.11 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0897 | 0.082715 | 83724.7527 | 0
13023 | 95 | 0.309 | 0.309 | 60 | 16.4282 | 0.060871 | 11.7834 | 0
13024 | 123.32 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5996 | 0.056819 | 3319915.3776 | 0
13025 | 15 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 403817.1488 | 0
13028 | 12.87 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3603 | 0.18656 | 177.4683 | 0
13030 | 24 | 0.309 | 0.309 | 26 | 16.4282 | 0.060871 | 6e-07 | 0
13031 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7311 | 0.14856 | 4.4e-06 | 0
13032 | 7.18 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9193 | 0.25515 | 193293.8039 | 0
13034 | 18.87 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7311 | 0.14856 | 6.6e-06 | 0
13036 | 75.6 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 2035238.3888 | 0
13038 | 2.87 | 0.15 | 0.15 | 69
13039 | 38.4 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 1033771.9419 | 0
13043 | 41.73 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3139 | 0.18819 | 0.12051 | 0
13045 | 61.6 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 1658342.3832 | 0
13046 | 181.82 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3139 | 0.18819 | 4.6e-06 | 0
13047 | 11.18 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6448 | 0.085876 | 300978.3898 | 0
13049 | 52.13 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6448 | 0.085876 | 1403399.2265 | 0
13055 | 21.24 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9231 | 0.16883 | 4726.2299 | 6.7e-06
13057 | 23.95 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9223 | 0.16885 | 0.000194 | 0
13058 | 19.57 | 0.05 | 0.05 | 31 | 4.5724 | 0.2187 | 1e-06 | 0
13060 | 13.74 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9251 | 0.16877 | 732.2074 | 1e-06
13061 | 12.43 | 0.05 | 0.05 | 74 | 4.5654 | 0.21904 | 7264140741.268 | 0
13064 | 31.47 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0989 | 0.1099 | 1677.0428 | 3.7e-06
13065 | 96.58 | 0.309 | 0.309 | 54 | 17.2877 | 0.057845 | 0.057321 | 0
13068 | 10.64 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5738 | 0.21864 | 567.0078 | 6e-07
13069 | 36.23 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8999 | 0.1695 | 36525.2694 | 0
13072 | 53.79 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0989 | 0.1099 | 2866.4803 | 6.3e-06
13074 | 12.79 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5735 | 0.21865 | 809994215.7993 | 0
13077 | 41.54 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8461 | 0.12745 | 0.024654 | 0
13078 | 38.66 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8999 | 0.1695 | 38975.0739 | 0
13081 | 44.23 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3534 | 0.1868 | 9e-07 | 0
13083 | 23.54 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8999 | 0.1695 | 23731.8489 | 0
13086 | 8.83 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5565 | 0.21947 | 8901.9633 | 0
13091 | 43.42 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5565 | 0.21947 | 43773.8656 | 0
13092 | 79.61 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8788 | 0.1701 | 0.0001652 | 0
13096 | 37.42 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9187 | 0.16896 | 0.0008688 | 0
13097 | 49 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8788 | 0.1701 | 1.27e-05 | 0
13100 | 114.61 | 0.309 | 0.309 | 54 | 17.2877 | 0.057845 | 0.068021 | 0
13101 | 55.74 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8788 | 0.1701 | 1.45e-05 | 0
13103 | 30.12 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3565 | 0.18669 | 810864.8573 | 0
13104 | 63.97 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3456 | 0.18707 | 1.8e-06 | 0
13105 | 55 | 0.309 | 0.309 | 26 | 16.4282 | 0.060871 | 1.4e-06 | 0
13112 | 69.44 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6971 | 0.14932 | 0.041213 | 0
13115 | 128.81 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.7883 | 0.067621 | 0.076449 | 0
13117 | 38.35 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0619 | 0.11035 | 7e-07 | 0
13120 | 30.38 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9206 | 0.1689 | 6e-07 | 0
13122 | 32.35 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3257 | 0.18777 | 870898.9431 | 0
13127 | 50.28 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8875 | 0.16985 | 50689.7744 | 7.19e-05
13131 | 52.86 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3515 | 0.18686 | 53290.8029 | 6.87e-05
13135 | 31.09 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8875 | 0.16985 | 31343.3797 | 4.44e-05
13140 | 14.7 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3599 | 0.18657 | 14819.8029 | 1.91e-05
13142 | 64.04 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5565 | 0.21947 | 64561.9188 | 0
13145 | 70.91 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.8875 | 0.16985 | 71487.9112 | 0.0001013
13146 | 34.21 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7301 | 0.14859 | 1823.0579 | 3e-06
13150 | 50.5 | 0.207 | 0.207 | 70 | 11.7637 | 0.085007 | 8090958.5641 | 0.022919
13151 | 58.29 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6894 | 0.14949 | 0.034595 | 0
13155 | 21.37 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7165 | 0.14889 | 2e-07 | 0
13159 | 9.92 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0739 | 0.11021 | 1589352.6648 | 0.0034727
13160 | 45.94 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9863 | 0.058871 | 1236757.284 | 0
13162 | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5732 | 0.21866 | 2.8e-06 | 0
13163 | 66.42 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0739 | 0.11021 | 1.73e-05 | 0
13167 | 52.3 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7165 | 0.14889 | 6e-07 | 0
13171 | 11.63 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5736 | 0.21865 | 7.8e-06 | 0
13172 | 42.85 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3175 | 0.18806 | 7e-07 | 0
13175 | 31.23 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3175 | 0.18806 | 1977804461.6163 | 0
13178 | 14.67 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3452 | 0.18708 | 5.3612 | 0
13179 | 46.08 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0132 | 0.11095 | 16.84 | 0
13183 | 22.11 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5705 | 0.21879 | 595226.4937 | 0
13185 | 66.74 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3452 | 0.18708 | 24.3902 | 0
13189 | 39.3 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0739 | 0.11021 | 1.02e-05 | 0
13190 | 115.49 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6926 | 0.14942 | 42.206 | 1e-07
13195 | 22.21 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3583 | 0.18663 | 5.8e-06 | 0
13196 | 10.26 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9261 | 0.16875 | 3.7495 | 0
13199 | 27.6 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6926 | 0.14942 | 5e-07 | 0
13202 | 6 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5629 | 0.21916 | 379981650.4527 | 0
13203 | 77.54 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5629 | 0.21916 | 2087465.4724 | 0
13207 | 72.15 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5646 | 0.21908 | 4.81e-05 | 0
13208 | 6.62 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.7708 | 0.067701 | 178217.9652 | 0
13210 | 283.3 | 0.207 | 0.207 | 70 | 11.7637 | 0.085007 | 45389474.5035 | 0.12857
13211 | 14.89 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8264 | 0.12777 | 400855.8323 | 0.0007554
13212 | 42.63 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7272 | 0.14865 | 1147648.3656 | 0.0018591
13213 | 107.15 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0551 | 0.11044 | 2884600.5405 | 0.0062897
13214 | 52.6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7238 | 0.14873 | 1416052.094 | 0.0022927
13215 | 95 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 364.7701 | 1.9e-06
13218 | 5 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 134605.7163 | 0.000284
13220 | 59.8 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1609884.3459 | 0.0033965
13222 | 57.37 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7616 | 0.11413 | 1544465.9596 | 0.0032585
13228 | 4.26 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0156 | 0.11092 | 114684.0764 | 0.000249
13230 | 1.66 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.127 | 0.10956 | 44689.0969 | 9.82e-05
13240 | 3.45 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.987 | 0.083424 | 92877.9455 | 0
13242 | 4.58 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9795 | 0.083476 | 123298.834 | 0
13244 | 3.81 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3262 | 0.18775 | 102569.5542 | 0
13248 | 3.84 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.899 | 0.067119 | 103377.1878 | 0
13250 | 2.97 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9619 | 0.083599 | 6.2e-06 | 0
13252 | 21.16 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9619 | 0.083599 | 4.39e-05 | 0
13254 | 20.32 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5723 | 0.21871 | 4.22e-05 | 0
13255 | 6.66 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0789 | 0.11015 | 354.9128 | 0
13257 | 3.07 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0203 | 0.11086 | 0 | 0
13259 | 3.74 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0789 | 0.11015 | 199.3054 | 0
13265 | 1 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 13.7893 | 0
13267 | 3.22 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.6454 | 0.042291 | 86686.082 | 0
13269 | 3.82 | 0.15 | 0.15 | 19 | 8.9775 | 0.11139 | 1e-07 | 0
13271 | 5.15 | 0.125 | 0.125 | 27 | 7.8963 | 0.12664 | 1e-07 | 0
13273 | 3.79 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1118 | 0.10975 | 6e-07 | 0
13275 | 4.09 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.1118 | 0.10975 | 1e-07 | 0
13277 | 2.88 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.8744 | 0.084215 | 2.33e-05 | 0
13279 | 5 | 0.207 | 0.207 | 45 | 12.049 | 0.082995 | 1.59e-05 | 0
13281 | 4.41 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.082 | 0.11011 | 1.5e-06 | 0
13283 | 3.62 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.895 | 0.12666 | 1.15e-05 | 0
13285 | 5.97 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9868 | 0.083425 | 0.10157 | 0
13289 | 2.72 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9399 | 0.11186 | 73225.5104 | 0
13293 | 3.34 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.989 | 0.11125 | 0.056826 | 0
13295 | 4.54 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9844 | 0.1113 | 1e-07 | 0
13297 | 3.65 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8816 | 0.12688 | 1e-07 | 0
13299 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1192 | 0.10966 | 0.026998 | 0
13301 | 2.01 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7147 | 0.14893 | 0.0058044 | 0
13303 | 2.49 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0948 | 0.10995 | 0.0071905 | 0
13305 | 3.15 | 0.259 | 0.259 | 36 | 14.8856 | 0.067179 | 5e-07 | 0
13307 | 2.46 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.9113 | 0.1264 | 0 | 0
13309 | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0676 | 0.11028 | 0.052743 | 0
13311 | 2.76 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0896 | 0.11002 | 0.046958 | 0
13313 | 4.93 | 0.207 | 0.207 | 52 | 11.7341 | 0.085222 | 0.0007141 | 0
13315 | 4.71 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0892 | 0.11002 | 0.21038 | 0
13317 | 4.85 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.1053 | 0.10983 | 0.0028785 | 0
13319 | 3.83 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.9341 | 0.083794 | 0.0022731 | 0
13321 | 5 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8968 | 0.12663 | 19.1984 | 0
13325 | 4.68 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.079 | 0.11014 | 0.0027776 | 0
13329 | 2.84 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.1411 | 0.1094 | 14138.5365 | 0
13331 | 3.2 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.9187 | 0.12628 | 0.39691 | 0
13333 | 4.41 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.6647 | 0.085728 | 0.000182 | 0
13335 | 4.19 | 0.259 | 0.259 | 58 | 14.866 | 0.067268 | 0.071288 | 0
13337 | 3.82 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9152 | 0.16906 | 52.6751 | 0
13339 | 3.27 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.8445 | 0.12748 | 1.195 | 0
13341 | 3.66 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8763 | 0.12696 | 98531.3866 | 0
13343 | 3.09 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 1e-07 | 0
13345 | 3.07 | 0.207 | 0.207 | 65 | 11.6296 | 0.085987 | 163.6009 | 0
13347 | 5.65 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0404 | 0.11061 | 152104.4619 | 0
13349 | 5.28 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3219 | 0.1879 | 6.0518 | 0
13351 | 2.44 | 0.15 | 0.15 | 78 | 8.9727 | 0.11145 | 3.8728e+13 | 0
13354 | 29.76 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5505 | 0.21975 | 801173.2293 | 0
13356 | 38.09 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5505 | 0.21975 | 1025426.3506 | 0
13358 | 5.77 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5505 | 0.21975 | 155334.996 | 0
13360 | 37.15 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5505 | 0.21975 | 1000120.5129 | 0
13363 | 20.16 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6512 | 0.15035 | 542730.2438 | 0
13366 | 27 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9167 | 0.16901 | 726870.8678 | 0
13370 | 39.25 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 1056654.8726 | 0
13372 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 673836.2341 | 0
13373 | 38.67 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.328 | 0.18769 | 1041040.5602 | 0
13374 | 17.81 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9167 | 0.16901 | 479465.5469 | 0
13376 | 41.56 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 1118842.7505 | 0
13377 | 14.13 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.328 | 0.18769 | 380395.7572 | 0
13378 | 48.02 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.7254 | 0.14869 | 3.0815e+17 | 0.0002124
13381 | 18.57 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3591 | 0.1866 | 1.1916e+17 | 6.55e-05
13382 | 23.72 | 0.125 | 0.125 | 80 | 7.8776 | 0.12694 | 1.5221e+17 | 0.0001229
13383 | 16.52 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5587 | 0.21936 | 1.0601e+17 | 4.95e-05
13384 | 52.82 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 1e-06 | 0
13385 | 68.92 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.1081 | 0.10979 | 0.019801 | 0
13386 | 146.7 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3308 | 0.18759 | 2.7e-06 | 0
13391 | 78.96 | 0.15 | 0.15 | 65 | 8.8473 | 0.11303 | 4207.7947 | 0
13395 | 41.78 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.8454 | 0.12746 | 0.012004 | 0
13398 | 100.59 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.6296 | 0.085987 | 0.0008148 | 0
13400 | 40.09 | 0.15 | 0.15 | 65 | 8.8473 | 0.11303 | 2136.4044 | 0
13402 | 120.34 | 0.15 | 0.15 | 65 | 8.8473 | 0.11303 | 6412.9433 | 0
13404 | 17.98 | 0.033 | 0.027 | 38 | 3.9184 | 0.25521 | 4.7e-06 | 0
13405 | 122.21 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5571 | 0.21944 | 3.18e-05 | 0
13407 | 40.69 | 0.15 | 0.15 | 65 | 8.8473 | 0.11303 | 2168.3784 | 0
13408 | 53.39 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5674 | 0.21894 | 2845.1641 | 0
13409 | 193.87 | 0.15 | 0.15 | 47 | 8.8473 | 0.11303 | 0.0015703 | 0
13412 | 144.73 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3211 | 0.18793 | 2.3e-06 | 0
13413 | 38.5 | 0.207 | 0.207 | 32 | 11.6296 | 0.085987 | 2.4e-06 | 0
13414 | 67.5 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0348 | 0.083092 | 1.76e-05 | 0
13415 | 24.85 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.0404 | 0.11061 | 3.8e-06 | 0
13416 | 19.59 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9227 | 0.11207 | 0.0028378 | 0
13417 | 15.77 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9227 | 0.11207 | 0.26831 | 0
13418 | 35.29 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0807 | 0.11012 | 0.2412 | 0
13419 | 83.75 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0998 | 0.10989 | 2.8e-06 | 0
13420 | 26.07 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.6926 | 0.085524 | 5.41e-05 | 0
13421 | 41.1 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9177 | 0.16898 | 0.024393 | 0
13422 | 53.4 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8947 | 0.12667 | 0.031693 | 0
13423 | 60.09 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8683 | 0.12709 | 1e-06 | 0
13424 | 21.65 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.6926 | 0.085524 | 5.6e-06 | 0
13425 | 38.07 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0608 | 0.082913 | 1.33e-05 | 0
13426 | 51.23 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6505 | 0.15036 | 58.7183 | 0
13427 | 19.2 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9727 | 0.11145 | 0.024573 | 0
13428 | 14.79 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0445 | 0.11056 | 203.9437 | 0
13429 | 141.7 | 0.517 | 0.517 | 30 | 28.7524 | 0.03478 | 6.3e-06 | 0
13430 | 54.1 | 0.517 | 0.517 | 30 | 28.7524 | 0.03478 | 2.4e-06 | 0
13432 | 106.8 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1.2e-06 | 0
13433 | 105.3 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1.2e-06 | 0
13435 | 129.86 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.985 | 0.083438 | 5.8e-06 | 0
13436 | 76 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.6139 | 0.033768 | 2.65e-05 | 0
13438 | 48.7 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.6139 | 0.033768 | 1.7e-05 | 0
13439 | 148.3 | 0.414 | 0.414 | 39 | 23.4399 | 0.042662 | 5.18e-05 | 0
13441 | 43.09 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7205 | 0.1488 | 49.3885 | 0
13443 | 44.17 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9168 | 0.16901 | 50.6264 | 0
13444 | 11.05 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9164 | 0.16902 | 2.29e-05 | 0
13445 | 10.68 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5738 | 0.21864 | 2.22e-05 | 0
13447 | 27.95 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7323 | 0.14854 | 0.47554 | 0
13448 | 21.3 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9231 | 0.16883 | 0.36239 | 0
13450 | 73.68 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7165 | 0.14889 | 4.7e-06 | 0
13456 | 123.36 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8304 | 0.17152 | 2.3e-06 | 0
13457 | 127.4 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8304 | 0.17152 | 8.1e-06 | 0
13458 | 119.37 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.0798 | 0.11013 | 7.6e-06 | 0
13459 | 22.9 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1339 | 0.10948 | 1.09e-05 | 0
13462 | 6.64 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3617 | 0.18651 | 2.3e-06 | 0
13464 | 18.85 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6843 | 0.1496 | 6.6e-06 | 0
13469 | 24.01 | 0.15 | 0.15 | 47 | 8.8473 | 0.11303 | 0.0001945 | 0
13473 | 22.4 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9202 | 0.16891 | 7e-07 | 0
13475 | 8.58 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3613 | 0.18652 | 5e-07 | 0
13476 | 124.91 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.6989 | 0.14928 | 2.47e-05 | 0
13477 | 8.06 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9266 | 0.16873 | 1.6e-06 | 0
13482 | 7.92 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3614 | 0.18652 | 2.8e-06 | 0
13484 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6843 | 0.1496 | 3.1e-06 | 0
13486 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3619 | 0.1865 | 7e-07 | 0
13488 | 25.4 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6843 | 0.1496 | 3e-06 | 0
13490 | 6.34 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3449 | 0.1871 | 8e-07 | 0
13492 | 76.72 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3449 | 0.1871 | 9.2e-06 | 0
13495 | 8.16 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6876 | 0.14953 | 3e-07 | 0
13497 | 42.98 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6876 | 0.14953 | 7e-07 | 0
13499 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3556 | 0.18672 | 5e-07 | 0
13503 | 59.48 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3501 | 0.18691 | 2e-06 | 0
13505 | 70.28 | 0.207 | 0.207 | 32 | 12.0342 | 0.083097 | 4.5e-06 | 0
13508 | 7 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1417 | 0.10939 | 3.3e-06 | 0
13509 | 33.45 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7304 | 0.14858 | 1.6e-05 | 0
13511 | 49.33 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.568 | 0.21891 | 2.36e-05 | 0
13513 | 102.01 | 0.309 | 0.309 | 40 | 17.1398 | 0.058344 | 4.87e-05 | 0
13517 | 47.83 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7254 | 0.14869 | 0.0069286 | 0
13519 | 63.61 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9227 | 0.11207 | 0.0092144 | 0
13521 | 148.85 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9227 | 0.11207 | 0.021562 | 0
13523 | 37.08 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.355 | 0.18674 | 0.0008609 | 0
13525 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9235 | 0.16882 | 0.0020845 | 0
13527 | 29.44 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.564 | 0.21911 | 0.0042646 | 0
13529 | 32.04 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5706 | 0.21879 | 0.0046412 | 0
13531 | 6.83 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3617 | 0.18651 | 0.0009894 | 0
13532 | 111.92 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.0783 | 0.11015 | 1543.2983 | 0
13533 | 39.11 | 0.207 | 0.207 | 47 | 11.9415 | 0.083742 | 0.0003168 | 0
13536 | 125.15 | 0.259 | 0.259 | 48 | 14.7151 | 0.067958 | 0.0016897 | 0
13537 | 14.5 | 0.309 | 0.309 | 48 | 17.7177 | 0.056441 | 0.0001958 | 0
13538 | 58.47 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.9194 | 0.083897 | 0.0024125 | 0
13540 | 24.39 | 0.15 | 0.15 | 39 | 8.7148 | 0.11475 | 8.5e-06 | 0
13542 | 283 | 0.15 | 0.15 | 39 | 8.7148 | 0.11475 | 9.88e-05 | 0
13543 | 154.11 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.761 | 0.067746 | 0.0004901 | 0
13545 | 7.02 | 0.207 | 0.207 | 42 | 12.0725 | 0.082833 | 6.7e-06 | 0
13547 | 52.68 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.053 | 0.11046 | 0.0001675 | 0
13549 | 85.8 | 0.517 | 0.517 | 51 | 29.0644 | 0.034406 | 0.006513 | 0
13552 | 89.95 | 0.517 | 0.517 | 51 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0068281 | 0
13554 | 62.34 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.6617 | 0.03489 | 0.0047322 | 0
13556 | 131.03 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.6617 | 0.03489 | 0.0099464 | 0
13557 | 284.58 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 5.8e-06 | 0
13558 | 30.45 | 0.259 | 0.259 | 24 | 14.8947 | 0.067138 | 6e-07 | 0
13559 | 69.39 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9563 | 0.083638 | 2.42e-05 | 0
13560 | 54.4 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7232 | 0.14874 | 5.18e-05 | 0
13561 | 11.92 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0136 | 0.083239 | 4.2e-06 | 0
13568 | 132.48 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6828 | 0.14964 | 3.45e-05 | 0
13570 | 66.6 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0372 | 0.083076 | 1.73e-05 | 0
13572 | 206.88 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 4.2e-06 | 0
13574 | 152.55 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 3.1e-06 | 0
13576 | 5.39 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9144 | 0.16908 | 1.12e-05 | 0
13580 | 4.02 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9107 | 0.16918 | 0.0001659 | 0
13582 | 6.39 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9271 | 0.16872 | 172026.1018 | 0
13584 | 55.7 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7227 | 0.14875 | 1.1e-06 | 0
13588 | 150.85 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.757 | 0.085056 | 0.0062241 | 0
13591 | 26.74 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.9299 | 0.083823 | 0.0011033 | 0
13593 | 38.7 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0802 | 0.11013 | 7e-07 | 0
13594 | 28.27 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0689 | 0.082858 | 0.0006564 | 0
13598 | 81.9 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7874 | 0.043884 | 5.46e-05 | 0
13600 | 70.5 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7874 | 0.043884 | 4.7e-05 | 0
13602 | 59.5 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7874 | 0.043884 | 3.97e-05 | 0
13605 | 55.5 | 0.414 | 0.414 | 34 | 22.7874 | 0.043884 | 5.3e-06 | 0
13607 | 100.82 | 0.414 | 0.414 | 34 | 22.7874 | 0.043884 | 9.6e-06 | 0
13609 | 51.93 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.7874 | 0.043884 | 3.46e-05 | 0
13615 | 31.73 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9041 | 0.16937 | 2.12e-05 | 0
13617 | 4.49 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3622 | 0.18649 | 3e-06 | 0
13620 | 143.61 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.2677 | 0.057912 | 0.0001994 | 0
13622 | 85.6 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.2677 | 0.057912 | 0.0001189 | 0
13624 | 127.46 | 0.414 | 0.414 | 45 | 23.5363 | 0.042488 | 0.0004053 | 0
13626 | 17.4 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.7173 | 0.056442 | 239.9338 | 0
13627 | 1 | 0.207 | 0.207 | 44 | 12.0914 | 0.082703 | 2.1e-06 | 0
13628 | 29.34 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1303 | 0.10952 | 6.09e-05 | 0
13633 | 83.5 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.6528 | 0.056648 | 0.0001159 | 0
13634 | 50.27 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.2677 | 0.057912 | 6.98e-05 | 0
13635 | 11.69 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7126 | 0.14897 | 2.43e-05 | 0
13649 | 37.75 | 0.15 | 0.15 | 34 | 8.9589 | 0.11162 | 3.6e-06 | 0
13651 | 26.62 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.9589 | 0.11162 | 5.52e-05 | 0
13653 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5653 | 0.21904 | 9e-07 | 0
13655 | 58.19 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5653 | 0.21904 | 4.5e-06 | 0
13658 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.9589 | 0.11162 | 3.71e-05 | 0
13660 | 19.84 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6896 | 0.14949 | 4.12e-05 | 0
13664 | 25.62 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6896 | 0.14949 | 5.32e-05 | 0
13665 | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 34 | 8.9589 | 0.11162 | 2.5e-06 | 0
13666 | 17.43 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3593 | 0.18659 | 3.62e-05 | 0
13668 | 15.51 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7064 | 0.14911 | 1.5e-06 | 0
13670 | 6.33 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3618 | 0.18651 | 1.31e-05 | 0
13671 | 87.6 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7064 | 0.14911 | 0.0001818 | 0
13684 | 58.45 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8714 | 0.17032 | 5.6e-06 | 0
13686 | 15.43 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5731 | 0.21867 | 1.5e-06 | 0
13687 | 44.47 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8714 | 0.17032 | 4.2e-06 | 0
13690 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5731 | 0.21867 | 1.4e-06 | 0
13691 | 57.1 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8714 | 0.17032 | 5.5e-06 | 0
13693 | 17.38 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5728 | 0.21869 | 1.7e-06 | 0
13695 | 18.66 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8925 | 0.16971 | 3.87e-05 | 0
13698 | 35.56 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8925 | 0.16971 | 7.38e-05 | 0
13700 | 5.67 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8925 | 0.16971 | 1.18e-05 | 0
13701 | 26.43 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3573 | 0.18666 | 5.48e-05 | 0
13704 | 27.34 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9023 | 0.16942 | 5.67e-05 | 0
13706 | 16.17 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5729 | 0.21868 | 1.5e-06 | 0
13708 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5727 | 0.21869 | 1.7e-06 | 0
13710 | 70.35 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9023 | 0.16942 | 6.7e-06 | 0
13711 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.9589 | 0.11162 | 9.86e-05 | 0
13713 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5664 | 0.21899 | 2.52e-05 | 0
13715 | 48.01 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5664 | 0.21899 | 9.96e-05 | 0
13716 | 64.37 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.9589 | 0.11162 | 0.0001336 | 0
13718 | 14.03 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5733 | 0.21866 | 2.91e-05 | 0
13719 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7355 | 0.14847 | 3.84e-05 | 0
13721 | 28.33 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8714 | 0.17032 | 5.88e-05 | 0
13722 | 23.27 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8714 | 0.17032 | 4.83e-05 | 0
13724 | 198.36 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.6736 | 0.14985 | 8.8e-06 | 0
13726 | 32.55 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.92 | 0.16892 | 1.5e-06 | 0
13727 | 23.35 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.7661 | 0.08499 | 1.12e-05 | 0
13730 | 23.8 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.6042 | 0.068473 | 0.16267 | 0
13732 | 66.2 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.6042 | 0.068473 | 0.45247 | 0
13734 | 42 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.6042 | 0.068473 | 0.28706 | 0
13736 | 135.5 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.6042 | 0.068473 | 0.92612 | 0
13739 | 249.27 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.7661 | 0.08499 | 0.0001191 | 0
13743 | 28.41 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0834 | 0.11009 | 2.7e-06 | 0
13746 | 12.31 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3605 | 0.18655 | 0.0002858 | 0
13748 | 11.66 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1221 | 0.10962 | 2e-07 | 0
13749 | 43.01 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3216 | 0.18791 | 8e-07 | 0
13750 | 103.21 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3216 | 0.18791 | 1.7e-06 | 0
13751 | 13.96 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9126 | 0.16913 | 0.017866 | 0
13756 | 51.45 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7145 | 0.14893 | 0.35165 | 0
13759 | 42.35 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3216 | 0.18791 | 8e-07 | 0
13763 | 45.69 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9126 | 0.16913 | 0.058475 | 0
13765 | 31.71 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7242 | 0.14872 | 0.0007362 | 0
13767 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7242 | 0.14872 | 0.0004597 | 0
13769 | 11.61 | 0.259 | 0.259 | 62 | 14.8292 | 0.067435 | 13.307 | 0
13770 | 47.83 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.9706 | 0.083538 | 2.28e-05 | 0
13771 | 66.35 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9 | 0.16949 | 76.0484 | 0
13772 | 36.09 | 0.259 | 0.259 | 60 | 14.8292 | 0.067435 | 4.4764 | 0
13773 | 18.1 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8705 | 0.12706 | 3e-07 | 0
13774 | 123.5 | 0.259 | 0.259 | 64 | 14.793 | 0.0676 | 1702.9784 | 0
13778 | 4.16 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9277 | 0.1687 | 1.1e-06 | 0
13780 | 10.02 | 0.04 | 0.04 | 38 | 4.1821 | 0.23912 | 2.6e-06 | 0
13782 | 7.39 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7047 | 0.14915 | 4e-07 | 0
13785 | 49.24 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.8877 | 0.16984 | 56.4374 | 0
13787 | 14.31 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5732 | 0.21866 | 16.4017 | 0
13789 | 56.5 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.0834 | 0.11009 | 6e-07 | 0
13794 | 15.05 | 0.125 | 0.125 | 80 | 7.8918 | 0.12671 | 96576772307018800 | 7.81e-05
13796 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.7388 | 0.14839 | 57432696529757104 | 3.97e-05
13797 | 30.82 | 0.125 | 0.125 | 80 | 7.8776 | 0.12694 | 1.9777e+17 | 0.0001597
13798 | 14.4 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0491 | 0.082994 | 3.7e-06 | 0
13802 | 4.11 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9415 | 0.083742 | 110645.9024 | 0
13804 | 2.89 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8947 | 0.12667 | 77802.1068 | 0
13806 | 2.35 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9227 | 0.11207 | 0.0003404 | 0
13808 | 2.83 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9227 | 0.11207 | 0.048149 | 0
13810 | 4.85 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0078 | 0.11101 | 0.033149 | 0
13812 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.732 | 0.14855 | 9.2e-06 | 0
13814 | 3.55 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.4963 | 0.057155 | 1.78e-05 | 0
13816 | 4.1 | 0.259 | 0.259 | 48 | 14.7566 | 0.067766 | 5.54e-05 | 0
13818 | 2.26 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0382 | 0.11064 | 1.83e-05 | 0
13820 | 4.28 | 0.309 | 0.309 | 61 | 17.6998 | 0.056498 | 1.5641 | 0
13822 | 5.37 | 0.309 | 0.309 | 72 | 17.6998 | 0.056498 | 41492967.6074 | 0
13824 | 3.64 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.1447 | 0.10935 | 4.1721 | 0
13828 | 4.65 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.074 | 0.082823 | 125183.3187 | 0.000364
13830 | 3.39 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0132 | 0.11095 | 1.2389 | 0
13836 | 5.91 | 0.207 | 0.207 | 61 | 12.0798 | 0.082783 | 2.1598 | 0
13838 | 6.43 | 0.207 | 0.207 | 55 | 12.0869 | 0.082734 | 0.0082293 | 0
13840 | 4.58 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.1075 | 0.1098 | 5.2495 | 0
13842 | 11.74 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.9019 | 0.12655 | 0.52439 | 0
13846 | 5.29 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8756 | 0.12698 | 1e-07 | 0
13848 | 3.25 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.7437 | 0.085152 | 12.479 | 0
13850 | 3.43 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.695 | 0.14937 | 1e-07 | 0
13854 | 1 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0348 | 0.083092 | 1.35e-05 | 0
13856 | 4.39 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9727 | 0.11145 | 0.0056185 | 0
13858 | 4.23 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.824 | 0.067458 | 113876.4365 | 0.0004065
13862 | 1.55 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7285 | 0.14862 | 41727.7708 | 0
13864 | 3.53 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1423 | 0.10938 | 95031.6349 | 0
13866 | 2.37 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0941 | 0.10996 | 63803.1064 | 0
13868 | 2.32 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8979 | 0.084049 | 62457.0505 | 0
13870 | 3.12 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1062 | 0.10982 | 0.0001287 | 0
13874 | 3.83 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.413 | 0.08762 | 103107.9766 | 0
13876 | 3.83 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0778 | 0.11016 | 0.0002907 | 0
13878 | 2.31 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8886 | 0.16982 | 0 | 0
13880 | 3.87 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.1045 | 0.10984 | 1e-06 | 0
13882 | 3.52 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8611 | 0.12721 | 94762.4237 | 0
13886 | 313.95 | 0.309 | 0.309 | 54 | 16.4282 | 0.060871 | 0.18633 | 0
13887 | 234.2 | 0.309 | 0.309 | 54 | 16.4282 | 0.060871 | 0.139 | 0
13889 | 8.76 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.5919 | 0.056844 | 1.22e-05 | 0
13891 | 11.29 | 0.015 | 0.015 | 54 | 3.2999 | 0.30304 | 0.0067006 | 0
13893 | 23.31 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.5919 | 0.056844 | 3.24e-05 | 0
13895 | 56.87 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7068 | 0.1491 | 1.48e-05 | 0
13897 | 13.08 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9235 | 0.16882 | 3.4e-06 | 0
13899 | 6.68 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9235 | 0.16882 | 1.7e-06 | 0
13903 | 146.9 | 0.15 | 0.15 | 43 | 9.0644 | 0.11032 | 0.000204 | 0
13905 | 18.33 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3384 | 0.18732 | 2.55e-05 | 0
13907 | 8.44 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3384 | 0.18732 | 1.17e-05 | 0
13909 | 41.26 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3384 | 0.18732 | 5.73e-05 | 0
13911 | 8.58 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3384 | 0.18732 | 1.19e-05 | 0
13913 | 35.5 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3384 | 0.18732 | 4.93e-05 | 0
13915 | 123.97 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8642 | 0.12716 | 0.0006204 | 0
13917 | 31.75 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.8648 | 0.17051 | 0.0001589 | 0
13919 | 24.36 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.8648 | 0.17051 | 0.0001219 | 0
13921 | 97 | 0.309 | 0.309 | 43 | 17.5919 | 0.056844 | 0.0001347 | 0
13923 | 39.6 | 0.259 | 0.259 | 43 | 14.8848 | 0.067183 | 5.5e-05 | 0
13925 | 11 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.7042 | 0.08544 | 1.53e-05 | 0
13929 | 45.17 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7182 | 0.14885 | 8e-07 | 0
13931 | 23.47 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7182 | 0.14885 | 0.0033998 | 0
13933 | 24.55 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8774 | 0.17014 | 0.0035563 | 0
13935 | 89.52 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.8774 | 0.17014 | 0.0036936 | 0
13937 | 74.29 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5637 | 0.21912 | 0.001003 | 0
13939 | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5637 | 0.21912 | 0.0001609 | 0
13941 | 51.04 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.7042 | 0.08544 | 7.09e-05 | 0
13943 | 56.07 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.7042 | 0.08544 | 7.79e-05 | 0
13945 | 42.44 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9124 | 0.16914 | 8e-07 | 0
13947 | 18.02 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9124 | 0.16914 | 3e-07 | 0
13949 | 12.21 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 0
13951 | 49.96 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.7042 | 0.08544 | 6.94e-05 | 0
13953 | 45.02 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9111 | 0.16917 | 8e-07 | 0
13955 | 20.37 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9111 | 0.16917 | 4e-07 | 0
13957 | 29.77 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.7042 | 0.08544 | 4.13e-05 | 0
13959 | 53.95 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.7042 | 0.08544 | 7.49e-05 | 0
13961 | 127.61 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.6979 | 0.1493 | 0.0052652 | 0
13963 | 16.71 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9243 | 0.1688 | 0.0099174 | 0
13965 | 57.49 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8942 | 0.12668 | 0.03412 | 0
13967 | 97.39 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3417 | 0.18721 | 1.8e-06 | 0
13969 | 15.98 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9245 | 0.16879 | 0.0094842 | 0
13971 | 103.86 | 0.207 | 0.207 | 49 | 11.7042 | 0.08544 | 0.0024114 | 0
13973 | 114.24 | 0.207 | 0.207 | 49 | 11.7042 | 0.08544 | 0.0026524 | 0
13981 | 46.2 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.8993 | 0.12659 | 0.0010727 | 0
13983 | 53.08 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6978 | 0.1493 | 1e-06 | 0
13985 | 53.14 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5674 | 0.21894 | 0.0012338 | 0
13987 | 18.33 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9195 | 0.16893 | 252.7578 | 0
13989 | 11.16 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9195 | 0.16893 | 153.8886 | 0
13991 | 62.31 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.566 | 0.21901 | 859.2112 | 0
13993 | 4.85 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9195 | 0.16893 | 66.8781 | 0
13995 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6978 | 0.1493 | 6e-07 | 0
13997 | 44.67 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6978 | 0.1493 | 8e-07 | 0
13999 | 3.46 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9087 | 0.16924 | 1e-07 | 0
14001 | 70.56 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9087 | 0.16924 | 1.3e-06 | 0
14003 | 68.6 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8394 | 0.12756 | 0.087796 | 0
14005 | 26.72 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5714 | 0.21875 | 5.54e-05 | 0
14007 | 41.06 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8394 | 0.12756 | 0.05255 | 0
14009 | 44.26 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8394 | 0.12756 | 0.056645 | 0
14011 | 25.21 | 0.125 | 0.125 | 55 | 7.8394 | 0.12756 | 0.032265 | 0
14013 | 18.8 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5726 | 0.2187 | 0.024061 | 0
14017 | 5.13 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5746 | 0.2186 | 0.0007431 | 0
14019 | 4.03 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5748 | 0.21859 | 0.0005838 | 0
14021 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5746 | 0.2186 | 0.000788 | 0
14024 | 14 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.567 | 0.21896 | 0.002028 | 0
14025 | 10.66 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7144 | 0.14893 | 0.47615 | 0
14027 | 73.76 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3414 | 0.18722 | 77809212.0851 | 0
14031 | 33.87 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.567 | 0.21896 | 0.0049063 | 0
14033 | 74.7 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.6966 | 0.068043 | 0.0030822 | 0
14037 | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.567 | 0.21896 | 0.0006663 | 0
14039 | 39.43 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.6966 | 0.068043 | 7e-07 | 0
14041 | 58.21 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.0481 | 0.11052 | 0.016724 | 0
14043 | 3.72 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.567 | 0.21896 | 0.0005389 | 0
14046 | 52.08 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0436 | 0.11058 | 1e-06 | 0
14048 | 23.51 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.8651 | 0.1705 | 0.0067545 | 0
14052 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6947 | 0.14937 | 0.2276 | 0
14053 | 5.59 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9154 | 0.16905 | 2.8e-05 | 0
14054 | 62.91 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8651 | 0.1705 | 0.009113 | 0
14057 | 12.26 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9154 | 0.16905 | 6.14e-05 | 0
14058 | 73.7 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8651 | 0.1705 | 0.010676 | 0
14062 | 46.15 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6947 | 0.14937 | 0.31543 | 0
14063 | 31.67 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9154 | 0.16905 | 0.0001585 | 0
14065 | 137.1 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.081369 | 0
14067 | 7.89 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5535 | 0.21961 | 0.053927 | 0
14068 | 27.23 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8651 | 0.1705 | 0.0039445 | 0
14071 | 4.3 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3622 | 0.18649 | 115760.9211 | 0
14072 | 25.98 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.8651 | 0.1705 | 0.0037634 | 0
14075 | 5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5681 | 0.21891 | 4.05e-05 | 0
14076 | 46.27 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.353 | 0.18681 | 0.0019091 | 0
14077 | 5.35 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5746 | 0.2186 | 0.000775 | 0
14080 | 61.8 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.8889 | 0.16981 | 0.42239 | 0
14081 | 4.55 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5747 | 0.21859 | 0.0006591 | 0
14085 | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5745 | 0.2186 | 0.0008054 | 0
14087 | 5.87 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5745 | 0.2186 | 0.0008503 | 0
14089 | 58.84 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.3714 | 0.069583 | 9e-07 | 0
14090 | 38.96 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3546 | 0.18676 | 7e-07 | 0
14093 | 298.19 | 1 | 1 | 38 | 44.0004 | 0.022727 | 7.76e-05 | 0
14097 | 105.91 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.6824 | 0.085599 | 0.030429 | 0
14098 | 8 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 1e-07 | 0
14100 | 114.57 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.6824 | 0.085599 | 0.032917 | 0
14103 | 104.57 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.6824 | 0.085599 | 0.030044 | 0
14104 | 5.7 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 1e-07 | 0
14105 | 39.65 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.9592 | 0.11162 | 39973.144 | 0
14107 | 19.52 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7082 | 0.14907 | 6.8e-06 | 0
14111 | 109.84 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.6824 | 0.085599 | 0.031558 | 0
14112 | 38.35 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9184 | 0.16896 | 0.049082 | 0
14115 | 20.61 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.7619 | 0.067742 | 0.0008504 | 0
14117 | 13.92 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7147 | 0.14893 | 0.040198 | 0
14119 | 40.5 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3542 | 0.18677 | 3.1e-06 | 0
14121 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9066 | 0.1693 | 9e-07 | 0
14124 | 43.66 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.917 | 0.169 | 1175377.1103 | 0
14126 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5672 | 0.21895 | 442045.1742 | 0
14129 | 41 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.0774 | 0.043332 | 6568897.052 | 0
14131 | 32.52 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6021 | 0.15147 | 32785.0343 | 0
14132 | 41.07 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.0515 | 0.11048 | 47.0732 | 0
14134 | 10.4 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 3.6e-06 | 0
14136 | 31.63 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7196 | 0.14882 | 0.0013051 | 0
14137 | 86.66 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9053 | 0.16934 | 2332986.3728 | 0
14139 | 17.97 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3521 | 0.18684 | 1.4e-06 | 0
14141 | 145.36 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.0058 | 0.11104 | 0.0001383 | 0
14145 | 7.67 | 0.207 | 0.309 | 49 | 12.0859 | 0.082741 | 0.0001781 | 0
14146 | 48.33 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3403 | 0.18726 | 5.9946 | 0
14148 | 159.98 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.8486 | 0.11301 | 0.000332 | 0
14149 | 31.44 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6021 | 0.15147 | 31696.2325 | 0
14150 | 30.39 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9868 | 0.083425 | 0.51705 | 0
14152 | 8.65 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.7936 | 0.067597 | 7.01e-05 | 0
14154 | 242.23 | 1 | 1 | 39 | 44.0004 | 0.022727 | 8.46e-05 | 0
14156 | 41.88 | 0.15 | 0.15 | 34 | 8.9172 | 0.11214 | 4e-06 | 0
14158 | 49.17 | 0.15 | 0.15 | 33 | 8.9172 | 0.11214 | 3.8e-06 | 0
14161 | 43.21 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.7619 | 0.067742 | 0.0017829 | 0
14162 | 88.52 | 0.15 | 0.15 | 51 | 8.9172 | 0.11214 | 0.0067195 | 0
14164 | 72.23 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.717 | 0.14888 | 1e-06 | 0
14165 | 76.7 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1037 | 0.10984 | 2064851.6052 | 0
14167 | 11.73 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3549 | 0.18674 | 12373942.4581 | 0
14169 | 54.41 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9141 | 0.16909 | 2.9e-06 | 0
14173 | 64.05 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8995 | 0.16951 | 2.9e-06 | 0
14175 | 126.35 | 0.15 | 0.15 | 51 | 8.9172 | 0.11214 | 0.0095912 | 0
14179 | 61.24 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7194 | 0.14882 | 0.0001271 | 0
14181 | 33.91 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7185 | 0.14884 | 5.2e-06 | 0
14183 | 51 | 0.1 | 0.1 | 91 | 6.6755 | 0.1498 | 5.7454e+35 | 0.38269
14185 | 8.16 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5741 | 0.21862 | 1.69e-05 | 0
14187 | 34.04 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7185 | 0.14884 | 2.27e-05 | 0
14189 | 4.3 | 0.069 | 0.069 | 91 | 5.3611 | 0.18653 | 4.8441e+34 | 0.025913
14190 | 4.66 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3621 | 0.18649 | 3.1e-06 | 0
14193 | 35.86 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9118 | 0.16915 | 7.44e-05 | 0
14195 | 75.16 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9071 | 0.16929 | 5.01e-05 | 0
14197 | 26.46 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5714 | 0.21875 | 0.45019 | 0
14198 | 278.47 | 1 | 1 | 39 | 44.0004 | 0.022727 | 9.72e-05 | 0
14200 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9161 | 0.16903 | 0.0018107 | 0
14202 | 4.18 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7194 | 0.14882 | 8.7e-06 | 0
14205 | 68.24 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3441 | 0.18712 | 0.0001416 | 0
14208 | 3.47 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5662 | 0.219 | 7.2e-06 | 0
14213 | 43.55 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3536 | 0.18679 | 6.05e-05 | 0
14214 | 44.75 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5662 | 0.219 | 47206645.0646 | 0
14218 | 20.21 | 0.069 | 0.069 | 78 | 5.3561 | 0.18671 | 320778802076374 | 0.0003847
14219 | 16.07 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7157 | 0.14891 | 2.23e-05 | 0
14220 | 12.96 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5662 | 0.219 | 13671466.4098 | 0
14227 | 29.42 | 0.207 | 0.207 | 31 | 11.9564 | 0.083637 | 1.6e-06 | 0
14228 | 32 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9137 | 0.1691 | 7120.4971 | 0
14229 | 6.69 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5722 | 0.21871 | 0.0085621 | 0
14230 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9046 | 0.16936 | 9e-07 | 0
14232 | 7.4 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.8942 | 0.16966 | 394.3475 | 0
14234 | 15.98 | 0.04 | 0.04 | 54 | 4.1814 | 0.23916 | 0.0094842 | 7e-07
14236 | 78.76 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4028 | 0.025379 | 0.0003942 | 0
14237 | 150.07 | 1 | 1 | 39 | 44.0004 | 0.022727 | 5.24e-05 | 0
14238 | 35.23 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9046 | 0.16936 | 1.9e-06 | 0
14241 | 15.48 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9131 | 0.12637 | 3e-07 | 0
14244 | 164.33 | 1 | 1 | 39 | 44.0004 | 0.022727 | 5.74e-05 | 0
14248 | 64.7 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7196 | 0.14882 | 3447.8762 | 0
14249 | 5.73 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9029 | 0.16941 | 154258.1513 | 0
14250 | 37.51 | 1 | 1 | 39 | 44.0004 | 0.022727 | 1.31e-05 | 0
14254 | 36.78 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7292 | 0.14861 | 1960.0137 | 0
14255 | 38.02 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9029 | 0.16941 | 1023541.8788 | 0
14256 | 64.58 | 1 | 1 | 39 | 44.0004 | 0.022727 | 2.25e-05 | 0
14260 | 10.01 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5728 | 0.21868 | 269480.6501 | 0
14261 | 38.58 | 0.259 | 0.259 | 27 | 14.825 | 0.067453 | 1.1e-06 | 0
14265 | 35.46 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3406 | 0.18725 | 1889.6707 | 0
14266 | 7.01 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5728 | 0.21868 | 188717.2204 | 0
14267 | 56.26 | 0.259 | 0.259 | 38 | 14.825 | 0.067453 | 1.46e-05 | 0
14273 | 31.28 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7194 | 0.14882 | 6e-07 | 0
14274 | 28.75 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8997 | 0.1695 | 3e-07 | 1.9e-06
14276 | 40.66 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3463 | 0.18704 | 8e-06 | 0
14279 | 93.66 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6421 | 0.15055 | 466273.0342 | 0
14282 | 4.51 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3622 | 0.18649 | 3e-07 | 0
14284 | 73.52 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3444 | 0.18711 | 2.8e-06 | 0
14286 | 5.8 | 0.04 | 0.04 | 37 | 4.1825 | 0.23909 | 1.1e-06 | 0
14288 | 16.99 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9242 | 0.1688 | 4.4e-06 | 0
14291 | 30 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5709 | 0.21878 | 0.000405 | 0
14292 | 58.68 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6547 | 0.15027 | 1.53e-05 | 0
14296 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3617 | 0.18651 | 1.7e-06 | 0
14298 | 44.62 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9167 | 0.16901 | 1.16e-05 | 0
14301 | 46.9 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0833 | 0.11009 | 1262601.6596 | 0
14302 | 15.26 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3476 | 0.187 | 4e-06 | 0
14305 | 25.73 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9219 | 0.16887 | 692681.0035 | 0
14307 | 12.46 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9255 | 0.16876 | 1996303.8419 | 0
14308 | 11.4 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3444 | 0.18711 | 4e-07 | 0
14312 | 24.71 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.7042 | 0.14916 | 3958961.9547 | 0
14314 | 95.78 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6547 | 0.15027 | 2.49e-05 | 0
14319 | 31.29 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5652 | 0.21905 | 11.435 | 0
14320 | 4.26 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3622 | 0.18649 | 1.1e-06 | 0
14324 | 51.91 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0833 | 0.11009 | 1397476.5421 | 0
14325 | 36.72 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5652 | 0.21905 | 13.4194 | 0
14326 | 40.46 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5693 | 0.21885 | 6.2e-06 | 0
14328 | 31.5 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.1291 | 0.10954 | 0.040315 | 0
14333 | 51.63 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8968 | 0.12663 | 1e-06 | 0
14335 | 38.71 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7265 | 0.14867 | 3.8699e+13 | 5.83e-05
14337 | 62.04 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7205 | 0.1488 | 0.0003105 | 0
14339 | 43.22 | 0.082 | 0.082 | 77 | 5.909 | 0.16923 | 4.3207e+13 | 5.72e-05
14340 | 59.85 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.35 | 0.18692 | 0.0001242 | 0
14342 | 72.07 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.5353 | 0.15302 | 1.2e-06 | 0
14344 | 40.07 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3437 | 0.18714 | 3.1e-06 | 0
14346 | 38.2 | 0.207 | 0.207 | 44 | 12.0607 | 0.082914 | 9.9e-06 | 0.0001198
14348 | 9.7 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.9157 | 0.12633 | 7.86e-05 | 0
14350 | 35.33 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7297 | 0.14859 | 0.0051178 | 0
14351 | 84.92 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.4448 | 0
14353 | 126.91 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0152 | 0.11092 | 4.2e-06 | 0
14356 | 37.27 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7291 | 0.14861 | 7.73e-05 | 0
14358 | 22.36 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7342 | 0.1485 | 2.13e-05 | 0
14360 | 38.44 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9184 | 0.16896 | 0.0003114 | 0
14362 | 53.42 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8775 | 0.12694 | 0.0077383 | 0
14363 | 55.69 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 0.9475 | 0
14364 | 46.98 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0152 | 0.11092 | 1.5e-06 | 0
14368 | 63.09 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3276 | 0.1877 | 6e-05 | 0
14371 | 374.19 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 0.0001307 | 0
14376 | 141.97 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.8561 | 0.12729 | 0.0002946 | 0
14378 | 110.98 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.082 | 0.11011 | 3.88e-05 | 0
14380 | 13.64 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3467 | 0.18703 | 2185359.9523 | 0
14383 | 123.18 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9459 | 0.08371 | 0.0002556 | 0
14385 | 17.92 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7294 | 0.1486 | 0.30489 | 0
14386 | 34.98 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 482.3497 | 0
14388 | 61.1 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3467 | 0.18703 | 0.078198 | 0
14390 | 126.71 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 1747.242 | 0
14391 | 19.47 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.9459 | 0.08371 | 6.19e-05 | 0
14393 | 18.24 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7294 | 0.1486 | 0.31033 | 0
14396 | 12.09 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9256 | 0.16876 | 1937023.5698 | 0
14398 | 37.89 | 0.125 | 0.125 | 33 | 7.903 | 0.12653 | 2.9e-06 | 0
14399 | 37.34 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.729 | 0.14861 | 8308.73 | 0
14401 | 72.43 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5645 | 0.21908 | 0.0054981 | 0
14403 | 34.49 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.9459 | 0.08371 | 0.0001097 | 0
14404 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.7404 | 0.14836 | 706556.9511 | 0
14405 | 87.57 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.4899 | 0
14407 | 40.23 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0152 | 0.11092 | 1.3e-06 | 0
14411 | 8.2 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9227 | 0.16884 | 2.61e-05 | 0
14413 | 45.96 | 0.309 | 0.309 | 40 | 17.703 | 0.056488 | 2.2e-05 | 0
14415 | 26.58 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.73 | 0.14859 | 2.1e-06 | 0
14417 | 10.89 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9259 | 0.16875 | 3.9798 | 0
14422 | 57.13 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.9066 | 0.1693 | 3.6e-06 | 0
14424 | 51.32 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5638 | 0.21911 | 18.755 | 0
14425 | 32.92 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7147 | 0.14893 | 0.095065 | 0
14428 | 84.06 | 0.309 | 0.309 | 55 | 17.6091 | 0.056789 | 0.10758 | 0
14430 | 36.6 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5655 | 0.21903 | 2.8e-06 | 0
14435 | 47.68 | 0.804 | 0.804 | 28 | 43.2299 | 0.023132 | 1.6e-06 | 0
14442 | 39.7 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3533 | 0.1868 | 1.3e-06 | 0
14444 | 39.85 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3544 | 0.18676 | 7e-07 | 0
14446 | 18 | 0.082 | 0.082 | 72 | 5.9226 | 0.16884 | 139082575.9496 | 0
14450 | 15.67 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.573 | 0.21867 | 121079109.7634 | 0
14454 | 5.08 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7401 | 0.14836 | 1.8565 | 0
14456 | 74.36 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5602 | 0.21929 | 0.010772 | 0
14459 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9228 | 0.16884 | 5.5e-06 | 0
14463 | 19.63 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7248 | 0.1487 | 9.4e-06 | 0
14464 | 64.8 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3489 | 0.18696 | 6.17e-05 | 0
14467 | 28.41 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.8858 | 0.084134 | 3.94e-05 | 0
14468 | 48.07 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7027 | 0.14919 | 4.6e-06 | 0
14470 | 23.99 | 0.804 | 0.706 | 30 | 43.2299 | 0.023132 | 1.1e-06 | 0
14473 | 97.32 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.697 | 0.14932 | 2619965.653 | 0
14474 | 19.8 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8819 | 0.12687 | 152990827.6494 | 0
14476 | 53.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7027 | 0.14919 | 1.2e-06 | 0
14479 | 7.69 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9245 | 0.16879 | 207023.5931 | 0
14483 | 107 | 0.706 | 0.706 | 35 | 38.9712 | 0.02566 | 1.28e-05 | 0
14485 | 70.16 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.9647 | 0.083579 | 0.089793 | 0
14489 | 7.27 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.117 | 0.10969 | 195716.7109 | 0
14491 | 67.6 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1089 | 0.10978 | 4.51e-05 | 0
14493 | 42.16 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.0481 | 0.11052 | 1.47e-05 | 0
14494 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7106 | 0.14902 | 5.6e-06 | 0
14496 | 65 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8819 | 0.12687 | 502242635.3735 | 0
14498 | 33.71 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7106 | 0.14902 | 2.6e-06 | 0
14499 | 30.4 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 7.9e-06 | 0
14502 | 66.2 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3486 | 0.18697 | 0.0002105 | 0
14504 | 75.21 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.6083 | 0.086145 | 5.8e-06 | 0
14506 | 11.68 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8627 | 0.12718 | 1.1e-06 | 0
14507 | 9 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.6271 | 0.1509 | 69541287.9748 | 0
14512 | 8.71 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7266 | 0.14866 | 5.8e-06 | 0
14513 | 67.6 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 1.76e-05 | 0
14515 | 52.76 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5675 | 0.21894 | 1420359.4728 | 0
14517 | 29.98 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.57 | 0.21882 | 9.53e-05 | 0
14518 | 17 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5475 | 0.2199 | 65.2747 | 0
14520 | 40.3 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3543 | 0.18677 | 3.8e-06 | 0
14523 | 8.69 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9156 | 0.16904 | 7.04e-05 | 0
14524 | 18.3 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 4.8e-06 | 0
14528 | 57.6 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.6271 | 0.1509 | 445064231.2485 | 0
14529 | 34.67 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9156 | 0.16904 | 0.0002808 | 0
14530 | 41.16 | 0.05 | 0.05 | 31 | 4.5692 | 0.21886 | 2.2e-06 | 0
14536 | 90.85 | 0.207 | 0.207 | 53 | 12.0172 | 0.083214 | 0.026102 | 0
14538 | 28.67 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7214 | 0.14878 | 0.0002322 | 0
14539 | 9.63 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0309 | 0.083119 | 4.82e-05 | 0
14540 | 42.4 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 1.1e-05 | 0
14544 | 28.93 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3568 | 0.18668 | 5e-07 | 0
14547 | 5 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6271 | 0.1509 | 0.0029675 | 0
14548 | 5.23 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9156 | 0.16904 | 4.24e-05 | 0
14550 | 38.04 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3127 | 0.18823 | 0.0003081 | 0
14561 | 10.18 | 0.517 | 0.517 | 56 | 28.4678 | 0.035127 | 0.014699 | 0
14562 | 71.67 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8878 | 0.12678 | 1.5e-06 | 0
14563 | 9.18 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6625 | 0.15009 | 247136.1033 | 0
14564 | 24.38 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1058 | 0.10982 | 2.32e-05 | 0
14565 | 32.15 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7126 | 0.14897 | 6.67e-05 | 0
14566 | 11.65 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7047 | 0.14915 | 6e-07 | 0
14567 | 31.82 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9202 | 0.16891 | 3.8e-06 | 0
14568 | 5.02 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3523 | 0.18683 | 6e-07 | 0
14571 | 44.08 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3523 | 0.18683 | 5.3e-06 | 0
14573 | 59 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3502 | 0.18691 | 293723.1256 | 0
14574 | 6.06 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3475 | 0.187 | 30168.8496 | 7.9e-06
14577 | 5.99 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3475 | 0.187 | 29820.3636 | 7.9e-06
14578 | 52.98 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7236 | 0.14873 | 263753.4078 | 8.74e-05
14579 | 46.85 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8792 | 0.12692 | 179.8893 | 0
14580 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7282 | 0.14863 | 126.1721 | 0
14582 | 59.19 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3501 | 0.18691 | 0.017006 | 0
14583 | 102.4 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5601 | 0.2193 | 117.3679 | 0
14585 | 131 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.786 | 0.067632 | 0.0010611 | 0
14586 | 98.17 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9122 | 0.083948 | 0.028205 | 0
14587 | 88.17 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5622 | 0.21919 | 0.025332 | 0
14590 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9202 | 0.16891 | 1686.1021 | 0
14592 | 79.84 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6605 | 0.15014 | 7.6e-05 | 0
14593 | 29.28 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6605 | 0.15014 | 2.79e-05 | 0
14595 | 53.08 | 0.207 | 0.207 | 42 | 12.0484 | 0.082999 | 5.05e-05 | 0
14596 | 6.99 | 0.207 | 0.207 | 65 | 12.0865 | 0.082737 | 372.4985 | 0
14598 | 4.42 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7241 | 0.14872 | 0.03021 | 0
14599 | 47.23 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7241 | 0.14872 | 0.32281 | 0
14601 | 24.21 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.015 | 0.11093 | 5387.1009 | 0
14602 | 54.21 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7232 | 0.14874 | 7e-07 | 0
14604 | 19.6 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9191 | 0.16895 | 4361.3045 | 0
14605 | 58.96 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5665 | 0.21898 | 13119.5156 | 0
14607 | 7.68 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1188 | 0.10966 | 6.22e-05 | 0
14608 | 3.49 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1188 | 0.10966 | 93954.7902 | 8.54e-05
14610 | 37.76 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.9031 | 0.12653 | 144.9865 | 1e-07
14613 | 20.7 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5694 | 0.21885 | 557267.6858 | 0
14615 | 8.82 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5694 | 0.21885 | 237444.4753 | 0
14617 | 10.43 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5694 | 0.21885 | 280787.5323 | 0
14618 | 104.26 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0006 | 0.083329 | 4.98e-05 | 0
14619 | 6.74 | 0.207 | 0.207 | 65 | 12.0006 | 0.083329 | 359.176 | 0
14626 | 146.77 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6913 | 0.14945 | 3951216.3101 | 0
14629 | 13.77 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5669 | 0.21896 | 1.1e-06 | 0
14635 | 23.8 | 0.125 | 0.125 | 64 | 7.905 | 0.1265 | 328.1853 | 0
14640 | 26.22 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5669 | 0.21896 | 5e-07 | 0
14641 | 40.7 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.0896 | 0.11002 | 0.000945 | 0
14645 | 89.91 | 0.207 | 0.207 | 27 | 12.018 | 0.083209 | 2.6e-06 | 0
14646 | 7.35 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3528 | 0.18682 | 197870.4003 | 0
14649 | 60.84 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8884 | 0.16983 | 0.0001935 | 0
14652 | 96.5 | 0.259 | 0.259 | 39 | 14.8233 | 0.067462 | 3.37e-05 | 0
14653 | 15.92 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8884 | 0.16983 | 5.06e-05 | 0
14655 | 4.72 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9016 | 0.16945 | 127067.7905 | 0
14656 | 84.6 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.7861 | 0.12843 | 8.05e-05 | 0
14657 | 31.89 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6949 | 0.14937 | 7096.0202 | 0
14659 | 44.59 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7265 | 0.14866 | 2.8e-06 | 0
14660 | 32.1 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.888 | 0.12678 | 0.092697 | 0
14664 | 22.35 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9228 | 0.16884 | 5e-07 | 0
14665 | 5.81 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 0
14666 | 47.2 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1203 | 0.10965 | 1e-06 | 0
14667 | 10.26 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0838 | 0.082756 | 0.0002382 | 0.0027539
14669 | 39.26 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.888 | 0.12678 | 0.11337 | 0
14670 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5745 | 0.2186 | 1.17e-05 | 5.34e-05
14672 | 7.03 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5743 | 0.21861 | 1.46e-05 | 6.65e-05
14673 | 65.72 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3487 | 0.18696 | 0.0003289 | 0
14675 | 5.57 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 0
14677 | 42.74 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6867 | 0.14955 | 0.0001359 | 0
14680 | 24.88 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8884 | 0.16983 | 7.91e-05 | 0
14682 | 46.66 | 0.04 | 0.04 | 61 | 4.1779 | 0.23936 | 17.052 | 0
14685 | 6.12 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9272 | 0.16871 | 0.10412 | 0
14686 | 47.29 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8884 | 0.16983 | 0.0001504 | 0
14688 | 67.18 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8898 | 0.12674 | 1.143 | 0
14691 | 130.8 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.6968 | 0.14932 | 2.2254 | 0
14693 | 40.8 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3327 | 0.18752 | 1.8224 | 0
14696 | 21.14 | 0.309 | 0.309 | 65 | 17.4274 | 0.057381 | 1126.5549 | 0
14697 | 77.71 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3035 | 0.18856 | 2.71e-05 | 0
14699 | 205.35 | 0.259 | 0.259 | 58 | 14.7056 | 0.068001 | 3.4938 | 0
14704 | 62.88 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6602 | 0.15015 | 1692801.5164 | 0
14706 | 40.06 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5694 | 0.21885 | 7e-07 | 0
14717 | 17.96 | 0.1 | 0.1 | 76 | 6.6794 | 0.14971 | 1.3095e+12 | 0
14718 | 25.21 | 0.1 | 0.1 | 76 | 6.6794 | 0.14971 | 1.8381e+12 | 0
14719 | 12.88 | 0.05 | 0.05 | 76 | 4.5681 | 0.21891 | 939101615559.152 | 0.26634
14722 | 16.91 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0202 | 0.083193 | 455236.5283 | 0
14725 | 57.49 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0086 | 0.11101 | 0.004364 | 0
14726 | 42.86 | 0.15 | 0.15 | 72 | 9.1227 | 0.10962 | 331171071.6716 | 0
14727 | 65.85 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.5629 | 0.15237 | 7.9e-06 | 0
14728 | 104.54 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.5629 | 0.15237 | 1.25e-05 | 0
14729 | 48.45 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3525 | 0.18683 | 10780.8777 | 0
14733 | 52.53 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9146 | 0.16907 | 261513.1428 | 0
14734 | 57.55 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1132 | 0.10973 | 1549311.7736 | 0
14735 | 44.15 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.341 | 0.18723 | 8e-07 | 0
14737 | 49.81 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9153 | 0.16905 | 0.84746 | 0
14741 | 102.39 | 0.309 | 0.309 | 65 | 17.4274 | 0.057381 | 5456.3842 | 0
14742 | 70.45 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8874 | 0.16985 | 25.7461 | 0
14743 | 9.44 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 254135.581 | 0
14744 | 32.65 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1285 | 0.10955 | 6.78e-05 | 0
14745 | 51.15 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.898 | 0.16955 | 3.41e-05 | 0
14746 | 7.34 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6681 | 0.14997 | 2.6e-06 | 0
14747 | 62.53 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7204 | 0.1488 | 0.0008443 | 0
14748 | 8.57 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.904 | 0.16938 | 1.063 | 0
14749 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3605 | 0.18655 | 0.25773 | 0
14752 | 6.21 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3605 | 0.18655 | 0.27738 | 0
14753 | 38.8 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.683 | 0.14963 | 4.8126 | 0
14754 | 5.75 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3574 | 0.18666 | 0.7132 | 0
14757 | 20.45 | 0.069 | 0.082 | 60 | 5.3574 | 0.18666 | 2.5365 | 0
14759 | 4.8 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5731 | 0.21867 | 0.0003644 | 0
14760 | 23.52 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9225 | 0.16885 | 0.0001177 | 0
14761 | 8.46 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3613 | 0.18652 | 4.23e-05 | 0
14763 | 5.3 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9258 | 0.16875 | 7.16e-05 | 0.0004212
14766 | 5.78 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9258 | 0.16875 | 7.8e-05 | 0.0004593
14768 | 4.66 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5714 | 0.21875 | 6.29e-05 | 0.0002857
14770 | 22.13 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5714 | 0.21875 | 0.0002988 | 0.0013566
14771 | 36.15 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.919 | 0.16895 | 0.0004881 | 0.0028693
14772 | 16.33 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5729 | 0.21868 | 0.0002205 | 0.0010014
14774 | 38.55 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8545 | 0.12732 | 0.0001226 | 0
14775 | 6.71 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3617 | 0.18651 | 2.13e-05 | 0
14778 | 8.66 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7389 | 0.14839 | 2.75e-05 | 0
14780 | 20.09 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9174 | 0.16899 | 2.4919 | 0
14781 | 44.98 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6916 | 0.14944 | 51.5547 | 0
14782 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6916 | 0.14944 | 5.6162 | 0
14785 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6916 | 0.14944 | 6.7395 | 0
14786 | 69.23 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.1079 | 0.10979 | 8.587 | 0
14787 | 43.63 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6648 | 0.15004 | 5.4117 | 0
14788 | 6.16 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3618 | 0.1865 | 0.76406 | 0
14790 | 43.26 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6648 | 0.15004 | 5.3658 | 0
14791 | 6.18 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3618 | 0.1865 | 0.76654 | 0
14795 | 9.05 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9102 | 0.1692 | 4.53e-05 | 0
14796 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9102 | 0.1692 | 2.91e-05 | 0
14799 | 53.7 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9102 | 0.1692 | 0.0002688 | 0
14801 | 19 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 0
14807 | 173.53 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3249 | 0.1878 | 0.0001651 | 0
14809 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5744 | 0.21861 | 2.3901 | 0
14810 | 41.88 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5691 | 0.21886 | 15.3051 | 0
14811 | 10 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9246 | 0.16879 | 3.6545 | 0
14814 | 8.92 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5734 | 0.21865 | 0.0001204 | 0
14816 | 33.15 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.9029 | 0.12654 | 4e-07 | 0
14819 | 38.35 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7196 | 0.14882 | 2043.6793 | 0
14822 | 36.37 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9017 | 0.12655 | 0.0004911 | 0
14823 | 54.78 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9341 | 0.083794 | 1.91e-05 | 0
14828 | 58.73 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5455 | 0.22 | 3129.7338 | 0
14829 | 61.67 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4374 | 0.025357 | 0.0003086 | 0
14833 | 14.42 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7369 | 0.14844 | 768.4448 | 0
14835 | 13.24 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.914 | 0.16909 | 1.26e-05 | 0
14837 | 26.9 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.914 | 0.16909 | 2.56e-05 | 0
14839 | 6.22 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5602 | 0.21929 | 0.000901 | 0
14841 | 138.5 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5535 | 0.21961 | 0.94663 | 0
14845 | 156.82 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.0242 | 0.11081 | 2.39e-05 | 0
14848 | 39.48 | 0.259 | 0.259 | 31 | 14.8849 | 0.067182 | 2.1e-06 | 0
14850 | 30.07 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6884 | 0.14951 | 6.24e-05 | 0
14853 | 20.55 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 3292459.2538 | 0
14854 | 49 | 0.1 | 0.1 | 88 | 6.6755 | 0.1498 | 1.8496e+31 | 1.23e-05
14856 | 68.06 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 78.0084 | 0
14857 | 17.14 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9242 | 0.1688 | 3.56e-05 | 0
14868 | 47.6 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7209 | 0.14879 | 9e-07 | 0
14873 | 40.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.556 | 0.21949 | 1090306.3017 | 0
14875 | 44 | 0.1 | 0.1 | 88 | 6.6755 | 0.1498 | 1.6609e+31 | 1.11e-05
14877 | 45 | 0.082 | 0.082 | 91 | 5.9153 | 0.16905 | 5.0695e+35 | 0.29922
14880 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9101 | 0.1692 | 1.61e-05 | 0
14885 | 61.25 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9101 | 0.1692 | 9e-07 | 0
14888 | 160.88 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 5.62e-05 | 0
14891 | 47.7 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9089 | 0.16924 | 183.153 | 0
14892 | 151.46 | 0.309 | 0.309 | 42 | 17.4798 | 0.057209 | 0.0001441 | 0
14893 | 18 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.907 | 0.16929 | 0.0007427 | 0
14894 | 50.6 | 0.706 | 0.706 | 10 | 40.3176 | 0.024803 | 6e-07 | 0
14895 | 17.29 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5728 | 0.21868 | 238.417 | 0
14896 | 34.7 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9039 | 0.16938 | 0.0014317 | 0
14898 | 29.54 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 10.7954 | 0
14900 | 56.72 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8988 | 0.16953 | 1.4e-06 | 0
14901 | 93.01 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3427 | 0.18717 | 1.6e-06 | 0
14904 | 37.52 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5602 | 0.21929 | 1.1e-06 | 0
14905 | 11.51 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5736 | 0.21864 | 7e-07 | 0
14906 | 36.33 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3552 | 0.18674 | 4.4e-06 | 0
14907 | 18.88 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5602 | 0.21929 | 5e-07 | 0
14910 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.571 | 0.21877 | 6e-07 | 0
14912 | 4.66 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9276 | 0.1687 | 2.2e-06 | 0
14913 | 51.07 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9076 | 0.16927 | 6.1e-06 | 0
14915 | 31.56 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5706 | 0.21879 | 9e-07 | 0
14916 | 35.32 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.127 | 0.10957 | 3.4e-06 | 0
14920 | 35.9 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7295 | 0.1486 | 0.0001142 | 0
14923 | 14.05 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5733 | 0.21866 | 0.62757 | 0
14924 | 38.37 | 0.15 | 0.15 | 24 | 8.9172 | 0.11214 | 8e-07 | 0
14926 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7391 | 0.14839 | 8e-07 | 0
14928 | 54.42 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7231 | 0.14874 | 12109.2949 | 0
14930 | 22.52 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7017 | 0.14922 | 5e-07 | 0
14932 | 38 | 0.15 | 0.15 | 70 | 8.9605 | 0.1116 | 6088246.0482 | 0
14934 | 6.42 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5744 | 0.21861 | 2.04e-05 | 0
14936 | 16.99 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9242 | 0.1688 | 3e-07 | 0
14938 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9229 | 0.16884 | 5949619.4829 | 0
14940 | 55.8 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8742 | 0.17024 | 0.0001775 | 0
14941 | 49.24 | 0.15 | 0.15 | 71 | 8.9605 | 0.1116 | 51943134.7981 | 0
14942 | 60.7 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.0536 | 0.11045 | 2.9e-05 | 0
14945 | 51.7 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8742 | 0.17024 | 0.0001644 | 0
14949 | 97.81 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.876 | 0.12697 | 2633156.9557 | 0
14952 | 56.25 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.7443 | 0.085148 | 0.0023209 | 0
14954 | 51.93 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 8320068.9248 | 0
14955 | 71.38 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.7443 | 0.085148 | 0.0029452 | 0
14956 | 140.3 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.4923 | 0.069002 | 0.01065 | 0
14960 | 9.76 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7106 | 0.14902 | 8e-07 | 0
14961 | 30.57 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8742 | 0.17024 | 9.72e-05 | 0
14962 | 6 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9081 | 0.16926 | 2.1927 | 0
14963 | 52.58 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3516 | 0.18686 | 1415513.7615 | 0
14967 | 34.52 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8742 | 0.17024 | 0.0001098 | 0
14968 | 10 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5691 | 0.21886 | 3.6545 | 0
14973 | 15.79 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3597 | 0.18658 | 425084.8509 | 0
14975 | 28.77 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8742 | 0.17024 | 9.15e-05 | 0
14976 | 5 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5691 | 0.21886 | 1.8273 | 0
14977 | 39.06 | 0.033 | 0.033 | 31 | 3.9165 | 0.25533 | 2.1e-06 | 0
14981 | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5748 | 0.21859 | 1.31e-05 | 0
14982 | 54.04 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0962 | 0.10994 | 0.0041022 | 0
14984 | 118.05 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0436 | 0.11058 | 0.0015939 | 0
14987 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5746 | 0.2186 | 1.74e-05 | 0
14989 | 76.92 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3326 | 0.18753 | 0.0010385 | 0
14990 | 122.74 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.8648 | 0.12715 | 15.2241 | 0
14994 | 62.83 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.1115 | 0.10975 | 7.7932 | 0
14995 | 3.71 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5748 | 0.21859 | 1.18e-05 | 0
14996 | 14.89 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9175 | 0.16899 | 0.25334 | 0
14997 | 40.8 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7278 | 0.14864 | 0.0002042 | 0
15002 | 6.25 | 0.414 | 0.414 | 51 | 24.0023 | 0.041663 | 0.0004744 | 0
15003 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6625 | 0.15009 | 158296.3254 | 0
15004 | 6.32 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1058 | 0.10982 | 6e-06 | 0
15005 | 3.84 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 2e-07 | 0
15007 | 22.27 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.917 | 0.169 | 1.49e-05 | 0
15008 | 17.44 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.0838 | 0.11009 | 6.1e-06 | 0
15009 | 25.25 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.0838 | 0.11009 | 8.8e-06 | 0
15011 | 61.51 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8924 | 0.1267 | 1.2e-06 | 0
15013 | 69.12 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-06 | 0
15014 | 182.4 | 0.309 | 0.309 | 31 | 16.6651 | 0.060006 | 9.6e-06 | 0
15015 | 95.8 | 0.069 | 0.069 | 31 | 5.342 | 0.18719 | 5.1e-06 | 0
15018 | 87.7 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9665 | 0.083567 | 1.4e-06 | 0
15020 | 64.6 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9665 | 0.083567 | 1e-06 | 0
15022 | 10.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7384 | 0.1484 | 2e-07 | 0
15023 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.732 | 0.14855 | 5.06e-05 | 0
15024 | 30.33 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3565 | 0.18669 | 6.29e-05 | 0
15026 | 37.74 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8996 | 0.1695 | 7.83e-05 | 0
15027 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8996 | 0.1695 | 1.43e-05 | 0
15030 | 23.3 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8996 | 0.1695 | 4.83e-05 | 0
15032 | 104.28 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8731 | 0.12701 | 1.6e-06 | 0
15034 | 25.39 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5523 | 0.21967 | 4e-07 | 0
15036 | 18.55 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5523 | 0.21967 | 3e-07 | 0
15037 | 39.19 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9136 | 0.1691 | 4.7e-06 | 0
15042 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9266 | 0.16873 | 220214.96 | 0
15044 | 42 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8288 | 0.12773 | 1130688.0166 | 0
15045 | 40.29 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5622 | 0.21919 | 6e-07 | 0
15046 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5622 | 0.21919 | 1e-07 | 0
15049 | 9.3 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5622 | 0.21919 | 1e-07 | 0
15051 | 11.36 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9258 | 0.16875 | 305824.1781 | 0
15053 | 12.06 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7042 | 0.14916 | 324668.9989 | 0
15055 | 9.38 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9238 | 0.16881 | 9894934.8851 | 0
15057 | 50.84 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3406 | 0.18725 | 4.9e-06 | 0
15058 | 7 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3406 | 0.18725 | 7e-07 | 0
15061 | 9.27 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3406 | 0.18725 | 9e-07 | 0
15062 | 47.39 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7256 | 0.14869 | 235924.3854 | 0
15063 | 4.73 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9257 | 0.16876 | 23547.6337 | 0
15066 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9257 | 0.16876 | 34101.7522 | 0
15068 | 6.52 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1825 | 0.23909 | 175525.8535 | 0
15069 | 34.63 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.6945 | 0.068053 | 0.0014288 | 0
15070 | 39.86 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.6945 | 0.068053 | 0.0016446 | 0
15072 | 19.29 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3589 | 0.1866 | 0.0007959 | 0
15073 | 12.27 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6021 | 0.15147 | 653.8709 | 0
15075 | 15.69 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.037 | 0.11066 | 0.020081 | 0
15077 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9272 | 0.16871 | 163411.3442 | 0
15081 | 64.71 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7196 | 0.14882 | 3.09e-05 | 0
15084 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9275 | 0.1687 | 4e-07 | 2.2e-06
15086 | 11.91 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.712 | 0.14899 | 8e-07 | 0
15087 | 7.11 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 1139142.9004 | 0
15088 | 41.66 | 0.15 | 0.15 | 33 | 8.9957 | 0.11116 | 3.2e-06 | 2.9e-05
15089 | 38.2 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9116 | 0.16916 | 1.82e-05 | 0
15095 | 8.29 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.9164 | 0.12632 | 8e-07 | 0
15098 | 37.36 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 5985707.2652 | 0
15099 | 6.49 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3617 | 0.18651 | 3.1e-06 | 0
15100 | 9.25 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9263 | 0.16874 | 0.15738 | 0
15104 | 118.93 | 0.207 | 0.207 | 60 | 11.8858 | 0.084134 | 14.7516 | 0
15105 | 70.7 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9096 | 0.16922 | 1903324.7457 | 0
15106 | 41 | 0.1 | 0.1 | 88 | 6.6755 | 0.1498 | 1.5477e+31 | 1.03e-05
15107 | 14.53 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7062 | 0.14912 | 1.4e-06 | 0
15108 | 5.9 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3619 | 0.1865 | 2.8e-06 | 0
15110 | 15.06 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3598 | 0.18657 | 1.43e-05 | 0
15126 | 44.2 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.54e-05 | 0
15127 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7373 | 0.14843 | 183.3977 | 0
15133 | 6.01 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3618 | 0.1865 | 1.2e-06 | 0
15134 | 47.8 | 0.517 | 0.517 | 53 | 27.9857 | 0.035732 | 0.013733 | 0
15135 | 69 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.8941 | 0.16966 | 2.41e-05 | 0
15141 | 235.02 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4374 | 0.025357 | 0.0011762 | 0
15143 | 93.8 | 0.517 | 0.517 | 53 | 27.9857 | 0.035732 | 0.026949 | 0
15144 | 23 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5602 | 0.21929 | 2.2e-06 | 0
15150 | 61.52 | 0.309 | 0.309 | 42 | 17.4798 | 0.057209 | 5.85e-05 | 0
15152 | 37.57 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.729 | 0.14861 | 1.79e-05 | 0
15153 | 16.8 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5602 | 0.21929 | 1.6e-06 | 0
15159 | 28.31 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.6508 | 0.15036 | 5.6e-06 | 0
15165 | 51.71 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3518 | 0.18685 | 1.3e-06 | 0
15166 | 33.29 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3558 | 0.18671 | 896204.8835 | 0
15167 | 54 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8941 | 0.16966 | 2.4e-06 | 0
15169 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9167 | 0.16901 | 3.6e-06 | 0
15175 | 41.32 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.702 | 0.14921 | 4.9e-06 | 0
15176 | 17.08 | 0.05 | 0.05 | 74 | 4.5728 | 0.21868 | 9981618685.4786 | 0
15177 | 42.96 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3176 | 0.024803 | 164.9529 | 0
15179 | 39.27 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9167 | 0.16901 | 2.62e-05 | 0
15180 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.702 | 0.14921 | 3.6e-06 | 0
15185 | 15.72 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6794 | 0.14971 | 3e-07 | 0
15186 | 48.5 | 0.706 | 0.706 | 10 | 40.3176 | 0.024803 | 6e-07 | 0
15193 | 32.74 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 881398.2752 | 0
15194 | 162.6 | 0.517 | 0.517 | 53 | 27.9857 | 0.035732 | 0.046716 | 0
15195 | 19.2 | 0.125 | 0.125 | 31 | 7.9115 | 0.1264 | 1e-06 | 0
15197 | 10.57 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3608 | 0.18654 | 0.030524 | 0
15198 | 21.76 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3439 | 0.18713 | 585804.0833 | 0
15202 | 29 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7319 | 0.14855 | 0.083745 | 0
15203 | 42.18 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.989 | 0.11125 | 0.71764 | 0
15208 | 44.37 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.989 | 0.11125 | 0.7549 | 0
15209 | 44.2 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.122 | 0.10963 | 0.000358 | 0
15210 | 10.88 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3608 | 0.18654 | 0.031419 | 0
15212 | 29.67 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1301 | 0.10953 | 2.82e-05 | 0
15219 | 27.11 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3572 | 0.18666 | 4e-07 | 0
15222 | 76.76 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3176 | 0.024803 | 294.7343 | 0
15225 | 62.28 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3494 | 0.18694 | 0.0003117 | 0
15226 | 42.3 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.1136 | 0.10973 | 0.0017453 | 0
15229 | 36.98 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0515 | 0.11048 | 0.62917 | 0
15231 | 16.8 | 0.15 | 0.15 | 89 | 9.1136 | 0.10973 | 9.5391e+32 | 0.0008675
15232 | 24.36 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7229 | 0.14874 | 335.9073 | 0
15235 | 35.72 | 0.04 | 0.04 | 58 | 4.1791 | 0.23928 | 0.60773 | 0
15238 | 91.71 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.0495 | 0.1105 | 105.1153 | 0
15239 | 18.67 | 0.033 | 0.027 | 58 | 3.9183 | 0.25521 | 0.31765 | 0
15240 | 31 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9191 | 0.16895 | 1e-06 | 0
15246 | 49.04 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9111 | 0.16917 | 56.2082 | 0
15248 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 91 | 6.7321 | 0.14854 | 2.6249e+35 | 0.17632
15254 | 27.68 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.9341 | 0.083794 | 0.016428 | 0
15256 | 11.44 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5673 | 0.21895 | 157.7496 | 0
15259 | 12.37 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9255 | 0.16876 | 0.035722 | 0
15264 | 30.71 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7229 | 0.14874 | 423.4693 | 0
15267 | 22.22 | 0.207 | 0.207 | 56 | 11.9341 | 0.083794 | 0.064166 | 0
15271 | 65.9 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 2.3e-05 | 0
15272 | 15.75 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3597 | 0.18658 | 217.1815 | 0
15275 | 19.23 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7301 | 0.14859 | 2.67e-05 | 0
15285 | 131.6 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 4.6e-05 | 0
15288 | 80.01 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5595 | 0.21932 | 0.0006481 | 0
15289 | 64.64 | 0.207 | 0.207 | 47 | 12.0309 | 0.083119 | 0.0005236 | 0
15294 | 29.62 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.9068 | 0.12647 | 1e-06 | 0
15295 | 143.8 | 0.517 | 0.517 | 40 | 27.9857 | 0.035732 | 6.87e-05 | 0
15298 | 40.84 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.351 | 0.18688 | 46.8096 | 0
15303 | 34.37 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9195 | 0.16893 | 0.0014181 | 0
15304 | 117.4 | 0.517 | 0.517 | 40 | 27.9857 | 0.035732 | 5.61e-05 | 0
15307 | 12.51 | 0.207 | 0.207 | 35 | 12.0451 | 0.083021 | 1.5e-06 | 0
15315 | 75.34 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.3322 | 0.057696 | 0.0031086 | 0
15316 | 37.07 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.355 | 0.18674 | 0.0005005 | 0
15317 | 27.8 | 0.517 | 0.517 | 40 | 27.9857 | 0.035732 | 1.33e-05 | 0
15318 | 6.01 | 0.05 | 0.05 | 50
15324 | 16.42 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.9127 | 0.12638 | 0.0006775 | 0
15325 | 198.45 | 0.706 | 0.706 | 47 | 40.0204 | 0.024987 | 0.0016074 | 0
15326 | 62.2 | 0.517 | 0.517 | 70 | 27.9857 | 0.035732 | 9965497.6011 | 0
15329 | 90.23 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0948 | 0.10995 | 0.26056 | 0
15333 | 54.2 | 0.259 | 0.259 | 24 | 14.869 | 0.067254 | 1.1e-06 | 0
15334 | 71 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.0774 | 0.043332 | 11375407.0901 | 0
15342 | 60.75 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9111 | 0.16917 | 0.017454 | 0
15343 | 71 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.0774 | 0.043332 | 11375407.0901 | 0
15346 | 88.6 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.4423 | 0.057332 | 0.0036557 | 0
15352 | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5717 | 0.21874 | 6.77e-05 | 0
15353 | 71.1 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.0774 | 0.043332 | 11391428.5457 | 0
15356 | 12.56 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9254 | 0.16876 | 0.0018194 | 0
15360 | 8.14 | 0.207 | 0.207 | 32 | 11.8677 | 0.084263 | 5e-07 | 0
15361 | 39.79 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.712 | 0.14899 | 0.0001991 | 0
15363 | 51.05 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0542 | 0.11045 | 0.0001059 | 0
15364 | 62.26 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.9177 | 0.083909 | 5.9e-06 | 0
15365 | 8.55 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.9177 | 0.083909 | 8e-07 | 0
15367 | 3.95 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9092 | 0.16923 | 106338.5171 | 0
15369 | 31.84 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7309 | 0.14857 | 2e-06 | 0
15372 | 15.8 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.917 | 0.169 | 1.05e-05 | 0
15373 | 49.9 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7143 | 0.14894 | 2.2e-06 | 0
15374 | 30.1 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7143 | 0.14894 | 1.3e-06 | 0
15377 | 17.98 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5722 | 0.21871 | 8e-07 | 0
15378 | 9.83 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9104 | 0.16919 | 5e-07 | 0
15379 | 9.3 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9104 | 0.16919 | 5e-07 | 0
15382 | 5.53 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9104 | 0.16919 | 3e-07 | 0
15384 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9104 | 0.16919 | 3e-07 | 0
15388 | 25.48 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7169 | 0.14888 | 5669.6957 | 0
15390 | 41.97 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5686 | 0.21889 | 9338.9772 | 0
15391 | 25.9 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9089 | 0.16924 | 99.4479 | 0
15393 | 24.01 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3579 | 0.18664 | 646376.6556 | 0
15394 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 88 | 6.6755 | 0.1498 | 2.9443e+30 | 2e-06
15395 | 18.6 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5698 | 0.21883 | 500733.2748 | 0
15398 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5698 | 0.21883 | 495349.0256 | 0
15399 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9272 | 0.16871 | 0.041488 | 0
15400 | 44.59 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9151 | 0.16906 | 0.000602 | 0.003396
15401 | 86.99 | 0.414 | 0.414 | 19 | 22.0394 | 0.045373 | 1.2e-06 | 0
15405 | 37.12 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3422 | 0.18719 | 0.000118 | 0
15408 | 20.23 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3422 | 0.18719 | 6.43e-05 | 0
15413 | 31.24 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 3.8749 | 0
15414 | 42.59 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3538 | 0.18678 | 0.0001354 | 0
15415 | 38.18 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1025 | 0.10986 | 0.64959 | 0
15416 | 233.72 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 28.9896 | 0
15421 | 25.88 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9218 | 0.16887 | 0.17689 | 0
15422 | 141.07 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 17.4977 | 0
15425 | 26.45 | 0.125 | 0.125 | 66 | 7.8931 | 0.12669 | 5885.536 | 0
15429 | 5.21 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.362 | 0.1865 | 0.088642 | 0
15433 | 47.95 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3294 | 0.18764 | 1290868.8395 | 0
15435 | 18.07 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.9852 | 0.083436 | 3e-07 | 0
15436 | 216.45 | 0.804 | 0.706 | 30 | 43.2299 | 0.023132 | 9.6e-06 | 0
15438 | 29.29 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3567 | 0.18668 | 10.7041 | 0
15439 | 22.55 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3486 | 0.18696 | 310.9487 | 0
15441 | 11.69 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5724 | 0.2187 | 5e-07 | 0
15444 | 232.27 | 0.804 | 0.706 | 30 | 43.2299 | 0.023132 | 1.03e-05 | 0
15445 | 88.88 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5602 | 0.21929 | 19777.18 | 0
15447 | 14.27 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5732 | 0.21866 | 384164.7265 | 0
15449 | 13.2 | 0.207 | 0.207 | 53 | 12.0488 | 0.082996 | 0.0037924 | 0
15450 | 5.17 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9274 | 0.16871 | 0.01493 | 0
15453 | 51.94 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5655 | 0.21904 | 258575.9108 | 0
15454 | 107.05 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.8998 | 0.1695 | 7.14e-05 | 0
15455 | 12.71 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7058 | 0.14912 | 63274.9311 | 0
15456 | 40.47 | 0.05 | 0.05 | 75 | 4.5693 | 0.21885 | 247316270448.134 | 0
15459 | 55.01 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7058 | 0.14912 | 273859.4685 | 0
15460 | 46.38 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9162 | 0.16903 | 16.9497 | 0
15463 | 27.96 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7315 | 0.14856 | 3.3e-06 | 0
15467 | 69.4 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6746 | 0.14982 | 15442.5783 | 0
15469 | 35.67 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6948 | 0.14937 | 13.0357 | 0
15470 | 18.1 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5641 | 0.2191 | 69.4983 | 6.52e-05
15474 | 30.68 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5708 | 0.21878 | 152736.0268 | 0
15483 | 5 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.1178 | 0.10968 | 0.62018 | 0
15493 | 56.64 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9109 | 0.16918 | 2.71e-05 | 0.0001594
15495 | 138.34 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8913 | 0.16974 | 1.32e-05 | 7.76e-05
15497 | 58.08 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9131 | 0.16912 | 7.204 | 0
15502 | 25.95 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3294 | 0.18764 | 698603.6879 | 0
15505 | 22.04 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9174 | 0.16899 | 2.7337 | 0
15509 | 8.72 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7389 | 0.14839 | 120.2427 | 0
15514 | 26.97 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6948 | 0.14937 | 9.8562 | 0
15515 | 8.2 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5641 | 0.2191 | 31.4854 | 2.95e-05
15516 | 28.67 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.9873 | 0.083421 | 5.95e-05 | 0.0007107
15518 | 101.4 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6854 | 0.14958 | 0.0008213 | 0
15519 | 7.66 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.7541 | 0.056325 | 1e-07 | 1.5e-06
15520 | 66.33 | 0.259 | 0.259 | 49 | 14.4348 | 0.069277 | 0.00154 | 0
15521 | 27.2 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3348 | 0.18745 | 1449.4937 | 0.039176
15523 | 76.18 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7114 | 0.149 | 5.08e-05 | 0
15524 | 41.69 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7118 | 0.14899 | 0.12039 | 0
15526 | 72 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.401 | 0.02538 | 8e-07 | 0
15528 | 12.63 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.325 | 0.18779 | 2810.3712 | 0.053914
15529 | 70.4 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.9873 | 0.083421 | 2.46e-05 | 0.0002937
15531 | 148.83 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6759 | 0.14979 | 0.04276 | 0
15532 | 6.33 | 0.207 | 0.207 | 51 | 12.0758 | 0.08281 | 0.0004805 | 0.0050135
15535 | 32.33 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9201 | 0.16892 | 3.08e-05 | 0
15540 | 16.69 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9243 | 0.1688 | 1.59e-05 | 0
15541 | 50.7 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.7861 | 0.12843 | 4.82e-05 | 0
15542 | 78.43 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6949 | 0.14937 | 1081.4947 | 0
15543 | 40.99 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7278 | 0.14864 | 2.6e-06 | 1.75e-05
15544 | 168.16 | 0.207 | 0.207 | 27 | 11.899 | 0.084041 | 4.8e-06 | 0
15545 | 29.15 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.042 | 0.1106 | 9.27e-05 | 0
15549 | 31.43 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9203 | 0.16891 | 0.0001 | 0
15550 | 90.55 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.096 | 0.10994 | 11.2314 | 0
15551 | 23.16 | 0.517 | 0.517 | 26 | 30.4072 | 0.032887 | 6e-07 | 0
15552 | 98.4 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3381 | 0.18733 | 9.36e-05 | 0
15555 | 49.24 | 0.804 | 0.804 | 63 | 48.0218 | 0.020824 | 189.0661 | 0
15558 | 5.82 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5745 | 0.2186 | 156681.0583 | 0
15559 | 62.62 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6867 | 0.14955 | 0.0001991 | 0
15562 | 25.93 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6867 | 0.14955 | 8.25e-05 | 0
15565 | 5.34 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9274 | 0.16871 | 0.0031693 | 0
15566 | 8.99 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9264 | 0.16874 | 1.1151 | 0
15567 | 11.68 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9257 | 0.16876 | 9e-07 | 0
15568 | 20.35 | 0.706 | 0.706 | 38 | 39.401 | 0.02538 | 5.3e-06 | 0
15571 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5744 | 0.21861 | 177948.7605 | 0
15572 | 55.27 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9015 | 0.16945 | 0.0001758 | 0
15574 | 32.4 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9015 | 0.16945 | 0.000103 | 0
15578 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9175 | 0.16899 | 0.0060792 | 0
15579 | 29.8 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.336 | 0.18741 | 114.4226 | 0.0001255
15581 | 20.95 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9231 | 0.16883 | 6.66e-05 | 0
15583 | 30.04 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.9066 | 0.12648 | 7.8e-06 | 0
15586 | 9.82 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3234 | 0.18785 | 1573330.9036 | 0
15587 | 24.72 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5717 | 0.21874 | 2.35e-05 | 0
15588 | 6.23 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9271 | 0.16872 | 1386.2718 | 0
15590 | 108.44 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.8994 | 0.16951 | 0.0005427 | 0
15592 | 14.35 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9079 | 0.16927 | 0.0003332 | 0
15596 | 13.22 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9015 | 0.16945 | 4.2e-05 | 0
15597 | 19.19 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0105 | 0.083261 | 4e-07 | 0
15598 | 57.49 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3494 | 0.18694 | 21.0098 | 0
15599 | 29.42 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9209 | 0.16889 | 6e-07 | 0
15600 | 21.87 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9229 | 0.16884 | 2.08e-05 | 0
15601 | 29.82 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9207 | 0.1689 | 30063.0289 | 0
15604 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5602 | 0.21929 | 2772.5436 | 0
15606 | 5.61 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5745 | 0.2186 | 1.16e-05 | 5.3e-05
15610 | 138.17 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8393 | 0.12756 | 1.32e-05 | 0
15611 | 26.52 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.908 | 0.16926 | 3.2894 | 0
15612 | 51.96 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3361 | 0.1874 | 0.030838 | 0
15617 | 61.3 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.8452 | 0.12747 | 2e-06 | 0
15620 | 52.05 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.724 | 0.14872 | 1.7e-06 | 0
15621 | 66.45 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.042 | 0.1106 | 0.0002113 | 0
15625 | 35.65 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.7861 | 0.12843 | 3.39e-05 | 0
15626 | 26.2 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6949 | 0.14937 | 5829.9071 | 0
15630 | 24.29 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1313 | 0.10951 | 8.8768 | 0
15632 | 7.92 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9267 | 0.16873 | 0.010136 | 0
15633 | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.569 | 0.21887 | 22.6541 | 2.13e-05
15634 | 30.61 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.323 | 0.18786 | 824056.2114 | 0
15638 | 12.89 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1318 | 0.10951 | 0.21931 | 0
15643 | 166.51 | 0.207 | 0.207 | 26 | 11.9547 | 0.083649 | 4.2e-06 | 0
15644 | 28.55 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3444 | 0.18711 | 109.623 | 0.0001204
15645 | 10.56 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9077 | 0.16927 | 145.615 | 0
15647 | 46.4 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9162 | 0.16903 | 1.5e-06 | 0
15648 | 108.16 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.8787 | 0.17011 | 0.0082104 | 0
15651 | 30.67 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7313 | 0.14856 | 1.4e-06 | 0
15653 | 48.05 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 239210.101 | 0
15656 | 18.73 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1025 | 0.10986 | 0.31867 | 0
15658 | 22.35 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7342 | 0.1485 | 0.38026 | 0
15663 | 30.91 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9204 | 0.16891 | 832132.5338 | 0
15664 | 116.52 | 0.207 | 0.207 | 49 | 11.8923 | 0.084088 | 0.0027054 | 0
15667 | 39.4 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9181 | 0.16897 | 0.11378 | 0
15672 | 36.05 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7295 | 0.1486 | 0.046138 | 0
15673 | 16.07 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3596 | 0.18658 | 0.020567 | 0
15675 | 47.03 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0662 | 0.1103 | 0.32144 | 0
15676 | 38.54 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.9027 | 0.12654 | 0.26342 | 0
15679 | 36.75 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.676 | 0.14979 | 0.0001839 | 0
15680 | 80.51 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 2.81e-05 | 0
15684 | 151.9 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 5.3e-05 | 0
15686 | 135.94 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.39256 | 0
15687 | 68.45 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.19767 | 0
15689 | 25.81 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6699 | 0.056593 | 5e-07 | 0
15691 | 87.26 | 0.15 | 0.15 | 70 | 8.9363 | 0.1119 | 13980535.8729 | 0
15693 | 69.8 | 0.15 | 0.15 | 70 | 8.9363 | 0.1119 | 11183147.1775 | 0
15694 | 58.36 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3503 | 0.18691 | 9350264.2918 | 0
15696 | 21.57 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5721 | 0.21872 | 3455880.6685 | 0
15699 | 35.82 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.57 | 0.21882 | 0.60944 | 0
15703 | 38.2 | 0.207 | 0.207 | 26 | 11.8934 | 0.08408 | 1e-06 | 0
15704 | 80.22 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3455 | 0.18707 | 9.9501 | 0
15705 | 72.62 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3035 | 0.18856 | 0.092941 | 0
15708 | 202.5 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.8934 | 0.08408 | 0.0027341 | 0
15709 | 66.46 | 0.309 | 0.309 | 65 | 17.4274 | 0.057381 | 3541.6671 | 0
15710 | 63.47 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3035 | 0.18856 | 0.43381 | 0
15714 | 95.57 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6783 | 0.14974 | 2.4e-06 | 0
15715 | 12.06 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9256 | 0.16876 | 0.015435 | 0
15718 | 5.27 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9083 | 0.16925 | 0.089663 | 0
15720 | 31.5 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6648 | 0.15004 | 3.9071 | 0
15723 | 58.84 | 0.033 | 0.033 | 56 | 3.9147 | 0.25545 | 0.16992 | 0
15728 | 89.29 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.683 | 0.14963 | 4e-06 | 0
15729 | 44.07 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.7267 | 0.14866 | 7060763.197 | 0
15731 | 25.48 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3575 | 0.18665 | 25687.6583 | 0
15734 | 23.11 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9067 | 0.1693 | 0.000312 | 0
15736 | 58.57 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9067 | 0.1693 | 0.0007908 | 0
15737 | 5.03 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9072 | 0.12647 | 6.79e-05 | 0
15740 | 26.74 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3573 | 0.18666 | 0.0002166 | 0
15742 | 34.78 | 0.6 | 0.6 | 60 | 35.5851 | 0.028102 | 4.314 | 0
15744 | 18.35 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9239 | 0.16881 | 0.005272 | 0
15745 | 97.32 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3327 | 0.18752 | 4.347 | 0
15746 | 79.81 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0105 | 0.083261 | 1.5e-06 | 0
15752 | 7.5 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9268 | 0.16873 | 0.051262 | 0
15753 | 73.3 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7166 | 0.14888 | 3906.1723 | 0
15754 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.1446 | 0.10935 | 5.33e-05 | 0.0004651
15755 | 50.41 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7148 | 0.14893 | 2.41e-05 | 0
15758 | 54.86 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.116 | 0.1097 | 0.015762 | 0
15759 | 28.18 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7247 | 0.14871 | 0.0006543 | 0
15761 | 70.38 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8608 | 0.12721 | 1.4e-06 | 0
15762 | 60.68 | 0.309 | 0.309 | 33 | 17.2231 | 0.058062 | 4.7e-06 | 0
15764 | 32.07 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3561 | 0.1867 | 36.7577 | 0
15770 | 6.27 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3581 | 0.18663 | 1004560.5949 | 0
15773 | 15.56 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9246 | 0.16879 | 0.26474 | 0
15774 | 67.54 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.8897 | 0.12675 | 0.19504 | 0
15777 | 39.46 | 0.207 | 0.207 | 53 | 12.0488 | 0.082996 | 0.011337 | 0
15780 | 39.56 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7283 | 0.14863 | 0.11424 | 0
15782 | 39.52 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3528 | 0.18682 | 1063923.5936 | 0
15784 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5669 | 0.21896 | 1.3e-06 | 0
15785 | 3.07 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.814 | 0.12798 | 0.0001267 | 0
15787 | 79.01 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3294 | 0.18764 | 2127039.5858 | 0
15788 | 32.02 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5706 | 0.21879 | 7124.9475 | 0
15792 | 4.16 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.9156 | 0.12633 | 2.08e-05 | 0
15793 | 17.7 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3593 | 0.18659 | 6.4685 | 0.42547
15794 | 5.91 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.9124 | 0.12638 | 2.96e-05 | 0
15797 | 32.65 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5705 | 0.21879 | 0.0001634 | 0
15799 | 35.38 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3554 | 0.18673 | 0.0004777 | 0.002526
15800 | 2 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0889 | 0.08272 | 2.7e-05 | 0.0003223
15801 | 49.69 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.1154 | 0.1097 | 6.1633 | 0
15802 | 6.27 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1154 | 0.1097 | 168795.5677 | 0.0001533
15804 | 49.34 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7199 | 0.14881 | 6.1199 | 0
15805 | 266.7 | 0.706 | 0.706 | 51 | 40.9576 | 0.024416 | 0.010123 | 0
15806 | 133.4 | 0.706 | 0.706 | 51 | 40.9576 | 0.024416 | 0.0050632 | 0
15807 | 15.48 | 0.207 | 0.207 | 61 | 12.0673 | 0.082868 | 5.6572 | 0
15808 | 14.7 | 0.207 | 0.207 | 61 | 12.0083 | 0.083275 | 5.3721 | 0
15810 | 55.1 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9139 | 0.16909 | 63.154 | 0
15811 | 62.06 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.8605 | 0.067293 | 0.0001288 | 0
15812 | 3.46 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8762 | 0.084202 | 93147.1567 | 0
15814 | 258.1 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.8762 | 0.084202 | 0.0005356 | 0
15818 | 14.24 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0848 | 0.11007 | 0.0001923 | 0
15819 | 24.13 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.0058 | 0.11104 | 2.3e-05 | 0
15820 | 75.52 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.6549 | 0.085801 | 1.97e-05 | 0
15821 | 5.41 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9125 | 0.16913 | 1.4e-06 | 0
15823 | 48.49 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9125 | 0.16913 | 1.26e-05 | 0
15825 | 15.34 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9175 | 0.16899 | 0.019633 | 0
15827 | 21.64 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9175 | 0.16899 | 0.027696 | 0
15829 | 59.68 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9126 | 0.16913 | 1.55e-05 | 0
15830 | 18.81 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5667 | 0.21898 | 506386.6902 | 0
15833 | 38.94 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5667 | 0.21898 | 1048309.2813 | 0
15834 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3535 | 0.18679 | 383.3425 | 0
15835 | 10.66 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3535 | 0.18679 | 146.9939 | 0
15838 | 5.58 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3535 | 0.18679 | 76.9443 | 0
15840 | 15.92 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9185 | 0.16896 | 2e-07 | 0
15842 | 8.21 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 0
15844 | 14.03 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9185 | 0.16896 | 2e-07 | 0
15845 | 29.72 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6783 | 0.14974 | 8e-07 | 0
15846 | 10.47 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8982 | 0.16955 | 3e-07 | 0
15849 | 8.79 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8982 | 0.16955 | 2e-07 | 0
15851 | 4.11 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8982 | 0.16955 | 1e-07 | 0
15853 | 39.46 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8982 | 0.16955 | 1e-06 | 0
15855 | 50.23 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8982 | 0.16955 | 1.3e-06 | 0
15857 | 36.16 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9957 | 0.083363 | 6e-07 | 0
15859 | 35.96 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3552 | 0.18673 | 7e-07 | 0
15861 | 6.44 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7397 | 0.14838 | 1e-07 | 0
15864 | 6.17 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.9957 | 0.083363 | 1e-07 | 0
15865 | 74.56 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.9957 | 0.083363 | 1.5e-06 | 0
15867 | 11.65 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9257 | 0.16876 | 2e-07 | 0
15868 | 16.14 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9042 | 0.16937 | 3e-07 | 0
15871 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3541 | 0.18677 | 8e-07 | 0
15873 | 29.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 7e-07 | 0
15875 | 25.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 6e-07 | 0
15877 | 8.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-07 | 0
15879 | 20.46 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3498 | 0.18692 | 5e-07 | 0
15880 | 33.6 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5703 | 0.2188 | 9e-07 | 0
15881 | 36.93 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.355 | 0.18674 | 9e-07 | 0
15884 | 13.57 | 0.04 | 0.04 | 26 | 4.1817 | 0.23914 | 3e-07 | 0
15886 | 5.79 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3619 | 0.1865 | 3e-07 | 0
15888 | 37.22 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5698 | 0.21883 | 7e-07 | 0
15889 | 37.81 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.061 | 0.082912 | 9.8e-06 | 0.0001184
15891 | 64.28 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.1064 | 0.10981 | 1.67e-05 | 0.000152
15893 | 141.14 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6899 | 0.14948 | 3.67e-05 | 0.0002451
15895 | 20.2 | 0.027 | 0.027 | 35 | 3.7015 | 0.27016 | 2.4e-06 | 0
15903 | 18 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0619 | 0.11035 | 1.2e-05 | 0
15905 | 22.5 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0619 | 0.11035 | 1.5e-05 | 0
15907 | 19 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0619 | 0.11035 | 1.27e-05 | 0
15909 | 53.33 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7227 | 0.14875 | 3.56e-05 | 0
15913 | 6.41 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9271 | 0.16872 | 4.3e-06 | 0
15915 | 5 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9275 | 0.16871 | 3.3e-06 | 0
15918 | 8 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.751 | 0.056335 | 4e-05 | 0
15921 | 122.47 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.7709 | 0.084955 | 0.0006129 | 0
15923 | 135.66 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3333 | 0.1875 | 8.6e-06 | 0
15926 | 17.68 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.9089 | 0.083971 | 2.45e-05 | 0.000288
15928 | 49.47 | 0.033 | 0.033 | 43 | 3.9155 | 0.25539 | 6.87e-05 | 0.000265
15930 | 82.02 | 0.04 | 0.04 | 43 | 4.1738 | 0.23959 | 0.0001139 | 0.0004683
15932 | 69.46 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8888 | 0.12676 | 4.63e-05 | 0.0003601
15934 | 29.07 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6832 | 0.14963 | 1.94e-05 | 0.0001277
15936 | 13.69 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6832 | 0.14963 | 9.1e-06 | 6.01e-05
15938 | 52.89 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6832 | 0.14963 | 3.53e-05 | 0.0002323
15940 | 52.24 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6832 | 0.14963 | 3.48e-05 | 0.0002294
15941 | 64.86 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6543 | 0.15028 | 1.69e-05 | 0.0001106
15943 | 8.02 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6832 | 0.14963 | 5.3e-06 | 3.52e-05
15945 | 7.13 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6832 | 0.14963 | 4.8e-06 | 3.13e-05
15947 | 7.41 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6832 | 0.14963 | 4.9e-06 | 3.25e-05
15949 | 9.7 | 0.05 | 0.05 | 31 | 4.5684 | 0.2189 | 5e-07 | 2.3e-06
15951 | 61.35 | 0.15 | 0.15 | 43 | 8.9575 | 0.11164 | 8.52e-05 | 0.0007527
15953 | 35.05 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.9575 | 0.11164 | 7.27e-05 | 0.0006426
15955 | 2 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.9232 | 0.06701 | 4.2e-06 | 6.11e-05
15957 | 93.28 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7098 | 0.14904 | 0.0001936 | 0.0012811
15959 | 128.06 | 0.15 | 0.15 | 40 | 8.9575 | 0.11164 | 6.12e-05 | 0.0005405
15962 | 62.33 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9097 | 0.16921 | 8.65e-05 | 0.0005045
15964 | 8.22 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9097 | 0.16921 | 1.14e-05 | 6.65e-05
15966 | 41.61 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.68 | 0.1497 | 5.78e-05 | 0.0003807
15968 | 8.55 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9265 | 0.16873 | 1.19e-05 | 6.94e-05
15970 | 32.78 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.68 | 0.1497 | 4.55e-05 | 0.0002999
15972 | 9.39 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9263 | 0.16874 | 1.3e-05 | 7.62e-05
15974 | 34.57 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.68 | 0.1497 | 4.8e-05 | 0.0003163
15976 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9268 | 0.16873 | 1.03e-05 | 6.03e-05
15977 | 70.57 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.68 | 0.1497 | 9.8e-05 | 0.0006457
15979 | 22.15 | 0.15 | 0.15 | 44 | 8.9575 | 0.11164 | 4.6e-05 | 0.0004061
15981 | 140.47 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6583 | 0.15019 | 0.0002915 | 0.0019144
15983 | 66.11 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6583 | 0.15019 | 0.0001372 | 0.000901
15985 | 15.79 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6583 | 0.15019 | 3.28e-05 | 0.0002152
15987 | 4.51 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6583 | 0.15019 | 9.4e-06 | 6.15e-05
15989 | 4.09 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6583 | 0.15019 | 8.5e-06 | 5.57e-05
15991 | 11.56 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6583 | 0.15019 | 2.4e-05 | 0.0001575
16000 | 10.61 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 1.47e-05 | 9.6e-05
16002 | 21.2 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 2.94e-05 | 0.0001918
16005 | 7.91 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3525 | 0.18683 | 3.8e-06 | 2e-05
16007 | 40.47 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3525 | 0.18683 | 1.93e-05 | 0.0001021
16009 | 161.28 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.6058 | 0.15138 | 7.7e-05 | 0.000502
16010 | 9.81 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 1.36e-05 | 8.88e-05
16012 | 13.63 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5733 | 0.21866 | 1.89e-05 | 8.54e-05
16014 | 75.2 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3091 | 0.18836 | 5.8e-06 | 0
16016 | 37.09 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5684 | 0.2189 | 9.7e-06 | 4.34e-05
16018 | 9.4 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3506 | 0.18689 | 1.9e-06 | 9.8e-06
16020 | 4.05 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.924 | 0.1688 | 8e-07 | 4.7e-06
16022 | 13.65 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.924 | 0.1688 | 2.7e-06 | 1.58e-05
16024 | 6.63 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 9.2e-06 | 6e-05
16026 | 5.84 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 8.1e-06 | 5.28e-05
16028 | 7 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 9.7e-06 | 6.33e-05
16030 | 6.61 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6058 | 0.15138 | 9.2e-06 | 5.98e-05
16032 | 4.1 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5748 | 0.21859 | 5.7e-06 | 2.57e-05
16034 | 3.43 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5749 | 0.21859 | 4.8e-06 | 2.15e-05
16036 | 26.74 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7327 | 0.14853 | 5.55e-05 | 0.0003681
16038 | 31.11 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7131 | 0.14896 | 2.96e-05 | 0.0001958
16040 | 92.04 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9039 | 0.16938 | 4.4e-05 | 0.0002558
16042 | 88.84 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.8649 | 0.17051 | 8.45e-05 | 0.0004885
16044 | 23.77 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.8649 | 0.17051 | 2.26e-05 | 0.0001307
16046 | 9.04 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.8649 | 0.17051 | 8.6e-06 | 4.97e-05
16047 | 114.13 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.3727 | 0.069576 | 0.0002368 | 0
16049 | 65.03 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.8649 | 0.17051 | 6.19e-05 | 0.0003576
16051 | 42.64 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.8649 | 0.17051 | 4.06e-05 | 0.0002344
16053 | 6.36 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.8649 | 0.17051 | 6.1e-06 | 3.5e-05
16055 | 43.52 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.707 | 0.1491 | 4.14e-05 | 0.0002736
16057 | 17.61 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.707 | 0.1491 | 1.68e-05 | 0.0001107
16059 | 33.34 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.707 | 0.1491 | 3.17e-05 | 0.0002096
16061 | 47.79 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9159 | 0.16904 | 4.55e-05 | 0.000265
16063 | 6.77 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.707 | 0.1491 | 6.4e-06 | 4.26e-05
16066 | 45.34 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.8997 | 0.12659 | 1.5e-06 | 0
16068 | 57.83 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.722 | 0.14877 | 1.9e-06 | 0
16070 | 36.98 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9172 | 0.169 | 1.2e-06 | 0
16072 | 5.96 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9172 | 0.169 | 2e-07 | 0
16074 | 10.05 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9261 | 0.16875 | 3e-07 | 0
16076 | 10.4 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.926 | 0.16875 | 3e-07 | 0
16078 | 38.48 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3547 | 0.18675 | 0.0001926 | 0
16080 | 29.19 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7178 | 0.14886 | 0.0001461 | 0
16082 | 40.84 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7178 | 0.14886 | 0.0002044 | 0
16084 | 52.71 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9115 | 0.16916 | 0.0002638 | 0
16086 | 11.26 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9115 | 0.16916 | 5.64e-05 | 0
16088 | 10.86 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9259 | 0.16875 | 5.44e-05 | 0
16090 | 16.61 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9243 | 0.1688 | 8.31e-05 | 0
16092 | 67.77 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7185 | 0.14884 | 0.0003392 | 0
16094 | 34.96 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9123 | 0.16914 | 0.000175 | 0
16096 | 25.92 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9123 | 0.16914 | 0.0001297 | 0
16099 | 66.87 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9107 | 0.16919 | 0.0003347 | 0
16100 | 58.89 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7186 | 0.14884 | 0.0002947 | 0
16102 | 8.78 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7186 | 0.14884 | 236367.6306 | 0.0001582
16104 | 104.6 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.85 | 0.12739 | 0.0005235 | 0
16106 | 58.97 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3502 | 0.18691 | 8.19e-05 | 0
16108 | 31.67 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.129 | 0.10954 | 0.0001007 | 0
16110 | 6.22 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6944 | 0.14938 | 1.98e-05 | 0
16114 | 74.94 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6944 | 0.14938 | 0.0002383 | 0
16116 | 61.33 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.7709 | 0.084955 | 0.0003069 | 0
16118 | 5.6 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.7709 | 0.084955 | 2.8e-05 | 0
16126 | 95.25 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5608 | 0.21926 | 4.55e-05 | 0
16128 | 9.67 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.6899 | 0.14948 | 1.5e-06 | 9.8e-06
16130 | 59.66 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.35 | 0.18692 | 9.1e-06 | 4.86e-05
16132 | 7.65 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.1064 | 0.10981 | 2e-06 | 1.81e-05
16135 | 37.78 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9186 | 0.16896 | 9.8e-06 | 5.81e-05
16137 | 14.89 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.703 | 0.14919 | 3.9e-06 | 2.59e-05
16139 | 6.18 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9272 | 0.16872 | 1.6e-06 | 9.5e-06
16141 | 28.7 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.703 | 0.14919 | 7.5e-06 | 4.99e-05
16143 | 4.18 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9277 | 0.1687 | 1.1e-06 | 6.4e-06
16145 | 18.86 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.703 | 0.14919 | 4.9e-06 | 3.28e-05
16147 | 42.54 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.703 | 0.14919 | 1.11e-05 | 7.4e-05
16149 | 29.62 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9192 | 0.16894 | 7.7e-06 | 4.55e-05
16151 | 5.99 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9192 | 0.16894 | 1.6e-06 | 9.2e-06
16153 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9269 | 0.16872 | 1.8e-06 | 1.08e-05
16155 | 55.19 | 0.125 | 0.125 | 37 | 7.8902 | 0.12674 | 1.09e-05 | 8.58e-05
16156 | 23.51 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8933 | 0.16968 | 4.6e-06 | 2.73e-05
16158 | 11.17 | 0.125 | 0.125 | 37 | 7.8902 | 0.12674 | 2.2e-06 | 1.74e-05
16160 | 30.25 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.7219 | 0.14877 | 6e-06 | 4.01e-05
16162 | 20.87 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.7219 | 0.14877 | 4.1e-06 | 2.76e-05
16166 | 8.01 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9267 | 0.16873 | 1.6e-06 | 9.4e-06
16168 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9269 | 0.16872 | 1.4e-06 | 8.5e-06
16170 | 7.01 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.7219 | 0.14877 | 1.4e-06 | 9.3e-06
16172 | 20.45 | 0.309 | 0.309 | 38 | 17.5179 | 0.057084 | 5.3e-06 | 0
16173 | 104.5 | 0.309 | 0.309 | 38 | 17.5179 | 0.057084 | 2.72e-05 | 0
16174 | 41 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.7709 | 0.084955 | 8e-07 | 0
16175 | 56.59 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6944 | 0.14938 | 0.00018 | 0
16176 | 18.28 | 0.04 | 0.04 | 45 | 4.1811 | 0.23917 | 5.81e-05 | 0
16177 | 48.29 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.5356 | 0.057027 | 0.0002417 | 0
16179 | 13.8 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.3727 | 0.069576 | 2.86e-05 | 0
16181 | 31.32 | 0.259 | 0.259 | 43 | 14.3727 | 0.069576 | 4.35e-05 | 0
16182 | 57.62 | 0.259 | 0.259 | 43 | 14.3727 | 0.069576 | 8e-05 | 0
16184 | 19.26 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.5489 | 0.056984 | 9.64e-05 | 0
16187 | 75.9 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1042 | 0.10984 | 5.06e-05 | 0
16188 | 65.5 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.3727 | 0.069576 | 0.0001359 | 0
16191 | 83.45 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.9089 | 0.083971 | 0.0001159 | 0.0013595
16192 | 120.87 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9089 | 0.083971 | 0.0002508 | 0.0029428
16204 | 6.12 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0607 | 0.082914 | 164757.3936 | 0
16205 | 7.15 | 0.414 | 0.414 | 59 | 21.1664 | 0.047245 | 0.0020542 | 0
16206 | 32.13 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3561 | 0.1867 | 4.9e-06 | 0
16207 | 6.49 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7301 | 0.14859 | 6.2e-06 | 0
16208 | 17.87 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 1.1e-06 | 0
16209 | 2 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.6977 | 0.056505 | 1.3e-06 | 0
16210 | 18.78 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9237 | 0.16881 | 9.4e-05 | 0
16211 | 13.66 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7139 | 0.14894 | 2e-07 | 0
16212 | 38.52 | 0.15 | 0.15 | 77 | 9.1252 | 0.10959 | 3.8509e+13 | 0.35974
16215 | 11.36 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7348 | 0.14848 | 1.1357e+13 | 0
16217 | 53.23 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0881 | 0.11003 | 8e-07 | 0
16219 | 24.07 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0881 | 0.11003 | 4e-07 | 0
16221 | 27.21 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0881 | 0.11003 | 4e-07 | 0
16222 | 33.46 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5637 | 0.21912 | 900781.4286 | 0
16224 | 11.95 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1066 | 0.10981 | 321707.6567 | 0
16226 | 10.78 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5602 | 0.21929 | 290209.9171 | 0
16227 | 73.62 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5602 | 0.21929 | 1981934.6401 | 0
16229 | 16.9 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5602 | 0.21929 | 454967.3107 | 0
16230 | 16.35 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1066 | 0.10981 | 440160.7024 | 0
16231 | 44.34 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5601 | 0.21929 | 1193683.4959 | 0
16233 | 39.77 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5601 | 0.21929 | 1070653.8794 | 0
16234 | 22.13 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9228 | 0.16884 | 595764.8776 | 0
16236 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9274 | 0.16871 | 4e-07 | 0
16237 | 52.41 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8939 | 0.16967 | 1e-06 | 0
16238 | 71.16 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.8939 | 0.16967 | 0.0003561 | 0
16240 | 19.99 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9072 | 0.12647 | 0.0002699 | 0
16241 | 63.11 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9117 | 0.16916 | 63624.3391 | 0
16242 | 41.48 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.905 | 0.16935 | 0.024619 | 0
16243 | 46.53 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.905 | 0.16935 | 0.027616 | 0
16246 | 16.94 | 0.04 | 0.04 | 54 | 4.1813 | 0.23916 | 0.010054 | 0
16247 | 44.65 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.042 | 0.1106 | 0.000142 | 0
16249 | 13.59 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.037 | 0.11066 | 0.017393 | 0
16250 | 61.34 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.6824 | 0.085599 | 0.017623 | 0
16251 | 199.6 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.11846 | 0
16257 | 16.6 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5673 | 0.21895 | 0.74147 | 0
16258 | 133.6 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.3186 | 0.044806 | 4.66e-05 | 0
16259 | 16.07 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5528 | 0.21965 | 8.04e-05 | 0
16261 | 14.33 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9227 | 0.16884 | 4.56e-05 | 0
16264 | 69.25 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3479 | 0.18699 | 1.37e-05 | 0
16266 | 47.39 | 0.207 | 0.207 | 45 | 12.049 | 0.082995 | 0.0001507 | 0
16269 | 50.73 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3447 | 0.1871 | 1365709.5848 | 0
16270 | 41.63 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.0995 | 0.1099 | 9263.3219 | 0
16272 | 8.26 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9133 | 0.16911 | 1.15e-05 | 0
16274 | 15.92 | 0.125 | 0.125 | 43 | 7.8977 | 0.12662 | 2.21e-05 | 0
16278 | 21.09 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.5629 | 0.15237 | 5.5e-06 | 0
16280 | 21.73 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5655 | 0.21903 | 1.4e-06 | 0
16282 | 40.66 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 1.42e-05 | 0
16285 | 53.89 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7233 | 0.14874 | 0.15562 | 0
16286 | 32.2 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3561 | 0.1867 | 1.12e-05 | 0
16287 | 21.4 | 0.125 | 0.125 | 43 | 7.8977 | 0.12662 | 2.97e-05 | 0
16288 | 30.49 | 0.125 | 0.125 | 32 | 7.8948 | 0.12666 | 1.9e-06 | 0
16290 | 48.94 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9133 | 0.16911 | 6.8e-05 | 0
16293 | 35.32 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7297 | 0.14859 | 3.36e-05 | 0
16296 | 25.63 | 0.125 | 0.125 | 31 | 7.8948 | 0.12666 | 1.4e-06 | 0
16298 | 6.73 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5679 | 0.21892 | 181179.2946 | 0
16300 | 23.29 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9225 | 0.16885 | 626993.451 | 0
16308 | 52.03 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.6866 | 0.14955 | 1.5e-06 | 0
16310 | 72.24 | 0.207 | 0.207 | 20 | 12.0326 | 0.083108 | 1.1e-06 | 0
16312 | 110.79 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 1.7e-06 | 0
16315 | 3.78 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5729 | 0.21868 | 5.1e-05 | 0
16316 | 15.37 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3598 | 0.18657 | 3.19e-05 | 0
16319 | 71.37 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.2663 | 0.08876 | 3.2e-06 | 0
16320 | 34.13 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.4923 | 0.069002 | 0.0025908 | 0
16322 | 47.51 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.0852 | 0.11007 | 7e-07 | 0
16325 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5729 | 0.21868 | 0.0001682 | 0
16331 | 9.59 | 0.125 | 0.125 | 43 | 7.8977 | 0.12662 | 1.33e-05 | 0
16334 | 15.54 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3491 | 0.18695 | 0.0002098 | 0
16340 | 13.5 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9957 | 0.11116 | 1.6e-06 | 1.45e-05
16343 | 19.81 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9235 | 0.16882 | 533307.8334 | 0
16344 | 140.48 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.9177 | 0.083909 | 1.34e-05 | 0
16347 | 9.1 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.347 | 0.18702 | 2e-07 | 0
16348 | 30.97 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0839 | 0.11008 | 6e-07 | 0
16349 | 38.39 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3467 | 0.18703 | 1.1e-06 | 0
16354 | 73.18 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7152 | 0.14892 | 0.0002327 | 0
16359 | 33.55 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9002 | 0.16949 | 5.1e-06 | 0
16360 | 43.49 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9029 | 0.16941 | 1170800.5652 | 0
16361 | 26.24 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3574 | 0.18666 | 0.0002125 | 0
16363 | 76.05 | 0.207 | 0.207 | 42 | 12.0294 | 0.083129 | 7.24e-05 | 0
16368 | 10.97 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.1118 | 0.10975 | 4e-07 | 0
16369 | 6.76 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-06 | 0
16371 | 45.19 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.6393 | 0.15062 | 349174523.12 | 0
16373 | 19.07 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1118 | 0.10975 | 2.9e-06 | 0
16374 | 65.36 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9002 | 0.16949 | 1e-05 | 0
16375 | 28.2 | 0.15 | 0.15 | 71 | 8.9605 | 0.1116 | 29748098.9238 | 0
16378 | 43.53 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.8744 | 0.084215 | 0.0002179 | 0
16381 | 30.8 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9053 | 0.16934 | 0.002338 | 0
16382 | 63.08 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8917 | 0.12672 | 1.1e-06 | 0
16388 | 48.28 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3491 | 0.18695 | 0.0006519 | 0
16389 | 11.86 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.355 | 0.18674 | 4.1e-06 | 0
16393 | 8.5 | 0.309 | 0.309 | 44 | 17.753 | 0.056328 | 1.76e-05 | 0
16398 | 58.83 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.901 | 0.16946 | 1.2e-06 | 0
16399 | 27.48 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6439 | 0.15051 | 5e-07 | 0
16403 | 14 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9053 | 0.16934 | 0.0010627 | 0
16405 | 111.47 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6439 | 0.15051 | 2.1e-06 | 0
16408 | 81.46 | 0.6 | 0.6 | 50 | 34.4221 | 0.029051 | 0.0033611 | 0
16409 | 128.2 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 3.34e-05 | 0
16410 | 49.39 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.568 | 0.21891 | 18.0497 | 0
16414 | 19.7 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0086 | 0.11101 | 0.0014954 | 0
16415 | 25.01 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.355 | 0.18674 | 8.7e-06 | 0
16416 | 36.87 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.6439 | 0.15051 | 0.10647 | 0
16420 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5653 | 0.21904 | 3.48e-05 | 0
16429 | 3.2 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0731 | 0.082829 | 4.32e-05 | 0
16431 | 49.8 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5679 | 0.21892 | 57.0793 | 0
16432 | 44.09 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5544 | 0.21957 | 2.94e-05 | 0
16434 | 40.9 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7101 | 0.14903 | 8.1e-06 | 5.42e-05
16435 | 6.75 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8059 | 0.12811 | 3.2e-06 | 0
16439 | 2.62 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7101 | 0.14903 | 0 | 2e-07
16446 | 33.39 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3558 | 0.18671 | 4.64e-05 | 0
16449 | 33.82 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9092 | 0.16923 | 910473.0566 | 0
16451 | 42 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9053 | 0.16934 | 0.0031882 | 0
16453 | 40.4 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6439 | 0.15051 | 1087614.2284 | 0
16455 | 12.22 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7377 | 0.14842 | 328976.3777 | 0
16459 | 44.78 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1166 | 0.10969 | 2.99e-05 | 0
16461 | 53.6 | 0.207 | 0.207 | 30 | 11.2663 | 0.08876 | 2.4e-06 | 0
16466 | 53.37 | 0.6 | 0.6 | 50 | 34.4128 | 0.029059 | 0.0022021 | 0
16467 | 3.96 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3623 | 0.18649 | 5e-07 | 0
16469 | 24 | 0.15 | 0.15 | 72 | 9.1207 | 0.10964 | 185443434.5994 | 0
16470 | 5.89 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7082 | 0.14907 | 2.1e-06 | 0
16473 | 73.25 | 1.392 | 1.392 | 10 | 92.7769 | 0.010779 | 8e-07 | 0
16475 | 53.8 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7234 | 0.14874 | 19.6613 | 0
16477 | 24.15 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.9341 | 0.083794 | 0.014333 | 0
16478 | 37.15 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9188 | 0.16895 | 0.10728 | 0
16481 | 91.27 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9022 | 0.16943 | 0.11681 | 0
16483 | 58.82 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9341 | 0.083794 | 2.05e-05 | 0
16484 | 7.06 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.5629 | 0.15237 | 8e-07 | 0
16485 | 16.71 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7361 | 0.14845 | 2e-06 | 0
16488 | 49.02 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.898 | 0.12661 | 0.000397 | 0
16490 | 61.3 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5655 | 0.21904 | 0.0004965 | 0
16494 | 80.55 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7141 | 0.14894 | 29.4371 | 0
16495 | 53.78 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9002 | 0.16948 | 11966.8851 | 0
16499 | 9.99 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.9246 | 0.16879 | 4e-07 | 0
16501 | 5.08 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.7576 | 0.056314 | 1e-07 | 1e-06
16502 | 25.73 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9177 | 0.25525 | 692681.0035 | 0
16503 | 74.7 | 0.027 | 0.027 | 41 | 3.6978 | 0.27043 | 4.98e-05 | 0
16509 | 106.85 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9028 | 0.084014 | 1.8179 | 0
16511 | 34.06 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1109 | 0.10976 | 0.2328 | 0
16515 | 6.96 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7395 | 0.14838 | 0.047571 | 0
16518 | 10.52 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5738 | 0.21864 | 8.52e-05 | 0
16519 | 68.68 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8187 | 0.1279 | 1.1685 | 0
16521 | 61.88 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7206 | 0.1488 | 1.0528 | 0
16526 | 56.89 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8187 | 0.1279 | 1.2e-06 | 0
16527 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9273 | 0.16871 | 7.84e-05 | 0
16528 | 16.68 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9243 | 0.1688 | 3e-07 | 0
16530 | 72.42 | 0.309 | 0.309 | 58 | 17.4675 | 0.057249 | 1.2321 | 0
16531 | 66.56 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9108 | 0.16918 | 1.02e-05 | 0
16532 | 12.57 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9091 | 0.16923 | 0.21386 | 0
16533 | 70.54 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9083 | 0.16925 | 1.2002 | 0
16535 | 60.44 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5663 | 0.21899 | 1.0283 | 0
16537 | 11.62 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9005 | 0.16948 | 0.1977 | 0
16539 | 92.61 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9005 | 0.16948 | 1.5757 | 0
16540 | 25.22 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1297 | 0.10953 | 5e-07 | 0
16542 | 19.94 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9234 | 0.16882 | 4e-07 | 0
16545 | 9.64 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9262 | 0.16874 | 0.16401 | 0
16547 | 5.29 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1297 | 0.10953 | 0.090003 | 0
16549 | 114.38 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 14.1872 | 0
16551 | 99.55 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8187 | 0.1279 | 1.8e-06 | 0
16554 | 28.58 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9211 | 0.16889 | 5.6e-06 | 0
16556 | 36.93 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7292 | 0.14861 | 2.46e-05 | 0
16558 | 31.64 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5706 | 0.21879 | 4.8e-06 | 0
16560 | 47.27 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5683 | 0.2189 | 0.0010975 | 0
16561 | 8.73 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3612 | 0.18652 | 465.2235 | 0
16562 | 4.38 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5672 | 0.21895 | 0.0001017 | 0
16563 | 58.22 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.913 | 0.16912 | 4.5e-06 | 0
16566 | 40.18 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8674 | 0.12711 | 0.0002011 | 0
16568 | 26.59 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1109 | 0.10976 | 0.18174 | 0
16575 | 15.13 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3381 | 0.18733 | 1.44e-05 | 0
16578 | 18.65 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7297 | 0.1486 | 21.3761 | 0
16579 | 75.55 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8978 | 0.16956 | 0.0001049 | 0
16580 | 65.84 | 0.207 | 0.207 | 27 | 11.899 | 0.084041 | 1.9e-06 | 0
16582 | 77.43 | 0.207 | 0.207 | 61 | 11.6549 | 0.085801 | 28.2969 | 0
16583 | 51.54 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.7861 | 0.12843 | 4.9e-05 | 0
16587 | 29.13 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9209 | 0.16889 | 2.77e-05 | 0
16588 | 67.25 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9077 | 0.16927 | 77.08 | 0
16591 | 6.1 | 0.273 | 0.273 | 42 | 15.6933 | 0.063721 | 5.8e-06 | 0
16592 | 11.55 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 7e-07 | 0
16593 | 17.03 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3521 | 0.18684 | 1.3e-06 | 0
16594 | 13.81 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8503 | 0.12738 | 0.0005698 | 0
16595 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9274 | 0.16871 | 3.4e-06 | 0
16596 | 30.96 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8976 | 0.16956 | 9.85e-05 | 0
16597 | 36.74 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8976 | 0.16956 | 0.0001168 | 0
16599 | 17.19 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8976 | 0.16956 | 5.47e-05 | 0
16618 | 63.11 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3492 | 0.18694 | 1698993.367 | 0
16619 | 7.67 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5742 | 0.21862 | 206485.1708 | 0
16622 | 6.76 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3564 | 0.18669 | 181986.9345 | 0
16623 | 1.6 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5475 | 0.2199 | 0 | 0
16626 | 14.95 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0568 | 0.11041 | 0.0002018 | 0
16628 | 14.98 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0568 | 0.11041 | 0.0002023 | 0
16629 | 13.75 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0568 | 0.11041 | 0.0001856 | 0
16631 | 31.89 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5706 | 0.21879 | 0.0004306 | 0
16632 | 60.48 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 301091.0932 | 0
16633 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5745 | 0.2186 | 27829.0223 | 0
16638 | 15.64 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.338 | 0.18734 | 1.04e-05 | 0
16639 | 21.86 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3583 | 0.18663 | 588496.2079 | 0
16641 | 86.66 | 0.207 | 0.207 | 58 | 12.0207 | 0.08319 | 1.4744 | 0
16643 | 66 | 0.259 | 0.259 | 61 | 14.8562 | 0.067312 | 24.1198 | 0
16646 | 14 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5668 | 0.21897 | 7.01e-05 | 0
16650 | 19.08 | 0.05 | 0.05 | 79 | 4.5725 | 0.2187 | 5612447319272880 | 0
16652 | 51.77 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1005 | 0.10988 | 18.9194 | 0
16653 | 15.2 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5731 | 0.21867 | 16034435.6643 | 0
16654 | 46.64 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9002 | 0.16948 | 0.027681 | 0
16657 | 30.77 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1005 | 0.10988 | 11.2449 | 0
16659 | 29.18 | 0.125 | 0.125 | 61 | 7.907 | 0.12647 | 10.6639 | 0
16660 | 14.86 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9205 | 0.1689 | 0.000345 | 0.0019795
16662 | 8.49 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9265 | 0.16873 | 117.0711 | 0
16665 | 39.18 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0492 | 0.11051 | 0.0056755 | 0
16666 | 64.86 | 0.706 | 0.706 | 38 | 39.401 | 0.02538 | 1.69e-05 | 0
16671 | 12.42 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3604 | 0.18655 | 4.5389 | 0
16673 | 18.09 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6948 | 0.14937 | 6.611 | 0
16674 | 58.61 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.9363 | 0.1119 | 808.1908 | 0
16675 | 13.94 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5733 | 0.21866 | 3.6e-06 | 0
16676 | 120.43 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8658 | 0.12713 | 0.0006027 | 0
16677 | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5747 | 0.21859 | 123837.2564 | 0
16678 | 63.98 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.697 | 0.14932 | 0.0014855 | 0.0096406
16684 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9273 | 0.16871 | 156142.636 | 0
16685 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.697 | 0.14932 | 0.0008707 | 0.0056505
16688 | 43.91 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0705 | 0.11025 | 0.1268 | 0
16689 | 19.56 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8545 | 0.12732 | 6.22e-05 | 0
16692 | 15.87 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.697 | 0.14932 | 7.94e-05 | 0.0005155
16693 | 50.7 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5678 | 0.21893 | 0.0006845 | 0.0029819
16695 | 21.96 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.1025 | 0.10986 | 0.37362 | 0
16697 | 4.22 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7271 | 0.14865 | 2.11e-05 | 0
16699 | 6.99 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8264 | 0.12777 | 9.44e-05 | 0.0007044
16700 | 71.7 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.9884 | 0.083414 | 356948.2577 | 0
16704 | 47.52 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8264 | 0.12777 | 0.0006416 | 0.0047887
16705 | 99.02 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7078 | 0.14908 | 1.51e-05 | 0
16710 | 51.09 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9121 | 0.16915 | 0.0006898 | 0.0038891
16711 | 47.95 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0526 | 0.082969 | 0.0011133 | 0
16713 | 48.51 | 0.414 | 0.414 | 61 | 22.0394 | 0.045373 | 17.7281 | 0
16716 | 54.95 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8264 | 0.12777 | 0.0007419 | 0.0055374
16719 | 56.73 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.8264 | 0.12777 | 0.0007659 | 0.0057168
16722 | 93.61 | 0.414 | 0.414 | 61 | 22.0394 | 0.045373 | 34.2099 | 0
16725 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9121 | 0.16915 | 0.0001445 | 0.0008145
16726 | 53.84 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1166 | 0.10969 | 0.0004361 | 0.0038527
16727 | 116.65 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7017 | 0.14922 | 0.001575 | 0.010066
16730 | 76.64 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.908 | 0.16926 | 0.0002437 | 0.0013954
16733 | 6.18 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9272 | 0.16872 | 8.34e-05 | 0.0004716
16734 | 7.68 | 0.309 | 0.309 | 49 | 17.7541 | 0.056325 | 0.0001783 | 0.0030679
16737 | 8.72 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9265 | 0.16873 | 0.0001177 | 0.0006654
16740 | 17.36 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9241 | 0.1688 | 0.29536 | 0
16745 | 166.02 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 20.5924 | 0
16746 | 80.9 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9069 | 0.16929 | 0.0002573 | 0
16747 | 48.23 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6976 | 0.14931 | 0.0001534 | 0
16750 | 25.31 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3543 | 0.18676 | 9.2496 | 0
16751 | 86.47 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3441 | 0.18712 | 13853964.2953 | 0
16752 | 47.24 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.65e-05 | 0
16753 | 45.08 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6976 | 0.14931 | 0.0001434 | 0
16755 | 39.73 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8545 | 0.12732 | 0.0001263 | 0
16758 | 37.81 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3422 | 0.18719 | 0.0001202 | 0
16759 | 108.41 | 0.414 | 0.414 | 61 | 22.0394 | 0.045373 | 39.6186 | 0
16762 | 6.04 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9151 | 0.16906 | 8.15e-05 | 0.00046
16763 | 34.93 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7271 | 0.14865 | 0.0001748 | 0
16765 | 102.57 | 0.207 | 0.207 | 64 | 11.8657 | 0.084276 | 1414.3683 | 0
16770 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6948 | 0.14937 | 5.9057 | 0
16771 | 56.4 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3444 | 0.18711 | 216.5583 | 0.0002379
16772 | 46.24 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.726 | 0.14868 | 52.9989 | 0
16773 | 48.8 | 0.207 | 0.207 | 64 | 11.8657 | 0.084276 | 672.9178 | 0
16775 | 32.09 | 0.15 | 0.15 | 24 | 8.9363 | 0.1119 | 7e-07 | 0
16777 | 8.49 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9265 | 0.16873 | 117.0711 | 0
16780 | 34.79 | 0.15 | 0.15 | 70 | 8.9363 | 0.1119 | 5573949.6208 | 0
16781 | 61.28 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8925 | 0.1267 | 0.03637 | 0
16783 | 132.48 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 4.63e-05 | 0
16784 | 47.94 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.67e-05 | 0
16786 | 16.18 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.921 | 0.16889 | 5.913 | 0
16787 | 35.95 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5641 | 0.2191 | 138.0367 | 0.0001295
16788 | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7391 | 0.14839 | 3.9e-06 | 2.64e-05
16791 | 2.31 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7315 | 0.14856 | 3e-07 | 0
16794 | 25.45 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5716 | 0.21874 | 4e-07 | 0
16795 | 9.69 | 0.125 | 0.125 | 66 | 7.905 | 0.1265 | 2156.1754 | 0
16797 | 54.11 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0874 | 0.11004 | 207.7654 | 0
16800 | 51.3 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.401 | 0.02538 | 6e-07 | 0
16802 | 10.36 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7383 | 0.14841 | 2.15e-05 | 0.0001444
16803 | 18.3 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.9877 | 0.083419 | 0.0002471 | 0
16805 | 14.23 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9214 | 0.16888 | 5.2004 | 0
16807 | 72.08 | 0.517 | 0.517 | 68 | 28.5967 | 0.034969 | 358840.0581 | 0
16808 | 27.39 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6948 | 0.14937 | 10.0097 | 0
16809 | 54.23 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8957 | 0.12665 | 2.59e-05 | 0.0002038
16817 | 7 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9269 | 0.16872 | 5.67e-05 | 0
16818 | 30.39 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7101 | 0.14903 | 151292.2984 | 0
16819 | 160.56 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.8478 | 0.12743 | 5.3e-06 | 4.13e-05
16820 | 10.41 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5731 | 0.21867 | 0.0007902 | 0
16823 | 43.83 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9169 | 0.16901 | 0.29957 | 0
16824 | 47.26 | 0.359 | 0.359 | 66 | 20.4167 | 0.048979 | 10516.0837 | 0
16825 | 5.25 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.1438 | 0.10936 | 1.67e-05 | 0.0001525
16826 | 53.99 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6648 | 0.15004 | 6.6967 | 0
16827 | 65.76 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7192 | 0.14883 | 0.0002091 | 0
16829 | 18.74 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5698 | 0.21883 | 3e-07 | 0
16830 | 18.1 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.0394 | 0.045373 | 6.3e-06 | 0
16833 | 28.24 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3528 | 0.18682 | 0.016761 | 0
16836 | 104.91 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.8452 | 0.12747 | 3.4e-06 | 0
16837 | 54.44 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.325 | 0.18779 | 12113.7453 | 0.23239
16838 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9269 | 0.16872 | 6.9e-06 | 0
16840 | 19.43 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.0604 | 0.11037 | 2.41 | 0
16845 | 33.47 | 0.259 | 0.259 | 53 | 14.887 | 0.067173 | 0.0096161 | 0
16851 | 143.06 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0508 | 0.11049 | 22920643.8103 | 0
16853 | 10.78 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3561 | 0.1867 | 0.0030971 | 0
16855 | 39.27 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7252 | 0.14869 | 0.0001965 | 0
16858 | 38.14 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5634 | 0.21914 | 1.82e-05 | 0
16859 | 32.34 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0894 | 0.11002 | 2.16e-05 | 0
16861 | 64.65 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0662 | 0.1103 | 0.44187 | 0
16863 | 36.07 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6854 | 0.14958 | 3.43e-05 | 0
16865 | 47.57 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7255 | 0.14869 | 0.80935 | 0
16870 | 31.99 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0662 | 0.1103 | 0.21865 | 0
16874 | 62.79 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7203 | 0.1488 | 0.0008478 | 0
16876 | 80.05 | 0.517 | 0.517 | 66 | 27.9857 | 0.035732 | 17812.3691 | 0
16877 | 75.11 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.708 | 0.14908 | 0.01088 | 0
16878 | 66.3 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3194 | 0.18799 | 4.2545e+17 | 0
16879 | 676.81 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 2598.7376 | 0
16886 | 146.65 | 0.309 | 0.309 | 58 | 17.4675 | 0.057249 | 2.4951 | 0
16887 | 16.28 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.9128 | 0.12638 | 0.11127 | 0
16889 | 125.55 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0513 | 0.11048 | 2.6e-06 | 0
16891 | 94.69 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.64719 | 0
16894 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5729 | 0.21868 | 1.6e-06 | 0
16897 | 43.5 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.336 | 0.18741 | 167.0263 | 0.0001832
16898 | 39.15 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.9025 | 0.12654 | 0.011248 | 0
16900 | 79.38 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0164 | 0.11091 | 304.7942 | 0
16901 | 33.31 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7018 | 0.14921 | 6e-07 | 0
16904 | 41 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8683 | 0.12709 | 2.73e-05 | 0
16905 | 66 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.401 | 0.02538 | 8e-07 | 0
16908 | 27.95 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.9873 | 0.083421 | 5.8e-05 | 0.0006929
16910 | 31.39 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5696 | 0.21884 | 6.51e-05 | 0.0002965
16911 | 22.33 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6719 | 0.14988 | 4.63e-05 | 0.0003079
16915 | 51.73 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.0874 | 0.11004 | 18.9048 | 0
16916 | 6.33 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3509 | 0.18688 | 24.3052 | 2.67e-05
16919 | 6.08 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5745 | 0.2186 | 1.26e-05 | 5.75e-05
16922 | 51.82 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.724 | 0.14872 | 3.46e-05 | 0
16923 | 90.12 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6916 | 0.14944 | 103.2929 | 0
16925 | 80.63 | 0.207 | 0.207 | 62 | 11.9354 | 0.083784 | 92.4157 | 0
16926 | 50.57 | 0.6 | 0.6 | 60 | 35.5851 | 0.028102 | 6.2725 | 0
16928 | 56.35 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9805 | 0.083469 | 0.01619 | 0
16929 | 78.93 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9805 | 0.083469 | 0.022677 | 0
16930 | 6.98 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9269 | 0.16872 | 96.2493 | 0
16933 | 4.25 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9277 | 0.1687 | 1.5532 | 0
16935 | 37.97 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0618 | 0.11035 | 1.696 | 0
16937 | 51.16 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3474 | 0.18701 | 3.283e+17 | 0
16941 | 8.39 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9088 | 0.16924 | 4e-07 | 0
16942 | 22.78 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 113407 | 0
16944 | 30.32 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8976 | 0.16956 | 9.64e-05 | 0
16948 | 53.7 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9133 | 0.16911 | 8e-07 | 0
16954 | 62.01 | 0.309 | 0.309 | 48 | 17.4494 | 0.057309 | 0.0008372 | 0
16956 | 3.62 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9263 | 0.16874 | 18021.6556 | 0
16957 | 313.24 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 38.8529 | 0
16958 | 56.59 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5651 | 0.21905 | 3015.6928 | 7e-07
16961 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5668 | 0.21897 | 131105.9646 | 0.041544
16967 | 18.6 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7172 | 0.14887 | 3e-07 | 0
16972 | 40.68 | 0.125 | 0.125 | 47 | 7.9018 | 0.12655 | 0.0003295 | 0
16973 | 48.45 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.897 | 0.16958 | 2.1641 | 0
16974 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.897 | 0.16958 | 0.45649 | 0
16978 | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5744 | 0.21861 | 174987.4311 | 0.055541
16979 | 10.1 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0874 | 0.11004 | 1e-07 | 0
16980 | 58.56 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8937 | 0.12668 | 2.04e-05 | 0
16982 | 13.58 | 0.207 | 0.207 | 49 | 11.8923 | 0.084088 | 0.0003153 | 0
16984 | 26.42 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5714 | 0.21875 | 3.67e-05 | 0
16988 | 2.09 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.947 | 0.11177 | 56265.1871 | 0
16989 | 48.52 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1196 | 0.10966 | 1e-06 | 0
16990 | 131.23 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3342 | 0.18747 | 21025276.3919 | 0
16995 | 44.99 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8787 | 0.17011 | 0.0003644 | 0
16998 | 42.05 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0164 | 0.11091 | 7e-07 | 0
16999 | 31.22 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9204 | 0.16891 | 6.48e-05 | 0
17000 | 31.6 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8768 | 0.17016 | 0.000256 | 0
17002 | 7.11 | 0.414 | 0.414 | 51 | 24.0007 | 0.041666 | 0.0005397 | 0
17004 | 65.96 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8904 | 0.12674 | 1e-06 | 0
17008 | 22.6 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9041 | 0.16937 | 1.51e-05 | 0
17010 | 25.45 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.1284 | 0.10955 | 5663.0205 | 0
17012 | 7.29 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.1284 | 0.10955 | 1622.1382 | 0
17014 | 18.85 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.359 | 0.1866 | 4194.4179 | 0.31995
17017 | 48.31 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9122 | 0.16914 | 2.1579 | 0
17018 | 6.4 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9122 | 0.16914 | 0.28587 | 0
17021 | 6.42 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9122 | 0.16914 | 0.28676 | 0
17023 | 12.47 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6948 | 0.14937 | 4.5572 | 0
17025 | 12.79 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.921 | 0.16889 | 4.6741 | 0
17027 | 13 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9214 | 0.16888 | 4.7509 | 0
17028 | 19.07 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7266 | 0.14866 | 0.0054789 | 0
17029 | 6.57 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7266 | 0.14866 | 0.0018876 | 0
17032 | 18.77 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7266 | 0.14866 | 0.0053927 | 0
17034 | 12.09 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9169 | 0.16901 | 1.2e-06 | 0
17036 | 12.5 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5667 | 0.21898 | 0.015998 | 0
17040 | 49.89 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0164 | 0.11091 | 8e-07 | 0
17041 | 43.61 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7018 | 0.14921 | 8e-07 | 0
17042 | 71.27 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7173 | 0.14887 | 0.0003567 | 0
17043 | 39.35 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7018 | 0.14921 | 7e-07 | 0
17044 | 173.62 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8538 | 0.17083 | 1.66e-05 | 0
17046 | 21.88 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7247 | 0.14871 | 0.000508 | 0
17048 | 64.79 | 0.259 | 0.259 | 36 | 14.4348 | 0.069277 | 9.9e-06 | 0
17049 | 73.52 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.0394 | 0.045373 | 2.57e-05 | 0
17052 | 29.99 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3566 | 0.18669 | 4.6e-06 | 0
17054 | 88.58 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0971 | 0.10992 | 0.0001838 | 0
17056 | 49.55 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3522 | 0.18684 | 683.2597 | 0
17059 | 77.31 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7126 | 0.14897 | 0.0001604 | 0
17062 | 43.29 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5668 | 0.21897 | 0.0002167 | 0
17063 | 7.66 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7126 | 0.14897 | 1.59e-05 | 0
17066 | 40.18 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.902 | 0.12655 | 0.023847 | 0
17069 | 46.41 | 0.125 | 0.125 | 71 | 7.8992 | 0.1266 | 48957774.0837 | 0
17070 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7268 | 0.14866 | 0.026043 | 0
17073 | 70.01 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5649 | 0.21906 | 1884749.2966 | 0
17076 | 10.04 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5739 | 0.21863 | 1.5e-06 | 0
17080 | 84.9 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0991 | 0.1099 | 0.050388 | 0
17081 | 69.79 | 0.414 | 0.414 | 61 | 22.0394 | 0.045373 | 25.5049 | 0
17082 | 50.03 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7247 | 0.14871 | 192.0995 | 0
17085 | 24.52 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.2231 | 0.058062 | 660106.4449 | 0
17086 | 46.47 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5684 | 0.21889 | 5.6e-06 | 0
17087 | 33.42 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7251 | 0.1487 | 2.6e-06 | 0
17088 | 49.89 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9153 | 0.16905 | 6e-06 | 3.53e-05
17089 | 15.29 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7251 | 0.1487 | 1.2e-06 | 0
17095 | 53.27 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7235 | 0.14873 | 1434089.3133 | 0
17098 | 45.34 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.0394 | 0.045373 | 1.58e-05 | 0
17099 | 66.3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 8e-07 | 0
17100 | 11.67 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9151 | 0.16906 | 621.8967 | 0
17101 | 12.95 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9064 | 0.16931 | 0.088512 | 0
17102 | 32.11 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9151 | 0.16906 | 442.7744 | 0
17103 | 63.9 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9064 | 0.16931 | 0.0003198 | 0
17106 | 15.05 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3509 | 0.18688 | 3348.8588 | 0
17107 | 41.17 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8393 | 0.12756 | 3.9e-06 | 0
17108 | 11.61 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3528 | 0.18682 | 0.0068906 | 0
17110 | 14.65 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8987 | 0.16953 | 7e-07 | 0
17121 | 7.97 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5724 | 0.2187 | 4e-07 | 0
17123 | 40.44 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3509 | 0.18688 | 40769.5795 | 0
17124 | 41.9 | 0.207 | 0.207 | 54 | 11.8668 | 0.084268 | 0.024868 | 0
17126 | 132.62 | 0.706 | 0.706 | 68 | 39.401 | 0.02538 | 660229.8217 | 0
17128 | 8.35 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5741 | 0.21862 | 4e-07 | 0
17133 | 73.48 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.0394 | 0.045373 | 2.57e-05 | 0
17135 | 10 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5739 | 0.21863 | 38.3969 | 3.61e-05
17136 | 14.71 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9176 | 0.16899 | 3273.2035 | 0
17144 | 5.33 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.065 | 0.11031 | 1.7e-05 | 0.0001534
17146 | 222.26 | 0.517 | 0.517 | 60 | 28.0361 | 0.035668 | 27.5682 | 0
17149 | 110.34 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 0.032744 | 0
17152 | 47.18 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.065 | 0.11031 | 1.23e-05 | 0.0001111
17153 | 57.87 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 7.1779 | 0
17156 | 41.26 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.065 | 0.11031 | 1.07e-05 | 9.72e-05
17159 | 15.14 | 0.15 | 0.15 | 72 | 9.0822 | 0.11011 | 116983902.6459 | 0
17164 | 51.25 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.897 | 0.16958 | 2.2892 | 0
17165 | 52.6 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5675 | 0.21894 | 0.35951 | 0
17166 | 70.59 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.6437 | 0.068289 | 2.3e-06 | 0
17171 | 106.34 | 0.359 | 0.359 | 66 | 20.5195 | 0.048734 | 23662.301 | 0
17172 | 80.04 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.1019 | 0.10987 | 0.0002545 | 0
17174 | 26.7 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7327 | 0.14853 | 0.0006199 | 0
17175 | 42.92 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9008 | 0.12657 | 0.0005795 | 0
17177 | 63.72 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1077 | 0.1098 | 0.0092303 | 0
17180 | 145.36 | 0.259 | 0.259 | 70 | 14.527 | 0.068838 | 23289143.4022 | 0
17181 | 53.18 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.36348 | 0
17185 | 88.62 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.6549 | 0.085801 | 340.2729 | 0
17187 | 7.25 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5743 | 0.21861 | 0.32383 | 0
17191 | 22.44 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0618 | 0.11035 | 1.0023 | 0
17192 | 138 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9734 | 0.083519 | 0.0001313 | 0
17193 | 11.87 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9256 | 0.16876 | 0.53019 | 0
17200 | 6.15 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.8892 | 0.067163 | 0.0012799 | 0
17202 | 4.94 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9275 | 0.1687 | 4.7e-06 | 0
17203 | 43.75 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.917 | 0.16901 | 0.0018051 | 0
17204 | 25.05 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0508 | 0.11049 | 0.0002029 | 0
17211 | 52.06 | 0.259 | 0.259 | 70 | 14.527 | 0.068838 | 8340897.3061 | 0
17212 | 8.9 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9264 | 0.16874 | 3e-07 | 0
17215 | 58.89 | 0.04 | 0.04 | 29 | 4.1765 | 0.23944 | 2.2e-06 | 0
17218 | 10.88 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9088 | 0.16924 | 5e-07 | 0
17221 | 9.26 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7348 | 0.14848 | 9.2573e+12 | 0
17222 | 88.66 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8385 | 0.12757 | 1.6e-06 | 0
17225 | 12.03 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6602 | 0.15015 | 3.1e-06 | 0
17227 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7216 | 0.14877 | 1.6155e+13 | 0.11117
17228 | 42.6 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5678 | 0.21892 | 4.2587e+13 | 0.19915
17230 | 7.82 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5678 | 0.21892 | 7.8177e+12 | 0.036557
17232 | 42.65 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7216 | 0.14877 | 4.2637e+13 | 0.29339
17237 | 24.5 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3578 | 0.18665 | 0.007039 | 0
17238 | 21.37 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3525 | 0.18683 | 0.0008817 | 0
17242 | 26.85 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3525 | 0.18683 | 0.0077141 | 0
17243 | 28.95 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7319 | 0.14855 | 0.0083175 | 0
17246 | 29.1 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.571 | 0.21877 | 401.2686 | 0
17251 | 12.45 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.9145 | 0.12635 | 2e-07 | 0
17256 | 81.2 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.9701 | 0.11148 | 10.0717 | 0
17259 | 19.11 | 0.069 | 0.069 | 80 | 5.3194 | 0.18799 | 1.2263e+17 | 0
17262 | 60.06 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9091 | 0.16923 | 1.0219 | 0
17264 | 13.5 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.9871 | 0.083423 | 6.4e-06 | 0
17267 | 122.52 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.9028 | 0.084014 | 2.0845 | 0
17269 | 44.41 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5637 | 0.21912 | 1195567.9677 | 0
17270 | 4.55 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9276 | 0.1687 | 0.077413 | 0
17274 | 32.64 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6979 | 0.1493 | 1.14e-05 | 0
17276 | 38.64 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7024 | 0.1492 | 0.0005217 | 0
17277 | 26.65 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6854 | 0.14958 | 0.0002159 | 0
17279 | 6.15 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.564 | 0.21911 | 165565.0336 | 0
17282 | 49.84 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9153 | 0.16905 | 0.84797 | 0
17285 | 5.92 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3619 | 0.1865 | 159373.1701 | 0
17287 | 6.79 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5744 | 0.21861 | 33803.051 | 0
17288 | 15 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3581 | 0.18663 | 7e-07 | 0
17290 | 5.63 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.74 | 0.14837 | 151566.0396 | 0
17293 | 5.59 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9263 | 0.16874 | 27829.0223 | 0
17296 | 62.2 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.0394 | 0.045373 | 2.17e-05 | 0
17297 | 57.11 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.7698 | 0.1287 | 0.97166 | 0
17301 | 18.94 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9079 | 0.16926 | 0.32224 | 0
17303 | 58.15 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9079 | 0.16926 | 0.98936 | 0
17305 | 27.16 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0568 | 0.11041 | 0.0003667 | 0
17307 | 59.08 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.873 | 0.12702 | 1.0052 | 0
17311 | 74.86 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3448 | 0.1871 | 4.99e-05 | 0
17312 | 39.27 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3545 | 0.18676 | 2092.7064 | 0
17314 | 17.5 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5728 | 0.21869 | 3894.0218 | 0
17318 | 76.41 | 0.05 | 0.05 | 31 | 4.5556 | 0.21951 | 4e-06 | 0
17319 | 178.55 | 0.15 | 0.15 | 40 | 8.9427 | 0.11182 | 8.53e-05 | 0
17322 | 46.28 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.902 | 0.16943 | 5.7404 | 0
17323 | 62.83 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.345 | 0.18709 | 3348.2238 | 0.16348
17324 | 43.46 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8916 | 0.16973 | 9.02e-05 | 0
17326 | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5695 | 0.21884 | 24.19 | 2.27e-05
17327 | 47.77 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8545 | 0.12732 | 0.0001519 | 0
17328 | 12.2 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.9255 | 0.16876 | 5e-07 | 0
17335 | 33.85 | 0.259 | 0.259 | 41 | 14.8418 | 0.067377 | 2.26e-05 | 0
17336 | 13.19 | 0.082 | 0.082 | 77 | 5.9253 | 0.16877 | 1.3186e+13 | 0
17338 | 35.18 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9193 | 0.16894 | 947085.8278 | 0
17339 | 1.27 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.527 | 0.068838 | 34189.8514 | 0
17342 | 74.76 | 0.04 | 0.04 | 44 | 4.1747 | 0.23954 | 0.0001551 | 0
17343 | 38.07 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.8766 | 0.12696 | 0.010938 | 0
17346 | 97 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3402 | 0.18726 | 5169.1501 | 0
17351 | 45.49 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8418 | 0.067377 | 1224642.8517 | 0
17352 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.947 | 0.11177 | 600341.474 | 0
17360 | 50.96 | 0.414 | 0.414 | 65 | 22.0394 | 0.045373 | 2715.6689 | 0
17361 | 28.1 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5644 | 0.21909 | 107.8952 | 0.0001012
17364 | 42.17 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.6869 | 0.14955 | 0.012116 | 0
17368 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9246 | 0.16879 | 0.0001309 | 0
17370 | 13.71 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3589 | 0.18661 | 5.0103 | 0
17372 | 61.88 | 0.517 | 0.517 | 17 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 0
17375 | 107.41 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.6549 | 0.085801 | 412.4206 | 0
17376 | 249.61 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 30.9605 | 0
17378 | 43.03 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3537 | 0.18679 | 0.055071 | 0
17379 | 82.95 | 0.517 | 0.517 | 60 | 27.9857 | 0.035732 | 10.2888 | 0
17382 | 68.25 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.6549 | 0.085801 | 0.087348 | 0
17383 | 173.74 | 0.309 | 0.309 | 48 | 17.4494 | 0.057309 | 0.0023458 | 0
17386 | 26.25 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.6549 | 0.085801 | 0.033596 | 0
17390 | 17.02 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5728 | 0.21868 | 1.62e-05 | 0
17393 | 28.74 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.6549 | 0.085801 | 0.0001438 | 0
17394 | 103.22 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.7942 | 0.084788 | 8e-06 | 0
17397 | 38.85 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9183 | 0.16897 | 0.0001944 | 0
17398 | 5.47 | 0.125 | 0.125 | 33 | 7.911 | 0.12641 | 4e-07 | 0
17403 | 46.57 | 0.259 | 0.259 | 60 | 14.8772 | 0.067217 | 5.7763 | 0
17404 | 14.69 | 0.125 | 0.125 | 33 | 7.911 | 0.12641 | 1.1e-06 | 0
17407 | 95.77 | 0.309 | 0.309 | 60 | 17.2231 | 0.058062 | 11.8789 | 0
17408 | 33.18 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7118 | 0.14899 | 5e-07 | 0
17411 | 8.29 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5741 | 0.21862 | 6e-07 | 0
17412 | 54.24 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7118 | 0.14899 | 4.2e-06 | 0
17415 | 43.44 | 0.15 | 0.15 | 33 | 9.1224 | 0.10962 | 3.4e-06 | 3.06e-05
17416 | 132.43 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0725 | 0.11022 | 1.9e-06 | 0
17417 | 170.75 | 0.309 | 0.309 | 33 | 17.2231 | 0.058062 | 1.32e-05 | 0
17420 | 13.88 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5733 | 0.21866 | 0.017764 | 0
17422 | 31.7 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0874 | 0.11004 | 5e-07 | 0
17424 | 39.13 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7034 | 0.14918 | 6e-07 | 0
17426 | 17.83 | 0.04 | 0.04 | 22 | 4.1812 | 0.23917 | 3e-07 | 0
17428 | 20.89 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1786 | 0.23931 | 3e-07 | 0
17431 | 19.35 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1786 | 0.23931 | 3e-07 | 0
17433 | 31.48 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7034 | 0.14918 | 5e-07 | 0
17435 | 41.06 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7034 | 0.14918 | 6e-07 | 0
17437 | 15.4 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3598 | 0.18657 | 2e-07 | 0
17439 | 22.29 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.572 | 0.21872 | 3e-07 | 0
17440 | 18.5 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5698 | 0.21883 | 3e-07 | 0
17443 | 64.04 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0874 | 0.11004 | 9e-07 | 0
17445 | 24.74 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7334 | 0.14851 | 0.031663 | 0
17447 | 26.62 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9176 | 0.16899 | 0.034069 | 0
17450 | 101.44 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 4.531 | 0
17451 | 39.42 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5622 | 0.2192 | 4.7e-06 | 0
17452 | 62.82 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 2.806 | 0
17455 | 182.92 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 8.1704 | 0
17456 | 78.01 | 0.15 | 0.15 | 61 | 8.947 | 0.11177 | 28.5089 | 0
17460 | 60.76 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9123 | 0.16914 | 0.0001261 | 0
17461 | 7.51 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9268 | 0.16873 | 1671.0917 | 0.0007585
17464 | 60.88 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.1126 | 0.10974 | 0.017491 | 0
17467 | 52.54 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.0822 | 0.11011 | 5e-05 | 0
17469 | 155.75 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.6882 | 0.14952 | 0.0002163 | 0
17470 | 52.91 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7237 | 0.14873 | 0.015201 | 0
17473 | 8.09 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 5e-07 | 0
17474 | 18.87 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3488 | 0.18696 | 0.0007786 | 0
17476 | 49.15 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.725 | 0.1487 | 6e-07 | 4.3e-06
17477 | 15.71 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3483 | 0.18697 | 1.49e-05 | 7.98e-05
17480 | 43.98 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3483 | 0.18697 | 4.18e-05 | 0.0002235
17481 | 97.13 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8661 | 0.12713 | 0.057647 | 0
17482 | 22.68 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8661 | 0.12713 | 0.013461 | 0
17485 | 38.16 | 0.082 | 0.082 | 72 | 5.9185 | 0.16896 | 294855059.8341 | 0
17486 | 12.84 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3577 | 0.18665 | 2857.0995 | 0
17487 | 4.09 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3577 | 0.18665 | 910.0886 | 0
17490 | 8.04 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3577 | 0.18665 | 1789.0249 | 0
17492 | 6 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5745 | 0.2186 | 0.10208 | 0
17496 | 9.95 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5721 | 0.21872 | 267865.3702 | 0
17497 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5721 | 0.21872 | 164757.3936 | 0
17500 | 5.51 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5721 | 0.21872 | 148335.5055 | 0
17503 | 68.5 | 0.259 | 0.259 | 18 | 14.824 | 0.067458 | 9e-07 | 0
17505 | 2 | 0.15 | 0.15 | 64
17506 | 19.88 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6917 | 0.14944 | 4423.6086 | 0
17508 | 50.02 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8805 | 0.1269 | 2.39e-05 | 0
17509 | 6.99 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 0
17510 | 24.69 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5717 | 0.21874 | 1.18e-05 | 0
17514 | 6.27 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9271 | 0.16872 | 0.042855 | 0
17515 | 61.33 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8453 | 0.12746 | 1651073.7649 | 0.0012907
17517 | 7.07 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3616 | 0.18651 | 9.55e-05 | 0
17521 | 27.8 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9037 | 0.16939 | 3.3e-06 | 1.97e-05
17523 | 7.67 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5677 | 0.21893 | 38184.0067 | 0
17524 | 30.4 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8836 | 0.16997 | 7.9e-06 | 0
17532 | 37.62 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7289 | 0.14861 | 8e-07 | 0
17534 | 48.67 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.105 | 0.10983 | 7.4e-06 | 6.76e-05
17538 | 4.48 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3539 | 0.18678 | 4.3e-06 | 0
17539 | 65.54 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7001 | 0.14925 | 1764411.7534 | 0
17541 | 11.16 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.7381 | 0.14841 | 1788021.7097 | 0.0012005
17544 | 143.2 | 0.517 | 0.517 | 43 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0001988 | 0
17545 | 119.17 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6772 | 0.14976 | 0.81451 | 0
17550 | 35.03 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5669 | 0.21897 | 0.02079 | 0
17555 | 10.26 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9261 | 0.16875 | 0.0007788 | 0.0006121
17559 | 138 | 0.902 | 0.902 | 53 | 52.0406 | 0.019216 | 0.039648 | 0
17560 | 242.8 | 0.902 | 0.902 | 53 | 52.0406 | 0.019216 | 0.069758 | 0
17563 | 3.01 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1451 | 0.10935 | 2.9e-06 | 0
17572 | 52.1 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9147 | 0.16907 | 1.7e-06 | 0
17576 | 18.74 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9172 | 0.169 | 2e-07 | 0
17577 | 13.65 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.57 | 0.21882 | 0.0005632 | 0
17579 | 75.68 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.7443 | 0.12913 | 2.5e-06 | 0
17582 | 28.65 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9178 | 0.16898 | 1526.7644 | 0
17586 | 41.1 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9177 | 0.16898 | 5.71e-05 | 0
17591 | 81.5 | 0.414 | 0.414 | 43 | 23.7178 | 0.042162 | 0.0001132 | 0
17592 | 67.63 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8819 | 0.17001 | 1.2e-06 | 0
17593 | 6.56 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3617 | 0.18651 | 0.0001523 | 0
17595 | 17.84 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6848 | 0.14959 | 480273.1997 | 0
17600 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9274 | 0.16871 | 5.1e-06 | 0
17602 | 72.58 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.7443 | 0.12913 | 2.4e-06 | 0
17603 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8931 | 0.16969 | 1e-07 | 0
17604 | 46.82 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6818 | 0.14966 | 53.6637 | 0
17606 | 86.8 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 0
17610 | 45.48 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0966 | 0.10993 | 2423.6386 | 0
17613 | 5.17 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.362 | 0.1865 | 0.00012 | 0
17616 | 43.98 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0966 | 0.10993 | 2343.7033 | 0
17622 | 19.65 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3588 | 0.18661 | 0.011662 | 0
17623 | 2 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5509 | 0.21974 | 1e-07 | 0
17626 | 257.4 | 0.902 | 0.902 | 53 | 52.0406 | 0.019216 | 0.073952 | 0
17627 | 8.6 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5741 | 0.21862 | 33.0213 | 0
17629 | 7.37 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5743 | 0.21861 | 392.7488 | 0
17632 | 72.32 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.8679 | 0.1271 | 8.9703 | 0
17633 | 61.5 | 0.359 | 0.359 | 37 | 20.5965 | 0.048552 | 1.21e-05 | 0
17639 | 30.13 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7172 | 0.14887 | 1.44e-05 | 0
17640 | 37.6 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 1.31e-05 | 0
17641 | 28.15 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7322 | 0.14854 | 0.0011615 | 0
17643 | 44.5 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 1.16e-05 | 0
17644 | 37.98 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7198 | 0.14881 | 5.27e-05 | 0
17646 | 6.36 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.352 | 0.18685 | 171218.4747 | 0
17648 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7172 | 0.14887 | 1.23e-05 | 0
17650 | 17.98 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3592 | 0.1866 | 2.5e-05 | 0
17652 | 44.46 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.352 | 0.18685 | 0.0003601 | 0
17654 | 15.61 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7172 | 0.14887 | 7.5e-06 | 0
17655 | 26.16 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7198 | 0.14881 | 3.63e-05 | 0
17659 | 15.62 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8819 | 0.17001 | 7.5e-06 | 0
17660 | 61.98 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7205 | 0.1488 | 1e-06 | 0
17661 | 43.76 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5677 | 0.21893 | 217852.9404 | 0
17664 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.573 | 0.21868 | 7.6e-06 | 0
17665 | 73.45 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.6469 | 0.15045 | 3.51e-05 | 0
17666 | 51.62 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5559 | 0.21949 | 7.9e-06 | 0
17667 | 26.64 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3503 | 0.1869 | 1.27e-05 | 0
17675 | 32.61 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5559 | 0.21949 | 5e-06 | 0
17676 | 48.45 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.566 | 0.21901 | 0.82432 | 1e-07
17677 | 6 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9272 | 0.16871 | 1335.0932 | 0
17681 | 62.04 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8819 | 0.17001 | 2.96e-05 | 0
17682 | 76.84 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3462 | 0.18705 | 17098.0928 | 0
17687 | 24.13 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9223 | 0.16885 | 4e-07 | 0
17691 | 129 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3319 | 0.18755 | 0.0010449 | 0
17694 | 12.05 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3594 | 0.18659 | 4.4037 | 0
17695 | 52.22 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9147 | 0.16907 | 720.0772 | 0
17698 | 69 | 0.517 | 0.517 | 43 | 27.9857 | 0.035732 | 9.58e-05 | 0
17699 | 6.03 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3435 | 0.18714 | 6079.1439 | 0
17702 | 82.1 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 2.14e-05 | 0
17704 | 70.29 | 0.05 | 0.05 | 80 | 4.5649 | 0.21907 | 4.5106e+17 | 0.46107
17708 | 89.9 | 0.517 | 0.517 | 43 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0001248 | 0
17709 | 57.64 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9132 | 0.16911 | 58109.758 | 0
17711 | 5.17 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9274 | 0.16871 | 0.035336 | 0
17712 | 49.5 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 1.29e-05 | 0
17715 | 96.8 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3418 | 0.1872 | 21539.5043 | 0
17716 | 52 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 1.35e-05 | 0
17720 | 46.67 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3529 | 0.18682 | 1256409.7063 | 0
17721 | 92.35 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3428 | 0.18717 | 11.4547 | 0
17724 | 106.3 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.5875 | 0.068552 | 0.000338 | 0
17725 | 38.52 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5677 | 0.21893 | 0.0055799 | 0
17728 | 15.39 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1381 | 0.10943 | 3e-07 | 0
17729 | 12.71 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5677 | 0.21893 | 0.0018411 | 0
17731 | 13.47 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3602 | 0.18656 | 2e-07 | 0
17732 | 48.09 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0051 | 0.083298 | 0.0011166 | 0
17735 | 90.91 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.8684 | 0.1704 | 20228.8879 | 0
17736 | 18.84 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.359 | 0.1866 | 0.0004374 | 0
17738 | 11.27 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5737 | 0.21864 | 0.0002617 | 0
17740 | 78.93 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1025 | 0.10986 | 5.26e-05 | 0
17741 | 35.55 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5701 | 0.21882 | 2.37e-05 | 0
17743 | 111.5 | 0.259 | 0.259 | 32 | 14.807 | 0.067535 | 7.1e-06 | 0
17744 | 64.13 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9114 | 0.16916 | 2.8645 | 0
17748 | 38.91 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5615 | 0.21923 | 1047501.6798 | 0
17752 | 9.59 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5615 | 0.21923 | 258173.7679 | 0
17755 | 34.6 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 9e-06 | 0
17756 | 48.2 | 0.517 | 0.517 | 38 | 27.9857 | 0.035732 | 1.25e-05 | 0
17761 | 88.25 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7115 | 0.149 | 2375790.892 | 0
17773 | 71.7 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0191 | 0.11088 | 0.000228 | 0
17775 | 20.59 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5723 | 0.21871 | 554306.3437 | 0
17778 | 20.7 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7264 | 0.14867 | 1.3e-06 | 0
17780 | 70.9 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.564 | 0.2191 | 4.5e-06 | 0
17785 | 38 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7254 | 0.14869 | 2.4e-06 | 0
17787 | 10 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7254 | 0.14869 | 6e-07 | 0
17790 | 10.05 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9261 | 0.16875 | 0.0007629 | 0.0005996
17791 | 106 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5595 | 0.21932 | 6.7e-06 | 0
17794 | 87 | 0.125 | 0.125 | 32 | 7.8809 | 0.12689 | 5.5e-06 | 0
17796 | 15 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.9248 | 0.16878 | 1e-06 | 0
17798 | 14.3 | 0.207 | 0.207 | 56 | 11.9361 | 0.083779 | 0.041295 | 0.065374
17799 | 11 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7209 | 0.14879 | 7e-07 | 0
17800 | 39.95 | 0.207 | 0.207 | 56 | 11.9361 | 0.083779 | 0.11537 | 0.18263
17802 | 50 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7209 | 0.14879 | 3.2e-06 | 0
17805 | 115 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5544 | 0.21957 | 7.3e-06 | 0
17806 | 10 | 0.04 | 0.04 | 32 | 4.1821 | 0.23912 | 6e-07 | 0
17808 | 25 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5544 | 0.21957 | 1.6e-06 | 0
17810 | 50 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1187 | 0.10966 | 3.2e-06 | 0
17811 | 10 | 0.125 | 0.125 | 32 | 7.9156 | 0.12633 | 6e-07 | 0
17812 | 116 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3354 | 0.18743 | 7.4e-06 | 0
17813 | 48.84 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.5875 | 0.068552 | 0.0001553 | 0
17815 | 10 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3354 | 0.18743 | 1.2404 | 0
17817 | 21 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3585 | 0.18662 | 1.3e-06 | 0
17819 | 15 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5475 | 0.2199 | 1e-06 | 0
17820 | 6.68 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7085 | 0.14907 | 2.12e-05 | 0
17825 | 22.27 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.57 | 0.21882 | 0.0009189 | 0
17826 | 48.2 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7085 | 0.14907 | 0.0001533 | 0
17829 | 6.7 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5744 | 0.21861 | 2.3e-06 | 1.07e-05
17831 | 24.08 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9172 | 0.169 | 0.014292 | 0
17833 | 41 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.353 | 0.18681 | 1.2e-06 | 0
17836 | 33.78 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3557 | 0.18672 | 0.020049 | 0
17839 | 16.42 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6711 | 0.1499 | 81744.6397 | 0.051249
17841 | 18.74 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0977 | 0.10992 | 0.0007732 | 0
17844 | 8.14 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3434 | 0.18715 | 1.0097 | 0.034427
17846 | 3.22 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5749 | 0.21859 | 0.39939 | 0.01166
17847 | 44.53 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7084 | 0.14907 | 5.5233 | 0.23645
17853 | 13.54 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5733 | 0.21866 | 6.5e-06 | 0
17854 | 14.05 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5488 | 0.21984 | 2.92e-05 | 0
17858 | 111.5 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.32199 | 0
17859 | 102.9 | 0.414 | 0.414 | 43 | 22.0478 | 0.045356 | 2.03e-05 | 0
17860 | 15.08 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3503 | 0.1869 | 7.2e-06 | 0
17861 | 57.4 | 0.207 | 0.207 | 41 | 12.0051 | 0.083298 | 3.83e-05 | 0
17862 | 74.6 | 0.414 | 0.414 | 43 | 23.7178 | 0.042162 | 0.0001036 | 0
17864 | 80 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 9e-07 | 0
17865 | 55 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 6e-07 | 0
17866 | 41.98 | 0.069 | 0.05 | 63 | 5.3539 | 0.18678 | 161.19 | 0
17868 | 72.4 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 0
17869 | 22.13 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7343 | 0.14849 | 84.9722 | 0
17871 | 19.1 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.359 | 0.1866 | 1.82e-05 | 0
17874 | 38.76 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9183 | 0.16897 | 2065.5283 | 0.0011488
17877 | 53.11 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3515 | 0.18687 | 53542.8404 | 0
17882 | 31.22 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.905 | 0.16935 | 2.08e-05 | 0
17884 | 339.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1259 | 0.058391 | 7.7e-06 | 0
17886 | 31.4 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.4605 | 0.087256 | 0.0090214 | 0
17888 | 15.9 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.4605 | 0.087256 | 7.96e-05 | 0
17891 | 111.97 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6329 | 0.15076 | 7.47e-05 | 0
17892 | 11.4 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.4605 | 0.087256 | 5.71e-05 | 0
17893 | 119.17 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.34413 | 0
17895 | 27.97 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6329 | 0.15076 | 1.87e-05 | 0
17902 | 78.69 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3458 | 0.18706 | 0.0002502 | 0
17903 | 388.7 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 17.362 | 0
17905 | 42.32 | 0.15 | 0.15 | 29 | 9.0953 | 0.10995 | 1.6e-06 | 0
17906 | 35.49 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.7243 | 0.14872 | 1.3e-06 | 0
17908 | 8.67 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.7243 | 0.14872 | 3e-07 | 0
17911 | 9.67 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.7386 | 0.1484 | 4e-07 | 0
17912 | 32.02 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9096 | 0.16922 | 4e-07 | 0
17916 | 58.33 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0766 | 0.11017 | 1.52e-05 | 0
17917 | 10.17 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9233 | 0.16883 | 4.9e-06 | 0
17918 | 121.75 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8652 | 0.12714 | 4.25e-05 | 0
17919 | 58.02 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3222 | 0.18789 | 1561964.7438 | 0
17921 | 38.34 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3475 | 0.18701 | 190870.2488 | 0.35331
17924 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5736 | 0.21864 | 0.014718 | 0
17925 | 12.52 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9134 | 0.16911 | 4.4e-06 | 0
17927 | 3.52 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9158 | 0.16904 | 1e-07 | 0
17929 | 2.92 | 0.207 | 0.207 | 28 | 11.9583 | 0.083624 | 1e-07 | 0
17931 | 60.45 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1129 | 0.10973 | 0.41317 | 0
17933 | 22.72 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7341 | 0.1485 | 0.15529 | 0
17935 | 26.09 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6625 | 0.15009 | 702372.6315 | 0
17936 | 9.85 | 0.273 | 0.273 | 41 | 15.6933 | 0.063721 | 6.6e-06 | 0
17937 | 8.04 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 5e-07 | 0
17939 | 27.27 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3572 | 0.18667 | 0.0003682 | 0
17941 | 6.98 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5743 | 0.21861 | 9.42e-05 | 0
17942 | 48.95 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3524 | 0.18683 | 0.062648 | 0
17944 | 42.55 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3538 | 0.18678 | 0.054457 | 0
17949 | 13.38 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 0
17952 | 8.19 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9608 | 0.083607 | 2.9e-06 | 0
17953 | 15.46 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9096 | 0.16922 | 2e-07 | 0
17956 | 35.46 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9608 | 0.083607 | 1.24e-05 | 0
17957 | 14.27 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5732 | 0.21866 | 2e-07 | 0
17963 | 11.28 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 0
17964 | 14.78 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9139 | 0.16909 | 5.2e-06 | 0
17965 | 86.23 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.24901 | 0
17968 | 80.97 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.714 | 0.14894 | 2.11e-05 | 0
17969 | 83.1 | 0.414 | 0.414 | 68 | 22.5395 | 0.044367 | 413701.5472 | 0
17970 | 142.7 | 0.309 | 0.309 | 30 | 17.5737 | 0.056903 | 6.4e-06 | 0
17973 | 78.93 | 0.207 | 0.207 | 28 | 11.9583 | 0.083624 | 2.6e-06 | 0
17974 | 23.23 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9096 | 0.16922 | 3e-07 | 0
17980 | 110.01 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5555 | 0.21951 | 422.4038 | 0
17981 | 54.03 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.9884 | 0.083414 | 268980.6799 | 0
17986 | 18.55 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5555 | 0.21951 | 71.2262 | 0
17989 | 119.25 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0182 | 0.11089 | 3.9e-06 | 0
17990 | 24.56 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5584 | 0.21938 | 0.014576 | 0
17993 | 62.45 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0182 | 0.11089 | 2.1e-06 | 0
17994 | 54.13 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5584 | 0.21938 | 8e-07 | 0
17997 | 18.96 | 0.207 | 0.207 | 65 | 12.0766 | 0.082805 | 1010.3823 | 0
17998 | 34.92 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5584 | 0.21938 | 4e-07 | 0
18000 | 14.69 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5732 | 0.21867 | 2e-07 | 0
18003 | 17.86 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0328 | 0.11071 | 951.7631 | 0
18004 | 60.61 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.8759 | 0.12697 | 0.035972 | 0
18005 | 30.02 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3565 | 0.18669 | 1599.772 | 0
18006 | 30.04 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7315 | 0.14855 | 0.017829 | 0
18009 | 46.92 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9161 | 0.16903 | 3.13e-05 | 0
18010 | 33.77 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5703 | 0.2188 | 0.020043 | 0
18013 | 47.67 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0328 | 0.11071 | 2540.3441 | 0
18014 | 18.01 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3592 | 0.1866 | 0.010689 | 0
18015 | 20.4 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5723 | 0.21871 | 1087.1202 | 0
18016 | 27.5 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5713 | 0.21876 | 0.016321 | 0
18019 | 21.73 | 0.207 | 0.207 | 21 | 12.0125 | 0.083247 | 3e-07 | 0
18020 | 21.42 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5669 | 0.21897 | 0.012713 | 0
18022 | 51.14 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3519 | 0.18685 | 0.030352 | 0
18023 | 27.85 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5649 | 0.21906 | 3e-07 | 0
18026 | 41.82 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5649 | 0.21906 | 0.02482 | 0
18027 | 5 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5509 | 0.21974 | 24891.7903 | 0
18028 | 48.8 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5612 | 0.21924 | 0.028963 | 0
18029 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5509 | 0.21974 | 9458.8802 | 0
18032 | 46.15 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5612 | 0.21924 | 9e-07 | 0
18033 | 40.3 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5509 | 0.21974 | 1.3e-06 | 0
18036 | 20 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5509 | 0.21974 | 7e-07 | 0
18038 | 27.16 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3572 | 0.18667 | 0.016119 | 0
18040 | 43.36 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7107 | 0.14902 | 0.025734 | 0
18042 | 47.06 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7107 | 0.14902 | 0.02793 | 0
18043 | 97.65 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.7443 | 0.12913 | 3.2e-06 | 0
18046 | 38.78 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6773 | 0.14976 | 14.1722 | 0
18047 | 16.22 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.351 | 0.18688 | 0.11086 | 0
18050 | 25.78 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3575 | 0.18665 | 9.4213 | 0
18051 | 22.35 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.351 | 0.18688 | 0.15276 | 0
18055 | 6.62 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1311 | 0.10952 | 1e-06 | 0
18058 | 16.55 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.351 | 0.18688 | 0.11312 | 0
18060 | 87.25 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.7443 | 0.12913 | 1.6e-06 | 0
18063 | 48.59 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0486 | 0.11051 | 0.33211 | 0
18067 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.927 | 0.16872 | 0.04593 | 0
18070 | 98.8 | 0.309 | 0.309 | 29 | 16.9184 | 0.059107 | 3.8e-06 | 0
18074 | 37.66 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3539 | 0.18678 | 3.58e-05 | 0
18076 | 46.25 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3505 | 0.1869 | 1.2e-05 | 0
18080 | 105.02 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.30327 | 0
18081 | 107.5 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.4605 | 0.087256 | 0.000538 | 0
18082 | 11.05 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3505 | 0.1869 | 2.9e-06 | 0
18084 | 42.06 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.12146 | 0
18085 | 55.7 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.4605 | 0.087256 | 0.0002788 | 0
18089 | 132.3 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3296 | 0.18763 | 6.32e-05 | 0
18090 | 130.25 | 0.309 | 0.309 | 24 | 16.9184 | 0.059107 | 2.6e-06 | 0
18094 | 49.14 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1192 | 0.10966 | 2.35e-05 | 0
18097 | 20 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3296 | 0.18763 | 9.6e-06 | 0
18098 | 21.39 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7164 | 0.14889 | 1.02e-05 | 6.86e-05
18101 | 17.68 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3463 | 0.18704 | 4.6e-06 | 2.46e-05
18102 | 52.65 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7164 | 0.14889 | 2.52e-05 | 0.0001689
18106 | 34.3 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7632 | 0.067736 | 0.0001717 | 0
18107 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5746 | 0.2186 | 2.5e-06 | 1.16e-05
18108 | 13.91 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7632 | 0.067736 | 6.96e-05 | 0
18109 | 27.78 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.357 | 0.18667 | 1.33e-05 | 7.11e-05
18113 | 42.04 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.8684 | 0.1704 | 9354.5532 | 0
18115 | 242.91 | 0.309 | 0.309 | 35 | 16.9184 | 0.059107 | 2.91e-05 | 0
18119 | 4.65 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3621 | 0.18649 | 1034.6973 | 0
18122 | 48.74 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7632 | 0.067736 | 0.0002439 | 0
18126 | 89.65 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.8684 | 0.1704 | 19948.5179 | 0
18128 | 49.49 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0838 | 0.11009 | 0.0002477 | 0
18129 | 38.84 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9112 | 0.16917 | 8e-07 | 0
18131 | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5698 | 0.21883 | 8.2e-06 | 0
18134 | 64.59 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.0999 | 0.10989 | 0.0014996 | 0
18135 | 24.09 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.7336 | 0.14851 | 25412471.2136 | 0
18136 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7395 | 0.14838 | 5e-07 | 3.6e-06
18140 | 141.96 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.8768 | 0.17016 | 0.003296 | 0
18141 | 11.07 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3561 | 0.1867 | 11677710.5354 | 0
18142 | 113.77 | 0.082 | 0.082 | 29 | 5.8594 | 0.17067 | 4.3e-06 | 2.53e-05
18147 | 49.72 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8768 | 0.17016 | 4.7e-06 | 0
18149 | 20.88 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3561 | 0.1867 | 7.6306 | 0
18150 | 39.66 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8594 | 0.17067 | 3.1e-06 | 1.8e-05
18152 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.912 | 0.16915 | 4e-07 | 0
18155 | 42.47 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.569 | 0.21887 | 0.0009861 | 0
18156 | 55.11 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.912 | 0.16915 | 3.5e-06 | 0
18158 | 4.43 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9276 | 0.1687 | 5e-07 | 0
18161 | 29.68 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8594 | 0.17067 | 2.3e-06 | 1.34e-05
18166 | 199.9 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.4605 | 0.087256 | 0.0010004 | 0
18167 | 52.15 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8594 | 0.17067 | 7e-07 | 4.2e-06
18168 | 52.64 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6306 | 0.15082 | 0.0012222 | 0
18170 | 42.15 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.7176 | 0.067946 | 1.2e-06 | 0
18171 | 41.01 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7139 | 0.14894 | 0.0005537 | 0
18173 | 70.55 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6967 | 0.14933 | 15698.4715 | 0
18176 | 58.2 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6306 | 0.15082 | 0.0013513 | 0
18177 | 45.34 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6306 | 0.15082 | 0.0010527 | 0
18180 | 68.58 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9102 | 0.1692 | 8.5064 | 0
18182 | 43.52 | 0.125 | 0.125 | 60 | 7.8679 | 0.1271 | 5.398 | 0
18185 | 5 | 0.04 | 0.04 | 32 | 4.1782 | 0.23934 | 3e-07 | 0
18186 | 6.56 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3617 | 0.18651 | 349.5838 | 0
18188 | 54.04 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6917 | 0.14944 | 12024.7396 | 0
18190 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3619 | 0.1865 | 1234.9613 | 0
18193 | 58.69 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6917 | 0.14944 | 3127.6022 | 0
18194 | 55.78 | 0.1 | 0.1 | 80 | 6.7001 | 0.14925 | 3.5794e+17 | 0.53704
18195 | 83.12 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3435 | 0.18714 | 83797.4202 | 0
18198 | 90.1 | 0.517 | 0.517 | 43 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0001251 | 0
18201 | 147.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 0
18203 | 55.55 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6967 | 0.14933 | 12360.7377 | 0
18205 | 90.6 | 0.125 | 0.125 | 66 | 7.8793 | 0.12692 | 20159.907 | 0
18207 | 13.23 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6917 | 0.14944 | 2943.8804 | 0
18208 | 16 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5475 | 0.2199 | 1e-06 | 0
18210 | 45.4 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9053 | 0.16934 | 10102.2055 | 0
18213 | 13.93 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.92 | 0.16892 | 6.97e-05 | 0
18215 | 9.19 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9263 | 0.16874 | 247405.2952 | 0.0001461
18217 | 54.81 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0766 | 0.11017 | 1.43e-05 | 0
18218 | 64.2 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.4605 | 0.087256 | 0.4388 | 0
18221 | 51.57 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.9626 | 0.083594 | 0.066001 | 0
18223 | 40.8 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.8835 | 0.067189 | 8e-07 | 0
18227 | 71.17 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5642 | 0.2191 | 0.0016524 | 0
18228 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7335 | 0.14851 | 0.0070016 | 0
18232 | 4.81 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9275 | 0.1687 | 256.3259 | 0
18235 | 5 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9047 | 0.16936 | 1e-07 | 0
18237 | 21.76 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1346 | 0.10947 | 4e-07 | 0
18238 | 3.7 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3612 | 0.18652 | 1e-07 | 0
18240 | 168.87 | 0.517 | 0.517 | 41 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0001126 | 0
18241 | 17.3 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3594 | 0.18659 | 66.4266 | 0
18245 | 104.7 | 0.414 | 0.414 | 55 | 22.5395 | 0.044367 | 0.134 | 0
18246 | 44.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 1e-06 | 0
18247 | 21.5 | 0.207 | 0.207 | 56 | 11.9361 | 0.083779 | 0.062087 | 0.098289
18252 | 91.75 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7061 | 0.14912 | 0.26495 | 0.23565
18256 | 74.36 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6848 | 0.14959 | 74966.0251 | 0
18257 | 21.93 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.5985 | 0.15155 | 0.97954 | 0
18261 | 16.93 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.8025 | 0.033554 | 5.9e-06 | 0
18262 | 76.17 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0328 | 0.11071 | 4059.115 | 0
18263 | 30.63 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7106 | 0.14902 | 824594.5952 | 0
18265 | 12.75 | 0.309 | 0.309 | 51 | 17.7473 | 0.056346 | 0.0009678 | 0
18276 | 10 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6711 | 0.1499 | 49783.5806 | 0.031211
18278 | 90.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 0
18279 | 6.73 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.927 | 0.16872 | 6.4e-06 | 0
18282 | 4.47 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9173 | 0.169 | 120337.5047 | 7.1e-05
18283 | 37.93 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9173 | 0.169 | 1021118.9718 | 0.0006021
18284 | 27.52 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7324 | 0.14854 | 740869.8746 | 0.000497
18285 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7061 | 0.14912 | 0.035519 | 0.031592
18289 | 11.4 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0865 | 0.11005 | 306901.0228 | 0
18291 | 38.42 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6469 | 0.15045 | 3.66e-05 | 0
18292 | 34.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 4e-07 | 0
18294 | 15.03 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3436 | 0.18714 | 0.0006201 | 0
18296 | 16.21 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.9128 | 0.12638 | 0.0006688 | 0
18298 | 19.49 | 0.082 | 0.082 | 75 | 5.9202 | 0.16891 | 119105359748.842 | 2e-07
18300 | 51.8 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6469 | 0.15045 | 4.93e-05 | 0
18301 | 53.26 | 0.125 | 0.125 | 28 | 7.7443 | 0.12913 | 1.7e-06 | 0
18302 | 5.34 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8931 | 0.16969 | 1e-07 | 0
18303 | 27.36 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3328 | 0.18752 | 0.187 | 0
18304 | 23.86 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.5985 | 0.15155 | 2.9595 | 0
18305 | 18.68 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9238 | 0.16881 | 1.4e-06 | 0
18306 | 25.65 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6848 | 0.14959 | 25859.0438 | 0
18307 | 57.13 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.0957 | 0.10994 | 65.4807 | 0
18308 | 3.86 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9278 | 0.1687 | 858.9099 | 0
18309 | 19.54 | 0.04 | 0.04 | 65 | 4.1805 | 0.2392 | 1041.2907 | 0
18315 | 62.06 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3328 | 0.18752 | 13809.3143 | 0
18316 | 15.5 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9246 | 0.16879 | 1.9226 | 0
18319 | 17.1 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1372 | 0.10944 | 460351.5599 | 0.0004191
18328 | 15.73 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3447 | 0.1871 | 838.2549 | 0
18329 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.927 | 0.16872 | 94.3188 | 0
18332 | 40.51 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0328 | 0.11071 | 2158.7862 | 0
18333 | 37.51 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8759 | 0.12697 | 4e-07 | 0
18336 | 34.3 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3556 | 0.18672 | 1.2e-05 | 6.41e-05
18338 | 27.84 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3447 | 0.1871 | 383.8941 | 0
18340 | 40.1 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3447 | 0.1871 | 552.9508 | 0
18341 | 43.9 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6711 | 0.1499 | 218549.9264 | 0.13702
18343 | 18.25 | 0.1 | 0.1 | 29 | 6.7191 | 0.14883 | 7e-07 | 0
18344 | 45.71 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.8345 | 0.06741 | 2435.8953 | 0
18346 | 14.86 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3599 | 0.18657 | 3306.5807 | 0
18347 | 32.98 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7305 | 0.14858 | 1757.511 | 0
18348 | 36.61 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6471 | 0.15044 | 504.8262 | 0
18350 | 4.23 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5555 | 0.21951 | 16.2419 | 0
18351 | 80.17 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.0426 | 0.11059 | 399114.9566 | 0.34215
18354 | 44.17 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6471 | 0.15044 | 609.0733 | 0
18357 | 44.64 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6471 | 0.15044 | 615.5543 | 0
18360 | 6.16 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3618 | 0.1865 | 84.9421 | 0
18362 | 32.28 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6471 | 0.15044 | 7182.8011 | 0
18363 | 138.2 | 0.309 | 0.259 | 42 | 17.1259 | 0.058391 | 0.0001315 | 0
18368 | 11.58 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3606 | 0.18655 | 2576.7299 | 0
18369 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5729 | 0.21868 | 81445.9409 | 0.035002
18371 | 92.9 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9036 | 0.16939 | 462489.4714 | 0.2566
18374 | 12.07 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5736 | 0.21865 | 60088.7803 | 0.025827
18378 | 44.56 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8419 | 0.17118 | 16.2845 | 0
18381 | 75.12 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8785 | 0.12693 | 0.0030995 | 0
18383 | 18.72 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5726 | 0.2187 | 93194.8595 | 0.040048
18385 | 47.8 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7191 | 0.14883 | 9e-07 | 0
18386 | 55.59 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6711 | 0.1499 | 276746.9253 | 0.1735
18389 | 8.08 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9165 | 0.16902 | 0.0011705 | 0
18391 | 56.95 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6471 | 0.15044 | 12672.2598 | 0
18393 | 68.45 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0426 | 0.11059 | 0.040625 | 0
18395 | 95 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.6454 | 0.042291 | 15220615.1205 | 0
18396 | 13.19 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 355089.8682 | 0
18397 | 3.27 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6904 | 0.14947 | 88032.1379 | 0
18398 | 7.81 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8903 | 0.16977 | 3.7e-06 | 0
18400 | 60.59 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6471 | 0.15044 | 13482.2162 | 0
18401 | 40.12 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3543 | 0.18676 | 8927.323 | 0
18403 | 51.99 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6512 | 0.15035 | 1399630.2828 | 0
18405 | 90.38 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6512 | 0.15035 | 2433132.8531 | 0
18407 | 41.74 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6512 | 0.15035 | 1123688.5645 | 0
18408 | 106.75 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.328 | 0.18769 | 2873832.0421 | 0
18411 | 59.02 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6512 | 0.15035 | 1588885.887 | 0
18413 | 19.71 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 530615.7088 | 0
18414 | 55.17 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5505 | 0.21975 | 1485239.4239 | 0
18416 | 19.86 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7351 | 0.14848 | 4e-07 | 0
18417 | 22.03 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5258 | 0.22096 | 0.0063293 | 0
18418 | 58.64 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5258 | 0.22096 | 0.016848 | 0
18421 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5258 | 0.22096 | 0.0028616 | 0
18423 | 25.02 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3576 | 0.18665 | 5567.3387 | 0
18425 | 23.26 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.708 | 0.14908 | 0.0009597 | 0
18426 | 9.18 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.574 | 0.21863 | 0.0003788 | 0
18429 | 6.02 | 0.04 | 0.04 | 50 | 4.1825 | 0.23909 | 0.0002484 | 0
18433 | 6.74 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7396 | 0.14838 | 359.176 | 0.022113
18436 | 21.69 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3339 | 0.18748 | 1155.8646 | 0.05632
18437 | 86.43 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9054 | 0.16934 | 0.11062 | 0
18438 | 6.45 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3603 | 0.18656 | 0.2881 | 0
18440 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3613 | 0.18652 | 2.2e-06 | 0
18442 | 137.92 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8914 | 0.16974 | 3.59e-05 | 0
18445 | 4.02 | 0.1 | 0.1 | 69
18449 | 3.81 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3608 | 0.18654 | 1e-07 | 0
18451 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0191 | 0.11088 | 1.26e-05 | 0
18453 | 2.95 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.5875 | 0.068552 | 79417.3739 | 0
18455 | 3.4 | 0.259 | 0.259 | 62
18457 | 3.95 | 0.309 | 0.309 | 37 | 17.7591 | 0.056309 | 8e-07 | 0
18461 | 3.92 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.4605 | 0.087256 | 105530.8836 | 0
18463 | 1 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.5618 | 0.056942 | 5e-06 | 0
18465 | 3.53 | 0.207 | 0.207 | 33 | 12.0805 | 0.082778 | 3e-07 | 0
18467 | 3.79 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.4605 | 0.087256 | 0.0010889 | 0
18468 | 114 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.7026 | 0.14919 | 880856314.3473 | 0
18473 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7122 | 0.14898 | 0.0002242 | 0
18476 | 32.16 | 0.309 | 0.309 | 58 | 17.6091 | 0.056789 | 0.54717 | 0
18479 | 35.03 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.5629 | 0.15237 | 4.2e-06 | 0
18485 | 28.62 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7082 | 0.14907 | 1e-05 | 0
18487 | 47.6 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5654 | 0.21904 | 0.028251 | 2.2e-06
18488 | 55.04 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.1053 | 0.10983 | 0.032666 | 0
18489 | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5745 | 0.2186 | 2.1e-06 | 0
18491 | 52.6 | 0.04 | 0.04 | 41 | 4.1772 | 0.23939 | 3.51e-05 | 0
18493 | 28.85 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3568 | 0.18668 | 0.0041792 | 0
18499 | 176.05 | 0.804 | 0.804 | 28 | 43.2299 | 0.023132 | 5.8e-06 | 0
18501 | 21.89 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7082 | 0.14907 | 7.6e-06 | 0
18505 | 12.94 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3603 | 0.18656 | 64419.9512 | 0
18506 | 14.66 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3599 | 0.18657 | 0.0087007 | 0
18507 | 56.27 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5639 | 0.21911 | 0.0001168 | 0
18508 | 61.15 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.891 | 0.16975 | 1.1e-06 | 0
18512 | 50.62 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.7682 | 0.084975 | 1.77e-05 | 0
18513 | 23.98 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7336 | 0.14851 | 119381.024 | 0
18515 | 107.47 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.7682 | 0.084975 | 8.3e-06 | 0
18516 | 23.5 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0684 | 0.11027 | 632646.8664 | 0
18519 | 46.33 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.8744 | 0.084215 | 0.0002319 | 0
18521 | 32.26 | 0.804 | 0.804 | 28 | 43.2299 | 0.023132 | 1.1e-06 | 0
18522 | 24.43 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3542 | 0.18677 | 8.928 | 0
18523 | 116.86 | 0.6 | 0.6 | 50 | 34.4221 | 0.029051 | 0.0048217 | 0
18525 | 94.92 | 0.804 | 0.804 | 28 | 43.2299 | 0.023132 | 3.1e-06 | 0
18527 | 16.07 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3542 | 0.18677 | 5.8728 | 0
18530 | 40.47 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.564 | 0.21911 | 0.024019 | 0
18533 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9261 | 0.16875 | 3.6e-06 | 0
18536 | 40.6 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5693 | 0.21885 | 1.2e-06 | 0
18537 | 45.79 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7119 | 0.14899 | 1.6e-05 | 0
18541 | 68.82 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1082 | 0.10979 | 4.59e-05 | 0
18542 | 20.09 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5639 | 0.21911 | 7.3419 | 0
18544 | 34.5 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5475 | 0.2199 | 132.4692 | 0
18546 | 20.34 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3587 | 0.18661 | 101259.8037 | 0
18547 | 13.31 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5734 | 0.21866 | 0.0078995 | 0
18548 | 5.88 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.7682 | 0.084975 | 4.15e-05 | 0
18550 | 69.39 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.1806 | 0
18558 | 19.18 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8775 | 0.12694 | 0.0027784 | 0
18560 | 9.62 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.914 | 0.16909 | 9.2e-06 | 0
18561 | 13.81 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7214 | 0.14878 | 15.8286 | 0
18564 | 22.4 | 0.15 | 0.15 | 72 | 9.1207 | 0.10964 | 173080536.0119 | 0
18568 | 4.22 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9277 | 0.1687 | 224.8847 | 0
18570 | 12.84 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9066 | 0.1693 | 1e-06 | 0
18572 | 5.67 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5638 | 0.21911 | 2.0721 | 0
18573 | 37.68 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5682 | 0.21891 | 0.022363 | 0
18574 | 28.24 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.5629 | 0.15237 | 2.69e-05 | 0
18581 | 16.45 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9244 | 0.16879 | 0.73477 | 0
18588 | 45.22 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.891 | 0.16975 | 0.026838 | 0
18589 | 30.16 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.7682 | 0.084975 | 3.6e-06 | 0
18590 | 76.71 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.6067 | 0.056797 | 0.0031651 | 0
18593 | 13.96 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.1053 | 0.10983 | 0.0082853 | 0
18594 | 26.11 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7119 | 0.14899 | 9.1e-06 | 0
18595 | 15.57 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9235 | 0.16882 | 0.0092408 | 0
18598 | 19.53 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3572 | 0.18666 | 1.86e-05 | 0
18603 | 35.47 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.564 | 0.21911 | 0.021052 | 0
18604 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5743 | 0.21861 | 2.5e-06 | 0
18605 | 22.7 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.6945 | 0.068053 | 0.0009366 | 0
18607 | 30.93 | 0.259 | 0.259 | 55 | 14.7762 | 0.067676 | 0.039585 | 0
18613 | 78.4 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.3186 | 0.044806 | 2.74e-05 | 0
18615 | 19.91 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.347 | 0.18702 | 0.88931 | 0
18618 | 3.97 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.9233 | 0.067009 | 3.22e-05 | 0
18620 | 7.55 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.569 | 0.21887 | 2e-07 | 0
18621 | 25.47 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0127 | 0.083245 | 0.0003439 | 0
18622 | 108.43 | 1 | 1 | 38 | 44.0004 | 0.022727 | 2.82e-05 | 0
18624 | 43.21 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8627 | 0.12718 | 7e-07 | 0
18625 | 15.57 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3564 | 0.18669 | 0.044962 | 0
18626 | 99.6 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.3186 | 0.044806 | 3.48e-05 | 0
18628 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7371 | 0.14843 | 7e-07 | 0
18632 | 44.29 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.702 | 0.14921 | 6.8e-06 | 0
18633 | 39.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7283 | 0.14863 | 1063385.1584 | 0
18634 | 26.22 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 9.2e-06 | 0
18637 | 49.52 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6727 | 0.056584 | 1e-06 | 0
18638 | 19.98 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.1191 | 0.10966 | 1.9e-05 | 0
18641 | 24.41 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5653 | 0.21904 | 3.0277 | 0
18642 | 29.04 | 0.05 | 0.05 | 31 | 4.571 | 0.21877 | 1.5e-06 | 0
18645 | 49.81 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6421 | 0.15055 | 1.3e-05 | 0
18646 | 144 | 0.902 | 0.902 | 54 | 53.6439 | 0.018641 | 0.085464 | 0
18647 | 8.94 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3463 | 0.18704 | 1.8e-06 | 0
18650 | 32.87 | 0.15 | 0.15 | 64 | 9.037 | 0.11066 | 453.2542 | 0
18651 | 18.69 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.9032 | 0.0671 | 3e-07 | 0
18652 | 6.25 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7566 | 0.067766 | 0.0002011 | 0
18653 | 34.53 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9058 | 0.16933 | 5532292.8582 | 0
18654 | 3.27 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8996 | 0.1695 | 6.8e-06 | 0
18656 | 29.67 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3566 | 0.18668 | 1.3253 | 0
18658 | 131.99 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 1.01e-05 | 0
18665 | 10.62 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.555 | 0.21954 | 5.32e-05 | 2.26e-05
18666 | 28.55 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0684 | 0.11027 | 0.001178 | 0
18668 | 12.14 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9202 | 0.16892 | 326822.6883 | 0
18671 | 8.8 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.8924 | 0.1267 | 43809.5519 | 0
18672 | 34.65 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.73 | 0.14859 | 9e-06 | 0
18673 | 18.7 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.359 | 0.1866 | 1.8e-06 | 0
18680 | 52.75 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7566 | 0.067766 | 0.000264 | 0
18681 | 95.86 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.561 | 0.21925 | 2580660.8085 | 0
18682 | 28.83 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.8487 | 0.067346 | 0.0021885 | 0
18683 | 33.99 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.9254 | 0.083855 | 130.5109 | 0
18686 | 48.65 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 670.8494 | 0
18690 | 3 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.8924 | 0.1267 | 14935.0742 | 0
18691 | 6.7 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9204 | 0.16891 | 0.0005086 | 0
18695 | 16.04 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3397 | 0.18728 | 431815.1624 | 0
18696 | 29.67 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.555 | 0.21954 | 0.5048 | 0.21446
18700 | 95.37 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6862 | 0.14956 | 6.36e-05 | 0
18701 | 80.5 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3397 | 0.18728 | 0.011661 | 0
18702 | 11.68 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.555 | 0.21954 | 0.19872 | 0.084423
18707 | 8.88 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.7388 | 0.14839 | 0.011365 | 0
18708 | 27.25 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3572 | 0.18667 | 135660.2571 | 0
18710 | 5.22 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5703 | 0.2188 | 7.05e-05 | 0
18716 | 83.64 | 0.706 | 0.706 | 47 | 40.0204 | 0.024987 | 0.0006775 | 0
18717 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.562 | 0.2192 | 450.8352 | 0
18718 | 4.18 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5734 | 0.21865 | 5.64e-05 | 0
18721 | 12.61 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5534 | 0.21962 | 339475.6072 | 0
18722 | 26 | 0.207 | 0.207 | 46 | 12.0708 | 0.082845 | 0.0001301 | 0
18723 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 4e-07
18726 | 47 | 0.309 | 0.309 | 36 | 17.3596 | 0.057605 | 7.2e-06 | 0
18727 | 81.45 | 0.082 | 0.082 | 72 | 5.9041 | 0.16937 | 629348632.5915 | 0
18729 | 47.56 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3527 | 0.18682 | 9.4e-06 | 0
18730 | 22.5 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3319 | 0.18755 | 1.005 | 0
18734 | 7.46 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5642 | 0.2191 | 200831.7297 | 0
18737 | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5746 | 0.2186 | 6e-07 | 2.7e-06
18738 | 48.16 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9129 | 0.16912 | 2.5e-06 | 0
18739 | 10.71 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9129 | 0.16912 | 6e-07 | 0
18741 | 8.94 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5663 | 0.219 | 1.24e-05 | 0
18742 | 19.85 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9202 | 0.16892 | 0.0028754 | 0
18743 | 52.54 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.555 | 0.21954 | 0.89391 | 0.37976
18744 | 88.35 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.6416 | 0.056684 | 0.0004422 | 0
18750 | 30.19 | 0.069 | 0.069 | 72 | 5.3278 | 0.18769 | 233272391.2331 | 0
18751 | 57.37 | 0.04 | 0.04 | 59 | 4.1767 | 0.23943 | 2.5625 | 0
18754 | 17.68 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3593 | 0.18659 | 8.85e-05 | 0
18756 | 54.91 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0684 | 0.11027 | 2.4527 | 0
18761 | 111.64 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8985 | 0.16953 | 2.2e-05 | 0
18762 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.359 | 0.1866 | 1.6e-06 | 0
18765 | 67.92 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3377 | 0.18735 | 338130.0703 | 0
18768 | 46.59 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 3.6e-06 | 0
18769 | 52.22 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0896 | 0.11002 | 0.88846 | 0
18775 | 13.16 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5704 | 0.2188 | 4e-07 | 0
18776 | 89 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.052822 | 0
18777 | 4.19 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.1158 | 0.1097 | 0.0012038 | 0
18784 | 5.2 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5746 | 0.2186 | 139989.9398 | 0
18786 | 9.12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.574 | 0.21863 | 245520.8234 | 0
18789 | 51.09 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7109 | 0.14901 | 3.41e-05 | 0
18794 | 43.7 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.917 | 0.169 | 1.3e-06 | 0
18795 | 112.25 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9654 | 0.083574 | 0.03225 | 0
18796 | 14.66 | 0.804 | 0.706 | 30 | 43.2299 | 0.023132 | 7e-07 | 0
18798 | 4.89 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5746 | 0.2186 | 6.8e-06 | 0
18802 | 43.9 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3319 | 0.18755 | 605.3502 | 0
18804 | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5455 | 0.22 | 239.8059 | 0
18805 | 15.16 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5731 | 0.21867 | 807.8795 | 0
18809 | 127.4 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.075612 | 0
18810 | 35.7 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5631 | 0.21915 | 0.00271 | 0
18811 | 14.65 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5704 | 0.2188 | 4e-07 | 0
18812 | 112.92 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5455 | 0.22 | 129.4256 | 0
18813 | 23.38 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5455 | 0.22 | 5e-07 | 0
18816 | 5.21 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.6884 | 0.14951 | 1.08e-05 | 0
18817 | 29.37 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.72 | 0.14881 | 33.663 | 0
18818 | 30.72 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5662 | 0.219 | 2.9e-06 | 0
18819 | 38.6 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7184 | 0.14885 | 0.0055915 | 0
18820 | 27.12 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5544 | 0.21957 | 1.81e-05 | 0
18828 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5745 | 0.2186 | 0.007423 | 0
18829 | 39.52 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6021 | 0.15147 | 2106.029 | 0
18832 | 38.01 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3421 | 0.18719 | 189227.3815 | 0
18833 | 114.76 | 0.309 | 0.309 | 36 | 17.3596 | 0.057605 | 1.75e-05 | 0
18834 | 36.84 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5544 | 0.21957 | 2.46e-05 | 0
18838 | 101.64 | 1 | 1 | 54 | 60.1806 | 0.016617 | 0.060324 | 0
18841 | 34.71 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6705 | 0.14991 | 0.0008059 | 0
18843 | 61.47 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5598 | 0.21931 | 847.6282 | 0
18844 | 6.29 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5598 | 0.21931 | 169333.99 | 0
18853 | 16.03 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.57 | 0.21882 | 431545.9448 | 0
18855 | 20.02 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.57 | 0.21882 | 538961.3002 | 0
18857 | 41.19 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9099 | 0.16921 | 1108881.8536 | 0
18859 | 6.29 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5744 | 0.21861 | 169333.99 | 0
18861 | 28.75 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9099 | 0.16921 | 773982.8685 | 0
18862 | 106.51 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6763 | 0.14978 | 2e-06 | 0
18865 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9141 | 0.16909 | 2e-07 | 0
18867 | 7.53 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 0
18869 | 44.67 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9141 | 0.16909 | 8e-07 | 0
18871 | 7.65 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 1e-07 | 0
18873 | 18.35 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 3e-07 | 0
18875 | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 1e-07 | 0
18877 | 36.31 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 7e-07 | 0
18878 | 12.9 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5658 | 0.21902 | 4.7143 | 0
18880 | 26.4 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.6833 | 0.14963 | 4229728.7724 | 0
18882 | 80.62 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.8197 | 0.12788 | 2.1e-05 | 0
18884 | 51.01 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5658 | 0.21902 | 18.6417 | 0
18888 | 59.02 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.8197 | 0.12788 | 1.54e-05 | 0
18890 | 95.5 | 0.414 | 0.414 | 41 | 22.3186 | 0.044806 | 6.37e-05 | 0
18892 | 7.58 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9013 | 0.16945 | 2.7701 | 0
18895 | 49.1 | 0.125 | 0.125 | 62 | 7.8824 | 0.12687 | 56.277 | 0
18897 | 53.12 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9134 | 0.16911 | 1430051.1008 | 0
18900 | 8.3 | 0.309 | 0.309 | 31 | 16.6651 | 0.060006 | 4e-07 | 0
18901 | 8.54 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 229906.5623 | 0
18905 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5716 | 0.21874 | 0.0019 | 0
18906 | 25.65 | 0.125 | 0.125 | 58 | 7.8969 | 0.12663 | 0.43641 | 0
18908 | 17.65 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 475158.1681 | 0
18911 | 26 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1322 | 0.1095 | 699949.7245 | 0
18912 | 30.6 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3564 | 0.18669 | 35.0728 | 0
18914 | 62.58 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 71.7274 | 0
18915 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9111 | 0.16917 | 0.076562 | 0
18919 | 38.04 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 1024080.3139 | 0
18925 | 7.63 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.707 | 0.1491 | 0.12982 | 0
18927 | 88.98 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4374 | 0.025357 | 0.0004453 | 0
18929 | 6.87 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3617 | 0.18651 | 1.4e-06 | 0
18930 | 44.44 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3534 | 0.1868 | 1196375.5691 | 0
18933 | 18.3 | 0.15 | 0.15 | 43 | 9.1221 | 0.10962 | 2.54e-05 | 0
18934 | 8.13 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9101 | 0.1692 | 4.07e-05 | 0
18936 | 15.63 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 0
18937 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9275 | 0.1687 | 0.0007113 | 0
18939 | 83.81 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0113 | 0.083255 | 2.18e-05 | 0
18942 | 29.99 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5709 | 0.21878 | 1598.1733 | 0
18943 | 4.24 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5747 | 0.21859 | 114145.6412 | 0
18944 | 14.17 | 0.207 | 0.207 | 38 | 12.0805 | 0.082778 | 3.7e-06 | 0
18948 | 8.51 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9029 | 0.16941 | 229098.9352 | 0
18950 | 51.29 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.0782 | 0.11015 | 255339.9895 | 0
18951 | 6.64 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.927 | 0.16872 | 178756.3876 | 0
18952 | 89.49 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 1234.0043 | 0
18954 | 9.84 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5652 | 0.21905 | 264904.0537 | 0
18958 | 67.7 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 1.76e-05 | 0
18960 | 18.44 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0858 | 0.11006 | 0.0026712 | 0
18962 | 18.02 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3592 | 0.1866 | 5e-07 | 0
18964 | 68.85 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7168 | 0.14888 | 1.3e-06 | 0
18965 | 121.57 | 0.414 | 0.414 | 64 | 21.1664 | 0.047245 | 1676.365 | 0
18966 | 108.16 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 17329071.4439 | 0
18970 | 33 | 0.125 | 0.125 | 64 | 7.9048 | 0.12651 | 455.0468 | 0
18971 | 52.76 | 0.259 | 0.259 | 58 | 14.866 | 0.067268 | 0.89765 | 0
18973 | 45.24 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 7248217.4063 | 0
18976 | 14.19 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5732 | 0.21866 | 4e-07 | 0
18978 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6951 | 0.14936 | 5.6645 | 0
18980 | 16.18 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 2592311.1294 | 0
18982 | 20.52 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5602 | 0.21929 | 0.0029725 | 0
18984 | 4.24 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8976 | 0.16956 | 114145.6412 | 0
18986 | 60.4 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9081 | 0.16926 | 0.077302 | 0
18987 | 80.14 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9019 | 0.16944 | 12839790.3839 | 0
18989 | 143.33 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 22963903.0852 | 0
18991 | 5.44 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.362 | 0.1865 | 146451.0208 | 0
18992 | 32 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.6951 | 0.14936 | 0.0002592 | 0
18994 | 18.89 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5654 | 0.21904 | 0.011211 | 9e-07
18996 | 61.49 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6547 | 0.15027 | 1.6e-05 | 0
19000 | 22.6 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9164 | 0.16902 | 0.0001831 | 0
19001 | 18.25 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9164 | 0.16902 | 4e-07 | 0
19003 | 71.66 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 1929169.224 | 0
19004 | 16.5 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5475 | 0.2199 | 82142.908 | 0
19011 | 49.67 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0127 | 0.083245 | 0.0006706 | 0
19012 | 8.19 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9266 | 0.16873 | 220484.1519 | 0
19013 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5475 | 0.2199 | 0.2416 | 0
19015 | 34.33 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9195 | 0.16893 | 6.8e-06 | 0
19017 | 129.1 | 0.517 | 0.517 | 44 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0002679 | 0
19018 | 13.75 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3601 | 0.18656 | 6.6e-06 | 0
19022 | 32.65 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7306 | 0.14857 | 1739.9253 | 0
19023 | 29.8 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5709 | 0.21877 | 802250.0484 | 0
19024 | 49.75 | 0.207 | 0.207 | 59 | 11.2663 | 0.08876 | 2.2222 | 0
19025 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5655 | 0.21903 | 6e-07 | 0
19033 | 37 | 0.614 | 0.614 | 70 | 33.799 | 0.029587 | 5928029.0469 | 0
19034 | 39.35 | 0.207 | 0.207 | 59 | 11.2663 | 0.08876 | 1.7576 | 0
19036 | 42.74 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3537 | 0.18679 | 0.12342 | 0
19037 | 95 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 2.47e-05 | 0
19038 | 55.75 | 0.207 | 0.207 | 59 | 11.2663 | 0.08876 | 2.4902 | 0
19039 | 70.51 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9097 | 0.16921 | 9.79e-05 | 0
19040 | 19.6 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5475 | 0.2199 | 0.33347 | 0
19043 | 45.77 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.117 | 0.10969 | 1232180.739 | 0
19045 | 20.05 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7169 | 0.14888 | 4461.4363 | 0
19046 | 19.13 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9019 | 0.16944 | 5e-07 | 0
19048 | 30.51 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0962 | 0.10994 | 0.002316 | 0
19052 | 7.87 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9267 | 0.16873 | 1.09e-05 | 0
19057 | 47.45 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.9029 | 0.16941 | 3e-06 | 0
19058 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7397 | 0.14838 | 6e-07 | 4.1e-06
19059 | 59.99 | 0.207 | 0.207 | 50 | 11.7443 | 0.085148 | 0.0024752 | 0
19063 | 48.14 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9029 | 0.16941 | 0.0036543 | 0
19064 | 16.83 | 0.033 | 0.033 | 40 | 3.9185 | 0.2552 | 1.6e-06 | 6.3e-06
19069 | 41.52 | 1 | 1 | 38 | 44.0004 | 0.022727 | 1.08e-05 | 0
19070 | 24 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9118 | 0.16915 | 92.1525 | 0
19072 | 144.08 | 1 | 1 | 38 | 44.0004 | 0.022727 | 3.75e-05 | 0
19076 | 2.67 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.7571 | 0.056316 | 71879.4545 | 0
19077 | 28.6 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9118 | 0.16915 | 10.4519 | 0
19078 | 2.52 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7109 | 0.14901 | 67841.2805 | 0
19080 | 142.71 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 163.57 | 0
19081 | 16.64 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.906 | 0.16932 | 2.31e-05 | 0
19083 | 23.55 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9224 | 0.16885 | 8.2e-06 | 0
19088 | 10.94 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9259 | 0.16875 | 5.48e-05 | 0
19090 | 56.8 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5622 | 0.21919 | 6e-07 | 0
19091 | 52.93 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9022 | 0.16943 | 1.38e-05 | 0
19096 | 17.05 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5653 | 0.21904 | 908.598 | 0
19097 | 60.55 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8928 | 0.1267 | 4.04e-05 | 0
19098 | 69.96 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5606 | 0.21927 | 1883403.1572 | 0
19100 | 13.11 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7374 | 0.14843 | 6.56e-05 | 0
19101 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6974 | 0.14931 | 5.1346 | 0
19103 | 77.2 | 0.125 | 0.125 | 38 | 7.8853 | 0.12682 | 2.01e-05 | 0
19107 | 19.25 | 0.207 | 0.207 | 30 | 12.0763 | 0.082807 | 9e-07 | 0
19112 | 25.58 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5653 | 0.21904 | 3.1728 | 0
19115 | 85.7 | 0.309 | 0.309 | 38 | 16.6651 | 0.060006 | 2.23e-05 | 0
19120 | 6.36 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9271 | 0.16872 | 5e-07 | 2.9e-06
19122 | 73.9 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5534 | 0.21962 | 1989472.5274 | 0
19124 | 18.07 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.912 | 0.12639 | 4.7e-06 | 3.72e-05
19125 | 11.31 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3607 | 0.18654 | 2.2e-06 | 0
19126 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9041 | 0.16937 | 256558.488 | 0
19128 | 6.76 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9147 | 0.16907 | 1.3e-06 | 7.9e-06
19129 | 8.71 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.342 | 0.1872 | 1.21e-05 | 0
19131 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.342 | 0.1872 | 6.9e-06 | 0
19132 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9152 | 0.16906 | 1.4e-06 | 8e-06
19134 | 45.36 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9147 | 0.16907 | 9e-06 | 5.29e-05
19135 | 9.52 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5739 | 0.21863 | 1.9e-06 | 0
19136 | 77.81 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5626 | 0.21917 | 0.04618 | 0
19138 | 85.77 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9056 | 0.16933 | 0.024642 | 0
19141 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5517 | 0.2197 | 2627558.7597 | 0
19143 | 47.59 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7144 | 0.14893 | 2.1257 | 0
19146 | 13.07 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5517 | 0.2197 | 180.2261 | 0
19151 | 21.95 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.8775 | 0.12694 | 0.0031796 | 0
19152 | 50.7 | 0.207 | 0.207 | 70 | 11.2663 | 0.08876 | 8123002.0865 | 0
19155 | 19.66 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3487 | 0.18696 | 4.08e-05 | 0
19156 | 68.08 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.6439 | 0.15051 | 3.25e-05 | 0
19158 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5745 | 0.2186 | 0.0008865 | 0
19160 | 55.4 | 0.309 | 0.309 | 38 | 16.6651 | 0.060006 | 1.44e-05 | 0
19161 | 6.99 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5743 | 0.21861 | 8.0117 | 0
19166 | 49.49 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3523 | 0.18684 | 0.007169 | 0
19167 | 16 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9245 | 0.16879 | 0.71467 | 0
19169 | 40.28 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0892 | 0.11002 | 1.7992 | 0
19171 | 115.15 | 0.309 | 0.309 | 38 | 16.6651 | 0.060006 | 3e-05 | 0
19174 | 22.25 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0032231 | 0
19176 | 52.46 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.342 | 0.1872 | 7.28e-05 | 0
19178 | 41.23 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7277 | 0.14864 | 8.1e-06 | 5.47e-05
19180 | 43.38 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9152 | 0.16906 | 8.6e-06 | 5.06e-05
19186 | 123.88 | 0.15 | 0.15 | 33 | 8.9592 | 0.11162 | 9.6e-06 | 0
19187 | 23.81 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7337 | 0.14851 | 640992.4064 | 0
19188 | 224.4 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.13318 | 0
19189 | 3.14 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.938 | 0.11188 | 0.38947 | 0
19190 | 41.63 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6746 | 0.14982 | 47.7151 | 0
19195 | 25.57 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.015176 | 0
19199 | 18.66 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7355 | 0.14847 | 257.3083 | 0
19202 | 230.3 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.13668 | 0
19203 | 24.07 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6746 | 0.14982 | 4e-07 | 0
19205 | 33.71 | 0.082 | 0.082 | 31 | 5.9046 | 0.16936 | 1.8e-06 | 0
19209 | 31.27 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5681 | 0.21891 | 1666.3848 | 0
19211 | 18.85 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5584 | 0.21938 | 507463.5606 | 0
19214 | 37.78 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9886 | 0.11125 | 1017080.7592 | 0
19217 | 23.11 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.9226 | 0.16885 | 6e-07 | 0
19219 | 3.58 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.1238 | 0.058398 | 1.79e-05 | 0
19225 | 114.6 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.068015 | 0
19226 | 14.21 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5686 | 0.21889 | 757.2538 | 0
19233 | 60.08 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8887 | 0.12676 | 0.0003007 | 0
19235 | 15.34 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7301 | 0.14859 | 1.2e-06 | 0
19236 | 29.97 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5709 | 0.21878 | 115.0754 | 0
19239 | 36.11 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5682 | 0.21891 | 972122.4993 | 0
19240 | 13.08 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3603 | 0.18656 | 352128.5517 | 0
19241 | 60.33 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8765 | 0.17017 | 300344.3509 | 0
19246 | 89.92 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8796 | 0.12691 | 0.000286 | 0
19249 | 33.01 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3447 | 0.1871 | 888666.8936 | 0
19250 | 28.84 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.8776 | 0.17014 | 4.4e-06 | 0
19251 | 17.5 | 0.069 | 0.05 | 59 | 5.3319 | 0.18755 | 0.78167 | 0
19254 | 10.18 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5738 | 0.21863 | 274057.2465 | 0
19259 | 39.8 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6826 | 0.14964 | 1071461.4809 | 0
19260 | 5.61 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3549 | 0.18674 | 0.0002315 | 0
19261 | 64.55 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8767 | 0.17017 | 321353.028 | 0
19263 | 85.41 | 0.082 | 0.05 | 57 | 5.8889 | 0.16981 | 0.58377 | 0
19264 | 30.05 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7248 | 0.1487 | 2.86e-05 | 0
19268 | 245.93 | 1 | 1 | 38 | 44.0004 | 0.022727 | 6.4e-05 | 0
19270 | 10.83 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5656 | 0.21903 | 53915.6174 | 0
19271 | 4.44 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5747 | 0.21859 | 0.0012756 | 0
19274 | 7.12 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9089 | 0.16924 | 191678.5369 | 0
19278 | 17.46 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7072 | 0.14909 | 0.0002357 | 0
19279 | 9.09 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7194 | 0.14882 | 7.36e-05 | 0
19280 | 8.35 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3319 | 0.18755 | 224791.5564 | 0
19282 | 8.92 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1418 | 0.10939 | 5.9e-06 | 0
19283 | 4.45 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3127 | 0.18823 | 1.6263 | 0
19284 | 96.13 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.6966 | 0.068043 | 1.8e-06 | 0
19288 | 85.99 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9055 | 0.16933 | 0.11005 | 0
19289 | 53.43 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3514 | 0.18687 | 5.08e-05 | 0
19290 | 12.81 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3319 | 0.18755 | 344859.8564 | 0
19292 | 13.83 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5733 | 0.21866 | 0.000112 | 0
19296 | 65 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0386 | 0.083066 | 0.0008776 | 0
19297 | 35.05 | 0.04 | 0.04 | 52 | 4.1792 | 0.23928 | 0.0050773 | 0
19301 | 37.37 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8948 | 0.16964 | 5.19e-05 | 0
19302 | 102.63 | 0.207 | 0.207 | 43 | 11.87 | 0.084246 | 0.0001425 | 0
19303 | 25.64 | 0.15 | 0.15 | 46 | 8.9498 | 0.11173 | 0.0001283 | 0
19304 | 25 | 0.05 | 0.05 | 29 | 4.5716 | 0.21874 | 1e-06 | 0
19307 | 19.11 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9237 | 0.16881 | 0.0004437 | 0
19308 | 50.45 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1185 | 0.10967 | 3.37e-05 | 0
19309 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9205 | 0.1689 | 0.0005192 | 0
19310 | 23.71 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9205 | 0.1689 | 0.0017998 | 0
19318 | 2.15 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9283 | 0.16868 | 0 | 0
19320 | 3.83 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7632 | 0.067736 | 1.92e-05 | 0
19322 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7335 | 0.14851 | 4.9e-06 | 0
19324 | 3.43 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0486 | 0.11051 | 1e-07 | 0
19326 | 3.26 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.0486 | 0.11051 | 0.022282 | 0
19330 | 3.73 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.7443 | 0.12913 | 1e-07 | 0
19332 | 3.52 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.987 | 0.083424 | 0.0002672 | 0
19334 | 3.77 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0607 | 0.11037 | 1.89e-05 | 0
19336 | 4.57 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9692 | 0.083547 | 9.5e-06 | 0
19338 | 5.36 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7229 | 0.14875 | 144297.3314 | 0
19339 | 114.31 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.8186 | 0.084612 | 1.37e-05 | 0
19340 | 40.32 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7139 | 0.14894 | 0.0009361 | 0
19346 | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5743 | 0.21861 | 9.53e-05 | 0
19349 | 17.37 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5675 | 0.21894 | 18323563.45 | 0
19351 | 11.39 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5737 | 0.21864 | 11482.8274 | 0
19353 | 59.95 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3499 | 0.18692 | 63241081.735 | 0
19356 | 18.26 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7201 | 0.14881 | 5.81e-05 | 0
19358 | 14 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0191 | 0.11088 | 4.45e-05 | 0
19359 | 48.16 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.9489 | 0.11174 | 664.0926 | 0
19361 | 64.58 | 0.15 | 0.15 | 23 | 8.9489 | 0.11174 | 1.2e-06 | 0
19364 | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5737 | 0.21864 | 4e-07 | 0
19366 | 186.01 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 1.2714 | 0
19368 | 39.25 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.26827 | 0
19369 | 62.06 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9098 | 0.16921 | 7.6977 | 0
19372 | 44.21 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9168 | 0.16901 | 0.0001406 | 0
19373 | 68.67 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6772 | 0.14976 | 8.5175 | 0
19375 | 14.37 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7201 | 0.14881 | 4.57e-05 | 0
19381 | 42.92 | 0.069 | 0.069 | 91 | 5.3537 | 0.18679 | 4.8351e+35 | 1
19387 | 37.15 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.0865 | 0.11005 | 8266.4524 | 0
19388 | 57.08 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8836 | 0.16997 | 2.73e-05 | 0
19391 | 66.93 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9027 | 0.16941 | 67475.4713 | 0
19392 | 12.34 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.8025 | 0.033554 | 4.3e-06 | 0
19394 | 16.62 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3503 | 0.1869 | 7.9e-06 | 0
19395 | 40.16 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6469 | 0.15045 | 2.68e-05 | 0
19400 | 104.5 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8419 | 0.17118 | 520238.4173 | 0
19401 | 59.3 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9087 | 0.16924 | 2.83e-05 | 0
19402 | 30.53 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3564 | 0.18669 | 151989.275 | 0
19403 | 15.04 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9087 | 0.16924 | 7.2e-06 | 0
19407 | 24.15 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7264 | 0.14867 | 1.5e-06 | 0
19414 | 86.23 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.24901 | 0
19415 | 14.33 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9172 | 0.169 | 14446.7876 | 0
19416 | 79.6 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0191 | 0.11088 | 1.2e-06 | 0
19420 | 75.79 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7118 | 0.14899 | 86.8683 | 0
19421 | 11.08 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3448 | 0.1871 | 2e-07 | 0
19422 | 109.57 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.339 | 0.1873 | 0.0001521 | 0
19424 | 14.77 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9063 | 0.16931 | 0.018903 | 0
19426 | 4.93 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5746 | 0.2186 | 18.9296 | 0
19427 | 22.57 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.57 | 0.21882 | 0.0009312 | 0
19430 | 6.24 | 0.414 | 0.414 | 55 | 22.5395 | 0.044367 | 0.0079861 | 0
19435 | 40.39 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.8345 | 0.06741 | 2152.3914 | 0
19436 | 8.09 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9098 | 0.16921 | 1.0034 | 0
19438 | 32.33 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5681 | 0.21891 | 1.1e-06 | 0
19440 | 86.76 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.015 | 0.11093 | 19305.4481 | 0
19441 | 45.02 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.015 | 0.11093 | 10017.6494 | 0
19442 | 37.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.015 | 0.11093 | 0.000304 | 0
19443 | 4.72 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5747 | 0.2186 | 1050.2733 | 0
19447 | 16.37 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9191 | 0.16895 | 3642.5795 | 0
19448 | 20.3 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5723 | 0.21871 | 546499.1875 | 0
19449 | 60.25 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7106 | 0.14902 | 1621998.8809 | 0
19450 | 44 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9142 | 0.16909 | 0.12706 | 0
19451 | 25.18 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5639 | 0.21911 | 2.4e-06 | 0
19454 | 69.49 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.718 | 0.14885 | 3.1039 | 0
19459 | 10.06 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9142 | 0.16909 | 0.44935 | 0
19464 | 41.92 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9175 | 0.16899 | 2233.9254 | 0
19467 | 11.14 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3607 | 0.18654 | 9.02e-05 | 0
19468 | 88.4 | 0.902 | 0.902 | 53 | 52.0406 | 0.019216 | 0.025398 | 0
19471 | 10.29 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.926 | 0.16875 | 0.45962 | 0
19472 | 44.37 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5639 | 0.21911 | 0.0005991 | 0
19473 | 67.3 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.7962 | 0.12827 | 3.0061 | 0
19476 | 9.12 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9264 | 0.16874 | 0.40736 | 0
19479 | 1.84 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.015 | 0.11093 | 0.67243 | 0
19480 | 34.66 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3555 | 0.18672 | 1847.0386 | 0
19484 | 4.05 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.905 | 0.16935 | 2.7e-06 | 0
19485 | 87.4 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 0
19486 | 52.62 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.905 | 0.16935 | 3.51e-05 | 0
19488 | 98.52 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.708 | 0.14908 | 5250.151 | 0
19491 | 85.67 | 0.309 | 0.309 | 45 | 17.5175 | 0.057086 | 0.0002724 | 0
19492 | 36.19 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.6431 | 0.056679 | 0.0014932 | 0
19495 | 17.43 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.9626 | 0.083594 | 0.022308 | 0
19496 | 34.86 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9194 | 0.16894 | 1857.6966 | 0
19501 | 11.81 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1792 | 0.23928 | 317938.7131 | 0
19504 | 25.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5615 | 0.21923 | 686489.1529 | 0
19505 | 41.25 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.5985 | 0.15155 | 1.8425 | 0
19509 | 25.52 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.9086 | 0.12645 | 8.9e-06 | 0
19511 | 48.85 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.8025 | 0.033554 | 1.71e-05 | 0
19512 | 5 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5746 | 0.2186 | 0.034174 | 0.013979
19515 | 8.57 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7389 | 0.14839 | 230714.1895 | 0.0001549
19518 | 37.2 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7085 | 0.14907 | 0.0001183 | 0
19520 | 66.83 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.6957 | 0.14935 | 0.005073 | 0.0045051
19523 | 29.69 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3566 | 0.18668 | 1.04e-05 | 5.55e-05
19525 | 5.8 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1435 | 0.10937 | 156142.636 | 0
19528 | 24.17 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3578 | 0.18664 | 650684.0344 | 0
19529 | 49.92 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8931 | 0.16969 | 1.3e-06 | 0
19530 | 8.94 | 0.04 | 0.04 | 42 | 4.1822 | 0.23911 | 8.5e-06 | 0
19532 | 11.35 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5737 | 0.21864 | 1.58e-05 | 0
19533 | 400 | 0.804 | 0.804 | 37 | 48.0386 | 0.020817 | 7.9e-05 | 0
19537 | 41.5 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8236 | 0.12782 | 0.28365 | 0
19539 | 58.35 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8931 | 0.16969 | 1.5e-06 | 0
19542 | 72.52 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8236 | 0.12782 | 0.49566 | 0
19543 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7401 | 0.14837 | 3e-07 | 0
19544 | 31.81 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.8236 | 0.12782 | 1.4208 | 0
19545 | 7.07 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8931 | 0.16969 | 2e-07 | 0
19546 | 11.8 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6899 | 0.14948 | 0.080651 | 0.048244
19547 | 48.14 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5658 | 0.21902 | 9.99e-05 | 0
19548 | 6 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8931 | 0.16969 | 2e-07 | 0
19551 | 86.35 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0813 | 0.11012 | 2324640.6787 | 0
19552 | 62.75 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0838 | 0.11009 | 0.000314 | 0
19554 | 31.29 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5698 | 0.21883 | 4.34e-05 | 0
19555 | 20.91 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0328 | 0.11071 | 0.35576 | 0
19556 | 16.09 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9245 | 0.16879 | 433161.199 | 0
19557 | 68.49 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6818 | 0.14966 | 262.9801 | 0
19558 | 18.01 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6848 | 0.14959 | 484849.7961 | 0
19563 | 51.3 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.7632 | 0.067736 | 0.0002567 | 0
19564 | 58.7 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3463 | 0.18704 | 7e-06 | 3.76e-05
19566 | 16.31 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5729 | 0.21868 | 5.19e-05 | 0
19567 | 42.12 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3539 | 0.18678 | 42463.2716 | 0
19568 | 11.22 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3607 | 0.18654 | 12.86 | 0
19572 | 123.39 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.5985 | 0.15155 | 5.5114 | 0
19573 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.8986 | 0.16953 | 42.2364 | 0
19575 | 37.3 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.8986 | 0.16953 | 42.7522 | 0
19578 | 46.85 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 2.0926 | 0
19581 | 40.46 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 1.8072 | 0
19583 | 173.5 | 0.517 | 0.517 | 37 | 29.9019 | 0.033443 | 3.43e-05 | 0
19585 | 10.6 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3592 | 0.1866 | 564.8762 | 0
19588 | 83.9 | 0.706 | 0.706 | 53 | 35.8929 | 0.027861 | 0.024105 | 0
19590 | 60.47 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 2.701 | 0
19592 | 77.9 | 0.706 | 0.706 | 53 | 35.8929 | 0.027861 | 0.022381 | 0
19594 | 34.6 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 1.5455 | 0
19596 | 49.58 | 0.6 | 0.6 | 59 | 32.9878 | 0.030314 | 2.2146 | 0
19597 | 139.9 | 0.706 | 0.706 | 53 | 35.8929 | 0.027861 | 0.040194 | 0
19599 | 219.8 | 0.706 | 0.706 | 53 | 35.8929 | 0.027861 | 0.06315 | 0
19600 | 39.92 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5672 | 0.21895 | 45.7551 | 0
19604 | 23.14 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5719 | 0.21873 | 1.0336 | 0
19605 | 20.65 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3586 | 0.18662 | 0.92237 | 0
19607 | 176.33 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.6329 | 0.15076 | 0.5092 | 0
19610 | 43.86 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9169 | 0.16901 | 1.9591 | 0
19611 | 39.76 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.5985 | 0.15155 | 1.7759 | 0
19615 | 30.05 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3565 | 0.18669 | 0.20539 | 0
19618 | 119.16 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.8965 | 0.16959 | 0.81444 | 0
19619 | 19.56 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3589 | 0.18661 | 22.4191 | 0
19620 | 7.5 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0426 | 0.11059 | 201908.5744 | 0.17309
19625 | 96.4 | 0.414 | 0.414 | 55 | 22.5395 | 0.044367 | 0.12338 | 0
19629 | 37.7 | 0.414 | 0.414 | 14 | 22.5395 | 0.044367 | 4e-07 | 0
19631 | 24.39 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.35 | 0.18692 | 7.76e-05 | 0
19633 | 44.3 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0191 | 0.11088 | 0.0001409 | 0
19637 | 41.78 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5681 | 0.21891 | 1124765.3322 | 0
19638 | 40.17 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9056 | 0.16933 | 8.34e-05 | 0
19640 | 34.56 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9056 | 0.16933 | 930394.7477 | 0
19642 | 49.49 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3423 | 0.18719 | 1332327.4247 | 0
19644 | 8.12 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3423 | 0.18719 | 218599.6801 | 0
19645 | 43.92 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8792 | 0.12692 | 168.639 | 0
19647 | 53.91 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9122 | 0.083948 | 5.13e-05 | 0
19651 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5681 | 0.21891 | 177948.7605 | 0
19653 | 75.16 | 0.517 | 0.517 | 66 | 27.9857 | 0.035732 | 16724.2683 | 0
19657 | 35 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7298 | 0.14859 | 482.6254 | 0
19659 | 3.44 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9279 | 0.16869 | 3.9428 | 0
19660 | 12.35 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5735 | 0.21865 | 47.4201 | 0
19662 | 5.99 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3618 | 0.1865 | 1332.868 | 0
19664 | 9.37 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3525 | 0.18683 | 499.3292 | 0
19666 | 78.3 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3459 | 0.18706 | 89.7452 | 0
19668 | 158 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1.8e-06 | 0
19669 | 65.91 | 0.207 | 0.207 | 66 | 11.9122 | 0.083948 | 14665.9996 | 0
19671 | 5.94 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9272 | 0.16871 | 22.8077 | 0
19674 | 38.96 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.9025 | 0.12654 | 149.5941 | 0
19676 | 6.82 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7282 | 0.14863 | 26.1867 | 0
19679 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7365 | 0.14844 | 59.7839 | 0
19682 | 18.64 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5615 | 0.21923 | 0.83259 | 0
19683 | 9.24 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9263 | 0.16874 | 0.41272 | 0
19685 | 20.68 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.8594 | 0.17067 | 2e-06 | 1.16e-05
19690 | 26.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9112 | 0.16917 | 6e-07 | 0
19694 | 6.03 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3618 | 0.1865 | 1341.7687 | 0
19697 | 81.65 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.5985 | 0.15155 | 3.647 | 0
19700 | 15.72 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5658 | 0.21902 | 3.26e-05 | 0
19701 | 7.18 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1824 | 0.2391 | 193293.8039 | 0
19703 | 37.06 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3423 | 0.18719 | 0.0001179 | 0
19704 | 186.08 | 0.517 | 0.517 | 66 | 27.9857 | 0.035732 | 41405.6908 | 0
19706 | 39.19 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3525 | 0.18683 | 2088.4431 | 0
19709 | 14.88 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7002 | 0.14925 | 15001.2702 | 0
19710 | 12.12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5736 | 0.21865 | 326284.2531 | 0.0001487
19712 | 58.27 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0977 | 0.10992 | 0.0024042 | 0
19713 | 29.98 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.7002 | 0.14925 | 231649753.5167 | 0
19718 | 18.61 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9238 | 0.16881 | 71.4566 | 0
19721 | 17.23 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5559 | 0.21949 | 6e-07 | 0
19722 | 20.34 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5701 | 0.21882 | 9.7e-06 | 0
19726 | 17.14 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7148 | 0.14893 | 236.3486 | 0
19729 | 10.38 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5559 | 0.21949 | 1.6e-06 | 0
19730 | 14.22 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.566 | 0.21901 | 6.8e-06 | 0
19731 | 61.54 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7148 | 0.14893 | 13693.6061 | 0
19733 | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5701 | 0.21882 | 7.2e-06 | 0
19734 | 38.97 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.9489 | 0.11174 | 537.369 | 0
19736 | 163.61 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.47247 | 0
19738 | 27.67 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8819 | 0.17001 | 1.32e-05 | 0
19739 | 19.68 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5724 | 0.2187 | 0.0001594 | 0
19741 | 16.52 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5729 | 0.21868 | 7.9e-06 | 0
19743 | 8.95 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3612 | 0.18653 | 1.24e-05 | 0
19745 | 39.95 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.8186 | 0.084612 | 3.8e-06 | 0
19747 | 12.36 | 0.082 | 0.082 | 75 | 5.9202 | 0.16891 | 75533207947.27 | 1e-07
19749 | 10.8 | 0.207 | 0.207 | 42 | 12.0833 | 0.082759 | 1.03e-05 | 0
19751 | 39.4 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3545 | 0.18676 | 0.0001253 | 0
19754 | 72 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6469 | 0.15045 | 6.85e-05 | 0
19755 | 22.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 3e-07 | 0
19757 | 125.47 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.8419 | 0.17118 | 0.036048 | 0
19759 | 45.39 | 0.15 | 0.15 | 61 | 9.1213 | 0.10963 | 16.5879 | 0
19760 | 7.09 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9269 | 0.16872 | 377.8276 | 0
19762 | 11.93 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9178 | 0.16898 | 635.7522 | 0
19764 | 12.78 | 0.069 | 0.069 | 78 | 5.3603 | 0.18655 | 202847758069844 | 0.0002435
19768 | 21.44 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7345 | 0.14849 | 24.5739 | 0
19770 | 24.57 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.7065 | 0.14911 | 0.000199 | 0
19774 | 9.86 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.361 | 0.18653 | 2194.0031 | 0
19776 | 41.31 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9053 | 0.16934 | 2201.4185 | 0
19778 | 86.46 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9054 | 0.16934 | 0.012524 | 0
19780 | 10.99 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3522 | 0.18684 | 585.6594 | 0
19781 | 28.52 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5711 | 0.21877 | 767791.0179 | 0.12314
19783 | 38.66 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3522 | 0.18684 | 6e-07 | 0
19785 | 6.46 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3617 | 0.18651 | 173910.5864 | 9.29e-05
19787 | 10.44 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0977 | 0.10992 | 0.0004308 | 0
19789 | 33.57 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.905 | 0.1265 | 4e-07 | 0
19790 | 28.6 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7061 | 0.14912 | 0.00118 | 0
19794 | 19.02 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.57 | 0.21882 | 2.3e-06 | 0
19796 | 10.97 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9056 | 0.16933 | 3.49e-05 | 0
19798 | 148 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.5875 | 0.068552 | 0.0004707 | 0
19799 | 35.41 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.35 | 0.18692 | 953277.6784 | 0
19806 | 9.74 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5739 | 0.21863 | 0.0004019 | 0
19811 | 35.14 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5675 | 0.21894 | 946008.9574 | 0
19813 | 16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.573 | 0.21868 | 430738.292 | 0
19815 | 23.65 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1792 | 0.23928 | 636685.0276 | 0
19817 | 44.5 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.9001 | 0.12658 | 0.012785 | 0.086403
19819 | 3.84 | 0.125 | 0.125 | 53 | 7.9012 | 0.12656 | 0.0011033 | 0.007457
19821 | 9.89 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.9041 | 0.12652 | 37.9745 | 6.17e-05
19823 | 7.52 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.9041 | 0.12652 | 28.8744 | 4.69e-05
19825 | 11.79 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.9041 | 0.12652 | 45.2699 | 7.36e-05
19827 | 6.28 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.9041 | 0.12652 | 24.1132 | 3.92e-05
19829 | 7.1 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9099 | 0.12642 | 191140.1145 | 0.31081
19831 | 7.01 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9099 | 0.12642 | 188717.2204 | 0.30687
19833 | 8.62 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9099 | 0.12642 | 232060.2517 | 0.37735
19835 | 8.25 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5741 | 0.21862 | 31.6774 | 2.98e-05
19837 | 12.9 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5641 | 0.2191 | 49.5319 | 4.65e-05
19839 | 22.8 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.734 | 0.1485 | 0.0065506 | 0.037735
19842 | 15.72 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9226 | 0.16884 | 0.0006486 | 0
19845 | 21.47 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8288 | 0.12773 | 5e-07 | 0
19846 | 8.01 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7391 | 0.14839 | 215638.3636 | 0
19848 | 43.95 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7229 | 0.14875 | 0.0005934 | 0
19850 | 5.92 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.9734 | 0.083519 | 5.6e-06 | 0
19852 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0896 | 0.11002 | 9.08e-05 | 0
19854 | 4.52 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.8892 | 0.067163 | 0.0001865 | 0
19856 | 3.79 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.1446 | 0.10935 | 1e-07 | 0
19860 | 46.76 | 0.414 | 0.414 | 46 | 23.2629 | 0.042987 | 0.000234 | 0
19862 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6869 | 0.14955 | 74033.1439 | 0
19864 | 3.41 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0834 | 0.11009 | 91801.1008 | 0
19866 | 1.57 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9626 | 0.083594 | 42266.1963 | 0
19868 | 2.86 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.6431 | 0.056679 | 0.000118 | 0
19870 | 3.55 | 0.259 | 0.259 | 55 | 14.8173 | 0.067489 | 0.0045434 | 0
19872 | 8.2 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.8924 | 0.1267 | 40822.5351 | 0
19874 | 19.08 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6727 | 0.056584 | 4e-07 | 0
19876 | 5.68 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0962 | 0.10994 | 0.0004312 | 0
19878 | 1 | 0.125 | 0.125 | 64 | 7.9048 | 0.12651 | 13.7893 | 0
19880 | 2.89 | 0.125 | 0.125 | 43 | 7.8977 | 0.12662 | 4e-06 | 0
19882 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.6746 | 0.14982 | 6.7395 | 0
19884 | 4.51 | 0.15 | 0.15 | 31 | 9.136 | 0.10946 | 2e-07 | 0
19886 | 3.85 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9605 | 0.1116 | 1e-07 | 0
19888 | 4.12 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7168 | 0.14888 | 1e-07 | 0
19890 | 2.49 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0245 | 0.083163 | 67033.647 | 0
19892 | 2.64 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.8636 | 0.067278 | 0 | 0
19894 | 4.38 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9017 | 0.12655 | 5.91e-05 | 0
19896 | 3.76 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.1038 | 0.10984 | 5.08e-05 | 0
19898 | 5.2 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.9055 | 0.12649 | 1e-07 | 0
19900 | 3.58 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9056 | 0.12649 | 1e-07 | 0
19902 | 2.89 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1 | 0.10989 | 77802.1068 | 0
19904 | 3.01 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.6945 | 0.068053 | 81032.6409 | 0
19906 | 4.41 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.0809 | 0.071018 | 118722.2376 | 0
19908 | 3.78 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9122 | 0.16914 | 101761.9207 | 0
19910 | 4.11 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7132 | 0.14896 | 110645.9024 | 0
19912 | 2.38 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1132 | 0.10973 | 64072.324 | 0
19914 | 3.81 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9134 | 0.16911 | 102569.5542 | 0
19916 | 2.35 | 0.259 | 0.259 | 51 | 14.4923 | 0.069002 | 0.0001784 | 0
19918 | 3.73 | 0.259 | 0.259 | 71 | 14.8903 | 0.067158 | 3934766.1898 | 0
19920 | 3.4 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.6966 | 0.068043 | 91531.8896 | 0
19922 | 4.52 | 0.259 | 0.259 | 40 | 14.9227 | 0.067012 | 2.2e-06 | 0
19924 | 3.26 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1109 | 0.10976 | 87762.9267 | 0
19926 | 4.08 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1445 | 0.10936 | 3.3e-05 | 0
19928 | 4.08 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.887 | 0.067173 | 109838.2624 | 0
19930 | 3.93 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0492 | 0.11051 | 0.0005693 | 0
19932 | 3.13 | 0.309 | 0.309 | 58 | 17.4675 | 0.057249 | 0.053253 | 0
19934 | 20.09 | 0.15 | 0.15 | 60 | 9.0604 | 0.11037 | 2.4919 | 0
19936 | 4.13 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8011 | 0.084738 | 1e-07 | 0
19938 | 2.61 | 0.359 | 0.359 | 65 | 20.4167 | 0.048979 | 139.0874 | 0
19940 | 2.47 | 0.207 | 0.207 | 62 | 11.9354 | 0.083784 | 2.831 | 0
19942 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.733 | 0.14852 | 0.14293 | 0
19944 | 2.94 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0508 | 0.11049 | 471037.9929 | 0
19946 | 3.44 | 0.207 | 0.207 | 64 | 11.8657 | 0.084276 | 47.4352 | 0
19948 | 2.19 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7203 | 0.1488 | 1e-07 | 0
19950 | 2.09 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.527 | 0.068838 | 56265.1871 | 0
19952 | 3.17 | 0.207 | 0.207 | 22 | 12.0543 | 0.082958 | 1e-07 | 0
19954 | 53.36 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.2231 | 0.058062 | 1436512.2203 | 0
19956 | 2.7 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8766 | 0.12696 | 9e-07 | 0
19958 | 3.04 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.1451 | 0.10935 | 6.3e-06 | 0
19960 | 6.63 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9171 | 0.12631 | 8.95e-05 | 0
19962 | 11.29 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.042 | 0.1106 | 3.59e-05 | 0
19964 | 4.22 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7101 | 0.14903 | 21008.67 | 0
19966 | 3.78 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0089 | 0.083272 | 101761.9207 | 0
19968 | 5 | 0.1 | 0.1 | 76 | 6.6794 | 0.14971 | 364558077335.047 | 0
19973 | 92.3 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 1.82e-05 | 0
19975 | 94.5 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 1.87e-05 | 0
19977 | 67.3 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 1.33e-05 | 0
19984 | 51.43 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3518 | 0.18685 | 0.065822 | 0
19987 | 21.53 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9008 | 0.16947 | 0.0061857 | 0
19990 | 81.62 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9008 | 0.16947 | 0.048442 | 0
19993 | 33.45 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5704 | 0.2188 | 5359258.8147 | 0
19995 | 54.45 | 0.259 | 0.259 | 70 | 14.8687 | 0.067255 | 8723815.8413 | 0
19997 | 73.06 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3471 | 0.18702 | 1966858.6602 | 0
19999 | 132.05 | 0.15 | 0.15 | 31 | 9.0727 | 0.11022 | 7e-06 | 0
20001 | 45.65 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.698 | 0.1493 | 46022.0432 | 0
20003 | 28.86 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5711 | 0.21877 | 776944.2107 | 0
20005 | 37.05 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.698 | 0.1493 | 37351.952 | 0
20007 | 16.46 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5729 | 0.21868 | 16594.146 | 0
20012 | 42.04 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9174 | 0.16899 | 209290.1774 | 0
20015 | 26.91 | 0.069 | 0.069 | 73 | 5.3572 | 0.18666 | 1704217692.6171 | 0
20017 | 68.88 | 0.125 | 0.125 | 73 | 7.8593 | 0.12724 | 4362189173.2557 | 0
20019 | 24.82 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5717 | 0.21874 | 1571857408.046 | 0
20021 | 30.19 | 0.125 | 0.125 | 73 | 7.8593 | 0.12724 | 1911941038.3501 | 0
20024 | 35.79 | 0.125 | 0.125 | 73 | 7.8593 | 0.12724 | 2266590602.9312 | 0
20026 | 60.41 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9124 | 0.16914 | 63726333.4335 | 0
20031 | 71 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.0053896 | 0
20034 | 19.93 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3588 | 0.18661 | 0.002887 | 0
20036 | 39.91 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1137 | 0.10973 | 0.0057813 | 0
20038 | 16.55 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.341 | 0.18723 | 2651591.2488 | 0
20040 | 66.39 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.341 | 0.18723 | 330513.1886 | 0
20042 | 52.18 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9147 | 0.16907 | 259770.7251 | 0
20044 | 17.78 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.341 | 0.18723 | 2848658.3926 | 0
20047 | 8.87 | 0.069 | 0.069 | 43 | 5.3541 | 0.18677 | 1.23e-05 | 0
20049 | 7.75 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7392 | 0.14838 | 1.08e-05 | 0
20059 | 39.04 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7115 | 0.149 | 1051001.4572 | 0
20061 | 29.26 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3257 | 0.18777 | 787712.6577 | 0
20063 | 31.03 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3257 | 0.18777 | 835363.0936 | 0
20064 | 37.14 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.7056 | 0.068002 | 0.022043 | 0
20068 | 27.21 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3572 | 0.18667 | 28703749.0277 | 0
20070 | 33.21 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6996 | 0.14926 | 8e-07 | 0
20072 | 20.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16882 | 5e-07 | 0
20075 | 61.92 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6996 | 0.14926 | 1.6e-06 | 0
20077 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5708 | 0.21878 | 31963381.2166 | 0
20079 | 18.64 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3591 | 0.1866 | 7e-07 | 0
20081 | 100.3 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.0076137 | 0
20084 | 42 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5616 | 0.21922 | 324526010.549 | 0
20086 | 50.27 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5616 | 0.21922 | 388426730.9251 | 0
20088 | 10.46 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.926 | 0.16875 | 557.4156 | 0
20091 | 12.65 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5735 | 0.21865 | 674.1211 | 0
20093 | 37.76 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3467 | 0.18703 | 2012.2381 | 0
20095 | 12.24 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.57 | 0.21882 | 652.2721 | 0
20097 | 93.47 | 0.15 | 0.15 | 70 | 9.0544 | 0.11044 | 14975483.3041 | 0
20099 | 28.84 | 0.069 | 0.069 | 70 | 5.3568 | 0.18668 | 4620658.341 | 0
20101 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.57 | 0.21882 | 1261.9121 | 0
20103 | 71.1 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.0053972 | 0
20105 | 149.6 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.011356 | 0
20107 | 5.86 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0525 | 0.08297 | 1e-07 | 0
20111 | 42.9 | 0.069 | 0.069 | 71 | 5.3537 | 0.18679 | 45255087.0459 | 0
20113 | 19.93 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.8909 | 0.16975 | 0.0002691 | 0
20116 | 107.41 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.8909 | 0.16975 | 113306500.9892 | 0
20119 | 114.1 | 0.517 | 0.517 | 51 | 28.0579 | 0.035641 | 0.0086613 | 0
20123 | 36.8 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7075 | 0.14909 | 37099.9145 | 0
20125 | 5.41 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5746 | 0.2186 | 5454.0907 | 0
20127 | 63 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7075 | 0.14909 | 63513.442 | 0
20133 | 72.8 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 1.44e-05 | 0
20134 | 131.55 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.6852 | 0.14958 | 0.0001252 | 0
20136 | 175.8 | 0.517 | 0.517 | 52 | 28.5614 | 0.035012 | 0.025466 | 0
20139 | 265 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.8007 | 0.12819 | 0.76526 | 0
20140 | 5.4 | 0.069 | 0.069 | 69
20143 | 7.11 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9004 | 0.16948 | 191409.3321 | 0.000272
20147 | 87.5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9004 | 0.16948 | 2355600.0345 | 0.0033468
20148 | 155.82 | 0.15 | 0.15 | 35 | 9.0594 | 0.11038 | 1.87e-05 | 0
20151 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9004 | 0.16948 | 275941.7183 | 0.0003921
20166 | 154.5 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 593.2314 | 3e-06
20167 | 6.79 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3617 | 0.18651 | 3.2e-06 | 0
20173 | 44.22 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7267 | 0.14866 | 1.9752 | 0
20175 | 53.79 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9107 | 0.16919 | 0.91517 | 0
20178 | 169.16 | 0.15 | 0.15 | 63 | 8.9903 | 0.11123 | 649.5212 | 1.4e-06
20183 | 20.35 | 0.259 | 0.259 | 62 | 14.7603 | 0.067749 | 23.3246 | 1e-07
20185 | 101.76 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.067 | 0.11029 | 116.6343 | 3e-07
20188 | 20.03 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3415 | 0.18721 | 539230.5178 | 0.0006936
20191 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.7394 | 0.14838 | 8.367 | 0
20193 | 40.43 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.067 | 0.11029 | 46.3397 | 1e-07
20197 | 24.25 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7143 | 0.14894 | 3.0079 | 0
20201 | 40.24 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.7143 | 0.14894 | 4.9912 | 0
20204 | 74.75 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9085 | 0.16925 | 1.1e-06 | 0
20208 | 111.22 | 0.207 | 0.207 | 37 | 11.9494 | 0.083686 | 2.2e-05 | 0
20215 | 76.3 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 292.968 | 1.5e-06
20219 | 60.84 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9123 | 0.16914 | 13537.8451 | 1.93e-05
20224 | 12.57 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7376 | 0.14842 | 0.0074603 | 0
20226 | 7.83 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9106 | 0.16919 | 0.0046471 | 0
20229 | 32.56 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9106 | 0.16919 | 7e-07 | 0
20233 | 46.86 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6311 | 0.1508 | 5.8123 | 0
20234 | 38.82 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.125 | 0.10959 | 0.0016017 | 0
20236 | 59.52 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9615 | 0.11159 | 1e-06 | 0
20238 | 50.77 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9151 | 0.16906 | 1366786.4552 | 0
20239 | 104 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 399.3273 | 2e-06
20243 | 69.7 | 0.15 | 0.15 | 55 | 8.9113 | 0.11222 | 0.089204 | 0
20244 | 117.1 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8971 | 0.16958 | 7.4e-06 | 0
20247 | 14.81 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8611 | 0.12721 | 398702.1429 | 0
20251 | 75.84 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.6311 | 0.1508 | 1.5e-06 | 0
20252 | 118.5 | 0.517 | 0.517 | 36 | 28.9711 | 0.034517 | 1.81e-05 | 0
20253 | 11.29 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6311 | 0.1508 | 1.4004 | 0
20257 | 37.61 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0967 | 0.10993 | 3.6e-06 | 0
20258 | 15.11 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3598 | 0.18657 | 1.4e-06 | 0
20259 | 21.62 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.923 | 0.16883 | 582035.1397 | 0.0008301
20261 | 6.46 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1009 | 0.10988 | 4e-07 | 0
20264 | 79.69 | 0.125 | 0.125 | 34 | 7.8842 | 0.12684 | 7.6e-06 | 0
20265 | 15.1 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8229 | 0.12783 | 0.000623 | 0
20267 | 6.73 | 0.125 | 0.125 | 50 | 7.8229 | 0.12783 | 0.0002777 | 0
20268 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3621 | 0.18649 | 5e-07 | 0
20271 | 3.41 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.1197 | 0.10965 | 4.6e-05 | 0
20272 | 40.37 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7126 | 0.14897 | 3.1e-06 | 0
20274 | 17.13 | 0.1 | 0.1 | 62 | 6.736 | 0.14846 | 19.6339 | 0
20277 | 63.4 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3481 | 0.18698 | 0.000856 | 0
20278 | 5.52 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9273 | 0.16871 | 4e-07 | 0
20279 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3481 | 0.18698 | 6.67e-05 | 0
20282 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5746 | 0.2186 | 4e-07 | 0
20283 | 15.9 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3061 | 0.18846 | 0.000656 | 0
20285 | 25.05 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5701 | 0.21881 | 1.9e-06 | 0
20291 | 42.21 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.8962 | 0.084061 | 2.02e-05 | 0
20292 | 21.94 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9229 | 0.16884 | 590649.8973 | 0
20293 | 5.47 | 0.207 | 0.207 | 36 | 11.8962 | 0.084061 | 8e-07 | 0
20296 | 11.65 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9082 | 0.16926 | 1.445 | 0
20298 | 71.4 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5647 | 0.21907 | 0.010343 | 0
20299 | 94.1 | 0.517 | 0.517 | 36 | 28.9711 | 0.034517 | 1.44e-05 | 0
20300 | 56.58 | 0.1 | 0.082 | 63 | 6.6937 | 0.14939 | 217.2494 | 4e-07
20301 | 14.07 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6937 | 0.14939 | 54.0244 | 1e-07
20304 | 44.82 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.1197 | 0.10965 | 0.0006051 | 0
20305 | 44.6 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7126 | 0.14897 | 3.4e-06 | 0
20308 | 5.69 | 0.069 | 0.069 | 34 | 5.3619 | 0.1865 | 5e-07 | 0
20309 | 105.3 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 404.3189 | 2.1e-06
20310 | 56.16 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7032 | 0.14918 | 3.6e-06 | 0
20311 | 44.61 | 0.259 | 0.259 | 62 | 14.7603 | 0.067749 | 51.1307 | 2e-07
20312 | 16.14 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7032 | 0.14918 | 1e-06 | 0
20317 | 69.11 | 0.207 | 0.207 | 32 | 12.0352 | 0.08309 | 4.4e-06 | 0
20318 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.6937 | 0.14939 | 4.2941 | 0
20332 | 15.59 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9246 | 0.16879 | 17.8688 | 0
20336 | 2.62 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3626 | 0.18648 | 0.017907 | 0
20340 | 51.47 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.7242 | 0.14872 | 0.030548 | 0
20344 | 67.2 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 258.0269 | 1.3e-06
20348 | 95 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 364.7701 | 1.9e-06
20349 | 45.16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5479 | 0.21988 | 1215758.8251 | 0
20350 | 58.19 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3469 | 0.18702 | 2.5992 | 0
20351 | 12.9 | 0.033 | 0.033 | 69
20355 | 42.37 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5479 | 0.21988 | 1140648.8108 | 0
20356 | 32.29 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.664 | 0.15006 | 1.4423 | 0
20359 | 5.76 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5479 | 0.21988 | 155065.7913 | 0
20361 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5479 | 0.21988 | 442045.1742 | 0
20362 | 59.71 | 0.1 | 0.1 | 55 | 6.664 | 0.15006 | 0.076419 | 0
20365 | 34.76 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5479 | 0.21988 | 935778.8942 | 0
20367 | 39.32 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5479 | 0.21988 | 1058539.3444 | 0
20368 | 179.9 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 690.7594 | 3.5e-06
20370 | 96.02 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.9795 | 0.083476 | 1.15e-05 | 0
20372 | 34.1 | 0.517 | 0.517 | 36 | 28.9711 | 0.034517 | 5.2e-06 | 0
20375 | 56.81 | 0.309 | 0.309 | 27 | 16.6906 | 0.059914 | 1.6e-06 | 0
20376 | 9.21 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.664 | 0.15006 | 0.1567 | 0
20384 | 8.02 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5615 | 0.21923 | 0.0047599 | 0
20386 | 125.95 | 0.309 | 0.309 | 27 | 16.6906 | 0.059914 | 3.6e-06 | 0
20387 | 51.8 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5615 | 0.21923 | 0.030743 | 0
20391 | 48 | 0.414 | 0.414 | 36 | 21.1664 | 0.047245 | 1.1e-06 | 0
20394 | 35.45 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7297 | 0.1486 | 954354.5488 | 0
20395 | 53 | 0.517 | 0.517 | 63 | 29.6572 | 0.033719 | 203.5033 | 0
20405 | 23.57 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3503 | 0.18691 | 0.0009725 | 0
20408 | 1.88 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.7708 | 0.067701 | 50611.7492 | 0
20409 | 34.81 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3503 | 0.18691 | 0.00047 | 0
20412 | 41.87 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5691 | 0.21886 | 1127188.2392 | 0
20415 | 103.96 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.7708 | 0.067701 | 2798722.0278 | 0
20416 | 71.9 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5646 | 0.21908 | 72485.9774 | 0
20417 | 16.19 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5729 | 0.21868 | 435853.3236 | 0
20421 | 32.52 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.7708 | 0.067701 | 875475.5909 | 0
20425 | 52.7 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1172 | 0.10968 | 1418744.2699 | 0
20426 | 7.04 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7157 | 0.14891 | 9.51e-05 | 0
20429 | 44.14 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6684 | 0.14996 | 1188299.2467 | 0
20432 | 10.1 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.9261 | 0.16875 | 0.0001364 | 0
20436 | 126.2 | 0.517 | 0.517 | 38 | 29.6572 | 0.033719 | 3.28e-05 | 0
20437 | 95.87 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8686 | 0.12709 | 2580930.0775 | 0
20440 | 60.23 | 0.207 | 0.207 | 41 | 12.0003 | 0.083331 | 4.02e-05 | 0
20447 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7067 | 0.1491 | 1.53e-05 | 0
20451 | 18.33 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8686 | 0.12709 | 493464.5538 | 0
20456 | 56.2 | 0.15 | 0.15 | 43 | 9.1124 | 0.10974 | 7.8e-05 | 0
20458 | 77.2 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.7233 | 0.042153 | 12368752.009 | 0
20461 | 6.14 | 0.082 | 0.082 | 32 | 5.8946 | 0.16965 | 4e-07 | 0
20462 | 21.31 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9231 | 0.16883 | 4.42e-05 | 0
20465 | 28.93 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.6781 | 0.056567 | 0.0001448 | 0
20469 | 55.48 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3403 | 0.18726 | 6.8815 | 0
20470 | 90.6 | 0.309 | 0.309 | 19 | 17.5868 | 0.056861 | 1.2e-06 | 0
20471 | 9.96 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.9771 | 0.083493 | 0.068075 | 0
20475 | 55.31 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9138 | 0.16909 | 275352.9912 | 0
20481 | 21.33 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3377 | 0.18735 | 4746.2563 | 0
20483 | 181.7 | 0.902 | 0.902 | 53 | 53.6439 | 0.018641 | 0.052203 | 0
20485 | 70.94 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.6083 | 0.086145 | 4.73e-05 | 0
20486 | 42.52 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3538 | 0.18678 | 1.2e-06 | 0
20488 | 84.21 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7033 | 0.14918 | 0.0019552 | 0
20490 | 57.13 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9009 | 0.16947 | 1538004.9427 | 0
20492 | 50.28 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3521 | 0.18684 | 0.0001599 | 0
20494 | 11.89 | 0.033 | 0.033 | 72 | 3.9189 | 0.25517 | 91871770.8773 | 0
20495 | 38.86 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7012 | 0.14923 | 1.7357 | 0
20498 | 62.62 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3494 | 0.18694 | 13933.9224 | 0
20502 | 84.21 | 0.207 | 0.207 | 55 | 11.9647 | 0.083579 | 0.10777 | 0
20505 | 9.75 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9089 | 0.16924 | 1.35e-05 | 0
20506 | 61.56 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9013 | 0.16945 | 22.4972 | 0
20507 | 134 | 1 | 1 | 37 | 63.0016 | 0.015873 | 2.65e-05 | 0
20509 | 54.05 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9142 | 0.16909 | 269080.2494 | 0
20510 | 16.22 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5729 | 0.21868 | 5.9276 | 0
20514 | 11.92 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3421 | 0.18719 | 0.0034247 | 0
20515 | 32.11 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0202 | 0.083193 | 864437.9262 | 0
20516 | 44.49 | 0.069 | 0.069 | 72 | 5.3278 | 0.18769 | 343765779.8579 | 0
20519 | 73.44 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3278 | 0.18769 | 0.043587 | 0
20522 | 62.69 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.564 | 0.21911 | 0.0047588 | 0
20523 | 9.32 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.1185 | 0.058416 | 250905.0469 | 0
20527 | 10.73 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3525 | 0.18683 | 1.6e-06 | 0
20530 | 29.6 | 0.069 | 0.069 | 78 | 5.3566 | 0.18668 | 469819549429031 | 0.0005635
20533 | 59.77 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.0843 | 0.11008 | 0.0086582 | 0
20534 | 5.15 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.2663 | 0.08876 | 138643.8903 | 0
20536 | 24 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.1202 | 0.10965 | 0.014244 | 0
20537 | 73.57 | 0.6 | 0.6 | 33 | 34.4221 | 0.029051 | 5.7e-06 | 0
20539 | 62.2 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.6083 | 0.086145 | 4.8e-06 | 0
20541 | 11.99 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.5736 | 0.21865 | 4.2e-06 | 0
20542 | 33.51 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8627 | 0.12718 | 6e-07 | 0
20547 | 30.36 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1 | 0.10989 | 0.0002459 | 0
20550 | 31.46 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9605 | 0.1116 | 5e-07 | 0
20552 | 15.68 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5594 | 0.21933 | 422123.5344 | 0
20554 | 25.92 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5595 | 0.21932 | 129039.0413 | 0
20555 | 15.12 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7301 | 0.14859 | 2.1e-05 | 0
20556 | 125.4 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 4.38e-05 | 0
20560 | 124.2 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 142.3544 | 0
20561 | 17.71 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7358 | 0.14846 | 476773.4223 | 0
20562 | 48.7 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3176 | 0.024803 | 186.9927 | 0
20563 | 14 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.925 | 0.16878 | 0.002028 | 0
20564 | 41.7 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3082 | 0.024809 | 160.1149 | 0
20566 | 18.05 | 0.15 | 0.15 | 33 | 9.1366 | 0.10945 | 1.4e-06 | 0
20567 | 41.4 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 5e-07 | 0
20571 | 52.75 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.1172 | 0.10968 | 1.7e-06 | 0
20572 | 44.73 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6879 | 0.14952 | 2.98e-05 | 0
20580 | 29.35 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9209 | 0.16889 | 0.0084324 | 0
20582 | 54.09 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6746 | 0.14982 | 2882.4673 | 0
20583 | 26.43 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3457 | 0.18707 | 8.41e-05 | 0
20587 | 34.35 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9195 | 0.16893 | 3.27e-05 | 0
20589 | 3.35 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3624 | 0.18648 | 2e-07 | 0
20590 | 14.81 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5698 | 0.21883 | 0.042768 | 0
20591 | 17.22 | 0.082 | 0.082 | 27 | 5.9121 | 0.16914 | 5e-07 | 0
20592 | 30.46 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5708 | 0.21878 | 1623.2197 | 0
20593 | 92.27 | 0.706 | 0.706 | 47 | 39.9858 | 0.025009 | 0.0007474 | 0
20595 | 80.15 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 2.8e-05 | 0
20597 | 31.81 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5706 | 0.21879 | 8e-07 | 0
20598 | 75.76 | 0.1 | 0.1 | 76 | 6.6794 | 0.14971 | 5.5238e+12 | 0
20599 | 63.15 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6861 | 0.14956 | 4.21e-05 | 0
20604 | 59.9 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7213 | 0.14878 | 4.6e-06 | 3.11e-05
20605 | 12 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0731 | 0.082829 | 0.000162 | 0
20606 | 53.33 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9031 | 0.1694 | 1.86e-05 | 0
20607 | 18.15 | 0.15 | 0.15 | 43 | 8.9605 | 0.1116 | 2.52e-05 | 0
20608 | 48.86 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.7682 | 0.084975 | 5.9e-06 | 0
20610 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3615 | 0.18651 | 2.6e-06 | 0
20611 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.9249 | 0.16878 | 2e-05 | 0
20615 | 56.92 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9134 | 0.16911 | 5.4e-06 | 0
20616 | 40.45 | 0.414 | 0.414 | 38 | 23.9355 | 0.041779 | 1.05e-05 | 0
20617 | 6.99 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3616 | 0.18651 | 1.1e-06 | 0
20618 | 43.26 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6393 | 0.15062 | 1164608.6119 | 0
20624 | 41.51 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9031 | 0.1694 | 1.45e-05 | 0
20625 | 64.88 | 0.15 | 0.15 | 43 | 8.9605 | 0.1116 | 9.01e-05 | 0
20627 | 13.77 | 0.15 | 0.15 | 50 | 9.0436 | 0.11058 | 0.0005682 | 0
20630 | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5744 | 0.21861 | 8e-07 | 3.4e-06
20632 | 18.7 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9137 | 0.1691 | 4161.0406 | 0
20634 | 20.53 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.9233 | 0.16883 | 102205.6944 | 0
20636 | 41.99 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3539 | 0.18678 | 6.4e-06 | 0
20638 | 64.07 | 0.15 | 0.15 | 35 | 8.9957 | 0.11116 | 7.7e-06 | 6.9e-05
20640 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9161 | 0.16903 | 0.0049918 | 0
20641 | 43.61 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3535 | 0.18679 | 601.3513 | 0
20645 | 14.76 | 0.15 | 0.15 | 31 | 9.136 | 0.10946 | 8e-07 | 0
20649 | 9.39 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.574 | 0.21863 | 1.1e-06 | 5.1e-06
20650 | 13.61 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3602 | 0.18656 | 4.8e-06 | 0
20651 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.574 | 0.21863 | 44606.0884 | 0
20653 | 70.7 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.1071 | 0.1098 | 2.3e-06 | 0
20654 | 67.1 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 5.1e-06 | 0
20659 | 50.89 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.898 | 0.16955 | 3.39e-05 | 0
20662 | 68.9 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 1.79e-05 | 0
20665 | 38.41 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5536 | 0.21961 | 8546.8216 | 0
20666 | 91.1 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 2.37e-05 | 0
20671 | 23.71 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 638300.2819 | 0
20672 | 61.17 | 0.125 | 0.125 | 26 | 7.8838 | 0.12684 | 1.5e-06 | 0
20673 | 69.4 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.91 | 0.1692 | 1.81e-05 | 0
20675 | 13.9 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 3.6e-06 | 0
20678 | 17.92 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.924 | 0.16881 | 1.71e-05 | 0
20679 | 72.94 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7134 | 0.14896 | 363121.4491 | 0
20680 | 169.7 | 0.517 | 0.517 | 44 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0003521 | 0
20681 | 163.67 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3176 | 0.024803 | 628.4413 | 0
20683 | 44 | 0.706 | 0.706 | 42 | 40.1139 | 0.024929 | 4.19e-05 | 0
20687 | 8.04 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5594 | 0.21933 | 216445.9907 | 0
20688 | 48.42 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7252 | 0.14869 | 0.000154 | 0
20689 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6826 | 0.14964 | 96916.1131 | 0
20690 | 14.94 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5594 | 0.21933 | 402201.8689 | 0
20692 | 86 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7123 | 0.14898 | 2315218.3196 | 0
20694 | 9.5 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.36 | 0.18657 | 0.0002206 | 0
20697 | 102 | 0.309 | 0.309 | 38 | 16.6651 | 0.060006 | 2.65e-05 | 0
20702 | 51.25 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.1038 | 0.10984 | 0.000692 | 0
20703 | 45 | 0.125 | 0.125 | 37 | 7.8998 | 0.12659 | 8.9e-06 | 0
20706 | 21.51 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.1038 | 0.10984 | 0.0002904 | 0
20707 | 11.8 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.1185 | 0.058416 | 317669.4955 | 0
20709 | 9.42 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9263 | 0.16874 | 253597.1715 | 0
20712 | 47.35 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7155 | 0.14891 | 9e-07 | 0
20715 | 17.43 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7347 | 0.14849 | 469235.5351 | 0
20716 | 8.01 | 0.1 | 0.1 | 37 | 6.6974 | 0.14931 | 1.6e-06 | 0
20719 | 67.45 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.906 | 0.16932 | 0.0003376 | 0
20721 | 54.8 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.116 | 0.1097 | 1.1e-06 | 0
20727 | 55.01 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9965 | 0.11116 | 9e-07 | 0
20729 | 21.05 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9231 | 0.16883 | 566690.0449 | 0
20736 | 8.75 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9265 | 0.16873 | 2.78e-05 | 0
20737 | 21.75 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8965 | 0.16959 | 585534.8657 | 0
20738 | 19.09 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5594 | 0.21933 | 513924.6288 | 0
20740 | 5.51 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5594 | 0.21933 | 148335.5055 | 0
20741 | 104.34 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.938 | 0.11188 | 12.9419 | 0
20747 | 21 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7335 | 0.14851 | 2.92e-05 | 0
20750 | 29.4 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8767 | 0.17017 | 146363.7251 | 0
20751 | 105.57 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9002 | 0.16949 | 0.0001005 | 0
20753 | 40.29 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3536 | 0.18679 | 3.83e-05 | 0
20754 | 24.54 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8767 | 0.17017 | 122168.9114 | 0
20755 | 86.58 | 0.706 | 0.706 | 47 | 40.0204 | 0.024987 | 0.0007013 | 0
20757 | 23.46 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5703 | 0.2188 | 0.0003167 | 0
20758 | 124.87 | 0.706 | 0.706 | 47 | 40.0204 | 0.024987 | 0.0010114 | 0
20761 | 14.36 | 0.15 | 0.15 | 42 | 9.0833 | 0.11009 | 1.37e-05 | 0
20762 | 158 | 0.414 | 0.414 | 39 | 22.3186 | 0.044806 | 5.52e-05 | 0
20763 | 15.58 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9125 | 0.16913 | 15706.9749 | 0
20764 | 38.24 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.6421 | 0.15055 | 0.0005163 | 0
20765 | 49.3 | 0.309 | 0.309 | 38 | 16.6651 | 0.060006 | 1.28e-05 | 0
20766 | 41.75 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6746 | 0.14982 | 2224.8661 | 0
20770 | 54.77 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.914 | 0.16909 | 2918.7047 | 0
20771 | 4.97 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.914 | 0.16909 | 4.7e-06 | 0
20772 | 18.28 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.5629 | 0.15237 | 492118.5171 | 0
20775 | 33.71 | 0.05 | 0.05 | 43 | 4.5703 | 0.2188 | 4.68e-05 | 0
20778 | 32.19 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9181 | 0.16897 | 11.7639 | 0
20779 | 9.71 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3455 | 0.18707 | 0.0057629 | 0
20780 | 115.31 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.7936 | 0.067597 | 0.000934 | 0
20783 | 7.26 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9181 | 0.16897 | 2.6532 | 0
20787 | 41.94 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8942 | 0.16966 | 15.327 | 0
20788 | 12.34 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9255 | 0.16876 | 332206.9118 | 0
20789 | 11.61 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8948 | 0.16964 | 1.61e-05 | 0
20790 | 8.81 | 0.082 | 0.082 | 68 | 5.8767 | 0.17017 | 43859.3366 | 0
20791 | 110.6 | 0.207 | 0.207 | 59 | 11.2663 | 0.08876 | 4.9401 | 0
20794 | 4.56 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1171 | 0.10968 | 122760.4117 | 0.99993
20795 | 43.57 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.6797 | 0.14971 | 5.2e-06 | 0
20798 | 56.63 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9089 | 0.16924 | 1524544.3711 | 0
20800 | 104.11 | 0.804 | 0.706 | 28 | 43.2299 | 0.023132 | 3.4e-06 | 0
20801 | 27.65 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8965 | 0.16959 | 744369.6006 | 0
20803 | 6.45 | 0.082 | 0.082 | 35 | 5.9035 | 0.16939 | 8e-07 | 0
20805 | 46.33 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5665 | 0.21899 | 4.41e-05 | 0
20809 | 22.7 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.8948 | 0.16964 | 3.15e-05 | 0
20813 | 114.9 | 0.902 | 0.902 | 54 | 53.6439 | 0.018641 | 0.068193 | 0
20814 | 22.52 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3582 | 0.18663 | 0.065032 | 0
20816 | 57.63 | 0.15 | 0.15 | 59 | 9.0892 | 0.11002 | 2.5741 | 0
20818 | 10.9 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3608 | 0.18654 | 12.4933 | 0
20822 | 102.33 | 0.706 | 0.706 | 46 | 39.4374 | 0.025357 | 0.0005121 | 0
20826 | 55.55 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.3481 | 0.18698 | 1.94e-05 | 0
20827 | 23.61 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9125 | 0.16913 | 23802.4191 | 0
20830 | 3.96 | 0.309 | 0.309 | 50 | 17.3322 | 0.057696 | 0.0001634 | 0
20832 | 53.09 | 0.207 | 0.207 | 41 | 12.0484 | 0.082999 | 3.54e-05 | 0
20835 | 27.43 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5713 | 0.21876 | 0.0001373 | 0
20836 | 10 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9234 | 0.16882 | 5e-05 | 0
20838 | 9.1 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9022 | 0.16943 | 244982.4139 | 0
20840 | 21.64 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7114 | 0.149 | 582573.5235 | 0
20846 | 56.4 | 0.902 | 0.902 | 54 | 53.6439 | 0.018641 | 0.033474 | 0
20847 | 89.1 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.556 | 0.21949 | 2398673.8226 | 0
20849 | 88.17 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.6597 | 0.15016 | 1.74e-05 | 0.0001159
20851 | 28.3 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3569 | 0.18667 | 0.0003821 | 0
20853 | 6.1 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3578 | 0.18664 | 164218.9713 | 0
20854 | 66.1 | 0.706 | 0.706 | 63 | 40.3176 | 0.024803 | 253.8032 | 0
20855 | 22.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.572 | 0.21873 | 5e-07 | 0
20858 | 11.39 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6794 | 0.14971 | 306631.8309 | 0
20861 | 18.95 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.359 | 0.1866 | 0.0002559 | 0
20862 | 16.54 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5729 | 0.21868 | 82342.0469 | 0
20867 | 88.07 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.0382 | 0.11064 | 0.0007133 | 0
20869 | 5.96 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7229 | 0.14875 | 8.05e-05 | 0
20876 | 99.48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9706 | 0.083538 | 2.2e-06 | 0
20877 | 50.15 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.075 | 0.11019 | 2.4e-05 | 0
20879 | 11.94 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.075 | 0.11019 | 5.7e-06 | 0
20880 | 51.94 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.075 | 0.11019 | 2.48e-05 | 0
20888 | 7.68 | 0.125 | 0.125 | 52 | 7.9166 | 0.12632 | 0.0011125 | 0
20889 | 38.66 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5659 | 0.21902 | 0.0056002 | 0
20892 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9235 | 0.16882 | 0.0007402 | 0
20894 | 8.13 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9213 | 0.16888 | 0.0011777 | 0
20896 | 5.3 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9213 | 0.16888 | 0.0007677 | 0
20899 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9222 | 0.16886 | 0.0006519 | 0
20900 | 3.4 | 0.082 | 0.082 | 52 | 5.9222 | 0.16886 | 0.0004925 | 0
20902 | 44.98 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.8998 | 0.12659 | 1.57e-05 | 0
20903 | 27.33 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6843 | 0.1496 | 9.5e-06 | 0
20905 | 24.2 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6843 | 0.1496 | 8.5e-06 | 0
20906 | 5.28 | 0.069 | 0.069 | 39 | 5.362 | 0.1865 | 1.8e-06 | 0
20908 | 12 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6843 | 0.1496 | 4.2e-06 | 0
20910 | 33.51 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.6843 | 0.1496 | 1.17e-05 | 0
20911 | 22.42 | 0.05 | 0.05 | 39 | 4.572 | 0.21872 | 7.8e-06 | 0
20913 | 73.3 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6876 | 0.14953 | 2.4e-06 | 0
20914 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9202 | 0.16891 | 3e-07 | 0
20916 | 33.14 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.6876 | 0.14953 | 2.1e-06 | 0
20917 | 26.18 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3556 | 0.18672 | 1.7e-06 | 0
20920 | 12.01 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9256 | 0.16876 | 2e-07 | 0
20924 | 17.74 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.924 | 0.1688 | 8e-07 | 0
20925 | 31.37 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5707 | 0.21879 | 1.4e-06 | 0
20927 | 8.24 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7276 | 0.14864 | 221830.2142 | 0
20928 | 33.21 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7276 | 0.14864 | 1.5e-06 | 0
20930 | 47.63 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8917 | 0.16973 | 2.1e-06 | 0
20931 | 25.78 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8917 | 0.16973 | 1.1e-06 | 0
20933 | 13.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 3e-07 | 0
20934 | 7.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-07 | 0
20936 | 10.55 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9057 | 0.16933 | 5e-06 | 0
20937 | 62.54 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9057 | 0.16933 | 2.99e-05 | 0
20939 | 26.9 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.908 | 0.12646 | 1.29e-05 | 0
20940 | 40.24 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.8997 | 0.1695 | 1.92e-05 | 0
20942 | 40.12 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6879 | 0.14952 | 2.68e-05 | 0
20944 | 8.91 | 0.309 | 0.309 | 20 | 17.7525 | 0.05633 | 1e-07 | 0
20945 | 45 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0086 | 0.11101 | 0.0034159 | 0
20949 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9273 | 0.16871 | 1.21e-05 | 0
20951 | 20.82 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3414 | 0.18722 | 0.0001042 | 0
20953 | 11.69 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.8798 | 0.17007 | 2.3e-06 | 1.35e-05
20954 | 154.75 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.7709 | 0.084955 | 0.0007745 | 0
20955 | 103.78 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7061 | 0.14912 | 0.0005194 | 0
20958 | 3.95 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.7709 | 0.084955 | 1.98e-05 | 0
20962 | 18.79 | 0.1 | 0.1 | 33
20963 | 55.25 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8635 | 0.12717 | 0.0002765 | 0
20969 | 33.68 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5703 | 0.2188 | 0.0001686 | 0
20973 | 71 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.0774 | 0.043332 | 11375407.0901 | 0
20974 | 154.65 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.6083 | 0.086145 | 0.0001032 | 0
20976 | 77.48 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.3182 | 0
20977 | 53.73 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3513 | 0.18687 | 0.91415 | 0
20982 | 53.05 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6021 | 0.15147 | 53482.35 | 0
20984 | 56.21 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 0.95635 | 0
20985 | 6.69 | 0.15 | 0.15 | 37 | 9.1164 | 0.10969 | 1.3e-06 | 0
20988 | 79.71 | 0.414 | 0.414 | 58 | 22.2377 | 0.044969 | 1.3562 | 0
20990 | 60.31 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 69.1255 | 0
20993 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5736 | 0.21865 | 5.84e-05 | 0
20998 | 76 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.7233 | 0.042153 | 12176492.0964 | 0
20999 | 19.54 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7352 | 0.14847 | 526039.1638 | 0
21002 | 64.71 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.7621 | 0.085019 | 1.101 | 0
21008 | 54.07 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6021 | 0.15147 | 1.4e-06 | 0
21010 | 108.67 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6021 | 0.15147 | 2.8e-06 | 0
21011 | 19.53 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.6083 | 0.086145 | 1.3e-05 | 0
21014 | 34.51 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3447 | 0.1871 | 9e-07 | 0
21017 | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 0
21020 | 62.83 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0693 | 0.11026 | 1.069 | 0
21021 | 10.6 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9228 | 0.16884 | 1.01e-05 | 0
21023 | 45.7 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.1211 | 0.10963 | 2.9e-06 | 0
21026 | 49.3 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3447 | 0.1871 | 1.2e-06 | 0
21028 | 75.28 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0693 | 0.11026 | 1.2808 | 0
21033 | 5.88 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9228 | 0.16884 | 5.6e-06 | 0
21034 | 50.93 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.915 | 0.16906 | 0.0021014 | 0
21038 | 80.7 | 0.15 | 0.15 | 64 | 8.9592 | 0.11162 | 1112.7963 | 0
21040 | 18.31 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9181 | 0.16897 | 2.8e-06 | 0
21042 | 11.84 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8378 | 0.12759 | 630.9561 | 0
21048 | 19 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.7354 | 0.14847 | 6.9436 | 0
21050 | 21.84 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5721 | 0.21872 | 0.0009011 | 0
21052 | 11.14 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9258 | 0.16875 | 593.6529 | 0
21054 | 53.89 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 61.7671 | 0
21058 | 21.28 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9181 | 0.16897 | 3.2e-06 | 0
21060 | 41.63 | 0.1 | 0.1 | 32 | 6.7145 | 0.14893 | 2.6e-06 | 0
21062 | 25.77 | 0.259 | 0.259 | 50 | 14.6945 | 0.068053 | 0.0010633 | 0
21066 | 42.47 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9173 | 0.169 | 7e-07 | 0
21068 | 5.67 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3562 | 0.1867 | 9e-07 | 0
21070 | 19.38 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5725 | 0.2187 | 1.2e-06 | 0
21071 | 119.09 | 0.15 | 0.15 | 39 | 8.9576 | 0.11164 | 4.16e-05 | 0
21072 | 89.66 | 0.259 | 0.259 | 38 | 14.6945 | 0.068053 | 2.33e-05 | 0
21078 | 25.77 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3562 | 0.1867 | 3.9e-06 | 0
21080 | 47.45 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.916 | 0.16903 | 10558.3622 | 0
21081 | 10.54 | 0.125 | 0.125 | 36 | 7.864 | 0.12716 | 1.6e-06 | 0
21082 | 115.17 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 132.0045 | 0
21084 | 65.93 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0116 | 0.11097 | 1.1217 | 0
21086 | 76.92 | 0.125 | 0.125 | 39 | 7.864 | 0.12716 | 2.69e-05 | 0
21088 | 99.23 | 0.207 | 0.207 | 61 | 11.6083 | 0.086145 | 36.2638 | 0
21090 | 24.05 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8378 | 0.12759 | 1281.6294 | 0
21092 | 19.79 | 0.414 | 0.414 | 62 | 22.602 | 0.044244 | 22.6827 | 0
21093 | 15.32 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0116 | 0.11097 | 4.87e-05 | 0
21095 | 56.65 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9135 | 0.16911 | 8.6e-06 | 0
21098 | 47.12 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6861 | 0.14956 | 3.14e-05 | 0
21099 | 34.64 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0782 | 0.11015 | 9e-06 | 0
21101 | 27.71 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7324 | 0.14854 | 8.81e-05 | 0
21102 | 10.52 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3608 | 0.18654 | 7e-07 | 0
21105 | 16.2 | 0.125 | 0.125 | 33 | 7.9128 | 0.12638 | 1.3e-06 | 0
21108 | 140.72 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9576 | 0.11164 | 2.4e-06 | 0
21109 | 19.16 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0782 | 0.11015 | 1021.0404 | 0
21110 | 25.96 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.0116 | 0.11097 | 2.5e-06 | 0
21112 | 77.41 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9576 | 0.11164 | 1.3e-06 | 0
21116 | 11.72 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9257 | 0.16876 | 624.5612 | 0
21117 | 11 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9183 | 0.16897 | 3.5e-05 | 0
21118 | 41.7 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9157 | 0.16904 | 42039.8505 | 0
21123 | 17.17 | 0.15 | 0.15 | 65 | 9.0782 | 0.11015 | 914.9929 | 0
21125 | 27.85 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9183 | 0.16897 | 8.86e-05 | 0
21126 | 8.26 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0852 | 0.11007 | 1.71e-05 | 0
21128 | 36.9 | 0.207 | 0.207 | 42 | 11.6083 | 0.086145 | 3.51e-05 | 0
21131 | 35.86 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8903 | 0.16977 | 5e-07 | 0
21132 | 63.03 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5659 | 0.21901 | 1696839.6263 | 0
21133 | 6.83 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5743 | 0.21861 | 2.17e-05 | 0
21134 | 6.83 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9157 | 0.16904 | 6885.6636 | 0
21139 | 53.97 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0852 | 0.11007 | 0.000112 | 0
21142 | 90.18 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.9592 | 0.11162 | 90914.9558 | 0
21145 | 53.2 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.8961 | 0.12664 | 5.06e-05 | 0
21148 | 41.31 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9654 | 0.083574 | 0.011869 | 0
21150 | 95.9 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.9343 | 0.083792 | 9.2e-06 | 0
21153 | 34.81 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5702 | 0.21881 | 7745.766 | 0
21156 | 15 | 0.259 | 0.259 | 48 | 14.9114 | 0.067063 | 0.0002025 | 0
21157 | 68.1 | 0.706 | 0.706 | 16 | 38.446 | 0.026011 | 4e-07 | 0
21159 | 12.68 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3571 | 0.18667 | 0.0009625 | 0
21160 | 31.82 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.4876 | 0.15414 | 856630.7701 | 0
21161 | 15.25 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0481 | 0.11052 | 0.0002059 | 0
21163 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.905 | 0.16935 | 779097.9001 | 0
21166 | 42.52 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.0481 | 0.11052 | 0.012216 | 0
21167 | 89.5 | 0.706 | 0.706 | 16 | 38.446 | 0.026011 | 5e-07 | 0
21169 | 14.64 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3571 | 0.18667 | 0.0011113 | 0
21170 | 7.72 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9267 | 0.16873 | 207831.2203 | 0
21171 | 67.96 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.3714 | 0.069583 | 1e-06 | 0
21173 | 18.8 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.6083 | 0.086145 | 1.5e-06 | 0
21177 | 12.62 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9254 | 0.16876 | 4.01e-05 | 0
21179 | 173.7 | 0.706 | 0.706 | 15 | 39.0174 | 0.02563 | 2e-06 | 0
21182 | 111.1 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1.3e-06 | 0
21183 | 95.33 | 0.207 | 0.207 | 34 | 11.9343 | 0.083792 | 9.1e-06 | 0
21184 | 131.31 | 0.207 | 0.207 | 31 | 11.9564 | 0.083637 | 6.9e-06 | 0
21189 | 96 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1.1e-06 | 0
21190 | 20.3 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.911 | 0.12641 | 1.35e-05 | 0
21192 | 25.67 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3575 | 0.18665 | 8.16e-05 | 0
21195 | 37.92 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7145 | 0.14893 | 2020.7645 | 0
21196 | 63.3 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 7e-07 | 0
21198 | 33.07 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6879 | 0.14952 | 2.21e-05 | 0
21203 | 150.39 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6901 | 0.14947 | 4048670.7172 | 0
21205 | 51.5 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 0
21207 | 38.75 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6879 | 0.14952 | 2.58e-05 | 0
21209 | 69.1 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3479 | 0.18699 | 25.2527 | 0
21212 | 11.64 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7379 | 0.14841 | 313362.1167 | 0
21214 | 56 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 0
21216 | 8.21 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.9266 | 0.16873 | 5.5e-06 | 0
21218 | 8.44 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5488 | 0.21984 | 1e-06 | 0
21220 | 28.94 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7103 | 0.14902 | 8e-07 | 0
21224 | 65.88 | 0.804 | 0.804 | 39 | 43.7334 | 0.022866 | 2.3e-05 | 0
21225 | 6.59 | 0.05 | 0.05 | 35 | 4.5488 | 0.21984 | 8e-07 | 0
21226 | 52.75 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 0
21231 | 70.79 | 0.414 | 0.414 | 42 | 23.5442 | 0.042473 | 6.74e-05 | 0
21232 | 8.38 | 0.1 | 0.1 | 61 | 6.739 | 0.14839 | 3.0625 | 0
21233 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5745 | 0.2186 | 1.1e-06 | 0
21237 | 46 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 5e-07 | 0
21239 | 27.62 | 0.082 | 0.082 | 26 | 5.8821 | 0.17001 | 7e-07 | 0
21244 | 78.96 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
21245 | 42.09 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7274 | 0.14865 | 0.0002106 | 0
21247 | 12.21 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9255 | 0.16876 | 2.53e-05 | 0
21248 | 15.93 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3597 | 0.18658 | 3.31e-05 | 0
21249 | 18.04 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.901 | 0.16946 | 3.74e-05 | 0
21250 | 25.71 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.901 | 0.16946 | 5.34e-05 | 0
21252 | 12.58 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1163 | 0.10969 | 6e-06 | 0
21253 | 14.74 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1163 | 0.10969 | 7e-06 | 0
21256 | 4.01 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1163 | 0.10969 | 1.9e-06 | 0
21258 | 23.04 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1163 | 0.10969 | 1.1e-05 | 0
21259 | 122.27 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.7661 | 0.08499 | 2.3e-06 | 0
21260 | 84.62 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0834 | 0.11009 | 1.6e-06 | 0
21263 | 101.02 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8096 | 0.12805 | 1.9e-06 | 0
21268 | 11.81 | 0.414 | 0.414 | 47 | 23.9917 | 0.041681 | 9.57e-05 | 0
21270 | 38.96 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7285 | 0.14862 | 1.36e-05 | 0
21272 | 46.62 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0932 | 0.10997 | 9e-07 | 0
21274 | 48.93 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0932 | 0.10997 | 0.0001556 | 0
21277 | 23.99 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3579 | 0.18664 | 4.98e-05 | 0
21278 | 54.06 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7233 | 0.14874 | 0.0001719 | 0
21280 | 46.54 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.115 | 0.10971 | 9.66e-05 | 0
21282 | 24.61 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7334 | 0.14851 | 0.0001993 | 0
21283 | 30.5 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7314 | 0.14856 | 0.000247 | 0
21285 | 23.04 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9415 | 0.083742 | 4e-07 | 0
21290 | 70.33 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5648 | 0.21907 | 4.69e-05 | 0
21291 | 2.74 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.915 | 0.16906 | 1e-07 | 8e-07
21292 | 28.83 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5711 | 0.21877 | 1.5e-06 | 6.7e-06
21293 | 62.65 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9118 | 0.16915 | 1.1e-06 | 0
21294 | 17.58 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9184 | 0.25521 | 3e-07 | 0
28432 | 28 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3091 | 0.18836 | 2.2e-06 | 0
28451 | 28.7 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.8464 | 0.12745 | 5.96e-05 | 0.0004604
28454 | 38.81 | 0.15 | 0.125 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28457 | 30.43 | 0.15 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28459 | 3.81 | 0.15 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28461 | 103.07 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28466 | 3.51 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 7.3e-06 | 6.44e-05
28469 | 2.87 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 6e-06 | 5.26e-05
28472 | 5.57 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 1.16e-05 | 0.0001021
28475 | 63.63 | 0.15 | 0.1 | 43 | 8.949 | 0.11174 | 8.84e-05 | 0.0007807
28478 | 6.95 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 9.7e-06 | 6.34e-05
28481 | 5.92 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 8.2e-06 | 5.4e-05
28484 | 7.03 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 9.8e-06 | 6.41e-05
28487 | 5.65 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 7.8e-06 | 5.15e-05
28490 | 81.64 | 0.125 | 0.1 | 43 | 7.8553 | 0.1273 | 0.0001134 | 0.0008792
28493 | 5.24 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 1e-06 | 5.4e-06
28496 | 6.11 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 1.2e-06 | 6.3e-06
28499 | 5.34 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 1.1e-06 | 5.5e-06
28502 | 6.31 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 1.2e-06 | 6.5e-06
28505 | 6.31 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 1.2e-06 | 6.5e-06
28508 | 14.6 | 0.125 | 0.1 | 43 | 7.8553 | 0.1273 | 2.03e-05 | 0.0001572
28511 | 4.73 | 0.125 | 0.1 | 43 | 7.8553 | 0.1273 | 6.6e-06 | 5.09e-05
28514 | 5.31 | 0.125 | 0.1 | 43 | 7.8553 | 0.1273 | 7.4e-06 | 5.72e-05
28517 | 159.21 | 0.069 | 0.05 | 40 | 5.3189 | 0.18801 | 7.61e-05 | 0.0003994
28522 | 78.23 | 0.15 | 0.069 | 43 | 9.1029 | 0.10985 | 0.0001086 | 0.0009814
28525 | 124.48 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.8464 | 0.12745 | 0.0002583 | 0.0019968
28531 | 87.81 | 0.082 | 0.05 | 40 | 5.905 | 0.16935 | 4.19e-05 | 0.0002458
28534 | 60.26 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 5.73e-05 | 0.0003736
28537 | 7.01 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3349 | 0.18744 | 6.7e-06 | 3.53e-05
28539 | 63.57 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3349 | 0.18744 | 6.05e-05 | 0.0003203
28545 | 40.09 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 3.81e-05 | 0.0002485
28548 | 29.33 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 2.79e-05 | 0.0001818
28551 | 44.43 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 4.23e-05 | 0.0002754
28554 | 58.19 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.65 | 0.15038 | 3.88e-05 | 0.0002562
28557 | 17.52 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.65 | 0.15038 | 1.17e-05 | 7.71e-05
28560 | 48.14 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.65 | 0.15038 | 3.21e-05 | 0.0002119
28563 | 56.4 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.65 | 0.15038 | 3.76e-05 | 0.0002483
28566 | 63.25 | 0.1 | 0.05 | 38 | 6.65 | 0.15038 | 1.65e-05 | 0.0001086
28571 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5693 | 0.21885 | 9.1e-06 | 4.11e-05
28597 | 23.11 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3222 | 0.18789 | 6e-07 | 0
28598 | 124.87 | 0.1 | 0.069 | 44 | 6.564 | 0.15235 | 0.0002591 | 0.001688
28600 | 23.31 | 0.1 | 0.05 | 41 | 6.564 | 0.15235 | 1.55e-05 | 0.0001013
28691 | 20.85 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7043 | 0.14916 | 3e-07 | 0
28707 | 58.69 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.7148 | 0.11475 | 1e-06 | 0
28709 | 81 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.7148 | 0.11475 | 1.4e-06 | 0
28711 | 71.5 | 0.15 | 0.15 | 38 | 8.8644 | 0.11281 | 1.86e-05 | 0
29094 | 7.86 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.703 | 0.14919 | 2e-06 | 1.37e-05
29107 | 9.45 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9263 | 0.16874 | 2.5e-06 | 1.45e-05
29144 | 28.64 | 0.15 | 0.1 | 38 | 8.9322 | 0.11195 | 7.5e-06 | 6.64e-05
29150 | 53.08 | 0.082 | 0.069 | 37 | 5.894 | 0.16966 | 1.05e-05 | 6.17e-05
29154 | 11.73 | 0.082 | 0.069 | 37 | 5.894 | 0.16966 | 2.3e-06 | 1.36e-05
29155 | 3.67 | 0.082 | 0.069 | 37 | 5.894 | 0.16966 | 7e-07 | 4.3e-06
29158 | 30.45 | 0.082 | 0.069 | 37 | 5.894 | 0.16966 | 6e-06 | 3.54e-05
29160 | 3.95 | 0.082 | 0.069 | 37 | 5.894 | 0.16966 | 8e-07 | 4.6e-06
29162 | 21.04 | 0.082 | 0.069 | 37 | 5.894 | 0.16966 | 4.2e-06 | 2.44e-05
29164 | 4.4 | 0.082 | 0.069 | 37 | 5.894 | 0.16966 | 9e-07 | 5.1e-06
29168 | 70.67 | 0.069 | 0.05 | 33 | 5.3335 | 0.18749 | 5.5e-06 | 2.91e-05
29170 | 4.37 | 0.069 | 0.05 | 33 | 5.3335 | 0.18749 | 3e-07 | 1.8e-06
29174 | 59.43 | 0.069 | 0.05 | 33 | 5.3335 | 0.18749 | 4.6e-06 | 2.45e-05
29195 | 68.02 | 0.069 | 0.033 | 36 | 5.3409 | 0.18724 | 1.04e-05 | 5.53e-05
29197 | 8.53 | 0.069 | 0.033 | 36 | 5.3409 | 0.18724 | 1.3e-06 | 6.9e-06
29201 | 24.54 | 0.069 | 0.033 | 36 | 5.3409 | 0.18724 | 3.7e-06 | 2e-05
29224 | 157.16 | 0.15 | 0.1 | 37 | 8.9322 | 0.11195 | 3.1e-05 | 0.0002767
29228 | 23.22 | 0.15 | 0.1 | 37 | 8.9322 | 0.11195 | 4.6e-06 | 4.09e-05
29230 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9275 | 0.1687 | 9e-07 | 5.6e-06
29232 | 37.75 | 0.15 | 0.1 | 37 | 8.9322 | 0.11195 | 7.5e-06 | 6.65e-05
29236 | 4.89 | 0.15 | 0.1 | 37 | 8.9322 | 0.11195 | 1e-06 | 8.6e-06
29238 | 59.54 | 0.15 | 0.1 | 37 | 8.9322 | 0.11195 | 1.18e-05 | 0.0001048
29242 | 4.07 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9173 | 0.169 | 8e-07 | 4.7e-06
29248 | 38.57 | 0.082 | 0.082 | 37 | 5.9173 | 0.169 | 7.6e-06 | 4.5e-05
29254 | 9.35 | 0.1 | 0.082 | 37 | 6.6993 | 0.14927 | 1.8e-06 | 1.23e-05
29256 | 27.74 | 0.1 | 0.082 | 37 | 6.6993 | 0.14927 | 5.5e-06 | 3.66e-05
29258 | 86.42 | 0.1 | 0.082 | 37 | 6.6993 | 0.14927 | 1.71e-05 | 0.0001141
29296 | 71.42 | 0.15 | 0.125 | 38 | 8.9322 | 0.11195 | 1.86e-05 | 0.0001657
29298 | 12.82 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 2.5e-06 | 1.15e-05
29302 | 10.66 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 2.1e-06 | 9.5e-06
29308 | 4.38 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 9e-07 | 3.9e-06
29312 | 26.11 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 5.2e-06 | 2.34e-05
29314 | 5.05 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 1e-06 | 4.5e-06
29316 | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 3.8e-06 | 1.71e-05
29319 | 42.3 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 8.4e-06 | 3.79e-05
29322 | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 8e-07 | 3.5e-06
29324 | 27.8 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 5.5e-06 | 2.49e-05
29328 | 99.72 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.3412 | 0.18723 | 1.97e-05 | 0.000105
29330 | 7.98 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 1.6e-06 | 7.1e-06
29332 | 36.56 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 7.2e-06 | 3.27e-05
29334 | 148.77 | 0.082 | 0.05 | 38 | 5.8866 | 0.16988 | 3.87e-05 | 0.0002274
29336 | 6.98 | 0.082 | 0.05 | 38 | 5.8866 | 0.16988 | 1.8e-06 | 1.07e-05
29338 | 57.72 | 0.069 | 0.05 | 36 | 5.3504 | 0.1869 | 8.8e-06 | 4.7e-05
29342 | 82.19 | 0.15 | 0.1 | 33 | 8.9322 | 0.11195 | 6.4e-06 | 5.68e-05
29344 | 66.76 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1.5e-06 | 8.9e-06
29346 | 4.5 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1e-07 | 6e-07
29348 | 20.82 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 5e-07 | 2.8e-06
29350 | 3.49 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1e-07 | 5e-07
29354 | 4.44 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 1e-07 | 4e-07
29356 | 31.4 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 6e-07 | 2.6e-06
29358 | 35.27 | 0.15 | 0.1 | 33 | 8.9322 | 0.11195 | 2.7e-06 | 2.44e-05
29360 | 42.36 | 0.15 | 0.1 | 33 | 8.9322 | 0.11195 | 3.3e-06 | 2.93e-05
29362 | 15.1 | 0.15 | 0.1 | 33 | 8.9322 | 0.11195 | 1.2e-06 | 1.04e-05
29364 | 3.89 | 0.15 | 0.1 | 33 | 8.9322 | 0.11195 | 3e-07 | 2.7e-06
29366 | 80.11 | 0.082 | 0.05 | 28 | 5.8955 | 0.16962 | 2.6e-06 | 1.55e-05
29368 | 4.22 | 0.082 | 0.05 | 28 | 5.8955 | 0.16962 | 1e-07 | 8e-07
29370 | 38.58 | 0.082 | 0.05 | 28 | 5.8955 | 0.16962 | 1.3e-06 | 7.5e-06
29372 | 73.3 | 0.15 | 0.1 | 30 | 8.9322 | 0.11195 | 3.3e-06 | 2.92e-05
29384 | 6.71 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.0915 | 0.10999 | 3e-07 | 2.7e-06
29386 | 6.1 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3618 | 0.1865 | 3e-07 | 1.5e-06
29388 | 12.43 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.0915 | 0.10999 | 6e-07 | 5e-06
29390 | 8.72 | 0.15 | 0.15 | 30 | 9.0915 | 0.10999 | 4e-07 | 3.5e-06
29392 | 80.11 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3455 | 0.18707 | 3.6e-06 | 1.91e-05
29396 | 8.3 | 0.125 | 0.125 | 30 | 7.9164 | 0.12632 | 4e-07 | 2.9e-06
29404 | 22.62 | 0.069 | 0.069 | 30 | 5.3582 | 0.18663 | 1e-06 | 5.4e-06
29420 | 6.82 | 0.15 | 0.1 | 30 | 8.9322 | 0.11195 | 3e-07 | 2.7e-06
29422 | 2.71 | 0.15 | 0.1 | 30 | 8.9322 | 0.11195 | 1e-07 | 1.1e-06
29424 | 19.47 | 0.15 | 0.1 | 30 | 8.9322 | 0.11195 | 9e-07 | 7.7e-06
29426 | 26.97 | 0.15 | 0.1 | 30 | 8.9322 | 0.11195 | 1.2e-06 | 1.07e-05
29430 | 74.45 | 0.15 | 0.1 | 30 | 8.9322 | 0.11195 | 3.3e-06 | 2.96e-05
29452 | 26.38 | 0.04 | 0.04 | 38 | 4.1802 | 0.23922 | 6.9e-06 | 2.86e-05
29453 | 39 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 8.09e-05 | 0.0007151
29458 | 18.29 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 3.8e-05 | 0.0003354
29460 | 144.26 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 0.0002994 | 0.0026451
29462 | 58.49 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 0.0001214 | 0.0010724
29464 | 16.9 | 0.15 | 0.1 | 44 | 8.949 | 0.11174 | 3.51e-05 | 0.0003099
29466 | 75.48 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 0.0001048 | 0.0006883
29468 | 37.24 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7291 | 0.14861 | 5.17e-05 | 0.0003436
29470 | 16.95 | 0.125 | 0.1 | 43 | 7.8553 | 0.1273 | 2.35e-05 | 0.0001825
29472 | 10.87 | 0.125 | 0.1 | 43 | 7.8553 | 0.1273 | 1.51e-05 | 0.0001171
29474 | 9.84 | 0.125 | 0.1 | 43 | 7.8553 | 0.1273 | 1.37e-05 | 0.000106
29476 | 51.75 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 1.02e-05 | 5.36e-05
29478 | 35.85 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 7.1e-06 | 3.71e-05
29480 | 44.57 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 8.8e-06 | 4.62e-05
29482 | 55.18 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 1.09e-05 | 5.71e-05
29485 | 19.89 | 0.069 | 0.05 | 37 | 5.311 | 0.18829 | 3.9e-06 | 2.06e-05
29487 | 52.53 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 5e-05 | 0.0003256
29491 | 85.7 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 8.15e-05 | 0.0005313
29493 | 16.54 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 1.57e-05 | 0.0001025
29495 | 5.59 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.564 | 0.15235 | 5.3e-06 | 3.47e-05
29497 | 16.67 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3349 | 0.18744 | 1.59e-05 | 8.4e-05
29499 | 40.82 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3349 | 0.18744 | 3.88e-05 | 0.0002057
29501 | 34.36 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 4.77e-05 | 0.0003133
29503 | 36.34 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 5.05e-05 | 0.0003314
29505 | 57.94 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 8.05e-05 | 0.0005283
29507 | 34.21 | 0.1 | 0.082 | 43 | 6.651 | 0.15035 | 4.75e-05 | 0.0003119
29509 | 35.47 | 0.069 | 0.05 | 40 | 5.3189 | 0.18801 | 1.69e-05 | 8.9e-05
29512 | 6.2 | 0.069 | 0.05 | 40 | 5.3189 | 0.18801 | 3e-06 | 1.56e-05
29513 | 25.35 | 0.082 | 0.082 | 41 | 5.922 | 0.16886 | 1.69e-05 | 9.94e-05
29515 | 8.53 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.65 | 0.15038 | 5.7e-06 | 3.76e-05
29517 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.65 | 0.15038 | 4.5e-06 | 2.99e-05
29519 | 7.81 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.65 | 0.15038 | 5.2e-06 | 3.44e-05
29521 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5693 | 0.21885 | 1.4e-06 | 6.4e-06
29523 | 27.24 | 0.1 | 0.05 | 44 | 6.564 | 0.15235 | 5.65e-05 | 0.0003682
29526 | 88.5 | 0.082 | 0.05 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29528 | 133.27 | 0.069 | 0.069 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29530 | 122.96 | 0.15 | 0.15 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29532 | 36.72 | 0.069 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29534 | 14.62 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29536 | 25.64 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29538 | 8.29 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29540 | 40.33 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29542 | 8.85 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29544 | 51.32 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29546 | 66.75 | 0.1 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29548 | 30.68 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29550 | 24.89 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29552 | 41.29 | 0.125 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29554 | 53.67 | 0.082 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29556 | 50.63 | 0.125 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29558 | 101.36 | 0.1 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29560 | 58.59 | 0.1 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29562 | 4.24 | 0.1 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29568 | 6.45 | 0.1 | 0.05 | 44 | 6.564 | 0.15235 | 1.34e-05 | 8.72e-05
29570 | 80.98 | 0.15 | 0.15 | 43 | 9.0697 | 0.11026 | 0.0001124 | 0.0010047
29573 | 10.32 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.8464 | 0.12745 | 9.8e-06 | 7.59e-05
29575 | 189.31 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.6543 | 0.15028 | 0.0001263 | 0.0008279
29579 | 28.53 | 0.15 | 0.125 | 58 | 9.0166 | 0.11091 | 0.48541 | 0.082726
29581 | 31.71 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.53951 | 0.06804
29583 | 3.98 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.067715 | 0.0085399
29585 | 33.82 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.57541 | 0.072567
29587 | 3.08 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.052403 | 0.0066087
29589 | 44.45 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.75627 | 0.095376
29591 | 40.84 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.69485 | 0.08763
29593 | 40.68 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.69212 | 0.087287
29595 | 3.67 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.6722 | 0.14988 | 0.062441 | 0.0078747
29597 | 17.9 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.924 | 0.16881 | 0.30455 | 0.034101
29599 | 37.47 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.7272 | 0.14865 | 0.63751 | 0.081061
29601 | 5.3 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.7272 | 0.14865 | 0.090173 | 0.011466
29603 | 101.75 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.0166 | 0.11091 | 0.29383 | 0.050076
29605 | 14.8 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.6721 | 0.14988 | 0.042739 | 0.0053899
29609 | 10.04 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.6721 | 0.14988 | 0.028993 | 0.0036564
29611 | 39.12 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.6721 | 0.14988 | 0.11297 | 0.014247
29613 | 86.6 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.6721 | 0.14988 | 0.25008 | 0.031538
29615 | 8.44 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.6721 | 0.14988 | 0.024373 | 0.0030737
29617 | 43.53 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.6721 | 0.14988 | 0.1257 | 0.015853
29619 | 50.84 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.7653 | 0.12878 | 0.14681 | 0.021549
29621 | 59.2 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3501 | 0.18691 | 0.17096 | 0.017288
29623 | 49.65 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.7653 | 0.12878 | 0.14338 | 0.021044
29625 | 105.22 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8944 | 0.16965 | 0.13466 | 0.015003
29627 | 3.08 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8944 | 0.16965 | 0.0039419 | 0.0004392
29629 | 18.77 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8944 | 0.16965 | 0.024022 | 0.0026764
29631 | 36.23 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.7653 | 0.12878 | 0.10462 | 0.015356
29633 | 12.61 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7219 | 0.14877 | 0.036415 | 0.0046266
29636 | 45.29 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7219 | 0.14877 | 0.13079 | 0.016617
29642 | 30.76 | 0.069 | 0.069 | 55 | 5.3564 | 0.18669 | 0.039368 | 0.0039857
29644 | 89.57 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5552 | 0.21953 | 0.11463 | 0.00987
29646 | 42.07 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5552 | 0.21953 | 0.053843 | 0.0046358
29648 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 55 | 4.5552 | 0.21953 | 0.0039803 | 0.0003427
29654 | 49.95 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8653 | 0.1705 | 0.0001588 | 1.76e-05
29656 | 50.96 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8653 | 0.1705 | 0.06522 | 0.0072304
29658 | 6.37 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8653 | 0.1705 | 0.0081525 | 0.0009038
29660 | 22.32 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8653 | 0.1705 | 0.028566 | 0.0031669
29662 | 5.61 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8653 | 0.1705 | 0.0071799 | 0.000796
29664 | 9.89 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8653 | 0.1705 | 0.012658 | 0.0014032
29666 | 89.13 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8653 | 0.1705 | 0.0002834 | 3.14e-05
29668 | 32.55 | 0.125 | 0.1 | 56 | 7.7653 | 0.12878 | 0.093996 | 0.013796
29670 | 83.65 | 0.125 | 0.1 | 56 | 7.7653 | 0.12878 | 0.24156 | 0.035455
29671 | 85.75 | 0.125 | 0.1 | 55 | 7.7653 | 0.12878 | 0.10975 | 0.016108
29673 | 4.95 | 0.125 | 0.1 | 55 | 7.7653 | 0.12878 | 0.0063352 | 0.0009298
29686 | 31.81 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9586 | 0.11163 | 0.54121 | 3e-07
29688 | 73.58 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9586 | 0.11163 | 1.2519 | 7e-07
29690 | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9586 | 0.11163 | 0.44066 | 2e-07
29692 | 15.52 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9586 | 0.11163 | 0.26405 | 1e-07
29694 | 3.64 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9586 | 0.11163 | 0.06193 | 0
29698 | 28.38 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9586 | 0.11163 | 0.48285 | 3e-07
29700 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.9586 | 0.11163 | 0.047639 | 0
29702 | 48 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3526 | 0.18683 | 0.81666 | 3e-07
29704 | 66.81 | 0.15 | 0.125 | 58 | 9.0872 | 0.11005 | 1.1367 | 6e-07
29706 | 3.81 | 0.15 | 0.125 | 58 | 9.0872 | 0.11005 | 0.064823 | 0
29708 | 35.56 | 0.15 | 0.125 | 58 | 9.0872 | 0.11005 | 0.60501 | 3e-07
29710 | 34.78 | 0.15 | 0.15 | 56 | 8.9586 | 0.11163 | 0.10044 | 1e-07
29712 | 38.37 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3406 | 0.18724 | 0.1108 | 0
29714 | 8.23 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3406 | 0.18724 | 0.023766 | 0
29716 | 87.31 | 0.15 | 0.15 | 56 | 8.9586 | 0.11163 | 0.25213 | 1e-07
29718 | 9.6 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.027723 | 0
29720 | 2.87 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.0082879 | 0
29722 | 65.86 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.19019 | 1e-07
29724 | 100.89 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.29135 | 1e-07
29726 | 53.52 | 0.125 | 0.125 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.15455 | 1e-07
29728 | 7.14 | 0.125 | 0.1 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.020619 | 0
29730 | 69.95 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.9099 | 0.16921 | 0.202 | 1e-07
29732 | 42.01 | 0.125 | 0.1 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.12131 | 1e-07
29734 | 44.51 | 0.125 | 0.1 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.12853 | 1e-07
29736 | 29.81 | 0.125 | 0.1 | 56 | 7.73 | 0.12937 | 0.086084 | 0
29738 | 3.73 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.7047 | 0.14915 | 0.010771 | 0
29740 | 49.17 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.7047 | 0.14915 | 0.14199 | 1e-07
29742 | 85.83 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8841 | 0.16995 | 0.10985 | 0
29744 | 78.84 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.8841 | 0.16995 | 0.1009 | 0
29746 | 55.1 | 0.1 | 0.082 | 55 | 6.7047 | 0.14915 | 0.070519 | 0
29748 | 55.67 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3406 | 0.18724 | 0.16076 | 1e-07
29752 | 36.56 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.9069 | 0.16929 | 0.021698 | 0.021186
29754 | 37.85 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.9069 | 0.16929 | 0.022464 | 0.021934
29756 | 6.51 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.9069 | 0.16929 | 0.0038637 | 0.0037725
29768 | 42.43 | 0.207 | 0.15 | 54 | 12.0222 | 0.08318 | 0.025182 | 0.050043
29770 | 83.54 | 0.15 | 0.125 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.049581 | 0.073045
29772 | 41.85 | 0.082 | 0.069 | 55 | 5.9175 | 0.16899 | 0.053561 | 0.052391
29774 | 32.91 | 0.15 | 0.125 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.019532 | 0.028775
29776 | 85.44 | 0.1 | 0.082 | 51 | 6.6994 | 0.14927 | 0.0064857 | 0.0071823
29778 | 3.6 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.6994 | 0.14927 | 0.0021366 | 0.0023661
29780 | 34.43 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.6994 | 0.14927 | 0.020434 | 0.022629
29782 | 27.83 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.689 | 0.1495 | 0.016517 | 0.018263
29784 | 6.92 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.689 | 0.1495 | 0.004107 | 0.0045411
29786 | 44.58 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.689 | 0.1495 | 0.026458 | 0.029254
29788 | 74.3 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.689 | 0.1495 | 0.044097 | 0.048757
29790 | 113.19 | 0.15 | 0.125 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.067179 | 0.09897
29792 | 31.95 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.018962 | 0.027936
29794 | 10.67 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.0063327 | 0.0093295
29796 | 51.24 | 0.15 | 0.15 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.030411 | 0.044803
29798 | 57.15 | 0.1 | 0.082 | 52 | 6.6815 | 0.14967 | 0.0082786 | 0.0091433
29800 | 15.33 | 0.1 | 0.082 | 52 | 6.6815 | 0.14967 | 0.0022207 | 0.0024526
29802 | 4.41 | 0.1 | 0.082 | 52 | 6.6815 | 0.14967 | 0.0006388 | 0.0007055
29804 | 56.69 | 0.1 | 0.082 | 52 | 6.6815 | 0.14967 | 0.008212 | 0.0090697
29806 | 41.65 | 0.1 | 0.082 | 52 | 6.6815 | 0.14967 | 0.0060333 | 0.0066635
29808 | 49.81 | 0.15 | 0.082 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.029562 | 0.043552
29810 | 4.35 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9277 | 0.1687 | 0.0025817 | 0.0025297
29812 | 44.28 | 0.15 | 0.082 | 54 | 8.9125 | 0.1122 | 0.02628 | 0.038717
29814 | 20.24 | 0.082 | 0.069 | 54 | 5.8797 | 0.17008 | 0.012013 | 0.011675
29816 | 12.28 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.7213 | 0.14878 | 0.0072882 | 0.0080974
29820 | 8.67 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.7213 | 0.14878 | 0.0051457 | 0.005717
29824 | 38.74 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.7213 | 0.14878 | 0.022992 | 0.025545
29826 | 96.98 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8797 | 0.17008 | 0.057558 | 0.055941
29828 | 3.48 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8797 | 0.17008 | 0.0020654 | 0.0020074
29830 | 60.38 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.8797 | 0.17008 | 0.035836 | 0.034829
29832 | 58.64 | 0.1 | 0.05 | 43 | 6.6814 | 0.14967 | 8.14e-05 | 8.99e-05
29834 | 8.17 | 0.1 | 0.05 | 43 | 6.6814 | 0.14967 | 1.13e-05 | 1.25e-05
29836 | 90.19 | 0.1 | 0.05 | 43 | 6.6814 | 0.14967 | 0.0001252 | 0.0001383
29838 | 10.01 | 0.1 | 0.05 | 43 | 6.6814 | 0.14967 | 1.39e-05 | 1.54e-05
29840 | 8.45 | 0.1 | 0.05 | 43 | 6.6814 | 0.14967 | 1.17e-05 | 1.3e-05
29844 | 4.36 | 0.15 | 0.125 | 50 | 9.1443 | 0.10936 | 0.0001799 | 0.0010478
29846 | 38.77 | 0.1 | 0.033 | 50 | 6.7058 | 0.14912 | 0.0015997 | 0.0068328
29848 | 58.25 | 0.1 | 0.033 | 50 | 6.7058 | 0.14912 | 0.0024034 | 0.010266
29850 | 7.71 | 0.1 | 0.033 | 50 | 6.7058 | 0.14912 | 0.0003181 | 0.0013588
29852 | 36.34 | 0.259 | 0.082 | 51 | 14.8883 | 0.067167 | 0.0027586 | 0.02616
29854 | 33.11 | 0.082 | 0.05 | 50 | 5.9093 | 0.16922 | 0.0013661 | 0.0051422
29856 | 13.17 | 0.082 | 0.033 | 50 | 5.9093 | 0.16922 | 0.0005434 | 0.0020454
29858 | 25.67 | 0.082 | 0.033 | 52 | 5.9093 | 0.16922 | 0.0037185 | 0.013997
29860 | 55.27 | 0.15 | 0.069 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0041955 | 0.023987
29861 | 46.55 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.7806 | 0.084886 | 0.0035336 | 0.025966
29864 | 65.15 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7132 | 0.14896 | 1.1e-06 | 4.6e-06
29867 | 6.16 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7132 | 0.14896 | 1e-07 | 4e-07
29872 | 12.11 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7132 | 0.14896 | 2e-07 | 9e-07
29877 | 153.98 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3292 | 0.18765 | 2.4e-06 | 8e-06
29879 | 46.6 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0035374 | 0.020224
29881 | 4.41 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0003348 | 0.0019139
29883 | 43.48 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0033006 | 0.01887
29885 | 4.62 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0003507 | 0.0020051
29887 | 46.27 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0035123 | 0.020081
29889 | 4.64 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0003522 | 0.0020138
29891 | 49 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0037196 | 0.021266
29893 | 5.78 | 0.15 | 0.082 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0004388 | 0.0025085
29895 | 86.67 | 0.1 | 0.05 | 51 | 6.6581 | 0.15019 | 0.0065791 | 0.027902
29897 | 24.54 | 0.082 | 0.05 | 51 | 5.9222 | 0.16886 | 0.0018628 | 0.007027
29899 | 156.58 | 0.1 | 0.069 | 51 | 6.6581 | 0.15019 | 0.011886 | 0.050408
29901 | 68.34 | 0.15 | 0.069 | 51 | 9.0459 | 0.11055 | 0.0051877 | 0.029891
29903 | 6.72 | 0.15 | 0.069 | 51 | 9.0459 | 0.11055 | 0.0005101 | 0.0029392
29905 | 48.91 | 0.15 | 0.069 | 51 | 9.0459 | 0.11055 | 0.0037127 | 0.021393
29907 | 6.05 | 0.15 | 0.069 | 51 | 9.0459 | 0.11055 | 0.0004593 | 0.0026462
29909 | 49.74 | 0.15 | 0.069 | 51 | 9.0459 | 0.11055 | 0.0037757 | 0.021756
29910 | 44.59 | 0.15 | 0.069 | 51 | 8.9759 | 0.11141 | 0.0033848 | 0.019352
29915 | 75.7 | 0.1 | 0.082 | 53 | 6.6113 | 0.15126 | 0.021749 | 0.057725
29917 | 39.04 | 0.1 | 0.069 | 51 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0029635 | 0.0078657
29919 | 46.15 | 0.069 | 0.027 | 52 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0066852 | 0.014306
29921 | 3.29 | 0.069 | 0.027 | 52 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0004766 | 0.0010199
29923 | 30.29 | 0.069 | 0.027 | 52 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0043877 | 0.0093898
29925 | 4.15 | 0.069 | 0.027 | 52 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0006012 | 0.0012865
29927 | 29.12 | 0.069 | 0.027 | 52 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0042183 | 0.0090271
29929 | 3.94 | 0.069 | 0.027 | 52 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0005707 | 0.0012214
29931 | 31.07 | 0.069 | 0.027 | 52 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0045007 | 0.0096316
29933 | 49.01 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0070995 | 0.018843
29935 | 18.32 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0026538 | 0.0070436
29937 | 5.47 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0007924 | 0.0021031
29939 | 28.53 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0041328 | 0.010969
29941 | 5.41 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0007837 | 0.00208
29943 | 11.56 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0016746 | 0.0044446
29945 | 15.52 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0022482 | 0.0059671
29947 | 6.21 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0008996 | 0.0023876
29949 | 31.6 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0045775 | 0.01215
29951 | 4.83 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0006997 | 0.001857
29953 | 12.29 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6113 | 0.15126 | 0.0017803 | 0.0047252
29955 | 34.15 | 0.069 | 0.05 | 51 | 5.3556 | 0.18672 | 0.0025923 | 0.0055737
29959 | 76.04 | 0.05 | 0.033 | 51 | 4.5567 | 0.21946 | 0.0057722 | 0.010559
29961 | 7.4 | 0.05 | 0.027 | 51 | 4.5567 | 0.21946 | 0.0005617 | 0.0010276
29963 | 41.65 | 0.05 | 0.033 | 51 | 4.5567 | 0.21946 | 0.0031616 | 0.0057837
29965 | 131.89 | 0.082 | 0.069 | 51 | 5.8897 | 0.16979 | 0.010012 | 0.023672
29967 | 12.45 | 0.082 | 0.069 | 51 | 5.8897 | 0.16979 | 0.0009451 | 0.0022346
29969 | 71.88 | 0.082 | 0.069 | 53 | 5.7886 | 0.17275 | 0.020651 | 0.047992
29971 | 97.05 | 0.069 | 0.05 | 53 | 5.3053 | 0.18849 | 0.027883 | 0.059387
29973 | 17.95 | 0.069 | 0.05 | 53 | 5.3053 | 0.18849 | 0.0051571 | 0.010984
29975 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5741 | 0.21862 | 0.002511 | 0.0046111
29977 | 97.86 | 0.069 | 0.05 | 52 | 5.3053 | 0.18849 | 0.014176 | 0.030193
29979 | 4.16 | 0.069 | 0.033 | 52 | 5.3053 | 0.18849 | 0.0006026 | 0.0012835
29981 | 45.62 | 0.069 | 0.05 | 52 | 5.3053 | 0.18849 | 0.0066084 | 0.014075
29983 | 24.04 | 0.05 | 0.033 | 53 | 4.5718 | 0.21873 | 0.0069068 | 0.012677
29985 | 32.93 | 0.082 | 0.069 | 53 | 5.7886 | 0.17275 | 0.009461 | 0.021986
29987 | 11.3 | 0.082 | 0.069 | 53 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0032465 | 0.0075447
29989 | 55.76 | 0.082 | 0.069 | 53 | 5.7886 | 0.17275 | 0.01602 | 0.037229
29991 | 23.19 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0033593 | 0.0078066
29993 | 30.26 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0043834 | 0.010187
29995 | 4.32 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0006258 | 0.0014543
29997 | 33.37 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0048339 | 0.011234
29999 | 4.6 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0006663 | 0.0015485
30001 | 30.57 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0044283 | 0.010291
30003 | 4.14 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0005997 | 0.0013937
30005 | 32.06 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0046441 | 0.010793
30007 | 4.46 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0006461 | 0.0015014
30009 | 13.25 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0019194 | 0.0044605
30011 | 27.92 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0040444 | 0.0093989
30013 | 3.27 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0004737 | 0.0011008
30015 | 37.7 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0054611 | 0.012691
30017 | 2.97 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0004302 | 0.0009998
30019 | 37.72 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.005464 | 0.012698
30021 | 3.02 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0004375 | 0.0010166
30023 | 31.74 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0045978 | 0.010685
30025 | 2.93 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0004244 | 0.0009863
30027 | 17.25 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7886 | 0.17275 | 0.0024988 | 0.005807
30031 | 5.99 | 0.15 | 0.082 | 53 | 9.0831 | 0.11009 | 0.001721 | 0.005837
30033 | 28.84 | 0.15 | 0.082 | 53 | 9.0831 | 0.11009 | 0.0082859 | 0.028103
30035 | 15.33 | 0.05 | 0.033 | 52 | 4.5731 | 0.21867 | 0.0022207 | 0.0037921
30037 | 72.7 | 0.15 | 0.082 | 53 | 9.0831 | 0.11009 | 0.020887 | 0.070843
30039 | 15.55 | 0.05 | 0.033 | 53 | 4.573 | 0.21867 | 0.0044676 | 0.0076289
30041 | 59.17 | 0.125 | 0.069 | 52 | 7.8918 | 0.12671 | 0.0085712 | 0.025258
30043 | 3.69 | 0.125 | 0.069 | 52 | 7.8918 | 0.12671 | 0.0005345 | 0.0015752
30045 | 72.67 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6126 | 0.15122 | 0.010527 | 0.025993
30047 | 3.61 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6126 | 0.15122 | 0.0005229 | 0.0012912
30049 | 73.24 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6126 | 0.15122 | 0.010609 | 0.026197
30051 | 4.68 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6126 | 0.15122 | 0.0006779 | 0.001674
30053 | 67.96 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6126 | 0.15122 | 0.0098445 | 0.024308
30055 | 4.45 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6126 | 0.15122 | 0.0006446 | 0.0015917
30057 | 62.45 | 0.1 | 0.082 | 51 | 6.6126 | 0.15122 | 0.0047406 | 0.011706
30059 | 3.49 | 0.1 | 0.05 | 51 | 6.6126 | 0.15122 | 0.0002649 | 0.0006542
30061 | 82.6 | 0.1 | 0.05 | 51 | 6.6126 | 0.15122 | 0.0062701 | 0.015482
30063 | 49.71 | 0.125 | 0.082 | 53 | 7.8358 | 0.12762 | 0.014282 | 0.041788
30065 | 18.69 | 0.05 | 0.027 | 53 | 4.5726 | 0.2187 | 0.0053697 | 0.0091685
30067 | 74.08 | 0.125 | 0.05 | 52 | 7.8358 | 0.12762 | 0.010731 | 0.031399
30075 | 63.27 | 0.125 | 0.05 | 52 | 7.8358 | 0.12762 | 0.0091652 | 0.026817
30077 | 29.07 | 0.069 | 0.05 | 52 | 5.3568 | 0.18668 | 0.004211 | 0.0084231
30079 | 37.08 | 0.05 | 0.027 | 52 | 4.5643 | 0.21909 | 0.0053713 | 0.0091547
30081 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5643 | 0.21909 | 0.0008184 | 0.0013949
30083 | 3.52 | 0.05 | 0.027 | 52 | 4.5643 | 0.21909 | 0.0005099 | 0.0008691
30085 | 27.64 | 0.05 | 0.027 | 52 | 4.5643 | 0.21909 | 0.0040039 | 0.006824
30089 | 55.64 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.7227 | 0.14875 | 0.0080599 | 0.020233
30091 | 26.85 | 0.082 | 0.027 | 51 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0020382 | 0.0044111
30093 | 11.17 | 0.082 | 0.027 | 51 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0008479 | 0.0018351
30095 | 5.39 | 0.082 | 0.05 | 51 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0004092 | 0.0008855
30097 | 40.54 | 0.05 | 0.027 | 51 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0030774 | 0.0052507
30099 | 32.98 | 0.082 | 0.027 | 51 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0025035 | 0.0054182
30101 | 67.93 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0098402 | 0.021297
30103 | 25.73 | 0.082 | 0.069 | 51 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0019532 | 0.0042271
30105 | 8.74 | 0.069 | 0.05 | 51 | 5.3534 | 0.1868 | 0.0006635 | 0.0013263
30107 | 5.27 | 0.069 | 0.05 | 51 | 5.3534 | 0.1868 | 0.0004 | 0.0007997
30109 | 30.07 | 0.069 | 0.05 | 51 | 5.3534 | 0.1868 | 0.0022826 | 0.004563
30111 | 44.68 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5687 | 0.21888 | 0.0033916 | 0.0057861
30113 | 60.29 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0087335 | 0.018901
30115 | 44.36 | 0.082 | 0.05 | 51 | 5.7959 | 0.17254 | 0.0033674 | 0.0072878
30117 | 3.57 | 0.069 | 0.027 | 51 | 5.3541 | 0.18677 | 0.000271 | 0.0005418
30119 | 33.32 | 0.069 | 0.027 | 50 | 5.3541 | 0.18677 | 0.0013748 | 0.0027486
30124 | 4.31 | 0.069 | 0.027 | 51 | 5.3541 | 0.18677 | 0.0003272 | 0.0006541
30125 | 37.7 | 0.05 | 0.027 | 51 | 4.5697 | 0.21883 | 0.0028618 | 0.0048833
30127 | 153.2 | 0.082 | 0.069 | 52 | 5.7959 | 0.17254 | 0.022192 | 0.048029
30129 | 22.95 | 0.082 | 0.069 | 54 | 5.7959 | 0.17254 | 0.013621 | 0.029479
30133 | 5.13 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.6773 | 0.14976 | 0.0030447 | 0
30135 | 42.27 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6773 | 0.14976 | 0.0061231 | 1e-07
30137 | 45.47 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6773 | 0.14976 | 0.0065867 | 1e-07
30139 | 40.99 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6773 | 0.14976 | 0.0059377 | 1e-07
30141 | 4.88 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6773 | 0.14976 | 0.0007069 | 0
30143 | 48.68 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.6773 | 0.14976 | 0.0070517 | 1e-07
30145 | 11.55 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.006855 | 1e-07
30147 | 14.5 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.0086058 | 1e-07
30149 | 3.2 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.0018992 | 0
30151 | 26.76 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.015882 | 2e-07
30153 | 2.79 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.0016559 | 0
30155 | 32.26 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.019146 | 3e-07
30157 | 22.32 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.013247 | 2e-07
30159 | 35.42 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.021022 | 3e-07
30161 | 15.31 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.0090865 | 1e-07
30163 | 4.94 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.0029319 | 0
30165 | 22.7 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.013473 | 2e-07
30167 | 5.97 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.0035432 | 1e-07
30169 | 29.04 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.017235 | 3e-07
30171 | 20.98 | 0.15 | 0.069 | 54 | 9.0013 | 0.11109 | 0.012452 | 2e-07
30173 | 18.9 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3475 | 0.187 | 0.011217 | 1e-07
30175 | 38.89 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3475 | 0.187 | 0.023081 | 2e-07
30177 | 13.37 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3475 | 0.187 | 0.0079351 | 1e-07
30179 | 42.95 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.601 | 0.15149 | 0.025491 | 3e-07
30183 | 52.85 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.601 | 0.15149 | 0.031367 | 3e-07
30185 | 19.36 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.601 | 0.15149 | 0.01149 | 1e-07
30187 | 30.96 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.601 | 0.15149 | 0.018375 | 2e-07
30189 | 103.05 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.601 | 0.15149 | 0.014928 | 2e-07
30191 | 22.86 | 0.1 | 0.069 | 52 | 6.601 | 0.15149 | 0.0033115 | 0
30193 | 74.3 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.601 | 0.15149 | 7.07e-05 | 0
30195 | 43.52 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3536 | 0.18679 | 0.0063042 | 1e-07
30197 | 53.79 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.601 | 0.15149 | 0.031925 | 3e-07
30199 | 5.35 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.601 | 0.15149 | 0.0031752 | 0
30201 | 27.49 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.016315 | 2e-07
30203 | 17.49 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.01038 | 1e-07
30205 | 17.52 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.010398 | 1e-07
30207 | 5.3 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.0031456 | 0
30209 | 33.82 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.020072 | 2e-07
30211 | 5.79 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.0034364 | 0
30213 | 40.56 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.024073 | 2e-07
30215 | 4.88 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.0028963 | 0
30217 | 39.43 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.023402 | 2e-07
30219 | 5.25 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.0031159 | 0
30221 | 16.9 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.01003 | 1e-07
30223 | 13.28 | 0.082 | 0.05 | 54 | 5.867 | 0.17044 | 0.0078817 | 1e-07
30227 | 12.92 | 0.15 | 0.1 | 26 | 9.1323 | 0.1095 | 3e-07 | 3e-06
30229 | 12.01 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7088 | 0.14906 | 3e-07 | 1.8e-06
30231 | 75.52 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7088 | 0.14906 | 1.7e-06 | 1.14e-05
30233 | 8.62 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7088 | 0.14906 | 2e-07 | 1.2e-06
30235 | 60.85 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 1.4e-06 | 8.1e-06
30237 | 4.5 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 1e-07 | 6e-07
30239 | 32.93 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 7e-07 | 4.4e-06
30240 | 64.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6486 | 0.15041 | 1.5e-06 | 8.8e-06
30242 | 62.6 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 1.4e-06 | 8.3e-06
30245 | 43.32 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 8e-07 | 4.8e-06
30247 | 41.9 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 8e-07 | 4.7e-06
30249 | 35.65 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3553 | 0.18673 | 7e-07 | 3.5e-06
30251 | 5.05 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 1e-07 | 6e-07
30253 | 44.12 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 8e-07 | 4.9e-06
30254 | 26.73 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.07719 | 0
30256 | 73.22 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.21144 | 0
30268 | 58.58 | 0.207 | 0.207 | 32 | 11.7609 | 0.085027 | 3.7e-06 | 0
30270 | 136.25 | 0.207 | 0.207 | 32 | 11.7609 | 0.085027 | 8.7e-06 | 0
30273 | 27.06 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.3721 | 0.069579 | 0.0002192 | 0
30276 | 38.77 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.878 | 0.12694 | 1.85e-05 | 0
30278 | 19.8 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8954 | 0.12666 | 9.5e-06 | 0
30281 | 34.98 | 0.125 | 0.125 | 40 | 7.8954 | 0.12666 | 1.67e-05 | 0
30288 | 45.16 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1214 | 0.10963 | 2.16e-05 | 0
30289 | 6.04 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7398 | 0.14837 | 162603.7042 | 0.0001092
30297 | 32.56 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.3721 | 0.069579 | 6e-07 | 0
30324 | 85.77 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9905 | 0.083399 | 2309026.3663 | 0.0027589
30326 | 37.38 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.9905 | 0.083399 | 1006312.3635 | 0.0012024
30340 | 70 | 1 | 0 | 39 | 61.6687 | 0.016216 | 1.22e-05 | 0
30343 | 8.39 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3424 | 0.18718 | 0.0001948 | 0
30344 | 30.31 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5708 | 0.21878 | 0.0007037 | 0
30346 | 85.6 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3424 | 0.18718 | 0.0019875 | 0
30348 | 27.2 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5582 | 0.21938 | 0.0006315 | 0
30350 | 60.23 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5582 | 0.21938 | 0.0013984 | 0
30352 | 27.35 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5582 | 0.21938 | 0.000635 | 0
30354 | 3.58 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 7e-07 | 3.2e-06
30355 | 34.62 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3091 | 0.18836 | 5e-07 | 0
30366 | 41.76 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.558 | 0.21939 | 160.3453 | 1e-07
30552 | 45.7 | 0.804 | 0.804 | 17 | 37.0884 | 0.026963 | 5e-07 | 0
30573 | 9.37 | 0.05 | 0.033 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30577 | 51.79 | 0.05 | 0.033 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30580 | 2.42 | 0.259 | 0.259 | 54 | 14.797 | 0.067581 | 0.0014363 | 0
30589 | 8.63 | 0.033 | 0.033 | 19 | 3.9192 | 0.25515 | 1e-07 | 0
30591 | 5.3 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.1393 | 0.10942 | 0.0015227 | 0
30593 | 160.48 | 0.027 | 0.027 | 53 | 3.6917 | 0.27088 | 0.046107 | 0
30595 | 126.23 | 0.033 | 0.033 | 53 | 3.9086 | 0.25585 | 0.036267 | 0
30607 | 43.78 | 0.15 | 0.1 | 53 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30609 | 56.94 | 0.125 | 0.1 | 53 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30611 | 23.89 | 0.1 | 0.082 | 53 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30613 | 94.36 | 0.082 | 0.05 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30615 | 14.92 | 0.125 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30617 | 113.19 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30619 | 13.17 | 0.082 | 0.082 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30621 | 88.38 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30623 | 54.43 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30625 | 76.61 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30627 | 34.71 | 0.069 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30629 | 38.41 | 0.05 | 0.04 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30631 | 53.46 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30635 | 40.43 | 0.082 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30638 | 57.84 | 0.05 | 0.05 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30640 | 37.58 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30641 | 36.28 | 0.082 | 0.082 | 53 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30642 | 35.96 | 0.082 | 0.082 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30647 | 139.8 | 0.15 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30649 | 47.51 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30651 | 33.56 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30653 | 2.93 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30655 | 93.69 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30657 | 2.51 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30659 | 45.95 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30661 | 3.28 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30665 | 47.92 | 0.125 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30667 | 43.46 | 0.125 | 0.082 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30669 | 35.54 | 0.069 | 0.05 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30671 | 10.05 | 0.082 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30673 | 62.11 | 0.15 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30675 | 38.4 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30677 | 3.79 | 0.125 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30679 | 69.98 | 0.069 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30685 | 44.62 | 0.05 | 0.05 | 44
30695 | 54.65 | 0.082 | 0.069 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30697 | 48.08 | 0.1 | 0.069 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30699 | 3.01 | 0.05 | 0.04 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30701 | 128.79 | 0.05 | 0.04 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30703 | 88.42 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30705 | 4.65 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30707 | 72.6 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30714 | 7.18 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.6803 | 0.14969 | 1.9e-06 | 0
30718 | 16.19 | 0.207 | 0.15 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30720 | 56.26 | 0.1 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30722 | 97 | 0.207 | 0.15 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30726 | 19.06 | 0.082 | 0.069 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30728 | 50.74 | 0.125 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30729 | 11 | 0.125 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30732 | 94 | 0.082 | 0.069 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30734 | 4.15 | 0.05 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30736 | 112.82 | 0.05 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30738 | 6.83 | 0.082 | 0.069 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30740 | 146.9 | 0.125 | 0.069 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30742 | 37.65 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30744 | 17.95 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30746 | 58.29 | 0.125 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30748 | 13.37 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30750 | 48.78 | 0.125 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30752 | 39.1 | 0.069 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30754 | 17.45 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30756 | 30.19 | 0.125 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30758 | 127.26 | 0.082 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30760 | 5.86 | 0.082 | 0.069 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30762 | 57.45 | 0.069 | 0.05 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30764 | 96.54 | 0.05 | 0.033 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30768 | 57.89 | 0.125 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30770 | 19.45 | 0.069 | 0.05 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30772 | 99.35 | 0.125 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30775 | 117.75 | 0.125 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30777 | 167.38 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30779 | 4.21 | 0.04 | 0.04 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30783 | 47.84 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30785 | 8.1 | 0.04 | 0.04 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30787 | 3.07 | 0.04 | 0.04 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30789 | 64.15 | 0.04 | 0.04 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30791 | 15.9 | 0.04 | 0.04 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30793 | 52.23 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30795 | 29.89 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30797 | 50.34 | 0.069 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30799 | 4.22 | 0.069 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30801 | 57.28 | 0.05 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30803 | 68.66 | 0.1 | 0.05 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30805 | 18.64 | 0.04 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30807 | 88.74 | 0.1 | 0.05 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30809 | 14.78 | 0.04 | 0.04 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30811 | 27.04 | 0.1 | 0.069 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30822 | 3.42 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5722 | 0.21871 | 2e-07 | 0
30825 | 440 | 0.706 | 0.706 | 39 | 40.0647 | 0.02496 | 7.68e-05 | 0
30826 | 12.57 | 1 | 1 | 69 | 61.6687 | 0.016216 | 338398.7625 | 0.0020795
31119 | 42.22 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5655 | 0.21903 | 0.000342 | 0
31125 | 13.2 | 0.069 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31127 | 11.34 | 0.069 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31129 | 64.89 | 0.069 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31131 | 12.74 | 0.069 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31133 | 49.87 | 0.05 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31135 | 12.11 | 0.05 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31137 | 26.91 | 0.05 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31139 | 59.03 | 0.05 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31142 | 7.52 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5674 | 0.21895 | 3.6e-06 | 0
31143 | 23.1 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5674 | 0.21895 | 0.0001156 | 0
31146 | 32.33 | 0.04 | 0.04 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31148 | 28.41 | 0.04 | 0.027 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31151 | 11.32 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3517 | 0.18686 | 2.9e-06 | 0
31153 | 35.59 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3517 | 0.18686 | 0.0001132 | 0
31156 | 63.3 | 0.05 | 0.05 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31158 | 34.37 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31168 | 48.22 | 0.1 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31170 | 64.71 | 0.082 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31172 | 102.92 | 0.082 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31181 | 3.39 | 0.082 | 0.082 | 58 | 5.9133 | 0.16911 | 0.057677 | 0
31191 | 47.45 | 0.1 | 0.082 | 51 | 6.683 | 0.14963 | 0.0036019 | 0.019167
31193 | 23.45 | 0.1 | 0.082 | 51 | 6.683 | 0.14963 | 0.0017801 | 0.0094723
31195 | 35.26 | 0.1 | 0.082 | 51 | 6.683 | 0.14963 | 0.0026766 | 0.014243
31197 | 4.04 | 0.1 | 0.082 | 51 | 6.683 | 0.14963 | 0.0003067 | 0.0016319
31199 | 88.88 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.333 | 0.18751 | 0.0067469 | 0.02865
31201 | 44.67 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.333 | 0.18751 | 0.0033909 | 0.014399
31203 | 3.16 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.333 | 0.18751 | 0.0002399 | 0.0010186
31205 | 60.72 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.683 | 0.14963 | 0.0025053 | 0.013332
31207 | 64.68 | 0.082 | 0.069 | 50 | 5.9113 | 0.16917 | 0.0026687 | 0.012561
31209 | 28.36 | 0.125 | 0.069 | 50 | 7.8945 | 0.12667 | 0.0011701 | 0.0073555
31211 | 33.45 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0013802 | 0.0072238
31213 | 8.59 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0003544 | 0.0018551
31215 | 4.36 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0001799 | 0.0009416
31217 | 32.35 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0013348 | 0.0069862
31219 | 2.59 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0001069 | 0.0005593
31221 | 40.37 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0016657 | 0.0087182
31223 | 3.86 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0001593 | 0.0008336
31227 | 58.65 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0024199 | 0.012666
31229 | 40.51 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0016715 | 0.0087484
31233 | 50.58 | 0.1 | 0.069 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31235 | 12.84 | 0.1 | 0.069 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31237 | 66.54 | 0.082 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31242 | 41.3 | 0.082 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31244 | 54.63 | 0.125 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31246 | 17.11 | 0.1 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31250 | 4.05 | 0.1 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31252 | 55.74 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31254 | 5.15 | 0.1 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31256 | 3.66 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31258 | 10.34 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31260 | 73.14 | 0.1 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31262 | 5.37 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31264 | 23.19 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31266 | 144.5 | 0.1 | 0.069 | 49 | 6.5734 | 0.15213 | 0.003355 | 0.01756
31268 | 3.81 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5748 | 0.21859 | 8.85e-05 | 0.0003222
31270 | 49.26 | 0.1 | 0.069 | 49 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0011437 | 0.0059862
31272 | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5748 | 0.21859 | 9.57e-05 | 0.0003484
31274 | 54.28 | 0.1 | 0.069 | 49 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0012603 | 0.0065963
31276 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5749 | 0.21858 | 6.52e-05 | 0.0002377
31278 | 16.29 | 0.1 | 0.069 | 49 | 6.5734 | 0.15213 | 0.0003782 | 0.0019796
31280 | 68.62 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31282 | 25.29 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31284 | 26.82 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31286 | 4.28 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31290 | 50 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31296 | 43.75 | 0.082 | 0.069 | 50 | 5.9051 | 0.16934 | 0.0018051 | 0
31298 | 3.01 | 0.069 | 0.05 | 50 | 5.3396 | 0.18728 | 0.0001242 | 0
31321 | 5.27 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.11 | 0.10977 | 141874.4244 | 0.0001288
31336 | 33.8 | 0.082 | 0.069 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31338 | 50.64 | 0.082 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31340 | 19.98 | 0.082 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31342 | 26.28 | 0.082 | 0.069 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31346 | 16.31 | 0.1 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31348 | 14.08 | 0.05 | 0.04 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31350 | 57.65 | 0.05 | 0.027 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31352 | 52.44 | 0.1 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31354 | 3.29 | 0.069 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31360 | 35.14 | 0.082 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31362 | 2.46 | 0.069 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31364 | 32.64 | 0.069 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31368 | 38.88 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31370 | 48.86 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31372 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31374 | 44.68 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31376 | 80.79 | 0.1 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31378 | 3.25 | 0.1 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31380 | 62.21 | 0.1 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31382 | 4.46 | 0.1 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31384 | 46 | 0.1 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31386 | 17.14 | 0.15 | 0.15 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31390 | 41.1 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31392 | 2.87 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31394 | 8.53 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31396 | 2.47 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31398 | 19.46 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31406 | 23.94 | 0.517 | 0.517 | 56 | 28.4678 | 0.035127 | 0.069133 | 0
31412 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7304 | 0.14858 | 5e-07 | 0
31417 | 39.33 | 0.1 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31419 | 45.66 | 0.05 | 0.05 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31423 | 32.08 | 0.125 | 0.125 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31425 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31427 | 62.08 | 0.082 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31429 | 3.52 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31431 | 37.59 | 0.1 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31433 | 4.92 | 0.1 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31435 | 66.15 | 0.1 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31439 | 15.65 | 0.1 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31474 | 29.97 | 0.1 | 0.082 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31476 | 67.31 | 0.1 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31478 | 100.89 | 0.1 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31480 | 9.48 | 0.1 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31482 | 7.38 | 0.1 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31484 | 27.5 | 0.125 | 0.1 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31486 | 6.7 | 0.125 | 0.1 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31488 | 77.15 | 0.125 | 0.1 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31490 | 84.12 | 0.1 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31492 | 60.74 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31494 | 12.85 | 0.082 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31496 | 58.09 | 0.1 | 0.05 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31499 | 28.45 | 0.069 | 0.027 | 29 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31501 | 36.63 | 0.1 | 0.069 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31502 | 16.5 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5729 | 0.21868 | 0.0023902 | 0
31507 | 5.09 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7383 | 0.14841 | 0.0007373 | 0
31511 | 5.32 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7383 | 0.14841 | 0.0007706 | 0
31531 | 33.16 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31557 | 46.17 | 0.069 | 0.05 | 53 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31559 | 40.86 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31566 | 49.7 | 0.069 | 0.04 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31568 | 22.74 | 0.082 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31570 | 3.25 | 0.082 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31572 | 84.54 | 0.082 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31574 | 2.41 | 0.069 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31576 | 62.35 | 0.069 | 0.027 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31581 | 37.99 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31583 | 72.26 | 0.125 | 0.05 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31585 | 14.17 | 0.125 | 0.05 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31587 | 51.78 | 0.069 | 0.069 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31589 | 12.92 | 0.05 | 0.04 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31591 | 3.05 | 0.05 | 0.04 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31593 | 40.95 | 0.05 | 0.04 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31595 | 36.55 | 0.05 | 0.04 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31599 | 5.25 | 0.082 | 0.05 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31601 | 18.24 | 0.082 | 0.05 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31603 | 33.97 | 0.082 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31604 | 35.78 | 0.082 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31607 | 53.74 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31609 | 47.1 | 0.082 | 0.04 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31611 | 14.56 | 0.082 | 0.082 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31613 | 42.98 | 0.05 | 0.05 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31617 | 9.67 | 0.207 | 0.207 | 64 | 12.0083 | 0.083275 | 133.3425 | 0
31620 | 5.82 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3589 | 0.18661 | 2.1269 | 0
31623 | 54.53 | 0.05 | 0.05 | 61 | 4.5672 | 0.21895 | 19.9281 | 0
31629 | 20.41 | 0.082 | 0.05 | 56 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31631 | 65.69 | 0.1 | 0.082 | 58 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31633 | 52.04 | 0.04 | 0.027 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31638 | 27.44 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31640 | 21.98 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31642 | 28.5 | 0.1 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31644 | 78.02 | 0.05 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31646 | 68.1 | 0.05 | 0.04 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31649 | 46.34 | 0.05 | 0.05 | 58 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31651 | 18.01 | 0.082 | 0.082 | 58 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31653 | 49.74 | 0.05 | 0.05 | 58 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31665 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3483 | 0.18697 | 7.2e-06 | 3.85e-05
31671 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7113 | 0.149 | 0.0001442 | 0
31672 | 9.79 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7113 | 0.149 | 0.0002273 | 0
31675 | 36.05 | 0.082 | 0.082 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31677 | 81.37 | 0.069 | 0.069 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31682 | 30 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3509 | 0.18688 | 115.1906 | 0.0001267
31696 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5739 | 0.21863 | 271095.9043 | 0
31698 | 46.83 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9148 | 0.16907 | 1260717.1878 | 0
31699 | 4.92 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9148 | 0.16907 | 132452.0269 | 0
31702 | 80.51 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3454 | 0.18708 | 2167421.3007 | 0
31703 | 44.87 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6699 | 0.056593 | 9e-07 | 0
31706 | 144.02 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8552 | 0.1273 | 1.6e-06 | 0
31726 | 28 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3309 | 0.18759 | 0.080857 | 0
31729 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 56 | 5.3309 | 0.18759 | 0.071905 | 0
31731 | 22 | 0.04 | 0.04 | 59 | 4.1807 | 0.23919 | 0.98267 | 0
31732 | 5.74 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9129 | 0.16912 | 0.25639 | 0
31740 | 20.35 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9233 | 0.16882 | 3.1e-06 | 0
31742 | 142 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3319 | 0.18755 | 2.17e-05 | 0
31748 | 41.64 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8801 | 0.17006 | 1.08e-05 | 0
31751 | 4.89 | 0.15 | 0.15 | 38 | 9.0766 | 0.11017 | 1.3e-06 | 0
31752 | 34.94 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.8801 | 0.17006 | 9.1e-06 | 0
31754 | 17.5 | 0.082 | 0.082 | 56 | 5.909 | 0.16923 | 0.050536 | 0
31764 | 41.68 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9175 | 0.16899 | 1.08e-05 | 0
31765 | 6.08 | 0.082 | 0.05 | 55 | 5.9063 | 0.16931 | 0.0077814 | 0
31768 | 49.9 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3486 | 0.18696 | 9.9e-06 | 0
31779 | 8.48 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7198 | 0.14881 | 3e-06 | 0
31792 | 8.72 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.706 | 0.14912 | 1.3e-06 | 0
31796 | 125.07 | 0.05 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31810 | 20.28 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5614 | 0.21923 | 0.0004709 | 0
31811 | 6.35 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5614 | 0.21923 | 0.0001474 | 0
31816 | 53.81 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5673 | 0.21895 | 0.0022202 | 0
31824 | 9.21 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.574 | 0.21863 | 71163918.3223 | 0
31827 | 14.79 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31829 | 44.68 | 0.069 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31831 | 22.04 | 0.069 | 0.05 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31833 | 46.21 | 0.069 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31835 | 23.1 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31837 | 26.52 | 0.082 | 0.05 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31839 | 96.1 | 0.069 | 0.05 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31841 | 53.54 | 0.082 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31843 | 14.58 | 0.069 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31845 | 48.9 | 0.069 | 0.05 | 31 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31847 | 74.68 | 0.082 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31852 | 26.95 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31854 | 19.69 | 0.1 | 0.05 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31856 | 6.04 | 0.1 | 0.05 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31858 | 64.08 | 0.207 | 0.207 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31860 | 30.48 | 0.207 | 0.207 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31862 | 5.25 | 0.082 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31864 | 52.95 | 0.082 | 0.069 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31866 | 61.14 | 0.082 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31868 | 4.54 | 0.082 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31870 | 65.07 | 0.069 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31872 | 4.09 | 0.069 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31877 | 32.34 | 0.069 | 0.069 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31879 | 4.28 | 0.069 | 0.069 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31883 | 36.69 | 0.069 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31887 | 38.73 | 0.082 | 0.069 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31901 | 31.31 | 0.082 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31903 | 40.58 | 0.082 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31908 | 46.57 | 0.125 | 0.082 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31916 | 19.55 | 0.069 | 0.04 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31921 | 61.15 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31923 | 5.91 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31926 | 46.88 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3528 | 0.18682 | 2498.245 | 0
31931 | 65.04 | 0.082 | 0.027 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31933 | 79.69 | 0.1 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31935 | 5.24 | 0.1 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31937 | 37.53 | 0.1 | 0.069 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31946 | 28 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9085 | 0.16925 | 9.8e-06 | 0
31962 | 3.96 | 0.033 | 0.033 | 44 | 3.9112 | 0.25568 | 8.2e-06 | 0
31969 | 3.2 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 86147.6597 | 0
31971 | 59.54 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 1602884.8939 | 0
31973 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 207831.2203 | 0
31975 | 20.43 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 549998.9648 | 0
31977 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 75648.411 | 0
31979 | 79.91 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 2151268.6558 | 0
31981 | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 254135.581 | 0
31983 | 26.41 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5252 | 0.22098 | 710987.3892 | 0
32004 | 18.42 | 0.082 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32006 | 42.67 | 0.082 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32008 | 57.89 | 0.05 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32010 | 31.88 | 0.05 | 0.04 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32012 | 65.54 | 0.1 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32014 | 4.61 | 0.1 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32021 | 23.64 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32023 | 52.75 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32036 | 10.53 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3582 | 0.18663 | 145.2013 | 0
32038 | 11.94 | 0.069 | 0.069 | 64 | 5.3582 | 0.18663 | 164.6442 | 0
32042 | 6.88 | 0.04 | 0.04 | 47 | 4.1824 | 0.2391 | 5.57e-05 | 0
32047 | 35.36 | 0.082 | 0.05 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32049 | 26.04 | 0.05 | 0.027 | 29 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32051 | 9.1 | 0.082 | 0.05 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32057 | 6.85 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7267 | 0.14866 | 1e-07 | 0
32059 | 37.12 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7267 | 0.14866 | 4e-07 | 0
32061 | 37.62 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9086 | 0.16924 | 4e-07 | 0
32063 | 36.89 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9086 | 0.16924 | 4e-07 | 0
32065 | 38.14 | 0.069 | 0.04 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32067 | 38.38 | 0.05 | 0.027 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32069 | 39.09 | 0.069 | 0.04 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32070 | 96.68 | 0.033 | 0.033 | 51 | 3.9112 | 0.25567 | 0.0073389 | 0
32072 | 69.5 | 0.259 | 0.259 | 49 | 14.7002 | 0.068026 | 0.0016136 | 0
32074 | 45.5 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7262 | 0.14867 | 0.0003685 | 0
32076 | 10.55 | 0.033 | 0.033 | 47 | 3.919 | 0.25516 | 8.55e-05 | 0
32077 | 5.78 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1826 | 0.23909 | 155604.2136 | 6.49e-05
32090 | 75.65 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3465 | 0.18704 | 4031.4042 | 0
32094 | 79.12 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32096 | 74.3 | 0.082 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32098 | 59.3 | 0.1 | 0.082 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32100 | 105.69 | 0.082 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32102 | 28.04 | 0.1 | 0.069 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32104 | 12.63 | 0.082 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32106 | 34.08 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32109 | 209.63 | 0.804 | 0.804 | 31 | 37.0884 | 0.026963 | 1.11e-05 | 0
32111 | 500.51 | 0.804 | 0.804 | 21 | 37.0884 | 0.026963 | 7.8e-06 | 0
32120 | 3.88 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1196 | 0.10965 | 104454.0389 | 0
32203 | 43.8 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32205 | 4.87 | 0.069 | 0.05 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32207 | 72.7 | 0.082 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32209 | 5.73 | 0.082 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32211 | 7.09 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9269 | 0.16872 | 3.4e-06 | 0
32217 | 35.16 | 0.082 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32219 | 5.05 | 0.082 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32221 | 46.28 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32223 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32225 | 142.5 | 0.1 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32227 | 5.78 | 0.1 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32231 | 45.75 | 0.1 | 0.082 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32233 | 61.57 | 0.082 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32235 | 107.31 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32242 | 38.42 | 0.1 | 0.069 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32244 | 6.76 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32248 | 54.32 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9141 | 0.16909 | 62.26 | 0
32255 | 11.5 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3606 | 0.18654 | 1.09e-05 | 0
32260 | 82.55 | 0.069 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32262 | 57.88 | 0.069 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32264 | 12.62 | 0.05 | 0.033 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32266 | 35.32 | 0.082 | 0.082 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32268 | 18.26 | 0.082 | 0.082 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32270 | 117.39 | 0.082 | 0.082 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32272 | 68.84 | 0.082 | 0.082 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32274 | 43.06 | 0.069 | 0.04 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32280 | 34.57 | 0.069 | 0.04 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32282 | 46.44 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32284 | 28.11 | 0.082 | 0.04 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32286 | 45.48 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32288 | 18.06 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32290 | 56.94 | 0.069 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32298 | 41.33 | 0.207 | 0.15 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32300 | 13.6 | 0.207 | 0.15 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32302 | 7.26 | 0.207 | 0.15 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32304 | 73.4 | 0.15 | 0.15 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32306 | 26.8 | 0.1 | 0.082 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32308 | 27.07 | 0.1 | 0.082 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32310 | 4.93 | 0.1 | 0.082 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32312 | 115.79 | 0.125 | 0.1 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32314 | 6.48 | 0.125 | 0.1 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32320 | 133.17 | 0.125 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32322 | 66.6 | 0.15 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32324 | 43.25 | 0.082 | 0.04 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32326 | 5.18 | 0.082 | 0.04 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32333 | 4.87 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3621 | 0.18649 | 7e-07 | 0
32344 | 5.15 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.9274 | 0.16871 | 0.0014796 | 0
32345 | 10.29 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.0568 | 0.11041 | 0.0001389 | 0
32349 | 45.8 | 0.15 | 0.15 | 48 | 9.053 | 0.11046 | 0.0006184 | 0
32351 | 6.29 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.9079 | 0.083978 | 2.2e-06 | 0
32365 | 38.47 | 0.15 | 0.1 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32367 | 43.95 | 0.069 | 0.04 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32369 | 9.9 | 0.15 | 0.1 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32371 | 44.83 | 0.1 | 0.069 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32373 | 3.22 | 0.1 | 0.069 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32376 | 49.97 | 0.15 | 0.1 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32378 | 62.73 | 0.069 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32380 | 5.89 | 0.069 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32382 | 64.22 | 0.15 | 0.1 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32384 | 6.85 | 0.15 | 0.1 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32386 | 88.09 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32388 | 67.16 | 0.1 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32390 | 6.16 | 0.1 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32392 | 71.19 | 0.125 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32394 | 20.17 | 0.125 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32395 | 120.63 | 0.1 | 0.082 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32397 | 20.73 | 0.069 | 0.04 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32400 | 55.87 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8397 | 0.12756 | 0.0002796 | 0
32403 | 15 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9082 | 0.16926 | 7.51e-05 | 0
32405 | 61.14 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9082 | 0.16926 | 0.000306 | 0
32409 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5745 | 0.2186 | 3.06e-05 | 0
32410 | 50.26 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.115 | 0.034347 | 1.75e-05 | 0
32419 | 31.09 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32421 | 4.01 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32424 | 22.87 | 0.1 | 0.069 | 26 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32426 | 16.54 | 0.082 | 0.05 | 26 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32428 | 139.78 | 0.069 | 0.04 | 26 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32430 | 41.69 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32432 | 32.82 | 0.05 | 0.027 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32434 | 59.58 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32436 | 16.36 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32438 | 90.37 | 0.069 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32442 | 61.91 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32444 | 55.44 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32446 | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32448 | 7.58 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32452 | 24.63 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32454 | 40.68 | 0.1 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32456 | 35.54 | 0.1 | 0.082 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32458 | 5.49 | 0.1 | 0.082 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32460 | 129.27 | 0.1 | 0.082 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32462 | 32.82 | 0.069 | 0.04 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32464 | 5 | 0.069 | 0.04 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32472 | 42.31 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32474 | 48.62 | 0.05 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32476 | 35.06 | 0.05 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32480 | 36.95 | 0.069 | 0.069 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32485 | 32.9 | 0.207 | 0.207 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32487 | 26.24 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32489 | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32491 | 33.89 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32493 | 4.25 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32495 | 54.48 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32497 | 49.76 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32499 | 5.26 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32501 | 44.84 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32503 | 27.98 | 0.082 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32505 | 13.57 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32509 | 21.97 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32511 | 14.64 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32513 | 16.24 | 0.069 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32515 | 44.97 | 0.069 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32517 | 73.7 | 0.069 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32519 | 50.81 | 0.15 | 0.15 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32521 | 17.28 | 0.125 | 0.1 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32523 | 15.29 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32525 | 64.09 | 0.125 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32527 | 21.89 | 0.15 | 0.15 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32529 | 17.33 | 0.15 | 0.15 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32531 | 37.69 | 0.15 | 0.15 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32533 | 5.31 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32535 | 61.7 | 0.05 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32537 | 27.37 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32539 | 3.42 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32541 | 38.62 | 0.05 | 0.04 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32543 | 22.61 | 0.05 | 0.04 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32545 | 8.28 | 0.05 | 0.04 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32547 | 57.13 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32549 | 5.05 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32551 | 25.51 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32553 | 26.19 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32555 | 15.6 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32557 | 48.28 | 0.033 | 0.027 | 26 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32559 | 45.78 | 0.069 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32561 | 37.34 | 0.15 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32563 | 50.54 | 0.05 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32565 | 32.43 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32567 | 2.6 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32569 | 4.29 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32571 | 53.72 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32573 | 13.77 | 0.082 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32575 | 20.92 | 0.082 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32577 | 5.29 | 0.082 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32579 | 64.47 | 0.082 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32581 | 20.66 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32583 | 11.43 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32585 | 45.43 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32587 | 22.86 | 0.125 | 0.1 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32589 | 19.07 | 0.15 | 0.1 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32591 | 3.19 | 0.15 | 0.1 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32593 | 88.35 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32595 | 22.03 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32597 | 4.31 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32599 | 57.34 | 0.069 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32601 | 44.29 | 0.1 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32603 | 23.13 | 0.069 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32605 | 16.97 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32607 | 78.8 | 0.069 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32609 | 22.85 | 0.069 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32611 | 17.63 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32613 | 26.46 | 0.082 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32615 | 24.63 | 0.082 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32617 | 19.19 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32619 | 57.15 | 0.082 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32621 | 16.05 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32623 | 45.19 | 0.069 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32625 | 15.58 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32627 | 58.56 | 0.069 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32634 | 17.84 | 0.207 | 0.15 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32636 | 49.77 | 0.1 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32638 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32640 | 40.74 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32642 | 4.7 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32644 | 23.21 | 0.15 | 0.1 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32646 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32648 | 3.89 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32650 | 63.21 | 0.082 | 0.04 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32652 | 5.01 | 0.082 | 0.04 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32654 | 69.85 | 0.082 | 0.04 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32656 | 143.79 | 0.15 | 0.082 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32658 | 4.81 | 0.15 | 0.082 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32660 | 77.43 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32662 | 7.4 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32666 | 133.65 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32668 | 36.48 | 0.033 | 0.027 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32670 | 68.35 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32672 | 5.89 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32674 | 62.65 | 0.069 | 0.05 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32678 | 49.46 | 0.1 | 0.082 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32680 | 73.48 | 0.1 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32682 | 36.59 | 0.1 | 0.069 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32684 | 9.18 | 0.1 | 0.082 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32686 | 67.48 | 0.1 | 0.082 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32687 | 11.46 | 0.082 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32690 | 160.47 | 0.082 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32702 | 47.96 | 0.1 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32706 | 41.37 | 0.15 | 0.082 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32708 | 20.26 | 0.1 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32710 | 296.47 | 0.15 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32712 | 84.42 | 0.1 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32714 | 8.53 | 0.1 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32716 | 120.24 | 0.1 | 0.05 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32720 | 31.95 | 0.125 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32724 | 26.83 | 0.125 | 0.1 | 29 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32726 | 73.72 | 0.082 | 0.069 | 29 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32730 | 8.36 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.569 | 0.21887 | 2e-07 | 0
32732 | 8.32 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9169 | 0.16901 | 8e-07 | 0
32739 | 29.92 | 0.125 | 0.082 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32743 | 71.39 | 0.1 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32745 | 28.86 | 0.125 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32747 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32749 | 67.36 | 0.125 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32751 | 52.82 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32753 | 58.18 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32755 | 29.63 | 0.1 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32757 | 7.76 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32759 | 6.13 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32761 | 56.65 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32763 | 135.32 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32769 | 116.65 | 0.082 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32771 | 43.2 | 0.125 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32773 | 56.6 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32775 | 4.23 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32777 | 47.61 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32779 | 6.12 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32781 | 52.68 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32783 | 48.7 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32785 | 11.22 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32787 | 8.06 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32789 | 40.69 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32791 | 4.2 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32795 | 24.48 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32797 | 10.71 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32799 | 51.18 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32801 | 2.82 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32803 | 53.16 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32809 | 34.66 | 0.082 | 0.082 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32811 | 7.81 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32812 | 31.61 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32815 | 51.79 | 0.082 | 0.05 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32817 | 5.79 | 0.082 | 0.05 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32819 | 35.39 | 0.1 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32821 | 14.56 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32823 | 6.81 | 0.082 | 0.05 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32825 | 49.58 | 0.1 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32827 | 5.29 | 0.082 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32829 | 55.76 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32831 | 7.61 | 0.082 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32833 | 60.04 | 0.082 | 0.05 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32835 | 4.84 | 0.082 | 0.05 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32846 | 16.8 | 0.1 | 0.082 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32848 | 5.13 | 0.1 | 0.082 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32850 | 88.79 | 0.1 | 0.082 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32852 | 85.78 | 0.069 | 0.05 | 31 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32854 | 6.51 | 0.069 | 0.05 | 31 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32856 | 5.13 | 0.1 | 0.082 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32859 | 44.5 | 0.125 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32861 | 6.74 | 0.125 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32882 | 64.61 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32884 | 6.9 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32886 | 66.27 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32888 | 7.37 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32890 | 66.81 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32910 | 76.42 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32912 | 9.94 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32914 | 24.36 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32916 | 10.55 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32918 | 23.36 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32920 | 10.08 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32922 | 14.85 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32924 | 10.28 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32926 | 30.02 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32928 | 11.73 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32930 | 15.7 | 0.1 | 0.069 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32934 | 49.95 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3522 | 0.18684 | 0.00025 | 0
32939 | 54.02 | 0.069 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32949 | 29.94 | 0.05 | 0.027 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32951 | 32.33 | 0.069 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32953 | 155.77 | 0.1 | 0.069 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32955 | 5.47 | 0.1 | 0.069 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32957 | 27.4 | 0.1 | 0.069 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32959 | 4.83 | 0.1 | 0.069 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32961 | 46.87 | 0.1 | 0.069 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32963 | 52.54 | 0.069 | 0.027 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32967 | 10.84 | 0.069 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32969 | 13.77 | 0.05 | 0.04 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32971 | 49.86 | 0.15 | 0.15 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32973 | 39.64 | 0.069 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32975 | 59.42 | 0.069 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32977 | 12.32 | 0.05 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32979 | 11.6 | 0.05 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32981 | 75.01 | 0.069 | 0.04 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32985 | 36.89 | 0.069 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32987 | 161.96 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32989 | 11.26 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32991 | 39.37 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32993 | 4.68 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32995 | 26.65 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32997 | 3.84 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32999 | 28.85 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33001 | 3.19 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33003 | 26.69 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33007 | 39.61 | 0.1 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33011 | 17.11 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33013 | 26.79 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33015 | 12.95 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33017 | 22.7 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33019 | 25.56 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33021 | 16.71 | 0.069 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33023 | 11.23 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33025 | 23.74 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33027 | 28.54 | 0.069 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33029 | 11.8 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33031 | 20.88 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33033 | 33.47 | 0.069 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33035 | 11.31 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33037 | 20.99 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33039 | 24.96 | 0.069 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33041 | 19.71 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33043 | 21.11 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33047 | 22.02 | 0.1 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33049 | 67.63 | 0.125 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33051 | 18.56 | 0.125 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33053 | 12.37 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33055 | 40.66 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33059 | 54.3 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33061 | 40.57 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33063 | 5.02 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33065 | 26.83 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33067 | 4 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33069 | 2.46 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33071 | 49.73 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33075 | 7.96 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33077 | 161.62 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33079 | 39.9 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33081 | 6.58 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33083 | 36.89 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33085 | 2.51 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33087 | 19.43 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33089 | 4.99 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33091 | 35.48 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33095 | 29.16 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33097 | 6.96 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33099 | 29.19 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33101 | 14.49 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33103 | 9.67 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33107 | 77.76 | 0.125 | 0.1 | 68 | 7.854 | 0.12732 | 387117.1334 | 0.28824
33109 | 44.85 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5624 | 0.21918 | 0.026619 | 0
33111 | 36.73 | 0.1 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33113 | 41.86 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5624 | 0.21918 | 9e-07 | 0
33115 | 31.1 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.7133 | 0.14896 | 0.018458 | 0
33117 | 16.89 | 0.069 | 0.05 | 54 | 5.3546 | 0.18676 | 0.010024 | 0
33119 | 22.1 | 0.069 | 0.05 | 23 | 5.3546 | 0.18676 | 4e-07 | 0
33121 | 51.97 | 0.1 | 0.082 | 54 | 6.7133 | 0.14896 | 0.030844 | 0
33123 | 25.28 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5716 | 0.21874 | 0.015004 | 0
33125 | 42.01 | 0.082 | 0.069 | 54 | 5.9001 | 0.16949 | 0.024933 | 0
33127 | 30.91 | 0.069 | 0.05 | 54 | 5.3563 | 0.18669 | 0.018345 | 0
33129 | 47.04 | 0.082 | 0.069 | 54 | 5.9001 | 0.16949 | 0.027918 | 0
33131 | 22.61 | 0.069 | 0.05 | 54 | 5.3582 | 0.18663 | 0.013419 | 0
33135 | 16.81 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9001 | 0.16949 | 2e-07 | 0
33137 | 68.98 | 0.125 | 0.1 | 54 | 7.854 | 0.12732 | 0.04094 | 0
33139 | 22.19 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.559 | 0.21935 | 0.01317 | 0
33141 | 53.95 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.559 | 0.21935 | 8e-07 | 0
33143 | 35.93 | 0.1 | 0.082 | 17 | 6.7295 | 0.1486 | 4e-07 | 0
33145 | 33.56 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.559 | 0.21935 | 4e-07 | 0
33149 | 32.24 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5705 | 0.21879 | 0.019134 | 0
33151 | 62.1 | 0.082 | 0.069 | 54 | 5.9042 | 0.16937 | 0.036857 | 0
33153 | 25.35 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5716 | 0.21874 | 0.015045 | 0
33155 | 28.53 | 0.082 | 0.069 | 54 | 5.9042 | 0.16937 | 0.016933 | 0
33159 | 34.06 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5703 | 0.2188 | 0.020215 | 0
33161 | 52.89 | 0.069 | 0.05 | 54 | 5.3515 | 0.18686 | 0.03139 | 0
33163 | 26.15 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5658 | 0.21902 | 3e-07 | 0
33165 | 37.71 | 0.05 | 0.05 | 54 | 4.5658 | 0.21902 | 0.022381 | 0
33171 | 25.76 | 0.069 | 0.069 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33173 | 51.82 | 0.082 | 0.082 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33175 | 12.11 | 0.082 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33177 | 55.63 | 0.069 | 0.069 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33181 | 64.01 | 0.1 | 0.069 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33183 | 3.28 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33185 | 40.49 | 0.1 | 0.069 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33187 | 47.32 | 0.125 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33189 | 40.13 | 0.125 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33191 | 6.95 | 0.125 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33193 | 51.41 | 0.125 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33199 | 14.12 | 0.082 | 0.069 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33201 | 25.33 | 0.082 | 0.069 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33203 | 21.51 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33205 | 19.98 | 0.04 | 0.027 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33207 | 29.11 | 0.04 | 0.027 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33214 | 50.63 | 0.1 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33216 | 5.29 | 0.05 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33218 | 29.36 | 0.1 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33220 | 3.96 | 0.05 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33222 | 20.34 | 0.1 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33224 | 4.31 | 0.05 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33226 | 28.42 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33228 | 4.87 | 0.05 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33230 | 21.52 | 0.1 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33232 | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33234 | 22.17 | 0.082 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33236 | 4.41 | 0.05 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33238 | 19.31 | 0.082 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33240 | 4.76 | 0.05 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33242 | 26.5 | 0.069 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33244 | 5.69 | 0.05 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33252 | 34.74 | 0.05 | 0.05 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33254 | 61.6 | 0.069 | 0.05 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33263 | 56.34 | 0.05 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33267 | 7.78 | 0.05 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33273 | 58.66 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33275 | 6.45 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33277 | 48.28 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33279 | 5.8 | 0.1 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33281 | 45.49 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33283 | 14 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33285 | 38.01 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33287 | 26.26 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33289 | 36.54 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33291 | 2.8 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33293 | 54.08 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33295 | 40.44 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33297 | 9.17 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33299 | 95.5 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33301 | 62.52 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33303 | 16.15 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33305 | 60.09 | 0.082 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33307 | 49.53 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33309 | 11.32 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33311 | 33.53 | 0.04 | 0.04 | 39 | 4.1794 | 0.23927 | 1.17e-05 | 0
33313 | 53.61 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33315 | 89.49 | 0.033 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33317 | 30.31 | 0.207 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33319 | 2.23 | 0.207 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33321 | 90.29 | 0.207 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33323 | 37.63 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33325 | 6.61 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33328 | 26.59 | 0.125 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33330 | 85.17 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33332 | 102.6 | 0.125 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33334 | 6.89 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33336 | 76.2 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33338 | 5.83 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33340 | 54.48 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33342 | 39.64 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33344 | 7.84 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33348 | 68.01 | 0.082 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33352 | 33.06 | 0.082 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33354 | 11.39 | 0.082 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33356 | 5.25 | 0.082 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33358 | 37.19 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33360 | 23.02 | 0.082 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33362 | 82.21 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33364 | 7 | 0.082 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33366 | 37.55 | 0.082 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33368 | 5.36 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33370 | 47.36 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33372 | 54.01 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33374 | 6.48 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33376 | 83.39 | 0.1 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33380 | 34.96 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33382 | 62.39 | 0.069 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33384 | 5.15 | 0.069 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33386 | 51.4 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33388 | 5.71 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33390 | 36.26 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33392 | 6.73 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33393 | 53.85 | 0.15 | 0.15 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33397 | 12.7 | 0.027 | 0.027 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33399 | 36.27 | 0.1 | 0.069 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33401 | 13.82 | 0.027 | 0.027 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33403 | 19.3 | 0.027 | 0.027 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33405 | 31.63 | 0.1 | 0.082 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33407 | 13.23 | 0.05 | 0.04 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33409 | 16.82 | 0.05 | 0.04 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33411 | 41.23 | 0.1 | 0.082 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33413 | 16.76 | 0.05 | 0.04 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33415 | 26.67 | 0.05 | 0.04 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33431 | 55.5 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 6e-07 | 0
33433 | 37.4 | 0.125 | 0.125 | 76 | 7.7376 | 0.12924 | 2.7269e+12 | 4.7e-06
33435 | 39 | 0.125 | 0.125 | 76 | 7.7376 | 0.12924 | 2.8436e+12 | 4.9e-06
33443 | 76.8 | 0.069 | 0.069 | 76 | 5.3215 | 0.18791 | 5.5996e+12 | 6.7e-06
33445 | 52 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3215 | 0.18791 | 1399899.4491 | 0
33454 | 49.98 | 0.1 | 0.05 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33456 | 32.89 | 0.1 | 0.05 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33458 | 33.07 | 0.1 | 0.05 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33460 | 15.15 | 0.069 | 0.04 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33468 | 35.83 | 0.069 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33470 | 50.8 | 0.1 | 0.069 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33472 | 40.03 | 0.069 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33474 | 18.25 | 0.069 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33478 | 97.2 | 0.15 | 0.125 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33480 | 18.63 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33482 | 6.23 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33486 | 45.52 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33488 | 4.03 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33490 | 146.8 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33491 | 28.76 | 0.069 | 0.069 | 36 | 5.3568 | 0.18668 | 4.4e-06 | 0
33492 | 219.99 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8691 | 0.17038 | 0.0017819 | 0
33493 | 81.77 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33496 | 34.53 | 0.069 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33504 | 26.53 | 0.069 | 0.04 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33505 | 32.39 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3469 | 0.18702 | 871975.8135 | 0
33506 | 7.02 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1357 | 0.10946 | 1e-07 | 0
33509 | 35.46 | 0.05 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33517 | 69.38 | 0.082 | 0.082 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33518 | 54.64 | 0.05 | 0.05 | 72 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33543 | 27.71 | 0.225 | 0.225 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33545 | 24.94 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33547 | 57.56 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33549 | 20.03 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33551 | 56.33 | 0.1 | 0.082 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33553 | 56.55 | 0.05 | 0.04 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33555 | 39.84 | 0.05 | 0.04 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33559 | 95.77 | 0.05 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33561 | 10.77 | 0.05 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33565 | 140.11 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33567 | 28.08 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33569 | 11.11 | 0.05 | 0.033 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33575 | 69.17 | 0.05 | 0.033 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33576 | 67.48 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33579 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33581 | 66.31 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33583 | 22.53 | 0.082 | 0.082 | 16 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33585 | 10.9 | 0.05 | 0.05 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33587 | 52.99 | 0.069 | 0.069 | 16 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33589 | 11.8 | 0.05 | 0.05 | 61 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33591 | 56.19 | 0.05 | 0.05 | 61 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33593 | 36.69 | 0.125 | 0.125 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33595 | 15.78 | 0.05 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33597 | 37.16 | 0.1 | 0.1 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33599 | 79.27 | 0.05 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33601 | 72.67 | 0.05 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33604 | 61.25 | 0.069 | 0.069 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33610 | 27.72 | 0.05 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33612 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 38 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33614 | 56.57 | 0.04 | 0.033 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33620 | 11.3 | 0.082 | 0.069 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33622 | 79.41 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33624 | 35.72 | 0.1 | 0.069 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33626 | 6.2 | 0.069 | 0.05 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33628 | 84.64 | 0.069 | 0.05 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33630 | 4.19 | 0.069 | 0.069 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33632 | 45.46 | 0.069 | 0.04 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33634 | 6.38 | 0.069 | 0.04 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33636 | 43.1 | 0.05 | 0.05 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33638 | 109.88 | 0.15 | 0.15 | 63 | 8.9903 | 0.11123 | 421.9046 | 9e-07
33641 | 21.21 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7038 | 0.14917 | 570997.4237 | 0.0009217
33664 | 3.16 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9231 | 0.16883 | 85070.815 | 0.0001213
33670 | 31.25 | 0.207 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33672 | 22.98 | 0.15 | 0.1 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33674 | 101.24 | 0.125 | 0.1 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33676 | 33.34 | 0.069 | 0.05 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33678 | 11.58 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33680 | 8.96 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33682 | 24.23 | 0.069 | 0.05 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33699 | 34.14 | 0.069 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33720 | 62.9 | 0.033 | 0.027 | 52 | 3.9143 | 0.25547 | 0.0091116 | 0
33727 | 42.3 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7109 | 0.14901 | 210584.5422 | 0
33729 | 8.62 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5729 | 0.21868 | 232060.2517 | 0
33731 | 7.56 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5729 | 0.21868 | 203523.8414 | 0
33734 | 8.51 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3564 | 0.18669 | 229098.9352 | 0
33740 | 30 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.9066 | 0.12648 | 30244.4962 | 0
33743 | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5643 | 0.21909 | 91.0094 | 0
33754 | 8.41 | 0.207 | 0.207 | 49 | 11.981 | 0.083466 | 0.0001953 | 0
33760 | 47.24 | 0.15 | 0.125 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33762 | 50.4 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33764 | 7.96 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33766 | 19.77 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33768 | 6.87 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33770 | 29.39 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33772 | 5.32 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33774 | 21.46 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33776 | 18.59 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33778 | 5.59 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33780 | 63.06 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33782 | 4.41 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33784 | 76.89 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33785 | 89.32 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33788 | 60.9 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33790 | 43.72 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33792 | 31.59 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33794 | 91.55 | 0.04 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33796 | 18 | 0.15 | 0.15 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33798 | 2.51 | 0.033 | 0.027 | 69 | 3.9156 | 0.25539 | 67572.0693 | 0
33802 | 56.68 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33804 | 26.48 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33806 | 4.02 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33809 | 78.58 | 0.15 | 0.15 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33811 | 66.97 | 0.1 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33812 | 132.12 | 0.1 | 0.082 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33813 | 76.3 | 0.15 | 0.15 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33820 | 48.08 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33822 | 27.85 | 0.15 | 0.1 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33824 | 48.13 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33826 | 42.85 | 0.15 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33828 | 22.46 | 0.15 | 0.15 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33830 | 34.81 | 0.15 | 0.15 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33832 | 29.93 | 0.15 | 0.15 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33834 | 4.45 | 0.15 | 0.15 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33836 | 49.64 | 0.15 | 0.15 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33838 | 52.1 | 0.15 | 0.15 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33840 | 3.88 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33842 | 14.78 | 0.082 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33844 | 99.27 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33848 | 14.12 | 0.082 | 0.082 | 43 | 5.925 | 0.16878 | 1.96e-05 | 0
33850 | 92.78 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7099 | 0.14903 | 0.0001288 | 0
33854 | 66.06 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33856 | 4.22 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33858 | 48 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33860 | 4.5 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33862 | 111.35 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33864 | 5.57 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33865 | 147.03 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33867 | 156.42 | 0.125 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33869 | 59.72 | 0.15 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33871 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33873 | 6.97 | 0.15 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33879 | 2.09 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9253 | 0.067 | 56265.1871 | 0
33893 | 8.83 | 0.069 | 0.05 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33895 | 187.44 | 0.082 | 0.069 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33897 | 4.72 | 0.082 | 0.069 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33901 | 7.61 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5676 | 0.21893 | 405.5385 | 0
33910 | 39 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5695 | 0.21884 | 1049924.5868 | 0
33937 | 9.93 | 0.082 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33941 | 24.47 | 0.069 | 0.069 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33953 | 20.43 | 0.207 | 0.207 | 38 | 11.9697 | 0.083544 | 5.3e-06 | 0
33963 | 20.41 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3546 | 0.18675 | 4e-07 | 0
33967 | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5669 | 0.21897 | 5e-07 | 0
33970 | 42.91 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5669 | 0.21897 | 3.3e-06 | 0
33972 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5669 | 0.21897 | 6e-07 | 0
33974 | 22.18 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3559 | 0.18671 | 7e-07 | 0
33976 | 10.97 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3559 | 0.18671 | 4e-07 | 0
33978 | 51.2 | 0.15 | 0.15 | 60 | 8.9701 | 0.11148 | 6.3506 | 0
33981 | 15 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5662 | 0.219 | 3337.733 | 0
33985 | 13 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5662 | 0.219 | 2892.7019 | 0
33997 | 20 | 0.1 | 0.1 | 33
34008 | 33.43 | 0.05 | 0.04 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34011 | 40.88 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3542 | 0.18677 | 0.0016867 | 0
34012 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.8886 | 0.16982 | 0.0002401 | 0
34016 | 49.89 | 0.1 | 0.069 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34018 | 5.14 | 0.069 | 0.069 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34040 | 23.21 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6684 | 0.14996 | 624839.7102 | 0
34052 | 37.29 | 0.125 | 0.082 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34054 | 7.13 | 0.1 | 0.082 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34056 | 131.63 | 0.1 | 0.082 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34058 | 49.7 | 0.1 | 0.069 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34060 | 5.65 | 0.1 | 0.069 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34062 | 62.18 | 0.082 | 0.069 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34064 | 4.19 | 0.069 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34066 | 42.17 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34068 | 111.37 | 0.069 | 0.05 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34071 | 51.47 | 0.04 | 0.04 | 51 | 4.1773 | 0.23939 | 0.0039071 | 0
34072 | 27.06 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8739 | 0.067232 | 728486.122 | 0
34074 | 134.8 | 0.517 | 0.517 | 43 | 29.7413 | 0.033623 | 0.0001872 | 0
34075 | 100.5 | 0.517 | 0.517 | 43 | 29.7413 | 0.033623 | 0.0001395 | 0
34078 | 4.69 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8891 | 0.12676 | 126260.1634 | 0
34083 | 50.52 | 0.082 | 0.05 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34085 | 64.98 | 0.082 | 0.05 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34087 | 9.11 | 0.05 | 0.033 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34091 | 67.48 | 0.05 | 0.027 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34093 | 5.87 | 0.04 | 0.033 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34095 | 79.9 | 0.04 | 0.027 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34100 | 48.73 | 0.1 | 0.082 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34102 | 10.86 | 0.1 | 0.082 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34121 | 58.6 | 0.05 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34127 | 13.44 | 0.125 | 0.125 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34129 | 58.12 | 0.1 | 0.069 | 56 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34131 | 126.05 | 0.1 | 0.082 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34133 | 13.01 | 0.1 | 0.082 | 55 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34139 | 60.06 | 0.125 | 0.125 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34141 | 49.6 | 0.069 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34143 | 40.55 | 0.125 | 0.125 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34145 | 58.48 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34147 | 9.67 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34163 | 6.13 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5609 | 0.21926 | 165026.6112 | 0
34166 | 90.9 | 0.05 | 0.05 | 79 | 4.5609 | 0.21926 | 26738546746635700 | 0
34206 | 4.49 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1442 | 0.10936 | 120875.927 | 0
34208 | 21.49 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.57 | 0.21882 | 0.062058 | 0
34210 | 14.39 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.57 | 0.21882 | 0.24483 | 0
34220 | 21.13 | 0.069 | 0.069 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34222 | 25.19 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8736 | 0.12701 | 194638342.3582 | 0
34224 | 27.73 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8736 | 0.12701 | 214264431.523 | 0
34228 | 50.38 | 0.125 | 0.125 | 72 | 7.8736 | 0.12701 | 389276684.7164 | 0
34230 | 94.09 | 0.082 | 0.082 | 72 | 5.9033 | 0.1694 | 727015503.4311 | 0
34232 | 41.72 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5691 | 0.21886 | 322362513.2442 | 0
34241 | 34.32 | 0.069 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34243 | 49.81 | 0.082 | 0.082 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34245 | 7.33 | 0.082 | 0.082 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34247 | 14.38 | 0.082 | 0.082 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34249 | 4.56 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5631 | 0.21915 | 122760.4117 | 0
34253 | 56.04 | 0.04 | 0.04 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34284 | 34.01 | 0.082 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34286 | 15.82 | 0.05 | 0.033 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34288 | 21.65 | 0.082 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34294 | 21.62 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3199 | 0.18797 | 2.06e-05 | 0
34296 | 17.04 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3199 | 0.18797 | 1.62e-05 | 0
34298 | 13.88 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3199 | 0.18797 | 1.32e-05 | 0
34316 | 20.31 | 0.069 | 0.04 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34317 | 46.86 | 0.1 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34320 | 38.8 | 0.1 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34324 | 38.26 | 0.082 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34326 | 33.35 | 0.082 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34328 | 73.15 | 0.069 | 0.05 | 41
34333 | 75.97 | 0.1 | 0.069 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34334 | 50.49 | 0.1 | 0.069 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34336 | 111.86 | 0.15 | 0.1 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34339 | 15.47 | 0.082 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34341 | 45.42 | 0.05 | 0.033 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34351 | 15 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5691 | 0.21886 | 4e-07 | 0
34362 | 43 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 1157609.1598 | 0
34364 | 3.68 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 99069.809 | 0
34366 | 21 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 565344.0083 | 0
34374 | 22 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 592265.1515 | 0
34376 | 44 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 1184530.3031 | 0
34383 | 25.06 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5716 | 0.21874 | 2.38e-05 | 0
34388 | 16.18 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.9374 | 0.034557 | 2592311.1294 | 0
34391 | 29.82 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5709 | 0.21877 | 802788.4836 | 0
34392 | 38.59 | 0.517 | 0.517 | 69 | 28.9374 | 0.034557 | 1038886.9222 | 0
34395 | 13.5 | 0.04 | 0.04 | 18 | 4.1817 | 0.23914 | 2e-07 | 0
34402 | 20.8 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 559959.7591 | 0
34407 | 62.15 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0086 | 0.11101 | 0.0047178 | 0
34409 | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5629 | 0.21916 | 0.0006171 | 0
34411 | 48.4 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5629 | 0.21916 | 0.003674 | 0
34416 | 4.88 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7117 | 0.14899 | 1.7e-06 | 0
34422 | 87.5 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8885 | 0.16982 | 6.8e-06 | 0
34427 | 32.42 | 0.1 | 0.1 | 76 | 6.6794 | 0.14971 | 2.3638e+12 | 0
34430 | 13.23 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 0
34440 | 193 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5368 | 0.22042 | 0.0006138 | 0
34466 | 70.58 | 0.069 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34468 | 4.99 | 0.082 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34470 | 40.65 | 0.082 | 0.05 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34485 | 57.23 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5632 | 0.21915 | 1540697.016 | 0
34487 | 29.09 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5691 | 0.21886 | 783136.0613 | 0
34491 | 10 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5681 | 0.21891 | 8.1e-05 | 0
34493 | 19.57 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5672 | 0.21895 | 526846.7652 | 0
34495 | 14.77 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5672 | 0.21895 | 7.39e-05 | 0
34497 | 3.93 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5672 | 0.21895 | 105800.0948 | 0
34503 | 134.76 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34505 | 3.22 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34507 | 36.29 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34509 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34511 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34523 | 22.25 | 0.082 | 0.069 | 59 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34527 | 24.71 | 0.082 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34529 | 4.17 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34531 | 29.87 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34533 | 4.72 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34535 | 38.77 | 0.082 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34537 | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34539 | 27.65 | 0.082 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34541 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34543 | 83.23 | 0.082 | 0.069 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34545 | 37.95 | 0.125 | 0.1 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34547 | 127.77 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34549 | 65.93 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34551 | 7.98 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34553 | 2.91 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34555 | 8.01 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34557 | 39.7 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34559 | 3.03 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34561 | 9.21 | 0.069 | 0.05 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34581 | 5.71 | 0.069 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34583 | 8.08 | 0.069 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34585 | 29.33 | 0.069 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34593 | 77.66 | 0.069 | 0.069 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34597 | 5.42 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8987 | 0.1266 | 145912.5985 | 0
34599 | 49.67 | 0.04 | 0.033 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34602 | 58.83 | 0.05 | 0.033 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34604 | 5.22 | 0.05 | 0.033 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34606 | 73.02 | 0.05 | 0.033 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34608 | 6.64 | 0.05 | 0.033 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34614 | 2.91 | 0.15 | 0.15 | 51 | 8.9904 | 0.11123 | 0.0002209 | 0
34617 | 22.09 | 0.082 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34619 | 83.56 | 0.069 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34621 | 24.96 | 0.069 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34623 | 17.7 | 0.069 | 0.04 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34626 | 40.85 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34632 | 45.17 | 0.069 | 0.069 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34640 | 6.38 | 0.05 | 0.05 | 53 | 4.5744 | 0.21861 | 0.001833 | 0
34642 | 70.74 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.1071 | 0.1098 | 0.020324 | 0
34650 | 54.8 | 0.15 | 0.1 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34652 | 7.16 | 0.15 | 0.1 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34653 | 6 | 0.05 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34656 | 13.42 | 0.15 | 0.1 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34658 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34660 | 62.72 | 0.15 | 0.1 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34662 | 3.18 | 0.05 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34664 | 35.5 | 0.15 | 0.1 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34666 | 2.08 | 0.05 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34668 | 48.03 | 0.069 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34670 | 3 | 0.069 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34672 | 40.28 | 0.04 | 0.027 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34674 | 2.73 | 0.04 | 0.027 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34677 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5689 | 0.21887 | 4e-07 | 1.9e-06
34680 | 57.43 | 0.15 | 0.1 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34682 | 1.85 | 0.05 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34684 | 63.54 | 0.15 | 0.1 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34686 | 35.87 | 0.082 | 0.082 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34688 | 3.56 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34690 | 55.49 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34692 | 3.93 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34694 | 53.86 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34696 | 2.71 | 0.05 | 0.04 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34698 | 27.75 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34700 | 3.02 | 0.05 | 0.04 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34702 | 33.57 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34704 | 2.81 | 0.05 | 0.04 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34706 | 28.16 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34708 | 4.6 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34710 | 28.24 | 0.05 | 0.04 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34714 | 36.64 | 0.082 | 0.069 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34716 | 45.2 | 0.082 | 0.069 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34718 | 6.14 | 0.05 | 0.04 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34720 | 66.41 | 0.082 | 0.069 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34724 | 6.62 | 0.05 | 0.04 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34754 | 62.5 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3494 | 0.18694 | 3330.6379 | 0
34758 | 21.96 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.9102 | 0.12642 | 0.98088 | 0
34760 | 23.51 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5511 | 0.21973 | 632916.084 | 0
34763 | 22.41 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5647 | 0.21907 | 1.001 | 0
34764 | 6.15 | 0.082 | 0.082 | 71 | 5.9229 | 0.16884 | 6487617.2436 | 0
34769 | 25.7 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3575 | 0.18665 | 8e-07 | 0
34773 | 50.81 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8981 | 0.16955 | 9e-07 | 0
34775 | 38.53 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8981 | 0.16955 | 7e-07 | 0
34777 | 23.83 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8981 | 0.16955 | 4e-07 | 0
34778 | 7.3 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.8803 | 0.17006 | 28.0297 | 0
34781 | 27.31 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.8803 | 0.17006 | 104.8618 | 0
34805 | 36.2 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 4e-07 | 0
34807 | 21 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 2e-07 | 0
34812 | 50.7 | 0.05 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34820 | 32.29 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5673 | 0.21895 | 869283.7402 | 0
34822 | 10.43 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5673 | 0.21895 | 280787.5323 | 0
34829 | 3.55 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.568 | 0.21891 | 4.0689 | 1.39e-05
34832 | 33.14 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.568 | 0.21891 | 37.9841 | 0.0001295
34844 | 29.81 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9207 | 0.1689 | 0.00123 | 0
34847 | 56.16 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34849 | 8.23 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34851 | 34.01 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34855 | 59.73 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34864 | 18.05 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.5562 | 0.042452 | 4016.4052 | 0
34866 | 3.99 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7405 | 0.14836 | 887.837 | 0
34868 | 5.23 | 0.15 | 0.15 | 66 | 9.1309 | 0.10952 | 1163.7562 | 0
34870 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.9151 | 0.16906 | 368.2353 | 0
34874 | 45.32 | 0.033 | 0.033 | 46 | 3.9159 | 0.25537 | 0.0002268 | 0
34880 | 83.11 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6907 | 0.14946 | 1.414 | 0.058238
34886 | 43 | 0.1 | 0.082 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34888 | 4.14 | 0.1 | 0.082 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34890 | 26.43 | 0.1 | 0.082 | 37 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34892 | 61.48 | 0.082 | 0.069 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34894 | 5.31 | 0.069 | 0.069 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34900 | 31.72 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.6693 | 0.14994 | 4e-07 | 0
34904 | 33.6 | 0.069 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34906 | 39.43 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34908 | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34910 | 62.25 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34912 | 4.19 | 0.082 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34914 | 25.5 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.8538 | 0.17083 | 97.912 | 0
34916 | 92.59 | 0.1 | 0.1 | 53 | 6.71 | 0.14903 | 0.026602 | 0
34918 | 69.33 | 0.082 | 0.082 | 53 | 5.8538 | 0.17083 | 0.019919 | 0
34924 | 3.36 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5694 | 0.21885 | 1.68e-05 | 0
34926 | 73.03 | 0.05 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34928 | 3.55 | 0.082 | 0.05 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34933 | 18.01 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5601 | 0.21929 | 484849.7961 | 0
34936 | 13.33 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1066 | 0.10981 | 358858.8375 | 0
34942 | 29.69 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.7317 | 0.14855 | 1.6e-06 | 0
34950 | 34.52 | 0.05 | 0.05 | 77 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34952 | 16.1 | 0.05 | 0.05 | 77 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34954 | 3.89 | 0.05 | 0.05 | 77 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34985 | 3.56 | 0.125 | 0.125 | 48 | 7.9072 | 0.12647 | 4.81e-05 | 0
34991 | 4.79 | 0.05 | 0.05 | 48 | 4.5747 | 0.2186 | 6.47e-05 | 0
34997 | 61.1 | 0.082 | 0.04 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35002 | 46.67 | 0.15 | 0.15 | 62 | 9.1178 | 0.10968 | 53.4918 | 0
35003 | 28.91 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6867 | 0.14955 | 9.19e-05 | 0
35007 | 6.62 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5744 | 0.21861 | 32956.7298 | 0
35010 | 58.11 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 289292.3899 | 0
35019 | 82.87 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9063 | 0.16931 | 10.2788 | 0
35021 | 50.98 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7243 | 0.14871 | 8e-07 | 0
35024 | 79.42 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.1022 | 0.10986 | 1e-06 | 0
35026 | 55.53 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 7e-07 | 0
35029 | 8.25 | 0.069 | 0.069 | 53 | 5.3613 | 0.18652 | 0.0023703 | 0.010871
35047 | 60.7 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5663 | 0.219 | 0.0025045 | 0
35048 | 148.08 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.7962 | 0.12827 | 6.6143 | 0
35052 | 13.46 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0832 | 0.11009 | 51.6822 | 0
35054 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.8792 | 0.17009 | 22.3086 | 0
35056 | 47.55 | 0.15 | 0.15 | 63 | 9.0832 | 0.11009 | 182.577 | 2e-07
35057 | 29.56 | 0.517 | 0.517 | 28 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 0
35061 | 18.26 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7198 | 0.14881 | 6.4e-06 | 0
35064 | 95 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9031 | 0.1694 | 3.32e-05 | 0
35065 | 3.22 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5749 | 0.21859 | 2.61e-05 | 0
35081 | 163.92 | 0.414 | 0.414 | 46 | 23.2629 | 0.042987 | 0.0008204 | 0
35085 | 49.71 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35105 | 103.96 | 0.069 | 0.05 | 50 | 5.3396 | 0.18728 | 0.0042894 | 0
35108 | 148.07 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3305 | 0.1876 | 0.0061094 | 3.2e-06
35119 | 78.84 | 0.05 | 0.033 | 60 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35122 | 21.35 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.1311 | 0.10952 | 3.3e-06 | 0
35125 | 104.3 | 0.05 | 0.05 | 36 | 4.5598 | 0.21931 | 1.59e-05 | 0
35130 | 20.07 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35132 | 65.07 | 0.069 | 0.069 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35134 | 26.17 | 0.1 | 0.05 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35162 | 18.42 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.6781 | 0.056567 | 9.22e-05 | 0
35167 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 96916.1131 | 0
35168 | 4.79 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6794 | 0.14971 | 1e-07 | 0
35171 | 4.61 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6794 | 0.14971 | 1e-07 | 0
35173 | 35.48 | 0.05 | 0.05 | 76 | 4.5681 | 0.21891 | 2.5869e+12 | 0.73366
35177 | 168 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8804 | 0.17006 | 4522752.0663 | 0
35179 | 10.5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8804 | 0.17006 | 282672.0041 | 0
35187 | 5 | 0.082 | 0.082 | 28 | 5.9191 | 0.16895 | 2e-07 | 0
35207 | 6.13 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9886 | 0.11125 | 165026.6112 | 0
35273 | 32.65 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.356 | 0.18671 | 3.9e-06 | 2.07e-05
35630 | 21.82 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3584 | 0.18662 | 0.01295 | 0.01147
35632 | 93.83 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7076 | 0.14908 | 0.0001947 | 0.0012895
35634 | 32.19 | 0.05 | 0.033 | 35 | 4.5706 | 0.21879 | 3.9e-06 | 1.74e-05
35636 | 5.75 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7076 | 0.14908 | 1.19e-05 | 7.9e-05
35638 | 63.32 | 0.125 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35640 | 2.96 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35642 | 154.38 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35644 | 1.56 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35646 | 101.45 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35648 | 24.89 | 0.1 | 0.082 | 37 | 6.7333 | 0.14852 | 4.9e-06 | 3.3e-05
35653 | 9.27 | 0.05 | 0.05 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35655 | 19.81 | 0.05 | 0.05 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35657 | 76.34 | 0.05 | 0.05 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35659 | 107.14 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.553 | 0.21963 | 0.0044206 | 0
35669 | 12.39 | 0.082 | 0.069 | 26 | 5.8917 | 0.16973 | 3e-07 | 1.8e-06
35671 | 55.11 | 0.082 | 0.069 | 26 | 5.8917 | 0.16973 | 1.4e-06 | 8.2e-06
35673 | 4.38 | 0.082 | 0.069 | 26 | 5.8917 | 0.16973 | 1e-07 | 7e-07
35675 | 22.65 | 0.082 | 0.069 | 26 | 5.8917 | 0.16973 | 6e-07 | 3.4e-06
35677 | 4.05 | 0.082 | 0.069 | 26 | 5.8917 | 0.16973 | 1e-07 | 6e-07
35679 | 38.34 | 0.082 | 0.069 | 26 | 5.8917 | 0.16973 | 1e-06 | 5.7e-06
35680 | 3.39 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5686 | 0.21889 | 91262.6784 | 0
35686 | 48.52 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.6083 | 0.086145 | 3.24e-05 | 0
35688 | 51.95 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5676 | 0.21893 | 3.47e-05 | 0
35689 | 50.28 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.8765 | 0.17017 | 18.3749 | 0
35691 | 79.48 | 0.04 | 0.04 | 30 | 4.1741 | 0.23957 | 3.5e-06 | 0
35695 | 50.42 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5517 | 0.2197 | 695.2564 | 0
35697 | 46.91 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5684 | 0.2189 | 5e-07 | 0
35765 | 56.71 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3507 | 0.18689 | 1526698.0092 | 0
35775 | 5 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.9029 | 0.12654 | 1e-07 | 0
35803 | 112.96 | 0.082 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35805 | 24.14 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35830 | 3.41 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.601 | 0.15149 | 91801.1008 | 0.99999
35857 | 179.12 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35859 | 36.54 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35861 | 14.46 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0501 | 0.082987 | 389279.7324 | 0
35879 | 65.12 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35882 | 11.87 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35884 | 31.75 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35886 | 32.12 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35888 | 11.46 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35893 | 4.17 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9196 | 0.25513 | 112261.1694 | 0
35897 | 22.36 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35900 | 58.99 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35902 | 30.09 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.342 | 0.1872 | 810057.2046 | 0
35904 | 100.43 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35906 | 43.23 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35908 | 8.76 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35910 | 3.99 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35912 | 66.1 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35914 | 30.96 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35916 | 64.31 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35917 | 6.77 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35920 | 166.13 | 0.05 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35924 | 44.94 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35926 | 64.49 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35928 | 10.04 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35930 | 76.52 | 0.069 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35934 | 21.94 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35936 | 81.94 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35938 | 18.06 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35939 | 15.51 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35944 | 4.02 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35947 | 17.34 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35948 | 4.46 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35951 | 90.2 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35952 | 6.49 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35955 | 100.02 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35956 | 6.23 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35959 | 41.96 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35969 | 73.75 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35970 | 2.58 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35973 | 55.91 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35977 | 23.07 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35979 | 12.04 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35983 | 72.37 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35985 | 28.58 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35987 | 60.06 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35989 | 17.56 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35991 | 67.25 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35993 | 42.24 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35995 | 52.9 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35999 | 49.97 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36005 | 31.78 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36007 | 4.4 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36009 | 34.76 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36011 | 63.98 | 0.125 | 0.125 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36013 | 27.95 | 0.1 | 0.069 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36015 | 72.8 | 0.125 | 0.125 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36017 | 19.28 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36019 | 74.37 | 0.1 | 0.082 | 56 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36021 | 21.92 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36023 | 64.36 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36029 | 13.55 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36031 | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36033 | 124.75 | 0.1 | 0.04 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36035 | 89.36 | 0.082 | 0.082 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36037 | 33.3 | 0.05 | 0.04 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36039 | 80.16 | 0.082 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36043 | 78.19 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36045 | 61.51 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36047 | 9.54 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36048 | 46.29 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36050 | 34.3 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36052 | 80.28 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36054 | 28.29 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36056 | 80.68 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36059 | 46.6 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36061 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36063 | 169.91 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36065 | 6.39 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36067 | 71.54 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36069 | 19.55 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36071 | 80.53 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36072 | 3.66 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7067 | 0.1491 | 98531.3866 | 0
36082 | 24.63 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36084 | 8.57 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36086 | 20.56 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36088 | 47.64 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36090 | 22.96 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36092 | 16.13 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36094 | 23.18 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36096 | 91.56 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36098 | 113.65 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36100 | 102.35 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36102 | 133.11 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36106 | 20.75 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36114 | 67.46 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36116 | 44.82 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36118 | 38 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36120 | 120.81 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36122 | 6.88 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36124 | 72.26 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36126 | 49.6 | 0.1 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36128 | 112.26 | 0.069 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36130 | 22.7 | 0.069 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36132 | 124.86 | 0.069 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36136 | 4.82 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7634 | 0.11411 | 1e-07 | 0
36138 | 21.74 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36140 | 130.02 | 0.125 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36148 | 42.29 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.553 | 0.21963 | 1138495.1728 | 1
36152 | 48.73 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0333 | 0.083103 | 1311867.2983 | 0
36154 | 45.72 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36155 | 46.21 | 0.125 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36156 | 123.76 | 0.125 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36158 | 81.77 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36160 | 59.63 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36162 | 12.53 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36166 | 46.79 | 0.125 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36170 | 49.22 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36172 | 22.98 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36174 | 3.67 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36176 | 100.02 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36178 | 20.81 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36180 | 15.84 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36182 | 39.42 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36184 | 26.72 | 0.125 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36188 | 64.77 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36190 | 37.23 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36192 | 40.17 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36194 | 28.14 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36196 | 23.87 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36198 | 19.44 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36200 | 26.92 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36202 | 26.17 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36204 | 30.74 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36206 | 31.51 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36208 | 31.79 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36210 | 16.07 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36212 | 21.07 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36214 | 42.04 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36216 | 22.04 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36218 | 36.07 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36220 | 41.8 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36226 | 6.33 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9855 | 0.11129 | 170410.8347 | 0
36230 | 28.1 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36232 | 33.05 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36234 | 58.77 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36236 | 6.05 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36238 | 4.63 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36240 | 51.57 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36242 | 6.21 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36244 | 8.84 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36246 | 20.82 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36248 | 49.27 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36249 | 4.33 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.982 | 0.11133 | 116568.5482 | 0
36252 | 27.28 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7226 | 0.14875 | 734408.8064 | 0
36254 | 14 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.7226 | 0.14875 | 53.7556 | 0
36260 | 9.13 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3612 | 0.18653 | 245790.041 | 0
36264 | 18.35 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36266 | 27.99 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36268 | 5.95 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36270 | 14 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36278 | 32.82 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36280 | 18.97 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36282 | 64.84 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36284 | 109.29 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36290 | 49.51 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36292 | 33.48 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36294 | 97.35 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36296 | 18.1 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36298 | 51.31 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36300 | 89.05 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36302 | 18.44 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36304 | 20.01 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36306 | 39.24 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36308 | 7.99 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36310 | 71.26 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36312 | 69.22 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36314 | 33.12 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36316 | 36.08 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36318 | 103.98 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36320 | 33.13 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36322 | 28.49 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36324 | 72.07 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36328 | 38 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36330 | 8.53 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36332 | 45.5 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36353 | 75.69 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36356 | 76.93 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0287 | 0.083134 | 2071043.5586 | 0
36360 | 12.45 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36362 | 12.8 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36363 | 77.53 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36367 | 5.44 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8796 | 0.067206 | 146451.0208 | 0
36368 | 5.47 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8796 | 0.067206 | 147258.6479 | 0
36371 | 42.78 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36374 | 15.27 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36376 | 3.88 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36378 | 11.88 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36380 | 4.83 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36382 | 14.04 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36386 | 27.63 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36388 | 2.91 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.685 | 0.14959 | 78340.5292 | 0
36391 | 83.32 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36395 | 3.89 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.906 | 0.16932 | 104723.2501 | 0
36399 | 19 | 0.082 | 0.069 | 61 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36401 | 29.67 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36403 | 27.02 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36405 | 9.63 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36407 | 72.24 | 0.082 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36409 | 5.64 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36411 | 32.08 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36413 | 28.13 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36415 | 85.72 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36419 | 7.46 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36421 | 48.48 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36423 | 48.52 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36431 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36435 | 42.83 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36437 | 8.33 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36439 | 10.21 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36443 | 5.23 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36445 | 55.37 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36447 | 20.73 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36449 | 74.15 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36452 | 5.19 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1396 | 0.10941 | 139720.735 | 0
36453 | 7.56 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1396 | 0.10941 | 203523.8414 | 0
36463 | 3.82 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1805 | 0.2392 | 102838.7654 | 0
36467 | 20.87 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36469 | 23.37 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36471 | 21.23 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36473 | 39.05 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36475 | 16.15 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9111 | 0.16917 | 434776.4532 | 0
36477 | 5.26 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7401 | 0.14837 | 141605.2197 | 0
36479 | 11.3 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9146 | 0.16907 | 304208.9239 | 0
36483 | 8.49 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36485 | 44.24 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36487 | 53.3 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7173 | 0.14887 | 6e-07 | 0
36488 | 3.28 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7408 | 0.14835 | 88301.3491 | 0.093948
36491 | 23.38 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1202 | 0.10965 | 629416.3066 | 0.90605
36493 | 60.13 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.895 | 0.16963 | 230.8803 | 0.42909
36496 | 3.38 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6907 | 0.14946 | 0 | 0
36497 | 11.65 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7118 | 0.14899 | 313631.3086 | 0
36499 | 27.7 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.356 | 0.18671 | 6163.6804 | 0.55811
36503 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5724 | 0.2187 | 2314.1615 | 0.17889
36505 | 9.4 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5724 | 0.2187 | 2091.6459 | 0.16169
36507 | 10.43 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7109 | 0.14901 | 280787.5323 | 0
36511 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7301 | 0.14859 | 240944.227 | 1e-07
36513 | 3.18 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3432 | 0.18715 | 0 | 0
36519 | 114.24 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1702 | 0.2398 | 3075471.3476 | 0.98226
36534 | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.568 | 0.21891 | 61233.8051 | 0.20878
36536 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7298 | 0.14859 | 157488.6855 | 0.79108
36538 | 29.2 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3199 | 0.18797 | 0.4968 | 0
36540 | 42.93 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9172 | 0.169 | 1155724.688 | 0
36542 | 6.21 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1233 | 0.10961 | 167180.3006 | 0
36544 | 16.24 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3596 | 0.18658 | 437199.3602 | 0
36546 | 20.54 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1233 | 0.10961 | 552960.307 | 0
36548 | 15.11 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1233 | 0.10961 | 406778.4653 | 0
36552 | 2.64 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.741 | 0.14835 | 71071.821 | 0
36554 | 8.7 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5671 | 0.21896 | 234213.9412 | 0
36556 | 5.67 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9246 | 0.16879 | 152642.8843 | 0
36562 | 7 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9169 | 0.12631 | 1e-07 | 0
36564 | 53.21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36566 | 35.91 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36568 | 27.25 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1279 | 0.10955 | 733601.1536 | 0
36570 | 125.11 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36576 | 11.61 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0584 | 0.11039 | 312554.4639 | 0.0002821
36579 | 81.69 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7138 | 0.14895 | 2199188.258 | 0.95698
36581 | 3.68 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.699 | 0.14928 | 99069.809 | 0.043016
36584 | 41.39 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36586 | 84.2 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36588 | 18.4 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36590 | 4.61 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36594 | 32.51 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36597 | 17.22 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36601 | 83.39 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36605 | 40.86 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36610 | 4.69 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36612 | 41.27 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36614 | 59.48 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36615 | 4.37 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36617 | 53.56 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36618 | 34.31 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36619 | 4.03 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36621 | 55.15 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36622 | 71.45 | 0.125 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36625 | 24.6 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36627 | 109.27 | 0.04 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36629 | 30.84 | 0.04 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36631 | 49.35 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36645 | 14.69 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36649 | 18.05 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36651 | 4.26 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36653 | 19.73 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36655 | 23.63 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36657 | 10.59 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36659 | 32.46 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36663 | 30.56 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36665 | 17.89 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36667 | 8.42 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.142 | 0.10938 | 226676.0282 | 0.19646
36683 | 32.13 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3541 | 0.18677 | 864976.3614 | 0
36685 | 98.03 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9022 | 0.16943 | 2639079.6401 | 0
36689 | 10.75 | 0.1 | 0.1 | 50 | 6.7372 | 0.14843 | 0.0004435 | 0
36693 | 23.38 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.358 | 0.18664 | 629416.3066 | 0
36721 | 68.62 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8765 | 0.17017 | 1847328.9239 | 0
36740 | 45.92 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3211 | 0.18793 | 1236218.8488 | 0
36742 | 31.16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.562 | 0.2192 | 838862.8196 | 0
36765 | 13.3 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1393 | 0.10942 | 358051.2104 | 0
36767 | 33.2 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7115 | 0.149 | 893781.9765 | 0
36773 | 10.87 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3471 | 0.18702 | 292632.8241 | 0
36775 | 86.58 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0982 | 0.10991 | 2330832.632 | 0
36784 | 8.45 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3571 | 0.18667 | 227483.6553 | 0
36786 | 30 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.909 | 0.16923 | 807634.2976 | 0
36788 | 20.85 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3586 | 0.18662 | 561305.8471 | 0
36801 | 10 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9234 | 0.16882 | 269211.4325 | 0
36807 | 31.54 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6421 | 0.15055 | 849092.8828 | 0
36811 | 104.04 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7061 | 0.14912 | 2800875.7686 | 0
36820 | 49.16 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.725 | 0.1487 | 1323443.3981 | 0.0021431
36824 | 35.17 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3554 | 0.18673 | 946816.5589 | 0
36831 | 11.77 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3606 | 0.18655 | 316861.8684 | 0
36835 | 5.92 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9272 | 0.16871 | 159373.1701 | 0
36840 | 25.86 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.733 | 0.14852 | 3e-07 | 0
36843 | 17.83 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3592 | 0.18659 | 480003.9821 | 0
36847 | 5.31 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9274 | 0.16871 | 142951.2691 | 0
36862 | 23.83 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9224 | 0.16885 | 641530.8416 | 0
36865 | 9.26 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36867 | 7.34 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36869 | 8.82 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36871 | 31.41 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36884 | 6.66 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.927 | 0.16872 | 179294.8099 | 0
36888 | 37.79 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7289 | 0.14861 | 1017350.0281 | 0
36906 | 11.83 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3572 | 0.18666 | 318477.1226 | 0
36908 | 4.87 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9275 | 0.1687 | 131105.9646 | 0
36917 | 100.23 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5604 | 0.21928 | 2698306.2785 | 0
36936 | 208.68 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8722 | 0.17029 | 5617903.9766 | 0
36937 | 161.18 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9184 | 0.059107 | 4339149.6721 | 0
36954 | 9 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7354 | 0.14847 | 1e-07 | 0
36956 | 70 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8685 | 0.12709 | 1e-06 | 0
36973 | 48.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.563 | 0.21915 | 1305675.4477 | 0
36974 | 10 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.563 | 0.21915 | 269211.4325 | 0
36975 | 24 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.563 | 0.21915 | 646107.438 | 0
36978 | 28 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6808 | 0.14968 | 753792.011 | 0
36979 | 17.2 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1812 | 0.23916 | 463043.6845 | 0
36981 | 27 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6808 | 0.14968 | 726870.8678 | 0
36982 | 46.9 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6808 | 0.14968 | 1262601.6596 | 0
36983 | 75.3 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6808 | 0.14968 | 2027162.169 | 0
36994 | 5.96 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36997 | 14.59 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9249 | 0.16878 | 392779.4842 | 0
37003 | 109.5 | 0.15 | 0.15 | 58 | 9.0116 | 0.11097 | 1.863 | 0
37006 | 21.03 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9231 | 0.16883 | 566151.6611 | 0
37007 | 98.04 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 1.4e-06 | 0
37010 | 4.94 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8768 | 0.067219 | 132990.4492 | 0
37025 | 75 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.7535 | 0.06778 | 2019085.7439 | 0
37028 | 50 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7247 | 0.14871 | 1346057.1626 | 0
37045 | 25 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3577 | 0.18665 | 673028.5813 | 0
37047 | 5 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3234 | 0.18785 | 134605.7163 | 0
37049 | 39 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5695 | 0.21884 | 1049924.5868 | 0
37056 | 10 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9168 | 0.067039 | 269211.4325 | 0
37079 | 65.84 | 0.125 | 0.1 | 69 | 7.73 | 0.12937 | 1772487.9731 | 0.8373
37081 | 21.63 | 0.05 | 0.04 | 69 | 4.5721 | 0.21872 | 582304.3059 | 0.1627
37108 | 909 | 1 | 0.902 | 38 | 43.496 | 0.022991 | 0.0002365 | 0
37130 | 27.7 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 3e-07 | 0
37132 | 77 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.6939 | 0.14939 | 9e-07 | 0
37134 | 62.4 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.6939 | 0.14939 | 7e-07 | 0
37138 | 101.7 | 0.207 | 0.207 | 14 | 12.0082 | 0.083276 | 1.2e-06 | 0
37140 | 71.4 | 0.082 | 0.082 | 14 | 5.9095 | 0.16922 | 8e-07 | 0
37141 | 215 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 4.4e-06 | 0
37144 | 62.6 | 0.207 | 0.207 | 14 | 12.0405 | 0.083053 | 7e-07 | 0
37145 | 110.6 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0847 | 0.11008 | 1.3e-06 | 0
37148 | 59.05 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.0733 | 0.11021 | 7e-07 | 0
37150 | 19.65 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5724 | 0.2187 | 2e-07 | 0
37152 | 71.9 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0733 | 0.11021 | 8e-07 | 0
37154 | 19.2 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5725 | 0.2187 | 2e-07 | 0
37156 | 49.55 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5564 | 0.21947 | 6e-07 | 0
37157 | 49.9 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7042 | 0.14916 | 1343365.0893 | 0
37160 | 51.7 | 0.125 | 0.125 | 15 | 7.8288 | 0.12773 | 6e-07 | 0
37162 | 44.74 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8288 | 0.12773 | 5e-07 | 0
37163 | 41.64 | 0.207 | 0.207 | 27 | 12.025 | 0.08316 | 1.2e-06 | 0
37166 | 58.6 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5654 | 0.21904 | 7e-07 | 0
37168 | 91.5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1e-06 | 0
37171 | 8.3 | 0.069 | 0.069 | 14 | 5.3613 | 0.18652 | 1e-07 | 0
37173 | 42.64 | 0.082 | 0.082 | 14 | 5.9173 | 0.169 | 5e-07 | 0
37175 | 78 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.346 | 0.18706 | 9e-07 | 0
37177 | 112.52 | 0.082 | 0.082 | 14 | 5.8983 | 0.16954 | 1.3e-06 | 0
37178 | 72.32 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7047 | 0.14915 | 6.88e-05 | 0
37180 | 27.88 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3276 | 0.1877 | 750561.4513 | 0
37182 | 29.5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5616 | 0.21922 | 3e-07 | 0
37194 | 404.8 | 0.359 | 0.359 | 14 | 20.0473 | 0.049882 | 4.6e-06 | 0
37196 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7356 | 0.14847 | 2e-07 | 0
37198 | 36.3 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.9037 | 0.12652 | 4e-07 | 0
37205 | 47 | 0.207 | 0.207 | 49 | 12.0043 | 0.083303 | 0.0010912 | 0
37207 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7202 | 0.1488 | 0 | 2e-07
37209 | 2 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0889 | 0.08272 | 2.7e-05 | 0.0003223
37211 | 20 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.1344 | 0.10948 | 0.0004644 | 0
37213 | 80 | 0.207 | 0.207 | 53 | 11.9601 | 0.083611 | 0.022984 | 0.088054
37215 | 6 | 0.207 | 0.207 | 51 | 12.0856 | 0.082743 | 0.0004555 | 0.0034335
37217 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9222 | 0.067014 | 67302.8581 | 0.5
37219 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 52 | 14.9222 | 0.067014 | 0.0003621 | 0.0012454
37221 | 5 | 0.309 | 0.309 | 53 | 17.7497 | 0.056339 | 0.0014365 | 0.0087044
37223 | 22 | 0.207 | 0.207 | 49 | 11.9106 | 0.083959 | 0.0005108 | 0
37225 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9222 | 0.067014 | 67302.8581 | 0.49999
37227 | 2 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.1417 | 0.10939 | 1e-06 | 0
37229 | 2 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.751 | 0.056335 | 1e-05 | 0
37231 | 2 | 0.259 | 0.259 | 46 | 14.9232 | 0.06701 | 1e-05 | 0.0001473
37233 | 90 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.954 | 0.083654 | 7e-06 | 8.32e-05
37235 | 13 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.7443 | 0.056356 | 8.7e-06 | 0
37272 | 58.5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5666 | 0.21898 | 7e-07 | 0
37294 | 35.95 | 0.082 | 0.082 | 13 | 5.9177 | 0.16898 | 4e-07 | 0
37300 | 5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
37344 | 78.85 | 0.04 | 0.04 | 13 | 4.1742 | 0.23957 | 9e-07 | 0
37370 | 13 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1395 | 0.10941 | 2e-07 | 0
37383 | 336 | 1 | 0.902 | 38 | 43.496 | 0.022991 | 8.74e-05 | 0
37386 | 34.2 | 0.207 | 0.207 | 13 | 12.064 | 0.082891 | 4e-07 | 0
37394 | 2 | 0.04 | 0.04 | 13 | 4.183 | 0.23906 | 0 | 0
37420 | 11 | 0.033 | 0.033 | 13 | 3.919 | 0.25517 | 1e-07 | 0
37460 | 110 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5523 | 0.21967 | 1.3e-06 | 0
37466 | 66.14 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.6826 | 0.14964 | 8e-07 | 0
37647 | 88.73 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9048 | 0.16936 | 1e-06 | 0
37649 | 4.25 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9277 | 0.1687 | 0 | 0
37660 | 280.45 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 4.1e-06 | 0
37662 | 211.68 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 3.1e-06 | 0
37769 | 34 | 0.517 | 0.517 | 27 | 30.1944 | 0.033119 | 1e-06 | 0
37785 | 7.5 | 0.706 | 0.706 | 48 | 33.9071 | 0.029492 | 3.6e-06 | 0
37786 | 7.5 | 0.706 | 0.706 | 48 | 33.9071 | 0.029492 | 3.6e-06 | 0
37788 | 67.16 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0013855 | 0
37789 | 4.29 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.000177 | 0
37836 | 1 | 1.392 | 1.392 | 38 | 93.3487 | 0.010713 | 3e-07 | 0
37846 | 1 | 1.392 | 1.392 | 38 | 93.3487 | 0.010713 | 3e-07 | 0
37849 | 47.39 | 0.207 | 0.207 | 40 | 12.0531 | 0.082966 | 2.26e-05 | 0
37853 | 30 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5709 | 0.21878 | 807634.2976 | 0
37901 | 70.5 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3006 | 0.18866 | 1897940.5992 | 0
37903 | 36.2 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3006 | 0.18866 | 974545.4063 | 0
37907 | 16.2 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3493 | 0.18694 | 436122.5412 | 0
37924 | 116.43 | 0.706 | 0.706 | 38 | 39.401 | 0.02538 | 3.03e-05 | 0
37983 | 275.94 | 0.15 | 0.15 | 51 | 8.9904 | 0.11123 | 0.020946 | 0
37995 | 72.78 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5536 | 0.21961 | 1959320.773 | 0
38006 | 8.38 | 0.259 | 0.259 | 52 | 14.8541 | 0.067322 | 0.0098503 | 0
38029 | 8.25 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3613 | 0.18652 | 1e-07 | 0
38035 | 10.31 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 0
38039 | 11.98 | 0.05 | 0.05 | 10 | 4.5736 | 0.21865 | 1e-07 | 0
38045 | 44.51 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1196 | 0.10965 | 1198260.0409 | 0
38052 | 21.4 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5722 | 0.21871 | 2e-07 | 0
38056 | 58.3 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8938 | 0.12668 | 1569502.631 | 0
38058 | 33.5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5704 | 0.2188 | 4e-07 | 0
38063 | 58.42 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 7e-07 | 0
38077 | 27.55 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.8944 | 0.16965 | 3e-07 | 0
38079 | 24.1 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.8944 | 0.16965 | 3e-07 | 0
38256 | 218 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0217 | 0.11084 | 2.5e-06 | 0
38258 | 124.25 | 0.309 | 0.309 | 13 | 17.5984 | 0.056823 | 1.4e-06 | 0
38260 | 96.05 | 0.207 | 0.207 | 13 | 12.0129 | 0.083244 | 1.1e-06 | 0
38262 | 7.15 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7377 | 0.14842 | 1e-07 | 0
38264 | 27.75 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7306 | 0.14858 | 3e-07 | 0
38266 | 52.65 | 0.259 | 0.259 | 12 | 14.8707 | 0.067247 | 6e-07 | 0
38268 | 99.2 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.964 | 0.083584 | 1.1e-06 | 0
38272 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7311 | 0.14856 | 3e-07 | 0
38274 | 25.2 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 3e-07 | 0
38278 | 32.1 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 4e-07 | 0
38280 | 54.3 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9127 | 0.16913 | 6e-07 | 0
38282 | 55.4 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3091 | 0.18836 | 6e-07 | 0
38290 | 121.05 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1694 | 0.23984 | 1.8e-06 | 0
38297 | 140 | 0.069 | 0.069 | 15 | 5.3312 | 0.18757 | 1.6e-06 | 0
38299 | 78 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.103 | 0.10985 | 1.2e-06 | 1.11e-05
38301 | 65 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8333 | 0.12766 | 1e-06 | 8e-06
38302 | 101.5 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8333 | 0.12766 | 1.6e-06 | 1.25e-05
38304 | 61.25 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1124 | 0.10974 | 1e-06 | 8.7e-06
38306 | 26.2 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8333 | 0.12766 | 4e-07 | 3.2e-06
38308 | 35.8 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7296 | 0.1486 | 6e-07 | 3.8e-06
38310 | 22.16 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7343 | 0.14849 | 3e-07 | 1.7e-06
38312 | 14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.356 | 0.18671 | 3e-07 | 1.7e-06
38314 | 4.55 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.356 | 0.18671 | 1e-07 | 4e-07
38315 | 14 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.356 | 0.18671 | 3e-07 | 1.4e-06
38317 | 14 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5651 | 0.21905 | 3e-07 | 1.4e-06
38319 | 4.55 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 1e-07 | 4e-07
38320 | 14 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 3e-07 | 1.2e-06
38322 | 89.5 | 0.15 | 0.15 | 11 | 8.947 | 0.11177 | 1e-06 | 0
38324 | 63.52 | 0.15 | 0.15 | 11 | 8.947 | 0.11177 | 7e-07 | 0
38328 | 19.05 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 2e-07 | 0
38330 | 12 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 1e-07 | 0
38334 | 15 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 2e-07 | 0
38336 | 5 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 1e-07 | 0
38340 | 32.28 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5705 | 0.21879 | 4e-07 | 0
38344 | 38 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3515 | 0.18686 | 0.0005131 | 0
38351 | 128.6 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5561 | 0.21949 | 1.5e-06 | 0
38355 | 63.78 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 7e-07 | 0
38357 | 132.1 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 1.5e-06 | 0
38359 | 81.75 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 9e-07 | 0
38361 | 36.65 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 4e-07 | 0
38363 | 40.65 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 5e-07 | 0
38367 | 271.62 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 3.1e-06 | 0
38368 | 81.54 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 9e-07 | 0
38371 | 45.5 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9165 | 0.16902 | 6e-07 | 0
38373 | 24.29 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7194 | 0.14882 | 3e-07 | 0
38375 | 88.35 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7043 | 0.14916 | 1e-06 | 0
38377 | 8.1 | 0.069 | 0.069 | 16 | 5.3614 | 0.18652 | 1e-07 | 0
38379 | 76.6 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7076 | 0.14908 | 9e-07 | 0
38381 | 14 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7076 | 0.14908 | 2e-07 | 0
38383 | 9 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7076 | 0.14908 | 1e-07 | 0
38394 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 0 | 0
38396 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 1e-07 | 0
38398 | 46.8 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5671 | 0.21896 | 5.8049 | 0
38401 | 60.02 | 0.259 | 0.259 | 70 | 14.527 | 0.068838 | 9616224.4895 | 0
38404 | 36.3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7273 | 0.14865 | 4e-07 | 0
38406 | 3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7273 | 0.14865 | 0 | 0
38408 | 3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7273 | 0.14865 | 0 | 0
38409 | 6 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1077 | 0.1098 | 0.0008691 | 0
38412 | 18.54 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 2e-07 | 0
38414 | 44.9 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 5e-07 | 0
38416 | 3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 0 | 0
38418 | 3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 0 | 0
38419 | 19.4 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 2e-07 | 0
38422 | 3 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 0 | 0
38424 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 0
38426 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 0
38427 | 22 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3499 | 0.18692 | 0.0031869 | 0
38432 | 3 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 0 | 0
38436 | 5 | 0.082 | 0.082 | 54 | 5.9002 | 0.16948 | 0.0029675 | 0
38440 | 5 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.8939 | 0.16967 | 2.5e-05 | 0
38515 | 70.1 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3422 | 0.18719 | 269.162 | 0.0002956
38564 | 6 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3509 | 0.18688 | 23.0381 | 2.53e-05
38566 | 8.2 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3509 | 0.18688 | 31.4854 | 3.46e-05
38568 | 5 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3509 | 0.18688 | 19.1984 | 2.11e-05
38570 | 75.89 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7024 | 0.1492 | 2043045.5449 | 0
38571 | 5 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3515 | 0.18686 | 6.75e-05 | 0
38574 | 5 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3515 | 0.18686 | 6.75e-05 | 0
38576 | 5 | 0.069 | 0.069 | 48 | 5.3515 | 0.18686 | 6.75e-05 | 0
38586 | 38.62 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 4e-07 | 0
38590 | 280.84 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 3.2e-06 | 0
38592 | 66.29 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 8e-07 | 0
38594 | 52.67 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.86 | 0.12723 | 6e-07 | 0
38600 | 52.34 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8601 | 0.12723 | 6e-07 | 0
38602 | 75.8 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8601 | 0.12723 | 9e-07 | 0
38604 | 75.65 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.86 | 0.12723 | 9e-07 | 0
38606 | 65.46 | 0.408 | 0.408 | 12 | 20.8492 | 0.047963 | 7e-07 | 0
38608 | 51.09 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8971 | 0.12663 | 6e-07 | 0
38610 | 63.47 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7183 | 0.14885 | 7e-07 | 0
38612 | 73.56 | 0.207 | 0.207 | 10 | 12.0271 | 0.083145 | 8e-07 | 0
38619 | 70.3 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.716 | 0.1489 | 8e-07 | 0
38621 | 13.61 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7338 | 0.1485 | 2e-07 | 0
38623 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7338 | 0.1485 | 1e-07 | 0
38625 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7338 | 0.1485 | 1e-07 | 0
38627 | 5 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.86 | 0.12723 | 1e-07 | 0
38629 | 5 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8601 | 0.12723 | 1e-07 | 0
38631 | 5 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7183 | 0.14885 | 1e-07 | 0
38633 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.716 | 0.1489 | 1e-07 | 0
38646 | 5.29 | 0.207 | 0.207 | 10 | 12.0271 | 0.083145 | 1e-07 | 0
38647 | 45.48 | 0.125 | 0.125 | 10 | 7.8996 | 0.12659 | 5e-07 | 0
38649 | 6.94 | 0.05 | 0.05 | 37 | 4.5444 | 0.22005 | 1.4e-06 | 6.2e-06
38651 | 232 | 0.408 | 0.408 | 69 | 20.8492 | 0.047963 | 6245705.2344 | 0
38654 | 427 | 0.408 | 0.408 | 69 | 20.8492 | 0.047963 | 11495328.1685 | 0
38656 | 22 | 0.408 | 0.408 | 69 | 20.8492 | 0.047963 | 592265.1515 | 0
38659 | 559.69 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 6.4e-06 | 0
38661 | 30 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 3e-07 | 0
38663 | 7.8 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9267 | 0.16873 | 1e-07 | 0
38664 | 39.6 | 0.207 | 0.15 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38667 | 7.8 | 0.082 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38670 | 24.5 | 0.069 | 0.05 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38674 | 24.5 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.8774 | 0.17014 | 0.0010109 | 0
38676 | 51 | 0.082 | 0.082 | 48 | 5.8774 | 0.17014 | 0.0006886 | 0
38678 | 15 | 0.05 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38681 | 95.13 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 1.1e-06 | 0
38683 | 8.75 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 1e-07 | 0
38685 | 3 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 0 | 0
38687 | 124 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.8938 | 0.16967 | 1.4e-06 | 0
38689 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.8938 | 0.16967 | 1e-07 | 0
38691 | 13 | 0.033 | 0.033 | 12 | 3.9188 | 0.25518 | 1e-07 | 0
38699 | 2.7 | 0.069 | 0.04 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38701 | 5 | 0.069 | 0.04 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38707 | 53.85 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8802 | 0.1269 | 7e-07 | 0
38709 | 5 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8802 | 0.1269 | 1e-07 | 0
38711 | 62.05 | 0.207 | 0.207 | 16 | 12.0253 | 0.083158 | 7e-07 | 0
38712 | 45.1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7212 | 0.14878 | 5e-07 | 0
38715 | 5 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7212 | 0.14878 | 1e-07 | 0
38717 | 10 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7212 | 0.14878 | 1e-07 | 0
38719 | 24.65 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8802 | 0.1269 | 3e-07 | 0
38721 | 5 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8802 | 0.1269 | 1e-07 | 0
38727 | 23.6 | 0.207 | 0.207 | 17 | 12.0727 | 0.082831 | 3e-07 | 0
38729 | 156.9 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8494 | 0.1274 | 1.8e-06 | 0
38731 | 73.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 8e-07 | 0
38735 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 0 | 0
38737 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 0 | 0
38739 | 32 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3561 | 0.1867 | 4e-07 | 0
38741 | 20 | 0.033 | 0.033 | 17 | 3.9177 | 0.25525 | 2e-07 | 0
38743 | 50 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5679 | 0.21892 | 6e-07 | 0
38745 | 5 | 0.033 | 0.033 | 17 | 3.9177 | 0.25525 | 1e-07 | 0
38747 | 2 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.183 | 0.23906 | 0 | 0
38749 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.1829 | 0.23907 | 0 | 0
38751 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 0 | 0
38753 | 75.4 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3427 | 0.18717 | 9e-07 | 0
38755 | 12.3 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3427 | 0.18717 | 1e-07 | 0
38757 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3427 | 0.18717 | 1e-07 | 0
38759 | 36 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.57 | 0.21882 | 3.43e-05 | 0
38760 | 5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5654 | 0.21904 | 1e-07 | 0
38763 | 3 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5654 | 0.21904 | 0 | 0
38765 | 199.95 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.544 | 0.22007 | 2.3e-06 | 0
38767 | 5 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.544 | 0.22007 | 1e-07 | 0
38769 | 5 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.544 | 0.22007 | 1e-07 | 0
38771 | 55.11 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7157 | 0.14891 | 7.65e-05 | 0
38774 | 5 | 0.1 | 0.1 | 43 | 6.7157 | 0.14891 | 6.9e-06 | 0
38776 | 8 | 0.15 | 0.15 | 53 | 9.1393 | 0.10942 | 0.0022984 | 0
38778 | 33.7 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9197 | 0.16893 | 4e-07 | 0
38780 | 34.9 | 0.069 | 0.069 | 12 | 5.3544 | 0.18676 | 4e-07 | 0
38782 | 5 | 0.069 | 0.069 | 12 | 5.3544 | 0.18676 | 1e-07 | 0
38783 | 1.5 | 0.027 | 0.027 | 19 | 3.7029 | 0.27006 | 0 | 0
38786 | 1.5 | 0.027 | 0.027 | 19 | 3.7029 | 0.27006 | 0 | 0
38787 | 5 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7173 | 0.14887 | 1e-07 | 0
38790 | 5 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7173 | 0.14887 | 1e-07 | 0
38791 | 2 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7173 | 0.14887 | 0 | 0
38794 | 10 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 0
38796 | 15 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9221 | 0.16886 | 2e-07 | 0
38800 | 705 | 0.414 | 0.414 | 69 | 21.8385 | 0.045791 | 18979405.9925 | 0
38804 | 291 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8519 | 0.084375 | 7834052.6862 | 0
38806 | 75 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7161 | 0.1489 | 0.0003754 | 0
38807 | 441 | 0.414 | 0.414 | 69 | 21.8385 | 0.045791 | 11872224.174 | 0
38810 | 72.3 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.717 | 0.14888 | 1e-06 | 0
38814 | 31.5 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.0838 | 0.11009 | 4e-07 | 0
38816 | 15.05 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.9111 | 0.1264 | 2e-07 | 0
38818 | 5 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.9111 | 0.1264 | 1e-07 | 0
38819 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 0
38821 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 0
38824 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 0
38826 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 0
38828 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 0
38830 | 44.27 | 0.069 | 0.04 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38832 | 21.89 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7082 | 0.14907 | 7.6e-06 | 0
38834 | 72 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.9093 | 0.16922 | 8.9306 | 0
38836 | 6 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.74421 | 0
38838 | 6 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.74421 | 0
38840 | 86 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 10.6671 | 0
38842 | 6 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.74421 | 0
38844 | 12 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 1.4884 | 0
38845 | 6 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.74421 | 0
38848 | 6 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.74421 | 0
38850 | 7 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.86825 | 0
38852 | 12 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 1.4884 | 0
38854 | 14 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 1.7365 | 0
38856 | 48 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 5.9537 | 0
38858 | 5 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.62018 | 0
38859 | 3 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 0.37211 | 0
38862 | 22 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5396 | 0.22028 | 2.7288 | 0
38864 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7366 | 0.14844 | 2e-07 | 0
38866 | 15 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9248 | 0.16878 | 7.51e-05 | 0
38867 | 10 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.7563 | 0.08506 | 2e-07 | 0
38869 | 12 | 0.15 | 0.15 | 12 | 9.14 | 0.10941 | 1e-07 | 0
38877 | 5 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9119 | 0.16915 | 1e-07 | 0
38881 | 46.14 | 0.05 | 0.05 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38882 | 69.69 | 0.309 | 0.309 | 46 | 17.5489 | 0.056984 | 0.0003488 | 0
38885 | 68.31 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3481 | 0.18698 | 8e-07 | 0
38887 | 20.2 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5723 | 0.21871 | 2e-07 | 0
38889 | 14 | 0.027 | 0.027 | 47 | 3.7021 | 0.27012 | 0.0001134 | 0
38890 | 52.25 | 0.259 | 0.259 | 64 | 14.4872 | 0.069026 | 720.4908 | 0
38896 | 153.58 | 0.259 | 0.259 | 10 | 14.4872 | 0.069026 | 1.8e-06 | 0
38900 | 4 | 0.05 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38904 | 7 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3386 | 0.18732 | 1e-07 | 0
38908 | 64.5 | 0.125 | 0.125 | 20 | 7.8378 | 0.12759 | 9e-07 | 0
38910 | 45.5 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.8378 | 0.12759 | 45870.8192 | 0
38915 | 90 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0879 | 0.11004 | 90733.4885 | 0
38916 | 15 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0783 | 0.11015 | 3e-07 | 0
38921 | 9 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9022 | 0.16943 | 34.5572 | 0
38923 | 70 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9022 | 0.16943 | 268.778 | 0
38925 | 8 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9022 | 0.16943 | 30.7175 | 0
38927 | 11 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9022 | 0.16943 | 42.2365 | 0
38929 | 6.34 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3618 | 0.18651 | 24.3436 | 0
38933 | 9 | 0.082 | 0.082 | 63 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38935 | 11 | 0.069 | 0.05 | 63 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38937 | 4.87 | 0.069 | 0.05 | 63 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38939 | 70 | 0.082 | 0.082 | 63 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38941 | 8 | 0.082 | 0.082 | 63 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38945 | 44.37 | 0.15 | 0.15 | 58 | 8.989 | 0.11125 | 0.7549 | 0
38949 | 5 | 0.069 | 0.069 | 38 | 5.3517 | 0.18686 | 1.3e-06 | 0
38950 | 5 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.0947 | 0.10995 | 8e-07 | 0
38953 | 37.6 | 0.125 | 0.125 | 36 | 7.9032 | 0.12653 | 5.7e-06 | 0
38954 | 17 | 0.15 | 0.15 | 34 | 9.1053 | 0.10983 | 1.6e-06 | 0
38957 | 42 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9174 | 0.16899 | 4e-06 | 0
38958 | 5 | 0.069 | 0.05 | 31 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38961 | 31 | 0.069 | 0.05 | 31 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38963 | 5 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5706 | 0.21879 | 4.8e-06 | 0
38965 | 8 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9085 | 0.16925 | 2.8e-06 | 0
38967 | 29 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9085 | 0.16925 | 1.01e-05 | 0
38972 | 18 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0296 | 0.083128 | 6.3e-06 | 0
38973 | 13.3 | 0.15 | 0.15 | 39 | 9.1393 | 0.10942 | 4.6e-06 | 0
38976 | 5 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9275 | 0.16871 | 1.7e-06 | 0
38979 | 114 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5568 | 0.21945 | 14.1401 | 0
38981 | 10 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5568 | 0.21945 | 1.2404 | 0
38983 | 20 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9187 | 0.16895 | 3e-07 | 0
38985 | 25 | 0.1 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38987 | 5 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.7301 | 0.14859 | 4.8e-06 | 0
38989 | 30 | 0.05 | 0.05 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38991 | 23.85 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3579 | 0.18664 | 27.3362 | 0
38993 | 46.69 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5684 | 0.2189 | 53.5147 | 0
38999 | 42.88 | 0.05 | 0.05 | 62 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39001 | 7 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1824 | 0.2391 | 1e-07 | 0
39003 | 15 | 0.033 | 0.033 | 20 | 3.9186 | 0.25519 | 2e-07 | 0
39009 | 34.46 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 4e-07 | 0
39011 | 5 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 0
39013 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 0
39015 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 0
39021 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 0
39023 | 5 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 0
39025 | 3 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 0 | 0
39027 | 64.2 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 8e-07 | 0
39028 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 0
39030 | 64.2 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39032 | 5 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39033 | 69 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.662 | 0.1501 | 1.7e-06 | 0
39036 | 83.4 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 1e-06 | 0
39038 | 29.35 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 3e-07 | 0
39040 | 6 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 1e-07 | 0
39042 | 7 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 1e-07 | 0
39044 | 10 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5739 | 0.21863 | 3.18e-05 | 0
39046 | 10 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39048 | 112.06 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.8304 | 0.17152 | 1545.2287 | 0
39049 | 21.36 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.7345 | 0.14849 | 294.5394 | 0
39050 | 127.76 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.0751 | 0.11019 | 1.5e-06 | 0
39054 | 21.36 | 0.082 | 0.05 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39056 | 11.94 | 0.05 | 0.027 | 64 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39058 | 10 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3498 | 0.18692 | 3e-07 | 0
39060 | 7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-07 | 0
39062 | 8 | 0.04 | 0.04 | 24 | 4.1806 | 0.2392 | 2e-07 | 0
39066 | 22 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8604 | 0.17064 | 4e-07 | 0
39070 | 75.25 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 9e-07 | 0
39072 | 52.15 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 6e-07 | 0
39074 | 19.15 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 2e-07 | 0
39076 | 43.35 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 5e-07 | 0
39078 | 41.65 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 5e-07 | 0
39080 | 34.15 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 4e-07 | 0
39082 | 91.85 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 1e-06 | 0
39084 | 8.65 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 0
39086 | 10 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 0
39088 | 14.15 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9231 | 0.16883 | 2e-07 | 0
39090 | 7 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9231 | 0.16883 | 1e-07 | 0
39091 | 126 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 2.6e-06 | 0
39094 | 215.1 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8232 | 0.12782 | 2.5e-06 | 0
39096 | 10 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9261 | 0.16874 | 1e-07 | 0
39098 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 0
39102 | 30 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8665 | 0.12712 | 3e-07 | 0
39104 | 35 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8665 | 0.12712 | 4e-07 | 0
39106 | 7 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 0
39108 | 7 | 0.082 | 0.082 | 13 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 0
39109 | 54 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8665 | 0.12712 | 6e-07 | 0
39112 | 7 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 0
39114 | 23.6 | 0.05 | 0.05 | 29 | 4.5718 | 0.21873 | 9e-07 | 0
39116 | 35.6 | 0.027 | 0.027 | 9 | 3.7001 | 0.27026 | 4e-07 | 0
39118 | 7 | 0.027 | 0.027 | 9 | 3.7001 | 0.27026 | 1e-07 | 0
39119 | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5714 | 0.21875 | 204760459.0369 | 0
39122 | 48.85 | 0.15 | 0.15 | 11 | 9.0404 | 0.11061 | 6e-07 | 0
39124 | 36 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7241 | 0.14872 | 5e-07 | 0
39126 | 2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7241 | 0.14872 | 0 | 0
39128 | 3.7 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5748 | 0.21859 | 0 | 0
39130 | 8.5 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3613 | 0.18652 | 1e-07 | 0
39131 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7241 | 0.14872 | 2.1e-06 | 0
39133 | 10.5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 0
39135 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 0
39137 | 52.15 | 0.033 | 0.033 | 11 | 3.914 | 0.25549 | 6e-07 | 0
39138 | 13.7 | 0.033 | 0.033 | 11 | 3.914 | 0.25549 | 2e-07 | 0
39141 | 8 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 0
39143 | 5 | 0.027 | 0.027 | 11 | 3.7028 | 0.27007 | 1e-07 | 0
39145 | 2.4 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3483 | 0.18698 | 0 | 0
39147 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3483 | 0.18698 | 1e-07 | 0
39149 | 5 | 0.027 | 0.027 | 11 | 3.7028 | 0.27007 | 1e-07 | 0
39151 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3483 | 0.18698 | 1e-07 | 0
39153 | 13.95 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.075 | 0.11019 | 3e-07 | 0
39155 | 5 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 0
39156 | 14 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9237 | 0.16881 | 3e-07 | 0
39163 | 91.06 | 0.04 | 0.04 | 9 | 4.1725 | 0.23967 | 1e-06 | 0
39165 | 3 | 0.04 | 0.04 | 9 | 4.1725 | 0.23967 | 0 | 0
39166 | 86 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.8346 | 0.06741 | 1.5e-06 | 0
39168 | 432 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.8644 | 0.11281 | 7.3e-06 | 0
39172 | 1 | 1.392 | 1.392 | 38 | 93.3487 | 0.010713 | 3e-07 | 0
39173 | 1 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9265 | 0.066995 | 26921.1433 | 0
39175 | 1 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9119 | 0.16915 | 0 | 0
39176 | 10.4 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9119 | 0.16915 | 1e-07 | 0
39177 | 46.14 | 0.082 | 0.082 | 50 | 5.9119 | 0.16915 | 0.0019038 | 0
39179 | 11.29 | 0.027 | 0.027 | 54 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39410 | 19.72 | 0.125 | 0.125 | 66 | 7.9112 | 0.1264 | 4388.0062 | 8.4e-06
39418 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9262 | 0.16874 | 129221.4927 | 0
39420 | 16.07 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7364 | 0.14845 | 0.10984 | 0
39422 | 15.75 | 0.125 | 0.125 | 15 | 7.913 | 0.12637 | 2e-07 | 0
39430 | 12.8 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5735 | 0.21865 | 1e-07 | 0
39438 | 44.9 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5616 | 0.21922 | 5e-07 | 0
39440 | 47.06 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5616 | 0.21922 | 10471.5813 | 0.67992
39442 | 31.12 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3476 | 0.187 | 3.7e-06 | 0
39444 | 5 | 0.069 | 0.069 | 35 | 5.3476 | 0.187 | 6e-07 | 0
39452 | 58.21 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5652 | 0.21905 | 1567079.724 | 0
39453 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5537 | 0.2196 | 134605.7163 | 0
39482 | 55 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0086 | 0.11101 | 0.004175 | 0
39483 | 7 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0086 | 0.11101 | 0.0005314 | 0
39485 | 5 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3621 | 0.18649 | 0.0003795 | 0
39487 | 27 | 0.05 | 0.05 | 51 | 4.5629 | 0.21916 | 0.0020496 | 0
39489 | 238 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9886 | 0.11125 | 6407232.0939 | 0
39505 | 29 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7319 | 0.14855 | 780713.1543 | 0
39511 | 38 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9185 | 0.16896 | 1023003.4436 | 0
39515 | 10 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5739 | 0.21863 | 269211.4325 | 0
39517 | 154 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5523 | 0.21967 | 1.8e-06 | 0
39521 | 180 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.674 | 0.14983 | 4845805.7853 | 0
39523 | 76 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 2046006.8871 | 0
39525 | 54 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 1453741.7356 | 0
39527 | 126 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 3392064.0497 | 0
39529 | 20 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 538422.865 | 0
39531 | 84 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 2261376.0331 | 0
39533 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.674 | 0.14983 | 134605.7163 | 0
39535 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 134605.7163 | 0
39537 | 8 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 215369.146 | 0
39539 | 12 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 323053.719 | 0
39541 | 31 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 834555.4408 | 0
39543 | 8 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 215369.146 | 0
39545 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 134605.7163 | 0
39547 | 30 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8043 | 0.17229 | 807634.2976 | 0
39549 | 16 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0789 | 0.11015 | 430738.292 | 0
39551 | 100 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5604 | 0.21928 | 2692114.3252 | 0
39553 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6868 | 0.14955 | 134605.7163 | 0
39555 | 150 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6868 | 0.14955 | 4038171.4878 | 0
39557 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6868 | 0.14955 | 134605.7163 | 0
39559 | 100 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3411 | 0.18723 | 2692114.3252 | 0
39561 | 85.5 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7924 | 0.12833 | 2301757.748 | 0
39563 | 5 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7924 | 0.12833 | 134605.7163 | 0
39565 | 65 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7924 | 0.12833 | 1749874.3114 | 0
39567 | 115 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7924 | 0.12833 | 3095931.4739 | 0
39569 | 70 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5649 | 0.21906 | 1884480.0276 | 0
39571 | 5 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7924 | 0.12833 | 134605.7163 | 0
39572 | 105 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0789 | 0.11015 | 2826720.0414 | 0
39575 | 8 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7924 | 0.12833 | 215369.146 | 0
39577 | 12 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.674 | 0.14983 | 323053.719 | 0
39579 | 42 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3539 | 0.18678 | 1130688.0166 | 0
39581 | 43 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5689 | 0.21887 | 5e-07 | 2.2e-06
39582 | 10.96 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7367 | 0.14844 | 0.000148 | 0
39584 | 4 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7367 | 0.14844 | 5.4e-05 | 0
39589 | 90 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 2422902.8927 | 0
39591 | 14 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 376896.0055 | 0
39593 | 27 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3048 | 0.18851 | 726870.8678 | 0
39597 | 182 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.6792 | 0.14972 | 4.6e-06 | 0
39601 | 159 | 0.15 | 0.15 | 26 | 9.0422 | 0.11059 | 4e-06 | 0
39603 | 24 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3539 | 0.18678 | 6e-07 | 0
39605 | 18 | 0.069 | 0.069 | 26 | 5.3539 | 0.18678 | 5e-07 | 0
39607 | 27 | 0.05 | 0.05 | 26 | 4.5691 | 0.21886 | 7e-07 | 0
39622 | 8.59 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0089 | 0.083272 | 231252.6246 | 0
39626 | 38.72 | 0.517 | 0.517 | 69 | 30.3686 | 0.032929 | 1042386.6996 | 0
39628 | 38.38 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.7131 | 0.056455 | 1033233.5068 | 0
39630 | 108.03 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.003 | 0.083312 | 2908291.0726 | 0
39645 | 4.1 | 0.2 | 1 | 69 | 11.7174 | 0.085343 | 55188.3424 | 0
39692 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7387 | 0.1484 | 1e-07 | 0
39693 | 4 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3623 | 0.18649 | 0 | 0
39696 | 38.22 | 0.027 | 0.027 | 10 | 3.7004 | 0.27024 | 4e-07 | 0
39708 | 49.03 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.568 | 0.21891 | 2612.8188 | 2.9e-06
39710 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3415 | 0.18721 | 269211.4325 | 0.0003463
39711 | 48 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5592 | 0.21934 | 1292214.8761 | 0.0014187
39713 | 5 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3415 | 0.18721 | 134605.7163 | 0.0001731
39716 | 116 | 0.309 | 0.309 | 61 | 16.4282 | 0.060871 | 42.3924 | 2e-07
39718 | 8 | 0.082 | 0.082 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39727 | 20 | 0.259 | 0.259 | 44 | 14.3727 | 0.069576 | 4.15e-05 | 0
39733 | 41.79 | 0.207 | 0.207 | 48 | 11.7609 | 0.085027 | 0.0005642 | 0
39854 | 22 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 3e-07 | 0
39855 | 5.05 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 1e-07 | 0
39858 | 46 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5616 | 0.21922 | 0.0066635 | 0
39860 | 55.7 | 0.15 | 0.15 | 27 | 8.7291 | 0.11456 | 1.6e-06 | 0
39861 | 6 | 0.15 | 0.15 | 27 | 8.7291 | 0.11456 | 2e-07 | 0
39863 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9282 | 0.16869 | 2.02e-05 | 0
39865 | 10 | 0.517 | 0.517 | 57 | 27.9857 | 0.035732 | 0.068349 | 0
39867 | 10 | 0.1 | 0.1 | 64 | 6.6949 | 0.14937 | 137.893 | 0
39869 | 20 | 0.082 | 0.082 | 64 | 5.9234 | 0.16882 | 275.786 | 0
39877 | 23.4 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7338 | 0.1485 | 3e-07 | 0
39878 | 86 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9787 | 0.11138 | 0.012458 | 0
39879 | 52.59 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.9787 | 0.11138 | 0.0076181 | 0
39880 | 7 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9099 | 0.16921 | 188448.0028 | 0
39883 | 10 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9099 | 0.16921 | 269211.4325 | 0
39885 | 48.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 1.1e-06 | 0
39887 | 99.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 2.2e-06 | 0
39889 | 43.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 1e-06 | 0
39891 | 40.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 9e-07 | 0
39892 | 146 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 3.3e-06 | 0
39894 | 14 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7371 | 0.14843 | 376896.0055 | 0
39896 | 92.5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1.1e-06 | 0
39900 | 44.25 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8246 | 0.084569 | 5e-07 | 0
39902 | 44.25 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 5e-07 | 0
39906 | 22 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3583 | 0.18663 | 1.47e-05 | 0
39910 | 44.25 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39912 | 37 | 0.069 | 0.04 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39914 | 75.2 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39915 | 75.2 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 9e-07 | 0
39918 | 104.8 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 1.2e-06 | 0
39920 | 7 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3616 | 0.18651 | 34848.5064 | 0
39922 | 55.5 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39924 | 104.8 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39926 | 57 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5638 | 0.21912 | 0.0013234 | 0
39930 | 53.7 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.7376 | 0.12924 | 267337.8316 | 0
39932 | 53.7 | 0.069 | 0.04 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39934 | 37.4 | 0.069 | 0.04 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39936 | 39 | 0.069 | 0.04 | 76 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39938 | 37 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.355 | 0.18674 | 184199.2482 | 0
39940 | 37 | 0.04 | 0.04 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39942 | 45 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3215 | 0.18791 | 224026.1127 | 0
39944 | 45 | 0.04 | 0.04 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39946 | 14.96 | 0.069 | 0.069 | 76 | 5.3215 | 0.18791 | 1.0908e+12 | 1.3e-06
39948 | 139.89 | 0.125 | 0.125 | 76 | 7.7376 | 0.12924 | 1.02e+13 | 1.77e-05
39949 | 15 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9135 | 0.16911 | 1.43e-05 | 0
39950 | 103 | 0.517 | 0.517 | 16 | 27.9857 | 0.035732 | 1.2e-06 | 0
39952 | 74.13 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8925 | 0.16971 | 0.0001538 | 0
39957 | 38.2 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.1001 | 0.10989 | 4e-07 | 0
39961 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.729 | 0.14861 | 4e-07 | 0
39963 | 50 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.6829 | 0.14963 | 2.39e-05 | 0
39964 | 6.1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.6829 | 0.14963 | 1e-07 | 0
39965 | 80 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.6829 | 0.14963 | 9e-07 | 0
39967 | 35 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.639 | 0.15063 | 1.22e-05 | 0
39970 | 39.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5695 | 0.21884 | 9e-07 | 0
39972 | 24.07 | 0.021 | 0.021 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39973 | 33.07 | 0.069 | 0.05 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39976 | 25.82 | 0.05 | 0.04 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39984 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 52 | 9.1343 | 0.10948 | 0.0032303 | 0
40338 | 11.06 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 2.1e-06 | 0
40339 | 263.65 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 3e-06 | 0
40340 | 53.5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 6e-07 | 0
40344 | 73.32 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.347 | 0.18702 | 0.50113 | 0
40352 | 52 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 6e-07 | 0
40354 | 15 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 2e-07 | 0
40356 | 10 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 1e-07 | 0
40358 | 2 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 0 | 0
40360 | 2 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 0 | 0
40363 | 45.39 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.4611 | 0.069151 | 3.5e-06 | 0
40364 | 21 | 0.259 | 0.259 | 33 | 14.4611 | 0.069151 | 1.6e-06 | 0
40366 | 10.29 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3609 | 0.18654 | 8e-07 | 0
40368 | 78.48 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.7149 | 0.14892 | 6.1e-06 | 0
40370 | 37 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9188 | 0.16895 | 2.9e-06 | 0
40372 | 3 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3454 | 0.18708 | 0.0002277 | 0
40374 | 27.45 | 0.069 | 0.069 | 51 | 5.3571 | 0.18667 | 0.0020837 | 0
40378 | 27.45 | 0.069 | 0.069 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40379 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7385 | 0.1484 | 134605.7163 | 0
40381 | 75.73 | 0.706 | 0.706 | 42 | 40.1139 | 0.024929 | 7.21e-05 | 0
40417 | 15 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5606 | 0.21927 | 1.43e-05 | 0
40419 | 36 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5606 | 0.21927 | 3.43e-05 | 0
40420 | 3.94 | 0.259 | 0.259 | 59 | 14.8235 | 0.06746 | 0.17599 | 0
40422 | 47.53 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9033 | 0.16939 | 6e-07 | 0
40426 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 9 | 6.7351 | 0.14847 | 2e-07 | 0
40428 | 7 | 0.082 | 0.082 | 9 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 0
40430 | 5 | 0.033 | 0.033 | 24 | 3.9195 | 0.25513 | 1e-07 | 0
40431 | 12 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3605 | 0.18655 | 2e-07 | 0
40434 | 5 | 0.033 | 0.033 | 24 | 3.9195 | 0.25513 | 1e-07 | 0
40436 | 10.82 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 0
40438 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5735 | 0.21865 | 12561.5475 | 0
40440 | 51.3 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9149 | 0.16906 | 1381054.6283 | 0
40442 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5719 | 0.21873 | 279979.8795 | 0
40444 | 12.8 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5719 | 0.21873 | 344590.6388 | 0
40450 | 76.8 | 0.069 | 0.04 | 76 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40452 | 52 | 0.069 | 0.04 | 76 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40454 | 8 | 0.04 | 0.04 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40478 | 25 | 0.082 | 0.082 | 9
40480 | 57 | 0.082 | 0.082 | 9
40482 | 98 | 0.082 | 0.082 | 9
40489 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | 28 | 9.0182 | 0.11089 | 1.6e-06 | 0
40492 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5731 | 0.21867 | 2e-07 | 0
40493 | 5 | 0.04 | 0.04 | 14 | 4.1823 | 0.2391 | 1e-07 | 0
40496 | 3 | 0.04 | 0.04 | 14 | 4.1823 | 0.2391 | 0 | 0
40497 | 31.5 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3446 | 0.1871 | 5e-07 | 0
40500 | 255.75 | 0.15 | 0.15 | 48 | 8.8827 | 0.11258 | 0.003453 | 0
40502 | 45.65 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.6826 | 0.14964 | 5e-07 | 0
40511 | 227.53 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.8176 | 0.12792 | 2.6e-06 | 0
40513 | 35 | 0.069 | 0.069 | 9 | 5.3543 | 0.18676 | 4e-07 | 0
40514 | 24 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40521 | 24 | 0.082 | 0.069 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40533 | 150 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5529 | 0.21964 | 1.0252 | 0
40536 | 35.22 | 0.125 | 0.1 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40539 | 20 | 0.1 | 0.1 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40541 | 28 | 0.082 | 0.05 | 43 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40543 | 54 | 0.082 | 0.05 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40545 | 40.9 | 0.027 | 0.027 | 11 | 3.7002 | 0.27026 | 5e-07 | 0
40554 | 107.82 | 0.804 | 0.804 | 36 | 37.0884 | 0.026963 | 8.2e-06 | 0
40555 | 122.9 | 0.706 | 0.706 | 51 | 40.9576 | 0.024416 | 0.0046646 | 0
40559 | 5 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.0834 | 0.11009 | 1e-07 | 0
40562 | 183 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.6788 | 0.14973 | 2.1e-06 | 0
40564 | 93.7 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5614 | 0.21923 | 1.1e-06 | 0
40566 | 77.27 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5564 | 0.21947 | 9e-07 | 0
40571 | 16.26 | 0.259 | 0.259 | 11 | 14.91 | 0.067069 | 2e-07 | 0
40572 | 117.2 | 0.207 | 0.207 | 35 | 11.9886 | 0.083413 | 1.4e-05 | 0
40576 | 57.4 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7187 | 0.14884 | 7e-07 | 0
40578 | 5 | 0.04 | 0.04 | 11 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 0
40580 | 10 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7187 | 0.14884 | 1e-07 | 0
40582 | 45.7 | 0.069 | 0.069 | 19 | 5.3509 | 0.18688 | 6e-07 | 0
40584 | 5 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 0
40586 | 10 | 0.069 | 0.069 | 19 | 5.3509 | 0.18688 | 1e-07 | 0
40588 | 45.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7132 | 0.14896 | 5e-07 | 0
40590 | 5 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 0
40592 | 10 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9164 | 0.16902 | 1e-07 | 0
40594 | 36 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9164 | 0.16902 | 4e-07 | 0
40628 | 27.15 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9215 | 0.16888 | 3e-07 | 0
40642 | 46.38 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5684 | 0.21889 | 9e-07 | 0
40644 | 24.3 | 0.259 | 0.259 | 16 | 14.7603 | 0.067749 | 3e-07 | 0
40645 | 20.2 | 0.259 | 0.259 | 16 | 14.7603 | 0.067749 | 2e-07 | 0
40647 | 8.75 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9265 | 0.16873 | 1e-07 | 0
40649 | 45.1 | 0.125 | 0.125 | 15 | 7.8998 | 0.12659 | 5e-07 | 0
40655 | 4.7 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9262 | 0.16874 | 1e-07 | 0
40657 | 5 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9262 | 0.16874 | 1e-07 | 0
40659 | 39 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5638 | 0.21911 | 4e-07 | 0
40661 | 38 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5638 | 0.21911 | 4e-07 | 0
40663 | 575 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.2663 | 0.08876 | 15479657.3697 | 0
40665 | 30 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8865 | 0.067175 | 807634.2976 | 0
40667 | 22 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7343 | 0.14849 | 592265.1515 | 0
40669 | 8 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9189 | 0.067029 | 215369.146 | 0
40670 | 35.6 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9041 | 0.12652 | 958392.6587 | 0
40674 | 35.6 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40676 | 28 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40678 | 27 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40680 | 75.3 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40682 | 46.9 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40684 | 17.2 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40686 | 48.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40688 | 24 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40690 | 10 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40692 | 296 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9807 | 0.11135 | 7968658.4025 | 0
40694 | 50 | 0.15 | 0.15 | 13 | 9.0694 | 0.11026 | 6e-07 | 0
40696 | 47 | 0.15 | 0.15 | 13 | 9.0694 | 0.11026 | 5e-07 | 0
40698 | 25 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3577 | 0.18665 | 0.014838 | 0
40700 | 11.09 | 0.027 | 0.027 | 9 | 3.7023 | 0.2701 | 1e-07 | 0
40702 | 22 | 0.15 | 0.15 | 13 | 9.0694 | 0.11026 | 3e-07 | 0
40703 | 19 | 0.15 | 0.15 | 54 | 9.0694 | 0.11026 | 0.011277 | 0
40743 | 584.42 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 15733254.0791 | 0
40747 | 58.5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5666 | 0.21898 | 0.0004738 | 0
40850 | 164 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.327 | 0.18772 | 4415067.4933 | 0
40859 | 5 | 0.15 | 0.15 | 40 | 8.9575 | 0.11164 | 2.4e-06 | 2.11e-05
40862 | 15 | 0.706 | 0.706 | 13 | 38.9712 | 0.02566 | 2e-07 | 0
40892 | 49.3 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 6e-07 | 0
40894 | 14.3 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 2e-07 | 0
40896 | 72.1 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 8e-07 | 0
40898 | 3 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 0 | 0
40900 | 8 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 1e-07 | 0
40902 | 110.7 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 1.3e-06 | 0
40907 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7362 | 0.14845 | 1e-07 | 0
40909 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 0
40911 | 142.17 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 1.6e-06 | 0
40913 | 53.55 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1139 | 0.10972 | 6e-07 | 0
40915 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1139 | 0.10972 | 1e-07 | 0
40917 | 72.26 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 8e-07 | 0
40919 | 68.5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1055 | 0.10982 | 8e-07 | 0
40921 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1055 | 0.10982 | 1e-07 | 0
40923 | 202.55 | 0.259 | 0.259 | 8 | 14.5628 | 0.068668 | 2.3e-06 | 0
40925 | 39.05 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9003 | 0.12658 | 4e-07 | 0
40927 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9003 | 0.12658 | 1e-07 | 0
40929 | 68.7 | 0.04 | 0.04 | 8 | 4.1748 | 0.23953 | 8e-07 | 0
40931 | 5 | 0.04 | 0.04 | 8 | 4.1748 | 0.23953 | 1e-07 | 0
40933 | 134.85 | 0.259 | 0.259 | 8 | 14.5628 | 0.068668 | 1.5e-06 | 0
40935 | 20.04 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9088 | 0.12644 | 2e-07 | 0
40937 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9088 | 0.12644 | 1e-07 | 0
40939 | 54.35 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0474 | 0.083006 | 6e-07 | 0
40941 | 54.65 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1133 | 0.10973 | 6e-07 | 0
40943 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1133 | 0.10973 | 1e-07 | 0
40945 | 147.25 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.6894 | 0.14949 | 1.7e-06 | 0
40947 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.6894 | 0.14949 | 1e-07 | 0
40948 | 11.4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7362 | 0.14845 | 1e-07 | 0
40950 | 42 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3539 | 0.18678 | 5e-07 | 0
40952 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7382 | 0.14841 | 1e-07 | 0
40956 | 36.49 | 0.207 | 0.207 | 21
40958 | 10.51 | 0.207 | 0.207 | 21
40960 | 11.75 | 0.207 | 0.207 | 21
40962 | 9.45 | 0.207 | 0.207 | 21
40964 | 26.71 | 0.207 | 0.207 | 21
40966 | 2.62 | 0.207 | 0.207 | 21
40968 | 4.26 | 0.207 | 0.207 | 21
40970 | 8 | 0.207 | 0.207 | 48 | 12.0731 | 0.082829 | 0.000108 | 0
40972 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 5e-07 | 0
40974 | 5 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 1e-07 | 0
40976 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7382 | 0.14841 | 1e-07 | 0
40978 | 5 | 0.069 | 0.069 | 29 | 5.3612 | 0.18652 | 2e-07 | 0
40980 | 83.95 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9047 | 0.16936 | 1.6e-06 | 0
40982 | 74 | 0.207 | 0.207 | 17 | 11.8186 | 0.084612 | 8e-07 | 0
40984 | 6 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 0
40986 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 0
40987 | 5 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3594 | 0.18659 | 1.8273 | 0
40993 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 1e-07 | 0
40995 | 5 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5737 | 0.21864 | 3e-07 | 0
40997 | 5 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6967 | 0.14933 | 1112.5777 | 0
40999 | 5 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.564 | 0.2191 | 3e-07 | 0
41001 | 14 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0191 | 0.11088 | 4.45e-05 | 0
41004 | 99.07 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5175 | 0.057086 | 2667077.6537 | 0
41006 | 100 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0097 | 0.083266 | 2692114.3252 | 0
41008 | 97.7 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5376 | 0.05702 | 2630195.6135 | 0
41010 | 5 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5376 | 0.05702 | 134605.7163 | 0
41011 | 67 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5376 | 0.05702 | 1803716.5979 | 0
41014 | 22.51 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3464 | 0.18704 | 3e-07 | 0
41016 | 5 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3464 | 0.18704 | 1e-07 | 0
41017 | 48.7 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3464 | 0.18704 | 6e-07 | 0
41020 | 94.6 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3378 | 0.18734 | 1.6095 | 0
41022 | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3378 | 0.18734 | 0.26371 | 0
41024 | 5 | 0.069 | 0.069 | 58 | 5.3378 | 0.18734 | 0.085069 | 0
41025 | 5 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.353 | 0.18681 | 1e-07 | 0
41027 | 5 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7085 | 0.14907 | 1.59e-05 | 0
41029 | 5 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5488 | 0.21984 | 1.04e-05 | 0
41031 | 5 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5622 | 0.21919 | 0.62018 | 0
41033 | 5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5655 | 0.21904 | 4.05e-05 | 0
41035 | 5 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5662 | 0.219 | 1112.5777 | 0
41037 | 8 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5662 | 0.219 | 1780.1243 | 0
41039 | 5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 0
41042 | 5 | 0.082 | 0.082 | 40 | 5.9234 | 0.16882 | 2.4e-06 | 0
41043 | 5 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5719 | 0.21873 | 2.4e-06 | 0
41045 | 5 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3561 | 0.1867 | 1112.5777 | 0
41053 | 45.5 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9083 | 0.16925 | 10124.4568 | 0
41055 | 30 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9083 | 0.16925 | 6675.466 | 0
41057 | 10 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3552 | 0.18673 | 2225.1553 | 0
41061 | 21 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3552 | 0.18673 | 4672.8262 | 0
41066 | 5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5508 | 0.21974 | 1e-07 | 0
41081 | 60 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9112 | 0.16917 | 7e-07 | 0
41083 | 5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9112 | 0.16917 | 1e-07 | 0
41084 | 145.3 | 0.207 | 0.1 | 33
41085 | 23 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6775 | 0.14976 | 0.0033317 | 0
41087 | 10 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0014486 | 0
41089 | 5 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0007243 | 0
41091 | 5 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5693 | 0.21885 | 0.0007243 | 0
41093 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9234 | 0.16882 | 134605.7163 | 0
41095 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9234 | 0.16882 | 134605.7163 | 0
41098 | 58.4 | 0.1 | 0.1 | 33
41100 | 5 | 0.069 | 0.04 | 52 | 5.3566 | 0.18668 | 0.0007243 | 0
41102 | 5 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5677 | 0.21893 | 0.0007243 | 0
41104 | 5 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3508 | 0.18689 | 0.0007243 | 0
41107 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3536 | 0.18679 | 113338.0141 | 0
41108 | 12 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1129 | 0.10973 | 0.0009109 | 0
41110 | 35.05 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1243 | 0.1096 | 0.23956 | 0.19545
41112 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6899 | 0.14948 | 0.084069 | 0.050289
41114 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6899 | 0.14948 | 0.084069 | 0.050289
41116 | 33.7 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6899 | 0.14948 | 0.23033 | 0.13778
41118 | 10 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5739 | 0.21863 | 0.068349 | 0.027953
41120 | 34 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6899 | 0.14948 | 0.23239 | 0.13901
41122 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.6899 | 0.14948 | 0.2358 | 0.14105
41127 | 35.05 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.23956 | 0.15057
41129 | 5 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.034174 | 0.021479
41131 | 12.4 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.084752 | 0.053269
41133 | 11.8 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.080651 | 0.050692
41135 | 34 | 0.069 | 0.05 | 57 | 5.3557 | 0.18672 | 0.23239 | 0.13311
41137 | 10 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5739 | 0.21863 | 0.068349 | 0.033435
41138 | 12.3 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.084069 | 0.052839
41140 | 33.7 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.23033 | 0.14477
41142 | 12.3 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.084069 | 0.052839
41144 | 34.5 | 0.082 | 0.069 | 57 | 5.8767 | 0.17016 | 0.2358 | 0.14821
41147 | 5 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5746 | 0.2186 | 0.034174 | 0.01672
41149 | 5 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5746 | 0.2186 | 0.034174 | 0.01672
41151 | 5 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5746 | 0.2186 | 0.034174 | 0.01672
41152 | 61.5 | 0.309 | 0.309 | 27 | 16.6906 | 0.059914 | 1.8e-06 | 0
41155 | 46 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 5e-07 | 0
41157 | 57 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 6e-07 | 0
41159 | 577.55 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 6.6e-06 | 0
41163 | 13.3 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 2e-07 | 0
41165 | 5 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 1e-07 | 0
41167 | 55 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 6e-07 | 0
41169 | 87.8 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7099 | 0.14903 | 1e-06 | 0
41171 | 5 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7099 | 0.14903 | 1e-07 | 0
41173 | 44.65 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 5e-07 | 0
41175 | 5 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 1e-07 | 0
41179 | 27.45 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 3e-07 | 0
41181 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 0 | 0
41183 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 1e-07 | 0
41185 | 51 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 6e-07 | 0
41187 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 1e-07 | 0
41188 | 5 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7305 | 0.14858 | 0.085069 | 0
41190 | 37.3 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.8986 | 0.16953 | 42.7522 | 0
41193 | 14.5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 2e-07 | 0
41195 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 1e-07 | 0
41197 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 1e-07 | 0
41199 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 1e-07 | 0
41200 | 14.4 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5672 | 0.21895 | 16.5049 | 0
41202 | 7.5 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3592 | 0.1866 | 399.6766 | 0
41204 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-07 | 0
41206 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-07 | 0
41209 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-07 | 0
41210 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9262 | 0.16874 | 134605.7163 | 0
41212 | 169.07 | 0.706 | 0.706 | 35 | 38.9712 | 0.02566 | 2.02e-05 | 0
41219 | 151.9 | 0.706 | 0.706 | 38 | 38.9712 | 0.02566 | 3.95e-05 | 0
41221 | 81 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 2.11e-05 | 0
41223 | 86.3 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 2.25e-05 | 0
41225 | 10.1 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 2.6e-06 | 0
41227 | 46.1 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 1.2e-05 | 0
41229 | 24.6 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 6.4e-06 | 0
41230 | 13.8 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 3.6e-06 | 0
41231 | 80.9 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 2.11e-05 | 0
41233 | 78.9 | 0.614 | 0.614 | 38 | 33.799 | 0.029587 | 2.05e-05 | 0
41235 | 5 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.8885 | 0.16982 | 4e-07 | 0
41237 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.7003 | 0.14925 | 1.4933e+33 | 0.0009984
41238 | 5 | 0.1 | 0.1 | 91 | 6.7321 | 0.14854 | 5.6327e+34 | 0.037838
41240 | 5 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7367 | 0.14844 | 0.014439 | 0
41242 | 39.45 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.7003 | 0.14925 | 2.24e+33 | 0.0014976
41244 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 89 | 6.7003 | 0.14925 | 3.0661e+32 | 0.000205
41246 | 56.3 | 0.082 | 0.082 | 89 | 5.8885 | 0.16982 | 3.1967e+33 | 0.0018783
41249 | 32.5 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.715 | 0.14892 | 3.09e-05 | 0
41251 | 43.5 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.715 | 0.14892 | 5e-07 | 0
41253 | 2 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.715 | 0.14892 | 0 | 0
41255 | 25.5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9143 | 0.16908 | 3e-07 | 0
41257 | 19 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9143 | 0.16908 | 1.81e-05 | 0
41258 | 4 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9143 | 0.16908 | 0 | 0
41261 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9143 | 0.16908 | 1e-07 | 0
41262 | 168.3 | 0.414 | 0.414 | 70 | 23.0774 | 0.043332 | 26964521.8024 | 0
41264 | 122.1 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1.4e-06 | 0
41265 | 189.1 | 0.517 | 0.517 | 39 | 27.9857 | 0.035732 | 6.6e-05 | 0
41270 | 49.3 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5608 | 0.21926 | 56.5062 | 0
41272 | 6 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5608 | 0.21926 | 6.877 | 0
41274 | 10 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5608 | 0.21926 | 11.4617 | 0
41276 | 7.1 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5608 | 0.21926 | 8.1378 | 0
41278 | 5 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5608 | 0.21926 | 5.7309 | 0
41280 | 5 | 0.05 | 0.05 | 62 | 4.5608 | 0.21926 | 5.7309 | 0
41281 | 5 | 0.082 | 0.082 | 30 | 5.8941 | 0.16966 | 2e-07 | 0
41290 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 0
41292 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 0
41293 | 5 | 0.05 | 0.05 | 34 | 4.5602 | 0.21929 | 5e-07 | 0
41296 | 31.55 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5699 | 0.21882 | 4e-07 | 0
41298 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5699 | 0.21882 | 1e-07 | 0
41299 | 5 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9118 | 0.16915 | 1.8273 | 0
41301 | 5 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9118 | 0.16915 | 19.1984 | 0
41303 | 5 | 0.082 | 0.082 | 61 | 5.9081 | 0.16926 | 1.8273 | 0
41305 | 21.7 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5691 | 0.21886 | 4828.5872 | 0
41307 | 5 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5691 | 0.21886 | 1112.5777 | 0
41309 | 5 | 0.082 | 0.082 | 55 | 5.9081 | 0.16926 | 0.0063992 | 0
41311 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5475 | 0.2199 | 0 | 0
41313 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5475 | 0.2199 | 58.7472 | 0
41315 | 5 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5475 | 0.2199 | 19.1984 | 0
41317 | 5 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9164 | 0.16902 | 1e-07 | 0
41321 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5475 | 0.2199 | 0.06125 | 0
41323 | 9 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5475 | 0.2199 | 0.15312 | 0
41333 | 125.1 | 0.414 | 0.414 | 68 | 21.1664 | 0.047245 | 143.3859 | 0
41334 | 56.5 | 0.517 | 0.517 | 43 | 29.7413 | 0.033623 | 7.85e-05 | 0
41336 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 63 | 23.905 | 0.041832 | 220.7819 | 0
41338 | 63 | 0.414 | 0.414 | 63 | 21.1664 | 0.047245 | 241.9002 | 1.2e-06
41340 | 122.8 | 0.517 | 0.517 | 62 | 28.2086 | 0.03545 | 140.7497 | 1e-06
41341 | 5 | 0.309 | 0.309 | 61 | 16.4282 | 0.060871 | 1.8273 | 0
41345 | 186.5 | 0.309 | 0.309 | 60 | 16.4282 | 0.060871 | 23.1326 | 1e-07
41346 | 10 | 0.207 | 0.207 | 60 | 11.7637 | 0.085007 | 1.2404 | 0
41348 | 10 | 0.207 | 0.207 | 70 | 11.7637 | 0.085007 | 1602170.0127 | 0.0045384
41351 | 139.62 | 0.207 | 0.207 | 63 | 11.9769 | 0.083494 | 536.0969 | 0
41356 | 76 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.045106 | 0
41358 | 207.3 | 1 | 0.902 | 54 | 43.496 | 0.022991 | 0.12303 | 0
41360 | 24.85 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.8944 | 0.16965 | 3e-07 | 0
41362 | 45.42 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.8944 | 0.16965 | 5e-07 | 0
41366 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5715 | 0.21875 | 134605.7163 | 6.13e-05
41368 | 5 | 0.125 | 0.125 | 49 | 7.83 | 0.12771 | 0.0001161 | 0
41370 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.8944 | 0.16965 | 1e-07 | 0
41380 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6826 | 0.14964 | 96916.1131 | 0
41382 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6826 | 0.14964 | 360743.3093 | 0
41384 | 19.75 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8965 | 0.16959 | 531692.5792 | 0
41386 | 28.4 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8965 | 0.16959 | 764560.4581 | 0
41388 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7385 | 0.1484 | 134605.7163 | 0
41390 | 11 | 0.309 | 0.309 | 48 | 17.7177 | 0.056441 | 0.0001485 | 0
41392 | 5 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8978 | 0.12662 | 3.3e-06 | 0
41394 | 255.75 | 0.15 | 0.15 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41404 | 57.8 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0296 | 0.083128 | 2.02e-05 | 0
41412 | 5 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3533 | 0.1868 | 2e-07 | 0
41416 | 5 | 0.082 | 0.082 | 72 | 5.9226 | 0.16884 | 38634048.8749 | 0
41420 | 5 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5713 | 0.21876 | 38634048.8749 | 0
41422 | 8 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.6271 | 0.1509 | 61814478.1998 | 0
41424 | 58.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 6.6271 | 0.1509 | 0.034601 | 0
41427 | 16.8 | 0.04 | 0.04 | 72 | 4.1807 | 0.23919 | 129810398.3245 | 0
41429 | 5 | 0.04 | 0.04 | 72 | 4.1807 | 0.23919 | 38634048.8749 | 0
41430 | 5 | 0.1 | 0.1 | 72 | 6.6271 | 0.1509 | 38634048.8749 | 0
41434 | 5 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5698 | 0.21883 | 0.22333 | 0
41436 | 5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5681 | 0.21891 | 4.05e-05 | 0
41438 | 3.21 | 0.082 | 0.05 | 47 | 5.9266 | 0.16873 | 2.6e-05 | 0
41440 | 5 | 0.082 | 0.05 | 47 | 5.9266 | 0.16873 | 4.05e-05 | 0
41444 | 46 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5616 | 0.21922 | 0.0066635 | 0
41448 | 5 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 0
41450 | 5 | 0.15 | 0.15 | 27 | 8.7291 | 0.11456 | 1e-07 | 0
41452 | 67.3 | 0.15 | 0.15 | 27 | 8.7291 | 0.11456 | 1.9e-06 | 0
41454 | 6 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 1e-07 | 0
41456 | 6.17 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 1e-07 | 0
41470 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 134605.7163 | 0
41473 | 15 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 403817.1488 | 0
41475 | 3.53 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 95031.6349 | 0
41477 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 134605.7163 | 0
41478 | 82 | 0.414 | 0.414 | 27 | 23.059 | 0.043367 | 2.4e-06 | 0
41479 | 30 | 0.309 | 0.309 | 27 | 17.604 | 0.056805 | 9e-07 | 0
41491 | 85 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.2663 | 0.08876 | 2288297.1764 | 0
41492 | 1610 | 1 | 1 | 38 | 44.0004 | 0.022727 | 0.0004189 | 0
41493 | 820 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.7929 | 0.045887 | 0.48667 | 0
41495 | 165 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.487 | 0.04654 | 0.097928 | 0
41497 | 317.2 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.487 | 0.04654 | 0.18826 | 0
41498 | 59 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.487 | 0.04654 | 0.035017 | 0
41500 | 181.9 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.487 | 0.04654 | 0.10796 | 0
41502 | 435 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.2663 | 0.08876 | 11710697.3145 | 0
41505 | 128.4 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.487 | 0.04654 | 0.076206 | 0
41507 | 351.6 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.487 | 0.04654 | 0.20868 | 0
41508 | 128 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.487 | 0.04654 | 0.075968 | 0
41511 | 112.55 | 0.309 | 0.309 | 54 | 16.4282 | 0.060871 | 0.066799 | 0
41514 | 718.75 | 0.309 | 0.309 | 54 | 16.4282 | 0.060871 | 0.42658 | 0
41515 | 10 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.7929 | 0.045887 | 0.005935 | 0
41518 | 340 | 0.414 | 0.414 | 54 | 21.7929 | 0.045887 | 0.20179 | 0
41540 | 10 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9085 | 0.16925 | 3.5e-06 | 0
41543 | 34 | 0.05 | 0.05 | 8 | 4.5688 | 0.21888 | 4e-07 | 0
41544 | 10 | 0.05 | 0.05 | 8 | 4.5688 | 0.21888 | 1e-07 | 0
41552 | 5 | 0.082 | 0.082 | 91 | 5.9153 | 0.16905 | 5.6327e+34 | 0.033246
41554 | 5 | 0.069 | 0.069 | 91 | 5.3611 | 0.18653 | 5.6327e+34 | 0.030132
41557 | 14.18 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9223 | 0.16885 | 2e-07 | 0
41559 | 5 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9223 | 0.16885 | 1e-07 | 0
41561 | 5 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9223 | 0.16885 | 1e-07 | 0
41563 | 5 | 0.021 | 0.021 | 8 | 3.4955 | 0.28608 | 1e-07 | 0
41564 | 39.5 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8685 | 0.12709 | 5e-07 | 0
41565 | 10 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7354 | 0.14847 | 1e-07 | 0
41567 | 5 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8685 | 0.12709 | 1e-07 | 0
41569 | 5 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9193 | 0.16894 | 1e-07 | 0
41572 | 30 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9193 | 0.16894 | 4e-07 | 0
41574 | 13.52 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.358 | 0.18664 | 2e-07 | 0
41575 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 0
41578 | 48.1 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.964 | 0.083584 | 5e-07 | 0
41580 | 8 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.964 | 0.083584 | 1e-07 | 0
41582 | 8 | 0.15 | 0.15 | 9 | 9.1011 | 0.10988 | 1e-07 | 0
41584 | 73.5 | 0.15 | 0.15 | 9 | 9.1011 | 0.10988 | 8e-07 | 0
41586 | 10.2 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.9133 | 0.12637 | 1e-07 | 0
41588 | 5 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.9133 | 0.12637 | 1e-07 | 0
41590 | 10 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 0
41591 | 2 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-06 | 0
41593 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7356 | 0.14847 | 1e-07 | 0
41595 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 1e-07 | 0
41597 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 1e-07 | 0
41599 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7377 | 0.14842 | 1e-07 | 0
41601 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7306 | 0.14858 | 1e-07 | 0
41603 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7311 | 0.14856 | 1e-07 | 0
41605 | 5 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0217 | 0.11084 | 1e-07 | 0
41607 | 5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9127 | 0.16913 | 1e-07 | 0
41611 | 9.7 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0619 | 0.11035 | 6.5e-06 | 0
41613 | 77.1 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0619 | 0.11035 | 5.14e-05 | 0
41615 | 5 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0619 | 0.11035 | 3.3e-06 | 0
41617 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7227 | 0.14875 | 1.7e-06 | 0
41619 | 5 | 0.069 | 0.069 | 15 | 5.3312 | 0.18757 | 1e-07 | 0
41622 | 39.8 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.0947 | 0.10995 | 6.1e-06 | 0
41623 | 10 | 0.15 | 0.15 | 36 | 9.0947 | 0.10995 | 1.5e-06 | 0
41624 | 2.5 | 0.027 | 0.027 | 35 | 3.7015 | 0.27016 | 3e-07 | 0
41626 | 5 | 0.069 | 0.069 | 9 | 5.3543 | 0.18676 | 1e-07 | 0
41671 | 171.2 | 0.804 | 0.517 | 42 | 46.6742 | 0.021425 | 0.0001629 | 0
41672 | 130.5 | 0.804 | 0.517 | 42 | 46.6742 | 0.021425 | 0.0001242 | 0
41674 | 48 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1198 | 0.10965 | 1292214.8761 | 0.0011743
41676 | 48 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9158 | 0.16904 | 1292214.8761 | 0.0007617
41678 | 152.5 | 0.517 | 0.517 | 42 | 28.4678 | 0.035127 | 7.26e-05 | 0
41679 | 172.9 | 0.517 | 0.517 | 42 | 28.4678 | 0.035127 | 8.23e-05 | 0
41680 | 177 | 0.706 | 0.614 | 56 | 42.0944 | 0.023756 | 0.51113 | 0
41682 | 428.5 | 0.15 | 0.15 | 41 | 8.9064 | 0.11228 | 0.0002858 | 0
41683 | 5 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.3575 | 0.18665 | 2.4e-06 | 0
41685 | 5 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 1e-07 | 0
41699 | 21.63 | 0.05 | 0.05 | 58 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41701 | 58.58 | 0.069 | 0.069 | 60 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41703 | 12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41705 | 10.36 | 0.05 | 0.033 | 60 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41709 | 39.57 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41711 | 8.87 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41713 | 16.63 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41715 | 11.74 | 0.05 | 0.04 | 42 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41719 | 12.41 | 0.1 | 0.1 | 35 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41721 | 10 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41723 | 25.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41725 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41727 | 76.25 | 0.1 | 0.069 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41729 | 18.7 | 0.082 | 0.05 | 29 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41731 | 29.6 | 0.1 | 0.069 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41736 | 34.45 | 0.125 | 0.125 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41739 | 5 | 0.05 | 0.05 | 48 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41742 | 5 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41746 | 10 | 0.082 | 0.082 | 74 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41748 | 64.2 | 0.082 | 0.082 | 74 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41750 | 22.4 | 0.082 | 0.082 | 74 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41752 | 5 | 0.05 | 0.05 | 74 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41756 | 66.2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 9e-07 | 0
41758 | 5 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 1e-07 | 0
41760 | 5 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 1e-07 | 0
41764 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41766 | 64.43 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41768 | 38.63 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41770 | 4.24 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41772 | 44.24 | 0.05 | 0.04 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41780 | 53.81 | 0.04 | 0.027 | 50 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41784 | 66.87 | 0.069 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41786 | 78.25 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-06 | 0
41787 | 5 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-07 | 0
41790 | 5 | 0.05 | 0.05 | 49 | 4.5746 | 0.2186 | 0.0001161 | 0
41793 | 5 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9137 | 0.1691 | 1112.5777 | 0
41796 | 42.64 | 0.069 | 0.05 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41799 | 1 | 0.6 | 0.517 | 31 | 35.6895 | 0.028019 | 1e-07 | 0
41800 | 49.72 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 6e-07 | 0
41803 | 12.95 | 0.033 | 0.033 | 8 | 3.9184 | 0.25521 | 1e-07 | 0
41805 | 5 | 0.033 | 0.033 | 8 | 3.9184 | 0.25521 | 1e-07 | 0
41807 | 49.1 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5673 | 0.21895 | 6e-07 | 0
41809 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5673 | 0.21895 | 1e-07 | 0
41811 | 53.3 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5674 | 0.21894 | 3.4e-06 | 0
41817 | 30 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5709 | 0.21878 | 807634.2976 | 0
41819 | 5 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5746 | 0.2186 | 1.3e-06 | 0
41820 | 5 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5606 | 0.21927 | 4.8e-06 | 0
41823 | 42.68 | 0.05 | 0.05 | 28 | 4.5606 | 0.21927 | 1.4e-06 | 0
41824 | 50 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3252 | 0.18779 | 1346057.1626 | 0.0017261
41827 | 25 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3252 | 0.18779 | 673028.5813 | 0.000863
41829 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7007 | 0.14924 | 3.61e-05 | 0
41831 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7007 | 0.14924 | 3.61e-05 | 0
41832 | 19.17 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9236 | 0.16881 | 1.82e-05 | 0
41834 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7369 | 0.14844 | 3.61e-05 | 0
41836 | 10 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5701 | 0.21881 | 8e-07 | 0
41837 | 18 | 0.082 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41840 | 36 | 0.082 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41842 | 10 | 0.05 | 0.033 | 51 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41844 | 32 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5706 | 0.21879 | 861476.5841 | 0
41848 | 35 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3441 | 0.18712 | 942240.0138 | 0
41852 | 35 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3441 | 0.18712 | 942240.0138 | 0
41854 | 16.5 | 0.069 | 0.05 | 69 | 5.3441 | 0.18712 | 444198.8637 | 0
41856 | 5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5746 | 0.2186 | 134605.7163 | 0
41858 | 25 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5255 | 0.22097 | 673028.5813 | 0
41860 | 30 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5255 | 0.22097 | 807634.2976 | 0
41862 | 59 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 1588347.4519 | 0
41864 | 24.6 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 662260.1343 | 0
41867 | 31.3 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9615 | 0.11159 | 842631.7632 | 0
41868 | 48 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5255 | 0.22097 | 1292214.8761 | 0
41871 | 120.3 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5255 | 0.22097 | 3238613.6153 | 0
41875 | 5 | 0.082 | 0.05 | 69 | 5.7917 | 0.17266 | 134605.7163 | 0
41907 | 5 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
41909 | 35 | 0.517 | 0.517 | 37 | 27.9857 | 0.035732 | 6.9e-06 | 0
41910 | 103.3 | 0.414 | 0.414 | 51 | 23.5891 | 0.042392 | 0.0078415 | 0
41913 | 17.35 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9241 | 0.1688 | 2e-07 | 0
41915 | 22 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7307 | 0.14857 | 2.1993e+13 | 3.31e-05
41917 | 40 | 0.082 | 0.082 | 77 | 5.9082 | 0.16926 | 3.9988e+13 | 5.29e-05
41919 | 20 | 0.082 | 0.082 | 77 | 5.9082 | 0.16926 | 1.9994e+13 | 2.65e-05
41921 | 10 | 0.04 | 0.04 | 77 | 4.1821 | 0.23912 | 9.997e+12 | 9.4e-06
41923 | 2 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5751 | 0.21858 | 1.9994e+12 | 2e-06
41924 | 16 | 0.082 | 0.082 | 77 | 5.9082 | 0.16926 | 1.5995e+13 | 2.12e-05
41927 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7307 | 0.14857 | 5.3984e+12 | 8.1e-06
41929 | 5 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5663 | 0.21899 | 4.9985e+12 | 5.1e-06
41931 | 12 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5663 | 0.21899 | 1.1996e+13 | 1.23e-05
41933 | 1 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5663 | 0.21899 | 999704144653.554 | 1e-06
41935 | 5 | 0.069 | 0.069 | 77 | 5.3621 | 0.18649 | 4.9985e+12 | 6e-06
41936 | 5 | 0.1 | 0.1 | 77 | 6.7307 | 0.14857 | 4.9985e+12 | 7.5e-06
41938 | 42.5 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5663 | 0.21899 | 42487426147776 | 4.34e-05
41940 | 10 | 0.04 | 0.04 | 77 | 4.1821 | 0.23912 | 9.997e+12 | 9.4e-06
41943 | 5 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
41944 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 0
41947 | 32 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9202 | 0.16892 | 4e-07 | 0
41962 | 70.1 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3466 | 0.18704 | 8e-07 | 0
41964 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3466 | 0.18704 | 1e-07 | 0
41966 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 0
41968 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 0
41970 | 5 | 0.021 | 0.021 | 8 | 3.4955 | 0.28608 | 1e-07 | 0
41989 | 2.6 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9221 | 0.16886 | 0 | 0
41991 | 5 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9221 | 0.16886 | 1e-07 | 0
41993 | 5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 0
41995 | 5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 0
41997 | 10 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5739 | 0.21863 | 269211.4325 | 0
41998 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8965 | 0.16959 | 441506.7391 | 0
42001 | 5.1 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8965 | 0.16959 | 137297.828 | 0
42003 | 79 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.906 | 0.16932 | 2126770.3169 | 0
42005 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.906 | 0.16932 | 134605.7163 | 0
42006 | 54 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5599 | 0.2193 | 1453741.7356 | 0
42008 | 7 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5599 | 0.2193 | 34848.5064 | 0
42010 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5599 | 0.2193 | 51277.089 | 0
42011 | 32.4 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5599 | 0.2193 | 161298.8088 | 0
42037 | 42.5 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1 | 0.10989 | 0.0003442 | 0
42038 | 7.55 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1 | 0.10989 | 6.12e-05 | 0
42039 | 42.5 | 0.1 | 0.1 | 30 | 6.7216 | 0.14877 | 1.9e-06 | 0
42041 | 39.2 | 0.05 | 0.05 | 30 | 4.5695 | 0.21884 | 1.7e-06 | 0
42044 | 62 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.346 | 0.18705 | 13795.9631 | 0
42046 | 10.8 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.346 | 0.18705 | 2403.1678 | 0
42048 | 5 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.346 | 0.18705 | 1112.5777 | 0
42050 | 29.2 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3199 | 0.18797 | 2.78e-05 | 0
42052 | 5 | 0.069 | 0.069 | 42 | 5.3199 | 0.18797 | 4.8e-06 | 0
42054 | 28 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.357 | 0.18667 | 753792.011 | 0
42056 | 58.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7114 | 0.149 | 1574886.8802 | 0
42058 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7114 | 0.149 | 228829.7176 | 0
42060 | 8 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 0
42062 | 6 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 0
42064 | 5 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 0
42067 | 5 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5746 | 0.2186 | 0.0002063 | 0
42069 | 12.95 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3592 | 0.1866 | 348628.8 | 0
42071 | 5 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3592 | 0.1866 | 134605.7163 | 0
42072 | 29 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5606 | 0.21927 | 3e-07 | 0
42074 | 5.35 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3571 | 0.18667 | 144028.1138 | 0
42076 | 40.3 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5693 | 0.21885 | 1084922.0525 | 0
42080 | 6 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 2.1927 | 0
42082 | 31.95 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 11.6762 | 0
42084 | 17 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 6.2127 | 0
42086 | 8.5 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 3.1063 | 0
42088 | 5 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 1.8273 | 0
42089 | 5 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 1.8273 | 0
42091 | 12.1 | 0.069 | 0.069 | 61 | 5.3378 | 0.18734 | 4.422 | 0
42093 | 5 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9234 | 0.16882 | 2.5e-05 | 0
42095 | 5 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9234 | 0.16882 | 2.5e-05 | 0
42098 | 5 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5721 | 0.21872 | 2.5e-05 | 0
42100 | 12 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5721 | 0.21872 | 6.01e-05 | 0
42102 | 5 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5721 | 0.21872 | 2.5e-05 | 0
42104 | 11 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9125 | 0.16913 | 11089.6486 | 0
42106 | 5 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9125 | 0.16913 | 5040.7494 | 0
42108 | 30 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5709 | 0.21878 | 30244.4962 | 0
42110 | 5 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9125 | 0.16913 | 5040.7494 | 0
42113 | 38.4 | 0.05 | 0.05 | 64 | 4.5643 | 0.21909 | 529.5091 | 0
42116 | 24.3 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5643 | 0.21909 | 24498.0411 | 0
42117 | 5 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5643 | 0.21909 | 5040.7494 | 0
42120 | 57.74 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5667 | 0.21898 | 1.2e-06 | 0
42122 | 64.5 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6944 | 0.14938 | 1.1e-06 | 0
42123 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 1e-07 | 0
42125 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 1e-07 | 0
42127 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 1e-07 | 0
42130 | 5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
42132 | 5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
42134 | 42.05 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3539 | 0.18678 | 7e-07 | 0
42136 | 10.5 | 0.027 | 0.027 | 22 | 3.7024 | 0.2701 | 2e-07 | 0
42138 | 5 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 0
42140 | 5 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 0
42144 | 29.5 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1302 | 0.10953 | 794173.7259 | 0
42151 | 5 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5705 | 0.21879 | 0.0007243 | 0
42154 | 16 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5705 | 0.21879 | 0.0023177 | 0
42156 | 25.9 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.895 | 0.16963 | 99.4479 | 0.18482
42157 | 22.1 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.895 | 0.16963 | 84.8571 | 0.15771
42159 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.895 | 0.16963 | 62.9708 | 0.11703
42161 | 10 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5724 | 0.21871 | 38.3969 | 0.05535
42163 | 10 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5724 | 0.21871 | 38.3969 | 0.05535
42165 | 5 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9118 | 0.16915 | 1.04e-05 | 0
42171 | 5 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.356 | 0.18671 | 1112.5777 | 0.10074
42175 | 11.85 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9243 | 0.1688 | 1e-07 | 0
42177 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9243 | 0.1688 | 1e-07 | 0
42179 | 5 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 0
42181 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
42189 | 19 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5558 | 0.2195 | 4227.7951 | 0.13453
42191 | 74.17 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5558 | 0.2195 | 16503.9767 | 0.52515
42193 | 18.91 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5558 | 0.2195 | 4207.7687 | 0.13389
42197 | 68.82 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.348 | 0.18699 | 3667.432 | 0.13699
42207 | 40.79 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5693 | 0.21885 | 2173.7076 | 0.069371
42209 | 6.69 | 0.15 | 0.15 | 66 | 8.9489 | 0.11174 | 1488.6289 | 0
42210 | 12.94 | 0.15 | 0.15 | 66 | 8.9489 | 0.11174 | 2879.3509 | 0
42213 | 35 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6711 | 0.1499 | 174242.5321 | 0.10924
42220 | 20 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 538422.865 | 0
42222 | 20 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42225 | 4.98 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 134067.2939 | 0
42227 | 6.58 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42230 | 11 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3486 | 0.18696 | 2.2e-06 | 0
42232 | 5 | 0.069 | 0.069 | 37 | 5.3486 | 0.18696 | 1e-06 | 0
42235 | 41.68 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5691 | 0.21886 | 1.08e-05 | 0
42237 | 15.31 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5678 | 0.21893 | 2e-07 | 0
42247 | 16.59 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9389 | 0.08376 | 3.44e-05 | 0
42262 | 5.6 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.1221 | 0.10962 | 2.8e-05 | 0
42264 | 41.3 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3457 | 0.18707 | 5e-07 | 0
42271 | 5 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5746 | 0.2186 | 2.5e-05 | 0
42273 | 32 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7309 | 0.14857 | 4e-07 | 0
42275 | 27 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9202 | 0.16892 | 3e-07 | 0
42277 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3588 | 0.18661 | 1e-07 | 0
42279 | 5 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9202 | 0.16892 | 1e-07 | 0
42281 | 15 | 0.069 | 0.069 | 6 | 5.3588 | 0.18661 | 2e-07 | 0
42282 | 5 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 1e-07 | 0
42307 | 37.6 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6986 | 0.14928 | 187186.2555 | 0
42309 | 41.5 | 0.125 | 0.125 | 68 | 7.8924 | 0.1267 | 206601.8595 | 0
42311 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6986 | 0.14928 | 282672.0041 | 0
42313 | 10 | 0.069 | 0.069 | 52 | 5.3397 | 0.18728 | 0.0014486 | 0
42327 | 25.5 | 0.082 | 0.082 | 7 | 5.9112 | 0.16917 | 3e-07 | 0
42331 | 5 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.573 | 0.21868 | 5274485.4821 | 0
42337 | 5 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7113 | 0.149 | 0.085069 | 0
42339 | 10 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5591 | 0.21934 | 0.17014 | 0
42341 | 5 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5591 | 0.21934 | 0.085069 | 0
42344 | 52.1 | 0.1 | 0.1 | 58 | 6.7113 | 0.149 | 0.88642 | 0
42346 | 19 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5591 | 0.21934 | 0.32326 | 0
42348 | 10 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5591 | 0.21934 | 0.17014 | 0
42350 | 5 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5591 | 0.21934 | 0.085069 | 0
42351 | 35.8 | 0.15 | 0.15 | 55 | 9.082 | 0.11011 | 0.045818 | 0
42354 | 14.7 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5724 | 0.2187 | 2e-07 | 0
42356 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5724 | 0.2187 | 1e-07 | 0
42357 | 67.33 | 0.1 | 0.1 | 51 | 6.6957 | 0.14935 | 0.005111 | 0.0045388
42360 | 51.25 | 0.207 | 0.207 | 56 | 11.9361 | 0.083779 | 0.148 | 0.23429
42362 | 88.9 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0858 | 0.11006 | 5.93e-05 | 7.15e-05
42364 | 5 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0858 | 0.11006 | 3.3e-06 | 4e-06
42366 | 5 | 0.069 | 0.069 | 50 | 5.3621 | 0.18649 | 0.0002063 | 0
42369 | 5 | 0.05 | 0.05 | 50 | 4.5746 | 0.2186 | 0.0002063 | 0
42370 | 10 | 0.309 | 0.309 | 51 | 17.7377 | 0.056377 | 0.0007591 | 0.0017858
42372 | 25 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.9361 | 0.083779 | 1.67e-05 | 2.64e-05
42373 | 37 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.9361 | 0.083779 | 2.47e-05 | 3.91e-05
42376 | 22 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5713 | 0.21876 | 0.3743 | 0
42378 | 5 | 0.05 | 0.05 | 58 | 4.5713 | 0.21876 | 0.085069 | 0
42379 | 84.59 | 0.517 | 0.517 | 39 | 29.1051 | 0.034358 | 2.95e-05 | 0
42382 | 42 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5683 | 0.2189 | 2.01e-05 | 0
42384 | 5 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5683 | 0.2189 | 2.4e-06 | 0
42386 | 58.1 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3493 | 0.18694 | 12928.1521 | 0
42388 | 5 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3493 | 0.18694 | 1112.5777 | 0
42390 | 65 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5368 | 0.22042 | 0.0002067 | 0
42394 | 27.91 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42396 | 29.63 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8996 | 0.1695 | 6.15e-05 | 0
42399 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42401 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.8996 | 0.1695 | 1.43e-05 | 0
42403 | 40 | 0.125 | 0.125 | 51 | 7.9021 | 0.12655 | 0.0030364 | 0
42411 | 50.12 | 0.05 | 0.05 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42421 | 5 | 0.1 | 0.1 | 68
42422 | 22.1 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.6047 | 0.15141 | 110021.715 | 0
42424 | 12.1 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5728 | 0.21868 | 2e-07 | 0
42426 | 5 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5728 | 0.21868 | 1e-07 | 0
42428 | 27 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1288 | 0.10954 | 0.0002187 | 0
42430 | 5 | 0.15 | 0.15 | 47 | 9.1288 | 0.10954 | 4.05e-05 | 0
42432 | 10 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8754 | 0.1702 | 8.1e-05 | 0
42434 | 30 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8754 | 0.1702 | 0.000243 | 0
42436 | 5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5746 | 0.2186 | 4.05e-05 | 0
42438 | 80 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.34 | 0.18726 | 5.34e-05 | 0
42440 | 20 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.34 | 0.18726 | 1.33e-05 | 0
42442 | 5 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.34 | 0.18726 | 3.3e-06 | 0
42444 | 82 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8754 | 0.1702 | 0.0006642 | 0
42446 | 5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8754 | 0.1702 | 4.05e-05 | 0
42448 | 5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8754 | 0.1702 | 4.05e-05 | 0
42450 | 50 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.348 | 0.18699 | 0.000405 | 0
42452 | 14 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.348 | 0.18699 | 0.0001134 | 0
42454 | 5 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.348 | 0.18699 | 4.05e-05 | 0
42456 | 60 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8754 | 0.1702 | 0.000486 | 0
42458 | 5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.8754 | 0.1702 | 4.05e-05 | 0
42460 | 200 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8585 | 0.084328 | 5384228.6503 | 0
42461 | 5 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8288 | 0.12773 | 1e-07 | 0
42463 | 5 | 0.069 | 0.069 | 14 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 0
42466 | 5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
42467 | 5 | 0.082 | 0.082 | 13 | 5.9177 | 0.16898 | 1e-07 | 0
42469 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 0
42472 | 5 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 0
42480 | 37.1 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 4e-07 | 0
42482 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 0
42484 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 0
42486 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 0
42488 | 74.36 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.6773 | 0.14976 | 8e-07 | 0
42490 | 39.35 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5695 | 0.21884 | 151.0916 | 0
42491 | 74.36 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.6773 | 0.14976 | 8e-07 | 0
42492 | 3 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7372 | 0.14843 | 667.5466 | 0
42494 | 18.5 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9188 | 0.16895 | 4116.5374 | 0
42496 | 13.5 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9188 | 0.16895 | 3003.9597 | 0
42499 | 2 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3627 | 0.18647 | 445.0311 | 0
42500 | 5 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9188 | 0.16895 | 1112.5777 | 0
42502 | 499.2 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.6535 | 0.085811 | 5.7e-06 | 0
42504 | 1 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.6107 | 0.068443 | 26921.1433 | 0
42506 | 1 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.6107 | 0.068443 | 26921.1433 | 0
42508 | 2 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.6107 | 0.068443 | 53842.2865 | 0
42511 | 25 | 0.05 | 0.04 | 69 | 4.5514 | 0.21971 | 673028.5813 | 0
42513 | 25 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.694 | 0.14939 | 673028.5813 | 0
42515 | 26 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3431 | 0.18716 | 699949.7245 | 0
42516 | 12 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.6535 | 0.085811 | 323053.719 | 0
42518 | 244.7 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.6107 | 0.068443 | 6587603.6715 | 0
42519 | 65 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3431 | 0.18716 | 1749874.3114 | 0
42521 | 114 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.694 | 0.14939 | 3069010.3307 | 0
42523 | 135 | 0.05 | 0.04 | 69 | 4.5514 | 0.21971 | 3634354.339 | 0
42525 | 20 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.6535 | 0.085811 | 2e-07 | 0
42528 | 25 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 673028.5813 | 0
42530 | 35 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5701 | 0.21881 | 942240.0138 | 0
42531 | 5 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3091 | 0.18836 | 1e-07 | 0
42535 | 5.3 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3091 | 0.18836 | 1e-07 | 0
42537 | 41.68 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3091 | 0.18836 | 5e-07 | 0
42539 | 17.7 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 2e-07 | 0
42541 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 0
42543 | 36.55 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 4e-07 | 0
42545 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 0
42546 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 0
42549 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 0
42551 | 5 | 0.04 | 0.04 | 66 | 4.1826 | 0.23908 | 1112.5777 | 0
42552 | 46.55 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3509 | 0.18688 | 2480.6591 | 1.3e-06
42553 | 200.9 | 0.259 | 0.259 | 39 | 14.6733 | 0.068151 | 7.01e-05 | 0
42554 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7042 | 0.14916 | 134605.7163 | 0
42556 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7042 | 0.14916 | 134605.7163 | 0
42559 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7042 | 0.14916 | 1009542.8719 | 0
42561 | 27.5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9146 | 0.16907 | 740331.4394 | 0
42563 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9146 | 0.16907 | 134605.7163 | 0
42565 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9146 | 0.16907 | 134605.7163 | 0
42567 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9146 | 0.16907 | 134605.7163 | 0
42569 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9146 | 0.16907 | 134605.7163 | 0
42571 | 5 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9146 | 0.16907 | 134605.7163 | 0
42574 | 120.3 | 0.706 | 0.706 | 39 | 41.3597 | 0.024178 | 2.1e-05 | 0
42576 | 29 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3721 | 0.069579 | 3e-07 | 0
42577 | 295 | 1 | 0 | 39 | 61.6687 | 0.016216 | 5.15e-05 | 0
42579 | 101.5 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3721 | 0.069579 | 9e-07 | 0
42581 | 60 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5609 | 0.21926 | 0.000243 | 0
42583 | 32 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5609 | 0.21926 | 0.0002592 | 0
42585 | 5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5609 | 0.21926 | 4.05e-05 | 0
42586 | 243.5 | 0.706 | 0.706 | 39 | 40.0647 | 0.02496 | 4.25e-05 | 0
42588 | 5 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3621 | 0.18649 | 2.02e-05 | 0
42589 | 30.75 | 0.259 | 0.259 | 47 | 14.3721 | 0.069579 | 0.0002491 | 0
42592 | 160 | 0.033 | 0.033 | 33 | 3.9055 | 0.25605 | 1.24e-05 | 0
42594 | 135 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5544 | 0.21957 | 0.0010935 | 0
42596 | 5 | 0.05 | 0.05 | 47 | 4.5544 | 0.21957 | 4.05e-05 | 0
42598 | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3586 | 0.18661 | 1.2e-06 | 0
42600 | 5 | 0.069 | 0.069 | 33 | 5.3586 | 0.18661 | 4e-07 | 0
42605 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 0 | 0
42607 | 30 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9207 | 0.1689 | 807634.2976 | 0
42608 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1e-07 | 0
42610 | 10 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.5481 | 0.15272 | 269211.4325 | 0
42613 | 90 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.5481 | 0.15272 | 2422902.8927 | 0
42615 | 77.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.5481 | 0.15272 | 2086388.602 | 0
42617 | 10 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.5481 | 0.15272 | 269211.4325 | 0
42619 | 6 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1e-07 | 0
42621 | 178 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5481 | 0.15272 | 4e-06 | 0
42622 | 60 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.7291 | 0.11456 | 0.0086915 | 0
42624 | 36.2 | 0.15 | 0.15 | 52 | 8.7291 | 0.11456 | 0.0052439 | 0
42627 | 35 | 0.05 | 0.05 | 52 | 4.5701 | 0.21881 | 0.00507 | 0
42631 | 11.31 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7302 | 0.11454 | 1830637.7411 | 0
42633 | 167 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7302 | 0.11454 | 4495830.923 | 0
42637 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7402 | 0.14836 | 134605.7163 | 0
42639 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7402 | 0.14836 | 134605.7163 | 0
42640 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7302 | 0.11454 | 600341.474 | 0
42642 | 22 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7302 | 0.11454 | 592265.1515 | 0
42644 | 86 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.7302 | 0.11454 | 2315218.3196 | 0
42655 | 15 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9014 | 0.16945 | 403817.1488 | 0.0005738
42657 | 72 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9014 | 0.16945 | 1938322.3141 | 0.0027544
42659 | 31 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3252 | 0.18779 | 834555.4408 | 0.0010702
42662 | 33 | 0.15 | 0.15 | 56 | 9.1283 | 0.10955 | 0.095296 | 0
42663 | 32 | 0.309 | 0.309 | 56 | 17.7216 | 0.056428 | 0.092408 | 0
42665 | 346 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8065 | 0.084699 | 9314715.5651 | 0.026482
42686 | 35.25 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 4e-07 | 0
42687 | 30 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 3e-07 | 0
42708 | 5 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 1e-07 | 0
42719 | 41 | 0.027 | 0.027 | 60 | 3.7002 | 0.27026 | 5.0855 | 0
42722 | 61 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8987 | 0.16953 | 7.5662 | 0
42724 | 10 | 0.027 | 0.027 | 60 | 3.7024 | 0.27009 | 1.2404 | 0
42727 | 137 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.2055 | 0.043093 | 16.9929 | 0
42730 | 25 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8987 | 0.16953 | 3.1009 | 0
42732 | 25 | 0.082 | 0.082 | 60 | 5.8987 | 0.16953 | 3.1009 | 0
42734 | 5 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5746 | 0.2186 | 0.62018 | 0
42736 | 20 | 0.027 | 0.027 | 60 | 3.7017 | 0.27015 | 2.4807 | 0
42740 | 10 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.6647 | 0.15004 | 1.2404 | 0
42742 | 10 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3577 | 0.18665 | 1.2404 | 0
42744 | 15 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3577 | 0.18665 | 1.8605 | 0
42746 | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3602 | 0.18656 | 363435.4339 | 0
42748 | 35.7 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.904 | 0.12652 | 961084.8346 | 0
42750 | 70 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6647 | 0.15004 | 1884480.0276 | 0
42752 | 10 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5739 | 0.21863 | 269211.4325 | 0
42754 | 20 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6647 | 0.15004 | 538422.865 | 0
42756 | 10 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6647 | 0.15004 | 269211.4325 | 0
42758 | 31 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6647 | 0.15004 | 834555.4408 | 0
42760 | 71 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6647 | 0.15004 | 1911401.1709 | 0
42762 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6647 | 0.15004 | 134605.7163 | 0
42764 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3577 | 0.18665 | 269211.4325 | 0
42766 | 15 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3577 | 0.18665 | 403817.1488 | 0
42768 | 20 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9131 | 0.16912 | 538422.865 | 0
42770 | 8 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9131 | 0.16912 | 215369.146 | 0
42772 | 30 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9131 | 0.16912 | 807634.2976 | 0
42774 | 18 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3319 | 0.18755 | 484580.5785 | 0
42776 | 114 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3319 | 0.18755 | 3069010.3307 | 0
42778 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3319 | 0.18755 | 269211.4325 | 0
42780 | 3 | 0.027 | 0.027 | 69 | 3.7029 | 0.27006 | 80763.4298 | 0
42782 | 7 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6647 | 0.15004 | 188448.0028 | 0
42783 | 5 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.36 | 0.18657 | 0.0001161 | 0
42785 | 3 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.2055 | 0.043093 | 0.18605 | 0
42786 | 90.5 | 0.414 | 0.414 | 66 | 23.2055 | 0.043093 | 11.2252 | 0
42791 | 55 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1064 | 0.10981 | 6e-07 | 0
42792 | 17 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1064 | 0.10981 | 2e-07 | 0
42794 | 7 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1824 | 0.2391 | 1e-07 | 0
42796 | 43.1 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42798 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 2e-07 | 0
42800 | 36 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5647 | 0.21907 | 4e-07 | 0
42801 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.6833 | 0.14963 | 3156275.0472 | 0
42804 | 14 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.6833 | 0.14963 | 2243038.0178 | 0
42806 | 15.99 | 0.1 | 0.1 | 7 | 6.6833 | 0.14963 | 2e-07 | 0
42807 | 52 | 0.1 | 0.1 | 71 | 6.6833 | 0.14963 | 54854649.0136 | 0
42809 | 55 | 0.259 | 0.259 | 41 | 14.6001 | 0.068493 | 3.67e-05 | 0
42810 | 30.34 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 3e-07 | 0
42813 | 46.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42815 | 47 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42817 | 26 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 3e-07 | 0
42819 | 43 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42821 | 5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 1e-07 | 0
42823 | 16 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 2e-07 | 0
42825 | 18 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 2e-07 | 0
42827 | 19 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 2e-07 | 0
42829 | 6 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 1e-07 | 0
42831 | 29 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.571 | 0.21877 | 3e-07 | 0
42833 | 31 | 0.027 | 0.027 | 69 | 3.7009 | 0.2702 | 4e-07 | 0
42835 | 53 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.557 | 0.21944 | 6e-07 | 0
42837 | 12 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.557 | 0.21944 | 1e-07 | 0
42839 | 45 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.557 | 0.21944 | 5e-07 | 0
42841 | 13 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.557 | 0.21944 | 1e-07 | 0
42843 | 8 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 1e-07 | 0
42845 | 8 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3407 | 0.18724 | 1e-07 | 0
42847 | 41 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3407 | 0.18724 | 5e-07 | 0
42849 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3407 | 0.18724 | 1e-07 | 0
42851 | 33 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3407 | 0.18724 | 4e-07 | 0
42853 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3407 | 0.18724 | 1e-07 | 0
42855 | 35 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5647 | 0.21907 | 1.5633 | 0
42858 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 63 | 32.8924 | 0.030402 | 113.6547 | 0
42860 | 28.9 | 0.207 | 0.207 | 7 | 11.2663 | 0.08876 | 3e-07 | 0
42862 | 55.1 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5664 | 0.21899 | 6e-07 | 0
42864 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5664 | 0.21899 | 1e-07 | 0
42872 | 113.1 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3371 | 0.18737 | 1.3e-06 | 0
42874 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3371 | 0.18737 | 1e-07 | 0
42886 | 2.6 | 0.259 | 0.259 | 42 | 14.4923 | 0.069002 | 2.5e-06 | 0
42888 | 35.25 | 0.207 | 0.207 | 7 | 12.0631 | 0.082897 | 4e-07 | 0
42890 | 114.65 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0797 | 0.11014 | 1.3e-06 | 0
42892 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0797 | 0.11014 | 1e-07 | 0
42894 | 239.95 | 0.125 | 0.125 | 7 | 7.8094 | 0.12805 | 2.7e-06 | 0
42896 | 5.85 | 0.125 | 0.125 | 42 | 7.8094 | 0.12805 | 5.6e-06 | 0
42898 | 10 | 0.082 | 0.082 | 42 | 5.9261 | 0.16874 | 9.5e-06 | 0
42900 | 31.75 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5621 | 0.2192 | 4e-07 | 0
42902 | 5 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5621 | 0.2192 | 4.8e-06 | 0
42903 | 52 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5621 | 0.2192 | 4.95e-05 | 0
42908 | 27.63 |  |  | 12
42911 | 77.45 | 0.069 | 0.069 | 60 | 5.3434 | 0.18715 | 9.6066 | 0.32757
42913 | 93.4 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9965 | 0.11116 | 1.6e-06 | 0
42914 | 116.4 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9965 | 0.11116 | 2e-06 | 0
42918 | 22.54 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5682 | 0.2189 | 3e-07 | 0
42920 | 20.3 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5682 | 0.2189 | 2e-07 | 0
42922 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5682 | 0.2189 | 1e-07 | 0
42923 | 8.5 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.5875 | 0.068552 | 2.7e-05 | 0
42927 | 15 | 0.125 | 0.125 | 57 | 7.8202 | 0.12787 | 0.10252 | 0
42939 | 74.8 | 0.082 | 0.082 | 49 | 5.9072 | 0.16929 | 0.0017367 | 0.010135
42942 | 5 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9195 | 0.25513 | 1e-07 | 4e-07
42944 | 47.97 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5508 | 0.21974 | 5e-07 | 0
42946 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5508 | 0.21974 | 1e-07 | 0
42947 | 52.15 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5508 | 0.21974 | 6e-07 | 0
42949 | 35 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42950 | 184.5 | 0.804 | 0.804 | 32 | 37.0884 | 0.026963 | 1.17e-05 | 0
42951 | 130.3 | 0.804 | 0.804 | 32 | 37.0884 | 0.026963 | 8.3e-06 | 0
42953 | 119.5 | 0.804 | 0.804 | 32 | 37.0884 | 0.026963 | 7.6e-06 | 0
42957 | 477.49 | 0.804 | 0.804 | 32 | 37.0884 | 0.026963 | 3.03e-05 | 0
42960 | 1 | 0.517 | 0.517 | 70 | 28.6486 | 0.034906 | 160217.0013 | 0
42962 | 1 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.4151 | 0.057421 | 13.7893 | 0
42964 | 1 | 0.309 | 0.309 | 64 | 17.7173 | 0.056442 | 13.7893 | 0
42966 | 103 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.9381 | 0.083766 | 0.0002137 | 0
42971 | 6.64 | 0.309 | 0.309 | 39 | 16.9863 | 0.058871 | 5.52e-05 | 0
42973 | 18.56 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.7273 | 0.14865 | 4129.8882 | 0
42974 | 6 | 0.125 | 0.125 | 54 | 7.9174 | 0.1263 | 0.003561 | 0
42976 | 33 | 0.069 | 0.069 | 54 | 5.3559 | 0.18671 | 0.019586 | 0
42978 | 39 | 0.082 | 0.069 | 54 | 5.7959 | 0.17254 | 0.023147 | 0.050095
42982 | 69.1 | 0.05 | 0.05 | 61 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42984 | 20 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42986 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42988 | 11 | 0.05 | 0.05 | 61 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43014 | 5 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-07 | 0
43016 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 0
43018 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 0
43020 | 35 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.1001 | 0.10989 | 4e-07 | 0
43022 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-07 | 0
43024 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 0
43026 | 5 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 0
43028 | 13.55 | 0.069 | 0.069 | 9 | 5.3356 | 0.18742 | 2e-07 | 0
43030 | 21.81 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3356 | 0.18742 | 24.998 | 0
43033 | 29.6 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.3386 | 0.18732 | 33.9266 | 0
43034 | 53 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3386 | 0.18732 | 6e-07 | 0
43035 | 53 | 0.05 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43041 | 203.46 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.3714 | 0.069583 | 3.2e-06 | 0
43114 | 125.75 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.8011 | 0.084738 | 2e-06 | 0
43473 | 90.87 | 0.804 | 0.804 | 31 | 37.0884 | 0.026963 | 4.8e-06 | 0
43540 | 1 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5523 | 0.21967 | 26921.1433 | 1.22e-05
43554 | 223.4 | 0.804 | 0.804 | 28 | 43.2299 | 0.023132 | 7.3e-06 | 0
43558 | 135 | 0.125 | 0.125 | 76 | 7.7376 | 0.12924 | 9.8431e+12 | 1.71e-05
43562 | 175.98 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 2e-06 | 0
43584 | 4.59 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3457 | 0.18707 | 1.46e-05 | 0
43590 | 192.09 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 2.8e-06 | 0
43646 | 1263.58 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 34017017.0069 | 0
43664 | 90.85 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5598 | 0.21931 | 7e-06 | 0
43688 | 95.43 | 0.902 | 0.902 | 53 | 52.0406 | 0.019216 | 0.027418 | 0
43692 | 3.84 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9131 | 0.16912 | 0.026246 | 0
43696 | 18.95 | 0.207 | 0.207 | 16 | 12.0253 | 0.083158 | 2e-07 | 0
43704 | 96.03 | 0.309 | 0.309 | 22 | 17.2466 | 0.057982 | 1.6e-06 | 0
43714 | 13.1 | 0.15 | 0.15 | 51 | 9.0538 | 0.11045 | 0.0009944 | 0
43772 | 215.43 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 3.2e-06 | 0
43778 | 14.29 | 0.069 | 0.069 | 62 | 5.351 | 0.18688 | 16.3788 | 0
43808 | 7.65 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 1e-07 | 0
43830 | 91.66 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.26469 | 0
43880 | 127 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.8486 | 0.11301 | 2.2e-06 | 0
43946 | 54.78 | 0.15 | 0.15 | 11 | 8.947 | 0.11177 | 6e-07 | 0
43988 | 122.32 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 1.4e-06 | 0
44212 | 112.9 | 0.207 | 0.207 | 39
44216 | 6.56 | 0.15 | 0.15 | 63
44220 | 59.62 | 0.259 | 0.259 | 52
44222 | 24.87 | 0.259 | 0.259 | 50
44224 | 151.36 | 0.309 | 0.309 | 39
44226 | 116.77 | 0.309 | 0.309 | 53
44228 | 173.09 | 0.517 | 0.517 | 17
44230 | 13.7 | 0.259 | 0.259 | 42
44234 | 33.93 | 0.259 | 0.259 | 46
Кот. Химинститут
Котельная Б.Перемерки, 20
40039 | 3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7158 | 0.1489 | 0.020505 | 0.030739
40041 | 72.8 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7168 | 0.14888 | 0.49758 | 0.74604
40045 | 72.8 | 0.069 | 0.04 | 57 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
Кот. пос. Сахарово
28077 | 9 | 0.309 | 0.309 | 67 | 17.5853 | 0.056866 | 9073.3489 | 2.58e-05
28079 | 39.02 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5695 | 0.21884 | 39338.0085 | 2.91e-05
28081 | 76.7 | 0.309 | 0.309 | 67 | 17.5853 | 0.056866 | 77325.0922 | 0.0002203
28083 | 43.08 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.7271 | 0.14865 | 0.1244 | 0
28085 | 25 | 0.05 | 0.05 | 56 | 4.5716 | 0.21874 | 0.072194 | 0
28087 | 48.3 | 0.309 | 0.309 | 67 | 17.5853 | 0.056866 | 48693.6381 | 0.0001387
28089 | 77.45 | 0.207 | 0.207 | 67 | 12.0283 | 0.083137 | 78081.2046 | 0.0001522
28091 | 13.17 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5734 | 0.21866 | 13277.3339 | 9.8e-06
28093 | 56.94 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0581 | 0.1104 | 57404.0524 | 8.42e-05
28095 | 54.98 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3486 | 0.18696 | 55428.0795 | 4.8e-05
28097 | 11.01 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3486 | 0.18696 | 11099.7303 | 9.6e-06
28099 | 64.14 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0581 | 0.1104 | 64662.7322 | 9.49e-05
28101 | 17.27 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9241 | 0.1688 | 17410.7488 | 1.67e-05
28103 | 24.09 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0581 | 0.1104 | 24286.3306 | 3.56e-05
28105 | 130.26 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5453 | 0.22001 | 131321.5969 | 9.67e-05
28107 | 15.32 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5453 | 0.22001 | 412431.9064 | 0.0003037
28109 | 55.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5453 | 0.22001 | 1494123.4505 | 0.0011002
28111 | 94.25 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8557 | 0.1273 | 0.0002997 | 0
28113 | 19.95 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8557 | 0.1273 | 6.34e-05 | 0
28115 | 28.67 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8557 | 0.1273 | 9.12e-05 | 0
28125 | 5.62 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.74 | 0.14837 | 151296.822 | 0.0001652
28127 | 41.26 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7277 | 0.14864 | 0.0001312 | 0
28129 | 91.29 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6821 | 0.14965 | 0.0002903 | 0
28131 | 24.54 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6821 | 0.14965 | 7.8e-05 | 0
28133 | 57.73 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.6821 | 0.14965 | 0.0001836 | 0
28135 | 59.5 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6504 | 0.068258 | 59984.9174 | 0.0001424
28139 | 122.84 | 0.15 | 0.15 | 45 | 8.6797 | 0.11521 | 0.0003906 | 0
28141 | 330 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.6797 | 0.11521 | 7.4e-06 | 0
28143 | 125 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.6797 | 0.11521 | 2.8e-06 | 0
28147 | 10 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.735 | 0.14848 | 2e-07 | 0
28149 | 32.59 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.6797 | 0.11521 | 32855.6045 | 4.62e-05
28151 | 39.91 | 0.15 | 0.15 | 65 | 8.6797 | 0.11521 | 2126.8121 | 3e-06
28155 | 65.12 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6504 | 0.068258 | 65650.7225 | 0.0001558
28157 | 61.5 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7207 | 0.14879 | 3277.3477 | 3.6e-06
28159 | 32.02 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6504 | 0.068258 | 32280.9594 | 7.66e-05
28161 | 18.44 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7302 | 0.14858 | 982.6714 | 1.1e-06
28163 | 15.44 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7302 | 0.14858 | 822.8008 | 9e-07
28165 | 63.73 | 0.259 | 0.259 | 65 | 14.6504 | 0.068258 | 3396.1849 | 8.1e-06
28167 | 133.49 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.0278 | 0.11077 | 664561.0448 | 0.000972
28171 | 39.39 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0278 | 0.11077 | 39711.0229 | 5.81e-05
28173 | 79.65 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9044 | 0.16936 | 17723.3626 | 1.7e-05
28175 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9044 | 0.16936 | 275134.0912 | 0.0002632
28177 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 68 | 9.0278 | 0.11077 | 194902.7257 | 0.0002851
28179 | 15.68 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3597 | 0.18658 | 15807.7903 | 1.37e-05
28181 | 62.04 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.8639 | 0.12716 | 62545.619 | 7.97e-05
28183 | 62.8 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8639 | 0.12716 | 0.0001997 | 0
28187 | 11.28 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7155 | 0.14891 | 3.59e-05 | 0
28189 | 43.91 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7155 | 0.14891 | 0.0001396 | 0
28191 | 21.45 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7155 | 0.14891 | 6.82e-05 | 0
28193 | 18.8 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.6504 | 0.068258 | 5.98e-05 | 0
28195 | 3.36 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7407 | 0.14835 | 90455.0385 | 9.88e-05
28197 | 17.27 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.6504 | 0.068258 | 5.49e-05 | 0
28199 | 33.71 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9197 | 0.16893 | 0.0001072 | 0
28201 | 25.51 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7331 | 0.14852 | 8.11e-05 | 0
28203 | 41.8 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7814 | 0.084879 | 0.0001329 | 0
28205 | 95.57 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7814 | 0.084879 | 0.0003039 | 0
28207 | 18.82 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9237 | 0.16881 | 5.99e-05 | 0
28209 | 3.64 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7406 | 0.14835 | 97992.9643 | 0.000107
28211 | 199.08 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7814 | 0.084879 | 0.0006331 | 0
28213 | 23.14 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7814 | 0.084879 | 7.36e-05 | 0
28215 | 16.75 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7814 | 0.084879 | 5.33e-05 | 0
28219 | 8 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.7464 | 0.085133 | 39826.8645 | 7.58e-05
28221 | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.863 | 0.11283 | 27109.1495 | 3.89e-05
28223 | 160.12 | 0.15 | 0.15 | 57 | 8.863 | 0.11283 | 1.0944 | 0
28225 | 29 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.571 | 0.21877 | 29236.3463 | 2.17e-05
28227 | 31.73 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.8816 | 0.12688 | 31988.595 | 4.08e-05
28229 | 20.94 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5722 | 0.21871 | 1326135993.9021 | 0.9823
28231 | 53.64 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8816 | 0.12688 | 1444050.1076 | 0.0018438
28233 | 18.03 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6146 | 0.15118 | 18176.9429 | 1.95e-05
28235 | 54.51 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6146 | 0.15118 | 2904.8491 | 3.1e-06
28237 | 10.62 | 0.082 | 0.082 | 65 | 5.926 | 0.16875 | 565.942 | 5e-07
28239 | 75 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6146 | 0.15118 | 2019085.7439 | 0.0021636
28241 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6146 | 0.15118 | 3388.7243 | 3.6e-06
28243 | 15.31 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6146 | 0.15118 | 815.8731 | 9e-07
28245 | 18.74 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3498 | 0.18692 | 998.6585 | 9e-07
28247 | 41.98 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3498 | 0.18692 | 2237.1229 | 1.9e-06
28249 | 77.48 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.6146 | 0.15118 | 4128.9254 | 4.4e-06
28251 | 28.09 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6146 | 0.15118 | 28318.9301 | 3.03e-05
28253 | 37.44 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6146 | 0.15118 | 1007927.5664 | 0.0010801
28255 | 109.77 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.863 | 0.11283 | 110664.6081 | 0.0001589
28257 | 20.12 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.863 | 0.11283 | 20283.9763 | 2.91e-05
28259 | 16.19 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9244 | 0.16879 | 16321.947 | 1.57e-05
28261 | 34.09 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.863 | 0.11283 | 34367.8293 | 4.93e-05
28263 | 13.42 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9252 | 0.16877 | 13529.3714 | 1.3e-05
28265 | 37.67 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.863 | 0.11283 | 37977.0039 | 5.45e-05
28267 | 16.61 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9243 | 0.1688 | 16745.37 | 1.61e-05
28269 | 117.3 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.863 | 0.11283 | 118255.9831 | 0.0001698
28271 | 13.47 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9252 | 0.16877 | 13579.7791 | 1.3e-05
28273 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7268 | 0.14866 | 44237.6175 | 4.82e-05
28275 | 55.56 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.7464 | 0.085133 | 276597.5807 | 0.0005264
28277 | 26.29 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.7464 | 0.085133 | 130881.038 | 0.0002491
28279 | 15.59 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.138 | 0.10943 | 15717.0567 | 2.33e-05
28281 | 36.83 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.7464 | 0.085133 | 183352.9365 | 0.0003489
28285 | 37.64 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9072 | 0.16929 | 8375.4845 | 8e-06
28287 | 42.26 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9072 | 0.16929 | 42604.4119 | 4.08e-05
28289 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3577 | 0.18665 | 25102.9314 | 2.18e-05
28291 | 45.89 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7464 | 0.085133 | 0.0001459 | 0
28293 | 27.51 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5713 | 0.21876 | 8.75e-05 | 0
28295 | 56.28 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7464 | 0.085133 | 0.000179 | 0
28297 | 28.58 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5695 | 0.21884 | 9.09e-05 | 0
28299 | 10.79 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5695 | 0.21884 | 290479.1347 | 0.000215
28301 | 43.72 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7464 | 0.085133 | 0.000139 | 0
28303 | 12.98 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9253 | 0.16877 | 349436.4271 | 0.0003354
28307 | 20.35 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5723 | 0.21871 | 6.47e-05 | 0
28309 | 11.81 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7464 | 0.085133 | 3.76e-05 | 0
28311 | 28.04 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7322 | 0.14854 | 8.92e-05 | 0
28313 | 121.96 | 0.207 | 0.207 | 45 | 11.7464 | 0.085133 | 0.0003878 | 0
28319 | 80.63 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0663 | 0.1103 | 0.0002564 | 0
28321 | 8.66 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0663 | 0.1103 | 233137.0965 | 0.0003424
28323 | 27.55 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0663 | 0.1103 | 741677.476 | 0.0010894
28325 | 26.62 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0663 | 0.1103 | 8.47e-05 | 0
28333 | 17.66 | 0.069 | 0.069 | 45 | 5.3593 | 0.18659 | 5.62e-05 | 0
28334 | 45.31 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.9165 | 0.16902 | 0.0001441 | 0
28337 | 76.67 | 0.125 | 0.125 | 45 | 7.8856 | 0.12681 | 0.0002438 | 0
28339 | 22.38 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8675 | 0.17043 | 7.12e-05 | 0
28341 | 110.43 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8675 | 0.17043 | 0.0003512 | 0
28343 | 29.79 | 0.082 | 0.082 | 45 | 5.8675 | 0.17043 | 9.47e-05 | 0
28351 | 6.79 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8675 | 0.17043 | 182794.5617 | 0.0001738
35401 | 11.04 | 0.207 | 0.207 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35403 | 22.6 | 0.207 | 0.207 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35405 | 113.01 | 0.1 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35407 | 17.81 | 0.1 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35411 | 37.07 | 0.1 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35413 | 12.56 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35415 | 37.5 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35417 | 116.3 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35419 | 12.26 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35421 | 42.5 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35423 | 162.28 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35425 | 32.08 | 0.1 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35427 | 17.76 | 0.04 | 0.033 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35429 | 53.92 | 0.1 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35431 | 15.52 | 0.05 | 0.033 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35433 | 54.46 | 0.082 | 0.069 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35435 | 8.31 | 0.082 | 0.069 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35437 | 64 | 0.069 | 0.04 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35439 | 15.77 | 0.04 | 0.033 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35441 | 15.97 | 0.05 | 0.033 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35443 | 40.11 | 0.04 | 0.027 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35445 | 78.06 | 0.04 | 0.033 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35447 | 26.44 | 0.04 | 0.033 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35449 | 56.78 | 0.082 | 0.069 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35451 | 27.35 | 0.082 | 0.069 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35453 | 12.58 | 0.05 | 0.033 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35455 | 37.47 | 0.069 | 0.05 | 68
35457 | 44.43 | 0.15 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35461 | 55.93 | 0.15 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35463 | 45.91 | 0.15 | 0.1 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35465 | 12.66 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35469 | 21.04 | 0.05 | 0.033 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35471 | 11.54 | 0.1 | 0.082 | 45
35473 | 120.87 | 0.125 | 0.1 | 45
35491 | 37.01 | 0.069 | 0.05 | 66
35499 | 9 | 0.15 | 0.125 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35501 | 37.51 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35503 | 76.7 | 0.15 | 0.1 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35505 | 41.43 | 0.05 | 0.05 | 56 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35507 | 48.3 | 0.15 | 0.1 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35509 | 74.64 | 0.082 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35513 | 45.73 | 0.082 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35517 | 11.87 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35519 | 65.99 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35521 | 20.06 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35523 | 4.18 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35527 | 23.55 | 0.125 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35529 | 92 | 0.125 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35531 | 92.26 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35535 | 63.64 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35551 | 59.5 | 0.15 | 0.125 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35553 | 64.64 | 0.15 | 0.1 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35555 | 58.62 | 0.207 | 0.1 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35557 | 33.74 | 0.207 | 0.1 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35559 | 18.75 | 0.069 | 0.05 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35561 | 13.16 | 0.069 | 0.05 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35563 | 64.27 | 0.15 | 0.1 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35565 | 133.88 | 0.1 | 0.082 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35569 | 38.33 | 0.125 | 0.082 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35571 | 78.46 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35573 | 8.51 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35576 | 39.1 | 0.125 | 0.082 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35578 | 16.59 | 0.05 | 0.05 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35580 | 61.97 | 0.1 | 0.082 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35582 | 61.47 | 0.05 | 0.033 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35586 | 9.77 | 0.05 | 0.033 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35588 | 44.63 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35590 | 18.79 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35598 | 33.14 | 0.15 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35600 | 37.14 | 0.082 | 0.069 | 65 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35604 | 15.27 | 0.069 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35606 | 26.92 | 0.033 | 0.027 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35613 | 12.96 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0581 | 0.1104 | 13065.6224 | 1.92e-05
35615 | 11.34 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35618 | 32.11 | 0.05 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35620 | 35.83 | 0.15 | 0.125 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35622 | 23.58 | 0.082 | 0.069 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35624 | 138.59 | 0.15 | 0.125 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35626 | 18.95 | 0.069 | 0.05 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35810 | 6.08 | 0.517 | 0.517 | 69 | 30.4495 | 0.032841 | 163680.5489 | 0.0008074
35815 | 16.14 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.6797 | 0.11521 | 434507.2357 | 0.000611
35817 | 13.53 | 0.15 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35820 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7403 | 0.14836 | 121145.1446 | 0.0001323
35822 | 3.04 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35831 | 56.79 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8675 | 0.17043 | 1528851.7499 | 0.0014533
36636 | 18.61 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36639 | 2.48 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39467 | 52.3 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.6797 | 0.11521 | 52726.2376 | 7.41e-05
39468 | 85 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.6797 | 0.11521 | 85692.7392 | 0.0001205
39470 | 52.3 | 0.15 | 0.1 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39471 | 85 | 0.15 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39634 | 25.05 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9185 | 0.16896 | 3e-07 | 0
39636 | 5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 0
39638 | 25.05 | 0.069 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39640 | 5 | 0.069 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39642 | 8 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 0
39644 | 8 | 0.069 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39648 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5646 | 0.21908 | 3e-07 | 0
39650 | 50 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5646 | 0.21908 | 1.1e-06 | 0
39652 | 7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5646 | 0.21908 | 2e-07 | 0
39653 | 10 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.735 | 0.14848 | 2e-07 | 0
39656 | 50 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5679 | 0.21892 | 1.1e-06 | 0
39661 | 12.44 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.7464 | 0.085133 | 61930.7722 | 0.0001179
39664 | 11 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.919 | 0.25517 | 296132.5758 | 0.000188
39666 | 39 | 0.027 | 0.027 | 65 | 3.7003 | 0.27025 | 2078.3181 | 1.2e-06
39668 | 10 | 0.027 | 0.027 | 65 | 3.7024 | 0.27009 | 532.9021 | 3e-07
39669 | 29 | 0.15 | 0.15 | 67 | 8.6797 | 0.11521 | 29236.3463 | 4.11e-05
39671 | 29 | 0.15 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39674 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 65 | 4.5738 | 0.21864 | 554.2181 | 4e-07
39676 | 25 | 0.05 | 0.05 | 56 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39720 | 32 | 0.021 | 0.021 | 40 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41754 | 75 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
ВК "Лесная мелодия 2" ул.Склизкова | 1922.62 | 5.749 | 5.177 | 210 | 185.6466 | 2.188 | 8.9e-06 | 6.77e-05
40017 | 5.23 | 0.273 | 0.273 | 12 | 15.5933 | 0.06413 | 1e-07 | 9e-07
40019 | 9.73 | 0.273 | 0.273 | 12 | 15.5933 | 0.06413 | 1e-07 | 1.7e-06
40021 | 15.34 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.2516 | 0.12119 | 2e-07 | 1.4e-06
40023 | 100.26 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.2516 | 0.12119 | 1.1e-06 | 9.4e-06
40025 | 15.41 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.5896 | 0.10428 | 2e-07 | 1.7e-06
40027 | 41.3 | 0.108 | 0.108 | 12 | 7.065 | 0.14154 | 5e-07 | 3.3e-06
40029 | 86.04 | 0.108 | 0.108 | 12 | 7.065 | 0.14154 | 1e-06 | 6.9e-06
40031 | 69.39 | 0.273 | 0.273 | 12 | 15.5933 | 0.06413 | 8e-07 | 1.23e-05
40033 | 100.26 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.2591 | 0.12108 | 1.1e-06 | 9.4e-06
40632 | 6.66 | 0.219 | 0.219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40634 | 103.44 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.5367 | 0.10486 | 1.2e-06 | 1.12e-05
40636 | 15.81 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.3001 | 0.12048 | 2e-07 | 1.5e-06
40638 | 20.97 | 0.108 | 0.108 | 12 | 7.1052 | 0.14074 | 2e-07 | 1.7e-06
40640 | 31.22 | 0.219 | 0.219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42704 | 2.4 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 0 | 0
42706 | 95.5 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 1.1e-06 | 0
43116 | 38.45 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 4e-07 | 0
44131 | 18.67 | 0.159 | 0.159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44133 | 9.73 | 0.133 | 0.089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44135 | 15.34 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44137 | 100.26 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44139 | 13.37 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44141 | 41.3 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44143 | 86.04 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44145 | 69.39 | 0.133 | 0.089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44147 | 126.86 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44149 | 96.04 | 0.133 | 0.089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44151 | 88.08 | 0.108 | 0.076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44153 | 10.4 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44155 | 19.73 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44157 | 31.22 | 0.133 | 0.089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44162 | 53.23 | 0.219 | 0.219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44163 | 15.81 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.2924 | 0.12059 | 2e-07 | 1.5e-06
44166 | 15.81 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.2924 | 0.12059 | 2e-07 | 1.5e-06
44167 | 167.78 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44170 | 52.01 | 0.133 | 0.089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44172 | 26.32 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44175 | 13.44 | 0.273 | 0.273 | 12 | 15.5933 | 0.06413 | 2e-07 | 2.4e-06
44177 | 5 | 0.273 | 0.273 | 12 | 15.5933 | 0.06413 | 1e-07 | 9e-07
44204 | 89.38 | 0.219 | 0.219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВК "Мамулино" | 15350.44 | 36.17 | 33.93 | 13517 | 2154.6757 | 34.1549 | 180253745.7349 | 1
26865 | 5.74 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 154527.3561 | 0.0009179
26871 | 3.23 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 86955.2932 | 0.0005165
26877 | 4.35 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 117106.9706 | 0.0006956
26881 | 108.1 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8995 | 0.16951 | 2910175.5444 | 0.0086991
26884 | 77.51 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26886 | 30.43 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26888 | 2.72 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26892 | 4.83 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7402 | 0.14836 | 130029.1199 | 0.0004441
26904 | 29.26 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6735 | 0.14985 | 787712.6577 | 0.0026635
26912 | 3.31 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1449 | 0.10935 | 89108.9826 | 0.0004129
26923 | 9.36 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 251981.8916 | 0.0015035
26925 | 91.45 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 2461938.4682 | 0.01469
26943 | 35.61 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8891 | 0.067163 | 958661.9276 | 0.0072322
26951 | 54.08 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7682 | 0.12873 | 1455895.4763 | 0.0057304
26953 | 105.74 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8746 | 0.17022 | 2846641.6299 | 0.0084732
26955 | 81.39 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7682 | 0.12873 | 2191111.8328 | 0.0086243
26958 | 121.9 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7682 | 0.12873 | 3281687.4035 | 0.012917
26960 | 25.09 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5716 | 0.21874 | 675451.4883 | 0.0015646
26962 | 79.79 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.7682 | 0.12873 | 2148038.0447 | 0.0084547
26966 | 51.22 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 1378900.9902 | 0.0046455
26968 | 20.48 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5723 | 0.21871 | 551345.0015 | 0.0012773
26970 | 48.73 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 1311867.2983 | 0.0044196
26972 | 26.56 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 715025.5504 | 0.0024089
26974 | 21.05 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 566690.0449 | 0.0019092
26976 | 105.12 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 2829950.6526 | 0.009534
26978 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6491 | 0.1504 | 452544.4037 | 0.0015246
26980 | 59.12 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9128 | 0.16912 | 1591577.9603 | 0.0047682
26982 | 16.89 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3198 | 0.18798 | 454698.0931 | 0.0012256
26984 | 56.01 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3198 | 0.18798 | 1507853.1883 | 0.0040643
26986 | 123.96 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3198 | 0.18798 | 3337144.8928 | 0.0089951
26994 | 61.72 | 0.069 | 0.069 | 47 | 5.3496 | 0.18693 | 0.0004999 | 0
27021 | 35.28 | 0.517 | 0.517 | 69 | 30.3772 | 0.032919 | 949777.9011 | 0.014619
27034 | 60 | 0.15 | 0.15 | 69
27038 | 16 | 0.259 | 0.259 | 69
27040 | 14 | 0.15 | 0.15 | 69
27042 | 90 | 0.15 | 0.15 | 69
27044 | 70 | 0.15 | 0.15 | 69
27046 | 14 | 0.1 | 0.1 | 69
27048 | 14 | 0.184 | 0.184 | 69
27079 | 48.05 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7253 | 0.14869 | 1293560.9127 | 0.004408
27081 | 40.77 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 1097575.0227 | 0.0049116
27083 | 44.85 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6875 | 0.14953 | 1207413.2338 | 0.0040913
27085 | 35.99 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3552 | 0.18673 | 968891.9908 | 0.002629
27087 | 41.6 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6875 | 0.14953 | 1119919.5182 | 0.0037948
27089 | 71.42 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6875 | 0.14953 | 1922708.0017 | 0.006515
27091 | 55.41 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5671 | 0.21896 | 1491700.5435 | 0.0034519
27104 | 38.51 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27106 | 5.62 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27173 | 42.67 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3538 | 0.18679 | 1148725.1333 | 0.0031161
27207 | 5.98 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7398 | 0.14837 | 160988.4372 | 0.0005498
27208 | 51.38 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 1383208.369 | 0.0082534
27209 | 54.08 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 1455895.4763 | 0.0086871
27210 | 28.91 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1066 | 0.10981 | 778290.2473 | 0.0035912
27217 | 5.18 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7401 | 0.14836 | 139451.5174 | 0.0004762
27220 | 6.61 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 177948.7605 | 0.0010618
27223 | 61.23 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8729 | 0.12702 | 1648381.589 | 0.0065755
27226 | 101.01 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6735 | 0.14985 | 2719304.7374 | 0.0091949
27227 | 68.29 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6735 | 0.14985 | 1838444.8973 | 0.0062164
27229 | 21.56 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 580419.8341 | 0.0034476
27235 | 68.25 | 0.07 | 0.07 | 69 | 5.3907 | 0.18551 | 1837368.0269 | 0.0050185
27236 | 8.76 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 235829.221 | 0.0014008
27237 | 76.66 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 2063774.9403 | 0.012258
27240 | 31.58 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 850169.7018 | 0.0050498
27241 | 98.54 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 2652809.4807 | 0.015757
27243 | 48.15 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 1296253.0886 | 0.0076995
27244 | 43.58 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8729 | 0.12702 | 1173223.4722 | 0.0046801
27247 | 73.16 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.909 | 0.16923 | 1969550.9389 | 0.0058968
27248 | 109.33 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 2943288.641 | 0.017483
27250 | 13.99 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 376626.7879 | 0.003135
27252 | 63.37 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 1705992.8191 | 0.0076343
27259 | 64.07 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9073 | 0.16928 | 1724837.6399 | 0.0051627
27260 | 15.11 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9073 | 0.16928 | 406778.4653 | 0.0012176
27262 | 114.03 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 3069817.9321 | 0.013737
27272 | 129.5 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.056 | 0.05863 | 3486288.0511 | 0.030129
27274 | 101.42 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0085 | 0.083274 | 2730342.2993 | 0.016613
27276 | 29.17 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7318 | 0.14855 | 785289.7507 | 0.0026786
27278 | 32.54 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1285 | 0.10955 | 876014.0261 | 0.0040518
27280 | 64.04 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7198 | 0.14881 | 1724030.0385 | 0.00587
27282 | 102.84 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.056 | 0.05863 | 2768570.2734 | 0.023926
27287 | 184.91 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.056 | 0.05863 | 4977988.6973 | 0.04302
27289 | 40.88 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.056 | 0.05863 | 1100536.3649 | 0.0095109
27290 | 75 | 0.207 | 0.207 | 69
27294 | 251 | 0.207 | 0.207 | 69
27304 | 310.34 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.8359 | 0.084488 | 8354707.4981 | 0.050104
27306 | 181.57 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.4569 | 0.057284 | 4888072.1774 | 0.043236
27308 | 27.45 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.633 | 0.056712 | 738985.4028 | 0.0066024
27317 | 25.35 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.9087 | 0.12644 | 682450.9917 | 0.0027347
27318 | 70.91 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.633 | 0.056712 | 1.6e-06 | 0
27320 | 68.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1085 | 0.10979 | 1.5e-06 | 0
27321 | 35.95 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8568 | 0.12728 | 967815.1204 | 0.0038528
27322 | 73.65 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8568 | 0.12728 | 1.7e-06 | 0
27323 | 30.8 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8568 | 0.12728 | 7e-07 | 0
27325 | 37.67 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.056 | 0.05863 | 1014119.417 | 0.008764
27328 | 574.32 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 15461351.1895 | 0.1287
27332 | 62.45 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27334 | 3.53 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27335 | 39.32 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7229 | 0.085303 | 1058539.3444 | 0.0062875
27336 | 4.12 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7405 | 0.14836 | 110915.1071 | 0.0003788
27337 | 68.57 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.348 | 0.18698 | 1845982.7846 | 0.0050022
27342 | 66.13 | 0.05 | 0.033 | 47 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27352 | 62.94 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27354 | 9.8 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27358 | 109.27 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27360 | 45.37 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27362 | 40.83 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27364 | 42.45 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27366 | 46.51 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27368 | 65.94 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27374 | 39.82 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27376 | 63.3 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27378 | 98.06 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27380 | 51.71 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27382 | 22.33 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27384 | 98.37 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27386 | 47 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27387 | 3.02 | 0.082 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27390 | 110.13 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27392 | 7.44 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27394 | 61.69 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27396 | 15.64 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27398 | 44.02 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27402 | 65.93 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27406 | 32.48 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27409 | 31.4 | 0.15 | 0.125 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27412 | 51.01 | 0.15 | 0.125 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27414 | 4.46 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27415 | 51.68 | 0.15 | 0.125 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27417 | 50.42 | 0.15 | 0.125 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27419 | 4.01 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27423 | 3.39 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27428 | 32.88 | 0.1 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27429 | 63.55 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 1710838.6331 | 0.010208
27432 | 71.23 | 0.05 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27434 | 14.14 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27436 | 47.02 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 1265832.168 | 0.0075531
27439 | 4.99 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27442 | 43.71 | 0.15 | 0.125 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27444 | 47.26 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27446 | 84.6 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27447 | 6.85 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27449 | 202.05 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27451 | 54.57 | 0.15 | 0.125 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27453 | 5.26 | 0.069 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27455 | 100.18 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27457 | 90.44 | 0.1 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27459 | 6.1 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27461 | 116.74 | 0.1 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27463 | 30.72 | 0.05 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27465 | 74.3 | 0.1 | 0.069 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27467 | 41.31 | 0.05 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27469 | 53.6 | 0.082 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27473 | 15.45 | 0.05 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27475 | 45.44 | 0.082 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27478 | 55.83 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27480 | 14.14 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27486 | 24.36 | 0.05 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27488 | 23.53 | 0.05 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27490 | 114.01 | 0.05 | 0.033 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27492 | 73.8 | 0.05 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27494 | 51.89 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 1396938.1069 | 0.0083353
27497 | 2.95 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 79417.3739 | 0.0004739
27561 | 4.26 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.7763 | 0.084916 | 114684.0764 | 0.0006843
27563 | 50.18 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.8975 | 0.12662 | 1350902.9766 | 0.0054057
27567 | 3.76 | 0.15 | 0.125 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36633 | 2.96 | 0.309 | 0.309 | 69
36635 | 2.98 | 0.309 | 0.309 | 69
37240 | 90 | 0.1 | 0.1 | 25
37242 | 35 | 0.1 | 0.1 | 25
37791 | 19.82 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1066 | 0.10981 | 533577.051 | 0.002462
37793 | 3 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1066 | 0.10981 | 80763.4298 | 0.0003727
37795 | 19.82 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1066 | 0.10981 | 533577.051 | 0.002462
37797 | 46.34 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.91 | 0.1692 | 1247525.7824 | 0.0037357
37799 | 3 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.91 | 0.1692 | 80763.4298 | 0.0002418
37801 | 20 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.91 | 0.1692 | 538422.865 | 0.0016123
37803 | 71.19 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8746 | 0.17022 | 1916516.2538 | 0.0057046
37805 | 3 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8746 | 0.17022 | 80763.4298 | 0.0002404
37807 | 20 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8746 | 0.17022 | 538422.865 | 0.0016026
37809 | 52.51 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9097 | 0.16921 | 1413629.187 | 0.0042329
37811 | 3 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9097 | 0.16921 | 80763.4298 | 0.0002418
37813 | 15 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9097 | 0.16921 | 403817.1488 | 0.0012092
37815 | 30 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9145 | 0.16908 | 807634.2976 | 0.0024203
37817 | 3 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9145 | 0.16908 | 80763.4298 | 0.000242
37819 | 19.73 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9145 | 0.16908 | 531154.144 | 0.0015918
37821 | 20 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 538422.865 | 0.0024094
37823 | 4.25 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 114414.8588 | 0.000512
37825 | 15 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 403817.1488 | 0.0018071
38116 | 188.2 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 5066559.0778 | 0.022673
38117 | 115.83 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.8319 | 0.11323 | 3118276.0721 | 0.013954
38121 | 28.4 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5711 | 0.21876 | 764560.4581 | 0.0017708
38123 | 189.95 | 0.1 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38124 | 120.55 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38128 | 32.38 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38130 | 29.85 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5709 | 0.21877 | 803596.1363 | 0.0018611
38132 | 32.16 | 0.05 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38133 | 6.14 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 165295.816 | 0.0013759
38139 | 27.45 | 0.15 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38150 | 70.91 | 0.15 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38152 | 25.35 | 0.082 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38154 | 68.16 | 0.1 | 0.082 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38156 | 35.95 | 0.082 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38158 | 73.65 | 0.082 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38162 | 103 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38164 | 19 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38166 | 27 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38172 | 27.45 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38174 | 70.91 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38186 | 103 | 0.1 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38188 | 19 | 0.1 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38190 | 27 | 0.1 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38196 | 103 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 2.3e-06 | 0
38198 | 19 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 4e-07 | 0
38200 | 27 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 6e-07 | 0
38204 | 47 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.038 | 0.11064 | 1.1e-06 | 0
38208 | 48.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.038 | 0.11064 | 1.1e-06 | 0
38210 | 98.5 | 0.15 | 0.15 | 12 | 9.038 | 0.11064 | 1.1e-06 | 0
38212 | 47 | 0.125 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38214 | 48.5 | 0.082 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38216 | 98.5 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38218 | 47 | 0.1 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38220 | 48.5 | 0.04 | 0.04 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38222 | 98.5 | 0.04 | 0.04 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38234 | 30.8 | 0.082 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38242 | 57.68 | 0.125 | 0.125 | 69 | 7.891 | 0.12673 | 1552811.551 | 0.0062085
38243 | 3.5 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.891 | 0.12673 | 0 | 0
38245 | 3.5 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.891 | 0.12673 | 0 | 0
38248 | 28.52 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.4569 | 0.057284 | 767791.0179 | 0.0067912
38249 | 10 | 0.309 | 0.309 | 12 | 17.3255 | 0.057718 | 1e-07 | 0
38250 | 10 | 0.309 | 0.309 | 12 | 17.4569 | 0.057284 | 1e-07 | 0
38252 | 85.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9056 | 0.16933 | 1.9e-06 | 0
38254 | 58.25 | 0.069 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39609 | 122.35 | 0.207 | 0.207 | 9 | 11.9238 | 0.083866 | 1.4e-06 | 0
39611 | 4.7 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.918 | 0.12629 | 1e-07 | 0
39986 | 339.69 | 0.15 | 0.15 | 9 | 8.9418 | 0.11183 | 3.9e-06 | 0
39988 | 10 | 0.15 | 0.15 | 9 | 8.9418 | 0.11183 | 1e-07 | 0
41214 | 920.32 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.4696 | 0.13388 | 1.05e-05 | 0
41629 | 36.5 | 0.259 | 0.259 | 12 | 14.7162 | 0.067952 | 4e-07 | 0
41631 | 5 | 0.259 | 0.259 | 12 | 14.7162 | 0.067952 | 1e-07 | 0
41633 | 36.5 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41635 | 5 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41637 | 36.5 | 0.1 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41639 | 5 | 0.1 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41641 | 59.4 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0432 | 0.083035 | 7e-07 | 0
41643 | 66.45 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.0456 | 0.11055 | 8e-07 | 0
41645 | 10 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 0
41647 | 59.4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41649 | 66.45 | 0.082 | 0.082 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41651 | 5 | 0.082 | 0.082 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41653 | 59.4 | 0.069 | 0.069 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41655 | 66.45 | 0.069 | 0.04 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41657 | 5 | 0.069 | 0.04 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41658 | 5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 1e-07 | 0
41660 | 5 | 0.125 | 0.1 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41662 | 5 | 0.1 | 0.069 | 12 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41893 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 0
41896 | 5 | 0.04 | 0.04 | 8 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 0
42990 | 83.9 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-06 | 0
42992 | 10 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 0
42994 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 0
42996 | 5 | 0.04 | 0.04 | 7 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 0
42998 | 83.9 | 0.082 | 0.065 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43000 | 83.9 | 0.04 | 0.04 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43002 | 5 | 0.082 | 0.065 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43004 | 5 | 0.04 | 0.04 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43896 | 15.71 | 0.15 | 0.15 | 9 | 8.9418 | 0.11183 | 2e-07 | 0
43936 | 143.42 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.4696 | 0.13388 | 1.6e-06 | 0
43992 | 81.55 | 0.207 | 0.207 | 9 | 11.9238 | 0.083866 | 9e-07 | 0
43996 | 28.18 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.056 | 0.05863 | 758637.825 | 0.0065562
44024 | 282.57 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 7607107.6458 | 0.063321
44030 | 23.96 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.4696 | 0.13388 | 3e-07 | 0
44192 | 393.75 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 10600200.1554 | 0.088235
ВК "Мамулино 3" | 335.56 |  |  | 60
39992 | 95.39 |  |  | 12
39994 | 16.29 |  |  | 12
39996 | 77.85 |  |  | 12
39998 | 106.89 |  |  | 12
40000 | 39.14 |  |  | 12
Керам. завод | 200.99 | 0.415 | 0.415 | 345 | 29.8396 | 0.84241 | 5410880.6209 | 1
35768 | 103.56 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3403 | 0.18725 | 2787953.5294 | 0.48892
35772 | 2.91 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9263 | 0.16874 | 78340.5292 | 0.015246
35786 | 6.34 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9263 | 0.16874 | 170680.0523 | 0.033217
35814 | 3.02 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7409 | 0.14835 | 81301.8521 | 0.017997
44188 | 85.16 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9057 | 0.16933 | 2292604.6579 | 0.44462
Кот. ХБК
27664 | 16.82 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6563 | 0.06823 | 16957.0806 | 4.75e-05
27668 | 29.95 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9715 | 0.083532 | 6e-07 | 0
27670 | 39.03 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7007 | 0.14924 | 6e-07 | 0
27672 | 25.55 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9219 | 0.16886 | 4e-07 | 0
27674 | 29.94 | 0.1 | 0.1 | 26 | 6.7007 | 0.14924 | 8e-07 | 0
27676 | 38.87 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9152 | 0.16906 | 39186.7845 | 4.43e-05
27678 | 6.3 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3618 | 0.18651 | 6351.3444 | 6.5e-06
27680 | 20.07 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5724 | 0.21871 | 20233.5676 | 1.77e-05
27682 | 11.3 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9152 | 0.16906 | 11392.0938 | 1.29e-05
27684 | 36.39 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5632 | 0.21914 | 181162.4468 | 0.000158
27692 | 44.84 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5632 | 0.21914 | 223229.5762 | 0.0001947
27694 | 50.47 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7007 | 0.14924 | 9e-07 | 0
27696 | 28.47 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3493 | 0.18694 | 141733.8506 | 0.0001449
27698 | 34.26 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3493 | 0.18694 | 170558.5388 | 0.0001743
27700 | 8.12 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5742 | 0.21862 | 40424.2669 | 3.53e-05
27702 | 19.22 | 0.082 | 0.082 | 38 | 5.9236 | 0.16882 | 5e-06 | 0
27704 | 10.54 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5607 | 0.21927 | 2.7e-06 | 0
27706 | 87.69 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5607 | 0.21927 | 436552.2305 | 0.0003805
27709 | 10.9 | 0.033 | 0.027 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27712 | 84.39 | 0.15 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27714 | 50.22 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9715 | 0.083532 | 9e-07 | 0
27715 | 6.56 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1431 | 0.10937 | 1e-07 | 0
27718 | 33.36 | 0.1 | 0.1 | 48 | 6.7054 | 0.14913 | 0.0004504 | 0
27720 | 38.06 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7054 | 0.14913 | 7e-07 | 0
27722 | 60.23 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9715 | 0.083532 | 1.1e-06 | 0
27724 | 6.64 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 0
27726 | 7.03 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 0
27728 | 30.25 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9036 | 0.16939 | 5e-07 | 0
27730 | 54.8 | 0.082 | 0.082 | 62 | 5.9036 | 0.16939 | 62.8101 | 1e-07
27732 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9036 | 0.16939 | 1248090.4338 | 0.001408
27734 | 7.63 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 0
27736 | 7.71 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5742 | 0.21862 | 1235273.0859 | 0.0010798
27738 | 34.47 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.7054 | 0.14913 | 5522680.2293 | 0.0070766
27740 | 6.55 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5744 | 0.21861 | 1049421.3889 | 0.0009173
27742 | 22.55 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9227 | 0.16884 | 3612893.2564 | 0.0040891
27744 | 40.57 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3349 | 0.18744 | 1.2e-06 | 0
27748 | 12.57 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3349 | 0.18744 | 4e-07 | 0
27750 | 8.65 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3349 | 0.18744 | 8720.496 | 8.9e-06
27752 | 13.32 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5734 | 0.21866 | 2134090.408 | 0.0018651
27754 | 55.32 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3349 | 0.18744 | 9e-07 | 0
27756 | 11.01 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3349 | 0.18744 | 11099.7303 | 1.13e-05
27758 | 40.93 | 0.15 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27760 | 104.34 | 0.15 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27762 | 73.56 | 0.15 | 0.1 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27764 | 7.7 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.8986 | 0.084043 | 38333.3561 | 8.72e-05
27766 | 11.76 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5736 | 0.21865 | 58545.4919 | 5.12e-05
27768 | 15.45 | 0.207 | 0.207 | 59 | 11.8986 | 0.084043 | 0.6901 | 0
27770 | 8.49 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5741 | 0.21862 | 42266.2588 | 3.69e-05
27772 | 37.37 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.0605 | 0.11037 | 0.0008677 | 0
27774 | 32.46 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.8986 | 0.084043 | 161597.4981 | 0.0003674
27776 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5723 | 0.21871 | 50132.0641 | 4.38e-05
27778 | 10.76 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5723 | 0.21871 | 53567.1339 | 4.68e-05
27780 | 42.06 | 0.207 | 0.207 | 68 | 11.8986 | 0.084043 | 209389.7469 | 0.0004761
27782 | 49.93 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6563 | 0.06823 | 50336.9234 | 0.000141
27784 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5705 | 0.21879 | 47891.804 | 4.18e-05
27786 | 23.05 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5705 | 0.21879 | 5128.9829 | 4.5e-06
27788 | 52.06 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6563 | 0.06823 | 52484.2838 | 0.000147
27790 | 8.53 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5707 | 0.21879 | 42465.3929 | 3.71e-05
27792 | 22.77 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5707 | 0.21879 | 5066.6788 | 4.4e-06
27794 | 36.64 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6563 | 0.06823 | 36938.6107 | 0.0001035
27799 | 63.26 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6563 | 0.06823 | 63775.5593 | 0.0001786
27801 | 17.98 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7112 | 0.149 | 18126.5342 | 2.32e-05
27803 | 6.41 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5711 | 0.21876 | 6462.2405 | 5.6e-06
27805 | 22 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5711 | 0.21876 | 22179.2972 | 1.94e-05
27807 | 35.1 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7112 | 0.149 | 35386.059 | 4.54e-05
27809 | 15.36 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7112 | 0.149 | 15485.1817 | 1.99e-05
27811 | 17.67 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7112 | 0.149 | 17814.0083 | 2.28e-05
27813 | 2.82 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5727 | 0.21869 | 178591371.485 | 0.15606
27815 | 14.86 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5727 | 0.21869 | 941087865.8786 | 0.82234
27817 | 93.11 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3426 | 0.18717 | 93868.8353 | 9.58e-05
27819 | 3.04 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7112 | 0.149 | 81840.2745 | 0.000105
27821 | 78.07 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8028 | 0.12816 | 4160.3664 | 6.2e-06
27825 | 55.23 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.351 | 0.18688 | 0.0002764 | 0
27827 | 13.71 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8028 | 0.12816 | 730.6087 | 1.1e-06
27831 | 110.2 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8028 | 0.12816 | 5872.5806 | 8.8e-06
27833 | 58.32 | 0.125 | 0.125 | 65 | 7.8028 | 0.12816 | 3107.8848 | 4.6e-06
27835 | 52.81 | 0.069 | 0.069 | 65 | 5.3515 | 0.18686 | 2814.2559 | 2.9e-06
27837 | 23.93 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.864 | 0.17053 | 24125.0268 | 2.7e-05
27839 | 11 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5737 | 0.21864 | 3.5e-05 | 0
27841 | 29.43 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.864 | 0.17053 | 6548.6322 | 7.3e-06
27843 | 10.51 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5738 | 0.21864 | 3.34e-05 | 0
27845 | 35.41 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.864 | 0.17053 | 7879.275 | 8.8e-06
27847 | 10.99 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.864 | 0.17053 | 2445.4457 | 2.7e-06
27849 | 9.32 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3611 | 0.18653 | 3e-07 | 0
27851 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5708 | 0.21878 | 9.64e-05 | 0
27853 | 33.48 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.864 | 0.17053 | 7e-07 | 0
27855 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5739 | 0.21863 | 3e-07 | 0
27857 | 56.21 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.864 | 0.17053 | 1.1e-06 | 0
27859 | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5737 | 0.21864 | 3e-07 | 0
27861 | 49.54 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.864 | 0.17053 | 1e-06 | 0
27863 | 13.67 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5721 | 0.21872 | 4e-07 | 0
27865 | 7.9 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5721 | 0.21872 | 2e-07 | 0
27867 | 60.7 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.8986 | 0.084043 | 0.0003038 | 0
27869 | 11.27 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5737 | 0.21864 | 303401.2968 | 0.0002652
27871 | 20.01 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.8986 | 0.084043 | 4.15e-05 | 0
27873 | 21.71 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7145 | 0.14893 | 4e-07 | 0
27875 | 9.35 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5571 | 0.21944 | 46547.6498 | 4.05e-05
27877 | 27.83 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5571 | 0.21944 | 138547.7044 | 0.0001207
27879 | 45.1 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5571 | 0.21944 | 9e-07 | 0
27881 | 40.12 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5571 | 0.21944 | 40446.9718 | 3.52e-05
27883 | 67.31 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3443 | 0.18711 | 1.4e-06 | 0
27885 | 9.72 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3443 | 0.18711 | 9799.217 | 1e-05
27887 | 12.65 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7145 | 0.14893 | 12753.0955 | 1.64e-05
27889 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5736 | 0.21865 | 11755.0274 | 1.03e-05
27891 | 45.12 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7145 | 0.14893 | 45487.7212 | 5.84e-05
27893 | 9.2 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.574 | 0.21863 | 9274.9786 | 8.1e-06
27895 | 53.89 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3487 | 0.18696 | 11991.3619 | 1.23e-05
27897 | 11.8 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3487 | 0.18696 | 2625.6833 | 2.7e-06
27899 | 56.03 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.8986 | 0.084043 | 0.0002804 | 0
27901 | 55.28 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0341 | 0.11069 | 0.0002767 | 0
27903 | 109.75 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0341 | 0.11069 | 2.2e-06 | 0
27905 | 35.91 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0341 | 0.11069 | 7e-07 | 0
27907 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9275 | 0.16871 | 2.02e-05 | 0
27915 | 4.81 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7402 | 0.14836 | 0.0001117 | 0
27917 | 92.71 | 0.15 | 0.15 | 49 | 9.0605 | 0.11037 | 0.0021525 | 0
27921 | 23.7 | 0.15 | 0.15 | 44 | 9.0605 | 0.11037 | 4.92e-05 | 0
27923 | 27.31 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.7325 | 0.14853 | 0.0006341 | 0
27925 | 55.77 | 0.125 | 0.125 | 44 | 7.895 | 0.12666 | 0.0001157 | 0
27927 | 10.06 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9261 | 0.16875 | 2.09e-05 | 0
27929 | 21.82 | 0.1 | 0.1 | 68 | 6.7344 | 0.14849 | 108627.7714 | 0.0001398
27931 | 9.6 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5739 | 0.21863 | 47792.2393 | 4.18e-05
27933 | 30.86 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3539 | 0.18678 | 153632.1328 | 0.0001572
27935 | 11 | 0.069 | 0.069 | 68 | 5.3539 | 0.18678 | 54761.9387 | 5.6e-05
27937 | 12.91 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.6749 | 0.14982 | 4e-07 | 0
27939 | 8.47 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 0
27941 | 16.13 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.6749 | 0.14982 | 5e-07 | 0
27943 | 26.57 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5714 | 0.21875 | 8e-07 | 0
27945 | 57.61 | 0.1 | 0.1 | 66 | 6.6749 | 0.14982 | 12819.12 | 1.64e-05
27947 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 27 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 0
27949 | 54.66 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6749 | 0.14982 | 55105.4719 | 7.03e-05
27951 | 54.37 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5672 | 0.21895 | 54813.1075 | 4.78e-05
27953 | 23.79 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.6749 | 0.14982 | 23983.8864 | 3.06e-05
27955 | 8.83 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.574 | 0.21863 | 237713.6929 | 0.0002078
27957 | 29.46 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6749 | 0.14982 | 5e-07 | 0
27959 | 9.57 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5739 | 0.21863 | 47642.8851 | 4.16e-05
27961 | 47.67 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9115 | 0.16916 | 7e-07 | 0
27963 | 8.12 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5742 | 0.21862 | 40424.2669 | 3.53e-05
27965 | 16.2 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9115 | 0.16916 | 3e-07 | 0
27967 | 20.86 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5722 | 0.21871 | 103848.5522 | 9.07e-05
27969 | 40.02 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3543 | 0.18676 | 6e-07 | 0
27971 | 7.93 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5704 | 0.2188 | 39478.3786 | 3.45e-05
27973 | 25 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5704 | 0.2188 | 124458.9515 | 0.0001087
27975 | 5.77 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.797 | 0.084768 | 1e-07 | 0
27977 | 98.1 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9177 | 0.083909 | 1.8e-06 | 0
27979 | 71.84 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0592 | 0.11039 | 1.3e-06 | 0
27981 | 7.81 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9147 | 0.25545 | 0.34885 | 0
27983 | 32.4 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9147 | 0.25545 | 1.4472 | 0
27985 | 18.56 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9147 | 0.25545 | 0.82901 | 0
27987 | 27.62 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3492 | 0.18694 | 1.2337 | 0
27989 | 35.56 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3492 | 0.18694 | 1.5883 | 0
27991 | 15.28 | 0.082 | 0.082 | 59 | 5.9247 | 0.16878 | 0.68251 | 0
27993 | 8.09 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9193 | 0.25515 | 0.36135 | 0
27995 | 32.62 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5705 | 0.21879 | 1.457 | 0
27997 | 8.63 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9168 | 0.25531 | 0.38547 | 0
27999 | 26.9 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9168 | 0.25531 | 1.2015 | 0
28001 | 30.96 | 0.1 | 0.1 | 59 | 6.7312 | 0.14856 | 1.3829 | 0
28005 | 4.14 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0592 | 0.11039 | 1e-07 | 0
28006 | 80.22 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0592 | 0.11039 | 1.5e-06 | 0
28008 | 39.74 | 0.125 | 0.125 | 59 | 7.8555 | 0.1273 | 1.7751 | 0
28010 | 28.79 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3338 | 0.18749 | 1.286 | 0
28012 | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.574 | 0.21863 | 0.42165 | 0
28014 | 51.97 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3338 | 0.18749 | 2.3213 | 0
28016 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5741 | 0.21862 | 0.37788 | 0
28018 | 34.41 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3338 | 0.18749 | 1.537 | 0
28022 | 18.2 | 0.069 | 0.069 | 59 | 5.3338 | 0.18749 | 0.81293 | 0
28024 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5681 | 0.21891 | 0.73432 | 0
28026 | 32.07 | 0.05 | 0.05 | 59 | 4.5681 | 0.21891 | 1.4325 | 0
28028 | 53.38 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8555 | 0.1273 | 204.9624 | 3e-07
28030 | 50.71 | 0.033 | 0.027 | 63 | 3.9154 | 0.2554 | 194.7105 | 1e-07
28032 | 50.36 | 0.125 | 0.125 | 63 | 7.8555 | 0.1273 | 193.3666 | 3e-07
28034 | 25.03 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6946 | 0.14937 | 96.1073 | 1e-07
28036 | 12.08 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5736 | 0.21865 | 46.3834 | 0
28038 | 20.14 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6946 | 0.14937 | 77.3313 | 1e-07
28040 | 8.54 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5707 | 0.21879 | 32.7909 | 0
28042 | 49.99 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6946 | 0.14937 | 191.9459 | 2e-07
28044 | 14.87 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5731 | 0.21867 | 57.0961 | 0
28046 | 22.71 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5707 | 0.21879 | 87.1993 | 1e-07
28048 | 42.01 | 0.1 | 0.1 | 63 | 6.6946 | 0.14937 | 161.3052 | 2e-07
28050 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.573 | 0.21868 | 61.2814 | 1e-07
28052 | 28.12 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9124 | 0.16914 | 107.972 | 1e-07
28054 | 28.58 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5711 | 0.21877 | 109.7382 | 1e-07
28056 | 32.53 | 0.082 | 0.082 | 63 | 5.9124 | 0.16914 | 124.905 | 1e-07
28058 | 8.43 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5741 | 0.21862 | 32.3686 | 0
28060 | 16.28 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3596 | 0.18658 | 62.5101 | 1e-07
28062 | 27.55 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5662 | 0.219 | 105.7833 | 1e-07
28064 | 34.03 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5662 | 0.219 | 130.6645 | 1e-07
28066 | 28.93 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3554 | 0.18673 | 111.0821 | 1e-07
28068 | 47.25 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5683 | 0.2189 | 181.4251 | 2e-07
28070 | 6.46 | 0.069 | 0.069 | 63 | 5.3554 | 0.18673 | 24.8044 | 0
28072 | 8.47 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5714 | 0.21875 | 32.5221 | 0
28074 | 18.19 | 0.05 | 0.05 | 63 | 4.5714 | 0.21875 | 69.8439 | 1e-07
28367 | 36.75 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28369 | 116.02 | 0.1 | 0.05 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28371 | 23.53 | 0.082 | 0.05 | 44 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28373 | 61.1 | 0.15 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28374 | 203.53 | 0.15 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28427 | 9.96 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9191 | 0.25516 | 0.44488 | 0
37058 | 1 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6563 | 0.06823 | 1008.1499 | 2.8e-06
38031 | 8.35 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3443 | 0.18711 | 1e-07 | 0
39697 | 15.9 | 0.15 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39699 | 60.1 | 0.15 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39702 | 23 | 0.05 | 0.04 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39704 | 25.95 | 0.05 | 0.04 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39706 | 10 | 0.05 | 0.04 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39848 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 47 | 5.9275 | 0.16871 | 2.02e-05 | 0
39864 | 31.23 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.6563 | 0.06823 | 31484.5201 | 8.82e-05
41870 | 27 | 0.033 | 0.027 | 59 | 3.9175 | 0.25526 | 1.206 | 0
44180 | 113.26 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.797 | 0.084768 | 2.1e-06 | 0
Котельная «Поликлиника № 2» (ул. Семенова д.38)
37722 | 34 | 0.069 | 0.05 | 71 | 5.3557 | 0.18672 | 35866501.2781 | 1
Кот. школа №2 (ул. Машинистов д.22)
31100 | 11.57 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8438 | 0.067368 | 311477.6192 | 1
31106 | 9 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7388 | 0.14839 | 2.86e-05 | 0
31108 | 4.06 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0539 | 0.11045 | 1.29e-05 | 0
31110 | 115.09 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0562 | 0.11042 | 0.000366 | 0
31112 | 7.12 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0562 | 0.11042 | 2.26e-05 | 0
35812 | 27.7 | 0.1 | 0.1 | 45 | 6.7324 | 0.14854 | 8.81e-05 | 0
39678 | 2 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.8438 | 0.067368 | 6.4e-06 | 0
39680 | 63.88 | 0.259 | 0.259 | 45 | 14.8438 | 0.067368 | 0.0002031 | 0
44186 | 39.29 | 0.15 | 0.15 | 45 | 9.0562 | 0.11042 | 0.0001249 | 0
Кот. школа №24 (ул. Линейная д.81)
31097 | 40.59 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7279 | 0.14863 | 1092729.2087 | 1
Кот. ДРСУ
27570 | 86.35 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0528 | 0.11046 | 87053.74 | 7.95e-05
27572 | 34.96 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9193 | 0.16894 | 35244.9186 | 2.1e-05
27574 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7265 | 0.14866 | 15323.8779 | 1.04e-05
27576 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7265 | 0.14866 | 29639.6059 | 2.01e-05
27578 | 4.32 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9277 | 0.1687 | 116299.3435 | 6.96e-05
27580 | 61.06 | 0.15 | 0.15 | 67 | 9.0528 | 0.11046 | 61557.6326 | 5.62e-05
27582 | 20.2 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0528 | 0.11046 | 543807.1142 | 0.0004967
27584 | 3.25 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.887 | 0.12679 | 3276.4871 | 2.6e-06
27586 | 19.73 | 0.125 | 0.125 | 73 | 7.8885 | 0.12677 | 1249506298.2485 | 0.99443
27588 | 37.02 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.674 | 0.14984 | 37321.7087 | 2.51e-05
27590 | 13.55 | 0.05 | 0.05 | 67 | 4.5733 | 0.21866 | 13660.431 | 6.3e-06
27594 | 29.17 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.674 | 0.14984 | 5e-07 | 0
27598 | 82.25 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.674 | 0.14984 | 3.93e-05 | 0
27600 | 11.25 | 0.082 | 0.082 | 67 | 5.9258 | 0.16875 | 11341.6861 | 6.8e-06
27602 | 48.68 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.674 | 0.14984 | 0.0011303 | 0
27604 | 11.22 | 0.069 | 0.069 | 67 | 5.3607 | 0.18654 | 11311.4418 | 6.1e-06
27610 | 59 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.8008 | 0.067564 | 59480.8425 | 8.88e-05
27612 | 14.29 | 0.259 | 0.259 | 67 | 14.8008 | 0.067564 | 14406.4616 | 2.15e-05
27614 | 117.87 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7013 | 0.14922 | 3173195.229 | 0.0021453
27631 | 100.93 | 0.125 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27633 | 53.28 | 0.069 | 0.069 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27635 | 83.16 | 0.15 | 0.1 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27637 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27639 | 36.85 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27641 | 10.77 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27645 | 112.91 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27647 | 12.67 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27651 | 47.93 | 0.082 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27653 | 14.64 | 0.05 | 0.05 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27657 | 80.65 | 0.15 | 0.1 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27659 | 77.17 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27661 | 79.76 | 0.1 | 0.1 | 67 | 6.7144 | 0.14893 | 80410.036 | 5.45e-05
35336 | 2.81 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9245 | 0.067004 | 75648.411 | 0.0001139
35351 | 108.63 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35868 | 3.27 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9279 | 0.16869 | 88032.1379 | 5.26e-05
35870 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36671 | 28 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36712 | 2 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.7977 | 0.067578 | 53842.2865 | 8.04e-05
37071 | 15.2 | 0.082 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37073 | 4.32 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37075 | 29.4 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37077 | 30 | 0.027 | 0.027 | 69 | 3.701 | 0.2702 | 807634.2976 | 0.0003016
37083 | 42 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.8008 | 0.067564 | 1130688.0166 | 0.0016884
42647 | 15 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5731 | 0.21867 | 403817.1488 | 0.0001863
42649 | 39.1 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5688 | 0.21888 | 4e-07 | 0
42651 | 5 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5688 | 0.21888 | 1e-07 | 0
42654 | 16 | 0.125 | 0.082 | 67 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44184 | 50.41 | 0.125 | 0.125 | 67 | 7.887 | 0.12679 | 50820.8349 | 4.04e-05
Кот. ПАТП-1 (ул. Шишкова д.92)
39684 | 108.65 | 0.05 | 0.05 | 10 | 4.5569 | 0.21945 | 1.2e-06 | 0
39686 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5569 | 0.21945 | 3e-07 | 0
39688 | 62.3 | 0.04 | 0.04 | 10 | 4.1761 | 0.23946 | 7e-07 | 0
39690 | 46 | 0.05 | 0.05 | 10 | 4.5685 | 0.21889 | 5e-07 | 0
39736 | 2 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.9048 | 0.067092 | 53842.2865 | 0.0028294
39737 | 12 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.907 | 0.067083 | 323053.719 | 0.016979
39766 | 16 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7309 | 0.14857 | 430738.292 | 0.010222
39768 | 16 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7309 | 0.14857 | 430738.292 | 0.010222
39773 | 60 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.4833 | 0.069045 | 1615268.5951 | 0.082482
39778 | 7.04 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.4627 | 0.069143 | 189524.8475 | 0.0096641
39780 | 23 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.4833 | 0.069045 | 619186.2948 | 0.031618
39781 | 55 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.4833 | 0.069045 | 1480662.8788 | 0.075608
39783 | 10 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9191 | 0.25516 | 269211.4325 | 0.0037198
39785 | 44 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0486 | 0.11051 | 1184530.3031 | 0.03779
39787 | 10 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7385 | 0.1484 | 269211.4325 | 0.0063959
39791 | 108 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0486 | 0.11051 | 2907483.4712 | 0.092757
39793 | 23 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0486 | 0.11051 | 619186.2948 | 0.019754
39797 | 10 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7385 | 0.1484 | 269211.4325 | 0.0063959
39799 | 35 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9193 | 0.16894 | 942240.0138 | 0.019664
39803 | 36 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0047 | 0.083301 | 969161.1571 | 0.04102
39805 | 35 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0047 | 0.083301 | 942240.0138 | 0.03988
39807 | 35 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0047 | 0.083301 | 942240.0138 | 0.03988
39809 | 40 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1243 | 0.1096 | 1076845.7301 | 0.034642
39810 | 55 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7229 | 0.14874 | 1480662.8788 | 0.035096
39818 | 10 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.1412 | 0.1094 | 269211.4325 | 0.0086764
39820 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39822 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39824 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39826 | 10 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44182 | 272.96 | 0.259 | 0.259 | 69 | 14.4627 | 0.069143 | 7348395.0319 | 0.3747
Кот. Сахаровское шоссе ГВС
30442 | 107.12 | 0.207 | 0.207 | 27 | 11.9437 | 0.083726 | 3.1e-06 | 0
30444 | 11 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.9437 | 0.083726 | 9e-07 | 0
30448 | 4.99 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0881 | 0.082726 | 1e-07 | 1.2e-06
30450 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0272 | 0.11078 | 4e-07 | 0
30454 | 7.12 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7155 | 0.14891 | 191678.5369 | 0.016236
30458 | 36.6 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5699 | 0.21882 | 7e-07 | 0
30460 | 167.5 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0272 | 0.11078 | 2.8e-06 | 0
30462 | 44.62 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6848 | 0.14959 | 0.0064636 | 0
30464 | 4.75 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6848 | 0.14959 | 0.0006881 | 0
30466 | 74.99 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6848 | 0.14959 | 0.010863 | 0
30468 | 41.33 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.6848 | 0.14959 | 0.005987 | 0
30470 | 9.8 | 0.04 | 0.04 | 52 | 4.1821 | 0.23911 | 0.0014196 | 0
30476 | 40.93 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7154 | 0.14891 | 1.2e-06 | 0
30478 | 33.21 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8774 | 0.17014 | 894051.1427 | 0.06628
30480 | 26.43 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0272 | 0.11078 | 711525.8244 | 0.081017
30482 | 34.35 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8774 | 0.17014 | 924741.2296 | 0.068555
30484 | 31.2 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.638 | 0.15065 | 2.97e-05 | 0
30486 | 20 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5724 | 0.21871 | 538422.865 | 0.031053
30488 | 170.61 | 0.1 | 0.1 | 42 | 6.638 | 0.15065 | 0.0001623 | 0
30490 | 36 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5561 | 0.21949 | 969161.1571 | 0.055696
30492 | 88.57 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5561 | 0.21949 | 2384405.6496 | 0.13703
30494 | 30 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9153 | 0.25541 | 807634.2976 | 0.039886
30498 | 14.94 | 0.033 | 0.027 | 69 | 3.9153 | 0.25541 | 402201.8689 | 0.019863
30500 | 6.86 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9153 | 0.25541 | 184679.0463 | 0.0091205
30502 | 63.19 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.638 | 0.15065 | 1701147.0051 | 0.14243
30506 | 21.59 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.638 | 0.15065 | 581227.4869 | 0.048665
30508 | 40.93 | 0.1 | 0.082 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30511 | 10.69 | 0.125 | 0.082 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30513 | 39.39 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30517 | 3.65 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30521 | 30.79 | 0.1 | 0.082 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30525 | 36.6 | 0.05 | 0.027 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30528 | 42.41 | 0.05 | 0.05 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30530 | 10.94 | 0.04 | 0.027 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30532 | 74.42 | 0.05 | 0.05 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30533 | 222.53 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36837 | 4.44 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5561 | 0.21949 | 119529.8776 | 0.0068691
37063 | 1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37066 | 107.12 | 0.15 | 0.125 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37068 | 11 | 0.15 | 0.15 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37869 | 4.99 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.9437 | 0.083726 | 1e-07 | 0
37870 | 10.72 | 0.207 | 0.207 | 27 | 11.9437 | 0.083726 | 3e-07 | 0
37872 | 15 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.638 | 0.15065 | 403817.1488 | 0.033811
39375 | 5 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7154 | 0.14891 | 1e-07 | 0
39378 | 25 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7154 | 0.14891 | 7e-07 | 0
39380 | 3 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7154 | 0.14891 | 1e-07 | 0
39382 | 3 | 0.1 | 0.1 | 27 | 6.7154 | 0.14891 | 1e-07 | 0
39383 | 41.84 | 0.207 | 0.207 | 33 | 11.9437 | 0.083726 | 3.2e-06 | 0
39387 | 41.84 | 0.15 | 0.15 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39390 | 18 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7155 | 0.14891 | 3e-07 | 0
39391 | 51.4 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7155 | 0.14891 | 9e-07 | 0
39393 | 18 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39394 | 51.4 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39396 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 0
39398 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 0
39400 | 53 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-06 | 0
39402 | 60 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1.1e-06 | 0
39404 | 46 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 8e-07 | 0
39455 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 0
39457 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 0
39459 | 5 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39460 | 4.2 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9034 | 0.08401 | 1e-07 | 0
39461 | 56 | 0.15 | 0.125 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39463 | 122 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.8774 | 0.17014 | 3284379.4767 | 0.24349
44178 | 48.8 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9034 | 0.08401 | 9e-07 | 0
Кот. школа №3 (ул. Новая Заря д.23)
31086 | 9.36 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.1258 | 0.10958 | 3e-07 | 2.4e-06
31088 | 11.15 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.1311 | 0.10952 | 3e-07 | 2.9e-06
31090 | 16.83 | 0.15 | 0.15 | 27 | 9.1311 | 0.10952 | 5e-07 | 4.4e-06
31094 | 16.37 | 0.069 | 0.04 | 27 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
Кот. ТКСМ-2 (ул. А. Туполева д.117)
28823 | 54.03 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.687 | 0.14954 | 3.6e-05 | 0
28825 | 6.04 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.687 | 0.14954 | 4e-06 | 0
28827 | 40.96 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.687 | 0.14954 | 8e-07 | 0
28829 | 42.66 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.687 | 0.14954 | 2.85e-05 | 0
28831 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.687 | 0.14954 | 3.1e-06 | 0
28837 | 53.62 | 0.414 | 0.414 | 41 | 23.2434 | 0.043023 | 3.58e-05 | 0
28839 | 222.4 | 0.414 | 0.414 | 41 | 23.2434 | 0.043023 | 0.0001483 | 0
28841 | 47.56 | 0.414 | 0.414 | 41 | 23.2434 | 0.043023 | 3.17e-05 | 0
28843 | 36.7 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.1684 | 0.058247 | 2.45e-05 | 0
28845 | 137.6 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.1684 | 0.058247 | 9.18e-05 | 0
28847 | 51.73 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.1684 | 0.058247 | 3.45e-05 | 0
28854 | 6.84 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28856 | 27.26 | 0.082 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28858 | 25.24 | 0.069 | 0.069 | 32 | 5.3576 | 0.18665 | 1.6e-06 | 0
28861 | 109.45 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.1684 | 0.058247 | 7.3e-05 | 0
28862 | 11.07 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.687 | 0.14954 | 7.4e-06 | 0
28864 | 32.85 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.9014 | 0.12656 | 2.19e-05 | 0
28866 | 52.12 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.1684 | 0.058247 | 3.48e-05 | 0
28868 | 8.56 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.9014 | 0.12656 | 5.7e-06 | 0
28870 | 45.57 | 0.207 | 0.207 | 41 | 12.0546 | 0.082956 | 3.04e-05 | 0
28872 | 5.58 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0694 | 0.11026 | 3.7e-06 | 0
28874 | 132.29 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0694 | 0.11026 | 8.82e-05 | 0
28877 | 42.7 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28879 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28881 | 32.85 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28883 | 4.32 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28885 | 41.84 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28887 | 41.15 | 0.082 | 0.082 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28889 | 3.77 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28891 | 58.42 | 0.309 | 0.309 | 41 | 17.1684 | 0.058247 | 3.9e-05 | 0
28893 | 18.4 | 0.1 | 0.1 | 73 | 6.7356 | 0.14847 | 1165277037.2299 | 0.027467
28895 | 128.05 | 0.125 | 0.125 | 73 | 7.8624 | 0.12719 | 8109441916.6811 | 0.22313
28897 | 132.8 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.9488 | 0.083691 | 1.5e-06 | 0
28899 | 28.72 | 0.1 | 0.1 | 31 | 6.732 | 0.14854 | 1.5e-06 | 0
28901 | 47.75 | 0.359 | 0.359 | 73 | 20.6185 | 0.0485 | 3024020634.8531 | 0.2182
28903 | 14 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7235 | 0.14873 | 9.3e-06 | 0
28905 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 39 | 6.7235 | 0.14873 | 1.15e-05 | 0
28907 | 6.52 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7235 | 0.14873 | 4.3e-06 | 0
28909 | 40.9 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.9488 | 0.083691 | 5e-07 | 0
28911 | 32.24 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6865 | 0.14955 | 0.0001614 | 0
28913 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6865 | 0.14955 | 2.67e-05 | 0
28915 | 117.27 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6865 | 0.14955 | 0.0027228 | 0
28917 | 5.93 | 0.1 | 0.1 | 49 | 6.6865 | 0.14955 | 0.0001377 | 0
28919 | 47.24 | 0.15 | 0.15 | 73 | 9.1203 | 0.10965 | 2991722300.8624 | 0.095486
28921 | 37.57 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.6749 | 0.14981 | 1.2e-06 | 0
28923 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 33 | 6.6749 | 0.14981 | 2.3e-06 | 0
28925 | 71.01 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.6749 | 0.14981 | 6.8e-06 | 0
28927 | 56.07 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.6749 | 0.14981 | 5.4e-06 | 0
28929 | 38.9 | 0.082 | 0.082 | 33 | 5.9168 | 0.16901 | 3e-06 | 0
28931 | 5.46 | 0.082 | 0.082 | 34 | 5.9168 | 0.16901 | 5e-07 | 0
28933 | 24.75 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.1258 | 0.10958 | 1.65e-05 | 0
28935 | 12.65 | 0.15 | 0.15 | 73 | 9.1258 | 0.10958 | 801127955.546 | 0.025585
28937 | 27.3 | 0.207 | 0.207 | 69 | 12.0191 | 0.083201 | 734947.1902 | 3.09e-05
28939 | 27 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5588 | 0.21935 | 5e-07 | 0
28941 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5588 | 0.21935 | 193024.5992 | 3.1e-06
28944 | 23.8 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5588 | 0.21935 | 4e-07 | 0
28946 | 7.05 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9194 | 0.25514 | 189794.0651 | 2.6e-06
28948 | 35.49 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5588 | 0.21935 | 955431.4192 | 1.52e-05
28950 | 11.3 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.919 | 0.25517 | 304208.9239 | 4.2e-06
28952 | 17.2 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5588 | 0.21935 | 463043.6845 | 7.4e-06
28954 | 17.58 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1734 | 0.23961 | 473273.6963 | 6.9e-06
28956 | 68.55 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1734 | 0.23961 | 1845444.4521 | 2.7e-05
28958 | 61.3 | 0.207 | 0.207 | 73 | 12.0191 | 0.083201 | 3882145813.8084 | 0.16329
28960 | 78 | 0.05 | 0.05 | 60 | 4.5637 | 0.21912 | 9.6748 | 0
28966 | 12.65 | 0.15 | 0.1 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28968 | 47.75 | 0.069 | 0.069 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28970 | 37.87 | 0.1 | 0.069 | 39 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28972 | 9.17 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28974 | 132.8 | 0.15 | 0.1 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28976 | 24.45 | 0.05 | 0.05 | 31 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28978 | 40.9 | 0.15 | 0.1 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28980 | 46.92 | 0.15 | 0.082 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28984 | 57.03 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28994 | 14.45 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9164 | 0.16902 | 389010.5149 | 8.1e-06
28996 | 16.43 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9164 | 0.16902 | 442314.3918 | 9.2e-06
28998 | 15.1 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9164 | 0.16902 | 2419276.7803 | 5.01e-05
29000 | 23.05 | 0.033 | 0.033 | 70 | 3.9179 | 0.25524 | 3693001.757 | 5.06e-05
29002 | 37.91 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5697 | 0.21883 | 6073826.4936 | 9.71e-05
29004 | 42.1 | 0.207 | 0.207 | 73 | 11.4833 | 0.087083 | 2666204484.0424 | 0.10714
29006 | 22.66 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.4833 | 0.087083 | 610033.102 | 2.45e-05
29007 | 137.3 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.4833 | 0.087083 | 3696273.0506 | 0.0001485
29009 | 10.35 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 278633.8429 | 8.8e-06
29011 | 18.05 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.4833 | 0.087083 | 485926.6152 | 1.95e-05
29013 | 6.35 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.332 | 0.088246 | 170949.2571 | 6.8e-06
29015 | 11.16 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7381 | 0.14841 | 300439.9546 | 7.1e-06
29017 | 13.42 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.941 | 0.083745 | 361281.7445 | 1.51e-05
29019 | 23.6 | 0.207 | 0.207 | 58 | 11.941 | 0.083745 | 0.40153 | 0
29021 | 30.32 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.941 | 0.083745 | 816249.0552 | 3.41e-05
29023 | 31.36 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7311 | 0.14856 | 844247.0688 | 1.99e-05
29025 | 68.24 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.941 | 0.083745 | 1837098.758 | 7.68e-05
29027 | 18.52 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7355 | 0.14847 | 498579.5853 | 1.18e-05
29029 | 26.66 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.941 | 0.083745 | 717717.675 | 3e-05
29031 | 14.56 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.941 | 0.083745 | 3e-07 | 0
29033 | 215.64 | 0.309 | 0.309 | 23 | 17.221 | 0.058069 | 4e-06 | 0
29035 | 135.6 | 0.309 | 0.309 | 23 | 17.221 | 0.058069 | 2.5e-06 | 0
29037 | 24.12 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.221 | 0.058069 | 649337.9978 | 3.91e-05
29039 | 11.36 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.221 | 0.058069 | 305824.1781 | 1.84e-05
29041 | 48.92 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.9621 | 0.058955 | 1316982.2786 | 7.82e-05
29043 | 2.41 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5055 | 0.057125 | 64879.9575 | 4e-06
29046 | 19.93 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.221 | 0.058069 | 536538.3932 | 3.23e-05
29049 | 52.67 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5586 | 0.21936 | 8438629.1634 | 0.0001346
29051 | 29.02 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5586 | 0.21936 | 4649497.4501 | 7.42e-05
29053 | 30.14 | 0.05 | 0.05 | 71 | 4.5586 | 0.21936 | 31794597.8421 | 0.0005072
29055 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 73 | 4.5731 | 0.21867 | 968953220.7338 | 0.015507
29057 | 39.57 | 0.207 | 0.207 | 73 | 11.4833 | 0.087083 | 2505978965.409 | 0.1007
29059 | 22.1 | 0.04 | 0.04 | 73 | 4.1807 | 0.23919 | 1399599103.3262 | 0.020477
29061 | 13.06 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.4833 | 0.087083 | 3e-07 | 0
29063 | 173.8 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.4833 | 0.087083 | 3.5e-06 | 0
29065 | 249.95 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.4833 | 0.087083 | 4.2e-06 | 0
29067 | 182.7 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9107 | 0.11222 | 3.1e-06 | 0
29069 | 88.2 | 0.15 | 0.15 | 14 | 8.9107 | 0.11222 | 1e-06 | 0
29071 | 51.85 | 0.082 | 0.082 | 70 | 5.9148 | 0.16907 | 8307251.2713 | 0.000172
29073 | 39.16 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5695 | 0.21884 | 1054231.9656 | 1.69e-05
29075 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 520385.697 | 1.65e-05
29077 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5736 | 0.21865 | 326553.4707 | 5.2e-06
29079 | 5.91 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 159103.9525 | 5e-06
29081 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 481888.4539 | 1.53e-05
29083 | 11.97 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 322246.0919 | 1.02e-05
29085 | 27.7 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.18 | 0.23923 | 745715.6886 | 1.09e-05
29087 | 80.72 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9069 | 0.16929 | 2173074.7161 | 4.49e-05
29089 | 26.25 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1802 | 0.23922 | 706680.0104 | 1.03e-05
29091 | 47.21 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5683 | 0.2189 | 1e-06 | 0
29093 | 47.34 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 1274446.9256 | 4.04e-05
29097 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.574 | 0.21863 | 241213.4446 | 3.9e-06
29099 | 28.13 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 757291.7371 | 2.4e-05
29101 | 44.51 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3534 | 0.1868 | 1198260.0409 | 2.24e-05
29103 | 8.7 | 0.15 | 0.15 | 69 | 9.0628 | 0.11034 | 234213.9412 | 7.4e-06
29105 | 10.56 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5738 | 0.21864 | 284287.284 | 4.6e-06
29113 | 21.42 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.907 | 0.16929 | 576650.8905 | 1.19e-05
29115 | 12.99 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.907 | 0.16929 | 349705.6447 | 7.2e-06
29117 | 11.98 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.907 | 0.16929 | 322515.2838 | 6.7e-06
29119 | 11.95 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.907 | 0.16929 | 321707.6567 | 6.7e-06
29121 | 11.34 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.907 | 0.16929 | 305285.7686 | 6.3e-06
29123 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.907 | 0.16929 | 288056.2277 | 6e-06
29125 | 14.41 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9187 | 0.25519 | 387933.6701 | 5.3e-06
29127 | 2.5 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9198 | 0.25512 | 67302.8581 | 9e-07
29130 | 79.83 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7144 | 0.14893 | 2149114.9151 | 5.05e-05
29132 | 62.4 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9095 | 0.16922 | 1679879.38 | 3.47e-05
29134 | 8.73 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9095 | 0.16922 | 235021.5683 | 4.9e-06
29172 | 106.08 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9107 | 0.11222 | 2855794.9254 | 8.91e-05
29176 | 25.15 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3576 | 0.18665 | 677066.7425 | 1.27e-05
29178 | 43.87 | 0.15 | 0.15 | 69 | 8.9107 | 0.11222 | 1181030.5257 | 3.68e-05
29180 | 85.11 | 0.082 | 0.082 | 69 | 5.9057 | 0.16933 | 2291258.5186 | 4.74e-05
29182 | 14.73 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3599 | 0.18657 | 396548.4278 | 7.4e-06
29184 | 41.26 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5679 | 0.21892 | 205407.0452 | 3.3e-06
29186 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5679 | 0.21892 | 242021.0717 | 3.9e-06
29188 | 37.31 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5681 | 0.21891 | 185742.5461 | 3e-06
29190 | 11.21 | 0.05 | 0.05 | 68 | 4.5681 | 0.21891 | 55807.394 | 9e-07
29199 | 31.2 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8438 | 0.12749 | 4e-07 | 0
29203 | 40.3 | 0.125 | 0.125 | 30 | 7.8438 | 0.12749 | 1.8e-06 | 0
29205 | 7.31 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7229 | 0.14874 | 196793.5556 | 4.6e-06
29207 | 12.6 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.341 | 0.18723 | 339206.4152 | 6.3e-06
29209 | 4.23 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.341 | 0.18723 | 113876.4365 | 2.1e-06
29212 | 24.05 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7229 | 0.14874 | 647453.4747 | 1.52e-05
29214 | 15.08 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7229 | 0.14874 | 405970.8382 | 9.6e-06
29216 | 11.59 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.3606 | 0.18655 | 2578.9551 | 0
29218 | 76.68 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.908 | 0.16926 | 17062.4911 | 4e-07
29220 | 76.29 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3338 | 0.18749 | 2053814.0433 | 3.83e-05
29222 | 10.99 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5737 | 0.21864 | 295863.3582 | 4.7e-06
29234 | 57.09 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3338 | 0.18749 | 1.2e-06 | 0
29240 | 45.48 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.341 | 0.18723 | 1224373.5828 | 2.29e-05
29244 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7328 | 0.14853 | 708026.047 | 1.67e-05
29246 | 38.3 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.341 | 0.18723 | 1031079.766 | 1.93e-05
29250 | 34.72 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3495 | 0.18693 | 934702.1266 | 1.75e-05
29252 | 27.48 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3495 | 0.18693 | 739793.0042 | 1.38e-05
29261 | 106.49 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29263 | 27.52 | 0.033 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29265 | 44.62 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29269 | 85.24 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29271 | 19.34 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29273 | 36.62 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29275 | 71.45 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29277 | 8.68 | 0.033 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29281 | 8.65 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7229 | 0.14874 | 232867.8789 | 5.5e-06
29284 | 10.67 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29286 | 35.7 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29288 | 47.43 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29290 | 27.21 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29292 | 20.93 | 0.069 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29294 | 37.18 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29304 | 42.74 | 0.082 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29310 | 78.56 | 0.05 | 0.05 | 66 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29326 | 51.85 | 0.05 | 0.04 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29394 | 27.3 | 0.15 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29398 | 27 | 0.033 | 0.027 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29416 | 55.5 | 0.207 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29418 | 7.9 | 0.033 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29428 | 21 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29432 | 37.91 | 0.027 | 0.014 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29434 | 15.1 | 0.033 | 0.033 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29436 | 23.75 | 0.027 | 0.027 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29438 | 51.69 | 0.027 | 0.027 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29440 | 22.93 | 0.027 | 0.027 | 70 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29442 | 30.14 | 0.027 | 0.014 | 71 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30368 | 43.95 | 0.207 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30370 | 9.66 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30372 | 23.6 | 0.207 | 0.15 | 58 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30374 | 27.83 | 0.207 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30376 | 30.75 | 0.1 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30378 | 64.69 | 0.207 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30380 | 16.13 | 0.05 | 0.04 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30382 | 27.87 | 0.15 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30384 | 3.25 | 0.15 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30386 | 135.6 | 0.207 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30388 | 51.58 | 0.207 | 0.207 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30390 | 131.57 | 0.207 | 0.207 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30393 | 80.48 | 0.1 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30395 | 3.58 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30397 | 61.03 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30399 | 13.06 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30402 | 40.89 | 0.021 | 0.014 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30404 | 16.93 | 0.207 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30405 | 4.65 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30407 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30409 | 12.1 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30411 | 27.7 | 0.021 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30413 | 80.31 | 0.033 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30415 | 26.73 | 0.021 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30417 | 42.84 | 0.05 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30421 | 51.64 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30423 | 4.24 | 0.033 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30425 | 27.7 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30427 | 9.32 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30429 | 9.73 | 0.04 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30431 | 49.06 | 0.05 | 0.05 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30535 | 47.45 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.9241 | 0.041799 | 1277408.2678 | 0.0001069
30536 | 5.54 | 0.6 | 0.6 | 69 | 35.84 | 0.027902 | 149143.1326 | 1.87e-05
36744 | 8.43 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36746 | 19.47 | 0.021 | 0.021 | 49 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36753 | 137.96 | 0.1 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36755 | 105.41 | 0.082 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36757 | 3.43 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7407 | 0.14835 | 92339.5232 | 2.2e-06
36759 | 13.46 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.1817 | 0.23914 | 362358.5892 | 5.3e-06
36761 | 24.53 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36763 | 9.22 | 0.021 | 0.021 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36889 | 55.5 | 0.05 | 0.05 | 69 | 4.5671 | 0.21896 | 1494123.4505 | 2.39e-05
36922 | 53.9 | 0.15 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36923 | 43.31 | 0.1 | 0.1 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36924 | 42.1 | 0.15 | 0.1 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39183 | 97.8 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8438 | 0.12749 | 1.1e-06 | 0
39186 | 24.8 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5717 | 0.21874 | 5e-07 | 0
39188 | 31.2 | 0.069 | 0.05 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39190 | 97.8 | 0.1 | 0.069 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39192 | 40.3 | 0.069 | 0.05 | 30 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39193 | 173.8 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39196 | 22.1 | 0.027 | 0.021 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39199 | 182.7 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39201 | 249.95 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39203 | 88.2 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39206 | 27.8 | 0.033 | 0.027 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39209 | 10.67 | 0.069 | 0.069 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39217 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.357 | 0.18667 | 5e-07 | 0
39219 | 15.4 | 0.05 | 0.05 | 11 | 4.5685 | 0.21889 | 2e-07 | 0
39221 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 11 | 4.5685 | 0.21889 | 3e-07 | 0
39223 | 15.4 | 0.05 | 0.05 | 11 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39225 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 11 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39227 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39229 | 37.31 | 0.069 | 0.069 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39231 | 11.21 | 0.05 | 0.05 | 68 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39233 | 15.3 | 0.027 | 0.021 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39237 | 25 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 0
39238 | 215.64 | 0.207 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39240 | 14.56 | 0.207 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39242 | 13.42 | 0.15 | 0.082 | 58 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39244 | 5.91 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39246 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39249 | 9.8 | 0.033 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39251 | 12.99 | 0.033 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39253 | 11.98 | 0.033 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39255 | 11.95 | 0.033 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39257 | 11.34 | 0.033 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39259 | 10.7 | 0.033 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39261 | 14.41 | 0.027 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39263 | 2.5 | 0.027 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39265 | 2.05 | 0.027 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39267 | 1.9 | 0.021 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39269 | 2.45 | 0.027 | 0.027 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39271 | 2.05 | 0.021 | 0.021 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39273 | 2.05 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9198 | 0.25511 | 55188.3424 | 8e-07
39275 | 1.9 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.183 | 0.23906 | 51150.1715 | 7e-07
39277 | 2.45 | 0.033 | 0.033 | 69 | 3.9198 | 0.25512 | 65956.8023 | 9e-07
39279 | 2.05 | 0.04 | 0.04 | 69 | 4.183 | 0.23906 | 55188.3424 | 8e-07
39282 | 18.7 | 0.082 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39284 | 14 | 0.082 | 0.069 | 32 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39286 | 11.07 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39288 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39290 | 40 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39293 | 52.12 | 0.15 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39294 | 128.05 | 0.15 | 0.1 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39296 | 24.75 | 0.15 | 0.1 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39298 | 58.42 | 0.15 | 0.1 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39300 | 18.4 | 0.082 | 0.05 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39301 | 14 | 0.069 | 0.069 | 41 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39304 | 28.65 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9186 | 0.16896 | 3e-07 | 0
39306 | 3 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9186 | 0.16896 | 0 | 0
39308 | 6 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9186 | 0.16896 | 1e-07 | 0
39310 | 28.65 | 0.04 | 0.027 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39312 | 3 | 0.04 | 0.027 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39314 | 29.7 | 0.069 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39316 | 71.01 | 0.069 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39318 | 56.07 | 0.069 | 0.05 | 34 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39320 | 38.9 | 0.082 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39322 | 32.24 | 0.1 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39324 | 117.27 | 0.069 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39326 | 5 | 0.069 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39328 | 3 | 0.1 | 0.082 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39330 | 5 | 0.082 | 0.05 | 33 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39332 | 10.11 | 0.033 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39337 | 50.04 | 0.207 | 0.082 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39339 | 61.3 | 0.15 | 0.15 | 73 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39341 | 14.45 | 0.033 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39343 | 16.43 | 0.033 | 0.033 | 69 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39345 | 21 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3568 | 0.18668 | 565344.0083 | 1.06e-05
39347 | 7.9 | 0.069 | 0.069 | 69 | 5.3568 | 0.18668 | 212677.0343 | 4e-06
39356 | 5 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.2434 | 0.043023 | 134605.7163 | 1.09e-05
39358 | 1 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.2434 | 0.043023 | 26921.1433 | 2.2e-06
39360 | 1 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.2434 | 0.043023 | 26921.1433 | 2.2e-06
39362 | 1 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.2434 | 0.043023 | 26921.1433 | 2.2e-06
39364 | 1 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5055 | 0.057125 | 26921.1433 | 1.6e-06
39366 | 1 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5055 | 0.057125 | 26921.1433 | 1.6e-06
39368 | 1 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5055 | 0.057125 | 26921.1433 | 1.6e-06
39369 | 139.39 | 0.309 | 0.309 | 69 | 17.5055 | 0.057125 | 3752538.1414 | 0.0002299
39371 | 5 | 0.414 | 0.414 | 69 | 23.2434 | 0.043023 | 134605.7163 | 1.09e-05
39372 | 69.41 | 0.414 | 0.414 | 41 | 23.2434 | 0.043023 | 4.63e-05 | 0
43118 | 78 | 0.027 | 0.027 | 60 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44200 | 40.87 | 0.207 | 0.207 | 69 | 11.332 | 0.088246 | 1100267.0959 | 4.36e-05
ВК ЖК "Молодежный" ул.Фрунзе, д.2, корп.1
40054 | 22.82 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.539 | 0.10483 | 3e-07 | 2.5e-06
40056 | 4.82 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.4838 | 0.10544 | 1e-07 | 5e-07
40058 | 11.12 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.539 | 0.10483 | 1e-07 | 1.2e-06
44088 | 50.86 | 0.08 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44090 | 96.45 | 0.08 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44092 | 11.12 | 0.08 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44095 | 50.86 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.539 | 0.10483 | 6e-07 | 5.5e-06
44097 | 10 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.539 | 0.10483 | 1e-07 | 1.1e-06
44206 | 91.63 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.5438 | 0.10478 | 1e-06 | 1e-05
Кот. "Элеватор"
30833 | 32.2 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0348 | 0.083092 | 1.12e-05 | 0
30835 | 22.69 | 0.05 | 0.05 | 75 | 4.572 | 0.21872 | 138660888047.579 | 0.0030789
30837 | 14.8 | 0.207 | 0.207 | 39 | 12.0348 | 0.083092 | 5.2e-06 | 0
30839 | 11.72 | 0.05 | 0.05 | 44 | 4.5736 | 0.21865 | 2.43e-05 | 0
30841 | 22.57 | 0.207 | 0.207 | 21 | 12.0348 | 0.083092 | 4e-07 | 0
30843 | 12 | 0.15 | 0.15 | 11 | 9.1253 | 0.10959 | 1e-07 | 0
30845 | 23.52 | 0.05 | 0.05 | 70 | 4.5719 | 0.21873 | 3768303.9432 | 1e-07
30853 | 26.33 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1253 | 0.10959 | 4e-07 | 0
30855 | 24.18 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.8089 | 0.084682 | 8.4e-06 | 0
30857 | 15.26 | 0.082 | 0.082 | 39 | 5.9247 | 0.16878 | 5.3e-06 | 0
30859 | 70.6 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.8089 | 0.084682 | 2.47e-05 | 0
30861 | 42.6 | 0.207 | 0.207 | 39 | 11.8089 | 0.084682 | 1.49e-05 | 0
30863 | 15 | 0.069 | 0.069 | 44 | 5.3599 | 0.18657 | 3.11e-05 | 0
30871 | 60.5 | 0.04 | 0.04 | 39 | 4.1744 | 0.23956 | 2.11e-05 | 0
30875 | 17 | 0.04 | 0.04 | 39 | 4.1744 | 0.23956 | 5.9e-06 | 0
30879 | 20.2 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5723 | 0.21871 | 0.0001011 | 0
30881 | 6.66 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.5405 | 0.086651 | 1.38e-05 | 0
30883 | 17.57 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5727 | 0.21869 | 2e-07 | 0
30885 | 45.5 | 0.207 | 0.207 | 66 | 11.8239 | 0.084575 | 10124.4568 | 0
30887 | 39.7 | 0.207 | 0.207 | 41 | 11.8239 | 0.084575 | 2.65e-05 | 0
30889 | 43.03 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3396 | 0.18728 | 9e-07 | 0
30891 | 32.3 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3396 | 0.18728 | 2.15e-05 | 0
30893 | 31.5 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3396 | 0.18728 | 2.1e-05 | 0
30895 | 90.9 | 0.04 | 0.04 | 74 | 4.1728 | 0.23965 | 53122316030.0737 | 0.0010766
30897 | 33.45 | 0.033 | 0.033 | 43 | 3.9155 | 0.25539 | 4.64e-05 | 0
30899 | 16.05 | 0.033 | 0.033 | 43 | 3.9155 | 0.25539 | 2.23e-05 | 0
30901 | 60 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7143 | 0.14894 | 0.0001245 | 0
30907 | 38.5 | 0.15 | 0.15 | 32 | 9.0711 | 0.11024 | 2.4e-06 | 0
30909 | 32.23 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3561 | 0.1867 | 0.0007483 | 0
30911 | 21.34 | 0.1 | 0.1 | 40 | 6.7234 | 0.14873 | 1.02e-05 | 0
30915 | 32.29 | 0.1 | 0.1 | 65 | 6.7234 | 0.14873 | 1720.7408 | 0
30917 | 15.42 | 0.05 | 0.05 | 32 | 4.5696 | 0.21884 | 1e-06 | 0
30919 | 23.13 | 0.05 | 0.05 | 42 | 4.5696 | 0.21884 | 2.2e-05 | 0
30921 | 59.87 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.0711 | 0.11024 | 2.86e-05 | 0
30923 | 17.14 | 0.069 | 0.069 | 27 | 5.3571 | 0.18667 | 5e-07 | 0
30925 | 10.33 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3571 | 0.18667 | 0.0002398 | 0
30927 | 15.04 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9248 | 0.16878 | 3e-07 | 0
30929 | 10.47 | 0.069 | 0.069 | 49 | 5.3557 | 0.18672 | 0.0002431 | 0
30931 | 23.37 | 0.069 | 0.069 | 41 | 5.3557 | 0.18672 | 1.56e-05 | 0
30933 | 38.21 | 0.033 | 0.033 | 72 | 3.9165 | 0.25533 | 295241394.4277 | 5.6e-06
30939 | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 72 | 4.5725 | 0.2187 | 147813864.5107 | 3.3e-06
30941 | 22.27 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8943 | 0.12667 | 1.49e-05 | 0
30945 | 34.97 | 0.125 | 0.125 | 41 | 7.8943 | 0.12667 | 2.33e-05 | 0
30947 | 28.12 | 0.069 | 0.069 | 66 | 5.357 | 0.18667 | 6257.137 | 0
30949 | 13.12 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5685 | 0.21889 | 8.8e-06 | 0
30951 | 15.43 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7171 | 0.14887 | 1.03e-05 | 0
30953 | 11.83 | 0.05 | 0.05 | 41 | 4.5736 | 0.21865 | 7.9e-06 | 0
30955 | 44.72 | 0.1 | 0.1 | 44 | 6.7171 | 0.14887 | 9.28e-05 | 0
30959 | 11.83 | 0.1 | 0.1 | 41 | 6.7171 | 0.14887 | 7.9e-06 | 0
30961 | 10.9 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9155 | 0.16905 | 0.0745 | 0
30963 | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.567 | 0.21896 | 0.039301 | 0
30965 | 49.89 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.567 | 0.21896 | 0.34099 | 0
30967 | 32.91 | 0.05 | 0.05 | 77 | 4.5685 | 0.21889 | 3.29e+13 | 0.72997
30969 | 38.29 | 0.082 | 0.082 | 66 | 5.9155 | 0.16905 | 8520.12 | 0
30971 | 43.97 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5668 | 0.21897 | 9784.0083 | 0
30973 | 13.11 | 0.05 | 0.05 | 66 | 4.5668 | 0.21897 | 2917.1786 | 0
30978 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.357 | 0.18667 | 0.0001391 | 0
30980 | 0.22 | 0.259 | 0.259 | 56 | 13.8466 | 0.07222 | 0.0006353 | 0
30982 | 66.16 | 0.207 | 0.207 | 40 | 11.8239 | 0.084575 | 3.16e-05 | 0
30984 | 166.9 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.8239 | 0.084575 | 3.1e-06 | 0
30986 | 23.8 | 0.082 | 0.082 | 44 | 5.9224 | 0.16885 | 4.94e-05 | 0
30988 | 112.02 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.003 | 0.11107 | 5.35e-05 | 0
30990 | 19.73 | 0.082 | 0.082 | 36 | 5.9235 | 0.16882 | 3e-06 | 0
30992 | 98.5 | 0.15 | 0.15 | 40 | 9.003 | 0.11107 | 4.71e-05 | 0
30994 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 40 | 4.5726 | 0.21869 | 8.8e-06 | 0
30996 | 45.8 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.003 | 0.11107 | 6e-07 | 0
30998 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7364 | 0.14845 | 2.4e-06 | 0
31001 | 142.8 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6548 | 0.15027 | 0.0007147 | 0
31004 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6548 | 0.15027 | 0.0001146 | 0
31006 | 47 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0666 | 0.1103 | 0.0002352 | 0
31008 | 47.08 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0666 | 0.1103 | 0.0002356 | 0
31010 | 43.91 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0666 | 0.1103 | 0.0002198 | 0
31012 | 20.52 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7284 | 0.14862 | 0.0001027 | 0
31014 | 18.54 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7284 | 0.14862 | 9.28e-05 | 0
31016 | 44.92 | 0.125 | 0.125 | 46 | 7.8999 | 0.12658 | 0.0002248 | 0
31018 | 39.09 | 0.1 | 0.1 | 70 | 6.7038 | 0.14917 | 6262882.604 | 2e-07
31020 | 19.14 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7038 | 0.14917 | 9.58e-05 | 0
31022 | 59.65 | 0.082 | 0.082 | 46 | 5.9126 | 0.16913 | 0.0002985 | 0
31024 | 52.43 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.7038 | 0.14917 | 0.0002624 | 0
31028 | 22.9 | 0.05 | 0.033 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31030 | 47 | 0.082 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31032 | 48.86 | 0.082 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31034 | 44.28 | 0.082 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31038 | 18.93 | 0.082 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31040 | 24.34 | 0.05 | 0.033 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31042 | 45.5 | 0.1 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31044 | 38.56 | 0.069 | 0.04 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31046 | 17.57 | 0.069 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31048 | 59.49 | 0.082 | 0.05 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31050 | 52.27 | 0.05 | 0.033 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31056 | 142.8 | 0.082 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31060 | 46.5 | 0.069 | 0.069 | 46 | 5.3529 | 0.18681 | 0.0002327 | 0
31062 | 46.5 | 0.069 | 0.069 | 46 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31068 | 72 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6548 | 0.15027 | 0.0003603 | 0
31070 | 23 | 0.05 | 0.05 | 46 | 4.5719 | 0.21873 | 0.0001151 | 0
31078 | 1 | 0.259 | 0.259 | 67 | 13.8466 | 0.07222 | 1008.1499 | 0
35288 | 4.63 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 124644.8963 | 0
35289 | 160 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 4307382.9203 | 3e-07
35292 | 127.82 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 3441060.5222 | 3e-07
35293 | 265.88 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 7157793.6992 | 6e-07
35323 | 355.03 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.6196 | 0.15107 | 9557813.4558 | 3e-07
35326 | 52.96 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7088 | 0.14906 | 1425743.722 | 0
35331 | 48.31 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7253 | 0.14869 | 1300560.4675 | 0
35333 | 43.02 | 0.1 | 0.1 | 69 | 6.7088 | 0.14906 | 1158147.595 | 0
35352 | 197.89 | 0.259 | 0.259 | 46 | 13.8466 | 0.07222 | 0.0009904 | 0
36876 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 38 | 4.5625 | 0.21918 | 4e-06 | 0
36892 | 70.6 | 0.05 | 0.05 | 33 | 4.5625 | 0.21918 | 5.5e-06 | 0
36900 | 14.3 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 4.55e-05 | 0
37250 | 36.85 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7292 | 0.14861 | 4e-07 | 0
39431 | 82.5 | 0.15 | 0.15 | 76 | 9.1005 | 0.10988 | 6.0152e+12 | 0.26586
40386 | 57.1 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 0.0001816 | 0
40391 | 5 | 0.05 | 0.05 | 45 | 4.5746 | 0.2186 | 1.59e-05 | 0
40394 | 5 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 1.59e-05 | 0
40398 | 40.3 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40400 | 12.2 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40402 | 7 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40404 | 14.3 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40406 | 57.1 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40407 | 7 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 2.23e-05 | 0
40409 | 5 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40411 | 28.31 | 0.04 | 0.04 | 11 | 4.18 | 0.23924 | 3e-07 | 0
41077 | 92.61 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.8089 | 0.084682 | 1.1e-06 | 0
41079 | 69.28 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.8089 | 0.084682 | 8e-07 | 0
41536 | 250 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 6730285.8129 | 5e-07
43045 | 3 | 0.259 | 0.259 | 67 | 13.8466 | 0.07222 | 3024.4496 | 0
43047 | 80.5 | 0.259 | 0.259 | 67 | 13.8466 | 0.07222 | 81156.0647 | 0
43049 | 104 | 0.259 | 0.259 | 46 | 13.8466 | 0.07222 | 0.0005205 | 0
43051 | 140 | 0.207 | 0.207 | 46 | 11.9766 | 0.083496 | 0.0007007 | 0
43053 | 125 | 0.15 | 0.15 | 46 | 8.9897 | 0.11124 | 0.0006256 | 0
43055 | 150 | 0.15 | 0.15 | 46 | 8.9897 | 0.11124 | 0.0007507 | 0
43057 | 5 | 0.15 | 0.15 | 46 | 8.9095 | 0.11224 | 2.5e-05 | 0
43059 | 5 | 0.15 | 0.15 | 46 | 9.0666 | 0.1103 | 2.5e-05 | 0
43060 | 15 | 0.1 | 0.1 | 46 | 6.6548 | 0.15027 | 7.51e-05 | 0
43062 | 73 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.346 | 0.18706 | 3.49e-05 | 0
43063 | 5 | 0.069 | 0.069 | 40 | 5.346 | 0.18706 | 2.4e-06 | 0
43066 | 247.1 | 0.057 | 0.057 | 45 | 4.8164 | 0.20763 | 0.0007858 | 0
43067 | 12.2 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 3.88e-05 | 0
43069 | 3 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 9.5e-06 | 0
43071 | 19.2 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 6.11e-05 | 0
43073 | 3 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43075 | 19.2 | 0.027 | 0.027 | 45 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43078 | 40.3 | 0.027 | 0.027 | 45 | 3.6919 | 0.27087 | 0.0001282 | 0
43079 | 36.6 | 0.15 | 0.15 | 41 | 9.0711 | 0.11024 | 2.44e-05 | 0
43081 | 20.2 | 0.1 | 0.1 | 34 | 6.7143 | 0.14894 | 1.9e-06 | 0
43083 | 16.8 | 0.082 | 0.082 | 16 | 5.9229 | 0.16884 | 2e-07 | 0
43085 | 5 | 0.082 | 0.082 | 16 | 5.9229 | 0.16884 | 1e-07 | 0
43087 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 1e-07 | 0
43089 | 16.8 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 2e-07 | 0
43091 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 1e-07 | 0
43093 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 1e-07 | 0
43634 | 163.29 | 0.259 | 0.259 | 46 | 13.8466 | 0.07222 | 0.0008172 | 0
43654 | 438.39 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 11801960.3845 | 9e-07
43658 | 58.88 | 0.259 | 0.259 | 46 | 13.8466 | 0.07222 | 0.0002947 | 0
43674 | 208.81 | 0.309 | 0.309 | 69 | 16.4282 | 0.060871 | 5621403.8567 | 4e-07
43700 | 273.76 | 0.259 | 0.259 | 46 | 13.8466 | 0.07222 | 0.0013701 | 0
43746 | 148.66 | 0.259 | 0.259 | 46 | 13.8466 | 0.07222 | 0.000744 | 0
43794 | 113.2 | 0.259 | 0.259 | 46 | 13.8466 | 0.07222 | 0.0005665 | 0
44196 | 3.35 | 0.259 | 0.259 | 56 | 13.8466 | 0.07222 | 0.009674 | 0
44198 | 43.84 | 0.207 | 0.207 | 44 | 11.5405 | 0.086651 | 9.1e-05 | 0
Котельная "Волга LIFE" ул.Новочеркасская, д.56
40068 | 93.16 |  |  | 12
Котельная "ЖК Авиатор" ул.Планерная, д.4
40061 | 12.51 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.5742 | 0.10445 | 1e-07 | 1.4e-06
40065 | 15.41 | 0.108 | 0.108 | 12 | 7.1073 | 0.1407 | 2e-07 | 1.2e-06
42870 | 4.95 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.2636 | 0.12101 | 1e-07 | 5e-07
44121 | 5.02 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44123 | 18.66 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44124 | 84.28 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44126 | 14.3 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.5742 | 0.10445 | 2e-07 | 1.6e-06
44128 | 14.3 | 0.159 | 0.159 | 12 | 9.5742 | 0.10445 | 2e-07 | 1.6e-06
44208 | 85.89 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.266 | 0.12098 | 1e-06 | 8.1e-06
Котельная «УПК» (Третьяковский пер. д.17)
37720 | 33.73 |  |  | 12
Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"
40080 | 13.76 |  |  | 12
40082 | 170.52 |  |  | 12
40084 | 40.38 |  |  | 12
40086 | 24.19 |  |  | 12
40088 | 45.6 |  |  | 12
40090 | 19.34 |  |  | 12
40091 | 57.17 |  |  | 12
40094 | 63.44 |  |  | 12
40096 | 27.85 |  |  | 12
40099 | 7.32 |  |  | 12
40101 | 110.49 |  |  | 12
40104 | 61.89 |  |  | 12
40106 | 42.73 |  |  | 12
40108 | 18.43 |  |  | 12
40110 | 59.2 |  |  | 12
40112 | 133.8 |  |  | 12
40113 | 30.52 |  |  | 12
40114 | 85.72 |  |  | 12
40122 | 58.7 |  |  | 12
40127 | 6.9 |  |  | 12
40129 | 17.86 |  |  | 12
40131 | 52.17 |  |  | 12
40133 | 11.81 |  |  | 12
40135 | 14.35 |  |  | 12
40137 | 130.77 |  |  | 12
40139 | 16.06 |  |  | 12
40141 | 13.99 |  |  | 12
40143 | 13.77 |  |  | 12
40145 | 22.48 |  |  | 12
40147 | 49.57 |  |  | 12
40149 | 13.26 |  |  | 12
40151 | 15.53 |  |  | 12
40153 | 49.41 |  |  | 12
40155 | 69.62 |  |  | 12
40157 | 39 |  |  | 12
40159 | 30.85 |  |  | 12
40161 | 10.02 |  |  | 12
40163 | 73.82 |  |  | 12
40164 | 196.75 |  |  | 12
40167 | 9.06 |  |  | 12
40169 | 51.98 |  |  | 12
40171 | 46.07 |  |  | 12
40173 | 118.56 |  |  | 12
40178 | 41.47 |  |  | 12
40180 | 25.49 |  |  | 12
40182 | 3.96 |  |  | 12
40183 | 51.57 |  |  | 12
40185 | 3.73 |  |  | 12
40187 | 10.33 |  |  | 12
40189 | 3.92 |  |  | 12
40191 | 6.24 |  |  | 12
40193 | 12.94 |  |  | 12
40195 | 193.14 |  |  | 12
40197 | 58.47 |  |  | 12
40199 | 43.38 |  |  | 12
40201 | 33.87 |  |  | 12
40203 | 14.36 |  |  | 12
40205 | 9.75 |  |  | 12
40207 | 16.79 |  |  | 12
40209 | 61.93 |  |  | 12
40211 | 18.47 |  |  | 12
40213 | 37.5 |  |  | 12
40215 | 9.19 |  |  | 12
40217 | 40.37 |  |  | 12
40219 | 19.43 |  |  | 12
40221 | 76.55 |  |  | 12
40223 | 13.48 |  |  | 12
40225 | 40.5 |  |  | 12
40227 | 68.35 |  |  | 12
40229 | 23.19 |  |  | 12
40231 | 12.2 |  |  | 12
40233 | 12.53 |  |  | 12
40235 | 21.46 |  |  | 12
40237 | 60.39 |  |  | 12
40239 | 31.78 |  |  | 12
40241 | 3.28 |  |  | 12
40243 | 22 |  |  | 12
40245 | 43.74 |  |  | 12
40247 | 19.49 |  |  | 12
40248 | 19.65 |  |  | 12
40251 | 37.89 |  |  | 12
40252 | 6.96 |  |  | 12
40255 | 95.3 |  |  | 12
40257 | 56.46 |  |  | 12
40259 | 49.55 |  |  | 12
40263 | 85.89 |  |  | 12
40265 | 11.72 |  |  | 12
40267 | 45.91 |  |  | 12
40269 | 153.85 |  |  | 12
40271 | 18.76 |  |  | 12
40273 | 41.61 |  |  | 12
40275 | 22.19 |  |  | 12
40277 | 11.97 |  |  | 12
40279 | 4.99 |  |  | 12
40281 | 57.08 |  |  | 12
40284 | 16.07 |  |  | 12
40286 | 119.11 |  |  | 12
40288 | 5.68 |  |  | 12
40290 | 28.25 |  |  | 12
40292 | 6.49 |  |  | 12
40294 | 3.27 |  |  | 12
40296 | 8.23 |  |  | 12
40300 | 159.96 |  |  | 12
40302 | 12.74 |  |  | 12
40304 | 11.94 |  |  | 12
40306 | 59.05 |  |  | 12
40308 | 101.84 |  |  | 12
40310 | 17.31 |  |  | 12
40312 | 18.69 |  |  | 12
40314 | 12.55 |  |  | 12
40316 | 36.7 |  |  | 12
40318 | 15.22 |  |  | 12
40320 | 30.35 |  |  | 12
40322 | 21.39 |  |  | 12
40324 | 18.47 |  |  | 12
40325 | 23.08 |  |  | 12
40328 | 28.77 |  |  | 12
40330 | 22.99 |  |  | 12
40332 | 23.72 |  |  | 12
40334 | 76.41 |  |  | 12
40336 | 33.19 |  |  | 12
Котельная ГБУ СЛК «Кристалл» | 61.86 |  |  | 12
37729 | 61.86 |  |  | 12
Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 275.5 | 0.46 | 0.46 | 132
40076 | 8.67 | 0.05 | 0.05 | 12
43475 | 31.52 | 0.05 | 0.05 | 12
43478 | 15.97 | 0.05 | 0.05 | 12
43479 | 67 | 0.05 | 0.05 | 12
43482 | 13.42 | 0.05 | 0.05 | 12
43485 | 32.45 | 0.032 | 0.032 | 12
43488 | 15.97 | 0.032 | 0.032 | 12
43489 | 5.6 | 0.032 | 0.032 | 12
43490 | 67 | 0.032 | 0.032 | 12
43493 | 13.42 | 0.032 | 0.032 | 12
43495 | 4.48 | 0.05 | 0.05 | 12
Котельная ОАО «ТВЗ»
40047 | 125.54 |  |  | 12
Котельная ОАО «Центросвармаш»
40049 | 122.95 |  |  | 12
Котельная Октябрьский пр-т, д. 75
40072 | 42.58 |  |  | 12
Котельная ООО "Винея" (Петербургское шоссе д.103 к.3)
32139 | 15 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.6558 | 0.068233 | 5e-07 | 1e-07
32141 | 21.2 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.6558 | 0.068233 | 7e-07 | 2e-07
32143 | 95.7 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.6558 | 0.068233 | 3.1e-06 | 8e-07
32145 | 6.75 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.4858 | 0.069033 | 0.046135 | 0.011756
32147 | 32.25 | 0.15 | 0.15 | 57 | 9.1287 | 0.10955 | 0.22042 | 0.035397
32149 | 105 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.7576 | 0.067762 | 0.71766 | 0.18631
32151 | 39 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9183 | 0.16897 | 0.26656 | 0.027752
32153 | 19.04 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5718 | 0.21873 | 0.13014 | 0.010466
32155 | 4.65 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5718 | 0.21873 | 0.031782 | 0.0025561
32160 | 139.3 | 0.207 | 0.207 | 51 | 11.9772 | 0.083492 | 0.010574 | 0.002228
32162 | 14.7 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.7828 | 0.17293 | 0.0011159 | 0.0001135
32164 | 58 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7167 | 0.14888 | 8.8e-06 | 1e-06
32166 | 15.1 | 0.1 | 0.1 | 36 | 6.7167 | 0.14888 | 2.3e-06 | 3e-07
32169 | 47.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7136 | 0.14895 | 1.5e-06 | 2e-07
32173 | 26.9 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7136 | 0.14895 | 9e-07 | 1e-07
32176 | 47.1 | 0.082 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32178 | 26.9 | 0.082 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37725 | 10 | 0.359 | 0.359 | 28 | 20.6789 | 0.048358 | 3e-07 | 1e-07
39161 | 7 | 0.069 | 0.069 | 28 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 0
39833 | 112.8 | 0.259 | 0.259 | 28 | 14.6558 | 0.068233 | 3.7e-06 | 1e-06
40714 | 121.7 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7 | 0.14925 | 0.8318 | 0.098038
40716 | 66 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.9553 | 0.083645 | 0.4511 | 0.094872
40719 | 105 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7057 | 0.14913 | 0.71766 | 0.084658
40721 | 34.3 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.9553 | 0.083645 | 0.23444 | 0.049305
40723 | 65.5 | 0.207 | 0.207 | 57 | 11.9553 | 0.083645 | 0.44768 | 0.094153
40725 | 55.8 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9022 | 0.16943 | 0.38139 | 0.039599
40727 | 31.7 | 0.069 | 0.069 | 57 | 5.3562 | 0.1867 | 0.21667 | 0.020415
40729 | 42.3 | 0.082 | 0.082 | 57 | 5.9022 | 0.16943 | 0.28911 | 0.030019
40731 | 40 | 0.1 | 0.1 | 57 | 6.7281 | 0.14863 | 0.27339 | 0.032358
40733 | 110 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5559 | 0.21949 | 0.75183 | 0.060256
40735 | 20 | 0.05 | 0.05 | 57 | 4.5559 | 0.21949 | 0.1367 | 0.010956
42306 | 523.5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.7828 | 0.17293 | 6e-06 | 6e-07
42315 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 6.7136 | 0.14895 | 3e-07 | 0
42317 | 8.1 | 0.082 | 0.069 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42320 | 19.2 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9223 | 0.16885 | 0.0014575 | 0.0001518
42322 | 19.2 | 0.033 | 0.027 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42324 | 5 | 0.082 | 0.082 | 51 | 5.9223 | 0.16885 | 0.0003795 | 3.95e-05
42326 | 5 | 0.033 | 0.027 | 28 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44210 | 52.25 | 0.259 | 0.259 | 57 | 14.4858 | 0.069033 | 0.35712 | 0.091004
Котельная ООО «КОМО»
40074 | 125.38 |  |  | 12
Котельная Петербургское шоссе, д. 15
40078 | 46.65 |  |  | 12
Котельная Склизкова, 86 к.1
7729 | 239.98 | 0.517 | 0.517 | 56 | 27.9857 | 0.035732 | 0.693 | 0
40052 | 1.57 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.3008 | 0.12047 | 0 | 1e-07
44099 | 1.76 | 0.108 | 0.108 | 12 | 7.0965 | 0.14091 | 0 | 1e-07
44102 | 18.57 | 0.108 | 0.108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44105 | 44.54 | 0.1 | 0.065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44106 | 91.05 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44109 | 18.57 | 0.089 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44112 | 12.66 | 0.133 | 0.133 | 12 | 8.3008 | 0.12047 | 1e-07 | 1.2e-06
44114 | 4.04 | 0.108 | 0.108 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
44202 | 23.65 | 0.108 | 0.108 | 12 | 7.1042 | 0.14076 | 3e-07 | 1.9e-06
Котельная УК «Лазурь»
40070 | 8.5 |  |  | 12
43498 | 89.19 | 0.159 | 0.159 | 12
43500 | 8.69 | 0.108 | 0.108 | 12
43501 | 90.44 | 0.219 | 0.219 | 12
43502 | 6.53 |  |  | 12
43505 | 172.36 | 0.089 | 0.089 | 12
43507 | 10.78 | 0.16 | 0.16 | 12
43508 | 13.97 | 0.108 | 0.108 | 12
43511 | 59.16 | 0.127 | 0.127 | 12
43513 | 5.21 | 0.108 | 0.108 | 12
43514 | 5.29 | 0.108 | 0.108 | 12
43516 | 4.5 | 0.108 | 0.108 | 12
43519 | 43.98 | 0.108 | 0.108 | 12
43521 | 41.42 | 0.108 | 0.108 | 12
43524 | 3.6 |  |  | 12
43527 | 5.21 | 0.057 | 0.057 | 12
43528 | 4.5 |  |  | 12
43531 | 43.98 | 0.076 | 0.076 | 12
43533 | 41.42 | 0.057 | 0.057 | 12
Котельная ул. Шишкова д.97
40007 | 46.2 | 0.05 | 0.033 | 9 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40008 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.568 | 0.21891 | 5e-07 | 2.4e-06
40010 | 3 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.568 | 0.21891 | 0 | 2e-07
40011 | 3 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5749 | 0.21858 | 0 | 2e-07

## Табл. 1.2
Таблица 1.2 – Результаты оценки показателей надежности теплоснабжения потребителей в системе теплоснабжения г. Твери (существующее положение)
Названия строк | Адрес узла ввода | Наименование узла | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная мкр. Южная и Областная больница
3 | ул Артюхиной, 15 | ул.Артюхиной,15 | 9194.1 | 1 | 0 | 63.4308
32 | ул Артюхиной, 1б | Артюхиной ул.,1б | 9340.3 | 1 | 0 | 615.4318
34 | б-р Молодежный, 15 | Молодежный б-р,15 | 8790.1 | 1 | 0 | 538.8784
36 | ул Артюхиной, 3 | Артюхиной ул., 3 | 8591 | 1 | 0 | 418.9415
37 | ул Хромова, 18 к1 | Хромова ул.,18 к.1 | 8452.8 | 1 | 0 | 269.344
44 | ул Хромова, 18 к2 | Хромова ул.,18 к.2 | 8482.3 | 1 | 0 | 269.3449
46 | ул Паши Савельевой, 23 | П.Савельевой ул.,23 | 8408 | 1 | 0 | 572.0663
50 | ул Паши Савельевой, 21 к1 | Торговый центр "Парус", ул.П.Савельевой,21 кор.1 | 8455.9 | 1 | 0 | 190.4721
52 | б-р Молодежный, 8 к2 | Молодежный б-р,8 к.2 | 8563 | 1 | 0 | 529.0295
66 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8476.4 | 1 | 0 | 529.1693
67 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8415.4 | 1 | 0 | 599.7311
69 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8359.6 | 1 | 0 | 599.7333
71 | б-р Молодежный, 6 к1 | Молодежный б-р,6 к.1 | 8356.7 | 1 | 0 | 288.9949
73 | б-р Молодежный, 6 к2 | Молодежный б-р,6 к.2 | 8382.7 | 1 | 0 | 288.99
80 | б-р Молодежный, 6 | Магазин, Молодежный б-р,6 | 8511.8 | 1 | 0 | 51.783
82 | б-р Молодежный, 8 | АТС-56,Молодежный б-р,8 | 8577.9 | 1 | 0 | 413.6428
85 | ул Паши Савельевой, 31 | Имущественный комплекс,ул.П.Савельевой,31 | 8523.5 | 1 | 0 | 598.6738
87 | б-р Молодежный, 6 к3 | Молодежный б-р,6 к.3 | 8421.7 | 1 | 0 | 267.5021
91 | б-р Молодежный, 8 к1 | Молодежный б-р,8 к.1 | 8485.3 | 1 | 0 | 984.8132
93 | б-р Молодежный, 10 к1 | Школа №7,Молодежный б-р,10 корп.1 | 8484.1 | 1 | 0 | 2333.4534
101 | ш Петербургское, 47/3 | Детский сад №138,Петербургское ш.,47/3 | 1998.2 | 1 | 0 | 346.1113
108 | ш Петербургское, 59 | Петербургское ш., 59 | 2438.2 | 1 | 0.000536 | 72.8219
110 | ш Петербургское, 61 | Петербургское ш., 61 | 2482.8 | 1 | 0.000536 | 169.9178
113 | ш Петербургское, 51 | Продовольственный магазин,Петербургское ш., 51 ;Зоомагазин,Петербургск | 2205 | 1 | 0.000509 | 459.2908
118 | ш Петербургское, 53 | Парикмахерская "Магия",Петербургское ш.,53 ;Парикмахерская,Петербургск | 2303.5 | 1 | 0.000536 | 164.3035
121 | ш Петербургское, 55 | Магазин, Петербургское ш.,55 ;Петербургское ш.,55 | 2328.4 | 1 | 0.000536 | 72.8162
124 | ш Петербургское, 57 | Гостиница,Петербургское ш.,57 | 2381.9 | 1 | 0.000536 | 145.6291
128 | ш Петербургское, 49 | Магазин "Обувь",Петербургское ш.,49 ;ОПС №20,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,49 ;Пете | 2106.1 | 1 | 0 | 591.8995
144 | ул Паши Савельевой, 9 | Молочно-раздаточный пункт,ул.П.Савельевой,9 ;П.Савельевой ул., 9 | 7888 | 1 | 0 | 1003.8475
152 | ул Хромова, 9 | Хромова ул., 9 | 8126 | 1 | 0 | 623.8398
157 | ул Паши Савельевой, 19 | Семейный центр духовно-нравственного воспитания,САВЕЛЬЕВОЙ ПАШИ ул.,19 | 7881.7 | 1 | 0 | 669.1224
160 | ул Хромова, 7 | ул.Хромова,7 | 8154.6 | 1 | 0 | 624.0905
161 | ул Паши Савельевой, 15 | П.Савельевой ул.,15 ;Клуб "Искра",ул.П.Савельевой,15 | 7807.2 | 1 | 0 | 995.5783
163 | ш.Петербургское, д.76/1 | центральный тепловой пункт | 2483.8 | 1 | 0 | 2154.2942
164 | ул Паши Савельевой, 13 | Детский сад №26,ул.П.Савельевой,13 (выносной т/у) | 7864 | 1 | 0 | 549.1818
173 | ш Петербургское, 91 | Магазин,Петербургское ш.,91 ;Парикмахерская,Петербургское ш.,91 ;Магаз | 2749.7 | 1 | 0 | 318.0479
174 | ш Петербургское, 93 к1 | Петербургское ш.,93 к.1 | 2760.7 | 1 | 0 | 533.084
176 | ш Петербургское, 93/1 | Учреждение,Петербургское ш.,93/1 | 2821.8 | 1 | 0 | 729.9903
178 | ш Петербургское, 89 | Магазин,Петербургское ш.,89 ;Магазин "Разливное пиво",Петербургское ш. | 2743.7 | 1 | 0 | 217.3237
179 | ш Петербургское, 77 | Петербургское ш., 77 | 2767.4 | 1 | 0 | 727.6804
188 | ш Петербургское, 67 | Петербургское ш., 67 | 2548.4 | 1 | 0 | 689.4807
191 | ш Петербургское, 71 | Петербургское ш.,71 | 2587 | 1 | 0 | 690.9373
193 | ш Петербургское, 65 | Петербургское ш., 65 | 2477.9 | 1 | 0 | 544.6625
194 | ш Петербургское, 69 | Магазин непродовольственных товаров,Петербургское ш.,69 ;Магазин "Элек | 2474.7 | 1 | 0 | 802.2207
196 | ш Петербургское, 63 | Петербургское ш., 63 | 2574.8 | 1 | 0 | 690.3766
206 | ш Петербургское, 95 | Бассейн,Петербургское ш.,95 ;Спорткомплекс,Петербургское ш.,95 | 2805.2 | 1 | 0 | 792.9747
210 | ш Петербургское, 73 | Петербургское ш., 73 | 2649.3 | 1 | 0 | 559.5253
212 | ш Петербургское, 75 | Петербургское ш., 75 | 2693.7 | 1 | 0 | 864.7811
220 | ул Паши Савельевой, 17 | Общежитие,ул.П.Савельевой,17 | 7882.9 | 1 | 0 | 784.9961
223 | ул Хромова, 13 к1 | Хромова ул.,13 к.1 | 8054.5 | 1 | 0 | 622.5926
226 | ул Хромова, 11 | Хромова ул.,11 | 8084.7 | 1 | 0 | 622.7204
232 | ш Петербургское, 74 | Петербургское ш., 74 | 2529.4 | 1 | 0 | 312.5039
233 | ш Петербургское, 72 | Петербургское ш.,72 | 2503.9 | 1 | 0 | 312.758
236 | ш Петербургское, 70 | Петербургское ш., 70 ;Петербургское ш., 70 ООО "ТВЕРСКОЙ ПРОДУКТ", Маг | 2541.9 | 1 | 0 | 627.4579
238 | ш Петербургское, 86 | выностной т/у | 2353.9 | 1 | 0.000116 | 100.4795
245 | ш Петербургское, 58 | Магазин "СтройАрсенал", Петербургское ш., 58 ;нежилое помещение, ПЕТЕР | 2002.1 | 1 | 0 | 403.9368
251 | ул Паши Савельевой, 7 | П.Савельевой ул., 7 | 7423.4 | 1 | 0 | 482.1895
253 | ул Луначарского, 6 | ул.Луначарского,6 | 7293.5 | 1 | 0 | 911.0484
269 | ул Веселова, 30 | ул.Веселова,30 | 7049.4 | 1 | 0 | 707.1212
271 | ул Веселова, 28 | ул.Веселова,28 | 7068.2 | 1 | 0 | 705.6572
273 | ул Веселова, 26 | Аптека,ул.Веселова,26 ;Веселова ул.,26 | 7203.6 | 1 | 0 | 585.6589
275 | ул Веселова, 32 | ул.Веселова,32 | 6995.7 | 1 | 0 | 662.7484
277 | ул Веселова, 34/28 | Веселова ул.,34/28 | 6979.9 | 1 | 0 | 915.7471
306 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | т/у 1 | 7341.8 | 1 | 0 | 251.3859
310 | ул Паши Савельевой, 10 | П.Савельевой ул.,10 | 7085.5 | 1 | 0 | 485.3376
314 | ул Луначарского, 5 к1 | ул.Луначарского,5 к.1 | 7030.7 | 1 | 0 | 392.7882
316 | ул Луначарского, 5 | ул.Луначарского,5 | 7040.9 | 1 | 0 | 358.0239
318 | ул Луначарского, 5 к1 | ул.Луначарского,5 к.1 | 7056.6 | 1 | 0 | 398.3589
321 | ул Луначарского, 7/36 | Офис,ул.Луначарского,7 ;Луначарского ул.,7/36 ;ул.Луначарского,7/36 | 6951.2 | 1 | 0 | 928.3049
323 | ул Паши Савельевой, 2 | Магазин,ул.П.Савельевой,2 ;П.Савельевой ул.,2 | 7289 | 1 | 0 | 947.0583
339 | ул Оборонная, 6 | Детский сад №27,ул.Оборонная,6 | 1559.7 | 1 | 0 | 197.407
342 | ш Петербургское, 42 | Сш №21,Петербургское ш.,42 | 1560.8 | 1 | 0 | 675.3907
349 | ул Оборонная, 4 | АТС-55 - 6-ти этаж. адм. здание | 1725.2 | 1 | 0 | 1481.2554
352 | ул Луначарского, 3а | Здание боулинг-клуба,ул.Луначарского,3а (магазин Магнит) | 7040 | 1 | 0 | 131.6459
355 | ул Луначарского, 3 к1 | жилой дом | 7173.5 | 1 | 0 | 926.4261
371 | ш Петербургское, 47б | ООО "Стоматологический кабинет №1",Петербургское ш.,47б оф.17 ;Петербу | 1949.5 | 1 | 0 | 479.3147
376 | ул Паши Савельевой, 5 | П.Савельевой ул., 5 | 7429.2 | 1 | 0 | 482.4728
380 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | т/у 3 | 7403.2 | 1 | 0 | 249.0036
381 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | т/у 2 | 7358.3 | 1 | 0 | 222.2384
383 | ш Петербургское, 62а | Петербургское ш.,62а | 2141.9 | 1 | 0 | 479.2606
386 | ш Петербургское, 62 | Петербургское ш.,62 | 2060.7 | 1 | 0 | 652.5799
389 | ш Петербургское, 60 | Магазин "Нюанс",Петербургское ш.,60 ;Пункт приема платежей,Петербургск | 2023.2 | 1 | 0 | 302.2152
399 | ул Веселова, 16а | Цех холодной обработки металла,ул.Веселова,16а | 2049.6 | 1 | 0 | 104.3068
402 | ул Веселова, 25 | нежилое помещение, ВЕСЕЛОВА ул.,25 ;Веселова ул.,25 | 7408.7 | 1 | 0 | 964.1897
404 | ул Веселова, 24 | Веселова ул.,24 | 7367.3 | 1 | 0 | 795.2164
407 | ул Оборонная, 9/27 | Оборонная ул.,9/27 (т/у 2) | 7264.1 | 1 | 0 | 188.4611
409 | ул Оборонная, 9/27 | Оборонная ул.,9/27 (т/у 1) | 7273.4 | 1 | 0 | 518.5342
411 | ул Веселова, 29 | Веселова ул.,29 (т/у 2) | 7222.3 | 1 | 0 | 189.1625
413 | ул Веселова, 29 | Веселова ул.,29 (т/у 3) | 7259.8 | 1 | 0 | 214.6957
415 | ул Веселова, 31 | Веселова ул.,31 (т/у 3) | 7173.9 | 1 | 0 | 214.5007
416 | ул Веселова, 31 | Веселова ул.,31 (т/у 1) | 7187.6 | 1 | 0 | 522.8494
421 | ул Луначарского, 8 | ул.Луначарского,8 | 7385.9 | 1 | 0 | 914.2597
424 | ул Оборонная, 1 | Оборонная ул.,1 | 7482.6 | 1 | 0 | 655.091
426 | ул Веселова, 35 | Веселова ул.,35 | 7619.4 | 1 | 0 | 736.9807
443 | пр-т Николая Корыткова д.3а | инженерно-лабораторный корпус (АО "ЦПС-ИВА") | 3293.8 | 1 | 0 | 890.2877
451 | ш Петербургское, 115 к1 | Диагностический центр,Петербургское ш.,115 к.1 | 3822.3 | 1 | 0 | 1269.7633
456 | ш Петербургское, 113 | Петербургское ш.,113 (т/у 1) | 3659 | 1 | 0 | 817.8724
460 | ш Петербургское, 113 | Петербургское ш.,113 (т/у 2) | 3672.3 | 1 | 0 | 506.5365
478 | ул Хромова, 15 | жилой дом (т/у №1) (по проекту) | 7971.3 | 1 | 0 | 983.5237
482 | ул Хромова, 15 | офисная часть (т/у №2) (по проекту) | 7990 | 1 | 0 | 78.4175
484 | ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (жилой дом) | 6466 | 1 | 0 | 763.6008
488 | ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (жилой дом) | 6462.7 | 1 | 0 | 711.5868
503 | ул Луначарского, 36 | Магазин,ул.Луначарского,36 (пристройка) (т/у 3) | 6786.3 | 1 | 0 | 37.3602
507 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 1) | 6799.3 | 1 | 0 | 497.9145
509 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 2) | 6799.9 | 1 | 0 | 299.9609
516 | б-р Радищева, 42 | Магазин "СОФИТ",б-р Радищева,42 ;Магазин,б-р Радищева,42 ;Радищева б-р | 6886.5 | 1 | 0 | 88.5692
523 | б-р Молодежный, 3 к3 | Молодежный б-р,3 к.3 | 8238.4 | 1 | 0 | 288.9823
529 | б-р Молодежный, 3 к1 | Молодежный б-р,3 к.1 | 8260.9 | 1 | 0 | 288.9787
531 | б-р Молодежный, 3 к2 | Молодежный б-р,3 к.2 | 8230.8 | 1 | 0 | 288.9735
535 | б-р Молодежный, 1 | Молодежный б-р,1 | 8331 | 1 | 0 | 860.9998
539 | б-р Молодежный, 1 | Молодежный б-р,1 | 8376.6 | 1 | 0 | 860.9594
543 | ул Паши Савельевой, 27 | ул. П.Савельевой,27 | 8454.4 | 1 | 0 | 880.5705
555 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 ;Молодежный б-р, 5 офис ИП БЕЛЫЙ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВ | 8230.5 | 1 | 0 | 300.7713
557 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8276.2 | 1 | 0 | 294.8501
559 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8324.4 | 1 | 0 | 294.8608
563 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8399.1 | 1 | 0 | 294.8505
567 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8428.1 | 1 | 0 | 294.848
569 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8467.7 | 1 | 0 | 294.8502
571 | ул Хромова, 20 | Д/С №153,ул.Хромова,20 | 8345.4 | 1 | 0 | 522.3146
574 | ул Хромова, 18 | Хромова ул.,18 | 8413.2 | 1 | 0 | 475.8189
575 | ул Паши Савельевой, 25 | Детский сапд №149,ул.П.Савельевой,25 | 8270.6 | 1 | 0 | 514.3615
583 | ул Хромова, 22 | Хромова ул.,22 | 8607.2 | 1 | 0 | 402.9623
584 | ул Хромова, 22 | Хромова ул.,22 | 8563.1 | 1 | 0 | 402.9608
586 | ул Хромова, 22 | Хромова ул.,22 | 8532.7 | 1 | 0 | 402.9736
588 | ул Паши Савельевой, 21 | П.Савельевой ул.,21 | 8464.2 | 1 | 0 | 691.9279
590 | ул Паши Савельевой, 23 | П.Савельевой ул.,23 | 8378.9 | 1 | 0 | 572.0576
598 | ул Орджоникидзе, 14 | Магазин непродовольственных товаров,ул.Орджоникидзе,14 ;Орджоникидзе у | 2687 | 1 | 0 | 214.0556
600 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3409.9 | 1 | 0 | 723.0702
604 | ул 15 лет Октября, 57/37 | радиологический корпус (т/у 7) | 3455.7 | 1 | 0 | 608.6445
609 | ул Орджоникидзе, 18 | Магазин непродовольственных товаров,ул.Орджоникидзе,18 ;Парикмахерская | 2602.9 | 1 | 0 | 180.2687
614 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3488.1 | 1 | 0 | 751.3327
615 | ул Орджоникидзе, 22/25 | Магазин "Скобяная лавка", ул.Орджоникидзе, 22/25 ;Орджоникидзе ул.,22/ | 2675.3 | 1 | 0 | 206.949
618 | ул Озерная, 23 | Озерная ул.,23 | 2713.6 | 1 | 0 | 93.3571
622 | ул Озерная, 21 | Общежитие, ул. Озерная, 21 ;Учебный корпус,ул.Озерная,21 | 2763 | 1 | 0 | 263.8836
623 | ул Резинстроя, 9 к3 | Резинстроя ул.,9 к.3 | 2504.5 | 1 | 0 | 791.5891
635 | ул Лукина, 12 | Лукина ул.,12 | 2298.5 | 1 | 0.22825 | 160.5171
637 | ул Лукина, 14 | Лукина ул.,14 | 2353.8 | 1 | 0.56081 | 154.0926
641 | ул 15 лет Октября, 57/37 | пристройка к радиологическому корп. (т/у 6) | 3490.6 | 1 | 0 | 751.4446
647 | ул Лукина, 13 к1 | Лукина ул.,13 к.1 | 2139.6 | 1 | 0 | 986.4803
651 | пр-кт Чайковского, 16 | Магазин-офис,пр.Чайковского,16 ;Чайковского пр.,16 | 4270.1 | 1 | 0 | 641.7618
660 | ул Лукина 2-я, 11 | Автокооператив №1 (0.006) ;Производственные здания (0.352) | 2090.9 | 1 | 0 | 696.4662
667 | пр-кт Чайковского, 26 | Чайковского пр.,26 | 4503.6 | 1 | 0 | 1374.6883
683 | ул Коробкова, 1 | т/у 5 (4 очередь) | 4854.2 | 1 | 0 | 179.9882
693 | ул Коробкова, 4 | Коробкова ул.,4 | 10686.1 | 1 | 0 | 606.4771
695 | ул Паши Савельевой, 35 к3 | Детский сад №68 с бассейном,ул.П.Савельевой,35 к.3 | 8278.1 | 1 | 0 | 986.6976
697 | ул Паши Савельевой, 39 к2 | Бассейн д/с №69,ул.П.Савельевой,39 к.2 ;Здание детсада №69, П.Савельев | 8542.4 | 1 | 0 | 759.8055
706 | ул Паши Савельевой, 35 к2 | П.Савельевой ул.,35 к.2 | 8755.1 | 1 | 0 | 302.1214
708 | ул Паши Савельевой, 35 к1 | П.Савельевой ул.,35 к.1 | 8671.8 | 1 | 0 | 997.1256
710 | ул Паши Савельевой, 39 к1 | П.Савельевой ул.,39 к.1 | 8582.8 | 1 | 0 | 388.9932
712 | ул Паши Савельевой, 39 к1 | П.Савельевой ул.,39 к.1 | 8597 | 1 | 0 | 388.991
719 | ул Фрунзе, 10 | Фрунзе ул.,10 | 8730.7 | 1 | 0 | 535.1113
720 | ул Фрунзе, 12 | Фрунзе ул.,12 | 8687.8 | 1 | 0 | 511.4373
728 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8735.6 | 1 | 0 | 539.0585
731 | ул Паши Савельевой, 39 к3;ул Паши Савельевой, 39 к4 | П.Савельевой ул.,39 к.3 ;П.Савельевой ул.,39 к.4 | 8558.3 | 1 | 0 | 541.0486
737 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8471 | 1 | 0 | 264.6054
739 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8509 | 1 | 0 | 227.0534
741 | ул Паши Савельевой, 35 к4 | П.Савельевой ул.,35 к.4 ;ОУС-8,ул.П.Савельевой,35к4 | 8525.9 | 1 | 0 | 523.2126
743 | ул Паши Савельевой, 35 к4 | П.Савельевой ул.,35 к.4 ;ОУС-8,ул.П.Савельевой,35к4 | 8555.6 | 1 | 0 | 523.2083
746 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8543.9 | 1 | 0 | 264.5751
750 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8616.2 | 1 | 0 | 264.5875
755 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8685.4 | 1 | 0 | 264.5782
758 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8520 | 1 | 0 | 264.5876
761 | ул Гвардейская, 10 к2 | Гвардейская ул.,10 к.2 | 2341.1 | 1 | 0 | 542.8419
773 | ул Склизкова, 85 | ул.Склизкова,85 | 3384.9 | 1 | 0 | 460.4846
774 | ул Ерофеева, 17/5 | ул.Ерофеева,17/5 | 4185.2 | 1 | 0 | 522.6748
776 | ул Резинстроя, 8 к2 | Парикмахерская "Вива",ул.Резинстроя,8к2 ;Аптека,ул.Резинстроя,8к2 ;Маг | 2524.1 | 1 | 0 | 354.8811
782 | пр-кт Чайковского, 6 к2 | Чайковского пр.,6 к.2 ;Офис,пр.Чайковского,6 к.2 | 4128.8 | 0.9151 | 0.99739 | 4.3936
787 | ул 15 лет Октября, 39 | Административное здание, 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ул.,39 | 2875.2 | 1 | 0 | 2343.3457
798 | ул 15 лет Октября, 16 | общежитие | 2941.6 | 1 | 0 | 494.2827
807 | ул Озерная, 13 | гараж | 3046.8 | 1 | 0 | 410.7441
810 | ул Лукина, 30 | Поликлиника, ул.Лукина,30 лит.Б | 3174.6 | 1 | 0 | 117.579
816 | ул Лукина, 35 | Здание детсада №90, ул.Лукина,35 | 3194.6 | 1 | 0 | 314.076
820 | ул Орджоникидзе, 35 | ДИО №2,ул.Орджоникидзе,35 | 3161.7 | 1 | 0 | 332.8153
830 | ул Орджоникидзе, 33 | Детский сад №35,ул.Орджоникидзе,33 | 3103.7 | 1 | 0 | 279.1977
832 | ул Орджоникидзе, 39 | Школа №27,ул.Орджоникидзе,39 | 3289.2 | 1 | 0 | 629.2741
837 | ул Тамары Ильиной, 28 | Детский сад 90, ул.Т.Ильиной,28 | 3103.9 | 1 | 0 | 247.6156
838 | ул Лукина, 30 | Поликлиника, стационар, ул.Лукина,30 лит.А | 3202.3 | 1 | 0 | 1268.7857
840 | ул Озерная, 12 | Учебный корпус,Озерная,12 | 2972.5 | 1 | 0 | 3338.1396
843 | ул Склизкова, 10 | т/у 1 (1 подъезд) | 4458.4 | 0.99969 | 0.99888 | 0.3986
851 | ул Склизкова, 10 | т/у пристройка | 4612.3 | 0.99969 | 0.99891 | 0.0558
852 | ул Склизкова, 99 | ул.Склизкова,99 | 3128.3 | 1 | 0 | 435.63
853 | ул Склизкова, 97 | ул.Склизкова,97 | 3166.5 | 1 | 0 | 438.6099
859 | ул Озерная, 9 | Административное здание, ул.Озерная,9 | 3049.9 | 1 | 0 | 282.9737
860 | ул Александра Попова, 5 | А.Попова ул.,5 | 3951.5 | 1 | 0 | 339.3134
868 | пр-кт Волоколамский, 5 | Ателье ООО "Эксперт",Волоколамский пр-т,5 ;Офис,Волоколамский пр.,5 ;В | 3128.3 | 1 | 0 | 422.9233
878 | ул Бобкова, 24 к2 | Бобкова ул.,24 к.2 | 1830.2 | 1 | 0 | 220.38
890 | пер Спортивный, 2 к4 | Административное здание (пристройка) | 10998.7 | 1 | 0 | 47.7882
892 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 (т/у 1) | 10979.4 | 1 | 0 | 597.7846
894 | пер Спортивный, 2 к4 | Библиотека (пристройка) | 11035.9 | 1 | 0 | 70.397
899 | пр-кт Чайковского, 27 | Чайковского пр.,27 ;Чайковского пр.,27 ИП БЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, Оф | 10751.5 | 1 | 0 | 926.1137
901 | ул Дарвина, 11 | Административное здание, пр-д Дарвина,11 | 10003.8 | 1 | 0 | 297.536
912 | пр-кт Победы, 68 к5 | Победы пр-т,68 к. 5 | 3064.1 | 0.78542 | 0.97072 | 10.3768
913 | пр-кт Чайковского, 27а | Чайковского пр.,27а ;Чайковского пр.,27а СИМОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, М | 10684 | 1 | 0 | 611.2403
914 | пр-кт Победы, 68 к4 | Победы пр-т,68 к. 4 | 3029.3 | 0.78542 | 0.96679 | 28.8144
926 | пр-кт Победы, 58 | пр.Победы,58 (т/у 1) | 2879.2 | 1 | 0 | 386.1666
933 | ул Коробкова, 12 | Коробкова ул.,12 | 10541.7 | 1 | 0 | 626.6219
934 | ул Спартака, 4/2 | Спартака ул.,4/2 | 10084.7 | 1 | 0 | 320.2584
940 | ул Коробкова, 16 | Коробкова ул.,16 | 10674.7 | 1 | 0 | 859.23
943 | ул Макарова, 5а | Административное здание,ул.Макарова,5а | 10038.3 | 1 | 0 | 53.0364
944 | ул Коробкова, 18 | Коробкова ул.,18 | 10752.1 | 1 | 0 | 634.0853
946 | ул Макарова, 5 | Стационар,ул.Макарова,5 | 9970 | 1 | 0 | 289.6546
953 | ул Суворова 1-я, 15 | Продовольственный магазин, ул. 1-я Суворова,15 | 10717.9 | 1 | 0 | 32.1629
960 | ул Баррикадная, 5 | Бассейн,ул.Баррикадная,5 | 9062.1 | 1 | 0 | 282.1259
961 | ул Суворова 1-я, 17 | здание д/сада №158,ул.1-я Суворова,17 | 10689.4 | 1 | 0 | 502.4411
965 | ул Суворова 1-я, 17 | бассейн д/с №158,ул.1-я Суворова,17 | 10732.6 | 1 | 0 | 69.4515
967 | ул Тамары Ильиной, 20 | прачечная, гараж (т/у №2) | 3393.9 | 1 | 0 | 109.979
971 | ул Коробкова, 20 | Коробкова ул.,20 | 9890.3 | 1 | 0 | 2144.5336
980 | ул Баррикадная, 1а | Лаборатория,ул.Баррикадная,1а | 8990.8 | 1 | 0 | 144.227
992 | ул Склизкова, 31 | Склизкова ул.,31 | 3716.1 | 1 | 5.2e-05 | 95.9801
995 | ул Склизкова, 29 | Склизкова ул.,29 | 3756.7 | 1 | 0.000112 | 94.6043
1000 | ул Склизкова, 27 | Склизкова ул.,27 | 3800.4 | 1 | 0.99985 | 91.0038
1008 | ул Макарова, 2 | Детский сад №136,ул.Макарова,2 | 9669.9 | 1 | 0 | 617.3788
1010 | ул Склизкова, 33 | Склизкова ул.,33 | 3748.1 | 1 | 9.5e-05 | 139.702
1012 | пр-кт Волоколамский, 7 | Учебный корпус, Волоколамский пр.,7 | 3277.7 | 1 | 0 | 325.9254
1019 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 4 Административное здание (новое) | 3279.1 | 1 | 0 | 156.3833
1021 | ул Резинстроя, 3 | ул.Резинстроя,3 (т/у 2) | 2198.8 | 1 | 0 | 478.5988
1027 | ул Ротмистрова, 18 | Ротмистрова ул.,18 | 2430.1 | 1 | 0.37827 | 180.8743
1031 | ул Дарвина, 3 | Дворец творчества,пр-д Дарвина,3 (т/у 1) | 10394.5 | 1 | 0 | 675.2023
1039 | ул Суворова 1-я, 1 | ООО "ХОЗТОРГ", ул.1-я Суворова,1 | 10549.2 | 1 | 0 | 500.9218
1043 | ул Озерная, 8 | Магазин № 40,ул.Озерная,8 | 3544.7 | 1 | 0.99951 | 0.3025
1048 | ул Коробкова, 1 | т/у 1 (1 очередь) | 4810.2 | 1 | 0 | 409.8019
1053 | ул Ротмистрова, 20 | Ротмистрова ул.,20 | 2408.8 | 1 | 0.37819 | 71.6135
1062 | наб Реки Лазури, 4/2 | наб.р.Лазури,4/2 | 2426.7 | 1 | 0.001046 | 250.2199
1068 | наб Реки Лазури, 6/1 | наб.р.Лазури,6/1 | 2395.3 | 1 | 0.31161 | 50.8611
1069 | пр-кт Победы, 45/28 | Магазин,пр-т Победы,д.45/28 ;Магазин "Одежда",ПОБЕДЫ пр-т ,45/28 ;Ювел | 2783.4 | 1 | 0 | 966.5899
1073 | ул Ерофеева, 20 | Ерофеева ул.,20 | 4170.4 | 1 | 0 | 385.6509
1074 | наб Реки Лазури, 8 | наб.р.Лазури,8 | 2417.3 | 1 | 0.31169 | 47.8065
1077 | ул Ротмистрова, 16 | Ротмистрова ул.,16 | 2312.6 | 1 | 0.000359 | 143.2762
1088 | ул Дарвина, 17 | Гараж, лит "Д",пр-д Дарвина,17 ;Микробиологический лабораторный корпус | 9972.7 | 1 | 0 | 526.9622
1091 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2835.7 | 0.99224 | 0.99868 | 0.4433
1095 | ул Дарвина, 3а | Административно-производственное здание | 10314 | 1 | 0 | 349.5071
1104 | пр-кт Победы, 27 | Здание института, пр.Победы,27 | 3373.8 | 1 | 0 | 740.4946
1110 | пер.1-ый Пролетарский, д.1а | Христорожденст. монастырь | 8815 | 1 | 0 | 314.4754
1111 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Д) | Административное здание | 2731.2 | 1 | 0 | 201.2593
1112 | ул Арсения Степанова, 2а (хоз.корпус) - разморожен | хозблок (0.241 - 0.088) | 9013.5 | 1 | 0 | 577.4427
1113 | пр.Победы, д.37 | корпус для пркатических занятий | 3176 | 1 | 0 | 480.1727
1115 | пр-кт Победы, 37а | общежитие | 2949.9 | 1 | 0 | 524.2091
1116 | пр-т Победы, 37 | Учебный корпус | 3054.8 | 1 | 0 | 751.0992
1118 | пр-кт Победы, 35 | Административное здание (ООО "БизнесПромТорг") | 3200.3 | 1 | 0 | 254.9214
1128 | ул Коробкова, 15 | Дом милосердия,ул.Коробкова,15 | 9409.4 | 1 | 0 | 112.6769
1129 | ул 15 лет Октября, 43 | 15 лет Октября ул.,43 | 2932 | 1 | 0 | 818.1474
1139 | ул Склизкова, 23 | нежилые помещения (ООО "Софья") | 3901.2 | 1 | 0 | 182.3149
1140 | ул Ротмистрова, 11 | Ротмистрова ул.,11 общежитие | 2368.2 | 1 | 0.000606 | 144.3924
1141 | ул Коробкова, 17 к1 | ул.Коробкова,17 к.1 (2 очередь) | 9051.6 | 1 | 0 | 570.0035
1145 | ул Коробкова, 17 | ул.Коробкова,17 (1 очередь) | 9128.4 | 1 | 0 | 393.1378
1148 | ул Арсения Степанова, 2а (Главный корпус) | Глав. корпус. (0.431 - 0.22) | 8850.7 | 1 | 0 | 1111.6049
1153 | ул Арсения Степанова, 2а (Главный корпус и пищеблок) | пищеблок (0.02 - 0.038) | 8938 | 1 | 0 | 85.0414
1154 | пр-кт Чайковского, 62а | Адм. зд.(0.093 - 0.044), гараж(0.0076 - -), ж.д.(0.169 - 0.1006) | 5340.4 | 1 | 0 | 611.1847
1157 | ул Озерная, 16 к1 | ж.д. (0.3023 - 0.3617) адм. часть (0.037066 - 0.0028) | 2653.4 | 1 | 0 | 1085.6262
1159 | наб Реки Лазури, 12 | наб.р.Лазури,12 | 2287 | 1 | 0.000279 | 59.5868
1160 | ул.Гончаровой, д.10 | ЦТП №69 | 9688.9 | 1 | 0 | 29.1153
1169 | пр-кт Победы, 25 | Магазин "Море цветов",Победы пр-т,д.25 ;Магазин "FLEXGYM", спорттовары | 3449.7 | 1 | 0 | 572.3019
1174 | пр-кт Чайковского, 42 | Чайковского пр.,42 ;Чайковского пр.,42 Нежилое помещение ;Чайковского | 5053.6 | 1 | 0 | 711.8475
1203 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10к.2 (т/у 1) | 10533.6 | 1 | 0 | 544.0072
1206 | ул Гончаровой, 8 | Гончаровой ул.,8 т/у 1 | 9813.2 | 1 | 0 | 462.8217
1209 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 2) | 3382.3 | 1 | 0.99742 | 0.9134
1210 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 1) | 3352.2 | 1 | 0.99699 | 0.9988
1216 | пр-кт Чайковского, 1 к2 | Административное здание,пр.Чайковского,1 к.2 | 4513.1 | 1 | 0 | 686.4056
1224 | ул Коробкова, 1 | т/у 6 (4 очередь) | 4853.3 | 1 | 0 | 46.7331
1232 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3462.1 | 1 | 0 | 729.5217
1236 | пр-кт Волоколамский, 4 | Магазин "Одежда",магазин "Чай",Волоколамский пр-т,4 ;Магазин"Автомаг", | 3924.4 | 1 | 0 | 432.8254
1237 | пр-кт Чайковского, 5 | Общежитие,пр.Чайковского,5 | 4546.6 | 1 | 0 | 430.517
1238 | ул Коробкова, 2 | ул.Коробкова,2 (т/у 1) | 4841.5 | 1 | 0 | 691.2401
1242 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 (т/у 3) | 5157.5 | 1 | 0.8682 | 453.0608
1244 | ул Суворова 1-я, 6 | Суворова 1-я ул., 6 | 5098.7 | 1 | 0.14444 | 691.2598
1246 | ул Лукина, 10 | Лукина ул.,10 общежитие | 2211.6 | 1 | 0 | 464.3472
1247 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 (т/у 1) | 10494.4 | 1 | 0 | 768.8663
1255 | наб Реки Лазури, 20 | Гараж (т/у 2) | 2260.7 | 1 | 0 | 50.4428
1259 | ул Лукина, 13 к3 | Лукина ул.,13 к.3 | 2088.5 | 1 | 0 | 762.5723
1261 | пр-кт Чайковского, 26 | Офисы, пр. Чайковского,26 ;Аптека,пр.Чайковского,26 ;Чайковского пр.,2 | 4443.1 | 1 | 0 | 547.1262
1268 | пр-кт Победы, 21 | Административное здание, Победы пр-т, 21 | 3616 | 1 | 0 | 1548.4793
1273 | пр-кт Победы, 68 к1 | Победы пр-т,68 к. 1 | 3163.7 | 0.78542 | 0.98518 | 10.2916
1286 | ул Гвардейская, 9 к1 | нежилое помещение 10 (Соколова Анна Юльяновна) | 2430.2 | 1 | 0 | 33.9933
1297 | ул Дарвина, 3 | Дворец творчества,пр-д Дарвина,3 (т/у 2) | 10433.4 | 1 | 0 | 343.3002
1299 | ул Дарвина, 3 | Дворец творчества,пр-д Дарвина,3 (т/у 3) | 10454.7 | 1 | 0 | 362.0872
1302 | ул Дарвина, 6 | Областная станция юных натуралистов,пр-д Дарвина,6 | 10478.9 | 1 | 0 | 424.6144
1306 | ул Дарвина, 10 Лит.Г | Административное здание (Алиханов Сабри Шакроевич) | 10622.4 | 1 | 0 | 16.4364
1313 | ул Тимирязева, 3 | Тимирязева ул.,3 | 10918 | 1 | 0 | 199.4224
1378 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп5 | 3687.5 | 0.00011 | 0.37824 | 133.5923
1415 | ул Левитана, 22 | МДОУ №133 | 3114.6 | 0.16744 | 0.28261 | 500.4392
1444 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп2 | 3572.8 | 0.004064 | 0.62613 | 223.7781
1445 | бул.Гусева, д.14, к.2 | Аптека №112 | 2986.6 | 0.99988 | 2e-06 | 263.0791
1448 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп3 | 3619 | 0.001168 | 0.62618 | 223.2016
1449 | б-р Гусева, 14 к3 | Магазин "ДА" | 2942.4 | 0.99988 | 1e-06 | 218.8037
1452 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп4 | 3668.9 | 0.00031 | 0.62645 | 222.4291
1453 | б-р Гусева, 4 | ЖД | 2728.3 | 0.99995 | 1e-06 | 897.8244
1459 | б-р Гусева, 12 | ЖД | 2896.7 | 0.99988 | 1e-06 | 459.2014
1462 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп1 | 3423.6 | 0.76917 | 0.63179 | 192.2873
1463 | ул Королева, 16/1 | ЖД | 2884.2 | 0.11663 | 0.35278 | 563.9183
1466 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп2 | 3433.7 | 0.76917 | 0.63333 | 192.0189
1467 | б-р Гусева, 3 | детский сад №65 | 2821 | 0.06415 | 0.35012 | 519.6258
1476 | б-р Гусева, 31 к1 | ЖД, ТСЖ «Бульвар Гусева, д.31, корпус 1» | 3141.3 | 0.85504 | 3.7e-05 | 1334.8453
1479 | ул Королева, 22 | ЖД, тп4 | 3040.8 | 0.1759 | 0.2853 | 141.1123
1483 | ул Королева, 22 | ЖД, тп3 | 3017.8 | 0.1759 | 0.27095 | 142.1811
1487 | ул Королева, 22 | ЖД,тп2 | 2994 | 0.1759 | 0.24944 | 143.0275
1491 | ул Королева, 22 | ЖД, тп1 | 2993.7 | 0.1759 | 0.24445 | 142.6699
1495 | ул Королева, 26 | ЖД | 3042.7 | 0.16744 | 0.24369 | 649.9247
1500 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп4 | 3703.8 | 0.000112 | 0.41869 | 150.4414
1503 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп1 | 3150.2 | 0.16744 | 0.35763 | 406.4828
1504 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп3 | 3671 | 0.000112 | 0.4098 | 150.7727
1510 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп1 | 3608.5 | 0.000112 | 0.39041 | 151.2983
1517 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп1 | 3272.3 | 0.16744 | 0.46619 | 166.7745
1518 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп1 | 3744.3 | 0.000112 | 0.4302 | 129.6396
1534 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп5 | 3865.7 | 0.000112 | 0.46325 | 127.266
1537 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп6 | 3408.7 | 0.16744 | 0.57888 | 163.9046
1538 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп4 | 3853.9 | 0.000112 | 0.46005 | 127.8291
1541 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп5 | 3392.9 | 0.16744 | 0.56693 | 164.6572
1542 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп3 | 3822.1 | 0.000112 | 0.45139 | 128.5676
1545 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп4 | 3353.6 | 0.16744 | 0.53335 | 165.8562
1546 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп2 | 3784.7 | 0.000112 | 0.4412 | 129.1572
1549 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп3 | 3313.2 | 0.16744 | 0.50202 | 166.5296
1550 | б-р Гусева, 35 | ЖД | 3667.8 | 0.000112 | 0.44301 | 332.0514
1553 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп2 | 3279.2 | 0.16744 | 0.47537 | 166.8791
1557 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп2 | 3220.5 | 0.16744 | 0.42371 | 405.7135
1560 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп2 | 3641.9 | 0.000112 | 0.40071 | 151.0043
1563 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп2 | 3802 | 0.000112 | 0.47597 | 244.8284
1567 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп1 | 3762.7 | 0.000112 | 0.46605 | 246.6589
1571 | б-р Гусева, 33 | ЖД | 3672.3 | 0.000112 | 0.44414 | 333.1299
1572 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп6 | 3281.6 | 0.16744 | 0.3906 | 333.7579
1579 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп2 | 3641.2 | 0.000112 | 0.42978 | 320.7409
1580 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп4 | 3385.3 | 0.16744 | 0.3906 | 290.3728
1583 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп1 | 3593.9 | 0.000112 | 0.40094 | 325.8625
1584 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп5 | 3347.1 | 0.16744 | 0.3906 | 300.2002
1587 | б-р Гусева, 27 | Поликлиника № 7 | 3498.2 | 0.000112 | 0.32032 | 321.5436
1603 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп4 | 3656 | 0.00011 | 0.35356 | 116.6574
1607 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп3 | 3628.3 | 0.00011 | 0.34769 | 118.8373
1608 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп2 | 3287.5 | 0.11663 | 0.4756 | 458.831
1611 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп2 | 3599.4 | 0.00011 | 0.34051 | 120.1466
1612 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп1 | 3209.1 | 0.11663 | 0.45938 | 464.7171
1615 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп1 | 3568.4 | 0.00011 | 0.33287 | 121.109
1616 | ул Королева, 24 | ЖД, тп2 | 3148.2 | 0.11663 | 0.45023 | 317.5488
1619 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп1 | 3592.6 | 0.00011 | 0.3464 | 136.7369
1620 | ул Королева, 24 | ЖД, тп1 | 3080.4 | 0.11663 | 0.4241 | 318.826
1623 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп2 | 3622.2 | 0.00011 | 0.35721 | 136.5064
1624 | ул Королева, 18 | ЖД, тп2 | 3003.8 | 0.11663 | 0.39469 | 372.8892
1627 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп3 | 3648.2 | 0.00011 | 0.36675 | 135.8901
1628 | ул Королева, 18 | ЖД, тп1 | 2927.5 | 0.11663 | 0.36529 | 373.9988
1631 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп4 | 3678 | 0.00011 | 0.37621 | 134.3496
1632 | ул. Королева д.9а | ООО "АРКО" инженерно-лаб. корпус (0.137), переход (0.045) | 1789.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 344.3182
1636 | ул Левитана, 36 | Д/с №132 | 3688 | 0.00011 | 0.3664 | 521.8498
1679 | ул Левитана, 44 | Д/с №151 | 3317.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 505.0823
1724 | ул Склизкова, 83 | Склизкова ул.,83 | 3354.2 | 1 | 0 | 534.4437
1725 | проезд Швейников, 3 | Парикмахерская,Швейников пр-д,3 ;Швейников пр-д,3 общежитие | 4169.4 | 1 | 0 | 719.7303
1732 | пр-кт Победы, 71б | Административное здание (ООО НПФ "Спецсистемы") | 3484 | 1 | 0 | 200.7974
1738 | пр-кт Победы, 71а | Административный корпус (ООО "Спецремстрой и К") | 3440.6 | 1 | 0 | 156.7841
1739 | ул Склизкова, 95 | Школа №43,ул.Склизкова,95 | 3037.2 | 1 | 0 | 725.1646
1748 | пр-кт Победы, 54 | пр.Победы,54 | 3242.8 | 1 | 0 | 480.3716
1749 | пр-кт Победы, 18 | Победы пр.,18 ;Магазин "Магнит",Победы пр-т.,18 | 4036.8 | 1 | 0 | 455.9676
1751 | ул Тамары Ильиной, 35 | ул.Т.Ильиной,35 | 3314.5 | 1 | 0 | 473.5219
1754 | пр-кт Победы, 56 | пр.Победы,56 | 3272.7 | 1 | 0 | 489.128
1769 | ул Озерная, 14 | Озерная ул.,14 | 2675.4 | 1 | 0 | 1170.6909
1772 | ул Тамары Ильиной, 11/12 | Нежилое помещение,ул.Тамары Ильиной,11/12 ;Т.Ильиной ул.,11/12 | 3652.7 | 1 | 0 | 467.7085
1776 | пр-кт Волоколамский, 7 к2 | Нежилое помещение,Волоколамский пр-т,7к.2 (бывш.кв.16) ;Офис,Волоколам | 3445.8 | 1 | 0 | 493.2716
1781 | ул. Озерная д.1а | тяговая подстанция №18 | 3506.3 | 1 | 0 | 75.1413
1785 | ул Кайкова, 4 | Подстанция №2,ул.Кайкова,4 | 5024.5 | 1 | 0 | 223.3052
1793 | пр-кт Волоколамский, 9 к4 | Волоколамский пр.,9 к.4 | 3355.8 | 1 | 0 | 449.1736
1801 | ул Пролетарская 7-я, 8 | 7-я Пролетарская ул.,8 | 9629.6 | 1 | 0 | 995.5539
1808 | ул Коробкова, 1 | т/у 3 (2 очередь) | 4805.8 | 1 | 0 | 289.4591
1816 | ул Бобкова, 44 | Административно-производственные здания, ул.Бобкова,44 | 1747.5 | 0.59238 | 0 | 1050.8457
1817 | ул.Бобкова, д. | ВСО 514, групповой элеватор(335,92,439,280,437) | 2070.7 | 1 | 0 | 197.9417
1821 | пр-кт Чайковского, 6 к1 | Торгово-развлекательный комплекс "Лазурный" (старый т/у) | 4202.6 | 1 | 0 | 1463.2603
1829 | ул Симеоновская, 58 | Симеоновская ул.,58 ;ФКБ "Огни Москвы""Тверской",СИМЕОНОВСКАЯ ул.,58 | 4772.8 | 1 | 0 | 69.8183
1833 | наб Степана Разина, 7 | т/у 2( в д.6) | 6460.3 | 1 | 0 | 106.127
1836 | б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4706.9 | 1 | 0 | 568.2089
1837 | ул Советская, 8 | Советская ул.,8 | 6455.2 | 1 | 0 | 124.2895
1846 | ул Лидии Базановой, 5 | (3 очередь, т/у 5 - ж.д.) | 4227.2 | 1 | 0 | 721.0729
1848 | ул Советская, 60 | т/у №1 | 4032.8 | 1 | 0 | 703.3813
1849 | ул А. Дементьева д.17 | 0 | 4815 | 1 | 0 | 63.5797
1860 | Князя Михаила Тверского д.4 (бывш. Советская 21) | (т/у 2 в д.4) | 6541.4 | 1 | 0 | 123.5165
1865 | ул Кольцевая, 74 | нежилое помещение, КОЛЬЦЕВАЯ ул.,74 ;Кольцевая ул.,74 | 2374.4 | 1 | 0 | 592.709
1867 | ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4922.3 | 1 | 0 | 397.8791
1872 | ул Советская, 19 | (т/у 1 в д.4) | 6539.6 | 1 | 0 | 107.485
1875 | ул Вагжанова, 21 | Технический блок | 2569.1 | 1 | 0 | 203.4415
1876 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4728.9 | 1 | 0 | 321.229
1882 | ул Вагжанова, 9 | Радиодом, Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Тверь" | 3259.3 | 1 | 0 | 252.4006
1883 | пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Старое административное здание | 6684.2 | 1 | 0 | 496.2848
1891 | пер Смоленский, 5 | Общежитие №1,Смоленский пер.,5 | 4294.8 | 0.36747 | 5.7e-05 | 199.1557
1896 | ул Крылова, 38 | Пожарное депо ПЧ-4,ул.Крылова,38 | 3926.1 | 1 | 0 | 197.3099
1900 | ул Симеоновская, 60 | БУРИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, Косметический салон, ул.Симеоновская,60 ;Си | 4777.6 | 1 | 0 | 166.3451
1907 | ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5198.9 | 1 | 0 | 286.7629
1908 | ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 2) | 1989.8 | 1 | 0 | 315.0186
1913 | ул Крылова, 26 | Адм. зд. (часть т/у в гараже д.26б) | 4055.9 | 1 | 0 | 62.7355
1926 | ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 1) | 1987.6 | 1 | 0 | 662.036
1930 | ул Вагжанова, 8 | Дом быта,ул.Вагжанова,8 | 3004 | 0.99588 | 0 | 802.9021
1936 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4134.6 | 1 | 0 | 264.1184
1939 | пер Смоленский, 15/33 | нежилые помещения | 3529.2 | 1 | 0 | 194.6338
1941 | ул Хрустальная, 45 к2 | т/у 3 | 1722 | 1 | 0 | 599.508
1947 | ул. Хрустальная д.47 (ООО СТАМП) | Производ. корпус (0.182) АБК (0.062), гараж (магазин) (0.008) | 1367.1 | 1 | 0 | 442.9076
1954 | ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 2 | 1645.9 | 1 | 0 | 452.1967
1963 | б-р Радищева, 14 | Индивидуальные мастерские,б-р Радищева,14 ;Производственные площади,б- | 6625 | 1 | 0 | 142.6458
1977 | ул Вольного Новгорода, 19 к1;ул Вольного Новгорода, 19 к2 | 19к.1 (0.087 0.014 0.015) 19к.2 (0.38 0.3 0.28) | 6551 | 1 | 0 | 410.151
1984 | ул Хрустальная, 45 к3 | т/у магазина | 1699.5 | 1 | 0 | 68.0837
1986 | ул Трехсвятская, 25 | ООО "Ткани", магазин, ул.Трехсвятская,25 ;ООО "НЬЮВИНД", Магазин,ул.Тр | 4688.9 | 1 | 0 | 311.0534
1994 | пер Никитина, 6 | пер.Никитина,6 | 5455.8 | 1 | 0 | 626.2262
2000 | ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2327.1 | 1 | 0 | 592.7147
2006 | б-р Радищева, 28 | Магазин, б-р Радищева,28 ;Офис ЗАО "Электронные и информационные техно | 6854.3 | 1 | 0 | 133.2545
2008 | ул Крылова, 21 | Офис, ул.Крылова,21 ;Детский центр "Радуга",ул.Крылова,21 ;Крылова ул. | 4213.8 | 1 | 0 | 306.8661
2013 | ул Трехсвятская, 6 | Имущественный комплекс (т/у 2) | 4199.7 | 1 | 0 | 39.0919
2025 | ул Горького, 186 | Аптека,ул.Горького,186 ;Горького ул.,186 ;Горького ул.,186 Румянцева Н | 5537.3 | 1 | 0 | 487.1816
2032 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5658.2 | 1 | 0 | 124.3493
2035 | наб Афанасия Никитина, 150 | Офис,НИКИТИНА АФ. наб.,150 | 5733.4 | 1 | 0 | 134.638
2037 | ул Горького, 135 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5763.9 | 1 | 0 | 914.2075
2041 | наб Афанасия Никитина, 148 | Офис,наб.Аф.Никитина,148 ;НИКИТИНА АФ. наб., 148 | 5798.5 | 1 | 0 | 521.3684
2045 | наб Афанасия Никитина, 146 | НИКИТИНА АФ. наб., 146 | 5863.1 | 1 | 0 | 1144.5013
2049 | ул Горького, 133 | Магазин "Природа",Горького ул.,133 ;Магазин "Ксенон-Центр",ул.Горького | 5934.1 | 1 | 0 | 838.3241
2058 | ул Горького, 97 | Административное здание, ул. Горького,97 | 5532.8 | 1 | 0 | 427.2641
2066 | наб Афанасия Никитина, 142 к1 | наб.Аф.Никитина,142к1 ;нежилые помещения, наб.Аф.Никитина,142к1 | 5617.8 | 1 | 0 | 711.7409
2072 | наб Реки Лазури, 11 | произ.. корп. (0.842 0.211 0.085) и (0.281 0.13 0.2) гараж (0.015- -) | 2395 | 1 | 0 | 3401.0249
2103 | ул Пушкинская, 5а | Детский сад №8,ул.Пушкинская,5а | 4514 | 1 | 0 | 411.3428
2109 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5769.3 | 1 | 0 | 464.2768
2113 | ул Рыбацкая, 42 | Жилой дом, ул.Рыбацкая,42 ;Жилой дом № 42, (кв. № 2, комната в кв. №4) | 4363.7 | 1 | 0 | 85.6934
2115 | ул Вагжанова, 15 | Адм. зд. (0.28427), гараж (0.02573) | 2825 | 1 | 0 | 604.2996
2120 | ул.Московская, д.66а | ТУ-2 обл.военкомат, гараж | 3630.9 | 1 | 0 | 121.7744
2121 | пр-кт Комсомольский, 15/44 | Салон "Семь" (пристройка) | 4803.8 | 1 | 0 | 55.7446
2125 | пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 2) | 4786 | 1 | 0 | 1101.6836
2137 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4830.2 | 1 | 0 | 321.0991
2138 | ул Новоторжская, 1 | Гостиница,ресторан, ул.Новоторжская,1 | 6285.1 | 1 | 0 | 706.3865
2141 | ул Грибоедова 2-я, 24 | Учебный корпус №9,ул.2-я Грибоедова,24 | 4128.3 | 1 | 0 | 3585.5147
2144 | пер Свободный, 5 | Дворец бракосочетания | 6489.6 | 1 | 0 | 609.7852
2150 | ул Желябова, 21 | Учреждение.ул,Желябова,21 | 4709 | 1 | 0 | 764.0872
2159 | ул Дачная, 73 | 4-х эт.(0.081-0.1) 2-х эт.(0.121-0.027) | 2062.3 | 1 | 0 | 343.1647
2160 | ул Советская, 56 к2 | т/у 3 ж.д. | 4209.8 | 1 | 0 | 444.5689
2163 | ул Советская, 24 | д.22 (у д.24) | 6602.8 | 1 | 0 | 297.6096
2174 | ул Ефимова, 6 | Лаборатория,ул.Ефимова,6 | 6820.4 | 1 | 0 | 121.0877
2177 | ул Медниковская, 24 | Офис 1, Фирма КФТ, ул. Медниковская, 24 ;Офис 2.3. Погорелец Л.И., маг | 4363.1 | 1 | 0 | 428.152
2182 | ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3920.8 | 1 | 0 | 146.2401
2186 | ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3970.7 | 1 | 0 | 146.2391
2188 | ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3983.7 | 1 | 0 | 213.8791
2208 | ш Петербургское, 4в | Петербургское ш.,4в ;ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,4 в, кв. 1 | 750.2 | 1 | 0.40947 | 27.9976
2213 | ш Петербургское, 4г | Петербургское ш.,4г | 790 | 1 | 0.50152 | 20.9982
2214 | ш Петербургское, 4е | Петербургское ш.,4е | 820.5 | 1 | 0.57502 | 20.9984
2218 | ш Петербургское, 4д | Петербургское ш.,4д | 787.7 | 1 | 0.49602 | 20.9982
2225 | ш Петербургское, 4 | Петербургское ш., 4 | 741.9 | 1 | 0.38564 | 159.2363
2233 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 ;Магазин,пер.Артиллерийский,4 | 5669.2 | 1 | 0 | 380.2257
2244 | пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5786.2 | 1 | 0 | 406.5079
2251 | пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5421.5 | 1 | 0 | 265.7743
2259 | ул Лидии Базановой, 20 | ул.Л.Базановой,20(4очередь, 1-й пусковой комплекс) ж.д. | 3931.2 | 1 | 0 | 606.2113
2261 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5344.9 | 1 | 0 | 548.7878
2264 | ул Лидии Базановой, 20 | Офисы, ул. Л.Базановой,20 (4 очередь 1 пусковой комплекс) Офисы | 3930 | 1 | 0 | 160.367
2266 | ул Новоторжская, 31 | Административное здание (БТИ) | 7253.1 | 1 | 0 | 83.3528
2271 | б-р Радищева, д.37а | Подстанция №16, ул.Радищева | 7130 | 1 | 0 | 61.4818
2278 | ул Горького, 142 | ул.Горького,142 | 5414 | 1 | 0 | 476.8688
2284 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5428.2 | 1 | 0 | 548.6651
2286 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5377.9 | 1 | 0 | 548.7329
2289 | ул Советская, 38 | пристройка (ЗАО "Селигер") | 7262.4 | 1 | 0 | 289.8959
2296 | ул Скворцова-Степанова, 17 | Гараж (Лит. А, А1, А2) | 5648.9 | 1 | 0 | 647.1033
2310 | б-р Шмидта, 16/14 | Административное здание, ул.Шмидта,16/14 | 4082.3 | 1 | 0 | 212.1421
2315 | б-р Радищева, 45 | Нежилые помещения (кв.10,11,12),б-р Радищева,45 ;Бильярдная "7 Луза", | 7162.8 | 1 | 0 | 147.1537
2327 | ул Мусоргского, 29/33 | Кофейня "Старый замок",ул.Мусоргского,29/33 ;Мусоргского ул.,29/33 | 4150.3 | 1 | 0 | 141.7036
2328 | ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4157.7 | 1 | 0 | 113.7238
2339 | ул Горького, 184 | Горького ул.,184 ;Аптека №11, ул.Горького,184 ;Стоматологическая клини | 5644.3 | 1 | 0 | 444.6468
2347 | ул Горького, 178/1 | Учебный центр,ул.Горького,178/1 ;Салон красоты "Френч",ул.Горького,178 | 5663.6 | 1 | 0 | 1576.3705
2352 | ул Желябова, 1 | Ресторан,ул.Желябова,1 | 6718.9 | 1 | 0 | 752.3611
2357 | ул Горького, 180а | Офис,ул.Горького,180а ;Горького ул.,180а ;Горького ул.,180а АНО "НЕЗАВ | 5650 | 1 | 0 | 456.9793
2362 | ул Вагжанова, 23 | Управление Федеральной налоговой службы по Тв. обл. | 2334.7 | 1 | 0 | 759.71
2363 | пр-кт Тверской, 3 | 0 | 6746.6 | 1 | 0 | 400.6001
2369 | ул Новоторжская д.11 | Фондохранилище | 6594.4 | 1 | 0 | 189.5701
2371 | ул Симеоновская, 14 | Магазин ,ул.Симеоновская,14 ;Офис "Ингосстрах" Симеоновская ул.,14 ;Ма | 6759 | 1 | 0 | 191.0837
2375 | пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5539.4 | 1 | 0 | 670.5834
2386 | ул Новоторжская д.9 | Адм. зд. (0.073 - -), д.11 флигель 2 этаж (0.014 - -) | 6576.6 | 1 | 0 | 166.7009
2396 | пер Никитина, 7 | Центр-студия "Арина",пер.Никитина,7 ;Офис НО "ТОКА",пер.Никитина,7 ;Ни | 5625.6 | 1 | 0 | 923.3646
2397 | Тверской пр-т д.18 | т/у №2 на часть д. по Степана Разина | 6175.7 | 1 | 0 | 397.6188
2402 | пер Свободный, 20 | Парикмахерская "Ольга", Свободный пер.,20 ;Магазин,Свободный пер.,20 ; | 6511.9 | 1 | 0 | 332.39
2433 | Тверской пр-т д.3а | "Семь морей" | 6830.1 | 1 | 0 | 1148.4042
2435 | ул Вольного Новгорода, 5 | Административное здание,ул.В.Новгорода,5 ;Офис (Васильева А.Ф.),ул.В.Н | 6281.7 | 1 | 0 | 199.9169
2436 | пл Гагарина, 2 | Магазин автозапчастей для иномарок, пл.Гагарина, 2 ;Магазин непродовол | 2058.2 | 1 | 0 | 417.3207
2448 | пер Смоленский, 29 | Высотный корпус (0.43) ,блок "Б"(0.223),",блок "Ц"(0.06) | 3729.5 | 1 | 0 | 1351.9438
2457 | бул.Радищева, д.47а(49) | т/у 1 б-р Радищева д.49 (д.47а) | 4555.7 | 1 | 0 | 81.7931
2459 | ул Мусоргского, 23 | Мусоргского ул.,23 | 4584.4 | 1 | 0 | 104.7202
2463 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1819.4 | 1 | 0 | 351.107
2470 | ул Мусоргского, 27 | Административное зд-е,ул.Мусоргского,27 | 4660.4 | 1 | 0 | 102.8838
2474 | ул Пушкинская, 6 и 6а | Творческая мастерская 2, ул.Пушкинская,6 ;Творческая мастерская,ул.Пуш | 4603.8 | 1 | 0 | 136.3948
2475 | ул Горького, 132 | ул.Горького,132 | 5414.4 | 1 | 0 | 366.0841
2480 | ул Карпинского, 26 | Административное здание,ул.Карпинского,26 | 4621.2 | 1 | 0 | 44.4789
2483 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 4) | 2345.7 | 1 | 0 | 195.4596
2486 | ул Мусоргского, 24 | Мусоргского ул.,24 | 5527.9 | 1 | 0 | 126.6533
2500 | ул Горького, 138 | Магазин "Дом и усадьба",ул.Горького,138 | 5480.9 | 1 | 0 | 792.2674
2517 | ул Горького, 128 к1 | Магазин "Зимний сад" (пристройка) ГВС от МКД | 5189.3 | 1 | 0 | 25.0058
2531 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4714.1 | 1 | 0 | 532.5083
2544 | ул Фурманова, 12 | Гаражи, административное здание | 4541.3 | 1 | 0 | 67.3708
2548 | ул Менделеева, 7/63 | Магазин,Менделеева ул.,д.7/63 ;Менделеева ул.,7/63 | 4406 | 1 | 0 | 653.6303
2578 | ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (1 очередь) | 4392.5 | 1 | 0 | 226.1651
2580 | ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (2 очередь) | 4397.6 | 1 | 0 | 368.5571
2592 | ул. Мусоргского, 17 | 0 | 4488.3 | 1 | 0 | 464.7146
2597 | ул Карпинского, 7/12 | Административное здание,ул.Карпинского,7/12 | 4223.6 | 1 | 0 | 137.5735
2602 | ул Карпинского, 7/12 | Гараж,ул.Карпинского,7/12 | 4220.6 | 1 | 0 | 17.7746
2606 | ул Карпинского, 18 | офисы (1 и 2 очередь) гвс по точкам водоразбора | 4377.7 | 1 | 0 | 79.5633
2620 | ул Мусоргского, 12 | Строительный павильон,ул.Мусоргского,12 | 5268.2 | 1 | 0 | 162.494
2633 | б-р Шмидта, 29 | Шмидта ул.,29 | 5401.6 | 1 | 0 | 55.4897
2637 | б-р Шмидта д.27 | 0 | 5417.9 | 1 | 0 | 61.1631
2639 | ул.Мусоргского, д.20 | дом | 5415.8 | 1 | 0 | 44.3346
2641 | ул Мусоргского, 18 | Мусоргского ул.,18 | 5417.3 | 1 | 0 | 99.0514
2663 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО тех.корпус | 3629.5 | 1 | 0 | 346.2226
2665 | наб Афанасия Никитина, 144 к2 | Никитина Аф. наб.,144 к.2 | 6050.6 | 1 | 0 | 743.8884
2667 | наб Афанасия Никитина, 144 к4 | гвс в д.144к.1 | 6065.6 | 1 | 0 | 113.7845
2670 | наб Афанасия Никитина, 142 | Инструмент-центр "Рубанок",наб.Аф.Никитина,142 ;Офис ООО "Застава",наб | 5649.3 | 1 | 0 | 904.0638
2673 | ул Горького, 107А;ул Горького, 107в | №8 Мастерская | 5803.7 | 1 | 0 | 169.3502
2674 | ул Горького, 107 | торгово-офисные помещения | 5761.7 | 1 | 0 | 109.4502
2679 | ул.Горького, д.107а | административное здание | 5732.2 | 1 | 0 | 41.5569
2682 | ул Горького, 93/4 | Магазин ООО "Мебель",ул.Горького,93/4 ;ГОРЬКОГО ул.,93/4 | 5515.3 | 1 | 0 | 781.7534
2683 | наб Афанасия Никитина, 88/2 | Магазин,наб.Аф.Никитина,д.88/2 ;НИКИТИНА АФ. наб., 88/2 ;Никитина Аф. | 5511.6 | 1 | 0 | 913.9091
2687 | ул Горького, 91 | Магазин "Спорт товары",ул.Горького,91 ;ГОРЬКОГО ул.,91 | 5474.9 | 1 | 0 | 629.214
2691 | ул Горького, 89 | ГОРЬКОГО ул.,89 ;Горького ул.,89 БОБРОВСКИЙ С.А. магазин непрод.товаро | 5402.9 | 1 | 0 | 618.8255
2695 | наб Афанасия Никитина, 86 | Супермаркет "4 Сезона",наб.Аф.Никитина,86 ;Аф.Никитина наб.,86 | 5379.8 | 1 | 0 | 994.6218
2699 | ул Горького, 85 | Горького ул., 85 | 5267.6 | 1 | 0 | 341.1782
2708 | ул Горького, 83 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5256.8 | 1 | 0 | 340.1397
2710 | наб Афанасия Никитина, 84 | Аф.Никитина наб.,84 | 5320.1 | 1 | 0 | 898.6513
2714 | ул Горького, 81 | Магазин, ул.Горького,81 ;ООО "МСС-ПАНАЦЕЯ", Аптечный пункт,ул.Горького | 5315.7 | 1 | 0 | 541.4445
2716 | наб Афанасия Никитина, 110 | Библиотечный коллектор,Никитина Аф.наб,110 | 5362.6 | 1 | 0 | 128.0489
2722 | ул Горького, 126 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5171.4 | 1 | 0 | 651.0107
2724 | ул Горького, 128 к1 | Магазин "Мечта хозяйки",ул.Горького,д.128,к.1 ;Салон "Декор студия",Го | 5220.9 | 1 | 0 | 586.8279
2725 | ул Горького, 124 | Магазин"Армада" (Умные игры"),ул.Горького,124 ;Магазин,ул.Горького,124 | 5228.8 | 1 | 0 | 487.6193
2728 | наб Афанасия Никитина, 82/2 | Аф.Никитина наб.,82/2 ;Магазин №3,наб.Аф.Никитина,82/2 | 5016.8 | 1 | 0 | 443.6926
2732 | наб Афанасия Никитина, 80 | т/у магазина (Барастова И.Ю.) | 5035.8 | 1 | 0 | 157.6787
2734 | наб Афанасия Никитина, 80 | ж.д | 5072.8 | 1 | 0 | 287.5502
2737 | ул Горького, 79/2 | Книжный магазин,ул.Горького,79/2 ;Магазин ювелирный,ГОРЬКОГО ул.,79/2 | 4986.5 | 1 | 0 | 727.4057
2752 | наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Аф.Никитина наб.,90/2 ;Администр | 4786.1 | 1 | 0 | 989.3221
2756 | наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Административное здание, наб.Аф. | 4810.8 | 1 | 0 | 458.117
2765 | ул Горького, 63/4 | Участок,ул.Горького,63/4 ;Офис ООО "УК Заволжского района",ул.Горького | 4742.5 | 1 | 0 | 466.2992
2767 | ул Горького, 61 | Нежилое помещение,ул.Горького,61 ;Офис,ул.Горького,61 ;ОО 8125,ул.Горь | 4773.8 | 1 | 0 | 579.5849
2771 | ул Горького, 59 | Горького ул.,59 ;Офисные помещения,Горького ул.,59 | 5066.3 | 1 | 0 | 408.6867
2773 | наб Афанасия Никитина, 74 | Офис, наб.Аф.Никитина,74 ;Магазин "Автозапчасти",наб.Аф.Никитина,74 ;М | 4921.3 | 1 | 0 | 761.8142
2777 | наб Афанасия Никитина, 72 | Контора,наб.Аф.Никитина,72 | 4940.9 | 1 | 0 | 115.4661
2778 | пл Мира, 1/70 | Административные здания (лит.А,В),склад(лит.Б),пл.Мира,1/70 | 4972.5 | 1 | 0 | 1219.4461
2788 | наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Офис ТК "Смайл",наб.Аф.Никитина,5 | 5305 | 1 | 0 | 385.1085
2790 | ул Горького, 37 | Административное здание (0,1116 - 0,06); гараж (0,003 - -) | 5330.2 | 1 | 0 | 217.0111
2793 | ул Горького, 33 | "Аптека низких цен!",Горького ул.,33 ;Горького ул.,33 ;Мастерская по р | 5488.4 | 1 | 0 | 421.2432
2797 | ул Горького, 35 | Нежилое помещение, ул.Горького,35 ;Магазин "Грядка",ул.Горького,35 ;Ма | 5437.3 | 1 | 0 | 717.1108
2803 | наб Афанасия Никитина, 27 | Ресторан "Якорь",наб.Аф.Никитина,27 | 5631 | 1 | 0 | 237.8151
2805 | наб Афанасия Никитина, 38 | Храм,наб.Аф.Никитина,38 | 5450.3 | 1 | 0 | 112.2355
2810 | наб Афанасия Никитина, 32;наб Афанасия Никитина, 32 к4;наб Афанасия Ни | насосная станция технологического водоснабжения | 5385.6 | 1 | 0 | 32.6929
2823 | наб Афанасия Никитина, 30 | нежилое помещение, НИКИТИНА АФ. наб.,30 ;Аф.Никитина наб.,30 | 5677.4 | 1 | 0 | 334.8967
2829 | ул Горького, 21/3 | Ж/д (0,119 - 0,0599), гараж (0,011 - -) | 5631 | 1 | 0 | 308.397
2833 | ул. Нахимова д.3а | Дом Арефьевых | 5689.5 | 1 | 0 | 51.2448
2843 | наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Магазин "Игровые приставки",наб.Аф.Никитина,24 ;С | 5641.4 | 1 | 0 | 241.0828
2847 | наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5621.4 | 1 | 0 | 334.1634
2852 | ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5544.4 | 1 | 0 | 255.2726
2854 | пр-кт Комсомольский, 2/26;пр-кт Комсомольский, 46054 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5570.7 | 1 | 0 | 999.4484
2859 | наб. Афанасия Никитина, 22 | левая пристройка | 5665.3 | 1 | 0 | 264.1366
2863 | наб Афанасия Никитина, 22 | Корпус "Ц",наб.Аф.Никитина,22 | 5692.8 | 1 | 0 | 1784.0038
2867 | наб. Афанасия Никитина, 22 | правая пристройка | 5747.8 | 1 | 0 | 264.4371
2870 | ул Горького, 15 | Горького ул.,15 ;Нежилое помещение,ул.Горького,15 ;Офис,ул.Горького,15 | 5814.3 | 1 | 0 | 313.022
2874 | наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5894.7 | 1 | 0 | 335.375
2876 | наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5891.5 | 1 | 0 | 209.9365
2877 | ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5956 | 1 | 0 | 200.5671
2884 | наб Афанасия Никитина, 1 | Здание собора,наб.А.Никитина,1 | 5937.8 | 1 | 0 | 52.2172
2889 | ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4887.4 | 1 | 0 | 462.2227
2905 | ул.Горького, д.4к1 | Спортивный корпус | 5547.2 | 1 | 0 | 681.1903
2907 | ул Горького, 4а | Горького ул.,4а | 5476 | 1 | 0 | 770.9985
2911 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Гараж обсл. адм. зд. (0.0156) УМВД гараж (0.055672) | 5398.3 | 1 | 0 | 133.7307
2916 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Обсл. адм. зд. (Тверьгражданпроект) | 5347.5 | 1 | 0 | 593.9097
2922 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Ресторан | 5356.9 | 1 | 0 | 86.9924
2923 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Административное здание | 5338.6 | 1 | 0 | 907.4799
2926 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Пристройка к ресторану | 5392.1 | 1 | 0 | 592.2197
2930 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5623.1 | 1 | 0 | 463.5458
2934 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5584.6 | 1 | 0 | 463.5925
2941 | ул Горького, 10а | Парикмахерская, ул.Горького,10а ;Магазин "Российская сантехника",ул.Го | 5475.7 | 1 | 0 | 504.0895
2943 | ул Горького, 10 | Горького ул.,10 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,10 ;Магазин "Оконный кон | 5512.1 | 1 | 0 | 399.4257
2946 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5594.2 | 1 | 0 | 463.5526
2953 | ул. Горького д.50 | Детский корпус (0,17368), морг (0,011 ) | 5342.8 | 1 | 0 | 345.4137
2957 | ул Горького, 50 | Поликлиника ( 0,16 - 0,15), хоз. корпус ( 0,0054 - 0,04) | 5398.4 | 1 | 0 | 377.197
2967 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5241.3 | 1 | 0 | 656.056
2974 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5279.6 | 1 | 0 | 348.3077
2978 | ул Горького, 66а | Заволжский суд,ул.Горького,66а | 5212.3 | 1 | 0 | 205.6384
2983 | ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5210.4 | 1 | 0 | 275.4843
2988 | ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5318.8 | 1 | 0 | 161.3432
2991 | ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5212.4 | 1 | 0 | 275.474
2993 | ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5282.6 | 1 | 0 | 275.4737
2995 | ул Мусоргского, 6 к5 | Мусоргского ул.,6 к.5 ;Мусорского ул.,6 к.5, Поликлиника в/ч | 5252.9 | 1 | 0 | 275.4905
2997 | б-р Радищева, 33 | Офис,б-р Радищева,33 ;Магазин "R2", ул.Радищева,33 ;Офис ООО "Тверское | 7102 | 1 | 0 | 86.8089
3000 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4212.5 | 0.36747 | 1e-06 | 265.5276
3007 | ул А. Дементьева д.6 | 0 | 4249 | 0.99997 | 0.99947 | 0.102
3010 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 3) | 2160.3 | 1 | 0 | 272.9255
3012 | пр-кт Тверской, 9 | т/у 2 | 6572.4 | 1 | 0 | 568.6226
3022 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л.Базановой,20 (1-2 очередь) офисы | 3799.4 | 1 | 0 | 221.8793
3027 | ул Новоторжская, 3 | т/у 2 магазин | 6357.3 | 1 | 0 | 129.186
3029 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 2) | 2167.5 | 1 | 0 | 240.8626
3033 | ул Хрустальная, 45 | т/у 1 | 2271 | 1 | 0 | 544.1604
3034 | пр-кт Тверской, 5 | ж.д. (0.216 - 0.204) библиотека (0.108 - 0.132) | 6683.3 | 1 | 0 | 1048.1659
3043 | ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2261.5 | 1 | 0 | 820.0084
3048 | ул Хрустальная, 43 | т/у 3 | 1718.8 | 1 | 0 | 627.3217
3049 | ул Малая Самара, 9 к1 | адм. зд.(0.0395); пристрока(0.003301); пристр. часть(0.008864) | 3491.4 | 0.9988 | 0.99971 | 0.0274
3054 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 1) | 2184.1 | 1 | 0 | 272.9073
3055 | ул Советская, 58 | Учебное заведение ( т/у осн. зд. 0.098), пристройка (0.052 ) | 4308 | 1 | 0 | 316.8835
3068 | ул Лидии Базановой, 20 | ул.Л.Базановой,20 (1-2 очередь) ж.д. | 3797.6 | 1 | 0 | 790.2512
3070 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза, (корпус А) | 2701.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 491.8939
3077 | наб Степана Разина, 18 | Здание военной комендатуры инв.№1,ЗВО | 6883 | 1 | 0 | 104.1694
3079 | ул А. Дементьева д.52 | 0 | 6886.4 | 1 | 0 | 56.8407
3084 | ул Советская, 45 к2 | Административное здание, ул. Советская, д.45, корп.2 | 4079.2 | 1 | 0 | 160.4054
3087 | б-р Радищева, 30 | Административное зд-е,б-р Радищева,30 | 6851.5 | 1 | 0 | 130.4462
3106 | ул Терещенко, 24 | Терещенко ул.,24 (т/у 1) | 4317 | 1 | 0 | 330.226
3129 | ул Орджоникидзе, 47 к2 | Орджоникидзе ул.,47 к.2 | 1603.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 381.8617
3139 | проезд Зеленый, 43 к2 | магазин | 1461.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 117.2917
3153 | ул Коминтерна, 91/14 | Объекты, ул.Коминтерна 91/14 | 1119 | 1 | 0.086961 | 1151.1886
3157 | проезд Зеленый, 43 к4 | ОПС №28,Зеленый пр-д,43 к.4 | 1153 | 0.91085 | 0.88134 | 9.6721
3165 | проезд Зеленый, 45 к10 | Нежилое помещение,Зеленый пр.,45 к.10 | 3864.3 | 1 | 0.99981 | 0.0066
3172 | ул Склизкова, 86 | Магазин "Продукты", кафетерий, спорт-бар,ул. Склизкова,86 | 3238.4 | 1 | 1 | 67.9834
3178 | пер Свободный, 1г | Офис,Свободный пер.,1г ;Свободный пер.,1г | 7048.9 | 1 | 0 | 533.3114
3179 | ул Желябова, 22 | Здание гимназии №12, ул.Желябова,22 (т/у 2) | 4493.8 | 1 | 0 | 1227.4703
3180 | ул Фурманова, 3 | Общежитие №2,ул.Фурманова,3 | 4616.5 | 1 | 0 | 853.5916
3187 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 2) | 2043.1 | 1 | 0 | 620.455
3189 | пр-кт Тверской д.18 | т/у №1 | 6156 | 1 | 0 | 599.6967
3192 | ул Советская, 62 | Салон красоты,ул.Советская,62 ;Магазин "Восток",ул.Советская,62 ;Салон | 4101.3 | 1 | 0 | 458.7373
3193 | ул Рыбацкая, 7 | 2-ой тепловой узел (пристройка Лит. А2) | 6966.9 | 1 | 0 | 565.2472
3207 | ул Симеоновская, 89 | Офис,ул.Симеоновская,89 ;Офис, ул.Симеоновская,89 ;Симеоновская ул.,89 | 4367.8 | 1 | 0 | 111.0079
3212 | ул Советская д.28 | Адм. зд. + хостел | 6794.8 | 1 | 0 | 363.6075
3214 | ул.Вокзальная, д.3к.2 | гараж "А" (0.086 - 0.102) мойка "Б" (0.141 - -) адм. зд. "Е" (0.01) | 3678.9 | 1 | 0 | 600.2767
3217 | ул Чернышевского, 1 | Чернышевского ул.,1 ;Магазин,ЧЕРНЫШЕВСКОГО ул.,1 | 4394.6 | 1 | 0 | 457.4302
3221 | ул. Хрустальная д.47 (ООО "Камелот")(ИП "Иванов Д.В.") | Ремонт. боксы (0.057 ) Адм. зд. (0.02 ) | 1477.6 | 1 | 0 | 135.3323
3236 | б-р Шмидта, 36/35 | Нежилое помещение,ул.Шмидта,36/35 ;Магазин "Респект", б-р Шмидта,36/35 | 5575.7 | 1 | 0 | 770.4679
3240 | ул Скворцова-Степанова, 12 | Скворцова-Степанова ул.,12 | 4904.3 | 1 | 0 | 470.1505
3246 | ул Благоева, 3 к3 | Благоева ул.,3 к.3 | 4937.8 | 1 | 0 | 598.0525
3249 | ул Желябова, 29/25 | Магазин,ул.Желябова,29/25 | 4716.4 | 1 | 0 | 94.1836
3251 | ул А. Дементьева д.7 | Гараж (0.005--),Основное строение А (старый корпус)(0.005--)(т/у 2) | 4131.7 | 1 | 0 | 22.2695
3262 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 4) | 4372 | 0.9936 | 0.99949 | 0.1417
3266 | ул Скворцова-Степанова, 10 | Магазин,Скворцова-Степанова,10 ;Скв.-Степанова ул.,10 | 4944.8 | 1 | 0 | 791.678
3272 | пл Тверская, 8 | Магазин,ТВЕРСКАЯ пл.,8 ;Тверская пл.,8 | 6752.8 | 1 | 0 | 125.4332
3273 | ул Трехсвятская, 16/31 | Учебный корпус №1,ул.Трехсвятская,16/31 | 5115.2 | 1 | 0 | 426.3011
3285 | ул Скворцова-Степанова, 14 | Филиал,Скв.-Степанова ул.,14 ;Скв.-Степанова ул.,14 | 4780.6 | 1 | 0 | 601.5768
3289 | ул Горького, 62/1 | Горького ул.,62/1 | 5253.1 | 1 | 0 | 915.4777
3301 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 3) | 4346.5 | 0.9936 | 0.99949 | 0.1393
3306 | ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5134.9 | 1 | 0 | 465.389
3314 | ул Трехсвятская, 31 | Кафетерий "На Трехсвятской",ул.Трехсвятская,31 ;Офис,ул.Трехсвятская,3 | 6877.9 | 1 | 0 | 251.9426
3315 | ул. Благоева д.5 | 0 | 5027.6 | 1 | 0 | 761.6277
3317 | ул Советская, 24 | ж.д. (0.08 - 0.07), адм. УМВД (0.027) | 6690.8 | 1 | 0 | 231.9848
3319 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 4) | 4414.6 | 0.9936 | 0.99949 | 0.1465
3322 | ул. Хрустальная д.47 | мойка (гараж) (Езоян Р.В.)(ООО "ТверьТурСервис") | 1331.1 | 1 | 0 | 295.8278
3325 | б-р Радищева, 30а | Административное здание,б-р Радищева,30а | 6817 | 1 | 0 | 62.1529
3329 | ул Александра Ульянова, 9/1а | Дневной стационар, дезкамера (т/у) | 4506.9 | 1 | 0 | 400.089
3342 | ул Новоторжская, 8 | ул.Новоторжская,8 ;ООО "Элион", Магазин,ул.Новоторжская,8 ;Ателье,ул.Н | 6758.6 | 1 | 0 | 187.3722
3343 | ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4806.5 | 1 | 0 | 522.3661
3350 | ул Рыбацкая, 22 | Родильный дом №4,ул.Рыбацкая,22 | 4240.8 | 1 | 0 | 614.4319
3353 | ул Хрустальная, 2 к5 | ул.Хрустальная,2 к.5 | 3181.8 | 1 | 0 | 354.2965
3356 | ул. Горького д.23а | Музей Тверского быта | 5577.1 | 1 | 0 | 176.4137
3362 | ул Крылова, 40/29 | Административное здание,ул. Крылова,40/29 | 3742.2 | 1 | 0 | 959.7753
3363 | ул Хрустальная, 2 к1 | Нежилое помещение, ул. Хрустальная,2 к.1 ;Хрустальная ул.,2 к.1 ;ООО " | 3195.6 | 1 | 0 | 414.2623
3369 | ул Дачная, 12 | Гараж, ул.Дачная,12 | 2421.3 | 1 | 0 | 177.0106
3377 | наб Реки Лазури, 3 | Административное здание (исполком) | 3235.8 | 1 | 0 | 329.2434
3386 | ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3240.7 | 1 | 0 | 517.8289
3394 | ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3271.9 | 1 | 0 | 517.9977
3395 | ул Хрустальная, 2 к3 | Хрустальная ул., 2 к.3 | 3304.7 | 1 | 0 | 453.1798
3397 | ул Хрустальная, 2 к2 | Хрустальная ул., 2 к.2 | 3270.9 | 1 | 0 | 452.8212
3400 | ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4402 | 1 | 0 | 371.7696
3405 | ул Трехсвятская, 15 | Парикмахерская,ТРЕХСВЯТСКАЯ ул.,15 ;Кафе "Фартуна",ул.Трехсвятская,15 | 4473.3 | 1 | 0 | 99.9996
3412 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 3) | 4552.2 | 1 | 0 | 381.0811
3416 | ул Вагжанова, 5 | 0 | 3625.2 | 1 | 0 | 360.585
3417 | пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4566.1 | 1 | 0 | 645.1538
3444 | пер Вагонников 1-й, 43 | КНС №13,1-й пер.Вагонников,43 | 6928.6 | 1 | 0 | 51.3848
3449 | пер Вагжановский, 6 | Вагжановский пер.,6 | 3529.1 | 0.99881 | 0.99974 | 0.0913
3454 | ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2056.7 | 1 | 0 | 317.7277
3460 | ул Салтыкова-Щедрина, 40/13 | Библиотека (часть т/у №2 в д.44) | 7086.2 | 1 | 0 | 73.7613
3465 | пер Смоленский, 1 к1 | Учебный корпус,лит."А", Смоленский пер.,1 к.1 | 4160 | 1 | 0 | 571.9068
3470 | ул Рыбацкая, 7 | 1-ый тепловой узел (стационар) | 7036.3 | 1 | 0 | 420.3928
3479 | ул Красина, 40 | Начальная школа,ул.Красина,40 | 4080.1 | 1 | 0 | 238.3985
3488 | б-р Шмидта, 47 | Шмидта ул.,47 ;Магазин "Магнит",Шмидта б-р,47 | 5785.5 | 1 | 0 | 227.04
3490 | б-р Шмидта, 47 | т/у 1 | 5718.6 | 1 | 0 | 430.5095
3494 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 2) (гвс на весь дом) | 4170.3 | 1 | 0 | 794.766
3497 | ул Вольного Новгорода, 19 | ул. В.Новгорода,19 офисы | 6564.9 | 1 | 0 | 127.6107
3499 | б-р Шмидта, 45 | Магазин, Шмидта б-р,45 ;Магазин,б-р Шмидта,45 | 5832.3 | 1 | 0 | 69.5384
3500 | пер Свободный, 1 | Магазин "Ваш праздник", Свободный пер.,1 ;Магазин "Кухни",Свободный пе | 6659.4 | 1 | 0 | 319.5809
3506 | ул Вольного Новгорода, 13 | Магазин промтоварный,ул.В.Новгорода,13 ;Магазин "Русская старина", ул. | 6405.9 | 1 | 0 | 559.4798
3508 | ул Жигарева, 50 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 3751.6 | 1 | 0 | 2416.6608
3516 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | Блок Б; Офис ООО "Уют мебель" | 5759.7 | 1 | 0 | 9.0013
3520 | ул Вольного Новгорода, 15 | ул.В.Новгорода,15 | 6420.6 | 1 | 0 | 79.9705
3521 | б-р Радищева, 6 | Общежитие, б-р Радищева,6 | 6698.6 | 1 | 0 | 688.8051
3522 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | ж.д. (Блок А) (0.3945); офис (Блок Б) (0.0055) | 5823.7 | 1 | 0 | 1239.0427
3525 | ул Вольного Новгорода, 17 | Кафе-кулинария "Сказка",ул.В.Новгорода,17 ;Вольного Новгорода ул.,17 | 6431.4 | 1 | 0 | 360.8749
3526 | б-р Радищева, 12 | Офисное помещение, б-р Радищева,12 ;Индивидуальные мастерские,б-р Ради | 6649.2 | 1 | 0 | 161.0569
3530 | ул Салтыкова-Щедрина, 44 | т/у №1 | 7080 | 1 | 0 | 181.9065
3536 | ул Трехсвятская, 8 | Административное здание,8607,ул.Трехсвятская,8 | 4424.2 | 1 | 0 | 572.0869
3539 | ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4652.4 | 1 | 0 | 438.1956
3545 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4629.7 | 1 | 0 | 321.7639
3547 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО корпус №9 | 3675.8 | 1 | 0 | 347.9097
3549 | наб Степана Разина, 10 | Офис,наб.Ст.Разина,10 ;Офис,наб.С.Разина,10 ;Офис, наб.Степана Разина, | 6558.9 | 1 | 0 | 265.6108
3552 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО адм | 3692 | 1 | 0 | 304.0469
3553 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4725.3 | 1 | 0 | 297.364
3557 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКОбассейн | 3800.4 | 1 | 0 | 1583.1826
3558 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4775.1 | 1 | 0 | 300.9464
3565 | б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5349.3 | 1 | 0 | 345.5441
3569 | б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5303.9 | 1 | 0 | 371.6969
3574 | б-р Радищева, 33/35б | Адм. здание | 7128.6 | 1 | 0 | 35.9699
3577 | пер Студенческий, 40 | т/у ж.д.( гвс ж.д + встройки) | 6677.2 | 1 | 0 | 311.4057
3579 | б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5394.5 | 1 | 0 | 180.5169
3590 | ул Трехсвятская, 28 | Трехсвятская ул.,28 (т/у 1) | 6777.9 | 1 | 0 | 455.636
3591 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО спортзал новый | 3544 | 1 | 0 | 856.0307
3592 | б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5331.8 | 1 | 0 | 345.5339
3597 | б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5417.3 | 1 | 0 | 371.686
3609 | ул Жигарева, 50 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4040.5 | 1 | 0 | 2694.7373
3612 | ул Симеоновская, 33 | т/у вместе с д.33а в д.33 | 7127.3 | 1 | 0 | 255.278
3618 | ул Советская, 38 | Основное здание (ЗАО "Селигер") | 7241.2 | 1 | 0 | 452.254
3625 | ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5227.4 | 1 | 9e-06 | 140.0869
3635 | ул Лидии Базановой, 20 | ул.Л.Базановой,20(3очередь) ж.д. | 3844.1 | 1 | 0 | 772.8837
3637 | ул Советская, 40 | Советская ул.,40 ;Магазин №5 | 7299.8 | 1 | 0 | 250.4401
3638 | ул Трехсвятская, 24 | общ. питание ("пивница") | 6864.4 | 1 | 0 | 41.8437
3650 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л. Базановой,20 (3 очередь) офисы | 3854.1 | 1 | 0 | 148.3467
3652 | пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Советская 42) | Твер. обл. дом народ. творчества | 7362.4 | 1 | 0 | 389.2709
3654 | ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7 | 1 | 0 | 99.2554
3656 | б-р Радищева, 40 | Душевой павильон №1 | 6895.7 | 1 | 0 | 55.2942
3669 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1) | 4187.5 | 1 | 0 | 496.5571
3670 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 3) | 4212.4 | 1 | 0 | 630.1379
3675 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1 встр. пом.) (по проекту) | 4192.2 | 1 | 0 | 29.9761
3679 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | магазин (т/у)(гвс от дома 0.034560) | 4171.2 | 1 | 0 | 38.0961
3695 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 к1 | Офисы (по проекту 0.088), по базе (0.238246) | 4463.9 | 1 | 0 | 162.4031
3704 | проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4449.6 | 1 | 0 | 203.1568
3708 | проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4456.6 | 1 | 0 | 103.1034
3712 | проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4497.4 | 1 | 0 | 103.0933
3714 | проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4511.8 | 1 | 0 | 103.0997
3716 | проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4519.2 | 1 | 0 | 103.0922
3719 | проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4473.3 | 1 | 0 | 103.0979
3723 | ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4494.9 | 1 | 0 | 103.102
3725 | ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4503.2 | 1 | 0 | 103.0929
3730 | проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4453.9 | 1 | 0 | 103.0961
3733 | пер Студенческий, 14 | Нежилое помещение (здание), Студенческий пер.,14 | 4270.4 | 1 | 0 | 74.5048
3735 | ул Трехсвятская, 14 | Магазин, ул.Трехсвятская,14 ;Магазин "Мир ткани",ул.Трехсвятская,14 ;М | 4501.6 | 1 | 0 | 144.9049
3748 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 ;"Офис (т/у 2) | 3353.7 | 1 | 0 | 210.2991
3750 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 ;Учреждение (т/у 1) | 3357.7 | 1 | 0 | 331.3676
3754 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 (т/у 4) | 3356.3 | 1 | 0 | 214.1167
3756 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 (т/у 3) | 3359.7 | 1 | 0 | 214.3639
3758 | пер Смоленский, 8 | т/у 4 (6 подъезд - пристройка) | 3762.6 | 0.75194 | 1e-06 | 365.0388
3759 | пер Смоленский, 8 | т/у 1 | 3629.2 | 0.75194 | 1e-06 | 442.5976
3761 | пер Смоленский, 8 | т/у 3 | 3701.8 | 0.75194 | 1e-06 | 485.7086
3769 | наб Реки Лазури, 3 | Административное здание (новое здание) | 3258.3 | 1 | 0 | 374.3334
3776 | ул Малая Самара, 2 | т/у 2 (2 очередь) | 3816.9 | 0.75194 | 1e-06 | 156.5748
3780 | ул Малая Самара, 2 | т/у 4 офис | 3859.2 | 0.75194 | 1e-06 | 31.3106
3782 | ул Малая Самара, 2 | т/у 3 (3 очередь) | 3852.9 | 0.75194 | 1e-06 | 235.2717
3789 | ул Трехсвятская, 6 | Имущественный комплекс (т/у 1) | 4208.2 | 1 | 0 | 673.0757
3793 | ул Трехсвятская, 6 к1 | Административно-торговый центр (т/у 1) | 4220.3 | 1 | 0 | 203.1828
3795 | ул Трехсвятская, 6 к1 | Административно-торговый центр (т/у 2) | 4245.9 | 1 | 0 | 156.952
3800 | наб Степана Разина, 2 | т/у 2 (общежитие) | 6922.2 | 1 | 0 | 340.3943
3802 | пер Свободный, 30 | т/у 1 | 6723.2 | 1 | 0.000229 | 296.6652
3806 | пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6479.4 | 1 | 0 | 479.8812
3813 | пер Вагжановский, 8а | Офис,ВАГЖАНОВСКИЙ пер.,8а ;Магазин "Продукты",Вагжановский пер.,8а ;Ад | 3392.6 | 1 | 0 | 193.7245
3818 | ул Крылова, 29/40 | Офис, ул.Крылова,29/40 ;Магазин непродовольственных товаров,Крылова ул | 4133.7 | 1 | 0 | 563.7434
3822 | наб Степана Разина, 1 | Кинотеатр "Звезда" | 6752.8 | 1 | 0 | 1337.1579
3823 | пер Смоленский, 8 к1 | Салон красоты "Клеопатра",Смоленский пер.,8к1 ;Магазин "Микросхема",См | 3717.6 | 0.75194 | 1e-06 | 661.1906
3834 | пер Смоленский, 8 к2 | т/у 1 | 3759 | 0.75194 | 1e-06 | 376.6032
3844 | пл. Князя Михаила Тверского д.1 (бывш. Советская 44) | Адм. здание | 6699.2 | 1 | 0 | 690.8097
3849 | наб Реки Лазури, 1 к2 | Общежитие №2 (0.218 - 0.2), гараж (0.05) | 3077.9 | 1 | 0 | 771.7526
3852 | ул Горького, 130 | Административноездание,гараж,ГОРЬКОГО ул.,130 | 5377.5 | 1 | 0 | 282.4588
3853 | пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1) | 6682.1 | 1 | 0 | 557.7658
3855 | ул Индустриальная, 9 | Профессиональный лицей №16,ул.Индустриальная,9 | 1527 | 1 | 0 | 832.1052
3865 | ул Лидии Базановой, 5 | (2 очередь, т/у 3 - ж.д) | 4200.7 | 1 | 0 | 396.8017
3871 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.4 | 1 | 0 | 532.5132
3874 | пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1), (пристройка) | 6693.2 | 1 | 0 | 835.2027
3882 | ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5226.1 | 1 | 0 | 287.1584
3890 | наб Степана Разина, 2 | т/у 1 (жил. дом) | 6918.3 | 1 | 0 | 306.9373
3893 | ул Вагжанова, 9 | гараж, Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Тверь" | 3378 | 1 | 0 | 154.4855
3894 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.5 | 1 | 0 | 532.4994
3899 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4783 | 1 | 0 | 746.9786
3902 | ул Горького, 138 | Горького ул.,138 | 5468.7 | 1 | 0 | 482.0065
3910 | ул.Вагжанова, д.14 | корп Б | 2632.7 | 1 | 0 | 564.3081
3911 | б-р Шмидта, 45 | Шмидта,45 | 5803.3 | 1 | 0 | 648.4817
3912 | пер Свободный, 1б | адм.зд.(0.0966-0.024) общежитие (0.0414-0.048) | 6723.2 | 1 | 0 | 285.4133
3915 | пер Студенческий, 33 | Школа №16, Студенческий пер.,33 | 6462.2 | 1 | 0 | 731.362
3919 | ул Вагжанова, 16 | Вагжанова ул.,16 ;ООО "НОВЫЕ ТВЕРИЧАНЕ", Магазин "Овощи-фрукты",ул.Ваг | 2879.7 | 1 | 0.007012 | 630.3633
3921 | ул Советская, 7 | Советская ул.,7 | 6710.1 | 1 | 0 | 218.5283
3925 | ул Вагжанова, 14 | Управление по ХОЗу,ул.Вагжанова,14 | 2628.5 | 1 | 0 | 1549.6987
3926 | ул Горького, 140 | Магазин,ул.Горького,140 ;Магазин, ул.Горького,140 ;Магазин,ул.Горького | 5418 | 1 | 0 | 634.1856
3943 | ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Магазин "Все для дома",ул.Кольцева | 2275.3 | 1 | 0 | 592.7562
3949 | ул Горького, 136/6 | Нежилое помещение,Горького ул.,136/6 ;Аптека,ул.Горького,136/6 ;Магази | 5234.1 | 1 | 0 | 1068.2995
3950 | ул Вольного Новгорода, 2 | Вольного Новгорода ул.,2 | 6835.5 | 1 | 0 | 174.2731
3959 | ул Вагжанова, 10 | Магазин №3,ул.Вагжанова,10 ;Кофейня"Анталия",ул.Вагжанова,10 ;Офис ООО | 3035.7 | 0.99588 | 0.003377 | 2661.4029
3965 | ул Новоторжская, 3 | Новоторжская ул.,3 (т/у 1) жилье | 6359.2 | 1 | 0 | 299.01
3982 | пер Свободный, 7 | Парикмахерская,Свободный пер.,7 ;Офис ООО "ТУШ",Свободный пер.,7 ;Офис | 6523.8 | 1 | 0 | 162.3653
3992 | ул Советская, 31 | Административное здание (УФПС ТВер. обл.) | 6925.8 | 1 | 0 | 3348.6665
4003 | пер Никитина, 8 к1 | пер. Никитина,8 к.1 | 5472.3 | 1 | 0 | 604.0744
4006 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4276.2 | 0.36747 | 1e-06 | 235.4463
4008 | ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Саша и+Маша",ул.Е.Фарафоновой | 5396.5 | 1 | 0 | 194.8106
4010 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4300.3 | 0.36747 | 1e-06 | 234.276
4020 | ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4756.4 | 1 | 0 | 522.4127
4023 | ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4099.8 | 1 | 0 | 666.8561
4026 | ул Пушкинская, 7;ул Пушкинская, 9;ул Пушкинская, 9 | Офис, ул.Пушкинская,7 ;Офис,ул.Пушкинская,д.9 ;Пушкинская ул.,9 | 4528.8 | 1 | 0 | 143.9921
4036 | ул Вольного Новгорода, 11 | Храм-церковь,ул.В.Новгорода,11 | 6354.4 | 1 | 0 | 63.2633
4040 | ул А. Дементьева д.36-38 | Магазин "Спорт";Магазин непродовольственных товар | 4413.6 | 1 | 0 | 104.1617
4042 | ул Вокзальная, 5 | Вокзальная ул.,5 | 3637.9 | 1 | 0 | 223.1696
4043 | ул Грибоедова 2-я, 22 | Учебный корпус №7,ул.2-я Грибоедова,22 | 3985.1 | 1 | 0 | 3747.3533
4049 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 эт., на 6 кв.) | 4823.1 | 1 | 0 | 51.6599
4061 | пл Тверская, 2 | Офисное помещение, ТВЕРСКАЯ пл.,2 ;Офисное помещение, Тверская пл.,2 ; | 6605.2 | 1 | 0 | 104.9847
4062 | ул Скворцова-Степанова, 7 | Салон красоты Елены Лапиной,ул.Скворцова-Степанова,7 ;Офисное помещени | 5428.9 | 1 | 0 | 165.7739
4064 | Комсомольский пр-т д.11 | Пристроенный магазин | 4838.8 | 1 | 0 | 1003.1131
4066 | ул Малая Самара, | КНС №9, ул.М.Самара | 3190.3 | 1 | 0 | 54.711
4074 | пр-кт Тверской, 16 | Ресторан "Галерея",Тверской пр.,16 ;Магазин, Тверской пр.,16 ;Магазин | 6272.9 | 1 | 0 | 775.4073
4075 | ул Мичурина, 44 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 | 4426 | 1 | 0 | 22.2647
4081 | ул Горького, 108 | Магазин,ул.Горького,108 ;Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое пом | 4727.9 | 1 | 0 | 1670.6835
4092 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 2) | 4317.9 | 0.9936 | 0.99949 | 0.1393
4108 | пр-кт Тверской, 8 | т/у 1 | 6689.9 | 1 | 0 | 442.4325
4117 | ул Салтыкова-Щедрина, 16 | МВЦ, ул. Салтыкова-Щедрина,16 | 4457.7 | 1 | 0 | 193.9021
4120 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 2) | 4191.7 | 0.9936 | 0.99941 | 0.1808
4127 | пер Смоленский, 32 | Нежилое помещение,Смоленский пер.,32 ;Магазин "Сток",Смоленский пер.,3 | 3708.9 | 1 | 0 | 633.2486
4129 | ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Магазин, ул. | 5148.4 | 1 | 0 | 324.6958
4138 | ул Жигарева, 7 | т/у 2 встроен. пом. | 4221.5 | 1 | 0 | 107.9948
4143 | пл Славы, 3 | ДШИ №1,пл.Славы,3 | 4514.8 | 1 | 0 | 455.5518
4148 | ул Новоторжская, 12б | Магазин, ул. Новоторжская, д.12б ;Магазин "Швейные машины", ул. Новото | 6821.4 | 1 | 0 | 49.6368
4151 | ул Индустриальная, 3а | Мастерская,ул.Индустриальная,3а | 1897.2 | 1 | 0 | 19.4065
4158 | ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2924.2 | 1 | 0 | 648.5005
4160 | б-р Радищева, 31а | Адм. зд. (ООО "Спектр Строй") | 7180.8 | 1 | 0 | 172.8479
4164 | ул Трехсвятская, 18; ул Трехсвятская, 20 | кв. т/у д.18 (0.02 - 0.035) д.20 (0.0562 - 0.085) | 5165.5 | 1 | 0 | 336.1594
4170 | ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4678.4 | 1 | 0 | 756.7383
4171 | ул А. Дементьева д.4 | (т/у 2) | 4185 | 0.99997 | 0.99942 | 0.1681
4175 | ул Чехова, 1 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,д/с №154,ул. Чехова,1 | 4768.4 | 1 | 0 | 830.806
4177 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1799.2 | 1 | 0 | 256.8944
4178 | б-р Радищева, 24 | Административные помещения, б-р Радищева, д.24 ;Радищева б-р,24 | 6890 | 1 | 0 | 158.9601
4186 | б-р Радищева, 26 | Магазин "Медная посуда",б-р Радищева,26 ;Магазин "Обувь",б-р Радищева, | 6894.7 | 1 | 0 | 101.9014
4191 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3373.3 | 1 | 0 | 684.5486
4208 | ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4859.4 | 1 | 0 | 459.9598
4209 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 5) | 4371.4 | 0.9936 | 0.99949 | 0.1423
4233 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4245.7 | 0.36747 | 1e-06 | 237.0766
4234 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 6 | Коноплянниковой ул.,6 | 5456.3 | 1 | 0 | 723.1867
4235 | ул Благоева, 2а | Административное здание,ул.Благоева,2а | 4833.6 | 1 | 0 | 158.1775
4253 | ул А. Дементьева д.6 | Магазин "Пеликан";Торговый зал | 4251.1 | 0.99997 | 0.99947 | 0.0656
4257 | ул А. Дементьева д.3 | т/у 3 (лит.Е) | 3975.3 | 1 | 0 | 234.372
4259 | ул Володарского, 3 | т/у 4 (Лит. В,В1,З; И; К; О) | 4128.9 | 1 | 0 | 584.192
4261 | ул А. Дементьева д.3 | т/у 2 (ПЛК) | 4207.1 | 1 | 0 | 681.0847
4265 | ул А. Дементьева д.3 | т/у 1 (Лит. А1,А2,А3,Б; Г; Д ) | 4238.2 | 1 | 0 | 869.0821
4268 | ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419.5 | 1 | 0 | 399.1649
4273 | ул.Вагжанова, д.19 | пристройка с банком | 2776 | 1 | 0 | 306.588
4279 | ул Желябова, 58 | Филиал гимназии №12, ул.Желябова,58 | 4169.5 | 0.99997 | 0.99942 | 0.0736
4284 | ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (гараж №5) | 6443.1 | 1 | 0 | 23.582
4285 | б-р Шмидта, 17/14 | Заволжский отдел полиции, административные здания (лит.Б,В), б-р Шмидт | 4172.9 | 1 | 0 | 275.0051
4297 | ул.Московская, д.118 | складские помещения | 2397.2 | 1 | 0 | 115.8623
4299 | ул Индустриальная, 3 | Административное здание,ул.Индустриальная,3 | 1966 | 1 | 0 | 552.5804
4305 | ул Индустриальная, 5 | Административное здание,ул.Индустриальная,5 | 1805 | 1 | 0 | 205.5866
4306 | ул Благоева, 6а | Магазин "Кормилец"ул.Благоева,6а ;Благоева ул.,6а | 4636.6 | 1 | 0 | 814.9597
4308 | ул.Московская, д.114 | Мастерские | 2401.1 | 1 | 0 | 62.7505
4309 | ул Трехсвятская, 29 | Магазин "Sela", ул.Трехсвятская,29 ;Тогровое помещение,ул.Трехсвятская | 6826 | 1 | 0 | 243.8597
4313 | Новая Константиновка, 1а | Административное здание,ул.Новая Константиновка,1а | 2489.4
4321 | ул Лидии Базановой, 18 | Жил. часть (2 очередь) | 4130.9 | 1 | 0 | 232.7595
4329 | ул Вагжанова, 5а | Вагжанова ул.,5а ;Молочно-раздаточный пункт,ул.Вагжанова,5а | 3526.9 | 1 | 0 | 529.8834
4330 | ул Желябова, 22 | Здание гимназии №12, ул.Желябова,22 (т/у 1) | 4594.9 | 1 | 0 | 1366.2057
4336 | пер Никитина, 13 | Нежилое помещение,Никитина пер.,13 ;Никитина пер.,13 | 5302 | 1 | 0 | 599.1875
4337 | ул Горького, 106 | Горького ул.,106 | 4737.2 | 1 | 0 | 744.922
4361 | ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Офис, | 5540.8 | 1 | 0 | 101.485
4363 | пр-кт Тверской, 2 | ТЦ "Олимп",Тверской пр.,2 | 4441.2 | 1 | 0 | 6851.235
4367 | ул Крылова, 8 | Административное здание,ул.Крылова,8 | 4470.7 | 1 | 0 | 121.9543
4368 | ул З. Коноплянниковой, 17а | ОУС-10,ул.М. Румянцева д.10 | 4445.5 | 1 | 0 | 33.1625
4371 | наб Афанасия Никитина, 4 | Салон красоты "Персона VIP",ул.Никитина,4 ;Фитнес клуб ООО "Экор",ул.Н | 4652.3 | 1 | 0 | 403.6845
4372 | наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5705 | 1 | 0 | 227.1964
4374 | ул Советская, 13 | Объекты,ул.Советская,13 | 6415.1 | 1 | 0 | 5144.0304
4382 | ул Мусоргского, 26 | Офис, ул. Мусоргского,26 ;Мусоргского ул.,26 | 5565.9 | 1 | 0 | 151.1697
4384 | ул Вольного Новгорода, 14;ул Советская, 14;ул Советская, 14 | Офис "Ренессанс",ул.В.Новгорода,14 ;Вольного Новгорода ул.,14 ;Офис,ул | 6455.3 | 1 | 0 | 193.5356
4392 | ул Трехсвятская, 17 | Административное здание (Тверской меридиан) | 4489.5 | 1 | 0 | 62.8226
4393 | ул Советская, 15 | Нежилое помещение, ул. Советская,д.15 ;Офис, ул.Советская,15 ;Учрежден | 6457.8 | 1 | 0 | 97.5257
4401 | ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4859.8 | 1 | 0 | 304.3908
4403 | ул Трехсвятская, 19 | Гимназия №12 (бассейн) (т/у 4) | 4516.4 | 1 | 0 | 265.4722
4421 | б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5416.2 | 1 | 0 | 188.6545
4424 | ул Жигарева, 51 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 3450.4 | 1 | 0 | 8115.4325
4425 | ул Мусоргского, 5 | Школа №17,ул.Мусоргского,5 | 4762.6 | 1 | 0 | 1249.9074
4431 | ул.Желябова, д.3 | ул.Желябова д.25 (д.3) | 4611.8 | 1 | 0 | 539.7076
4433 | пер Татарский, 29 | Офис,Татарский пер.,29 ;Нежилое помещение,Татарский пер.,29 ;Татарский | 4040.6 | 1 | 0 | 318.6957
4441 | проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4447.6 | 1 | 0 | 344.1358
4447 | ул Мусоргского, 7 | Салон красоты,ул.Мусоргского,7 ;Магазин "Мясо",ул.Мусоргского,7 ;Мусор | 4787.6 | 1 | 0 | 233.5762
4453 | ул Желябова, 32 | Офисное помещение, ул.Желябова,32 ;Магазин "Карандаш",ул.Желябова,32 | 4414.4 | 1 | 0 | 125.8612
4457 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 1) | 4616.7 | 1 | 0 | 240.3597
4459 | ул Желябова, 30 | Офис,ул.Желябова,30 ;Желябова ул.,30 | 4425.5 | 1 | 0 | 71.9885
4466 | пл Тверская, 2а | Цирк, Тверская пл.,2а | 6182.3 | 1 | 0 | 7097.2466
4468 | ул Фурманова, 1а | Фурманова ул.,1а ;Магазин "Тверской купец", ул. Фурманова, 1а ;Филиал | 4829 | 1 | 0 | 534.6351
4475 | проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4415.2 | 1 | 0 | 103.0853
4476 | пер Свободный, 3 | Административное здание, Свободный пер.,3 | 6579.3 | 1 | 0 | 171.6652
4486 | ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3536.8 | 1 | 0 | 85.4797
4490 | ул Жигарева, 5 | Нежилое помещение,ул.Жигарева,5 ;Магазин "Все для кутюрье",ул.Жигарева | 4475.8 | 1 | 0 | 1090.4081
4491 | ул Советская, 1а | Спортивный павильон | 6300.8 | 1 | 0 | 628.7185
4496 | ул Карпинского, 12/32 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), Карпинского ул.,12/32 ;Карпинск | 4909.9 | 1 | 0 | 251.0683
4501 | пер Вагжановский, 2 | Магазин "Стройметизы",Вагжановский пер.,2 ;Вагжановский пер.,2 | 3499.6 | 1 | 0 | 502.4318
4503 | ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4903.7 | 1 | 0 | 256.4784
4511 | ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 ;Нежилое помещение (закрыто), ул.Карпинского,3 | 4932.8 | 1 | 0 | 154.2621
4533 | ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3914.4 | 1 | 0 | 157.6662
4537 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (1-я очередь), ул. З. Коноплянниковой,23 | 4110.9 | 1 | 0 | 846.6421
4544 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (2-я очередь) | 4132.7 | 1 | 0 | 389.5636
4548 | ул Мичурина, 39 | Административное здание,ул.Мичурина,39 | 4120.6 | 1 | 0 | 171.9094
4562 | б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4594.7 | 1 | 0 | 115.7415
4564 | ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4605.7 | 1 | 0 | 115.7371
4566 | б-р Шмидта, 23 | Офис,б-р Шмидта,23 ;Шмидта ул.,23 | 4645.7 | 1 | 0 | 112.0612
4573 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4248.7 | 1 | 0 | 351.0526
4584 | ул Грибоедова, 34/68 | ул.Грибоедова,д.34/68 | 3127.6 | 1 | 0 | 199.5306
4587 | ул Голландская, 21 | Офисы,ул.Голландская,21 (т/у 1) | 2890.1 | 1 | 0 | 27.4049
4589 | ул Голландская, 21 | Офисы, ул.Голландская,21 (т/у 2) | 2924.4 | 1 | 0 | 39.3693
4594 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3349.4 | 1 | 0 | 684.6725
4600 | ул Соминка, 63 | Нежилое помещение,Соминка,63 | 3505 | 1 | 0 | 325.9992
4604 | ул Докучаева, 36 | жилой дом т/у 2 5 этаж. | 3141.1 | 1 | 0 | 538.5842
4610 | ул Докучаева, 36 | 1-я очередь (60 кв. жилой дом) (т/у 1) 5 этаж. | 3162.7 | 1 | 0 | 529.0252
4612 | ул Скворцова-Степанова, 85 | 2-я очередь (12 эт. офисы) | 3240.5 | 1 | 0 | 330.7118
4616 | ул.Докучаева, д.36 | 2-я очередь (12 эт. жилая часть) | 3234.7 | 1 | 0 | 425.3375
4618 | ул.Докучаева, д.36 | жилой дом т/у 4 9 этаж. | 3158.1 | 1 | 0 | 200.2322
4624 | ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3497 | 1 | 0 | 83.6608
4626 | ул Грибоедова 2-я, 6/2 | Грибоедова 2-ая ул.,6/2 | 3533.8 | 1 | 0 | 65.4737
4633 | ул Маршала Буденного, 3 | Детская поликлиника,ул.Буденного,3 | 964.6 | 1 | 0 | 139.6903
4638 | пр-т Николая Корыткова д.1 | 50 лет Октября пр-т, 1 т/у 1 | 3214 | 1 | 0 | 435.3057
4640 | пр-т Николая Корыткова д.3г | Адм. здание (гостиница и кафе "Октябрьская") | 3320.7 | 1 | 0 | 235.5637
4643 | пер Студенческий, 42 | гараж | 6692.4 | 1 | 0 | 151.9387
4648 | ул Вольного Новгорода, 16 | Ателье, ул. Вольного Новгорода,16 ;Кофейня "Сушка", ул.В.Новгорода,16 | 6509.6 | 1 | 0 | 20.2124
4653 | ул Жигарева, 7 | т/у 1 ж.д. | 4217.7 | 1 | 0 | 351.1659
4658 | ул Трехсвятская, 19 | "Сретенка" здание в осях 10-17 | 4552.4 | 1 | 0 | 594.5197
4663 | ул Трехсвятская, 19 | Гимназия №12 (бассейн) (т/у 3) | 4523.6 | 1 | 0 | 407.4956
4665 | ул Трехсвятская, 19 ( в д.17) | "Сретенка" здание в осях 1-10 | 4491 | 1 | 0 | 121.2117
4667 | ул Жигарева, 19 | кв.№2 | 4323.1 | 1 | 0 | 52.1945
4672 | ул Седова, 5а | Седова ул.,5а | 3149 | 1 | 0 | 125.1783
4674 | ул Седова, 7а | Седова ул., 7а | 3207.2 | 1 | 0 | 127.197
4676 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3209.5 | 1 | 0 | 234.1491
4680 | ш Петербургское, 116 | Петербургское ш.,116 | 3165.3 | 1 | 0 | 369.4663
4682 | ул Седова, 120а | Седова ул.,120а | 3019.7 | 1 | 0 | 129.2172
4692 | ул Седова, 7в | Седова ул.,7в | 3231.4 | 1 | 0 | 127.1946
4697 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3139 | 1 | 0 | 234.1917
4700 | ул Седова, 3а | Седова ул.,3а | 3087.3 | 1 | 0 | 123.157
4706 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3147.7 | 1 | 0 | 234.2009
4712 | ул Седова, 1в | Седова ул.,1в | 3034 | 1 | 0 | 127.1968
4716 | ул Седова, 124а | Седова ул.,124а | 2988.7 | 1 | 0 | 131.2398
4720 | ш Петербургское, 122 | Магазин "Афина",Петербургское ш.,122 ;Магазин "Выгода", Петербургское | 3030.1 | 1 | 0 | 199.8881
4722 | ш Петербургское, 120 | Магазин "Военторг",Петербургское ш.,120 ;Кафе "Место встречи",Петербур | 3062.2 | 1 | 0 | 369.4809
4727 | ул Седова, 120б | Седова ул.,120б | 3113.7 | 1 | 0 | 125.1794
4731 | ш Петербургское, 118 | Петербургское ш.,118 | 3121 | 1 | 0 | 369.4748
4733 | ул Седова, 5в | Детский сад №39,ул.Седова,5в | 3244.3 | 1 | 0 | 153.4552
4735 | ул Седова, 5б | Здание детсада, ул.Седова,5б | 3198.7 | 1 | 0 | 125.1785
4739 | ул Артюхиной, 7 | Артюхиной ул.,7 | 8457.8 | 1 | 0 | 472.3923
4742 | ул Артюхиной, 9 к1 | Артюхиной ул., 9 к.1 | 8424.4 | 1 | 0 | 479.5938
4749 | б-р Молодежный, 16 | Молодежный б-р,16 | 8854.7 | 1 | 0 | 387.9249
4751 | б-р Молодежный, 16 | Молодежный б-р,16 | 8875.5 | 1 | 0 | 387.9338
4753 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 1) | 7151.1 | 1 | 0 | 386.6827
4763 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 4) | 7265.5 | 1 | 0 | 703.9494
4764 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 3) | 7221 | 1 | 0 | 589.8375
4766 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 2) | 7185.2 | 1 | 0 | 397.1568
4775 | ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 2) | 6815.9 | 1 | 0 | 618.0706
4776 | ул Артюхиной, 13/2 | Поликлиника №2,ул.Артюхиной,13/2 | 9173.9 | 1 | 0 | 1186.717
4785 | ул Артюхиной, 13/2 | Бассейн,ул.Артюхиной,13/2 | 9213.4 | 1 | 0 | 342.2329
4793 | ул Артюхиной, 11 к2 к3 | Общежитие №3,ул.Артюхиной,11 к.2,3 | 8778.7 | 1 | 0 | 902.0019
4795 | ул Артюхиной, 24 к5 | Артюхиной ул.,24 к.5 | 9011.1 | 1 | 0 | 542.2722
4797 | ул Артюхиной, 24 к4 | Артюхиной ул.,24 к.4 ;ул. Артюхиной,24 к.4 п.1 | 8956.4 | 1 | 0 | 540.4325
4800 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9099.4 | 1 | 0 | 627.0623
4810 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9336.6 | 1 | 0 | 627.0585
4812 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9359.1 | 1 | 0 | 627.0469
4814 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9409.2 | 1 | 0 | 627.045
4816 | ул Фрунзе, 8 к1 | Фрунзе ул., 8 к.1 | 9271.9 | 1 | 0 | 274.1254
4825 | ул Фрунзе, 8 к1 | Фрунзе ул., 8 к.1 | 9234.7 | 1 | 0 | 274.1227
4831 | ул Фрунзе, 4 | Фрунзе ул.,4 | 9154 | 1 | 0 | 534.4438
4834 | ул Фрунзе, 2 | Фрунзе ул., 2 | 9128.9 | 1 | 0 | 406.2637
4836 | ул Фрунзе, 2 | Фрунзе ул., 2 | 9082.4 | 1 | 0 | 406.2951
4840 | ул Артюхиной, 24 к3 | Артюхиной ул.,24 к.3 | 8999.6 | 1 | 0 | 508.8955
4844 | ул Артюхиной, 24 к3 | Артюхиной ул.,24 к.3 | 8977.9 | 1 | 0 | 508.8998
4846 | ул Фрунзе, 8 к3 | Здание школы,ул.Фрунзе,8 к.3 | 8987.9 | 1 | 0 | 854.0069
4876 | ул Фрунзе, 24 к1 | Детский сад №161,ул.Фрунзе,24 к.1 | 8502.9 | 1 | 0 | 444.6387
4877 | ул Фрунзе, 24 к1 | Детский сад №161,ул.Фрунзе,24 к.1 | 8497.2 | 1 | 0 | 254.9133
4884 | ул Паши Савельевой, 52 к2 | ул.П.Савельевой,52 к.2 | 8126.8 | 1 | 0 | 487.0266
4886 | ул Паши Савельевой, 52 к2 | ул.П.Савельевой,52 к.2 | 8175.9 | 1 | 0 | 486.9904
4890 | пер Вагонников 1-й, 5 | Школа №50,1-й пер.Вагонников,5 | 8268.9 | 1 | 0 | 4222.2118
4899 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20 ;Фрунзе ул.,20 УФПС Тверской области - филиал ФГУП "Почт | 8283 | 1 | 0 | 560.8141
4901 | ул Паши Савельевой, 52 к4 | П.Савельевой ул.,52 к.4 | 8162.3 | 1 | 0 | 564.57
4903 | ул Паши Савельевой, 52 к4 | П.Савельевой ул.,52 к.4 | 8137.4 | 1 | 0 | 564.5739
4906 | ул Фрунзе, 20а | Магазин "Автозапчасти",ФРУНЗЕ ул.,20а | 8308.2 | 1 | 0 | 38.2289
4910 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20 к.2 (т/у 2) | 8376.9 | 1 | 0 | 460.2137
4913 | ул Паши Савельевой, 52 к1 | ул.П.Савельевой,52 к.1 | 8048 | 1 | 0 | 632.2743
4914 | ул Паши Савельевой, 52 к1 | ул.П.Савельевой,52 к.1 | 8107.1 | 1 | 0 | 632.246
4916 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8101 | 1 | 0 | 522.9435
4920 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8168.2 | 1 | 0 | 522.9398
4922 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8103.3 | 1 | 0 | 522.9243
4925 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8138 | 1 | 0 | 522.9173
4927 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8195.4 | 1 | 0 | 522.9156
4930 | ул Паши Савельевой, 50 | Детский сад №145 с бассейном,П.Савельевой,50 | 8157.5 | 1 | 0 | 745.2642
4932 | ул Паши Савельевой, 50 | Детский сад №145 с бассейном,П.Савельевой,50 | 8227.5 | 1 | 0 | 689.6143
4937 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8329.3 | 1 | 0 | 506.1698
4938 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8294.8 | 1 | 0 | 506.1668
4940 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8229.9 | 1 | 0 | 506.1974
4943 | ул Паши Савельевой, 48 к2 | ул.П.Савельевой,48 к.2 | 8269.1 | 1 | 0 | 434.9293
4947 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8273.1 | 1 | 0 | 529.1152
4951 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8301 | 1 | 0 | 431.1797
4955 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8357.6 | 1 | 0 | 690.6865
4957 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | Офис ООО "ЖЭУ",П.Савельевой ул.,48 к.1 ;П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8413.4 | 1 | 0 | 577.1827
4987 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 4) (5-ти этаж.) | 7045.4 | 1 | 0 | 227.0269
4990 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 3) (10-ти этаж.) | 6987.2 | 1 | 0 | 476.8156
4993 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 1) (5-ти этаж.) | 6918.4 | 1 | 0 | 252.5023
4998 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 1) (5-ти этаж.) | 7093.8 | 1 | 0 | 220.5779
5002 | ул Седова, 57 | Нежилое помещение, ул.Седова,57 | 7120.5 | 1 | 0 | 25.5441
5009 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 4) (10-ти этаж.) | 7202.9 | 1 | 0 | 559.649
5010 | пер Вагонников 1-й, 43 | магазин | 6893.3 | 1 | 0 | 105.4012
5012 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 3) (9-ти этаж.) | 7169.9 | 1 | 0 | 287.6232
5014 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 2) (9-ти этаж.) | 7133.4 | 1 | 0 | 433.5744
5019 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников,46 (1-4 подъезды) (т/у 2) | 7329 | 1 | 0 | 679.8695
5021 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников,46 (1-4 подъезды) (т/у 1) | 7261.3 | 1 | 0 | 669.1551
5024 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 2) (9-ти этаж.) | 6943 | 1 | 0 | 593.5304
5027 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 4) (5-ти этаж.) | 7070.6 | 1 | 0 | 220.574
5028 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 3 ) (9-ти этаж.) | 7038.3 | 1 | 0 | 432.8549
5033 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 ;Седова ул.,55 КИМ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ООО "Фитнесс-центр "М | 7117.8 | 1 | 0 | 42.3737
5034 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 1) (5-ти этаж.) | 7102.5 | 1 | 0 | 247.6208
5036 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 2) (9-10-ти этаж.) | 7084.7 | 1 | 0 | 544.1051
5045 | ул Луначарского, 26 | ул.Луначарского,26 (т/у 1) (гвс 1=0.23876; 2=0.14824) | 6882.6 | 1 | 0 | 815.502
5046 | ул Луначарского, 26 | ул.Луначарского,26 (т/у 2) | 6851.5 | 1 | 0 | 367.7903
5049 | ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 1) | 6684.6 | 1 | 0 | 474.7322
5054 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 4) | 6855.1 | 1 | 0 | 364.9876
5056 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 2) | 6741.1 | 1 | 0 | 618.1354
5059 | ул Хромова, 19 | аптека "Весна", ХРОМОВА ул.,19 ;ул.Хромова,19(1-4 подъезды) (т/у 4) | 6926.2 | 1 | 0 | 610.3723
5060 | ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(1-4 подъезды) (т/у 3) | 6871.4 | 1 | 0 | 551.3632
5064 | ул Хромова, 19б | Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6783.2 | 1 | 0 | 23.98
5066 | ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 1) | 6767.2 | 1 | 0 | 668.9287
5069 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 1) | 6723.8 | 1 | 0 | 668.95
5073 | ул Артюхиной, 1в | Артюхиной ул.,1в | 9402.5 | 1 | 0 | 669.7299
5077 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 8965.9 | 1 | 0 | 264.3218
5087 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9218.6 | 1 | 0 | 264.272
5088 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9190 | 1 | 0 | 264.2826
5090 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9142.7 | 1 | 0 | 264.2868
5092 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9086.2 | 1 | 0 | 264.2734
5093 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9048.8 | 1 | 0 | 264.3048
5101 | ул Артюхиной, 32 | Артюхиной ул.,32 | 9140.7 | 1 | 0 | 637.1165
5103 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 (т/у 1) | 9206.2 | 1 | 0 | 593.9189
5106 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 (т/у 3) | 9250 | 1 | 0 | 594.9446
5108 | ул Артюхиной, 17 | Магазин "Продукты", ул.Артюхиной,17 | 9048.3 | 1 | 0 | 50.073
5113 | ул Артюхиной, 15а | Артюхиной ул.,15а | 9119.5 | 1 | 0 | 593.99
5121 | ул Артюхиной, 15г | Артюхиной ул,15 г | 9265.1 | 1 | 0 | 440.5796
5122 | ул Артюхиной, 15в | Артюхиной ул.,15в | 9210.6 | 1 | 0 | 593.9264
5124 | ул Артюхиной, 15б | Артюхиной ул.,15б | 9174.8 | 1 | 0 | 593.9592
5126 | ул Артюхиной, 15д | Артюхиной ул.,15д ;Филиал №30,ул.Артюхиной,15д | 9193 | 1 | 0 | 261.3576
5133 | ул Артюхиной, 11 к4 | Артюхиной ул.,11 к.4 | 8866.3 | 1 | 0 | 459.9939
5134 | ул Артюхиной, 11 к2 к3 | Общежитие №3,ул.Артюхиной,11 к.2,3 | 8840.1 | 1 | 0 | 901.9814
5136 | ул Артюхиной, 11 к1 | Артюхиной ул.,11 к.1 | 8766.1 | 1 | 0 | 610.4404
5149 | ул Дачная, 74 | т/у 3 | 2011.9 | 1 | 0 | 620.2227
5175 | ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3895.6 | 1 | 0 | 146.2445
5177 | ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3847.8 | 1 | 0 | 146.2432
5190 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 1) | 3241 | 0.85323 | 0.000293 | 707.7124
5196 | ул Строителей, 8 к4 | Строителей ул., 8 к.4 ;нежилое помещение, СТРОИТЕЛЕЙ ул.,8к4 | 2425.3 | 1 | 0 | 530.7522
5199 | ул Строителей, 8 к4 | Строителей ул., 8 к.4 | 2471.7 | 1 | 0 | 530.4508
5204 | ул Строителей, 8 к1 | Строителей ул., 8 к.1 | 2288.6 | 1 | 0 | 820.1887
5213 | ул Строителей, 8 к1 (пристройка) | нежилое помещение 3,Строителей ул., 8 к.1 ;нежилое помещение 1, СТРОИТ | 2292.8 | 1 | 0 | 114.0767
5218 | ул Строителей, 8 к3 | Детский сад №144,ул.Строителей,8 к.3 | 2425.1 | 1 | 0 | 346.8474
5219 | ул Строителей, 8 к2 | Строителей ул.,8 к.2 | 2461 | 1 | 0 | 1142.9723
5227 | ул Склизкова, 70 к2 | Склизкова ул.,70 к.2 ;ул. Склизкова, 70к.2 п.1 (т/у 2) | 2212.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 549.9422
5235 | ул Склизкова, 116 к2 | офисы | 4180.9 | 1 | 0 | 47.6009
5244 | б-р Цанова, 21а | Цанова б-р,21а | 2335.6 | 1 | 1 | 406.3481
5247 | б-р Цанова, 11 к1 | Цанова б-р,11 к.1 | 2072.4 | 0.85505 | 3.8e-05 | 509.7888
5249 | б-р Цанова, 13 | б-р Цанова,13 | 1969.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 538.8072
5252 | ул Фадеева, 31 | ул.Фадеева,31 | 2166.7 | 0.85504 | 3.7e-05 | 482.0409
5254 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 807.9 | 1 | 1e-06 | 523.9894
5263 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус В) | 2697.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 218.3377
5265 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус Г) | 2657.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 260.7701
5280 | ул.Коминтерна, д.71 | мебельный магазин (субабонент)(часть т/у в д.71) | 2570.6 | 0.85505 | 0.001144 | 60.7468
5284 | ул.Коминтерна, д.71 | ремонтные боксы (часть т/у в д.71) | 2564.6 | 0.85505 | 0.00107 | 131.771
5286 | ул.Коминтерна, д.71 | автомойка (часть т/у в д.71) | 2551.6 | 0.85505 | 0.000912 | 58.9453
5303 | ул Александра Завидова, 17 | Завидова Александра ул., 17 | 3305 | 0.83553 | 3.7e-05 | 175.8066
5305 | пер Садовый, 37/15 | Садовый пер.,37/15 | 3337 | 0.83553 | 3.7e-05 | 401.6226
5319 | ул Софьи Перовской, 43 | Офис,ул.С.Перовской,43 | 8642.8 | 1 | 0 | 23.2733
5325 | пер Беляковский, 21 | Стоматологическая поликлиника,Беляковский пер.,21 | 8253.8 | 1 | 0 | 1879.6958
5350 | ул Учительская, 6 к1 | ж.д. (т/у 2) 3 этап | 7618.6 | 1 | 0 | 823.5616
5355 | наб Краснофлотская, 3 | Дворец спорта с 1-ым пусковым комплексом 2-й очереди строительства | 7527.5 | 1 | 0 | 11518.3294
5357 | наб Краснофлотская, 3 | Дворец спорта 2-й очереди строительства 1-ый пуск. | 7609.5 | 1 | 0 | 894.5173
5366 | ул Орджоникидзе, 45 к2 | Орджоникидзе ул.,45 к.2 | 1708.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 692.674
5370 | ул Орджоникидзе, 47;ул Орджоникидзе, 47а | Орджоникидзе ул.,47 ;Поликлиника,ул.Орджоникидзе,47 ;Торгово-офисное з | 1715.3 | 0.85505 | 3.8e-05 | 472.897
5383 | проезд Зеленый, 45 к1 | Зеленый пр-д,45 к.1 | 994.9 | 0.42163 | 0.88374 | 91.4598
5388 | ул Орджоникидзе, 46а | Магазин промтоварный, ул.Орджоникидзе,46а | 1834.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 40.6814
5390 | ул Александра Завидова, 25 | Офис,ул.Завидова,25 ;А.Завидова ул.,25 ;А.Завидова ул.,25 ООО "КАСКАД" | 3629.9 | 0.83553 | 3.7e-05 | 827.8172
5394 | ул Орджоникидзе, 48а | Закусочная,ул.Орджоникидзе,48а ;ЛТД магазин №70,ул.Орджоникидзе,48а ;М | 1868.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1652.4407
5395 | проезд Зеленый, 45 к2 | Зеленый пр-д,45 к. 2 | 1006 | 0.42163 | 0.89047 | 91.6139
5396 | ул Фадеева, 7 | Фадеева ул., 7 | 3591.3 | 0.83553 | 3.7e-05 | 407.312
5400 | проезд Зеленый, 45 к3 | Зеленый пр-д,45 к. 3 | 1057.3 | 0.42163 | 0.91033 | 90.7358
5401 | ул Фадеева, 5 | Фадеева ул., 5 | 3556.8 | 0.83553 | 3.7e-05 | 414.161
5409 | пер Спортивный, 16 | Спортивный пер.,16 ;Спортивный пер.,16 Приемный пункт № 19 ;Офис ВОП № | 3619.6 | 0.83553 | 3.7e-05 | 836.4037
5410 | ул.Орджоникидзе, д.48б | магазин | 1755.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 139.0182
5414 | ул Фадеева, 3 | Фадеева ул., 3 | 3602.2 | 0.83553 | 3.7e-05 | 767.0574
5417 | проезд Зеленый, 47 к3 | Зеленый пр-д,47 к.3 | 782.7 | 1 | 1e-06 | 786.2131
5427 | проезд Зеленый, 45 к4 | Зеленый пр-д,45 к.4 | 723.9 | 1 | 1e-06 | 932.8897
5436 | пр-кт Волоколамский, 37/45 | Магазин,Волоколамский,37/45 ;Магазин, Волоколамский пр.,37/45 ;Стомато | 2308 | 0.85504 | 3.7e-05 | 497.3783
5437 | проезд Зеленый, 45 к8 | Зеленый пр-д,45 к. 8 | 797.5 | 1 | 1e-06 | 611.2974
5440 | пр-кт Волоколамский, 39 | Салон красоты "Эльза",Волоколамский пр-т,39 ;Салон,Волоколамский пр-т, | 2314.5 | 0.85504 | 3.7e-05 | 569.4626
5441 | проезд Зеленый, 45 к7 | Зеленый пр-д,45 к.7 | 761.1 | 1 | 1e-06 | 334.6588
5444 | ул Фадеева, 19 | Фадеева ул.,19 | 2258.1 | 0.85504 | 3.7e-05 | 481.7275
5445 | ул Фадеева, 42 | Школа №39,ул.Фадеева,42 | 1803 | 0.85505 | 3.8e-05 | 868.7548
5446 | проезд Зеленый, 45 к6 | Зеленый пр-д,45 к. 6 | 732.2 | 1 | 1e-06 | 349.6321
5450 | б-р Цанова, 3 | Цанова б-р,3 | 2193.2 | 0.85504 | 3.7e-05 | 480.4002
5451 | ул Фадеева, 33 | Санаторий, профилакторий | 1880.6 | 0.85505 | 3.8e-05 | 265.5423
5452 | проезд Зеленый, 47 к2 | (т/у 2) | 779.2 | 1 | 1e-06 | 525.3815
5456 | б-р Цанова, 5 | Цанова б-р, 5 | 2259.8 | 0.85504 | 3.7e-05 | 480.7868
5458 | проезд Зеленый, 47 к2 | (т/у 1) | 741.2 | 1 | 1e-06 | 526.6124
5462 | б-р Цанова, 1 | Цанова б-р,1 ;Нежилое помещение, б-р Цанова,1 | 2134.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 534.9162
5467 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 850.8 | 1 | 1e-06 | 522.9018
5476 | ул Фадеева, 6 | Фадеева ул., 6 нежилое помещение ;Фадеева ул., 6 | 3729.9 | 0.96587 | 0.99591 | 7.0663
5482 | ул Фадеева, 4 | Фадеева ул., 4 нежилое помещение ;Фадеева ул., 4 | 3676.4 | 0.96587 | 0.99177 | 7.1541
5486 | б-р Цанова, 7 | Цанова б-р,7 | 2169.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 535.1654
5487 | пр.Промышленный, д.13 | База землеройной техники (Лит. Б) | 869.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 430.1716
5491 | б-р Цанова, 9 к1 | Цанова б-р,9 к.1 | 2214 | 0.85505 | 3.7e-05 | 388.6909
5493 | пр-кт Чайковского, 70/1 | Учебный корпус №4 лит.А, пр.Чайковского,70/1 | 3676.1 | 0.83553 | 3.7e-05 | 455.6789
5496 | б-р Цанова, 11 к2 | нежилое помещение, ЦАНОВА б-р.,11к2 ;Цанова б-р,11 к.2 ООО СК "Эко-Стр | 2150.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 386.6412
5501 | пр-д Промышленный, 11 | здание (Лит. В) | 877.9 | 0.8524 | 3.7e-05 | 732.1829
5506 | пр-кт Чайковского, 70/1 | Учебный корпус №5 лит.Б, пр.Чайковского,70/1 | 3770.5 | 0.83553 | 3.7e-05 | 553.0324
5507 | б-р Цанова, 13а | Цанова б-р,13а | 2082 | 1 | 0.000101 | 435.1874
5510 | пр.Промышленный д.11 | Промыш. зд. УПТК (Лит. А) | 839.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 6032.9559
5512 | ул Фадеева, 25 | ул.Фадеева,25 | 2207.3 | 0.85504 | 3.8e-05 | 517.0718
5514 | ул Фадеева, 1 к1 | Фадеева ул.,1 к.1 | 3350.1 | 0.83553 | 3.7e-05 | 943.519
5521 | пер Спортивный, 12 | Школа №42,Спортивный пер.,12 | 3387.5 | 0.83553 | 3.7e-05 | 640.4992
5525 | ул Фадеева, 23 | ул.Фадеева,23 | 2258.6 | 0.85504 | 3.8e-05 | 541.8267
5527 | пер Спортивный, 10 | Спортивный пер.,10 ;Спортивный пер.,10 ЗАО "КОМПАНИЯ ВОЛГОДОРСТРОЙ" (О | 3721.3 | 0.83553 | 3.7e-05 | 505.2276
5536 | пер Спортивный, 8 | Магазин "Продукты",СПОРТИВНЫЙ пер.,8 ;Магазин,Спортивный пер.,8 ;Магаз | 3803.8 | 0.83553 | 3.7e-05 | 506.1739
5537 | б-р Цанова, 9 к2 | Цанова б-р,9 к.2 | 2341.8 | 0.85504 | 3.8e-05 | 386.5851
5542 | ул Фадеева, 29 | ул.Фадеева,29 | 2214.5 | 0.85504 | 3.7e-05 | 774.3837
5547 | ул Коминтерна, 79 | Торгово-закуп. база гр. "Центр"(адм. зд.,лит."A) | 2721.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 625.4514
5551 | ул Коминтерна, 81а | Административно-складское здание (банк "Торжок") | 2072.1 | 0.85112 | 0.000356 | 218.1994
5554 | пр-кт Чайковского, 84 | Нежилое помещение,Чайковского пр-т, 84 ;Магазин,пр.Чайковского,84 ;Чай | 3792.8 | 0.83553 | 3.7e-05 | 511.5799
5558 | ул Александра Завидова, 3 | Магазин,ЗАВИДОВА АЛЕКСАНДРА,3 ;А.Завидова ул.,3 | 2809.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1004.4114
5560 | ул Коминтерна, 67 | Коминтерна ул., 67 ООО "Сам", Магазин "Садовод" ;Коминтерна ул., 67 | 2693.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 460.0916
5562 | ул Коминтерна, 69 | Парикмахерская "Дарья",ул.Коминтерна,69 ;Офис, ул.Коминтерна,69 ;Офис, | 2749 | 0.85505 | 3.7e-05 | 493.2422
5567 | пр-кт Волоколамский, 47 | Волоколамский пр.,47 | 2453 | 0.85505 | 3.7e-05 | 559.2458
5568 | ул Фадеева, 1 | Фадеева ул.,1 ;Подразделение социальной защиты Центрального района,ул. | 3651.7 | 0.83553 | 3.7e-05 | 792.0553
5571 | б-р Цанова, 2 | ПСЧ-1, б-р Цанова,2 | 2172.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 154.2569
5590 | пр-кт Победы, 46б | Производственная база,пр.Победы,46б | 2912.2 | 1 | 0 | 76.9991
5595 | ул Склизкова, 105 | Склизкова ул.,105 | 3071.4 | 1 | 0 | 675.9417
5599 | ул Гвардейская, 5 | Гвардейская ул.,5 | 2486.8 | 1 | 0 | 317.5749
5604 | ул Склизкова, 81а | Склизкова ул.,81а | 3282.6 | 1 | 0 | 683.021
5609 | пр-кт Победы, 5 | Парикмахерская "Пасадена", пр.Победы,5 ;Магазин "Южный двор",пр-т Побе | 4152.9 | 1 | 0 | 527.8255
5610 | ул Склизкова, 79 | ул.Склизкова,79 | 3369.1 | 1 | 0 | 476.36
5620 | пр-кт Чайковского, 19а | Проектно-производственное здание (АО "Тверьпроект") | 4503.9 | 1 | 0 | 443.5246
5622 | пр-кт Победы, 49/21 | Твер. колледж сервиса и туризма, пр.Победы,49/21 | 2617.5 | 1 | 0 | 555.1691
5624 | ул Тамары Ильиной, 1а | Объекты (ПО "Тверькооптранс") | 3397.7 | 1 | 0 | 763.3911
5641 | ул 1-я Садовая, 3 | Спортивный зал, ул.1-я Садовая,3 | 3766.3 | 0.83553 | 3.7e-05 | 100.8178
5644 | пер Спортивный, 12 | Адм. здание (Школа №42 - ТИР),Спортивный пер.,12 | 3357.2 | 0.83553 | 3.7e-05 | 73.6769
5649 | ул Лидии Базановой, 18 | Жил. часть (1 очередь) | 4062.3 | 1 | 0 | 594.2906
5654 | ул Лидии Базановой, 18 | офис. часть (2 очередь) | 4131.5 | 1 | 0 | 28.2912
5659 | ул Лидии Базановой, 5 | (2 очередь, т/у 4 - офисы) | 4207.5 | 1 | 0 | 107.4111
5661 | ул Лидии Базановой, 5 | (1 очередь, т/у 2 - офисы) | 4194.5 | 1 | 0 | 83.42
5668 | ул Лидии Базановой, 5 | (3 очередь, т/у 6 - офисы) | 4219 | 1 | 0 | 95.0291
5670 | ул Лидии Базановой, 5 | (4 очередь, т/у 8 - офисы) | 4226.5 | 1 | 0 | 88.2583
5672 | ул Лидии Базановой, 5 | (4 очередь, т/у 7 - ж.д.) | 4265.5 | 1 | 0 | 332.1763
5686 | ул Горького, 62/1 | Магазин ММ Профилактика (АО Тандер) | 5257.9 | 1 | 0 | 118.6824
5700 | наб Афанасия Никитина, 32 к5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,служеб. технич. зд. (корп. №5) | 5391.4 | 1 | 0 | 314.5092
5718 | б-р Шмидта, 47 | т/у 2 | 5752.8 | 1 | 0 | 432.0136
5736 | пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 2) | 5060.2 | 1 | 0 | 399.8601
5738 | пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 3) | 5065.8 | 1 | 0 | 322.3666
5743 | Комсомольскийпр-т д.11к.1 | Жилой дом (т/у 1) | 5042.1 | 1 | 0 | 404.7532
5745 | Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 1) | 5038.5 | 1 | 0 | 1324.8814
5754 | б-р Шмидта, 49 | Женская консультация,ул.Шмидта,49 | 5358.6 | 1 | 0 | 458.9676
5757 | пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница | 5180.3 | 1 | 0 | 582.5049
5767 | пр.Комсомольский, д.12а | Комсомольский пр. 12а | 5039.2 | 1 | 0 | 321.8799
5777 | ул Фурманова, 12 | Главный корпус (стационар) | 4515.2 | 1 | 0 | 982.1811
5789 | ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4065.2 | 1 | 0 | 125.1536
5794 | ул Советская, 66 | Мечеть | 4086.9 | 1 | 0 | 41.1089
5802 | пер Никитина, | КНС №4,наб.А.Никитина | 5062 | 1 | 0 | 513.4566
5810 | Смоленскийпер. д.34 | Поликлиника №2 | 4041.4 | 1 | 0 | 283.9068
5812 | ул Карпинского, 28 | Жилой дом (0.199 - 0.09); офисы (0.0650 - 0.0616) | 3752.9 | 1 | 0 | 679.4513
5814 | пер Смоленский, 10 | МОУ СОШ №22,Смоленский пер.,10 | 3250.4 | 1 | 0 | 572.9284
5822 | ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3914.5 | 1 | 0 | 128.8346
5825 | ул Лидии Базановой, 36 | Производственное учреждение,ул.Л.Базановой,36 | 3709.5 | 1 | 0 | 211.0823
5829 | пр-кт Комсомольский, 14 | Комсомольский пр-т,14 | 4812.2 | 1 | 0 | 867.5104
5844 | ул Горького, 4 к3 | Общежитие,ул.Горького,4 к.3 | 5363.2 | 1 | 0 | 1122.8378
5846 | ул Советская, 64 | Магазин,(подвал),СОВЕТСКАЯ ул.,64 ;Офис,СОВЕТСКАЯ ул.,64 ;Офис, ул.Сов | 4133.4 | 1 | 0 | 882.5983
5847 | пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (2 очередь) | 4820.7 | 1 | 0 | 287.5648
5856 | ул.Советская, д.64 стр.1 | СК Тверской Ринг | 4095.6 | 1 | 0 | 81.4638
5859 | ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5202.7 | 1 | 0 | 218.5293
5864 | Комсомольский пр-т д.11к.2 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 4835.3 | 1 | 0 | 245.3829
5880 | ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4032.1 | 1 | 0 | 409.7294
5881 | ул А. Дементьева д.40 | ООО "Сияние" | 4413.1 | 1 | 0 | 171.7635
5886 | ул Староворобьевская, 2 | Здание д/сада №135,ул.Староворобьевская,2 | 4090.8 | 0.36747 | 1e-06 | 558.823
5887 | ул Вагжанова, 1 | Супермаркет "4 сезона", Магазин,ул.Вагжанова,1 ;Вагжанова ул.,1 | 3738.1 | 1 | 0 | 584.4122
5900 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4088.3 | 0.36747 | 1e-06 | 247.8527
5901 | ул Вагжанова, 3 | Магазин "Все для цветов",ул.Вагжанова,3 ;Вагжанова ул., 3 | 3687.2 | 1 | 0 | 532.0145
5903 | ул А. Дементьева д.39 | т/у 2 | 6779.1 | 1 | 0 | 200.414
5911 | б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5329.1 | 1 | 0 | 823.1852
5916 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4117.9 | 0.36747 | 1e-06 | 231.8838
5917 | ул Вокзальная, 6 | Вокзальная ул.,6 | 3594.6 | 1 | 0 | 314.0161
5920 | ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5193.7 | 1 | 0 | 592.341
5927 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4158.5 | 0.36747 | 1e-06 | 230.8941
5928 | ул Вокзальная, 4 | Вокзальная ул.,4 | 3688.5 | 1 | 0 | 542.6658
5929 | б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5235.2 | 1 | 0 | 819.5381
5935 | ул Хрустальная, 2 к4 | Административное здание, проходная, ул.Хрустальная,2 к.4 | 3033.1 | 1 | 0 | 279.1198
5942 | пр-кт Комсомольский, 17/56 | Инженерно-лабораторный корпус, корпус опытного производста, Комсомольс | 4643.7 | 1 | 0 | 3851.506
5945 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4184.1 | 0.36747 | 1e-06 | 230.0647
5950 | ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4894.2 | 1 | 0 | 434.4267
5951 | ул Горького, 100 | Горького ул.,100 | 4635 | 1 | 0 | 704.7944
5956 | ул Лидии Базановой, 18 | офис. часть (1 очередь) | 4064.8 | 1 | 0 | 76.7409
5958 | ул Советская, 48/50 | Административное здание "Дом дружбы" | 4334 | 1 | 0 | 126.7312
5963 | пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6475.8 | 1 | 0 | 103.7803
5971 | пер Смоленский, 3 | Офис,Смоленский пер.,3 ;Смоленский пер.,3 | 4261.2 | 0.36747 | 1e-06 | 461.7261
5974 | б-р Шмидта, 49;б-р Шмидта, 49 к1 | б-р Шмидта,49 п.2 ;Шмидта ул.,49 к.1 | 5298.2 | 1 | 0 | 829.5115
5987 | ул Новоторжская, 4 | Магазин "Одежда",НОВОТОРЖСКАЯ ул.,4 ;Новоторжская ул.,4 ;Магазин промт | 6526.6 | 1 | 0.000158 | 179.4956
5994 | ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5521.3 | 1 | 0 | 498.3871
6005 | ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1925.2 | 1 | 0 | 146.6692
6013 | пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 1) | 4836.1 | 1 | 0 | 1229.5267
6018 | Комсомольский пр-т д.11к.2 | Жилой дом (т/у 1) | 4849.6 | 1 | 0 | 399.9627
6025 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 1) | 4631.8 | 1 | 0 | 703.1755
6027 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 2) | 4675.6 | 1 | 0 | 314.2133
6038 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 1) | 4565.6 | 1 | 0 | 674.0865
6050 | пр-кт Чайковского, 35 | т/у 2 | 11456.9 | 1 | 0 | 570.126
6063 | ул 15 лет Октября, 10 | Баня №4, пр.15лет Октября,10 ;Сауна,пр.15лет Октября,10 | 2612.6 | 1 | 0 | 422.2744
6069 | ул Тамары Ильиной, 1а;ул Тамары Ильиной, 1б | Гараж,ул.Т.Ильиной,1а (0.033) Адм. зд. 1Б (0.044) | 3399.1 | 1 | 0 | 153.4595
6073 | ул Гвардейская, 16/7 | Гвардейская ул.,16/7 | 2514.3 | 1 | 1 | 104.7836
6086 | ул Гвардейская, 14 | Гвардейская ул.,14 | 2530.4 | 1 | 1 | 93.2356
6089 | ул Гвардейская, 12/8 | Гвардейская ул.,12/8 | 2540.4 | 1 | 1 | 107.401
6101 | ул Тамары Ильиной, 6/15 | Тамары Ильиной ул.,6/15 | 3784.6 | 1 | 0 | 641.5069
6102 | ул Резинстроя, 6 | Резинстроя ул.,6 | 2332.8 | 1 | 0 | 569.628
6105 | ул Орджоникидзе, 2/1 | Орджоникидзе ул.,2/1 | 2236.4 | 1 | 1 | 18.7497
6106 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Стационар (ту-1) | 3343.4 | 1 | 0 | 2065.6367
6107 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Пищеблок 6-я больница | 3214.7 | 1 | 0 | 87.7667
6108 | ул Терещенко, 17 | ул.Терещенко,17 | 3776.9 | 1 | 0 | 474.4666
6110 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10к.2 (т/у 2) | 10481.9 | 1 | 0 | 455.8543
6118 | ул Гончаровой, 8 | Гончаровой ул.,8 т/у 2 | 9840.8 | 1 | 0 | 481.5552
6119 | ул Склизкова, 21 | Школа РОСТО,ул.Склизкова,21 | 3935 | 1 | 0 | 1697.8193
6131 | ул Коробкова, 3 | Магазин № 44,Коробкова ул., 3 | 10716.9 | 1 | 0 | 75.0889
6132 | ул Тамары Ильиной, 4 | детский сад №2,ул.Т.Ильиной,4 | 3718.1 | 1 | 0 | 474.2462
6133 | ул Ротмистрова, 13 | Парикмахерская,Ротмистрова ул.,13 ;Ротмистрова ул.,13 общежитие | 2360.5 | 1 | 0.000593 | 127.2262
6142 | ул. Орджоникидзе д.36к.3 | Морг (6-я больница) | 3354.1 | 1 | 0 | 66.7212
6146 | ул Ротмистрова, 15 | Ротмистрова ул.,15 | 2396 | 1 | 0.000722 | 124.8877
6151 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 4) | 10727.8 | 1 | 0 | 236.496
6157 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | т/у 2 | 3822.7 | 1 | 0 | 232.0431
6165 | ул Резинстроя, 4/10 | Резинстроя ул.,4/10 | 2324.9 | 1 | 0.000433 | 170.1649
6170 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 2) | 10784.8 | 1 | 0 | 236.4727
6175 | пр-кт Чайковского, 27в | Чайковского пр.,27в | 10655.4 | 1 | 0 | 623.356
6176 | пр-кт Победы, 68 к2 | Победы пр-т,68 к. 2 | 3134 | 0.78542 | 0.98174 | 21.0365
6177 | ул Суворова 1-я, 19 | Школа №14, ул.1-я Суворова,19 (т/у 2) | 10582.1 | 1 | 0 | 1132.068
6182 | ул Суворова 1-я, 19 | Школа №14, ул.1-я Суворова,19 (т/у 1) | 10576.1 | 1 | 0 | 738.171
6185 | пр-кт Чайковского, 27/32 | Административное здание (т/у 1) | 5052 | 1 | 0 | 429.0192
6190 | ул Дарвина, 13 | Гараж,лит "Д" и лит "Ж", ул. Дарвина,13 | 9874.9 | 1 | 0 | 58.877
6192 | пр-кт Волоколамский, 23 | Нежилые помещения,Волоколамский пр.,23 ;Волоколамский пр.,23 | 4037.7 | 1 | 0 | 67.4576
6197 | ул Дарвина, 17 | Административно - лабораторный корпус,лит "К", ул. Дарвина,17 | 9964.6 | 1 | 0 | 704.2625
6199 | ул Склизкова, 19/25 | Нежилое помещение, ул.Склизкова,19/25 ;Магазин "Замки и ручки",СКЛИЗКО | 4099.9 | 1 | 0 | 813.2461
6219 | пр-кт Волоколамский, 6 | Салон,Волоколамский пр-т,6 ;Лазерный центр, Волоколамский пр.,6 ;Лазер | 3839.5 | 1 | 0 | 786.1371
6222 | ул Орджоникидзе, 24 | Магазин, ул.Орджоникидзе,24 ;Магазин "Дуэт",ул.Орджоникидзе,24 ;Магази | 2801.3 | 1 | 0 | 538.4911
6224 | ул Резинстроя, 2/7 | Резинстроя ул.,2/7 (д.2/16) | 2355.7 | 1 | 0.000552 | 67.4415
6229 | ул Дарвина, 15 | Административное здание лит."А",пр-д Дарвина,15 ;Модуль лит."Е",пр-д Д | 10057.5 | 1 | 0 | 252.4207
6230 | ул Озерная, 20 | Озерная ул.,20 | 2750.9 | 1 | 0 | 533.6719
6232 | наб Реки Лазури, 14 | наб.р.Лазури,14 | 2329.4 | 1 | 0.000457 | 52.4166
6237 | пр-кт Победы, 43 к2 | пр.Победы,43 к.2 | 2920.9 | 1 | 1 | 6.7484
6245 | ул Орджоникидзе, 8 | Орджоникидзе ул.,8 | 2447.8 | 0.99988 | 0.54486 | 62.5024
6249 | ул Резинстроя, 5 | Резинстроя ул.,5 | 2303.1 | 1 | 0 | 531.3402
6252 | ул.2-я Суворова, д. | ПНС-2 | 10653.5 | 1 | 0 | 97.6257
6254 | пр.Победы, д.7 | пр.Победы д.7 (т/у 1) | 4271.3 | 1 | 0 | 782.5568
6255 | ул Тамары Ильиной, 1/17 | Магазин "Специнструмент",ул.Т.Ильиной,1/17 ;Магазин "Викинг", ул.Т.Иль | 4024.1 | 1 | 0 | 545.452
6278 | ул Тамары Ильиной, 33 | 0 | 3195.7 | 1 | 0 | 456.7618
6282 | пр-кт Победы, 52 | пр.Победы,52 | 3185.2 | 1 | 0 | 475.1882
6284 | ул Тамары Ильиной, 3 к2 | Тамары Ильиной ул.,3 к.2 (т/у №1) | 3839.8 | 1 | 0 | 519.6776
6285 | пр-кт Победы, 24 к2 | т/у №2 в д.3к.2 | 3849.2 | 1 | 0 | 234.229
6288 | пр-кт Победы, 7 | Магазин женской одежды,пр-т Победы,7 ;Победы пр.,7 (т/у 2) | 4149.2 | 1 | 0 | 2259.3071
6289 | пр-кт Победы, 24 к1 | т/у №2 в д.3к.1 | 3919.5 | 1 | 0 | 236.663
6297 | пр-кт Победы, 11 | Офисы,пр.Победы,11 ;Победы (т/у 3) | 4370.1 | 1 | 0 | 380.5866
6298 | пр-кт Победы, 28 к2 | т/у №2 в д.7к.1 | 3789 | 1 | 0 | 271.9711
6301 | пр-кт Победы, 11 | Победы пр.,11 (т/у 2) | 4323.9 | 1 | 0 | 271.4572
6309 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 6) | 3471.9 | 1 | 0.99866 | 1.2484
6315 | ул Лукина, 25 | ул.Лукина,25 | 3176.6 | 1 | 0 | 455.8449
6318 | пр-кт Победы, 6а | ООО "ТрансАвто", пр. Победы,6а ;Общежитие (жилая часть), пр.Победы,6а | 4568.6 | 1 | 0 | 376.4188
6324 | ул Дарвина, 2 | Магазин "Цезарь", ул.Дарвина,2 ;Дарвина пр-д,2 ;Нежилое помещение,ул.Д | 4576.1 | 1 | 0 | 604.289
6329 | пр-кт Победы, 74 | 0 | 3020.3 | 1 | 0 | 69.6753
6333 | ул Тамары Ильиной, 7 к2 | Тамары Ильиной ул.,7 к.2 | 3800.2 | 1 | 0 | 565.2615
6340 | ул 15 лет Октября, 46а | 15 лет Октября ул.,46а | 3377.7 | 1 | 0 | 209.9319
6341 | пр-кт Победы, 10 | Магазин, пр.Победы,10 ;Победы пр.,10 | 4477.6 | 1 | 0 | 582.4569
6342 | ул Лукина, 17 | предприятие, склад (часть т/у) | 2238.9 | 1 | 0 | 1122.869
6345 | проезд Швейников, 4 к1 | Магазин,пр.Швейников,4к.1 ;Салон-парикмахерская,ШВЕЙНИКОВ пр-д.,4к1 ;М | 4345.4 | 1 | 0 | 434.9956
6346 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3488.6 | 1 | 0 | 745.9179
6353 | ул Орджоникидзе, 29/48а | Детский сад №35,ул.Орджоникидзе,29/48а | 3302.5 | 1 | 0 | 139.2791
6360 | проезд Швейников, 4 к2 | Швейников пр-д, 4 к.2 | 4381 | 1 | 0 | 552.8627
6369 | ул Тамары Ильиной, 32 | ул.Т.Ильиной,32 | 2902.7 | 1 | 0 | 414.3284
6370 | ул Орджоникидзе, 17 | Магазин,ул.Орджоникидзе,17 ;Магазин "Верхневолжская птицефабрика",ул.О | 2416.9 | 1 | 0.23589 | 120.5399
6375 | ул Склизкова, 87 | ул.Склизкова,87 | 3102 | 1 | 0 | 426.6194
6376 | ул Орджоникидзе, 13/26 | Магазин, ул.Орджоникидзе,13/26 ;Орджоникидзе ул.,13/26 | 2370 | 1 | 0.16831 | 227.7758
6381 | ул.Т.Ильиной, д.32 | Тяг.подст. №13 | 2864.8 | 1 | 0 | 65.8041
6382 | ул Лукина, 9б | Административное здание (ЗАО "Тверские сувениры) | 2151.5 | 1 | 0 | 419.883
6395 | ул Тамары Ильиной, 32а | ул.Т.Ильиной,32а | 3023.7 | 1 | 0 | 419.0562
6396 | ул Орджоникидзе, 11 | Офис ООО "ХОЛТОРГ",ул.Орджоникидзе,11 ;Магазин,ул.Орджоникидзе,11 ;Орд | 2222.8 | 1 | 0.39824 | 154.8134
6401 | ул Склизкова, 89 | ул.Склизкова,89 | 3093.8 | 1 | 0 | 424.534
6402 | ул Лукина, 6 | Лукина ул.,6 | 2178.1 | 1 | 0.16091 | 122.2635
6407 | наб Реки Лазури, 22 | Лазури наб.,22 общежитие | 2276.4 | 1 | 0 | 675.0323
6412 | ул 15 лет Октября, 51/18 | Общежитие №1,ул.15 лет Октября,51/18 | 3377.4 | 1 | 0 | 566.1945
6413 | ул Орджоникидзе, 1 | Орджоникидзе ул.,1 | 2215.5 | 1 | 0.004984 | 257.1953
6422 | ул Орджоникидзе, 5 | Орджоникидзе ул.,5 | 2296.2 | 1 | 0.012301 | 164.983
6423 | ул Тамары Ильиной, 14 | Тамары Ильиной ул.,14 | 3331.6 | 1 | 0 | 797.3104
6427 | пр-кт Победы, 35 | Производственное здание (АО "Тверьагроводпроект") | 3218.3 | 1 | 0 | 580.2995
6429 | ул Тамары Ильиной, 20 | станция переливания (т/у 1) | 3393.1 | 1 | 0 | 595.7823
6435 | ул Ротмистрова, 4 | Ротмистрова ул.,4 | 2220.1
6442 | ул.Орджоникидзе д.36 | гараж | 3087.4 | 1 | 0 | 40.6317
6443 | ул Резинстроя, 3 | ул.Резинстроя,3 (т/у 3) | 2194.7 | 1 | 0 | 209.9761
6447 | ул Резинстроя, 3 | ул.Резинстроя,3 (т/у 1) | 2145.2 | 1 | 0 | 1394.2859
6458 | ул Гвардейская, 9 к2 | Магазин,ул.Гвардейская,9к2 ;Гвардейская ул.,9 к.2 | 2519.3 | 1 | 0 | 869.18
6462 | ул. Орджоникидзе д.34к.5 | Дет.инф.отделение №1 | 3330.6 | 1 | 0 | 737.3067
6464 | ул Орджоникидзе, 10/2 | Орджоникидзе ул.,10/2 | 2480.5 | 0.99988 | 0.68441 | 58.763
6465 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | Пульманология (ту-1) | 3270.5 | 1 | 0 | 106.1851
6472 | ул Орджоникидзе, 6/1 | Орджоникидзе ул.,6/1 | 2504.2 | 0.99988 | 0.75252 | 87.8192
6473 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Главный корпус стар. | 3341.8 | 1 | 0 | 650.731
6479 | ул Резинстроя, 11 | Резинстроя ул.,11 | 2433.6 | 1 | 0 | 415.4594
6480 | ул Орджоникидзе, 34,36 | Поликлиника №6 (травмпункт) | 3365.2 | 1 | 0 | 194.6084
6486 | ул Гвардейская, 9 к1 | нежилое помещение 2, ГВАРДЕЙСКАЯ ул.,9 ;нежилое помещения 1,ГВАРДЕЙСКА | 2480.1 | 1 | 0 | 324.5934
6488 | ул Резинстроя, 9 к2 | Резинстроя ул.,9 к.2 | 2541 | 1 | 0 | 516.9394
6491 | ул Орджоникидзе, 12/1 | Орджоникидзе ул.,12/1 | 2717.8 | 1 | 0 | 215.083
6495 | ул Ерофеева, 11 | МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева (пристройка) | 4480.9 | 1 | 0 | 210.9683
6499 | ул Коробкова, 1 | т/у 2 (1 очередь) | 4804 | 1 | 0 | 676.045
6500 | ул Коробкова, 1 | т/у 4 (3 очередь) | 4831.9 | 1 | 0 | 301.5368
6508 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 5) | 10689.9 | 1 | 0 | 236.5164
6523 | ул Маршала Конева, 20 | Маршала Конева ул.,20 (т/у 1) | 2314.2 | 1 | 0 | 640.1124
6524 | пр-т Николая Корыткова д.28 | пр.50 лет Октября,28 (т/у 2) | 896.1 | 0.99891 | 0 | 276.6025
6527 | ул Маршала Конева, 20 | Маршала Конева ул.,20 (т/у 2) | 2354.9 | 1 | 0 | 671.9476
6544 | пр-кт Ленина, 5 | Станция оборотного водоснабжения | 2316.2 | 1 | 0 | 185.7347
6565 | пр-кт Ленина, 5 | Основное строение | 2610.2 | 1 | 0 | 1064.8042
6569 | пр-кт Ленина, 19/4 | Магазин,ЛЕНИНА пр-т.,19/4 ;Ленина пр-т,19/4 ;Магазин "Белочка",пр.Лени | 2043.7 | 1 | 0 | 402.5531
6573 | пр-кт Ленина, 17/3 | Магазин "Ольга", пр-т Ленина, д. 17/3 ;Магазин,ЛЕНИНА пр-т.,17/3 ;Мага | 2067.1 | 1 | 0 | 403.069
6579 | пр-кт Ленина, 15/4 | Ленина пр.,15/4 | 2180.2 | 1 | 0 | 239.6194
6585 | ул Лизы Чайкиной, 10 | Чайкиной Л. ул.,10 ;Чайкиной Л. ул.,10 Измайлов Р.Ф., магазин №1"ЦЫПА" | 1936.6 | 1 | 0 | 324.0396
6587 | пр-кт Ленина, 15/4 | Офис "Билайн",пр.Ленина,15/4 ;Нежилое помещение,ЛЕНИНА пр-т.,15/4; ;Ма | 2143.3 | 1 | 0 | 329.4057
6593 | ул Академическая, 20 | Академическая ул.,20 | 1940.2 | 1 | 0 | 620.9083
6600 | ул Зои Космодемьянской, 8 | Космодемьянской З. ул., 8 | 1940.5 | 1 | 0 | 1294.7316
6602 | ул Академическая, 22 | Академическая ул.22 | 2007.6 | 1 | 0 | 513.2988
6614 | ул Зои Космодемьянской, 6 | Космодемьянской З. ул., 6 | 2023.3 | 1 | 0 | 755.4061
6618 | ул Лизы Чайкиной, 1 | (т/у 2) | 1992 | 1 | 0 | 471.2047
6620 | ул Лизы Чайкиной, 1 | Л.Чайкиной ул.,1 (т/у 1) | 1916.2 | 1 | 0 | 920.4325
6628 | проезд Академический 2-й, 16 | Академический пр-д,16 | 2200.4 | 1 | 0 | 313.8545
6629 | ул Зои Космодемьянской, 3 | Зои Космодемьянской ул.,3 | 2188.3 | 1 | 0 | 753.5732
6635 | ул Зои Космодемьянской, 1 | Космодемьянской З. ул., 1 | 2214.6 | 1 | 0 | 756.4112
6641 | пр-кт Ленина, 7/7 | Магазин, Ленина пр-т, 7/7 ;Магазин "Инструментсервис",пр.Ленина,7/7 ;Л | 2264 | 1 | 0 | 677.6093
6643 | ул Зои Космодемьянской, 1 к1 | АТС-44,ул.Космодемьянской,1 к.1 | 2341.2 | 1 | 0 | 69.9291
6665 | ул Маршала Конева, 14;ул Маршала Конева, 14/1 | Общежитие №3 (0.32 - 0.43) Общежитие №6 (0.321 - 0.43) | 1792.3 | 1 | 0 | 2099.8783
6675 | ул Маршала Конева, 69 | ПСЧ-2, ул.Маршала Конева,69 | 1603.5 | 1 | 0 | 173.4361
6677 | ул Бориса Полевого, 1 | Инфекционное отделение, ул.Б.Полевого,1 | 1703.1 | 1 | 0 | 937.1762
6683 | ул Маршала Конева, 12 | Столовая,ул.Конева,12 | 1569.7 | 1 | 0 | 471.7656
6701 | ул Академическая, 14 к1 | Академическая ул.,14 к.1 | 1498.9 | 1 | 0 | 340.1469
6710 | ул Академическая, 14 | Магазин,ул.Академическая,14 ;Офис №2,ул.Академическая,14 ;Академическа | 1551.3 | 1 | 0 | 149.1226
6712 | ул Академическая, 16 | Академическая ул.,16 | 1570.9 | 1 | 0 | 245.6387
6721 | ул Маршала Конева, 71 | Главный корпус (старое здание и пристройка) | 2066 | 1 | 0 | 541.5158
6722 | пр-кт Ленина, 23/1 | Магазин одежды "Мона-Мода",пр.Ленина,23/1 ;Магазин "Подарки",пр.Ленина | 1504.8 | 1 | 0 | 574.625
6728 | пр-кт Ленина, 21 | Магазин "Апельсин",пр.Ленина,21 ;Кафе "Петроград",пр-т Ленина,21 ;Лени | 1560.3 | 1 | 0 | 274.2761
6733 | пр-кт Ленина, 21а | Дошкольное отделение средней школы №30,пр.Ленина,21а | 1566.8 | 1 | 0 | 179.7416
6735 | ул Лизы Чайкиной, 8 | Детский сад №93, ул. Л. Чайкиной,8 | 1646.7 | 1 | 0 | 476.0676
6738 | ул Академическая, 18 | Средняя школа №30,ул.Академическая,18 | 1703 | 1 | 0 | 777.58
6741 | пр-кт Ленина, 25 | Корпус "ХТ",пр.Ленина,25 | 1415.5 | 1 | 0 | 423.8011
6747 | ул.Захарова Маршала | Штаб (376) | 1418 | 1 | 0 | 223.4389
6757 | ул.Б.Полевого, б/н | Первомайский т/п №21 | 1702.9 | 1 | 0 | 35.8655
6771 | ул Бориса Полевого, 7 | Б.Полевого ул.,7 | 1859 | 1 | 0 | 60.6563
6774 | ул Маршала Конева, 71а | лабораторный корпус | 2371.7 | 1 | 0 | 597.0246
6776 | ул Бориса Полевого, 5 | Б.Полевого ул.,5 | 1844.7 | 1 | 0 | 60.6558
6782 | ул Бориса Полевого, 3 | Б.Полевого ул.,3 | 1903.8 | 1 | 0 | 60.6564
6789 | ул Дзержинского, 4 | Дзержинского ул.,4 | 1950.3 | 1 | 0 | 73.1445
6795 | пр-т Николая Корыткова д.30а | 50 лет Октября пр-т,30а ;Подростковый клуб "Альтаир",пр.50 лет Октября | 910.2 | 0.9989 | 0 | 578.3915
6797 | пр-т Николая Корыткова д.30б | 50 лет Октября пр.,30б | 950.9 | 0.9989 | 0 | 509.8573
6799 | ул Дзержинского, 8 | Дзержинского ул.,8 | 1908.5 | 1 | 0 | 78.4928
6802 | ул Дзержинского, 6 | Дзержинского ул.,6 | 1945.1 | 1 | 0 | 71.3605
6807 | ул Дзержинского, 5 | Дзержинского ул.,5 | 1961.2 | 1 | 0 | 78.4905
6809 | ул Дзержинского, 3 | Дзержинского ул.,3 | 1988 | 1 | 0 | 71.3605
6820 | ул Ткача, 4 | Ткача ул.,4 | 2040.1 | 1 | 0 | 101.6744
6822 | ул Ткача, 2 | Ткача ул.,2 | 2084.1 | 1 | 0 | 123.0968
6833 | ул Громова, 15 | кафе "1001 ночь" | 3065.6 | 0.000375 | 8e-06 | 102.0649
6834 | пр-т Николая Корыткова д.26 | 50 лет Октября пр.,26 | 937 | 0.9986 | 0 | 578.7919
6842 | ул Дзержинского, 10 | Дзержинского ул.,10 | 2006.5 | 1 | 0 | 76.7862
6852 | ул Бобкова, 5 | Душевой павильон №2,ул.Бобкова,5 | 909.9 | 1 | 0 | 64.3493
6863 | ул Маршала Конева, 71 | Главный корпус (старое здание и пристройка) | 2261.2 | 1 | 0 | 543.1817
6868 | пр-т Николая Корыткова д.3б | ООО "ЦПС-СК",50 лет Октября,3б (т/у 1) | 3332.5 | 1 | 0 | 1208.8413
6873 | ул Бориса Полевого, 11 | Б.Полевого ул.,11 | 2066.4 | 1 | 0 | 78.5702
6874 | ул Бориса Полевого, 13 | Б.Полевого ул.,13 | 2048.5 | 1 | 0 | 78.5669
6885 | ул Дзержинского, 12 | Дзержинского ул.,12 | 2034.5 | 1 | 0 | 74.9949
6888 | ул Дзержинского, 14 | Дзержинского ул.,14 | 2032.7 | 1 | 0 | 74.997
6900 | ул Дзержинского, 9 | Дзержинского ул.,9 | 2123.8 | 1 | 0 | 76.7779
6903 | ул Дзержинского, 7 | Дзержинского ул.,7 | 2158.8 | 1 | 0 | 71.4279
6926 | ул Маршала Конева, 1/3 | Магазин "Одежда",ул.Маршала Конева,1/3 ;Магазин "Сладкий сон",ул.М.Кон | 660.2 | 1 | 0 | 287.654
6930 | ул Маршала Конева, 1/3 | Маршала Конева ул., 1/3 | 693.6 | 1 | 0 | 426.6853
6932 | пл Комсомольская, 1 | Кафе "Пингвин",Комсомольская пл.,1 ;Пристройка,Комсомольская пл.,1 | 780.1 | 1 | 0 | 55.5769
6958 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Производственные помещения (Гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров цент | 869.8 | 1 | 0 | 151.4939
6960 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Производственные помещения (Гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров цент | 868.6 | 1 | 0 | 126.3379
6962 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Производственные помещения (Гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров цент | 872 | 1 | 0 | 126.3377
6967 | ул Виноградова, 9 | ул.Виноградова,9 1 очередь(1-3подъезды) т/у 1 ж.д. | 648.9 | 1 | 0 | 652.6795
6978 | пр-кт Калинина, 64 | Нежилые помещения, пр.Калинина,64 ;Административное помещение,пр.Калин | 551.5 | 1 | 0 | 128.952
6985 | пр-кт Калинина, 21а;пр-кт Калинина, 21б | водоподготовка, фитнес клуб, помещ. насос. станции 2-ого подъема | 299.2 | 1 | 0 | 1055.1268
6987 | тер Двор Пролетарки, 164 | Пролетарки двор,164 | 262 | 1 | 0 | 115.605
7013 | пр-кт Калинина, 21 к3 | Калинина пр-т,21 корп. 3 | 396.7 | 1 | 0 | 165.6232
7023 | ТЭЦ-1 эл. подст. | ТЭЦ-1 эл. подст. | 614.8 | 1 | 0 | 119.988
7027 | тер Двор Пролетарки, 4 | Пролетарки двор,4 | 402.4 | 1 | 0 | 291.6975
7029 | тер Двор Пролетарки, 61 | Пролетарки двор,61 | 394.7 | 1 | 0 | 300.1549
7031 | пр-кт Калинина, 21 к4 | жилой дом, пр-т Калинина,21 корпус 4 ;нежилое помещение, КАЛИНИНА пр-т | 426.1 | 1 | 0 | 172.3735
7035 | ул. Двор Пролетарки д.6 | автосервис | 411.8 | 1 | 0 | 72.9242
7038 | пр-кт Калинина, 23 | (Международ. институт управ. и права)(0.184), адм. зд. (0.064) | 367.6 | 1 | 0 | 425.9536
7051 | пр-т Калинина д.23 | Трикотажный цех с подсобными помещениями | 261.2 | 1 | 0 | 1871.8733
7079 | тер Двор Пролетарки, 177 | Жд, Двор фабрики Пролетарка, 177 (ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова) | 1335.5 | 1 | 0 | 718.1135
7091 | тер Двор Пролетарки, 93 | Спорткомплекс, Двор фабрики Пролетарка, 93 | 733.5 | 1 | 0 | 364.5314
7101 | тер Двор Пролетарки, 17 | Двор Пролетарки, 17 общежитие | 852.4 | 1 | 0 | 457.8598
7107 | тер Двор Пролетарки, 119 | Двор Пролетарки,119 общежитие | 869 | 1 | 0 | 494.8498
7111 | тер Двор Пролетарки, б/н | Склад №33,двор Пролетарки,д.б/н | 940.7 | 1 | 0 | 240.2558
7119 | тер Двор Пролетарки, 47 | Двор Пролетарки, 47 общежитие | 875.1 | 1 | 0 | 915.8951
7123 | тер Двор Пролетарки, 15 | НОУ ТЕПСОШ во имя свт.Тихона Задонского, ДВОР ФАБРИКИ ПРОЛЕТАРКА.,15 | 880.5 | 1 | 0 | 428.7789
7127 | ул. Двор Пролетарки д.18 | 2 этаж (правый берег) ИП Колтыпин А.В. | 947.3 | 1 | 0 | 155.4884
7129 | тер Двор Пролетарки, 99 | Пролетарки двор,99 | 955.4 | 1 | 0 | 66.0358
7135 | тер Двор Пролетарки, 20 | СКОШ №2 VIII вида, Двор Пролетарки,20 | 1001 | 1 | 0 | 272.4345
7147 | тер Двор Пролетарки, 156 | Двор Пролетарки,156 общежитие | 899.2 | 1 | 0 | 238.7921
7150 | ТЭЦ-1 №122 | ТЭЦ-1 №122 | 968.9 | 1 | 0 | 359.6567
7152 | ТЭЦ-1 №156 | ТЭЦ-1 №156 | 975.4 | 1 | 0 | 239.2936
7163 | тер Двор Пролетарки, 118 | Двор Пролетарки,118 общежитие | 995.1 | 1 | 0 | 814.8347
7167 | тер Двор Пролетарки, 122 | Двор Пролетарки,122 общежитие | 1030.3 | 1 | 0 | 356.3983
7179 | тер Двор Пролетарки, 107 | Производственное здание, двор Пролетарки,107 | 1253.6 | 1 | 0 | 454.6023
7183 | тер Двор Пролетарки, 70 | Пролетарки двор,70 | 1222.8 | 1 | 0 | 857.6234
7192 | тер Двор Пролетарки, 82 | Пролетарки двор,82 | 1111.8 | 1 | 0 | 52.8806
7194 | тер Двор Пролетарки, 42 | Пролетарки двор,42 | 1101.8 | 1 | 0 | 52.882
7220 | пр-кт Калинина, 15с1 | Торгово-развлекательный комплекс, пр.Калинина,15 стр.1 | 731.8 | 1 | 0 | 14746.3988
7258 | пр-т Калинина д.15 | Офисный центр с кафе (здание проходной) | 1042.5 | 1 | 0 | 241.3161
7262 | пр-т Калинина д.17 | торгово-офисный центр | 1073 | 1 | 0 | 4959.686
7281 | пр-кт Калинина, 9 | Салон "Желаем счастья",КАЛИНИНА пр-т.,9 ;Офис,КАЛИНИНА пр-т.,9 ;Магази | 1600.6 | 1 | 0 | 524.6164
7290 | б-р Ногина, 3 | б-р Ногина,3 | 1377.4 | 1 | 0 | 131.1754
7292 | пр-кт Калинина, 16 | Пролетарский суд,пр.Калинина,16 | 1402.8 | 1 | 0 | 243.8042
7298 | пр-кт Калинина, 62 | Административное здание | 575.4 | 1 | 0 | 244.931
7306 | пр-кт Калинина, 20 | Здание ДК "Пролетарка",пр.Калинина,20 | 959.1 | 1 | 0 | 1608.4441
7314 | ул Виноградова, 5 | Поликлиника ( 0.216 0.3 0.237) Склад (0.016 - -) | 910.2 | 1 | 0 | 1333.899
7318 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 ;Медицинский центр с аптекой (т/у 3) | 1265.7 | 1 | 0 | 68.7711
7320 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 (т/у 1) | 1272.3 | 1 | 0 | 590.973
7322 | пр-кт Калинина, 11 | Участок,пр.Калинина,11 ;Офис,КАЛИНИНА пр-т.,11 ;Магазин "Евросеть",пр. | 1448.7 | 1 | 0 | 562.9367
7327 | пр-кт Калинина, 14 | Магазин "Ателье",пр.Калинина,14 ;Магазин "Хозтовары",пр.Калинина,14 ;М | 1309.7 | 1 | 0 | 418.5947
7329 | пр-кт Калинина, 14 | Магазин,КАЛИНИНА пр-т.,14 ;Книжный магазин,пр-т Калинина,14 ;Магазин " | 1322 | 1 | 0 | 497.734
7360 | пр-кт Калинина, 18 | Калинина пр.,18 (т/у 3) | 1283.4 | 1 | 0 | 180.0299
7361 | ул Бакунина, 33 | Поликлиника | 1321.7 | 1 | 0 | 961.7768
7372 | ул Виноградова, 9 | (3-я очередь) т/у 1 ж.д. | 833.8 | 1 | 0 | 581.8495
7386 | пр-кт Калинина, 10 | Лицей №1,пр.Калинина,10 | 1457 | 1 | 0 | 576.3378
7409 | пр-кт Победы, 2а | жилой дом (т/у 1) | 4540.6 | 1 | 0 | 467.6261
7425 | пер Садовый, 16 | Магазин промтоварный "Мир рыбака", Садовый пер.,16 ;Садовый пер.,16 | 3091.7 | 0.81232 | 0.1034 | 490.628
7429 | ул Фадеева, 40 | Детский сад №118,ул.Фадеева,40 | 1884.7 | 0.85505 | 3.8e-05 | 204.4349
7437 | пр-кт Чайковского, 86 | Офис продаж,пр.Чайковского,86 ;Магазин "Минимаркет на Чайковского",пр- | 3840.3 | 0.83553 | 3.7e-05 | 282.4001
7444 | ул Фадеева, 2 | Фадеева ул., 2 | 3657.8 | 0.96587 | 0.98994 | 7.1545
7456 | ул Садовая, 40/5 | Садовая 1-я ул.,40/5 | 3589.3 | 0.83553 | 0.45962 | 160.4695
7499 | ул.Коминтерна, д.71 | боксы с административным зданием (часть т/у) | 2510.6 | 0.85505 | 0.000411 | 442.8039
7504 | ул Александра Завидова, 24 | АО "Тверьторгтехника" (0.378); Эльгард София Абрамовна (0.1038) (1 т/у | 2785.3 | 0.84578 | 3.7e-05 | 903.4292
7508 | ул Коминтерна, 10 | Здание автовокзала,ул.Коминтерна,10 | 2841.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 266.3306
7510 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус Б) | 2584.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 223.7209
7587 | ул Фадеева, 36 к1 | Фадеева ул.,36 к.1 | 4284.3 | 1 | 0 | 456.2926
7594 | б-р Цанова, 19 | Цанова б-р,19 | 2059.7 | 0.85505 | 3.8e-05 | 485.6811
7598 | б-р Цанова, 15 | Цанова б-р,15 | 1950.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 483.8527
7604 | ул Фадеева, 27 | Здание школы, ул.Фадеева,27 | 2337.8 | 0.85469 | 3.8e-05 | 283.4495
7658 | ул Ипподромная, 11/30 | т/у в кв. т/у | 4181.4 | 1 | 0 | 171.7177
7660 | ул Богданова, 33/15 | Богданова ул.,33/15 | 4227.3 | 1 | 0 | 688.9516
7667 | ул Богданова, 31 | Богданова ул.,31 | 4446.9 | 1 | 0.89753 | 48.402
7669 | ул Богданова, 29 | Богданова ул.,29 | 4408.2 | 1 | 0.59967 | 52.0424
7673 | ул Склизкова, 54/25 | Магазин "Аквадом",ул.Склизкова,54/25 ;Склизкова ул.,54/25 | 4393.8 | 1 | 0 | 484.2466
7675 | ул Ипподромная, 13 | Детский сад №58 (т/у в кв.т/у) | 4174.7 | 1 | 0 | 256.5273
7681 | ул Склизкова, 52а | Административное здание, ул.Склизкова,52а | 4279.5 | 1 | 0 | 260.7533
7685 | ул Терещенко, 26 | Терещенко ул.,26 (т/у 2) | 4277.9 | 1 | 0 | 324.1613
7686 | ул Терещенко, 28 | Терещенко ул.,28 (т/у 3 в д.26) | 4309.5 | 1 | 0 | 286.7295
7690 | ул Склизкова, 50/22 | Магазин "Электрик",ул.Склизкова,50 ;Склизкова ул.,50/22 | 4359.4 | 1 | 0 | 706.0662
7692 | ул Склизкова, 52 | магазин Мбель-1 (вент. = 0.0656) | 4371.4 | 1 | 0 | 943.9121
7697 | пр-кт Волоколамский, 33 к2 | Волоколамский пр.,33 к.2 | 4544.2 | 0.70154 | 0.064276 | 97.9235
7701 | пр-кт Волоколамский, 33 к3 | Волоколамский пр.,33 к.3 | 4580.3 | 0.60022 | 0.12314 | 98.5064
7708 | ул Терещенко, 39 к4 | Терещенко ул.,39 к.4 | 4597 | 0.60022 | 0 | 62.5092
7710 | ул Терещенко, 41 к4 | Терещенко ул.,41 к.4 | 4586.3 | 0.60022 | 0 | 65.4993
7712 | ул Терещенко, 41 к3 | Терещенко ул.,41 к.3 | 4612.1 | 0.60022 | 0 | 65.4186
7713 | ул Терещенко, 39 к2 | Терещенко ул.,39 к.2 | 4654.3 | 0.60022 | 0 | 61.7433
7714 | ул Терещенко, 39 к1 | Терещенко ул.,39 к.1 | 4678.7 | 0.60022 | 0 | 60.7451
7716 | ул Терещенко, 41 к1 | Терещенко ул.,41 к.1 | 4678.7 | 0.60022 | 0 | 91.9745
7733 | ул Фадеева, 21 | Детский сад №15,ул.Фадеева,21 | 4695.1 | 1 | 0 | 306.458
7738 | ул Фадеева, 34 к1 | Фадеева ул.,34 к.1 | 4165.9 | 1 | 0 | 425.4233
7741 | ул Фадеева, 32 | Фадеева ул.,32 | 4174.5 | 1 | 0 | 912.5175
7743 | ул Орджоникидзе, 49 к8 | ул.Орджоникидзе,49 к.8 | 3452.3 | 0.99996 | 0.99987 | 0.1066
7746 | ул Ипподромная, 24 | Ипподромная ул.,24 | 4110.3 | 1 | 0 | 402.1417
7753 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 (т/у 2) | 2201.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 645.9719
7763 | пр-кт Чайковского, 31а | Чайковского пр-т, 31а ;Чайковского пр-т, 31а ИП ДАТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВН | 11071.4 | 1 | 0 | 1080.192
7764 | пер Садовый, 22 | Садовый пер.,22 | 3252.7 | 0.78858 | 0.73473 | 485.4506
7765 | пер Трудолюбия, 34 | Трудолюбия пер.,34 (т/у 1) | 7872.8 | 1 | 0 | 827.7997
7770 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 (т/у 2) | 10917 | 1 | 0 | 511.9642
7771 | ул Циммервальдская, 24 | Телеателье,ул.Циммервальдская,24 (пристройка) | 7951.3 | 1 | 0 | 73.9915
7774 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 (т/у 1) | 10911 | 1 | 0 | 511.931
7775 | пер Трудолюбия, 34 к1 | Трудолюбия пер.,34 к.1 | 7983.4 | 1 | 0 | 393.596
7780 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 (т/у 2) | 11003.7 | 1 | 0 | 605.1535
7785 | пер Трудолюбия, 30 | (т/у 2) | 7721.4 | 1 | 0 | 224.2592
7792 | пер Спортивный, 1а | Лит. Ж | 11221.8 | 1 | 0 | 87.1909
7801 | ул Учительская, 6 | Бассейн сш №18,ул.Учительская,6 ;Школа №18,ул.Учительская,6 | 7889.3 | 1 | 0 | 222.1951
7808 | пер Университетский, 3 | Контора (бывш.кв.18),Университетский пер.,3 ;Нежилое помещение (бывш.к | 5113.6 | 1 | 0 | 209.9071
7811 | пер Александровский, 2а | Адм. зд. (0.17 - -) мастерские (0.03) (т/у в мастерских) | 11358.7 | 1 | 0 | 391.7104
7812 | ул Фадеева, 36 к2 | ул.Фадеева,36 к.2 | 4272.4 | 1 | 0 | 550.0774
7820 | ул Коминтерна, 41 | Здание д/сада №157, ул. Коминтерна,41 | 11439.5 | 1 | 0 | 465.8857
7829 | пер Беляковский, 36 | Магазин строительно-отделочных материалов, Беляковский пер.,36 | 8445.1 | 1 | 0 | 90.8534
7835 | ул Учительская, 47 | Здание д/сада №7,ул.Учительская,47 | 8477.3 | 1 | 0 | 257.9761
7836 | пр-кт Волоколамский, 27к.1 | т/у 1 (1 оч. строительства)(ГВС на ж.д и офисы) | 4456.6 | 1 | 0 | 591.0519
7841 | ул Коминтерна, 43 | т/у 2 | 11757.6 | 1 | 0 | 548.0422
7852 | ул Коминтерна, 43 | т/у 1 | 11430.3 | 1 | 0 | 1447.6213
7861 | ул Ипподромная, 7 | (т/у 2) | 4421.2 | 1 | 0 | 257.0656
7863 | ул Софьи Перовской, 54 | Старый корпус, хозблок, ул.С.Перовской,54 | 8298.9 | 1 | 0 | 548.5097
7864 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 1 | 11399.8 | 1 | 0 | 269.2195
7872 | ул Орджоникидзе, 49д | Школа-интернат №2, ул.Орджоникидзе,49д | 3689.5 | 1 | 0.43822 | 805.942
7896 | пр-кт Чайковского, 37 | "Эльдорадо" (ООО "Инвест-Недвижимость") | 11496.6 | 1 | 0 | 378.7202
7900 | пр-кт Чайковского, 46а | Административно-производственное помещение,пр.Чайковского,46а ;Пункт п | 5158.2 | 1 | 0 | 69.8839
7902 | ул Склизкова, 8 | т/у 2 | 5231.3 | 1 | 0 | 412.5464
7904 | ул Склизкова, 8 | т/у 1 | 5207 | 1 | 0 | 226.9657
7906 | ул Кайкова, 4а | Кайкова ул.,4а (т/у №1) | 5049.8 | 1 | 0 | 400.1512
7949 | ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6109.8 | 1 | 0 | 765.9113
7951 | ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8 | 1 | 0 | 1746.9925
7953 | ул Красина 2-я, 76 | Красина 2-я ул.,76 | 6041.2 | 1 | 0 | 1189.7089
7955 | ул Красина 2-я, 80 | КРАСИНА 2-Я ул.,80 | 6012.6 | 1 | 0 | 1086.8453
7957 | ул Красина 2-я, 72 | Красина 2-я ул.,72 | 6290.6 | 1 | 0 | 1189.7089
7961 | ул Цветочная, 2 | Цветочная ул., 2 | 6327.6 | 1 | 0 | 748.2687
7963 | ул Цветочная, 4 | Цветочная ул., 4 | 6398 | 1 | 0 | 748.2687
7965 | ул Цветочная, 8 | Детский сад №5, ул. Цветочная,8 | 6422.3 | 1 | 0 | 700.0283
7967 | ул Хромова, 31 | Хромова ул.,31 | 6492.8 | 1 | 0 | 1958.6476
7969 | ул Цветочная, 6 | Цветочная ул., 6 | 6476.7 | 1 | 0 | 796.4824
7971 | проезд Зеленый, 49 к1 | Парикмахерская "Роза",Зеленый пр-д,49 к.1 ;Магазин "Автозапчасти",Зеле | 952.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 630.1724
7973 | проезд Зеленый, 49 к2 | Зеленый пр-д,49 к.2 | 949 | 0.85505 | 3.7e-05 | 481.1785
7977 | пр.Зеленый, д. | ООО "Орхидея" (кафе, сауна) | 1023.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 108.5692
7979 | ул Коминтерна, 93 | Объекты, Коминтерна ул., 93 | 1083.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1200.3723
7983 | проезд Зеленый, 47 к1 | Зеленый пр-д,47 к.1 ;Парикмахерская "Стелла",Зеленый пр-д,47 к.1 | 869.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 629.3961
7985 | б-р Цанова, 17 | Цанова б-р,17 | 2086.9 | 0.85504 | 3.7e-05 | 406.3554
7987 | б-р Цанова, 21 | Цанова б-р,21 | 2128.7 | 0.85504 | 3.7e-05 | 477.0508
7994 | б-р Цанова, 23 | Цанова б-р,23 | 1723.9 | 0.85484 | 4e-05 | 526.1047
7995 | б-р Цанова, 25 | Цанова б-р,25 | 1639.3 | 0.85484 | 3.9e-05 | 502.3437
7997 | б-р Цанова, 29 | Цанова б-р,29 ;Клуб "Детство", б-р Цанова,29 | 1527.1 | 0.85484 | 3.8e-05 | 489.4117
8000 | б-р Цанова, 31 | Цанова б-р,31 | 1589.4 | 0.85484 | 4.1e-05 | 480.9672
8003 | б-р Цанова, 27 | Жилой дом, Цанова б-р, 27 | 1686.3 | 0.85484 | 4.5e-05 | 374.2753
8005 | б-р Цанова, 29 к1 | Цанова б-р,29 к.1 | 1459.4 | 0.85484 | 3.7e-05 | 529.2818
8008 | б-р Цанова, 35 | Цанова б-р,35 | 1370.1 | 0.85485 | 3.7e-05 | 481.6598
8011 | ул Орджоникидзе, 54/37 | Орджоникидзе ул.,54/37 | 1388.6 | 0.85505 | 4e-05 | 478.271
8015 | ул Орджоникидзе, 52 к1 | Магазин,ул.Орджоникидзе,52к1 ;Орджоникидзе ул.,52 к.1 | 1479.5 | 0.85505 | 4.4e-05 | 529.7827
8029 | б-р Цанова, 33 | Цанова б-р,33 | 1537.6 | 0.85505 | 4.3e-05 | 486.0326
8031 | ул Орджоникидзе, 52 к2 | Орджоникидзе ул.,52 к.2 | 1483.5 | 0.85505 | 4.3e-05 | 474.1911
8035 | ул Фадеева, 44 | Филиал школы №39,ул.Фадеева,44 | 1682.7 | 0.85505 | 3.8e-05 | 189.767
8037 | ул Фадеева, 37 | ул. Фадеева,37 | 1767.9 | 0.85484 | 4.7e-05 | 485.351
8039 | ул Фадеева, 35 | ул. Фадеева,35 | 1762.8 | 0.85484 | 4.6e-05 | 485.0692
8041 | ул Орджоникидзе, 50 | Музыкальный колледж, ул.Орджоникидзе,50 | 1565.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 736.5064
8070 | проезд Зеленый, 43 к15 | (т/у 1) | 944.7 | 1 | 1e-06 | 175.9186
8072 | проезд Зеленый, 43 к15 | ТУ-2 | 932.7 | 1 | 1e-06 | 457.8993
8074 | проезд Зеленый, 43 к16 | Зеленый пр-д,43 к.16 | 879 | 1 | 1e-06 | 313.7679
8076 | проезд Зеленый, 43 к17 | Зеленый пр-д,43 к.17 | 830.3 | 1 | 1 | 495.5293
8078 | проезд Зеленый, 43 к13 | детский сад №137,Зеленый пр-д,43 к.13 | 896.8 | 1 | 1e-06 | 930.8248
8084 | проезд Зеленый, 43 к9 | Зеленый пр-д,43 к. 9 | 1013.4 | 0.42163 | 0.87225 | 34.0373
8088 | проезд Зеленый, 43 к15 | Зеленый пр-д,43 к.15 (часть т/у д.43к.14) | 1142.9 | 0.42163 | 0.88299 | 16.3828
8090 | проезд Зеленый, 43 к14 | Зеленый пр-д,43 к.14 | 1127.5 | 0.42163 | 0.88193 | 33.075
8094 | проезд Зеленый, 43 к12 | договора нет(оплата через приставов) | 1059.5 | 0.42163 | 0.87633 | 6.3645
8096 | проезд Зеленый, 43 к11 | Зеленый пр-д,43 к.11 | 1053.3 | 0.42163 | 0.87605 | 34.0071
8099 | проезд Зеленый, 43 к7 | (т/у 1) | 1086 | 0.91085 | 0.88363 | 45.9795
8103 | проезд Зеленый, 43 к7 | (т/у 3) | 1136.8 | 0.91085 | 0.88983 | 33.4849
8105 | проезд Зеленый, 43 к7 | (т/у 2) | 1090.2 | 0.91085 | 0.88483 | 38.1273
8109 | проезд Зеленый, 43 к2 | Зеленый пр-д,43 к.2 | 1407.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 628.5795
8112 | проезд Зеленый, 43 к4 | Зеленый пр-д,43 к.4 | 1422.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 407.9305
8114 | ул Орджоникидзе, 53 к3 | Орджоникидзе ул.,53 к. 3 ;Тверское ОСБ №8607, № 8607/0133,Орджоникидзе | 1346.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 689.1973
8116 | ул Орджоникидзе, 51а | КСДЮСШОР №1, ул.Орджоникидзе,51а | 1425.8 | 0.85505 | 3.8e-05 | 352.0482
8118 | ул Орджоникидзе, 51 к1 | Парикмахерская, ул.Орджоникидзе,51 к.1 ;ул.Орджоникидзе,51 к.1 | 1408 | 0.85505 | 3.7e-05 | 365.2408
8120 | ул Орджоникидзе, 51 | ООО "Комтех" (ТЦ ,"Ашан") | 1428.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1473.7713
8122 | ул Орджоникидзе, 53 к2 | Орджоникидзе ул.,53 к. 2 ;Магазин №8,Орджоникидзе ул.,53 к. 2 | 1287.3 | 0.85505 | 3.8e-05 | 482.7527
8124 | ул Коминтерна, 77 | Аптечный склад,ул.Коминтерна,77 | 2484.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 320.7119
8127 | пр-кт Волоколамский, 45 | Офис ООО "Решение",Волоколамский пр-т,45 ;Волоколамский пр.,45 ;СОБСТВ | 2363.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 634.0452
8131 | пер Университетский, 4 | Душевой павильон,(2 раковины, 3 крана, 7 душ. - по акту) | 2730.2 | 0.84578 | 3.7e-05 | 193.5996
8132 | б-р Цанова, 10 | Цанова б-р,10 | 1079.1 | 1 | 0.30523 | 147.4481
8134 | пр-кт Волоколамский, 43 | Магазин "Автомир",Волоколамский пр-т,43 ;Волоколамский пр.,43 | 2278.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 485.0696
8135 | проезд Зеленый, 43 к1 | ж/д (0.271 - 0.28) аптека №193 (0.045 - 0.0022) | 1214.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 665.2631
8142 | пр-кт Волоколамский, 43 к1 | т/у 1 | 2291.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 623.2609
8146 | пр-кт Волоколамский, 43 к1 | т/у 2 | 2323.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 211.0493
8147 | ул Орджоникидзе, 53 к1 | ул. Орджоникидзе,53 к.1 | 1271.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 477.9837
8150 | пр-кт Волоколамский, 41 | Магазин непродовольственных товаров,Волоколамский пр.,41 ;Волоколамски | 2186.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 396.23
8151 | ул Орджоникидзе, 55/39 | ул.Орджоникидзе,55/39 | 1236.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 506.5489
8155 | проезд Зеленый, 41 | Зеленый пр-д,41 | 1194.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 509.2157
8156 | ул Орджоникидзе, 53 к4 | Орджоникидзе ул.,53 к.4 | 1781.9 | 0.85476 | 3.7e-05 | 689.9792
8157 | пер Университетский, 2а | Адм. зд. со складом (0.128); мойка (0,016) | 2615.9 | 0.84581 | 0.000264 | 269.059
8160 | ул Орджоникидзе, 53в | Школа №5,ул.Орджоникидзе,53в | 1697 | 0.85476 | 3.7e-05 | 297.545
8161 | ул Александра Завидова, 19 | Завидова Александра ул., 19 | 3387.6 | 0.83553 | 3.7e-05 | 533.0201
8164 | ул Орджоникидзе, 53 к6 | Орджоникидзе ул.,53 к.6 | 1639.3 | 0.85476 | 3.7e-05 | 916.52
8165 | ул Александра Завидова, 21 | Стоматологический кабинет,ул.Завидова,21 ;А.Завидова ул.,21 | 3376 | 1 | 1 | 194.4622
8177 | ул Александра Завидова, 14 | Адм.- хоз. корп.(0,041) ООО "Садко-Комплекс" | 2875.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 77.5146
8181 | ул Орджоникидзе, 49 к5 | Орджоникидзе ул.,49 к.5 | 1558.1 | 0.85505 | 3.8e-05 | 260.7203
8186 | ул Орджоникидзе, 49 к4 | Орджоникидзе ул.,49 к.4 | 1523.5 | 0.85505 | 3.8e-05 | 516.496
8187 | ул Фадеева, 10 к2 | Фадеева ул.,10 к.2 ;Фадеева ул.,10 к.2 ЧП КОКОРЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, П | 3605.7 | 1 | 0.95874 | 15.0544
8188 | пер Садовый, 35 | Учебный корпус №3,Садовый пер.,35 | 3225.3 | 0.83553 | 3.7e-05 | 1293.2852
8196 | ул Орджоникидзе, 49 к3 | Орджоникидзе ул.,49 к.3 | 1531.5 | 0.85505 | 3.8e-05 | 396.8786
8197 | ул Фадеева, 10 | Фадеева ул.,10 ;Нежилое помещение, ул.Фадеева,10 | 3585.3 | 1 | 0.95874 | 25.7092
8202 | пер Садовый, 35 | Учебный корпус №3,Садовый пер.,35 | 3274.5 | 0.83553 | 3.7e-05 | 1126.6651
8206 | ул Орджоникидзе, 49 к2 | Орджоникидзе ул.,49 к.2 | 1570.9 | 0.85505 | 3.9e-05 | 402.1605
8207 | ул Александра Завидова, 27 | А.Завидова ул.,27 ;А.Завидова ул.,27 ООО "МЕРКУРИЙ +", Магазин "Мир пр | 3679.8 | 1 | 0.98653 | 16.6111
8212 | ул Орджоникидзе, 49 к1 | Орджоникидзе ул.,49 к.1 ;Дневной стационар,ул.Орджоникидзе,49 к.1 | 1602.9 | 0.85505 | 4e-05 | 487.9024
8213 | ул Александра Завидова, 27 | А.Завидова ул.,27 ;А.Завидова ул.,27 ООО "ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛО | 3729.4 | 1 | 0.99815 | 16.6397
8214 | пер Спортивный, 11 | Общежитие "В" и "Г",Спортивный пер,11 | 3238.9 | 0.83553 | 3.7e-05 | 1502.608
8223 | ул Орджоникидзе, 47 к3 | Орджоникидзе ул.,47 к.3 | 1618.9 | 0.85505 | 3.8e-05 | 382.15
8224 | ул Фадеева, 8 | Фадеева ул., 8 | 3597.6 | 1 | 0.95883 | 53.3257
8227 | ул Фадеева, 8 | Фадеева ул., 8 нежилое помещение ;Магазин "Магнит",Фадеева ул.,8 | 3617.5 | 1 | 0.95885 | 3.0388
8235 | б-р Цанова, 12 | Магазин,б-р Цанова,12 ;Магазин "Веселый градус",б-р Цанова,12 ;Цанова | 1135.3 | 1 | 0.73376 | 111.9744
8237 | ул Ефимова, 22 | Ефимова ул.,22 | 7648.4 | 1 | 0 | 234.0888
8253 | ул Оборонная, 5 | ОБОРОННАЯ ул.,5 | 7442.8 | 1 | 0 | 920.8453
8257 | ул Оборонная, 3 | Оборонная ул.,3 | 7549.7 | 1 | 0 | 636.5101
8259 | ул Оборонная, 3 | Оборонная ул.,3 | 7474.7 | 1 | 0 | 541.4911
8261 | ул Поселковая 1-я, 8а | 1-ая Поселковая ул.,8а | 1315.5 | 0.63864 | 0 | 120.7386
8263 | ул Поселковая 1-я, 8 | 1-ая Поселковая ул.,8 | 1354.7 | 0.59047 | 0 | 156.9025
8265 | ул Зинаиды Тимофеевой, 9 | Тимофеевой З. ул.,9 | 1353.2 | 0.59225 | 0 | 156.9043
8267 | ш Петербургское, 25 | Петербургское ш.,25 | 2493.4 | 1 | 0 | 54.8848
8272 | ул Паши Савельевой, 23 к3 | П.Савельевой ул.,23 к.3 | 8235.5 | 1 | 0 | 481.6232
8275 | ул Паши Савельевой, 23 к1 | П.Савельевой ул.,23 к.1 | 8370.8 | 1 | 0 | 481.6078
8276 | ул Паши Савельевой, 23 к2 | П.Савельевой ул.,23 к.2 | 8320.5 | 1 | 0 | 481.5963
8280 | ш Петербургское, 76/1 | Офтольмологическое отделение (к.3) | 2574.4 | 1 | 0 | 1221.2693
8283 | ш Петербургское, 76/1 | Паталогоанатомическое отделение (к.6) | 2501.3 | 1 | 0 | 18.4063
8285 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №2 (к.2) | 2545 | 1 | 0 | 749.3805
8293 | ш Петербургское, 76/1 | Травматологическое отделение (к.5) | 2559.6 | 1 | 0 | 70.914
8302 | ш Петербургское, 76/1 | Поликлиника №1 (к.9) | 2744.5 | 1 | 0 | 564.3298
8305 | ш Петербургское, 76/1 | Центр ядерной медицины 2021 г.(бывш. нефрол. отд.(к.4)) | 2783.9 | 1 | 0 | 216.63
8334 | , | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1268.9 | 1 | 0 | 267.3813
8338 | ул.1-я Поселковая, д. | вч 03166, №17 | 1286.1 | 1 | 0 | 324.4729
8341 | ул Поселковая 1-я, 7 | 1-ая Поселковая ул.,7 | 1443.7 | 1 | 0 | 1050.6329
8342 | ш Петербургское, 19 | Петербургское ш.,19 | 1289.9 | 1 | 0.000788 | 58.5154
8352 | ул.1-я Поселковая, д.4 | вч 03166, казарма № 20 ту-2 | 1200.8 | 1 | 0 | 189.8264
8358 | ш Петербургское, 30 | Магазин "Спецодежда", Петербургское ш., 30 ;Магазин,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,3 | 1219.8 | 1 | 0 | 421.4203
8360 | ш Петербургское, 28 | Магазин, С.Петербургское ш.,28 ;Складские помещения магазина, Петербур | 1196.6 | 1 | 0 | 655.0626
8363 | , | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1343 | 1 | 0 | 107.5651
8367 | ул Поселковая 1-я, 5 | 1-ая Поселковая ул.,5 | 1245.1 | 1 | 0.000584 | 109.9379
8370 | ул Зинаиды Тимофеевой, 3 | Тимофеевой З. ул.,3 | 1268.6 | 1 | 0.000732 | 109.933
8395 | ул Склизкова, 116 к2 | жилой дом | 4107.7 | 1 | 0 | 1347.8936
8415 | наб Степана Разина, 19 | Ст.Разина наб.,19 | 6940.7 | 1 | 0 | 113.6928
8417 | ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6105 | 1 | 0 | 765.9113
8419 | ул Хромова, 31 | офисная часть (по проекту) | 6509.6 | 1 | 0 | 221.0168
8428 | ул Можайского, 81 к2 | ЖД, тп2 | 3063.6 | 0.99562 | 0.99969 | 0.0748
8434 | ул Можайского, 81 к2 | ЖД, тп1 | 3036.4 | 0.99562 | 0.99969 | 0.0752
8436 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп1 | 2985.2 | 0.79918 | 0.24014 | 285.0923
8440 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп2 | 3000.7 | 0.99562 | 0.99969 | 0.0755
8448 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп1 | 2977.2 | 0.99562 | 0.99968 | 0.0757
8450 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп3 | 3031.7 | 0.79918 | 0.24014 | 269.6059
8454 | пр-кт Октябрьский, 57 | МОУ "Гимназия №44 г. Твери" | 2975.2 | 0.85504 | 3.7e-05 | 1016.3463
8457 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп2 | 2984.3 | 0.79918 | 0.24014 | 304.2427
8461 | ул Королева, 6 | МДОУ детский сад №55 | 2986.1 | 0.85504 | 3.7e-05 | 761.0019
8466 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп2 | 2733.6 | 0.99959 | 2e-06 | 428.7332
8468 | ул Королева, 10 | Наркодиспансер, ГБУЗ "ТОКНД" | 2933.1 | 0.85504 | 3.7e-05 | 734.6824
8472 | б-р Гусева, 6 | АТС, г. Тверь, б-р Гусева, д. 6, стр. 1, ОАО "Ростелеком" | 2848 | 0.85504 | 3.7e-05 | 69.3629
8479 | ул Королева, 20 | ЖД, тп3 | 2989 | 0.18557 | 0.29127 | 168.034
8482 | ул Королева, 8 | ЖД, тп2 | 2906.2 | 0.99959 | 1.3e-05 | 451.6954
8483 | ул Королева, 20 | ЖД, тп2 | 2958.6 | 0.18557 | 0.27229 | 168.0275
8489 | ул Королева, 20 | ЖД, тп1 | 2932.3 | 0.18557 | 0.24769 | 170.3495
8497 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп1 | 2740.8 | 0.99959 | 2e-06 | 427.4964
8501 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп3 | 2760.4 | 0.99959 | 4e-06 | 427.8555
8505 | ул Можайского, 74 | Д/с №163 | 4011.3 | 0.99053 | 0.99776 | 2.5877
8513 | ул Можайского, 74 | Д/с №163, бассейн | 4025.9 | 0.99053 | 0.99777 | 0.3687
8514 | ул Королева, 8 | ЖД, тп1 | 2876.8 | 0.99959 | 1.2e-05 | 453.8303
8516 | б-р Гусева, 6 | ЖД | 2720.6 | 1 | 2e-06 | 653.136
8526 | бул.Гусева, д.8 | ОУС-6 | 2819.2 | 0.99988 | 0.52708 | 95.0322
8530 | б-р Гусева, 8 | ЖД | 2768.2 | 0.99988 | 0.99996 | 612.6573
8535 | б-р Гусева, 10 | ЖД | 2929.2 | 0.99988 | 1e-06 | 560.0886
8539 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп1 | 3528.1 | 0.013238 | 0.62582 | 224.3167
8540 | б-р Гусева, 14 | ЖД | 2887.1 | 0.99988 | 1e-06 | 721.717
8549 | пр-кт Октябрьский, 71 А | колледж, ГБОУ СПО "Тверской педагогический колледж" | 3569.7 | 0.85504 | 3.7e-05 | 240.2398
8551 | ул Королева, 1 Б | Здание автоцентра, ООО "Тверь-Авто" | 2624.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 347.3948
8619 | пр-кт Октябрьский, 85/49 | ЖД | 3760.1 | 0 | 1e-06 | 760.4985
8625 | ул Можайского, 51 | ЖД | 3742.5 | 0 | 1e-06 | 568.2968
8645 | б-р Гусева, 26 | ЖД | 3436.4 | 0 | 1e-06 | 631.8916
8670 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 (т/у 2) | 9233.9 | 1 | 0 | 314.3856
8684 | ш.Петербургское, д.95 стр.1 | ДЦ "Истоки" (бывшая столовая ДСК) (по проекту) | 2673.4 | 1 | 0 | 255.1504
8709 | ул Оборонная, 4 | АТС-55 - гаражи | 1622.1 | 1 | 0 | 47.3351
8716 | ул Коробкова, 6а | (т/у магазина) ИП Салимов С.Д. оглы | 5113.2 | 1 | 0.49029 | 11.5709
8721 | пр.Промышленный, д.1 | СТО "Москвич" адм.-произ. зд. (0.345), корп. складов (0.03) | 509 | 0.85505 | 3.7e-05 | 4356.9385
8724 | ш Петербургское, 22 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 22 (12-ти этаж.) | 1156.8 | 1 | 0 | 574.8388
8726 | ш Петербургское, 26 | Магазин №9,Петербургское ш.,26 | 1088.9 | 1 | 0 | 90.3101
8739 | ул. 1-я Рабочая Слобода д.36 | Санаторий-профилакторий,ул.Рабочая слобода,36 | 1280.5 | 1 | 0 | 325.5276
8741 | ш Петербургское, 32 | Петербургское ш.,32 | 1331.1 | 1 | 0 | 546.6638
8744 | ул Зинаиды Тимофеевой, 7 | Тимофеевой З. ул.,7 | 1315.3 | 1 | 0.000883 | 69.1504
8749 | ул Зинаиды Тимофеевой, 4 | Тимофеевой З. ул.,4 | 1385.6 | 1 | 0.000764 | 79.7928
8753 | ул Зинаиды Тимофеевой, 6 | Тимофеевой З. ул.,6 | 1399.7 | 1 | 0.000764 | 79.7939
8755 | ул Зинаиды Тимофеевой, 8 | Тимофеевой З. ул.,8 | 1416.7 | 1 | 0.000764 | 79.789
8757 | ул.Стадионная, д.8 | ул.Стадионная д.8 | 1452.5 | 1 | 0.000764 | 54.9597
8764 | ш Петербургское, 7 | Поликлиника №2, Петербургское ш.,7 | 338.4 | 1 | 0 | 459.0749
8766 | ш Петербургское, 5 | Стационар,Петербургское ш.,5 | 270.1 | 1 | 0 | 485.6751
8767 | ш Петербургское, | Подстанция №4, Петербургское ш. | 325.9 | 1 | 0 | 103.8328
8771 | ш Петербургское, 7б | Роддом №5,Петербургское ш.,7б | 414 | 1 | 0 | 394.3026
8773 | ш Петербургское, 5а | Объекты, Петербургское ш.,5а | 433.2 | 1 | 0 | 54.0756
8775 | ш Петербургское, 5а | Объекты, Петербургское ш.,5а | 416.9 | 1 | 0 | 53.961
8784 | ш Петербургское, 9 | Петербургское ш.,9 | 521.4 | 1 | 0 | 510.8602
8786 | ш Петербургское, 9б | Петербургское ш.,9б | 520.2 | 1 | 0 | 79.9562
8789 | ш Петербургское, 9а | Петербургское ш.,9а | 623.1 | 1 | 0 | 79.9572
8791 | ш Петербургское, 7а | Петербургское ш.,7а | 598.7 | 1 | 0 | 146.0102
8800 | ш Петербургское, 20 | Петербургское ш.,20 | 831.4 | 1 | 0 | 596.894
8807 | ш Петербургское, 12 | Петербургское ш.,12 | 828.6 | 1 | 0 | 463.487
8811 | ш Петербургское, 14 к2 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.2 (12-ти этаж.) | 843.6 | 1 | 0 | 654.8542
8814 | ш Петербургское, 14 | Офис,Петербургское ш.,14 | 900.8 | 1 | 0 | 77.2506
8816 | ш Петербургское, 10 | Сауна,Петербургское ш.,10 ;Парикмахерская,Петербургское ш.,10 | 863.2 | 1 | 0 | 77.2506
8822 | ш Петербургское, 18 | Петербургское ш.,18, лесничные клетки с подвалом | 898.3 | 1 | 0 | 146.886
8825 | ш.Петербургское, д.3 | №12 Хирургия | 878.5 | 1 | 0 | 1438.1961
8834 | пер Перекопский, 13а | Перекопский пер.,13а | 977.7 | 1 | 0 | 157.6145
8836 | пер Перекопский, 15а | Перекопский пер.,15а | 1021.4 | 1 | 0 | 157.6087
8839 | пер Перекопский, 13 | Центр медико-психологической помощи,Перекопский пер.,13 | 923.9 | 1 | 0 | 149.6752
8841 | пер Перекопский, 11 | Перекопский пер.,11 | 950.4 | 1 | 0 | 157.5197
8844 | пер Перекопский, 11а | Перекопский пер.,11а | 1003 | 1 | 0 | 157.7932
8846 | ул Металлистов 2-я, 8 | ул.2-я Металлистов,8 | 1032.3 | 1 | 0 | 246.8016
8848 | пер.Перекопский, д. | Объект №129 | 948.7 | 1 | 0 | 779.2205
8849 | пер Перекопский, 15 | Перекопский пер.,15 | 951.4 | 1 | 0 | 172.996
8858 | ул.1-я Поселковая, д. | в/ч, склад ГСМ | 1508 | 1 | 0 | 62.1914
8860 | Повелковая в/ч | мастерские | 1522.7 | 1 | 0 | 62.2031
8862 | , | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1499.3 | 1 | 0 | 39.1939
8866 | ш Петербургское, 8 | Гимназия №8 (сущ. здание) | 632.6 | 1 | 0 | 512.718
8868 | пер Перекопский, 4 | Магазин,Перекопский пер.,4 ;Перекопский пер.,4 | 797.1 | 1 | 0.12487 | 293.2594
8870 | пер Перекопский, 6 | Перекопский пер.,6 | 836.4 | 1 | 0.25532 | 267.5735
8876 | пер Перекопский, 2 | ПЕРЕКОПСКИЙ пер., 2 | 644.2 | 1 | 0 | 506.3326
8878 | ш Петербургское, 4 к2 | Владимирская Церковь, Петербургское ш.,4 к.2 | 658.2 | 1 | 0 | 226.4952
8885 | ш Петербургское, 10 к1 | Петербургское ш.,10 к.1 (9-ти этаж.) | 853.5 | 1 | 0 | 314.2619
8888 | ш Петербургское, 8 | Гимназия №8 (пристройка) | 653.5 | 1 | 0 | 502.3542
8892 | ш Петербургское, 23 | Петербургское ш.,23 | 1361.8 | 1 | 0.000823 | 51.4206
8895 | ш Петербургское, 21 | Петербургское ш.,21 | 1307.8 | 1 | 0.000823 | 51.4196
8901 | ул Стадионная, 10 | объекты в/ч 66519, (гараж инв. №2) | 2312.8 | 1 | 0 | 42.3339
8903 | ул Стадионная, 10 | объекты в/ч 66519,(Административное здание №1) | 2279.6 | 1 | 0 | 48.4403
8908 | ш Петербургское, 45а | Петербургское ш.,45а ;Продовольственный магазин, Петербургское ш.,45а | 1885.3 | 1 | 0 | 545.2127
8914 | ш Петербургское, 43 | Петербургское ш., 43 | 1974.4 | 1 | 0 | 237.5093
8916 | ш Петербургское, 45 | Магазин,Петербургское ш.,45 ;Офис с учебным классом, Петербургское ш., | 2037.9 | 1 | 0 | 254.1642
8920 | ш Петербургское, 41 | Петербургское ш.,41 (пожарная часть) | 2047 | 1 | 0 | 229.8914
8922 | ш Петербургское, 41 | Магазин "Салон цветы", Петербургское ш.,41 ;Аптека низких цен,Петербур | 2041.2 | 1 | 0 | 127.2247
8934 | ш Петербургское, 49 к2 | Петербургское ш.,49 к.2 | 2142.8 | 1 | 0 | 265.0292
8936 | ш Петербургское, 51в | Петербургское ш., 51в | 2140.1 | 1 | 0 | 262.082
8942 | ш Петербургское, 51 к4 | Вечерняя школа №2,Петербургское ш.,51 к.4 | 2327.5 | 1 | 0 | 146.1611
8946 | ш Петербургское, 51 к6 | Петербургское ш.,51 к.6 общежитие | 2431.7 | 1 | 0 | 436.3736
8949 | ул Паши Савельевой, 14 | П.Савельевой ул.,14 | 7090.6 | 1 | 0 | 758.1373
8957 | ул Паши Савельевой, 6 к2 | П.Савельевой ул.,6 к.2 | 7257.6 | 1 | 0 | 272.7083
8959 | ул Паши Савельевой, 6 к1 | П.Савельевой ул., 6 к.1 | 7226.7 | 1 | 0 | 564.1157
8961 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7183.5 | 1 | 0 | 461.022
8963 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7122.5 | 1 | 0 | 461.0735
8965 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7060.4 | 1 | 0 | 461.1219
8977 | ул Луначарского, 10 | Магазин "Продукты","Кафетерий",ул.Луначарского,10 ;Луначарского ул.,10 | 7140.1 | 1 | 0 | 1146.227
8980 | ул Луначарского, 4 | жилой дом (0.194 - 0.245) магазин (0.056 - -) | 7272.2 | 1 | 0 | 777.9832
8987 | ул Луначарского, 12 | Луначарского ул.,12 | 6976 | 1 | 0 | 959.0677
8994 | ш Петербургское, 50 | пристройка | 7472.2 | 1 | 0 | 152.2146
8996 | ш Петербургское, 50 | Петербургское ш.,50 общежитие (9-ти этаж.) | 7470.7 | 1 | 0 | 1241.9896
8998 | ш Петербургское, 50 к1 | Петербургское ш.,50 к.1 | 7409.2 | 1 | 0 | 576.128
9005 | ш Петербургское, 48 | Реабилитационный центр с пристройкой,Петербургское ш.,48 | 1704.1 | 1 | 0 | 221.4886
9008 | ш.Петербургское, д.52 | школьные мастерские | 1697.7 | 1 | 0 | 102.8317
9010 | ш Петербургское, 54/2 | Магазин "Виноград",Петербургское ш.,54/2 ;Офис ООО "РТКом",Петербургск | 1691 | 1 | 0 | 1207.169
9021 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) (жилой дом) | 6719.3 | 1 | 0 | 553.2039
9023 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 5) | 6870.9 | 1 | 0 | 529.4835
9028 | ул.Хромова, д.23 | т/у 6 (нежилые помещения) | 6881.7 | 1 | 0 | 39.5205
9030 | ул.Хромова, д.23 | т/у 7 (административные помещения) | 6907.2 | 1 | 0 | 45.5912
9032 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (7-ми этаж.) жилой дом | 6739 | 1 | 0 | 359.3579
9033 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (1-3 подъезды) (5-ти этаж.) | 6507.5 | 1 | 0 | 647.662
9051 | ул Луначарского, 9 | ул.Луначарского,9 | 6932 | 1 | 0 | 950.3895
9055 | ул Луначарского, 9 к1 | Офисы, ул. Луначарского,9к1 ;жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7002.7 | 1 | 0 | 701.0773
9058 | ул Луначарского, 3 | Луначарского ул. ,3 общежитие | 7016.1 | 1 | 0 | 1207.9001
9089 | пер Банный, | КНС №24,Банный пер. | 7635.1 | 1 | 0 | 287.0567
9095 | ул Паши Савельевой, 4 | Средняя школа №40,ул.П.Савельевой,4 | 7413.3 | 1 | 0 | 962.7639
9101 | ш Петербургское, 56 | т/у на жилье и магазины | 2117.3 | 1 | 0 | 690.4933
9105 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7307.7 | 1 | 0 | 461.5779
9111 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7405.6 | 1 | 0 | 461.6954
9112 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7417.3 | 1 | 0 | 461.719
9114 | ул Луначарского, 1 | банк, ул. Луначарского,1 | 7402.1 | 1 | 0 | 67.7061
9115 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7359.2 | 1 | 0 | 461.6452
9118 | ул Паши Савельевой, 3 | П.Савельевой ул., 3 | 7505.6 | 1 | 0 | 566.3137
9120 | ш Петербургское, 51б | Петербургское ш., 51б | 2225.1 | 1 | 0 | 495.1573
9123 | ш Петербургское, 56 | т/у на жилье магазины встр. и пристроенные | 2083.5 | 1 | 0 | 437.5928
9131 | ш Петербургское, 51а | Петербургское ш., 51а | 2297.2 | 1 | 0 | 265.081
9135 | ш Петербургское, 51б | Магазин №33,Петербургское ш., 51б | 2240.1 | 1 | 0 | 52.8847
9143 | ул Луначарского, 3 к1 | Пристройка (блок обслуживания) (по проекту) | 7190.6 | 1 | 0 | 91.1957
9153 | ш Петербургское, 56а | Петербургское ш.,56а | 2063.1 | 1 | 0 | 594.0113
9154 | ш Петербургское, 47 | Магазин "Игровые приставки",Петербургское ш.,47 ;Нежилое помещение ООО | 2184.1 | 1 | 0 | 608.6896
9161 | ул Баррикадная, 8 | АТС-42, ул.Баррикадная,8 | 9019.4 | 1 | 0 | 182.6045
9165 | ул Баррикадная, 12 | Здание дет. санатория №3 "Радуга", ул. Баррикадная,12 | 9073.7 | 1 | 0 | 130.6976
9169 | ул Баррикадная, 2/3 | Нежилое здание, ул.Баррикадная,2/3 | 9153.1 | 1 | 0 | 582.5832
9172 | пер Трудолюбия, 39б | Офис, (пристройка), пер.Трудолюбия,39б ;Магазин "Магнит", пер.Трудолюб | 7756.8 | 1 | 0 | 47.7078
9173 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 1) | 1996.7 | 1 | 0 | 314.7201
9181 | ул Луначарского, 9 к1 | жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7018.7 | 1 | 0 | 508.7387
9185 | ул Луначарского, 9 к1 | жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7054.3 | 1 | 0 | 508.8813
9187 | ул Луначарского, 9 к1 | жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7080.5 | 1 | 0 | 517.7645
9189 | ш Петербургское, 22 | нежилое помещение, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,22 (9-ти этаж.) | 1134.2 | 1 | 0 | 250.0643
9194 | пл Гагарина, 1 | Детская поликлиника №1,пл.Гагарина,1 | 1601.8 | 1 | 0 | 1291.7886
9196 | ул Индустриальная, 3а | Офис,ул.Индустриальная,3а | 1937.8 | 1 | 0 | 34.554
9201 | ул Володарского, 37 | т/у 2 | 6624.1 | 1 | 0 | 295.6575
9203 | ул Володарского, 37 | т/у 1 | 6695.8 | 1 | 0 | 487.9074
9205 | ул Володарского, 37 | Офис (подвал), ул.Володарского,37 ;Офис, ул. Володарского, 37 ;жилой д | 6573.5 | 1 | 0 | 571.0627
9210 | пер Студенческий, 40 | т/у 2 (вся встройка) | 6674.9 | 1 | 0 | 99.1633
9214 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 1 очередь | 4429 | 1 | 0 | 448.5755
9217 | ул Склизкова, 10 | т/у 2 (2 и 3 подъезд) | 4488.9 | 0.99969 | 0.99888 | 0.6648
9219 | ул Склизкова, 10 | т/у 3 (4 и 5 подъезд) | 4514.8 | 0.99969 | 0.99889 | 0.6076
9225 | ул Склизкова, 10 | т/у 4 (6 подъезд) | 4543.7 | 0.99969 | 0.99889 | 0.2982
9227 | ул Склизкова, 10 | т/у 5 (7 и 8 подъезд) | 4603.5 | 0.99969 | 0.99891 | 0.6919
9231 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1934.5 | 1 | 0 | 356.8569
9233 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1895.5 | 1 | 0 | 353.4319
9235 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп2 | 3777.7 | 0.00011 | 0.38455 | 309.3802
9237 | ул Левитана, 32 | ЖД | 3712.6 | 0.00011 | 0.35918 | 322.8702
9243 | ул Можайского, 73 | ЖД | 3774.4 | 2.8e-05 | 0.63111 | 420.2161
9244 | ул Транспортная, 2 | ЖД | 1794.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 316.2039
9246 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп1 | 3743.1 | 0.00011 | 0.37959 | 312.7369
9252 | ул Левитана, 36/75 | ЖД | 2704.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1011.697
9255 | ул Королева, 11 | ЖД, тп1 | 2627.3 | 0.93107 | 0.90548 | 50.5092
9256 | ул Левитана, 36/75 | ООО "МИЛАНО" (велечебница) | 2665.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 48.1865
9262 | ул Можайского, 75 | ЖД, ТСЖ "Можайского,75" | 2732.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 948.2798
9264 | ул Левитана, 36/75 | ЖД | 2677.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 776.8908
9270 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп3 | 4075.3 | 2.7e-05 | 0.65418 | 210.265
9271 | б-р Гусева, 16 | ЖД | 3002.4 | 0.99988 | 2e-06 | 774.5158
9274 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп2 | 4031.3 | 2.7e-05 | 0.64185 | 210.7456
9275 | б-р Гусева, 18 | ЖД, (0.234 - 0.28) магазин, ремонт обуви (0.041814) | 3124.4 | 0.99988 | 3e-06 | 529.188
9278 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп1 | 3983.8 | 2.7e-05 | 0.62674 | 212.2001
9279 | б-р Гусева, 20 | ЖД | 3133.9 | 0.99988 | 3e-06 | 585.5477
9282 | ул.Левитана, д.30 | Бассейн | 2516.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 455.4884
9283 | б-р Гусева, 22 | ЖД | 3101.7 | 0.99988 | 3e-06 | 562.4078
9288 | ул Левитана, 30 | МОУ СОШ №45, школа | 2451.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 2368.7594
9290 | ул Левитана, 26 | ЖД | 2445.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 835.3121
9294 | ул Левитана, 28 | торговый центр | 2319.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1040.5126
9300 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп3 | 3217.8 | 0.11611 | 0.40159 | 167.6861
9302 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп2 | 3187.9 | 0.11611 | 0.39899 | 169.1421
9304 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп1 | 3222.5 | 0.11611 | 0.40164 | 165.5454
9308 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп1 | 3149.4 | 0.11611 | 0.378 | 168.2758
9312 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп2 | 3115.3 | 0.11611 | 0.37426 | 171.6996
9317 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп3 | 3079.6 | 0.11611 | 0.35164 | 171.6001
9319 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп1 | 3076.3 | 0.11611 | 0.35241 | 169.0631
9321 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп2 | 3049 | 0.11611 | 0.34823 | 172.8331
9325 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп1 | 3018.7 | 0.11624 | 0.36115 | 170.1728
9329 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп3 | 3142.4 | 0.11611 | 0.37747 | 170.5858
9330 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп3 | 3015.6 | 0.11624 | 0.36025 | 172.5735
9332 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп2 | 2990.9 | 0.11624 | 0.35304 | 173.7513
9336 | б-р Гусева, 11 | МОУ СОШ №48, школа | 2952 | 0.11638 | 0.34336 | 1561.4591
9338 | б-р Гусева, 11 | МОУ СОШ №48, бассейн | 2926 | 0.11638 | 0.34252 | 383.9358
9342 | б-р Гусева, 24а | МОУ СОШ №55 | 3300.9 | 0.85504 | 3.7e-05 | 708.3945
9346 | пр-кт Октябрьский, 71 А | колледж, ГБОУ СПО "Тверской педагогический колледж" | 3574.3 | 0.85504 | 3.7e-05 | 2594.6353
9348 | пр-кт Октябрьский, 77 | ЖД | 3515.4 | 0 | 1e-06 | 535.1564
9353 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп1 | 3485.8 | 0 | 1e-06 | 246.4739
9355 | пр-кт Октябрьский, 69 | ЖД | 3387.8 | 0 | 1e-06 | 549.8233
9359 | пр-кт Октябрьский, 73 | магазин | 3514.1 | 0 | 1e-06 | 96.891
9361 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп2 | 3507.2 | 0 | 1e-06 | 245.3919
9363 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп2 | 3855.6 | 0 | 1e-06 | 359.4896
9366 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп1 | 3799.6 | 0 | 1e-06 | 357.1823
9369 | пр-кт Октябрьский, 83 | ЖД, ЖСК-103 | 3662.6 | 0 | 1e-06 | 338.8154
9371 | ул Можайского, 55 | ЖД | 3567.2 | 0 | 1e-06 | 517.8709
9373 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп1 | 3705.7 | 0 | 1e-06 | 739.1468
9377 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп3 | 3733.8 | 0 | 1e-06 | 482.9514
9379 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп2 | 3683 | 0 | 1e-06 | 487.8909
9383 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп1 | 3498.9 | 0 | 1e-06 | 510.0774
9385 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп2 | 3532.4 | 0 | 1e-06 | 507.7502
9387 | ул.Можайского, д.61а | ЖД | 3418.4 | 0 | 1e-06 | 497.8473
9389 | пр-кт Октябрьский, 81 | МДОУ №141 | 3647.8 | 0 | 0 | 606.9388
9391 | ул Можайского, 59 | ЖД | 3429.7 | 0 | 1e-06 | 522.9374
9395 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп2 | 3424.9 | 0 | 1e-06 | 355.4613
9397 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп1 | 3388.4 | 0 | 1e-06 | 358.0134
9399 | пр-кт Октябрьский, 67 | ЖД | 3325.4 | 0 | 1e-06 | 550.2438
9401 | пр-кт Октябрьский, 63 | пристройка | 3225.9 | 0 | 1e-06 | 29.674
9403 | пр-кт Октябрьский, 63 | ЖД | 3194.4 | 0 | 1e-06 | 563.0168
9407 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп2 | 3269.3 | 0 | 1e-06 | 246.776
9409 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп1 | 3255.6 | 0 | 1e-06 | 247.7715
9411 | пр-кт Октябрьский, 55 | ЖД | 3155.2 | 0 | 1e-06 | 590.6668
9415 | пр-кт Октябрьский, 53 | ЖД, тп2 | 3066.9 | 0 | 1e-06 | 560.617
9419 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп1 | 3197.2 | 0 | 2e-06 | 551.0368
9421 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп2 | 3229.2 | 0 | 2e-06 | 548.7758
9427 | пр-кт Октябрьский, 49 | пристройка | 3116.6 | 0 | 6e-06 | 416.0539
9429 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп2 | 3086.5 | 0 | 4e-06 | 253.7139
9435 | ул Королева, 4 | ЖД, тп3 | 3090.5 | 0 | 7e-06 | 423.255
9437 | ул Королева, 4 | ЖД, тп2 | 3050.7 | 0 | 5e-06 | 426.1453
9439 | ул Королева, 4 | ЖД, тп1 | 3016.9 | 0 | 3e-06 | 427.5148
9451 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп2 | 3438.3 | 0.78165 | 0.6379 | 237.9054
9453 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп1 | 3385.2 | 0.78165 | 0.63197 | 239.1329
9458 | б-р Гусева, 30 | ЖД | 3328.2 | 0 | 1e-06 | 650.0142
9461 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп1 | 4119.2 | 0.9905 | 0.99779 | 1.4775
9469 | ул Можайского, 61в | ЖД | 3292.2 | 0 | 1e-06 | 505.0284
9473 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61;ул Можайского, 61;ул Можайского, | магазин, тп1 | 3361.6 | 0 | 0 | 719.4893
9474 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп1 | 3062.6 | 0 | 3e-06 | 254.5891
9481 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп2 | 3451.8 | 0 | 0 | 2105.9868
9482 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп2 | 4117.7 | 0.99054 | 0.99791 | 0.9661
9485 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп3 | 3454.1 | 0 | 0 | 1301.1491
9486 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп1 | 4057.9 | 0.99054 | 0.99789 | 1.4002
9489 | ул Можайского, 61б | ЖД | 3287.2 | 0 | 1e-06 | 500.5484
9503 | б-р Гусева, 9 | ЖД | 2836 | 0.11654 | 0.35454 | 481.4462
9509 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп2 | 4120.6 | 0.9905 | 0.99776 | 1.4264
9518 | б-р Гусева, 5 | ЖД | 2813.4 | 0.11663 | 0.34699 | 486.6808
9521 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп6 | 4337.3 | 0.99048 | 0.99798 | 1.4613
9525 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп4 | 4216.7 | 0.99048 | 0.99784 | 1.5452
9527 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп3 | 4158.7 | 0.99048 | 0.99776 | 1.5481
9550 | ул Королева, 5;б-р Гусева, 5 | ЖД, тп1 | 2461.5 | 1 | 0.90547 | 56.653
9554 | ул Можайского, 81 | ЖД | 3001 | 0.99206 | 0.99968 | 0.206
9561 | ул Королева, 5 | ЖД, тп2 | 2486.1 | 1 | 0.90548 | 30.9913
9565 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп2 | 3117.9 | 0.99206 | 0.9997 | 0.1163
9567 | ул Королева, 5 | ЖД, тп3 | 2518.6 | 1 | 0.90548 | 50.7165
9571 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп1 | 3085.1 | 0.99206 | 0.9997 | 0.2007
9573 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп5 | 4279.1 | 0.99048 | 0.99791 | 1.6196
9574 | ул Королева, 9 | ЖД | 2506.3 | 0.93107 | 0.90547 | 29.0946
9592 | ул Королева, 11 | ЖД, тп2 | 2656 | 0.93107 | 0.90549 | 53.6418
9681 | ш Петербургское, 29 | Магазин,Петербургское ш.,29 ;Магазин "Мастерок", Петербургское ш.,29 | 2386.2 | 1 | 0 | 29.8007
9685 | ш Петербургское, 29 | Петербургское ш.,29 (4 кв. жил. дом) | 2412.4 | 1 | 0 | 45.2085
9689 | ш Петербургское, 27 | Петербургское ш.,27 | 2450.9 | 1 | 0 | 53.0553
9693 | ш Петербургское, 33 | Петербургское ш.,33 | 2314.5 | 1 | 0 | 51.2274
9697 | ш Петербургское, 35 | Петербургское ш., 35 | 2357 | 1 | 0 | 51.2258
9703 | ш Петербургское, 31 | Петербургское ш.,31 | 2342.2 | 1 | 0 | 53.0534
9713 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №1 (к.1) | 2680.8 | 1 | 0 | 1288.6206
9734 | ш Петербургское, 53а;ш Петербургское, 53б | Административное здание (основное строение лит.А), Петербургское ш.,53 | 2868.6 | 1 | 0 | 3921.437
9740 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Поликлиника №1 (ту-2) | 3347.3 | 1 | 0 | 447.562
9750 | ул Большевиков, 5 | Административно-производственный комплекс,ул.Большевиков,5 | 9183.8 | 1 | 0 | 376.3954
9756 | пер Спортивный, 1а | Производственное здание (Лит. Г) | 11391.7 | 1 | 0 | 383.9214
9757 | ул Склизкова, 86 | Склизкова ул.,86 | 3289.6 | 1 | 1 | 568.6201
9775 | ул Александра Попова, 36 | Общежитие,ул.Попова,36 | 4717.1 | 1 | 0 | 669.6007
9776 | пер Трудолюбия, 37 к1 | Трудолюбия пер.,37 к.1(1подъезд) | 7883.3 | 1 | 0 | 639.4761
9778 | ул Александра Попова, 38/2 | ул.Попова,38/2 | 4688.5 | 1 | 0 | 686.7651
9779 | пер Садовый, 18 | Садовый пер.,18 | 3143.5 | 0.78858 | 0.29474 | 481.2681
9782 | пер Садовый, 5 | Садовый пер.,5 | 3444.9 | 0.74964 | 0.001849 | 1015.4399
9784 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 4) | 3399.1 | 0.85323 | 0.003643 | 1004.5926
9792 | ул Фадеева, 28 к2 | Фадеева ул.,28 к.2 | 4288.7 | 1 | 0 | 442.3857
9793 | ул Троицкая, 2 | Троицкая ул.,2 | 6501.7 | 1 | 0 | 3.74
9796 | ул Ипподромная, 6 | Ипподромная ул.,6 | 4657.7 | 0.97232 | 0 | 110.7077
9797 | пер Трудолюбия, 35 к2 | т/у 1 ж/д | 7848.3 | 1 | 0 | 584.7991
9802 | пер Спортивный, 3 | СПОРТИВНЫЙ пер.,3 ;Спортивный пер., 3 п.6 | 3501.5 | 0.74964 | 3.7e-05 | 655.2119
9806 | ул Коминтерна, 49б | Коминтерна ул.,49б | 3215.2 | 0.81771 | 0.14227 | 311.8937
9812 | пр-кт Чайковского, 90 | Магазин непродовольственных товаров,пр.Чайковского,90 ;Офисы, пр. Чайк | 3430.8 | 0.85505 | 0.013892 | 854.2763
9817 | ул Троицкая, 2а | ООО "Винил-Мастер",ул. Троицкая,2а ;Троицкая ул.,2а | 6504 | 1 | 0 | 182.4385
9825 | пр-кт Чайковского, 35 | т/у 1 | 11373.7 | 1 | 0 | 1083.9381
9826 | ул Софьи Перовской, 56 | Здание пищеблока, диспансер, ул.С.Перовской,56 | 8148.6 | 1 | 0 | 2256.0257
9828 | ул Дмитрия Донского, 34 | Д.Донского ул.,34 | 7500.8 | 1 | 0 | 255.9559
9831 | пер Беляковский, 20 | Магазин "Промтовары",Беляковский пер.,20 | 8585.5 | 1 | 0 | 33.6037
9837 | ул Бебеля, 2 к1 | ул.Бебеля,2 корп.1 | 6313.7 | 1 | 0 | 770.2981
9840 | ул Бебеля, 42 | Бебеля ул., 42 | 7899.9 | 1 | 0 | 309.4107
9857 | пер Беляковский, 39 | Беляковский пер.,39 | 7572.6 | 1 | 0 | 48.5569
9858 | ул Достоевского, 7 к1 | ДОСТОЕВСКОГО ул., 7 корп. 1, кв. 15 ;ДОСТОЕВСКОГО ул., 7 корп. 1, кв. | 6873.6 | 1 | 0 | 324.6295
9860 | ул Достоевского, 11 к1 | ул.Достоевского,11 к.1 | 6875.5 | 1 | 0 | 495.9393
9869 | пер Трудолюбия, 35 к1 | Трудолюбия пер.,35 к.1 | 8260.3 | 1 | 0 | 445.7093
9884 | ул Дмитрия Донского, 38 | Детский сад №19,ул.Д.Донского,38 | 7558.4 | 1 | 1 | 167.4481
9888 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | материальный склад | 8203.7 | 1 | 0 | 84.2193
9890 | ул Ипподромная, 7 к2 | Ипподромная ул.,7 к.2 | 4548.7 | 0.97232 | 0 | 109.299
9898 | пер Трудолюбия, 35 | Магазин,Трудолюбия пер.,35 ;Нежилые помещения (ДУИ и ЗРА г.Твери), Тру | 7631.9 | 1 | 0 | 662.1023
9900 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | весовая транспортн. проходгая | 8229.7 | 1 | 0 | 23.3933
9903 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | газоочистка | 8270.7 | 1 | 0 | 153.1892
9904 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | участок нестандартного оборудования РМЦ | 8304.7 | 1 | 0 | 72.7184
9917 | ул Ипподромная, 12/29 | Ипподромная ул.,12/29 | 4741.4 | 0.97232 | 0 | 113.3177
9931 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 (т/у 1) | 8185.1 | 1 | 0 | 396.1827
9933 | ул Софьи Перовской, 12 | Магазин №25, ул.С.Перовской,12 ;С.Перовской ул.,12 ;Филиал №19,ул.С.Пе | 7386.2 | 1 | 1e-06 | 265.7451
9936 | ул Склизкова, 96 | Склизкова ул.,96 | 3451.9 | 0.99996 | 0.99968 | 0.1883
9937 | ул.Учительская, д.59 | ул.Учительская д.59 | 8137.6 | 1 | 0 | 95.9493
9939 | ул Коминтерна, 18 | Новый вокзал, ул.Коминтерна,18 | 3358.7 | 0 | 0.13263 | 2487.873
9940 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | гараж РСУ, проходная, отдел кадров | 8296.7 | 1 | 0 | 169.5435
9941 | пр-кт Чайковского, 35 | т/у 3 Магазин №6 | 11408 | 1 | 0 | 512.0833
9949 | ул Ипподромная, 2а | Ипподромная ул.,2а (т/у в кв. т/у) | 4704.1 | 1 | 0.94176 | 220.324
9954 | ул.Бебеля д.53 | морг, склад | 8444.4 | 1 | 0 | 277.5711
9955 | ул 15 лет Октября, 60 | 15 лет Октября ул.,60 | 3882 | 0 | 0.000443 | 128.1122
9956 | ул Бебеля, 54 | Бебеля ул.,54 | 8535.1 | 1 | 0 | 73.2247
9957 | ул Склизкова, 58 | Нежилое помещение,ул.Склизкова,58 ;жилой дом, Склизкова ул.,58 | 3816.9 | 0 | 0.00044 | 140.9223
9958 | ул Достоевского, 20а | Административное здание, ул.Достоевского,20а | 7088.9 | 1 | 0 | 152.8148
9967 | ул Склизкова, 70 к2 | Склизкова ул.,70 к.2 ;ул. Склизкова, 70к.2 п.1 (т/у 3) | 2256.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 549.9402
9972 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 (т/у 1) | 2159.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 645.9257
9987 | пер Трудолюбия, 34 | Трудолюбия пер.,34 (т/у 2) | 7877.5 | 1 | 0 | 456.8802
9990 | пер Спортивный, 1а | (Лит. Д) 0.050089 (Лит. Е,Е1) (0.044667) | 11236.8 | 1 | 0 | 185.8476
9992 | пер Спортивный, 1а | Административно-производственные здания, Спортивный пер.,1а | 11284.9 | 1 | 0 | 282.5069
9997 | ул Вагжанова, 13 | Административное здание,ул.Вагжанова,13 | 2874.9 | 1 | 0 | 468.2749
10000 | ул Индустриальная, 13а | Административное здание, Индустриальная ул., 13А | 764.9 | 1 | 0 | 93.143
10002 | ул Московская, 99 | Лестничные клетки, офисы | 2447.4 | 1 | 0 | 57.3194
10011 | ул Симеоновская, 7 | Нежилое помещение,1 этаж,ул.Симеоновская,7 ;Нежилое помещение,цокольны | 6773.6 | 1 | 0 | 117.297
10013 | б-р Радищева, 4 | офисы(1,2 очередь)(т/у 2) | 6474.6 | 1 | 0 | 136.9441
10021 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7313.8 | 1 | 0 | 12.807
10023 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7328.3 | 1 | 0 | 6.7842
10025 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7240.6 | 1 | 0 | 68.7301
10026 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7165.3 | 1 | 0 | 851.6081
10031 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7231.3 | 1 | 0 | 68.7241
10042 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 (т/у 1) | 2509.9 | 1 | 0 | 456.3993
10048 | пер Партизанский, 22/8 | Партизанский пер.,22/8 | 2506.2 | 1 | 0 | 119.6894
10051 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 (т/у 2) | 2552.1 | 1 | 0 | 454.5819
10059 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 (т/у 3) | 2594.6 | 1 | 0 | 454.5734
10068 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 (т/у 2) | 2550.7 | 1 | 0 | 375.1043
10073 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 (т/у 3) | 2294 | 1 | 0 | 495.1594
10076 | наб Пролетарская, 10 | Пролетарская наб.,10 | 2547 | 1 | 0 | 430.1018
10077 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 (т/у 4) | 2328.6 | 1 | 0 | 461.3999
10082 | наб Пролетарская, 9 | Пролетарская наб., 9 | 2587.5 | 1 | 0 | 487.9181
10086 | пр-т Николая Корыткова д.1 | 50 лет Октября пр-т, 1 т/у 2 | 3199.2 | 1 | 0 | 274.246
10088 | наб Пролетарская, 8 | Пролетарская наб., 8 | 2657 | 1 | 0 | 487.8708
10094 | наб Пролетарская, 7 | Пролетарская наб., 7 | 2703.1 | 1 | 0 | 487.8576
10095 | пр-т Николая Корыткова д.20б | Школа №4,пр.50 лет Октября,20б | 1297.7 | 0.99813 | 0 | 992.1816
10097 | пр-кт Ленина, 5 | Гараж | 2306.6 | 1 | 0 | 130.1114
10101 | пр-кт Ленина, 5 | Основное строение | 2452.7 | 1 | 0 | 1064.802
10103 | ул Дзержинского, 11 | Дзержинского ул.,11 | 2089.9 | 1 | 0 | 74.9936
10107 | ВЧ 19089 | 0 | 2411.5 | 0.9997 | 0 | 1678.457
10113 | наб Пролетарская, 3 | Пролетарская наб.,3 | 2551.3 | 1 | 0 | 494.1634
10114 | наб Пролетарская, 4 | Пролетарская наб.,4 | 2566.8 | 1 | 0 | 495.4935
10135 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 3 | ТУ-2 т/с | 371.5 | 0.20004 | 0 | 4557.319
10140 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 4 | ТУ-7 т/с | 303.9 | 0.27975 | 0.000558 | 4286.636
10142 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 7 | ТУ-1 т/с | 205.3 | 0.77382 | 0.004233 | 1445.8995
10143 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 5 | ТУ-4 т/с | 418.6 | 0.30694 | 0 | 3506.4204
10144 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 6 | ТУ-3 т/с | 358.5 | 0.31903 | 0.005245 | 3032.3166
10164 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Здание ОГМетр, блок цехов с АБК, кпп, гараж №1 | 888.9 | 0.99975 | 0.006134 | 2233.8862
10165 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Производ. здание (ООО "Аком") | 781.3 | 0.99975 | 0.001156 | 393.6167
10166 | пр-т Николая Корыткова д.17а | Административно-складской комплекс (ООО "Бизнес Сфера") | 783.3 | 0.98948 | 0 | 555.3515
10172 | пр-т Николая Корыткова д.17а | гараж (Лит. Г) (ООО"КП Феникс") | 999 | 0.99248 | 0 | 105.9725
10198 | ш Старицкое, 6 | Объекты, Старицкое ш.,6 | 3205.2 | 1 | 0 | 508.0136
10203 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", участки | 3324 | 1 | 0 | 15.3855
10205 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", бытовой корпус №2 | 3357.7 | 1 | 0 | 95.5281
10207 | ш.Старицкое, д.6 | "Интерсфера", участки | 3312.1 | 1 | 0 | 465.8719
10213 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", тарная | 3288.5 | 1 | 0 | 18.8398
10219 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", адм.зд. №2 | 3350.3 | 1 | 0 | 143.2736
10221 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", бытовой корпус №1, буфет | 3344.9 | 1 | 0 | 78.8242
10225 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", склад отапливаемый | 3363.9 | 1 | 0 | 141.5541
10227 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", аккумуляторная | 3353.4 | 1 | 0 | 67.0231
10234 | ул Ткача, 6 | Ткача ул.,6 | 2010.7 | 1 | 0 | 69.5699
10236 | пр-т Николая Корыткова д.34а | 50 лет Октября пр-т,34а | 1115.8 | 0.99887 | 0 | 621.335
10237 | наб Пролетарская, 6 | нежилое помещение №1-12, Пролетарская наб., 6 ;Пролетарская наб., 6 ;М | 2615.4 | 1 | 0 | 689.6033
10245 | ул Новикова, 17 | Новикова ул.,17 | 1514.5 | 1 | 0 | 532.1866
10247 | б-р Ногина, 2 | т/у 1 | 1327.6 | 1 | 0 | 405.457
10255 | пер.4-ый Кр.Слободы, д.3а | "Арис" | 814 | 1 | 0 | 82.7166
10260 | ул Карла Маркса, 11 | ул.К.Маркса,11 т/у 3 | 7464.8 | 1 | 0 | 318.5058
10276 | ул Карла Маркса, 11 | ул.К.Маркса,11 т/у 2 | 7436.1 | 1 | 0 | 321.5893
10293 | ул Ржевская, 12а | Ржевская ул.,12а нежилое помещение ;Ржевская ул.,12а общежитие | 636.4 | 1 | 0 | 436.0483
10295 | ул Ржевская, 12 | Школа №20,ул.Ржевская,12 | 1123.6 | 1 | 0 | 754.7221
10300 | ул Кирова, 11 | Мастерские, ул.Кирова,11 | 441.5 | 1 | 0 | 64.1391
10303 | ул Ржевская, 10 | Административное здание (ООО"КТС") | 573.7 | 1 | 0 | 186.0818
10305 | ул Ржевская, 10 | Административное здание (ООО "КТС") | 595.2 | 1 | 0 | 186.0814
10313 | ул Ржевская, 8а | Ржевская ул.,8а | 720.5 | 1 | 0 | 147.3703
10319 | ул Кирова, 7 к2 | ул.Кирова,7 к.2 | 786 | 1 | 0 | 376.1436
10323 | ул Кирова, 7 | Кирова ул.,7 | 785.6 | 1 | 0 | 165.9325
10325 | ул Кирова, 7 к1 | ул.Кирова,7 к.1 | 782 | 1 | 0 | 202.5679
10335 | ул Кирова, 9а | Кирова ул.,9а | 334.4 | 1 | 0 | 209.5615
10338 | ул Кирова, 9 | Кирова ул.,9 | 410.7 | 1 | 0 | 444.6197
10339 | ул Кирова, 7а | Кирова ул.,7а | 252.4 | 1 | 0 | 308.4199
10370 | ул Красной Слободы 6-я, 50 | учреждение (0.07 - 0.082) гараж (0.007 - -) | 1054.3 | 1 | 0 | 202.6988
10375 | ул Виноградова, 10 | Виноградова ул.,10 | 1104.6 | 1 | 0 | 2207.6316
10388 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Произв. пом. (гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров центр) | 827.4 | 1 | 0 | 26.5881
10418 | ул Красной Слободы 4-я, 26 | Никольская церковь,ул.4-й Кр.Слободы,26 | 980.9 | 1 | 0 | 127.9849
10420 | ул Красной Слободы 4-я, 26 | Нежилое строение, ул.4-я Красной Слободы,26 | 992.5 | 1 | 0 | 37.6796
10428 | ул Виноградова, 4 | школа №1 (0.319 0.794 0.49) бассейн (0.028 0.08 0.081) | 999.7 | 1 | 0 | 3226.512
10434 | б-р Ногина, 5 | Ногина б-р, 5 | 1310.8 | 1 | 0 | 547.7789
10436 | б-р Ногина, 5 | Ногина б-р, 5 | 1368.2 | 1 | 0 | 547.7319
10443 | ул Красной Слободы 7-я, 27 | ул.Красной Слободы,27 ;Насосная станция, ул.7-я Кр.Слободы,27 | 8147.8 | 1 | 0 | 1290.202
10447 | ул Красной Слободы 2-я, 5 | 2-й переулок Красной Слободы,5 | 7987.5 | 1 | 0 | 592.728
10449 | ул Красной Слободы 2-я, 5 | 2-й переулок Красной Слободы,5 | 8017.2 | 1 | 0 | 661.9647
10459 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 3 (часть дома 240 кв.) | 8078.8 | 1 | 0 | 575.6941
10461 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 1 (часть дома 200 кв.) | 8123.7 | 1 | 0 | 380.2793
10467 | пер Красной Слободы 1-й, 7б | Офис,1-й пер.Кр.Слободы,7б | 8066.5 | 1 | 0 | 37.595
10468 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 2 (часть дома 240 кв.) | 8036.1 | 1 | 0 | 620.5926
10470 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 1 (часть дома 240 кв.) | 8001.4 | 1 | 0 | 636.5956
10474 | б-р Ногина, 7 | б-р Ногина,7 (1-87кв.) | 8019.7 | 1 | 0 | 629.7914
10476 | б-р Ногина, 7 | Административное здание (ООО"ИМПЕРИАЛ") | 8053.2 | 1 | 0 | 148.9712
10477 | б-р Ногина, 7 | ТЦ (пристройка) | 8103.5 | 1 | 0 | 1099.4472
10481 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 3 (часть дома 200 кв.) | 8004.2 | 1 | 0 | 636.5305
10484 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 2 (часть дома 200 кв.) | 8170.1 | 1 | 0 | 582.1378
10488 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 (т/у 1) | 8058.1 | 1 | 0 | 621.1358
10490 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 (т/у 3) | 8156.9 | 1 | 0 | 283.9514
10493 | ул Виноградова, 2 | (т/у 5) | 8245 | 1 | 0 | 545.4094
10494 | ул Карла Маркса, 3 | Магазин,ул.К.Маркса,3 | 1558.5 | 1 | 0 | 472.2873
10496 | ул Новикова, 19 | Новикова ул.,19 | 1560.9 | 1 | 0 | 494.7792
10539 | пр-кт Ленина, 5 | Строительное подразделение (ОКС) | 2603.4 | 1 | 0 | 114.4072
10543 | ш Старицкое, 17 | Учебный полигон, Старицкое ш.,17 | 3449.9 | 1 | 0 | 610.184
10544 | ул Дачная, 10 | Административно-производственные помещения,ул.Дачная,10 | 2255.1 | 1 | 0 | 236.363
10545 | ш Петербургское, 4 | Объекты по прибору учета в ТУ 1,Петербургское ш.,4 ;Объекты по прибору | 400.3 | 1 | 0 | 3056.2859
10579 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2314.6 | 1 | 0 | 607.6407
10580 | ул Борихино Поле, 3 | Офис, Борихино поле, 3 ;Склад, Борихино поле, 3 ;гараж, Борихино поле, | 4181.9 | 1 | 0 | 280.8932
10583 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2284 | 1 | 0 | 607.6558
10589 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина (т/у 1) | 2332.2 | 1 | 0 | 461.4259
10595 | ул Бобкова, 23 | Бобкова ул.,23 | 2436.9 | 1 | 0 | 817.3824
10596 | пр-т Николая Корыткова д.38 | 50 лет Октября пр-т,38 | 421.8 | 0.90849 | 0 | 529.6219
10610 | ул Гайдара, 2 | Административное здание,ул.Гайдара,2 | 2040.7 | 0.9997 | 0 | 301.3116
10618 | ул Евгения Пичугина, 50/34 | Евгения Пичугина ул.,50/34 | 2023.4 | 1 | 0 | 284.4485
10622 | пр-т Николая Корыткова д.28 | пр.50 лет Октября,28 (т/у 1) | 878.1 | 0.99891 | 0 | 330.9429
10627 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 (т/у 1) | 2916.5 | 1 | 0 | 594.9776
10629 | ул Бобкова, 32 | Бобкова ул.,32 | 1967.4 | 1 | 0 | 298.8875
10634 | ВСО 514, д.2 | клуб 360а | 1972.5 | 1 | 0 | 89.0969
10639 | ул Бобкова, 28 к1 | Бобкова ул.,28 к.1 ;Аптека,БОБКОВА ул.,28 к1 | 1845.3 | 1 | 0 | 333.7381
10643 | ш.Старицкое, д.1 | ОАО "Интерсфера", гараж №2 | 3240.8 | 1 | 0 | 62.3208
10647 | ул Бобкова, 28 к2 | Бобкова ул.,28 к.2 | 1942.7 | 1 | 0 | 325.5807
10652 | ул Бориса Полевого, 15 | Школа/интернат №3,(столовая, общ; мастерские; школа) | 2187.9 | 1 | 0 | 1544.196
10653 | ул Бобкова, 28 к4 | Бобкова ул.,28 к.4 | 1974.6 | 1 | 0 | 67.5921
10664 | ул Бобкова, 28 к9 | Бобкова ул.,28 к.9 | 1938.3 | 1 | 0 | 68.238
10667 | ул Бобкова, 26 к3 | Бобкова ул.,26 к.3 | 1868.7 | 1 | 0 | 49.2149
10673 | ул Бобкова, 26 к1 | Бобкова ул.,26 к.1 | 1795.1 | 1 | 0 | 385.2826
10674 | ул Маршала Конева, 12 | Корпус "У",ул.Конева,12 | 1577.7 | 1 | 0 | 3116.2004
10676 | ул Бобкова, 24 к2 | Бобкова ул.,24 к.2 | 1853.8 | 1 | 0 | 463.7127
10677 | ул.Бобкова, д.26 | СЭО (315) Санитарно-гигиеническая лаборатория | 1643.7 | 1 | 0 | 87.0159
10688 | ш.Старицкое, д. | Старицкое ш. | 3804.1 | 1 | 0 | 85.6392
10689 | ул.Бобкова, д.26 | Клуб (5) | 1827 | 1 | 0 | 230.3013
10703 | пр-т Николая Корыткова д.8б | 50 лет Октября пр.,8б | 1627.5 | 0.99719 | 0 | 391.8209
10708 | ул.Бобкова, д.26 | Кухня-столовая (314) | 1989.4 | 1 | 0 | 219.7375
10719 | ул Бобкова, 21 к1 | Офис №1,ул.Бобкова,21 к.1 ;Офис №2,ул.Бобкова,21 к.1 ;Офис №3,ул.Бобко | 2001.8 | 1 | 0 | 519.8241
10720 | ул Бобкова, 36 к1 | "Магнит" (пристройка) | 2281.2 | 1 | 0 | 61.654
10727 | ул Евгения Пичугина, 46 | Евгения Пичугина ул.,46 | 2181.1 | 1 | 0 | 455.495
10733 | ул Республиканская, 9 | Магазин (пристройка) | 2968.3 | 1 | 0 | 21.6201
10735 | ул Бобкова, 21 | Корпус "Т",ул.Бобкова,21 | 2210.6 | 1 | 0 | 356.576
10741 | ул Бобкова, 19 | производственные мастерские | 2198.8 | 1 | 0 | 343.7431
10745 | пр-кт Ленина, 6 | Поликлиника №1,пр.Ленина,6 | 2193.1 | 1 | 0 | 393.8543
10746 | пр-т Николая Корыткова д.12а | пр.50 лет Октября,12а | 1377.2 | 0.99772 | 0 | 414.2967
10752 | пр-кт Ленина, 3/44 | Аптека,ЛЕНИНА пр-т.,3/44 ;Магазин "Скобяная лавка", пр-т Ленина, 3/44 | 2285 | 1 | 0 | 949.2391
10763 | пр-кт Ленина, 5 | Основное строение | 2617.1 | 1 | 0 | 1064.8236
10774 | пр-кт Ленина д.5 | Книготорговая база | 2595.7 | 1 | 0 | 294.0832
10779 | наб Пролетарская, 10 | Пролетарская наб.,10 | 2548.5 | 1 | 0 | 430.1049
10780 | пр-кт Ленина, 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Аллюр",ДК "Тверь", пр.Ленина | 1897.1 | 1 | 0 | 270.9858
10786 | пр-кт Ленина, 12 | Магазин №7, пр-т Ленина, 12 ;Магазин "Цветы", пр.Ленина,12 ;Магазин "В | 1972.9 | 1 | 0 | 399.9789
10792 | пр-кт Ленина, 14 к2 | Магазин "Живая планета",пр.Ленина,14 к.2 ;Ленина пр.,14 к.2 | 1640.3 | 1 | 0 | 260.7056
10793 | ул Бобкова, 40 | ул.Бобкова,40 | 2387.9 | 1 | 0 | 405.2823
10794 | ул Бобкова, 17 | Детский сад №113, ул.Бобкова,17 | 1644.3 | 1 | 0 | 110.8342
10800 | пр-кт Ленина, 14 к1 | Фотоателье-парикмахерская,ЛЕНИНА пр-т.,14 к1 ;Магазин "Обновка",пр-т Л | 1687.5 | 1 | 0 | 261.9422
10801 | ул Маршала Конева, 2 к2 | т/у 1 | 860.9 | 1 | 0 | 712.4308
10808 | пр-кт Ленина, 14 | Магазин промтоваров,ЛЕНИНА пр-т.,14 ;Магазин "Монарх",ЛЕНИНА пр-т.,14 | 1745.1 | 1 | 0 | 263.1315
10810 | проезд Мигаловский 1-й, 4 | 1-ый Мигаловский пр-д,4 | 1518.5 | 0.99772 | 0 | 525.9504
10815 | ул Республиканская, 13 | ул.Республиканская,13 (т/у 3) | 3150.6 | 1 | 0 | 468.3937
10817 | ул Бобкова, 13 | Бобкова ул.,13 | 1571.6 | 1 | 0 | 208.7465
10819 | проезд Мигаловский 1-й, 6 | 1-й Мигаловский пер.,6 | 1476.6 | 0.99772 | 0 | 521.931
10822 | пр-кт Ленина, 8 | Парикмахерская,пр.Ленина,8 ;Магазин непродовольственных товаров, пр.Ле | 1922.2 | 1 | 0 | 240.9141
10825 | ул Бобкова, 11 | Нач.школа №1,ул.Бобкова,11 | 1630.6 | 1 | 0 | 159.5034
10827 | пр-кт Ленина, 14 к3 | Ленина пр.,14 к.3 | 1769.9 | 1 | 0 | 350.5419
10832 | пр-т Николая Корыткова д.10а | 50 лет Октября пр-т,10а общежитие | 1461.3 | 0.99766 | 0 | 296.3687
10842 | пр-т Николая Корыткова д.12 | Магазин, пр.50 лет Октября,12 ;50 лет Октября пр., 12 | 1404.3 | 0.99772 | 0 | 627.6983
10854 | пр-кт Ленина, 18/1 | Административное здание,пр.Ленина,18/1 | 1631 | 1 | 0 | 238.7231
10858 | пр-т Николая Корыткова д.12б | пр.50 лет Октября,12б | 1413.7 | 0.99772 | 0 | 416.9075
10862 | пр-т Николая Корыткова д.20а | 50 лет Октября пр.,20а | 1277 | 0.99813 | 0 | 402.8787
10872 | ул Бобкова, 9 | Нач.школа №1,ул.Бобкова,9 | 1706.7 | 1 | 0 | 142.9889
10880 | пр-кт Ленина, 20 | Магазин "Юлия",ЛЕНИНА пр-т.,20 ;Магазин "Любимый",пр-т Ленина,20 ;Мага | 1751.9 | 1 | 0 | 235.8138
10883 | пр-т Николая Корыткова д.10 | пр.50 лет Октября, 10 | 1405.9 | 0.99772 | 0 | 505.7873
10884 | проезд Мигаловский 1-й, 8 | 1-ый Мигаловский пр-д,8 | 1486.1 | 0.99772 | 0 | 522.5159
10891 | пр-т Николая Корыткова д.45 | объекты (ООО "Техмонтажсистем") | 1305.9 | 0.95575 | 0.004565 | 204.7891
10892 | пр-кт Ленина, 22/31 | Ленина пр.,22/31 | 1836.9 | 1 | 0 | 349.9738
10895 | пр-т Николая Корыткова д.45 стр.2 | АБК (ООО "Атис") | 1429.2 | 0.95575 | 0.008938 | 207.6524
10896 | пр-кт Ленина, 22/31 | Закусочная "Околица", пр-т Ленина, 22/31 ;Магазин швейной фурнитуры, п | 1770.1 | 1 | 0 | 459.1156
10909 | ул.Захарова Маршала | Казарма (246) | 1402 | 1 | 0 | 218.4847
10914 | ул.Захарова Маршала | Офицерская столовая (383) | 1355.1 | 1 | 0 | 523.0316
10922 | ш.Старицкое, д.2 | Управление торговли МВО, адм., бытовки, гараж | 3079.8 | 1 | 0 | 162.5685
10924 | ш.Старицкое, д.2 | Фармацевтическая ф-ка | 2915.2 | 1 | 0 | 1471.2727
10925 | ул Бобкова, 30 | Магазин №50, ул.Бобкова,30 | 1921.9 | 1 | 0 | 1146.2855
10930 | ул Маршала Конева, 73 | Детский сад №27,ул.Конева,73 | 2204.2 | 1 | 0 | 423.6395
10933 | ул Громова, 25 | Громова ул.,25 | 3072 | 0.000375 | 0 | 506.2171
10934 | ул Маршала Конева, 73а | Дом-интернат (старый корпус), ул.М.Конева,73а | 2314.1 | 1 | 0 | 362.3785
10936 | ул Республиканская, 7 | ул.Республиканская,7 | 3472.5 | 1 | 0 | 588.9879
10937 | пр-кт Ленина, 16 | СОШ №20 мастерские(0.006),пр.Ленина,16 ;СОШ №20 (0.224) | 1684.3 | 1 | 0 | 431.9413
10938 | ул Маршала Конева, 73а | Новый корпус,ул.М.Конева,73а | 2322.1 | 1 | 0 | 336.3036
10945 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 (т/у 2) | 2982.9 | 1 | 0 | 454.48
10953 | ул Евгения Пичугина, 48 | ул. Пичугина,48 | 2189.1 | 1 | 0 | 455.6031
10954 | ш Старицкое, 17;ш Старицкое, 17с1 | Учебный полигон, Старицкое ш.,17 ;Хознужды ООО "Тверьтепло", Старицкое | 3890.7 | 1 | 0 | 702.2349
10956 | ул Маршала Конева, 71а | Лабораторный корпус и хозяйственный корпус | 2172.7 | 1 | 0 | 491.5493
10962 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 (т/у 3) | 3006 | 1 | 0 | 724.6166
10967 | ул Гайдара, 4а | ул.Гайдара,4а | 2083.4 | 0.9997 | 0 | 546.7611
10970 | ул Маршала Конева, 71 | Терапевтический корпус,ул.М.Конева,71 (акушер. отд.) | 2261.5 | 1 | 0 | 136.4394
10972 | ул Маршала Конева, 71;ул Маршала Конева, 71а | Морг,ул.М.Конева,71 (0.016) Морг,ул.Конева,71а (0.02) | 2334.6 | 1 | 0 | 64.4526
10976 | ул Маршала Конева, 71 | Детский инфекционный корпус,ул.М.Конева,71 | 2304.8 | 1 | 0 | 152.2792
10977 | ул Ткача, 1а | Стационар | 2414.4 | 1 | 0 | 328.7329
10988 | ул Лизы Чайкиной, 25/2б | Л.Чайкиной ул.,25/2б | 1586.2 | 1 | 0 | 252.8007
11001 | ул Ткача, 1а | Поликлиника №2, кафедра, дезкамера | 2460.1 | 1 | 0 | 553.6798
11027 | пр-кт Победы, 27 | Здание института, пр.Победы,27 | 3460.5 | 1 | 0 | 154.7898
11032 | пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3602.3 | 1 | 0 | 1780.0285
11034 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2919.1 | 1 | 0 | 263.3398
11036 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3161.2 | 1 | 0 | 275.7144
11038 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3148 | 1 | 0 | 275.7166
11288 | ул Карла Маркса, 7 к1 | Детский сад №10,МАРКСА КАРЛА ул.,7к1 | 7529.6 | 1 | 0 | 505.8979
11290 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 т/у 1 | 7531.8 | 1 | 0 | 479.9988
11295 | б-р Ногина, 10 к1 | Ногина б-р,10 к.1 т/у 1 | 7584.4 | 1 | 0 | 479.8973
11299 | б-р Ногина, 10 к1 | Ногина б-р,10 к.1 т/у 2 | 7622.9 | 1 | 0 | 348.3138
11301 | б-р Ногина, 10 к2 | Ногина б-р,10 к.2 нежилое помещение ;Ногина б-р,10 к.2 т/у 2 | 7715.6 | 1 | 0 | 456.8978
11302 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 т/у 2 | 7564.4 | 1 | 0 | 348.3265
11305 | ул Карла Маркса, 11 | ул.К.Маркса,11 т/у 1 | 7413.4 | 1 | 0 | 846.0898
11310 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 т/у 3 | 7657.5 | 1 | 0 | 292.3347
11311 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 4 | 7619.2 | 1 | 0 | 595.696
11312 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 т/у 3 | 7614.9 | 1 | 0 | 546.3722
11315 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 т/у 3 | 7762.9 | 1 | 0 | 558.9815
11317 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 т/у 2 | 7816.3 | 1 | 0 | 382.0086
11324 | б-р Ногина, 6 к4 | б-р Ногина,6 к.4 т/у 1 | 7741.1 | 1 | 0 | 513.2341
11325 | б-р Ногина, 6 к5 | Детский сад №96,б-р Ногина,6 к.5 | 7744.5 | 1 | 0 | 443.7922
11329 | б-р Ногина, 4 к2 | Учреждение,б-р Ногина,4 к.2 | 7811.4 | 1 | 0 | 180.7686
11332 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 1 | 7821.8 | 1 | 0 | 535.5224
11334 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 2 | 7866 | 1 | 0 | 326.727
11336 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 3 | 7910.4 | 1 | 0 | 546.02
11338 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 4 | 7939.7 | 1 | 0 | 784.2352
11341 | ул Новикова, 21 | Новикова ул.,21 | 1602.7 | 1 | 0 | 487.3327
11342 | б-р Ногина, 2 к2 | Ногина б-р, 2 к.2 | 1684.1 | 1 | 0 | 327.0869
11346 | ул Новикова, 6 | Детский сад №94, ул.Новикова,6 | 1642.1 | 1 | 0 | 136.7246
11373 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 3 | 7666.6 | 1 | 0 | 595.5936
11377 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 2 | 7700.7 | 1 | 0 | 499.1189
11381 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 1 | 7736.6 | 1 | 0 | 540.7422
11386 | б-р Ногина, 7 | б-р Ногина,7 (2-ой подъезд) | 8061.9 | 1 | 0 | 415.9178
11406 | б-р Ногина, 6 к4 | б-р Ногина,6 к.4 т/у 3 (+ 0.00774 для сходства) | 7756.3 | 1 | 0 | 776.1419
11407 | б-р Ногина, 6 к4 | б-р Ногина,6 к.4 т/у 2 | 7715 | 1 | 0 | 490.9363
11411 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 т/у 1 | 7697.7 | 1 | 0 | 330.532
11427 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 (т/у 2) | 8102 | 1 | 0 | 676.7204
11434 | ул. Виноградова д.2 | (т/у 4) | 8189.9 | 1 | 0 | 543.7404
11436 | ул Виноградова, 2 | (т/у 6) | 8289.9 | 1 | 0 | 452.2436
11439 | б-р Ногина, 10 к2 | Ногина б-р,10 к.2 нежилое помещение ;Ногина б-р,10 к.2 т/у 1 | 7661.8 | 1 | 0 | 457.0863
11441 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 т/у 2 | 7685.6 | 1 | 0 | 241.4999
11442 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 т/у 1 | 7842.5 | 1 | 0 | 479.4679
11444 | б-р Ногина, 9 | б-р Ногина,9 | 8199.5 | 1 | 0 | 540.7895
11448 | ул Кирова, 11 | Мастерские, ул.Кирова,11 | 407.4 | 1 | 0 | 64.1401
11450 | б-р Ногина, 5 | магазин "Услуга", б-р Ногина, д.5 ;Магазин,б-р Ногина,5 | 1337.1 | 1 | 0 | 40.4997
11472 | ул Виноградова, 3 | жилой дом, ул.Виноградова,3 | 1068.4 | 1 | 0 | 982.3968
11474 | ул Виноградова, 3 | (малосемейка), ул.Виноградова,3 | 1065.8 | 1 | 0 | 189.6817
11480 | ул Виноградова, 3 | нежилое помещение (ООО "ТОТАЛ ПЛЮС") | 1101.9 | 1 | 0 | 264.3082
11482 | ул Виноградова, 3 | Офисы | 1100.2 | 1 | 0 | 263.2159
11485 | ул Виноградова, 1б | Административно-торговое помещение,ул.Виноградова,1б (т/у 4) | 1304.6 | 1 | 0 | 36.8674
11487 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 (т/у 2) | 1345.8 | 1 | 0 | 481.6594
11496 | ул Красной Слободы 7-я, 27 | ул.Красной Слободы,27 | 8176.8 | 1 | 0 | 592.2208
11514 | ул Виноградова, 2 | (т/у 7) офисы | 8290.8 | 1 | 0 | 49.2073
11575 | пр-кт Ленина, 36 | Ленина пр.,36 ;Детская поликлиника,пр.Ленина,36 | 856.3 | 1 | 0 | 248.4931
11582 | ул Маршала Конева, 5 | ГОМЗЯКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, Склад, ул.М.Конева,5 ;Сберкасса, ул. М. Кон | 1008.5 | 1 | 0 | 207.3374
11585 | пр-кт Калинина, 18 | Мастерская "Ремонт обуви" ;Нежилое помещение,комн.№2 (т/у 1) | 1196.2 | 1 | 0 | 535.2003
11593 | ул Карла Маркса, 3а | Профессорская клиника, ул.К.Маркса,3а | 1533.2 | 1 | 0 | 169.6131
11594 | ул.Виноградова, д.9, 1оч | ул.Виноградова,9 1 очередь(1-3подъезды) т/у 2 ж.д. | 692 | 1 | 0 | 346.6609
11595 | пр-кт Калинина, 18 | Калинина пр.,18 (т/у 2) | 1244.9 | 1 | 0 | 181.2435
11623 | пр-кт Ленина, 43а | Магазин "Твой выбор",пр.Ленина,43а ;Магазин "Южный двор",пр.Ленина,43а | 917.6 | 1 | 0 | 447.0393
11626 | ул Бакунина, 31 | Магазин (0.0097), ж/д (0.397) (т/у 2) | 1451.7 | 1 | 0 | 290.6877
11636 | ул Бакунина, 32 | Детский сад №80,ул.Бакунина,32 | 1699.9 | 1 | 0 | 165.8351
11647 | ул Виноградова, 9 | ул.Виноградова,9 (4-6 под.) 2 очередь (т/у 1) | 708.8 | 1 | 0 | 657.5806
11655 | ул Виноградова, 9 | (3-я очередь) т/у 2 ж.д. | 846.3 | 1 | 0 | 464.8908
11657 | ул Бакунина, 31 | Магазин (0.0097), ж/д (0.397) (т/у 1) | 1360.6 | 1 | 0 | 571.7506
11660 | ул Виноградова, 9 | ул.Виноградова,9 (4-6 под.) 2 очередь (т/у 2) | 738.7 | 1 | 0 | 343.3936
11662 | б-р Ногина, 2 | т/у 2 | 1278.5 | 1 | 0 | 526.7255
11672 | ул Виноградова, 9 | офисы | 704 | 1 | 0 | 68.6366
11673 | пр-кт Калинина, 12 | нежилое помещение №1-5, 3а, 4а,пр.Калинина,12 ;Магазин "Тюлевик", пр.К | 1397.5 | 1 | 0 | 256.9126
11685 | ул Кирова, 5б | Мастерские,ул.Кирова,5б | 760 | 1 | 0 | 52.6962
11686 | ул Кирова, 5 | Поликлиника,КИРОВА ул.,5 ;Магазин "Свадебный супермаркет", ул.Кирова,5 | 822.1 | 1 | 0 | 378.7577
11692 | ул. Ржевская д.4 | Дезинфекционная камера дет больницы №2 | 808.3 | 1 | 0 | 58.0266
11693 | ул Ржевская, 4 | Стационар | 821.6 | 1 | 0 | 424.4888
11695 | ул Бобкова, 2 | Бобкова ул.,2 | 816.3 | 1 | 1 | 295.991
11699 | пр-кт Ленина, 42 | Ленина пр.,42 ;Женская консультация,пр.Ленина,42 | 823.5 | 1 | 0 | 567.4613
11701 | ул Кирова, 3а | Салон красоты, ул.Кирова,3а ;Офис, ул.Кирова,3а ;Нежилое помещение, ул | 892.8 | 1 | 0 | 433.2777
11703 | ул Кирова, 5а | Кирова ул.,5а | 288.4 | 1 | 0 | 308.5101
11706 | пр-кт Ленина, 40 | Аптека №16, пр-т Ленина,40 ;Закусочная "Оливье", пр-т Ленина, д.40 ;Ма | 806.7 | 1 | 0 | 567.1928
11710 | пр-кт Ленина, 38 | Ленина пр.,38 ;Детская поликлиника,пр.Ленина,38 | 797.7 | 1 | 0 | 601.6668
11714 | пр-кт Ленина, 43 | Магазин,пр.Ленина,43 ;Книжный магазин,пр-т Ленина,43 ;Парикмахерская,Л | 869.7 | 1 | 0 | 417.0812
11719 | ул Маршала Конева, 2 | Нежилое помещение (офис II),ул.Маршала Конева,2 ;Жилой дом, ул. Маршал | 712.4 | 1 | 0 | 604.8299
11723 | ул Маршала Конева, 5 | ул.М.Конева,5 | 1042.5 | 1 | 0 | 201.2414
11724 | ул Маршала Конева, 5 к1 | Маршала Конева ул.,5 к.1 | 1017.1 | 1 | 0 | 313.4566
11725 | ул Маршала Конева, 5 к2 | Маршала Конева ул.,5 к.2 | 983.6 | 1 | 0 | 559.6005
11728 | ул Кузнецкая 2-я, | КНС №3а,ул.2-я Кузнецкая | 1076.2 | 1 | 0 | 314.1191
11740 | ул Артюхиной, 9 к4 | Артюхиной ул., 9 к.4 | 8442.9 | 1 | 0 | 357.3993
11741 | ш Петербургское, 124 | Петербургское ш.,124 | 3068.6 | 1 | 0 | 369.4968
11759 | ул Артюхиной, 5 | нежилое помещение, АРТЮХИНОЙ ул.,5 ;Артюхиной ул.,5 | 8512.8 | 1 | 0 | 417.2186
11774 | ул Дарвина, 7 | Административное здание(0.076) ;Гараж (0.01) | 10098.2 | 1 | 0 | 166.749
11778 | ул Громова, 38 | Громова ул.,38 | 2526.4 | 0.96436 | 0 | 306.7593
11784 | ул Громова, 5 | Громова ул.,5 | 2557 | 0.96436 | 0 | 479.431
11792 | ул Маршала Буденного, 13 | Маршала Буденного ул.,13 | 929.8 | 1 | 0 | 166.9968
11796 | ул Рихарда Зорге, 3а | Граверная,ул.Р.Зорге,3а ;Офис, ул.Р.Зорге,3а | 1192.3 | 1 | 0 | 286.9898
11798 | ул Громова, 16 | Громова ул.,16 | 1797.6 | 0.99983 | 0 | 248.8646
11802 | ул Рихарда Зорге, 3а | Социальный приют,ул.Р.Зорге,3а | 1242.2 | 1 | 0 | 194.3462
11811 | ул Громова, 16 | Громова ул.,16 | 1770.1 | 0.99983 | 0 | 248.8602
11817 | ул Рихарда Зорге, 5а | ул.Р.Зорге,5а | 1167.5 | 1 | 0 | 518.7719
11826 | наб Мигаловская, 16 | Мигаловская наб.,16 | 304.4 | 1 | 0 | 567.3655
11829 | наб Мигаловская, 15 | Мигаловская наб.,15 | 349.8 | 1 | 0 | 567.8264
11834 | наб Мигаловская, 13 | Мигаловская наб.,13 | 507.9 | 1 | 0 | 689.8599
11837 | наб Мигаловская, 8 | Мигаловская наб.,8 | 1324.1 | 0.99887 | 0 | 607.4904
11838 | наб Мигаловская, 5 | Мигаловская наб., 5 | 1175.1 | 0.9986 | 0 | 593.2636
11841 | ул Громова, 12 | Громова ул.,12 | 1673.4 | 0.99983 | 0 | 455.3724
11845 | ул Громова, 48 к2 | Громова ул.,48 к.2 ;Кабинет врача общей практики,ул. Громова,48к2 | 2717.1 | 0.000375 | 0 | 393.1827
11852 | ул Маршала Буденного, 9а | ул.М.Буденного,9а | 1106.3 | 1 | 0 | 727.845
11863 | ул Бобкова, 26 к5 | Бобкова ул.,26 к.5 | 2041.4 | 1 | 0 | 113.126
11877 | ул Громова, 48 к3 | Громова ул.,48 к.3 | 2709.8 | 0.000375 | 0 | 388.9895
11880 | ул Громова, 6 | Громова ул.,6 | 1691.2 | 0.99983 | 0 | 642.9796
11884 | ул Громова, 54 | в/ч 21350,профилакторий № 46,ул. Громова, 54 | 2864.6 | 0.000375 | 0 | 293.0075
11892 | ул Маршала Буденного, 12 | ул.Буденного,12 | 999.5 | 1 | 0 | 262.7221
11895 | ул Громова, 50 к2 | нежилое помещение 1, ГРОМОВА ул.,50к2 ;нежилое помещение 2, ГРОМОВА ул | 2698.9 | 0.000375 | 0 | 424.5654
11896 | ул Маршала Буденного, 9 | Маршала Буденного ул.,9 | 817 | 1 | 0 | 262.5253
11900 | ул Громова, 50 к3 | Жилой жом, ул. Громова, д.50 корпус 3 | 2795.3 | 0.000375 | 0.63076 | 395.4808
11903 | ул Маршала Буденного, 14 | ул.Буденного,14 | 898.1 | 1 | 0 | 767.2034
11918 | ул Громова, 26 | Магазин №7,ул.Громова,26 | 1809 | 0.99982 | 0 | 809.4135
11926 | проезд Ремесленный, 5а | Общежитие (тверской полиграф. колледж) | 1312.3 | 1 | 0 | 289.4819
11928 | проезд Боровой, 8 | Боровой пр.,8 | 888.7 | 1 | 0 | 60.6309
11940 | наб Мигаловская, 8 | пристройка, Бистро "Чикен-Хаус" | 1287.1 | 0.99887 | 0 | 78.4495
11942 | ул Ржевская, 14 | Ржевская ул.,14 | 839.7 | 1 | 0 | 470.3951
11948 | ул Боровая 3-я, 7 | 3-я Боровая ул.,7 | 1011.6 | 1 | 0 | 86.5806
11952 | ул Боровая 3-я, 5 | 3-я Боровая ул.,5 | 1038.4 | 1 | 0 | 69.265
11955 | наб Мигаловская, 10б | Мигаловская наб.,10-б ;Магазин "Продукты",Мигаловская наб.,10б | 1221 | 0.99887 | 0 | 26.9927
11956 | ул Маршала Буденного, 17/2 | Маршала Буденного ул.,17/2 | 1039.3 | 1 | 0 | 55.4167
11966 | ул Ржевская, 7а | Ржевская ул.,7а | 762.1 | 1 | 0 | 340.3642
11974 | ул Маршала Буденного, 10 | Корпус "ВЦ",ул.Буденного,10 | 931.3 | 1 | 0 | 299.2235
11989 | пр-т Николая Корыткова д.44а | 50 лет Октября пр.,44а | 265.1 | 0.90849 | 0 | 591.2044
12056 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 8 | гараж (бывшая оранжерея) | 352.1 | 0.31903 | 0.004366 | 245.0908
12059 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф | Полиграф, ТУ-6 т/с | 201.2 | 0.63245 | 0.003557 | 404.5638
12065 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 10 | Склад фотоплёнки т/с, проходная | 394.6 | 0.31903 | 0.006338 | 923.6982
12067 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 11 | Ту-8 т/с | 450.9 | 0.31903 | 0.008402 | 263.4369
12069 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 12 | ГО ТУ-9 т/с | 441 | 0.31903 | 0.008109 | 363.5943
12078 | пр-т Николая Корыткова д.40а | Школа №41, пр.50 лет Октября,40а | 247.2 | 1 | 0 | 886.2237
12081 | наб Мигаловская, 17 | Мигаловская наб.,17 | 275.6 | 1 | 0 | 565.6111
12083 | наб Мигаловская, 15а | Мигаловская наб.,15а | 248.8 | 1 | 0 | 594.3475
12085 | наб Мигаловская, 10б | Мигаловская наб.,10-б ;Магазин "Продукты",Мигаловская наб.,10б | 1232.6 | 0.99887 | 0 | 664.8127
12095 | наб Мигаловская, 12 | Мигаловская наб.,12 | 1294.8 | 0.99887 | 0 | 628.5425
12097 | наб Мигаловская, 11 | Мигаловская наб.,11 | 1247.2 | 0.99887 | 0 | 626.3569
12099 | наб Мигаловская, 10а | Мигаловская наб.,10а | 1158.8 | 0.99887 | 0 | 620.9452
12101 | наб Мигаловская, 10 | Мигаловская наб.,10 | 1206.9 | 0.99887 | 0 | 621.8035
12105 | наб Мигаловская, 9 | Мигаловская наб.,9 | 1205.7 | 0.99887 | 0 | 391.0525
12109 | наб Мигаловская, 3 | Мигаловская наб.,3 ;Магазин,МИГАЛОВСКАЯ наб.,3 | 1273.8 | 0.9986 | 0 | 732.2669
12111 | наб Мигаловская, 7 | Мигаловская наб.,7 | 1259.5 | 0.9986 | 0 | 596.7796
12113 | наб Мигаловская, 6 | Мигаловская наб.,6 | 1221.2 | 0.9986 | 0 | 596.2261
12115 | наб Мигаловская, 1б | Мигаловская наб.,1б | 1417.2 | 0.99813 | 0 | 417.1206
12121 | наб Мигаловская, 2 | Мигаловская наб.,2 | 1463.2 | 0.99813 | 0 | 634.5619
12124 | наб Мигаловская, 2б | Мигаловская наб.,2б | 1509.8 | 0.99813 | 0 | 634.6038
12125 | проезд Мигаловский 1-й, 10/1 | Детский сад №128, 1-й Мигаловский пр.,10/1 | 1616.2 | 0.99772 | 0 | 485.1172
12126 | наб Мигаловская, 1 к2 | Мигаловская наб.,1 к.2 | 1414.5 | 0.99813 | 0.002942 | 1348.8402
12127 | ул Евгения Пичугина, 21 к3 | Пичугина ул.,21 к.3 | 2327.2 | 1 | 0 | 605.9321
12129 | ул Евгения Пичугина, 23 | профилакторий | 2349.1 | 1 | 0 | 344.4329
12132 | ул Евгения Пичугина, 52 | Евгения Пичугина ул.,52 | 2100.4 | 1 | 0 | 276.0822
12136 | ул Евгения Пичугина, 54 | Евгения Пичугина ул.,54 | 2173.2 | 1 | 0 | 276.2599
12138 | ул Евгения Пичугина, 56 | Евгения Пичугина ул.,56 | 2202.2 | 1 | 0 | 474.2148
12141 | ул Бобкова, 28 к8 | Бобкова ул.,28 к.8 | 1970.5 | 1 | 0 | 68.2311
12145 | ул Бобкова, 28 к5 | Бобкова ул.,28 к.5 | 1977 | 1 | 0 | 72.5442
12179 | ул Бобкова, 28 к6 | Бобкова ул.,28 к.6 | 2040.4 | 1 | 0 | 73.6384
12181 | ул Бобкова, 28 к7 | Бобкова ул.,28 к.7 | 2033.5 | 1 | 0 | 88.5913
12185 | ул Чудова, 8 | Чудова ул.,8 ;Помещение,ул.Чудова,8 ;Управление, ул.Чудова,8 | 2171 | 1 | 0 | 463.9137
12189 | ул Чудова, 11 | Чудова ул.,11 | 2153.2 | 1 | 0 | 438.0357
12195 | ул Чудова, 13 | Чудова ул.,13 | 2263.8 | 1 | 0 | 396.7255
12201 | наб Пролетарская, 5 | Участок,Пролетарская наб.,5 ;Пролетарская наб., 5 ;опорный пункт,Проле | 2634 | 1 | 0 | 680.5642
12205 | наб Пролетарская, 2 | Пролетарская наб., 2 | 2619.4 | 1 | 0 | 677.6839
12207 | наб Пролетарская, 1 | Пролетарская наб., 1 | 2721.1 | 1 | 0 | 425.6051
12215 | ул Строителей, 10 | Строителей ул.,10 | 2619.6 | 1 | 0 | 720.8486
12219 | наб Пролетарская, 1а | Детский сад №31,Пролетарская наб,1а | 2583.8 | 1 | 0 | 524.9472
12231 | наб Пролетарская, 1 | Пролетарская наб., 1 | 2831.4 | 1 | 0 | 429.1506
12238 | ул Маршала Конева, 10 к2 | Маршала Конева ул.,10 к.2 | 1214 | 1 | 0 | 851.2309
12271 | ш Старицкое, 21;ш Старицкое, 22 | Зарядная,Старицкое шоссе,21 ;Административно-бытовое здание 21 ж. д. в | 1546.6 | 0.99975 | 0.001467 | 189.0047
12273 | ул Борихино Поле, 5 | Проходная, Борихино поле, 5 | 1549.7 | 0.058834 | 0 | 11.5371
12275 | ул Борихино Поле, 5 | Административное здание, Борихино поле, 5 | 1604.5 | 0.99003 | 0 | 168.8285
12277 | ул Борихино Поле, 8 | Нежилое помещение,Борихино поле,8 | 1602.1 | 0.99018 | 0 | 51.2238
12313 | ул Громова, 23 | Громова ул.,23 | 3029.2 | 0.000375 | 0 | 506.2184
12316 | ул Гайдара, 50 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2795.3 | 0.99969 | 0.006497 | 179.3413
12317 | ул Ткача, 8 | Ткача ул.,8 | 2213.8 | 1 | 0 | 76.7814
12325 | ул Ткача, 10 | Ткача ул.,10 | 2238.1 | 1 | 0 | 76.7781
12330 | пр-т Николая Корыткова д.43 | Тверской областной "Бизнес Инкубатор" | 520.1 | 0.99989 | 0 | 176.4632
12331 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф | Полиграф, ТУ-5 т/с | 317.6 | 0.26152 | 0.000564 | 2132.089
12333 | пр-т Николая Корыткова д.44 | Магазин №26 | 339.1 | 0.90849 | 0 | 55.1617
12335 | пр-т Николая Корыткова д.44 | 50 лет Октября пр.,44 | 304.5 | 0.90849 | 0 | 398.9594
12337 | пр-т Николая Корыткова д.42 | Участок,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ пр-т.,42 ;50 лет Октября пр-т,42 ;Пункт приема | 339.6 | 0.90849 | 0 | 399.4233
12339 | пр-т Николая Корыткова д.40 | 50 лет Октября пр.,40 | 326 | 0.90849 | 0 | 492.0015
12342 | пр-т Николая Корыткова д.38 | Закусочная "Светлячок",пр.50 лет Октября,38 | 452.3 | 0.90849 | 0 | 48.6451
12345 | пр-т Николая Корыткова д.36 | 50 лет Октября пр.,36 | 461.5 | 0.90849 | 0 | 398.7192
12347 | пр-т Николая Корыткова д.36 | Супермаркет "Апельсин", пр.50 лет Октября,36 | 479.5 | 0.90849 | 0 | 58.1484
12351 | пр-т Николая Корыткова д.42 | Участок,пр.50 лет Октября,42 ;50 лет Октября пр-т,42 ;Магазин "Тверско | 377.1 | 0.90849 | 0 | 54.7384
12353 | пр-т Николая Корыткова д.22 | 50 лет Октября пр., 22 | 1331.2 | 0.99813 | 0 | 608.9078
12355 | ул Бобкова, 38 к1 | ул.Бобкова,38 к1 | 2320.9 | 1 | 0 | 471.7769
12362 | ул Ткача, 7 | ул.Ткача,7 | 2309.4 | 1 | 0 | 561.9988
12375 | ул Громова, 7 к3 | Громова ул., 7 к.3 | 3253.1 | 0.000375 | 2.1e-05 | 374.3735
12376 | ул Громова, 7 к2 | Громова ул.,7 к.2 | 3189.6 | 0.000375 | 1.5e-05 | 374.3764
12379 | ул Громова, 11 к2 | Громова ул.,11 к. 2 общежитие | 2220.6 | 0.99981 | 0 | 460.2053
12406 | ул Инициативная, 10/11 | Инициативная ул.,10/11 | 2179.4 | 1 | 0 | 64.4171
12416 | ул Бориса Полевого, 12/12 | Б.Полевого ул.,12/12 | 2276.3 | 1 | 0 | 73.3629
12420 | ул Бориса Полевого, 14 | Б.Полевого ул.,14 | 2255.4 | 1 | 0 | 73.3603
12427 | ул Строителей, 11/16 | Строителей ул.,11/16 | 2296.3 | 1 | 0 | 75.1546
12444 | ул Прядильная, 13 | Прядильная ул.,13 | 2298.5 | 1 | 0 | 73.3649
12445 | пер.Ремесленный, д.3а | Групповой элеватор | 955.1 | 1 | 0 | 308.6992
12452 | ул. Прядильная д.11/6 | 0 | 2261.7 | 1 | 0 | 26.8399
12458 | ул Инициативная, 8/12 | ИНИЦИАТИВНАЯ ул.,8/12, кв.1 ;ИНИЦИАТИВНАЯ ул.,8/12, кв.2 | 2221.6 | 1 | 0 | 26.84
12462 | ул Инициативная, 14 | Инициативная ул.,14 | 2232.2 | 1 | 0 | 73.362
12468 | ул Инициативная, 13 | Инициативная ул.,13 | 2421.2 | 1 | 0 | 66.1864
12472 | ул Инициативная, 9/9 | Инициативная ул.,9/9 | 2303.5 | 1 | 0 | 67.9812
12476 | ул Бориса Полевого, 10/11 | Б.Полевого ул.,10/11 | 2353.7 | 1 | 0 | 66.1865
12488 | ул Инициативная, 10/7 | Инициативная ул.,10/7 | 2374.5 | 1 | 0 | 26.8333
12491 | ул Прядильная, 5/9 | Прядильная ул.,5/9 | 2420.9 | 1 | 0 | 26.8334
12506 | ул Бобкова, 24 | Бобкова ул.,24 | 1682.6 | 1 | 0 | 382.831
12510 | ул Инициативная, 5 | Инициативная ул.,5 | 2398.9 | 1 | 0 | 64.3969
12512 | ул Инициативная, 7 | Инициативная ул.,7 | 2405.1 | 1 | 0 | 62.6112
12529 | ул Бориса Полевого, 8 | Б.Полевого ул.,8 | 2253.1 | 1 | 0 | 64.4027
12538 | ул Бориса Полевого, 6 | Б.Полевого ул.,6 | 2191.8 | 1 | 0 | 67.981
12543 | ул Прядильная, 4/10 | Прядильная ул.,4/10 | 2548.8 | 1 | 0 | 82.8249
12548 | ул Спортивная, 2/9 | Спортивная ул.,2/9 | 2561.9 | 1 | 0 | 82.8197
12565 | ул Прядильная, 7 | Прядильная ул.,7 | 2484.3 | 1 | 0 | 70.2198
12602 | ул Прядильная, 5 | Прядильная ул.,5 | 2533.4 | 1 | 0 | 34.2112
12614 | ул Маршала Конева, 71 | Пищеблок | 2204.7 | 1 | 0 | 430.4879
12625 | ул Бориса Полевого, 2 | Б.Полевого ул.,2 | 2158.1 | 1 | 0 | 66.1885
12639 | ул Инициативная, 4 | Административное здание, ул.Инициативная,4 | 2066.3 | 1 | 0 | 101.8231
12654 | ул Ткача, 18 | Общежитие,ул.Ткача,18 | 2253.5 | 1 | 0 | 616.5459
12658 | ул Строителей, 10/17 | Строителей ул.,10/17 | 2383.4 | 1 | 0 | 103.9516
12661 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 (т/у 2) | 2299.1 | 1 | 0 | 495.1487
12676 | ул Бориса Полевого, 19 | Б.Полевого ул.,19 | 2297.6 | 1 | 0 | 66.3165
12679 | ул Строителей, 19 к1 | Строителей ул.,19 к.1 общежитие | 2233.7 | 1 | 0 | 1145.2981
12690 | ул Бориса Полевого, 17/14 | Б.Полевого ул.,17/14 | 2316.5 | 1 | 0 | 109.3311
12712 | ул Бобкова, 19 | гараж КПИ | 2198.1 | 1 | 0 | 49.8095
12716 | проезд Академический 2-й, 20 | 2-й Академический пр-д,20 | 2444.3 | 1 | 0 | 117.9526
12719 | проезд Академический 2-й, 18 | 2-й Академический пр-д,18 | 2361.9 | 1 | 0 | 123.1494
12725 | наб Пролетарская, 6 к2 | Пролетарская наб.,6 к.2 | 2449.8 | 1 | 0 | 416.3404
12734 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 (т/у 1) | 2599.2 | 1 | 0 | 377.8098
12737 | ул Строителей, 6 | Парикмахерская,СТРОИТЕЛЕЙ ул.,6 ;Супермаркет "Апельсин",ул.Строителей, | 2464.5 | 1 | 0 | 91.214
12742 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 (т/у 3) | 2588.2 | 1 | 0 | 374.6461
12745 | ул Строителей, 4 | Магазин "Магнит",Строителей ул.,4 | 2521.8 | 1 | 0 | 61.5223
12749 | ул Строителей, 4 | ул.Строителей,4 | 2506.3 | 1 | 0 | 493.3757
12753 | ул Строителей, 2с1 | АТС "Первомайский",Строителей ул., 2 ст.1 | 2612.1 | 1 | 0 | 75.178
12762 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 4 | гараж (бывшая оранжерея) т/с | 387.3 | 0.31903 | 0.006406 | 246.3712
12764 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 4 | гараж (т/с) | 364 | 0.31481 | 0.002293 | 3922.329
12767 | ш Старицкое, 25 | Бытовые помещения, Старицкое ш., 25 | 1613.4 | 0.98948 | 0 | 165.0578
12769 | ул Борихино Поле, 5 | Административное здание, БОРИХИНО поле.,5 | 1614.9 | 0.9894 | 0 | 275.3919
12771 | Борихино поле, д.8 | ООО "Магистраль и Ко", мастерские | 1607.6 | 0.98984 | 0 | 140.0195
12773 | ул Борихино Поле, 8 | Гараж,Борихино поле,8 | 1601.5 | 0.99371 | 0.00168 | 35.3266
12786 | проезд Ремесленный, 10а | Ремесленный пр-д,10а | 1089.3 | 1 | 0 | 88.0827
12795 | проезд Боровой, 6 | Боровой пр.,6 | 914.4 | 1 | 0 | 60.6286
12800 | ул Ржевская, 9 к2 | Общежитие, РЖЕВСКАЯ ул.,9 корп.2 | 952.6 | 1 | 0 | 568.527
12814 | проезд Боровой, 10 | Боровой пр.,10 | 860.6 | 1 | 0 | 60.632
12825 | ул Ржевская, 7 | Участок,ул.Ржевская,7 ;нежилое помещение, ул.Ржевская,7 ;отдельно стоя | 740.6 | 1 | 0 | 549.1962
12826 | ул Ржевская, 11 | Ржевская ул.,11 | 709.2 | 1 | 0 | 918.3886
12829 | ул.Захарова Маршала | Аккумуляторная (377) | 1553.1 | 1 | 0 | 21.4454
12836 | ул Бобкова, 26 к2 | Бобкова ул.,26 к.2 ;Магазин "Продукты",Ветеринарная клиника,ул.Бобкова | 1893.6 | 1 | 0 | 474.8365
12837 | ул Чудова, 14 | Чудова ул., 14 | 2473.7 | 1 | 0 | 456.5497
12838 | ул Бобкова, 26 к7 | Бобкова ул.,26 к.7 | 2226 | 1 | 0 | 508.946
12851 | ул Громова, 44 | Громова ул.,44 | 2523.5 | 0.96436 | 0 | 302.6938
12852 | ул Чудова, 21 | Чудова ул.,21 | 2366.3 | 1 | 0 | 321.3458
12863 | ул Бобкова, 26 к8 | Бобкова ул.,26 к.8 | 2238.7 | 1 | 0 | 344.7612
12869 | ул Маршала Буденного, 19/1 | Маршала Буденного ул.,19/1 | 1070.3 | 1 | 0 | 55.4028
12870 | ул Ржевская, 9 | Нежилое помещение, ул. Ржевская,9 ;Ржевская ул., 9 | 1015.5 | 1 | 0 | 825.0958
12872 | ул Громова, 30с1 | АТС "Мигалово",ул.Громова,30 ст.1 | 2062.7 | 0.99981 | 0 | 73.5583
12875 | ул Боровая 2-я, 7 | 2-я Боровая ул.,7 | 915.5 | 1 | 0 | 55.4314
12882 | ул Боровая 2-я, 3 | 2-я Боровая ул.,3 | 963.5 | 1 | 0 | 55.4304
12883 | ул Маршала Буденного, 11/14 | Маршала Буденного ул.,11/14 | 916.7 | 1 | 0 | 60.6324
12887 | проезд Боровой, 12 | Боровой пр.,12 | 897.2 | 1 | 0 | 60.6319
12890 | ул Боровая 2-я, 4 | 2-я Боровая ул.,4 | 1020 | 1 | 0 | 55.4179
12892 | ул Боровая 2-я, 6 | 2-я Боровая ул.,6 | 948.2 | 1 | 0 | 55.4275
12899 | ул Маршала Буденного, 6а | Офис №1, Бадалян К.Ж.,ул.М.Буденного,6а ;Офис №2,ул. М.Буденного,6а ;О | 740.3 | 1 | 0 | 431.2127
12901 | ул Боровая 2-я, 8 | 2-я Боровая ул.,8 | 958.5 | 1 | 0 | 55.4252
12904 | ул Бобкова, 26 к6 | Бобкова ул., 26 к.6 | 2267.5 | 1 | 0 | 506.6288
12908 | ул Чудова, 19 | Чудова ул.,19 | 2377.9 | 1 | 0 | 749.7076
12917 | ул Боровая 2-я, 5 | 2-я Боровая ул.,5 | 931.9 | 1 | 0 | 55.4304
12924 | ул Громова, 9 | Громова ул.,9 | 3032.3 | 0.000375 | 1e-06 | 405.7525
12925 | ул Громова, 7 к1 | Громова ул.,7 к.1 ;Магазин "Хозтовары", ул.Громова,7 к.1 ;"Аптека 36,6 | 3094.2 | 0.000375 | 7e-06 | 380.6471
12928 | ул Громова, 8 | Громова ул.,8 | 1694.2 | 0.99983 | 0 | 455.3706
12929 | ул Громова, 42 | Громова ул.,42 | 2524.1 | 0.96436 | 0 | 233.6285
12931 | ул Громова, 46 | Громова ул.,46 | 2530.5 | 0.96436 | 0 | 288.4777
12936 | ул Маршала Буденного, 15/1 | Маршала Буденного ул.,15/1 | 981.4 | 1 | 0 | 86.6044
12937 | ул Боровая 3-я, 3 | 3-я Боровая ул.,3 | 1045.5 | 1 | 0 | 55.4103
12940 | ул.Бобкова, д.26 | Спортзал (371) | 1803.2 | 1 | 0 | 92.2312
12943 | ул Громова, 4 | Громова ул., 4 | 1767.2 | 0.99983 | 0 | 497.7841
12951 | ул.Бобкова, д.26 | санчасть (6) | 1833.8 | 1 | 0 | 41.0525
12954 | ул Бобкова, 28 к3 | Бобкова ул.,28 к.3 | 2029 | 1 | 0 | 487.2267
12957 | ул Бобкова, 26 к4 | Бобкова ул.,26 к.4 | 2266.9 | 1 | 0 | 524.1379
12964 | проезд Ремесленный, 12 | Ремесленный пр-д,12 | 1173.3 | 1 | 0 | 105.4946
12966 | ул Громова, 14 | Громова ул.,14 | 1784.8 | 0.99983 | 0 | 1168.8954
12969 | ул Маршала Буденного, 8 | Административное здание, ул.М.Буденного,8 | 868.7 | 1 | 0 | 1616.3544
12975 | ул.Бобкова, д.26 | Хранилище техники (417) | 1918 | 1 | 0 | 97.4045
12979 | ул Громова, 32 | Громова ул.,32 | 2612.2 | 0.97872 | 0.000485 | 229.5659
12981 | ул Бобкова, 24 к3 | (ж/д (0.284 - 0.237) (автошкола "Автолидер" 0.01203 - 0.002608) | 1880.3 | 1 | 0 | 797.4561
12984 | ул Громова, 1 | Школа №19,ул.Громова,1 | 1672.1 | 0.99982 | 0 | 4176.1735
12987 | ул Громова, 22 к1 | Громова ул.,22 к.1 | 1656.3 | 0.99982 | 0 | 656.5329
12993 | ул Громова, 18 к1 | Громова ул.,18 к.1 | 1682.9 | 0.99982 | 0 | 500.43
12996 | ул.Бобкова, д.26 | Хранилище техники (382) | 2103 | 1 | 0 | 203.9635
12997 | ул Громова, 22 к2 | Громова ул.,22 к.2 | 1710.7 | 0.99982 | 0 | 795.3297
13005 | ул Громова, 18 к2 | Громова ул.,18 к.2 | 1733.9 | 0.99982 | 0 | 853.533
13018 | ул Громова, 56 | Громова ул.,56 | 2484.6 | 0.96436 | 0 | 65.0117
13029 | ул.Захарова Маршала | Контора (390) | 1461.3 | 1 | 0 | 12.284
13033 | ул Громова, 28 к1 | Громова ул.,28 к.1 | 1945.2 | 0.99981 | 0 | 545.1979
13035 | ул Громова, 52 | в/ч 21350,детский сад № 35,ул.Громова, 52 | 2853 | 0.000375 | 0 | 606.3398
13040 | ул Громова, 3 | Производственно-офисное помещение (Овсянников),ул.Громова,3 ;Производс | 2080.5 | 0.99981 | 0 | 205.7395
13042 | ул.Захарова Маршала | Хранилище (380) | 1576.3 | 1 | 0 | 872.8797
13050 | ул Громова, 11 к1 | Громова ул.,11 к.1 | 3034.9 | 0.000375 | 2.2e-05 | 376.4679
13053 | ул Громова, 10 | Громова ул.,10 | 1658 | 0.99983 | 0 | 456.3052
13059 | ул Маршала Захарова, 10 | Маршала Захарова ул.,10 | 1203.2 | 1 | 0 | 74.5251
13066 | ул.Громова, д.19 | магазин | 2951.7 | 0.000375 | 1e-06 | 69.0238
13071 | ул Маршала Захарова, 12 | Маршала Захарова ул.,12 | 1239.8 | 1 | 0 | 72.7557
13079 | ул Громова, 21 | Магазин,ул.Громова,21 | 2973 | 0.000375 | 0 | 231.8035
13080 | ул Маршала Захарова, 14 | Маршала Захарова ул.,14 | 1277.1 | 1 | 0 | 56.7826
13084 | ул Маршала Захарова, 16/17 | Маршала Захарова ул.,16/17 | 1298.9 | 1 | 0 | 92.2684
13085 | ул Рихарда Зорге, 15 | Р.Зорге ул.,15 | 1362 | 1 | 0 | 55.0104
13089 | ул Рихарда Зорге, 13 | Р.Зорге ул.,13 | 1396.6 | 1 | 0 | 55.0052
13090 | ул Громова, 48 к1 | Громова ул.,48 к.1 | 2822.7 | 0.000375 | 0 | 403.6308
13098 | ул Маршала Захарова, 18/18 | Административное здание (МУП"ТверьРитуалСервис") | 1404.2 | 1 | 0 | 536.8822
13099 | ул Громова, 50 к1 | Громова ул.,50 к.1 | 2847.8 | 0.000375 | 0 | 401.5377
13102 | проезд Боровой, 3 | Д/С №79,Боровой пр.,3 | 821 | 1 | 0 | 113.4664
13107 | ул Громова, 28 к2 | Громова ул.,28 к.2 | 2002.7 | 0.99981 | 0.000121 | 539.2981
13129 | ул Громова, 30 | Громова ул.,30 | 2613.4 | 0.97872 | 0.000479 | 235.6594
13137 | ул Громова, 34 | Громова ул.,34 ;Нежилое помещение, ул.Громова,34 | 2556 | 0.97872 | 0.000403 | 221.4366
13158 | ул Громова, 40 к2 | Громова ул.,40 к.2 | 2412.9 | 0.96436 | 0 | 168.6145
13168 | ул Громова, 68 | Автокооператив №15,ул.Громова,68 | 2641.8 | 0.000375 | 0 | 10.4562
13170 | ул Громова, 36 к2 | Громова ул.,36 к.2 | 2465.6 | 0.96436 | 0 | 172.6778
13174 | ул Маршала Буденного, 7 | Маршала Буденного ул.,7 | 1162.8 | 1 | 0 | 360.4439
13176 | проезд Ремесленный, 10 | Ремесленный пр-д,10 | 1195.7 | 1 | 0 | 105.4877
13181 | ул Громова, 36 к1 | Громова ул.,36 к.1 | 2517.6 | 0.96436 | 0 | 308.7949
13192 | ул Громова, 40 к1 | Громова ул.,40 к.1 | 2438.7 | 0.96436 | 0 | 233.6279
13193 | наб Мигаловская, 14 | Мигаловская наб.,14 | 441.7 | 1 | 0 | 380.0062
13200 | ул Рихарда Зорге, 11/14 | Р.Зорге ул.,11/14 | 1238.2 | 1 | 0 | 79.5099
13201 | ул Рихарда Зорге, 9 | Р.Зорге ул.,9 | 1234.4 | 1 | 0 | 154.6661
13204 | ул Ржевская, 8 | Ржевская ул.,8 | 801 | 1 | 0 | 266.9689
13205 | ул Чудова, 12 | Чудова ул.,12 | 2226.6 | 1 | 0 | 341.3559
13216 | ш Старицкое, 25 | Гараж с бытовками, Старицкое ш., 25 | 1615.3 | 0.98937 | 0 | 368.9339
13217 | ш Старицкое, 27 | Административное здание,Старицкое ш.,27 ;Проходная, Старицкое ш.,27 | 1614.6 | 0.98941 | 0 | 73.0891
13219 | ул Борихино Поле, 5 | Гараж, Борихино поле, 5 | 1609.4 | 0.98973 | 0 | 183.512
13221 | Борихино поле, д.8 | ООО "Магистраль и Ко", АБК | 1604.7 | 0.99002 | 0 | 190.8498
13253 | ул Маршала Конева, 71 | Православная часовня в честь Апостола Луки | 2018.4 | 1 | 0 | 18.84
13353 | ш.Петербургское, д.3 | №14 неврол | 973.2 | 1 | 0 | 179.7262
13357 | ш.Петербургское, д.3 | прачечная | 987.3 | 1 | 0 | 93.1028
13359 | ш.Петербургское, д.3 | инфекц отд | 1018.7 | 1 | 0 | 228.1099
13362 | ш.Петербургское, д.3 | штаб | 1040.6 | 1 | 0 | 324.8487
13364 | ш.Петербургское, д.3 | №10 пульманология | 1135.9 | 1 | 0 | 140.7127
13365 | ш.Петербургское, д.3 | №9 кардиология | 1145.1 | 1 | 0 | 114.9829
13367 | ш.Петербургское, д.3 | №8 лаборатория | 1245.1 | 1 | 0 | 178.4501
13369 | ш.Петербургское, д.3 | гараж | 1259.3 | 1 | 0 | 225.1477
13371 | ш.Петербургское, д.3 | пристройка к столовой | 1247.9 | 1 | 0 | 48.5011
13380 | ул Поселковая 1-я, 3 | 1-ая Поселковая ул.,3 | 1243.9 | 1 | 0.000591 | 109.9363
13389 | ул Веселова, 27 | 991 в/г 12 филиал ФБУ в/ч 96129,штаб, 67;щтаб, 42;ЦТП,126;ул.Веселова, | 1901.5 | 1 | 0 | 308.5697
13390 | ул Веселова, 27 | 91 в/г 12 филиал ФБУ в/ч 96129,автомастерская, 26,ул.Веселова, 27 | 1873.4 | 1 | 0 | 26.5881
13392 | ул Веселова, 6 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1899 | 1 | 0 | 3622.6813
13403 | ул Веселова, 27 | 91 в/г 12 филиал ФБУ в/ч 96129,КПП, ул.Веселова,27 | 1797.3 | 1 | 0 | 34.8128
13411 | ул Веселова, 6 | Административное здание,ул.Веселова,6 | 1675 | 1 | 0 | 253.4469
13460 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7470 | 1 | 0 | 344.7096
13461 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7447.1 | 1 | 0 | 521.7744
13467 | ул Веселова, 16 | Административное здание(лит А),ул.Веселова,16 | 1753.8 | 1 | 0 | 214.7983
13468 | ул.Веселова, д. | Склад воент.№531 | 1879.5 | 1 | 0 | 156.8214
13472 | ул Оборонная, 8 | Оборонная ул.,8 | 7639.3 | 1 | 0 | 652.232
13474 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7585.7 | 1 | 0 | 517.4514
13481 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7518.1 | 1 | 0 | 549.2855
13485 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7560.7 | 1 | 0 | 518.2292
13489 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7586.6 | 1 | 0 | 518.2345
13491 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7657 | 1 | 0 | 518.2045
13498 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7618.4 | 1 | 0 | 517.4316
13500 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7636.4 | 1 | 0 | 517.4228
13502 | ул Оборонная, 8 | Оборонная ул.,8 | 7676.4 | 1 | 0 | 652.107
13510 | ул Веселова, 25 | Магазин,ул.Веселова,25 | 7451 | 1 | 0 | 119.0533
13522 | ул Веселова, 33 | Начальная школа №21, бассейн,ул.Веселова,33 | 7024.4 | 1 | 0 | 973.4333
13524 | ул Веселова, 31 | Веселова ул.,31 (т/у 2) | 7158.3 | 1 | 0 | 189.0071
13526 | ул Веселова, 29 | Веселова ул.,29 (т/у 1) | 7242.7 | 1 | 0 | 520.6829
13528 | ул Оборонная, 9/27 | Оборонная ул.,9/27 (т/у 3) | 7287.6 | 1 | 0 | 214.8029
13530 | ул Оборонная, 7 | Оборонная ул.,7 | 7636.5 | 1 | 0 | 677.8613
13539 | Потребители ТК-398 | Потребители ТК-398 | 8612 | 1 | 0 | 3448.6135
13577 | ул Паши Савельевой, 39 к5 | П.Савельевой ул.,39 к.5 | 8515.9 | 1 | 0 | 270.5275
13578 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8648.7 | 1 | 0 | 264.5678
13579 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8677 | 1 | 0 | 539.0692
13581 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8631.4 | 1 | 0 | 539.0851
13595 | б-р Молодежный, 10/2 | Средняя образовательная школа №15,Молодежный б-р,10/2 | 8516.4 | 1 | 0 | 1028.9708
13616 | ул Хромова, 18 | Хромова ул.,18 | 8416.1 | 1 | 0 | 475.7917
13618 | ул Хромова, 18 к3 | Хромова ул.,18 к.3 | 8511.4 | 1 | 0 | 269.3519
13629 | ул Артюхиной, 9 к3 | Артюхиной ул., 9 к.3 | 8421.2 | 1 | 0 | 472.5821
13630 | ул Артюхиной, 9 к2 | Артюхиной ул., 9 к.2 | 8485 | 1 | 0 | 411.3926
13647 | наб Иртыша, 33 | наб.р.Иртыша,33 | 3302 | 1 | 0 | 355.3343
13652 | ул Седова, 1б | Седова ул.,1б | 3064.7 | 1 | 0 | 127.1987
13654 | ул Седова, 1а | СЕДОВА ул.,1а, кв. 4 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 18 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 16 ;СЕ | 3113.9 | 1 | 0 | 127.1979
13661 | ул Седова, 7б | Седова ул.,7б | 3180.9 | 1 | 0 | 125.1726
13663 | наб Иртыша, 35 | наб.р.Иртыша,35 | 3306.5 | 1 | 0 | 294.7551
13669 | ул Хромова, 8а | Хромова ул.,8а | 3124.9 | 1 | 0 | 294.7664
13683 | ул Хромова, 16 | Хромова ул.,16 | 3380.7 | 1 | 0 | 127.2063
13685 | ул Хромова, 14 | Хромова ул.,14 | 3337.7 | 1 | 0 | 129.2121
13688 | ул Хромова, 12 | Хромова ул.,12 ;Нежилое помещение 1-го этажа (№№ 1-12),ул.Хромова,12 | 3292.8 | 1 | 0 | 125.17
13692 | ул Хромова, 10 | магазины (по проекту) | 3238 | 1 | 0 | 173.626
13696 | ул Хромова, 12а | Хромова ул.,12а | 3230.5 | 1 | 0 | 294.7587
13699 | ул Хромова, 14а | Хромова ул.,14а | 3286.8 | 1 | 0 | 123.168
13705 | ул Хромова, 6 | Хромова ул., 6 | 3194.1 | 1 | 0 | 129.2136
13707 | ул Хромова, 8 | Магазин детской одежды "Чибис", ул.Хромова,8 ;Хромова ул.,8 | 3186.9 | 1 | 0 | 127.1916
13709 | ул Хромова, 4 | Сервисный центр, ул.Хромова,4 ;ООО "ФАНТАЗИЯ", Парикмахерская,ул.Хромо | 3248.2 | 1 | 0 | 369.4658
13712 | ул Хромова, 6а | Хромова ул.,6а | 3106.7 | 1 | 0 | 127.1991
13714 | ул Хромова, 4а | Хромова ул.,4а | 3142.6 | 1 | 0 | 127.1978
13717 | ул Седова, 1г | Седова ул.,1г | 3026.8 | 1 | 0 | 125.1821
13725 | ул Хромова, 10 к1 | ул.Хромова,10 к.1 | 3048.9 | 1 | 0 | 484.8711
13740 | ш Петербургское, 105 к1 | Колледж, Петербургское ш.,105 к.1 Блок А | 3437.6 | 1 | 0 | 3000.113
13744 | ш Петербургское, 111 | Общежитие №4,Петербургское ш.,111 | 3789.9 | 1 | 0 | 1052.1651
13745 | ш Петербургское, 82/2 | магазины (по проекту) | 2629.9 | 1 | 0 | 200.9983
13755 | ш Петербургское, 80 | Петербургское ш., 80 | 2709.3 | 1 | 0 | 882.3848
13758 | ул Хромова, 3а | Магазин алкогольной продукции,ул.Хромова ул.,3а ;Хромова ул., 3а | 2715.3 | 1 | 0 | 421.4626
13760 | ш Петербургское, 76 | Магазин,Петербургское ш.,76 ;Магазин "Мир книг",Петербургское ш.,76 ;А | 2733.2 | 1 | 0 | 540.6157
13762 | ш Петербургское, 78 | Магазин "Рыбак Чайка 2",Петербургское ш.,78 ;Кафе "Иван да Марья",Пете | 2717.5 | 1 | 0 | 873.4935
13766 | ш Петербургское, 82/2 | Петербургское ш., 82/2 жилой дом | 2637.4 | 1 | 0 | 1234.0711
13775 | б-р Молодежный, 14 | Молодежный б-р,14 ;ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, МОЛОДЕЖНЫЙ б-р.,14 | 8761.5 | 1 | 0 | 456.8686
13777 | б-р Молодежный, 12 | Молодежный б-р,12 | 8669.1 | 1 | 0 | 454.8883
13779 | б-р Молодежный, 12 | Молодежный б-р,12 ООО "ТФ Тверской продукт", магазин "Апельсин" | 8633.4 | 1 | 0 | 60.6668
13786 | ш Петербургское, 37 к1 | Административное здание,Петербургское ш.,37 к.1 | 2152.4 | 1 | 0 | 29.1153
13790 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2106.1 | 1 | 0 | 293.3006
13890 | пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2805.2 | 1 | 0 | 25.2483
13896 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2887.1 | 1 | 0 | 263.3483
13898 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2880.7 | 1 | 0 | 263.3475
13906 | пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 | 2967.5 | 1 | 0 | 56.5545
13910 | пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3008.9 | 1 | 0 | 234.1819
13912 | пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3035.9 | 1 | 0 | 234.1833
13916 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3096.5 | 1 | 0 | 275.7191
13918 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3089.1 | 1 | 0 | 275.7186
13936 | пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3297.3 | 1 | 0 | 314.5743
13938 | пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 | 3226.9 | 1 | 0 | 418.8628
13944 | пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3058.3 | 1 | 0 | 314.619
13946 | пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3033.8 | 1 | 0 | 418.9074
13948 | пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3084.1 | 1 | 0 | 314.6391
13952 | пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3166.9 | 1 | 0 | 418.9308
13954 | пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3142.2 | 1 | 0 | 314.6358
13962 | пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3295.9 | 1 | 0 | 866.2701
13966 | пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3434.1 | 1 | 0 | 473.8294
13968 | пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3221.5 | 1 | 0 | 159.0938
13984 | п.Литвинки, д. | мастерские, КУМИ | 3461.8 | 1 | 0 | 88.3894
13986 | пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3374 | 1 | 0 | 84.8543
13990 | пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3429.1 | 1 | 0 | 84.8492
13992 | пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3371.6 | 1 | 0 | 84.8519
13998 | пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 | 3487.1 | 1 | 0 | 288.1342
14000 | пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3554.2 | 1 | 0 | 288.1436
14004 | пос Литвинки 3.к3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая Больница №7 | 3534.3 | 1 | 0 | 53.031
14010 | пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3618.1 | 1 | 0 | 84.8525
14012 | пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3611.7 | 1 | 0 | 84.8533
14016 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3063.1 | 1 | 0 | 139.63
14018 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3037.4 | 1 | 0 | 139.6293
14020 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3015.4 | 1 | 0 | 139.627
14023 | ул Советская, 56 к1 | т/у 2 | 4279.2 | 1 | 0 | 63.0309
14034 | ул Советская, 22 | флигель 22а (0.105) | 6593.4 | 1 | 0 | 205.6832
14040 | ул Советская, 20;ул Советская, 20/22 | у д.20 (0.105) флигель д.20 (0.03) | 6592.6 | 1 | 0 | 287.9887
14044 | ул Горького, 134 | Офис №62, ул. Горького,134 ;ул.Горького,134 | 5297.7 | 1 | 0 | 493.5931
14045 | ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2152.5 | 1 | 0 | 687.5424
14050 | пр-кт Тверской, 15 | т/у 1 | 6847.9 | 1 | 0 | 596.6194
14055 | пр-кт Тверской, 15 | т/у 2 | 6854.5 | 1 | 0 | 469.9085
14060 | пр-кт Тверской, 15 | т/у 3 (оптика) | 6874 | 1 | 0 | 149.3655
14073 | ул Советская, 51 | Филиал №1 НО "ТОКА", ул.Советская,51 ;Нежилое помещение,СОВЕТСКАЯ ул., | 4312.5 | 1 | 0 | 126.0285
14074 | ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2386.6 | 1 | 0 | 281.1134
14079 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 3) | 2318.9 | 1 | 0 | 173.1196
14083 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 2) | 2298.4 | 1 | 0 | 172.8171
14102 | наб.С.Разина, д.23 | Хирургический корпус "А"-1-й пуск. комплекс | 4328.8 | 1 | 0 | 521.4075
14109 | пер. Артиллерийский д.16 | Основное строение, вестибюль, переход | 5200.6 | 1 | 0 | 2020.8962
14110 | ул Советская, 41 | Советская ул.,41 ;Банк "Восточный", ул.Советская,41 ;Офис ЗАО "Кредитн | 4137.1 | 1 | 0 | 464.3648
14113 | ул Хрустальная, | Производственный корпус депо №2, ул. Хрустальная | 2988 | 1 | 0 | 5848.9963
14118 | ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4982.4 | 1 | 0 | 774.5928
14125 | ул Советская, 41,43;ул Советская, 43 | Магазин "Погребок",ул.Советская,41,43 ;Административное здание, ул.Сов | 4179.4 | 1 | 0 | 75.874
14128 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5277.2 | 1 | 0 | 236.644
14147 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5590.8 | 1 | 0 | 285.8551
14151 | ул Новоторжская, 22 к1 | т/у 1 (1-4 подъезды) | 4617 | 1 | 0 | 503.8502
14153 | ул Новоторжская, 22 к1 | т/у 2 (5-6 подъезды) | 4616 | 1 | 0 | 332.85
14159 | ул Советская, 35 | д.35 (0.292821 - 0.1646) ;д.35к.1 (0.08922) | 4252 | 1 | 0 | 987.5263
14168 | ул.Советская, д.35 | ул.Советская д.35 гараж | 4214.4 | 1 | 0 | 147.6691
14171 | ул Советская, 56 к1 | ж.д. (т/у 1) | 4152.7 | 1 | 0 | 455.8034
14172 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 3) | 4518.7 | 1 | 0 | 342.9206
14178 | ул Хрустальная, 4;ул Хрустальная, 4 к1 | Хрустальная ул., 4 ;Хрустальная ул.,4 к.1 | 3190.8 | 1 | 0 | 522.8114
14182 | ул Советская, 54 к1 | т/у 3 (большой зал) | 4206.6 | 1 | 0 | 182.9239
14186 | ул А. Дементьева д.2 | Магазин "Авантюр де Туаль" | 3907.2 | 1 | 0.43877 | 248.6554
14191 | ул Советская, 52 | т/у 5 (малый зал) + д.52 | 4256.4 | 1 | 0 | 76.6573
14194 | ул Вольного Новгорода, 9 | ул.В.Новгорода,9 кв.1,2 ;ул.В.Новгорода,9 кв.3,4 | 6352.1 | 1 | 0 | 5.4365
14203 | ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Молодежный",ул.Новоторжская,7 | 6269.1 | 1 | 0 | 621.9948
14204 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5307.2 | 1 | 0 | 593.2561
14215 | пер Свободный, 30 | т/у 2 | 6731.4 | 1 | 0.000385 | 459.1802
14216 | ул Грибоедова, 32 | Административное здание(0.20688 - 0.156) мастерские (0.04266) (т/у 1) | 3216.7 | 1 | 0 | 738.6724
14217 | ул Крылова, 13-15 | Крылова ул.,13-15 | 4199.1 | 1 | 0 | 118.6345
14225 | ул А. Дементьева д.44 | Корпус №8, библиотека | 4379.4 | 1 | 0 | 358.4677
14226 | ул Новоторжская, 19 | ж.д. | 6739.6 | 1 | 0 | 390.9461
14231 | ул Крылова, 9 | Поликлиника,ул.Крылова,9 | 4478.3 | 1 | 0.10131 | 55.9024
14242 | ул Хрустальная, 43 | т/у 1 | 1620.2 | 1 | 0 | 526.3988
14245 | пл. Князя Михаила Тверского д.1а (бывш. Советская 46) | Административное здание | 6758.7 | 1 | 0 | 325.9516
14257 | ул Рыбацкая, 1/48 | Административное здание + ж.д | 6904.4 | 1 | 0 | 247.6839
14258 | б-р Радищева, 4 | Жилой дом (4 очередь)(т/у 8) | 6532.1 | 1 | 0 | 237.3504
14263 | б-р Радищева, 4 | Адм. пом. (4 очередь)(т/у 7) | 6529.1 | 1 | 0 | 56.1527
14268 | ул Рыбацкая, 3 | Офис,ул.Рыбацкая,3 ;Магазин, ул.Рыбацкая,3 ;Офис,Рыбацкая,3 ;Рыбацкая | 6912 | 1 | 0 | 396.0058
14269 | б-р Радищева, 4 | Адм. пом.(3,5 очередь)(т/у 5) | 6488.3 | 1 | 0 | 136.4252
14271 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 5) | 4400.9 | 0.9936 | 0.99949 | 0.1653
14278 | ул Мичурина, 44 к2 | Мичурина ул.,44 к.2 | 4446.9 | 1 | 0 | 605.1127
14281 | пер Студенческий, 23 | Офис,Студенческий пер.,23 ;Магазин "Монарх",Студенческий пер.,23 ;Офис | 7033.5 | 1 | 0 | 412.6372
14285 | ул Советская, 34 | Административное здание (Тверская городская дума) | 7292.6 | 1 | 0 | 773.9685
14294 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4394.6 | 1 | 0 | 373.0395
14300 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4447.9 | 1 | 0 | 372.924
14304 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4452 | 1 | 0 | 372.8635
14306 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5490.3 | 1 | 0 | 548.6002
14310 | наб Степана Разина, 22а | Кафедра,наб. Ст.Разина,22а (т/у №1) | 7045.6 | 1 | 0 | 134.4004
14313 | ул Советская, 36 | Административное здание (институт "Верхневолжье") | 7290.8 | 1 | 0 | 169.7707
14316 | ул Трехсвятская, 12 | Мастерская и магазин,ул.Трехсвятская,12 ;Салон связи "МТС", ул.Трехсвя | 4462.6 | 1 | 0 | 161.4442
14317 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4367.9 | 1 | 0 | 469.2291
14322 | ул Трехсвятская, 12 | Магазин "Кофе, чай",ул.Трехсвятская,12 ;Магазин "Мир сумок",ул.Трехсвя | 4468 | 1 | 0 | 278.1321
14323 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4421.1 | 1 | 0 | 469.2344
14331 | б-р Радищева, 5 | Магазин "Мясопродукты",РАДИЩЕВА б-р.,5 ;Магазин, б-р Радищева,5 ;Магаз | 6455.7 | 1 | 5.8e-05 | 331.8868
14332 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5491.8 | 1 | 0 | 1365.8022
14334 | пер Смоленский, 15/33 | лестничные клетки | 3531.9 | 1 | 0 | 22.6774
14343 | ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Мужская одежда", ул.Новоторжская,7 ;Имидж | 6247.1 | 1 | 0 | 621.6684
14345 | ул А. Дементьева д.23 | 0 | 4575 | 1 | 0.093949 | 359.34
14352 | ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5133.8 | 1 | 0 | 610.3117
14354 | ул Советская, 16 | Театр драмы | 6517.2 | 1 | 0 | 1286.7221
14355 | ул Екатерины Фарафоновой, 1 | Детский сад №127,ул.Фарафоновой,1 | 5217.3 | 1 | 0 | 590.0321
14357 | пер Смоленский, 8 | т/у 2 | 3635.4 | 0.75194 | 1e-06 | 181.4844
14375 | ул Благоева, 6 | Парикмахерская "Анастасия",ул.Благоева,6 ;Благоева ул.,6 | 4728.4 | 1 | 0 | 601.3131
14377 | пр-кт Тверской, 12 | жилой дом (т/у 1) | 6685.4 | 1 | 0 | 439.5701
14384 | ул Новоторжская, 19 | Магазин "Парфюмерия",ул.Новоторжская,19 ;Дежурная аптека (1 этаж),ул.Н | 6747.3 | 1 | 0 | 78.3546
14389 | пр-кт Комсомольский, 5 | Общежитие №5,Комсомольский пр.,5 | 5607.9 | 1 | 0 | 819.6999
14395 | ул Вагжанова, 2 | Гимназия №10,ул.Вагжанова,2 | 3502.5 | 1 | 0 | 557.5003
14397 | пр.Комсомольский, д.5 | тяговая подстанция | 5662.1 | 1 | 0 | 145.639
14400 | пр-кт Тверской, 12 | Церковь (т/у №2 в д.12 по Твер. пр-ту) | 6692.6 | 1 | 0 | 348.8835
14418 | ул Хрустальная, 39 | Административное здание,ул.Хрустальная,39 | 1858.6 | 1 | 0 | 601.2233
14421 | пр-кт Комсомольский, 9 | Комсомольский пр.,9 | 5212.6 | 1 | 0 | 658.7675
14423 | ул Вагжанова, 7 к1 | Административное здание (центр занятости) | 3510.6 | 1 | 0 | 574.3997
14429 | пр.Комсомольский, д.11а | Комсомольский пр. д. 11а | 5268.7 | 1 | 0 | 533.2467
14434 | ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 1) | 2170.8 | 1 | 0 | 506.1204
14437 | пр-кт Комсомольский, 8 | Ателье "Тверская мозаика",КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,8 ;Магазин Стройматериал | 5074.8 | 1 | 0 | 951.8276
14438 | ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 2) | 2203.7 | 1 | 0 | 508.3443
14440 | ул Вокзальная, 5 к1 | ул.Вокзальная,5 к.1 | 3685 | 1 | 0 | 336.1103
14447 | пр-кт Тверской, 11/55 | Тверской пр,11/55 | 6690.6 | 1 | 0 | 128.1603
14451 | ул Новоторжская, 17 | Магазин, ул.Новоторжская,17 | 6702.7 | 1 | 0 | 18.4063
14455 | пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 1) | 5045.6 | 1 | 0 | 469.5174
14458 | ул Советская, 7 | 0 | 6744.1 | 1 | 0 | 197.0252
14460 | ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 1) | 2097.4 | 1 | 0 | 209.4929
14475 | ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419 | 1 | 0 | 424.8822
14481 | ул Мичурина, 6/34 | Мичурина ул.,6/34 | 4239.6 | 1 | 0 | 88.6233
14482 | Комсомольский пр-т д.11к.1 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 5074.2 | 1 | 0 | 248.4336
14484 | ул Вокзальная, 1 | Центр контроля кач-ва и сертиф. лекарств. средств | 3710 | 1 | 0 | 334.4668
14488 | б-р Шмидта, 15/13 | старый корпус | 4381.2 | 1 | 0 | 149.4446
14497 | пр-кт Комсомольский, 9 к1 | ОПС №26,Комсомольский пр.,9 к.1 | 5076 | 1 | 0 | 25.6902
14500 | ул Вокзальная, 1 | Агентство по рыболовству и (№90731 - 0.058 - -) (№90720 - 0.039 - -) | 3761.5 | 1 | 0 | 198.201
14501 | ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4835.4 | 1 | 0 | 196.5583
14505 | пр-кт Комсомольский, 9 к1 | Комсомольский пр.,9 к.1 | 5032 | 1 | 0 | 1187.8944
14519 | б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 3 | 5261.7 | 1 | 0 | 504.3608
14527 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4853.6 | 1 | 0 | 1065.1962
14531 | наб Реки Лазури, 1 к1 | Учебный корпус, наб.реки Лазури,1 к.1 | 3003.5 | 1 | 0 | 860.7667
14543 | б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 1 | 5176.4 | 1 | 0 | 502.9643
14549 | ул Горького, 87 | Детский сад,ул. Горького,87 | 5278.3 | 1 | 0 | 269.0085
14554 | наб Реки Лазури, 7 | наб. р. Лазури, 7 | 3394.6 | 1 | 0 | 304.1557
14559 | наб Реки Лазури, 5 | Калининский суд,наб.реки Лазури,5 | 3349.7 | 1 | 0 | 287.7097
14570 | ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 | 2242.7 | 1 | 0 | 1027.1661
14614 | пер Свободный, 9 | Банк "Аванград" | 6460.4 | 1 | 0 | 107.7808
14616 | пер Свободный, 9 | Банк ВТБ | 6462 | 1 | 0 | 101.5862
14625 | ул Индустриальная, 2 | здание ГБОУ НПО ПЛ №41, ул.Индустриальная,2 | 1725.8 | 1 | 0 | 1500.5693
14627 | пр-кт Победы, 4 | Адм. здание (бары "Роял", "Биржа") | 4666.2 | 1 | 0 | 524.0141
14628 | пр-кт Победы, 73 | Административное здание (ИП Калугин А.В.) | 3270.5 | 1 | 0 | 88.954
14631 | ул Склизкова, 36 | АТС-36, ул.Склизкова,36 | 4419.7 | 1 | 0 | 1828.548
14632 | пр-кт Победы, 86 | Победы пр.,86 | 3320.4 | 1 | 0 | 488.9171
14636 | ул 15 лет Октября, 12 (медтехника) | Административно-производственный корпус | 2752.8 | 1 | 0 | 423.8204
14637 | пр-кт Победы, 73 | Торговый комплекс (ИП Калугин А.В.) | 3283 | 1 | 0 | 184.7879
14639 | пр-кт Победы, 2а | (т/у 2) | 4538.9 | 1 | 0 | 123.9379
14642 | ул Суворова 1-я, 10 | Суворова 1-я ул.,10 | 10586.8 | 1 | 0 | 326.4555
14644 | пр-кт Победы, 9 | Театр кукол,пр.Победы,9 | 3721.4 | 1 | 0 | 740.2124
14648 | ул Тамары Ильиной, 17/49 | Т.Ильиной ул.,17/49 | 3276.1 | 1 | 0 | 330.4684
14650 | пр-кт Чайковского, 27/32 | Административное здание,пр.Чайковского (т/у 2) | 5054 | 1 | 0 | 600.2006
14651 | ул Ротмистрова, 33 | Московский отдел полиции, административное здание,ул.Ротмистрова,33 | 2981.4 | 1 | 0 | 230.5842
14663 | пр-кт Победы, 73 | гараж (ООО "ХИМОТРОНИКА") | 3245.4 | 1 | 0 | 63.2498
14671 | пр-кт Победы, 75 | Администартивное здание | 3376.6 | 1 | 0 | 286.647
14674 | пр-кт Победы, 38/45 | Магазин непродовольственных товаров,пр.Победы,38/45 ;Магазин компьютер | 3192.9 | 1 | 0 | 437.5511
14676 | пр-кт Победы, 67 | Победы пр.,67 | 2963.5 | 1 | 0 | 674.454
14681 | пр-кт Победы, | КНС №14 | 2806.6 | 1 | 0 | 57.3882
14684 | пр-кт Победы, 69 | Победы пр.,69 | 2833.2 | 1 | 0 | 664.332
14689 | ул 15 лет Октября, 47 | 15 лет Октября ул.,47 | 3231.2 | 1 | 0 | 371.8556
14694 | ул Ерофеева, 21 | Нежилое помещение,ул.Ерофеева,д.21 ;Ерофеева ул.,21 общежитие | 4182.1 | 1 | 0 | 945.3757
14698 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 1 | 4412.8 | 0.89359 | 0.96195 | 24.1332
14702 | пр-кт Победы, 77 | Магазин "Автозапчасти",кафе, ПОБЕДЫ пр-т,77 | 3442.7 | 1 | 0 | 34.954
14705 | пр-кт Победы, 75а | Адм. зд. (0.057- 0.048), гараж(ангар) (0.072- -) | 3496.4 | 1 | 0 | 299.6883
14732 | проезд Театральный, 3б | 0 | 6301.8 | 1 | 0 | 460.0577
14736 | ул Горького, 58 | Магазин "Твой выбор",ул.Горького,58 ;Магазин "Экопрестиж",ул.Горького, | 5273.3 | 1 | 0 | 177.6398
14751 | ул Склизкова, 87 | ул.Склизкова,87 | 3102.5 | 1 | 0 | 426.6581
14756 | пр-кт Победы, 60 | пр.Победы,60 (т/у 1) | 2973.3 | 1 | 0 | 424.2976
14758 | пр-кт Победы, 51 | магазин | 2633.2 | 1 | 0 | 405.4817
14767 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 (т/у 1) | 2755.1 | 1 | 0.99822 | 0.9585
14769 | пр-кт Победы, 65 | т/у 3 | 2772.6 | 1 | 0.99929 | 2.0344
14777 | пр-кт Победы, 48/29 | т/у 3 | 3214 | 1 | 0 | 307.3645
14779 | пл Терешковой, 47/27 | Магазин "Обувь в Чайке" | 2582.2 | 1 | 0 | 135.8447
14784 | ул.Орджоникидзе, д.27 | ту-1 (8-9 подъезд) | 2522.9 | 1 | 0 | 356.6266
14798 | ул Ерофеева, 7;ул Ерофеева, 7 к1 | т/у 1 | 4797 | 1 | 0 | 374.9583
14800 | ул Трехсвятская, 17 | Торгово-офисный здание (пристройка) | 4461.2 | 1 | 0 | 47.86
14806 | пл Театральная, 1 | Филармония,Театральная пл.,1 | 6668.4 | 1 | 0 | 915.422
14808 | ул Советская, 7 | бар "budweis" | 6706.6 | 1 | 0 | 29.7033
14813 | ул Ивана Седых, 4 | салон красоты | 6133.8 | 1 | 0 | 12.3319
14815 | ул. Московская д.115 | Здание суда | 2294.7 | 1 | 0 | 2873.0489
14820 | ул Крылова, 20/29 | ИП Графов Р.Н. | 4348.5 | 1 | 0 | 92.996
14827 | ул Мусоргского, 30/33 | Мусоргского ул.,30/33 | 4119.5 | 1 | 0 | 46.0161
14830 | ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.3 | 1 | 0 | 1009.0948
14838 | пр-кт Комсомольский, 10 к1 | Комсомольский пр-т,10 к.1 | 5039.2 | 1 | 0 | 463.9383
14842 | ул Советская, 7 | Магазин "Цветы",ул.Советская,7 ;Книжный магазин "Буква",ул.Советская,7 | 6745.4 | 1 | 0 | 243.6905
14843 | ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4063.7 | 1 | 0 | 409.7116
14851 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 ;Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4602.2 | 1 | 0 | 404.457
14852 | пр-кт Комсомольский, 12 | объект (центрон) (1 эт.) (0,13 - -), спортив. зал (2 эт.) (0,11 - -) | 5162.8 | 1 | 0 | 487.3482
14855 | ул Благоева, 8 к3 | Благоева ул.,8 к.3 | 4428.3 | 1 | 0 | 551.325
14866 | ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5362.8 | 1 | 0 | 165.2828
14874 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 2) | 4473.1 | 1 | 0 | 179.7015
14876 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 1) | 4455.4 | 1 | 0 | 380.2026
14878 | ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4046.3 | 1 | 0 | 680.4921
14887 | ул Пушкинская, 11 | т/у в кв. т/у д.11 | 4273.7 | 1 | 0 | 162.5044
14902 | б-р Радищева, 44 | (сумма ж.д + ООО "АРКО") | 7088.7 | 1 | 0 | 306.1577
14908 | ул Грибоедова, 34/68 | Основное строение,ул.Грибоедова,34/68 | 3108.8 | 1 | 0 | 170.8175
14917 | ул А. Дементьева д.7 | Основное строение Г (новый корпус) (т/у 1) | 4154.1 | 1 | 0 | 333.7648
14918 | ул Желябова, 23 | Худ. школа им. В.А. Серова | 4604.6 | 1 | 0 | 75.5118
14919 | ул Прошина д.3 к2 | Учебно-лабораторный корпус | 4291.1 | 1 | 0 | 790.1898
14922 | ул Прошина д.5 | Общежитие №1 | 4192.6 | 1 | 0 | 937.3984
14931 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4075.4 | 0.36747 | 1e-06 | 259.88
14933 | ул Прошина д.3 к1 | Общежитие №3 | 4285.6 | 1 | 0 | 913.6333
14935 | пр-кт Тверской, 8 | Магазин "Немецкая обувь",Тверской пр.,8 ;Магазин № 2,Тверской пр-т,8 ; | 6689.4 | 1 | 0 | 440.5593
14939 | ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4943.2 | 1 | 0 | 348.348
14944 | ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5986.3 | 1 | 0 | 811.1772
14957 | наб Афанасия Никитина, 144 к1 | наб.Аф.Никитина,144 к.1 | 6021.4 | 1 | 0 | 762.0708
14965 | б-р Радищева, 21 | Магазин,б-р Радищева,21 ;Магазин ,б-р Радищева,21 ;Нежилое помещение ( | 6701.9 | 1 | 0 | 167.0796
14969 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 ;зубной кабинет, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,5 ;п | 5359.6 | 1 | 0 | 348.2901
14972 | б-р Радищева, 23 | Магазин "Серебряный век", б-р Радищева,23 ;Магазин "Шарм", б-р Радищев | 6723.6 | 1 | 0 | 242.4915
14974 | ул Благоева, 4 | Парикмахерская,Благоева ул.,4 ;Магазин-продукты "Рябушка",Благоева ул. | 4909.7 | 1 | 0 | 606.9967
14980 | ул Горького, 122/2 | Магазин "Мегафон",ул.Горького,122/2 ;Магазин "Виноград",ул.Горького,12 | 4882.2 | 1 | 0 | 249.3306
14983 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 1) | 2271.5 | 1 | 0 | 194.265
14985 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5520.9 | 1 | 0 | 445.9675
14991 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4180.2 | 0.36747 | 1e-06 | 264.6014
14992 | пр-кт Тверской, 9 | т/у 1 | 6577.2 | 1 | 0 | 458.3307
14993 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | нежилое помещение 2, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,8 ;нежилое помещение, КОНО | 5484.8 | 1 | 0 | 672.2014
14999 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4130.3 | 0.36747 | 1e-06 | 262.1229
15012 | ул. Прошина д.1 | Общежитие №4 | 4347.7 | 1 | 0 | 833.2239
15021 | ул Хрустальная, 41 к4 | ул.Хрустальная,41 к.4 | 2487.9 | 1 | 0 | 1060.629
15029 | пер Смоленский, 8 к2 | т/у 3 | 3805 | 0.75194 | 1e-06 | 370.4116
15033 | ул Московская, 1 | 1-я очередь, 1-я блок-секция (жилье(0.11527-0.233) и нежилье(0.083-0. | 3594.9 | 1 | 0 | 759.5136
15035 | ул Московская, 1 | 1-я очередь, 2-я блок-секция (жилье и нежилье и гараж) | 3588 | 1 | 0 | 480.1487
15041 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 2 очередь | 4448.9 | 1 | 0 | 733.5994
15048 | ул Вольного Новгорода, 19 | ул.В.Новгорода,19 ж.д. | 6568.3 | 1 | 0 | 315.8258
15050 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь - офисы | 4554 | 1 | 0 | 139.7158
15052 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь | 4554.7 | 1 | 0 | 565.3197
15054 | ул А. Дементьева д.39 | т/у 1 | 6779.4 | 1 | 0 | 551.3921
15060 | ул. А. Дементьева д.48 | 0 | 6906.7 | 1 | 0 | 84.9513
15065 | ул Рыбацкая, 7 | 2-ой тепловой узел (стационар) | 7073.2 | 1 | 0 | 1529.3742
15067 | ул Рыбацкая, 11/37 | Музей Салтыкова-Щедрина,ул.Рыбацкая,11/37 | 6996.9 | 1 | 0 | 229.1804
15076 | пер Студенческий, 21 | (т/у 1) | 7004.2 | 1 | 0 | 161.0063
15080 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 (кв. 41-52) | 3676.7 | 0.99877 | 0.9997 | 0.0232
15082 | пр-кт Комсомольский, 12 | Спорт комплекс (бассейн) (0,4913 - 0,081), гараж (0,1087 - -) | 5117.2 | 1 | 0 | 2316.9939
15094 | ул Жигарева, 46 | Жигарева ул.,46 | 3788.3 | 1 | 1.4e-05 | 512.4406
15096 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 2) | 4539.8 | 1 | 0 | 498.6039
15097 | ул Горького, 107 | №10 (0,051324), №3 (0,01355), №21 (0,365) | 5697.1 | 1 | 0 | 808.9526
15101 | ул Московская, 112 | Медсклад, проходная, гараж, Московская,112 | 2469.3 | 1 | 0 | 203.5612
15103 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 3) | 4501 | 1 | 0 | 621.0502
15111 | наб Афанасия Никитина, 44 | Тепловой узел,наб.Аф.Никитина,44 ;Художественное училище,наб.Аф.Никити | 5571.8 | 1 | 0 | 367.6799
15112 | ул Жигарева, 44 | Магазин "Ткани", ЖИГАРЕВА ул.,44 ;Офис,ул.Жигарева,44 ;Жигарева ул.,44 | 3852.9 | 1 | 0.33248 | 478.4674
15113 | б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4576.9 | 1 | 0 | 609.1194
15114 | ул Мусоргского, 4/53 | Магазин "Детская одежда",ул.Мусоргского,4/53 ;Магазин "Армада",ул.Мусо | 5333.9 | 1 | 0 | 680.7993
15129 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 3) | 4620 | 1 | 0 | 228.1095
15142 | ул Плеханова, 51 | Лабораторный корпус,ул.Плеханова,51 | 2866 | 1 | 0 | 681.5922
15147 | ул Московская, 97 | Учебный корпус,ул.Московская,97 | 2582.5 | 1 | 0 | 625.496
15148 | ул Академика Каргина, 12 | ул.Академика Каргина,12 | 4865.8
15156 | ул Московская, 86а | Московская ул.,86а ;Магазин "На Московской",ул.Московская,86а ;Магазин | 2674.5 | 1 | 0 | 317.2381
15157 | ул Симеоновская, 68 | ООО Лоджекс, СИМЕОНОВСКАЯ ул.,68 ;Фото-люкс, СИМЕОНОВСКАЯ ул.,68 ;ул.С | 4877.4 | 1 | 0 | 445.0843
15160 | ул Плеханова, 53 | Производственное здание,ул.Плеханова,53 | 3041.9 | 1 | 0 | 195.0165
15161 | ул Московская, 95/14 | Общежитие,ул.Московская,95/14 | 2659 | 1 | 0 | 421.5045
15162 | ул А. Дементьева д.22 | Жилой дом(0.112- 0.132),ООО "РЭНОКС"(0.074-0.003) | 4811 | 1 | 0 | 581.9228
15164 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 2) | 4649.2 | 1 | 0 | 428.2406
15171 | ул Московская, 80 | Административное помещение, ул.Московская,80 ;Административное здание, | 2803.8 | 1 | 0 | 110.5311
15174 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 4) | 4760.2 | 1 | 0 | 241.51
15181 | ул Московская д.82 стр.2 | 0 | 2807.2 | 1 | 0 | 146.6271
15184 | ул Екатерины Фарафоновой, 26 | Бассейн школы №46,ул.Фарафоновой,26 ;Средняя школа №46,ул.Фарафоновой, | 5310.4 | 1 | 0 | 1428.1594
15192 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 | Парикмахерская,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,17 ;Стоматологический кабинет, у | 4391.3 | 1 | 0 | 630.6629
15205 | ул А. Дементьева д.24 | Административное здание | 4663.6 | 1 | 0 | 193.7681
15207 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к1 | Коноплянниковой З. ул.,19 к.1 | 4439.4 | 1 | 0 | 660.7289
15215 | ул А. Дементьева д.26 | Офис №1 | 4635 | 1 | 0 | 42.3539
15220 | ул Волынская, 5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ",д/с №74,ул. Волынская,5 | 5559.4 | 1 | 0 | 264.8076
15244 | ул Московская, 61 | СОШ №11,ул.Московская,61 | 2958.2 | 1 | 0.21416 | 573.9509
15252 | ул А. Дементьева д.19 | т/у №1 в д.19 | 4632.5 | 1 | 0 | 419.934
15258 | б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5582.1 | 1 | 0 | 47.0412
15269 | ул Симеоновская, 63 / А. Дементьева 19 | Офис ООО "Интердом" (часть т/у №2 в д.19) | 4667.5 | 1 | 0 | 65.801
15274 | ул Мусоргского, 22 | Детский сад №81,ул.Мусоргского,22 | 5546.6 | 1 | 0 | 141.2878
15279 | ул Михаила Румянцева, 6/30 | Румянцева ул.,6/30 | 5600.6 | 1 | 0 | 63.3542
15284 | б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 2 | 5223.6 | 1 | 0 | 1208.9596
15293 | б-р Шмидта, 39 | Магазин "Вариант" (ИП Кузнецова Н.П.), б-р Шмидта, д.39 ;Кулинария "Ск | 5566.7 | 1 | 0 | 232.2648
15306 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | магазин | 4443.7 | 1 | 0 | 228.6954
15351 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 9/34 | Нежилое помещение,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,9/34 ;Офис,ул.З.Коноплянников | 4678.3 | 1 | 0 | 648.0436
15376 | ул Плеханова, 51 | Гаражи, депо лабораторий, ул. Плеханова, 51 | 2857.3 | 1 | 0 | 143.7188
15381 | ул А. Дементьева д.26 | 0 | 4631.2 | 1 | 0 | 661.6308
15383 | ул А. Дементьева д.26 | Офис №2 | 4632 | 1 | 0 | 9.6278
15392 | ул Пушкинская, 20 | ул.Пушкинская,20 кв.3 ;ул.Пушкинская,20, Никитина В.Ф. ;ул.Пушкинская, | 4288.1 | 1 | 0 | 20.6983
15397 | ул Жигарева, 46 | Жигарева ул.,46 ООО МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИН "СЛАМИ" | 3788.1 | 1 | 1.4e-05 | 28.5923
15402 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 2 | 4374.3 | 0.89359 | 0.95902 | 22.1765
15410 | ул Ерофеева, 7 к2 | Ерофеева ул.,7 к.2 | 4784.7 | 1 | 1 | 819.1787
15417 | ул Ерофеева, 4 | Магазин "АВТОДОКА",ЕРОФЕЕВА ул.,4 ;Магазин,ул.Ерофеева,д.4 ;Офис ООО " | 4657.5 | 1 | 0 | 554.6669
15419 | ул Ерофеева, 6 | Офис,ул.Ерофеева,6 ;Ерофеева ул.,6 | 4597 | 1 | 0 | 979.1785
15423 | ул Озерная, 5 | Филиал ОСАО "РЕСО-гарантия" в г.Тверь, Офис, ул.Озерная,5 ;Озерная ул. | 3554.5 | 1 | 0 | 303.6673
15437 | ул Александра Попова, 3 | Магазин "Классик", ул.Попова, д.3 ;Офис ООО "Твой шанс",Попова ул.,3 ; | 4020.6 | 1 | 0 | 343.9036
15440 | пр-кт Чайковского, 7 | Чайковского пр.,7 ;Магазин и кофейня, пр-т Чайковского,д.7 ;Магазин "М | 4410.8 | 1 | 0 | 667.3374
15448 | ул Озерная, 12 | Мастерские,ул.Озерная,12 | 3074.6 | 1 | 0 | 2023.9595
15452 | пр-кт Чайковского, 9 | Производственно-административное здание, пр.Чайковского,9 | 4468.2 | 1 | 0 | 728.0746
15458 | пр-кт Чайковского, 17 | Книжный магазин,пр-т Чайковского,17 ;Магазин "Легкий шаг",ЧАЙКОВСКОГО | 4593.3 | 1 | 0 | 733.7651
15461 | пр-кт Чайковского, 24/2б | Чайковского пр.,24/2б ;Магазин "Евросеть",пр.Чайковского,24/2б ;Магази | 4430.2 | 1 | 0 | 856.8557
15465 | ул.Ерофеева, д.5а | Ерофеева д.5а РОВД Центр. отд. полиции. адм. зд. | 4654.8 | 1 | 0 | 964.1838
15476 | ул Ерофеева, 14 | т/у 2 | 4549.5 | 1 | 0 | 446.5579
15477 | ул Ротмистрова, 17 | Ротмистрова ул.,17 | 2501.2 | 1 | 0.30811 | 187.442
15480 | пр-кт Победы, 48/29 | т/у 1 | 3234.8 | 1 | 0 | 313.0898
15487 | пр-кт Волоколамский, 2 | т/у 2 (магазин №121) | 3995.7 | 1 | 0 | 38.7739
15489 | пр-кт Волоколамский, 4а | Здание д/сада №91,Волоколамский пр.,4а | 3949.8 | 1 | 0 | 241.4918
15491 | ул Александра Попова, 1 | Магазин,ПОПОВА АЛ. ул.,1 ;Магазин "Теплолюкс", ул. Попова, 1 ;Магазин | 4099.4 | 1 | 0 | 526.7367
15494 | ул Тамары Ильиной, 5 | Дневной стационар,ул.Т.Ильиной,5 | 3653.4 | 1 | 0 | 180.4729
15496 | пр-кт Победы, 7 к3 | Победы пр.,7 к.3 | 3989.6 | 0.99979 | 0.99672 | 1.7183
15498 | пр-кт Победы, 7 к4 | Победы пр.,7 к.4 | 4036.7 | 0.99979 | 0.99685 | 1.7181
15500 | пр-кт Чайковского, 26а | Административное здание с гаражом,пр.Чайковского,26а | 4573.8 | 1 | 0 | 309.184
15506 | пл Терешковой, 47/27 | (3-4-5) и (6-7) подъезды | 2584.2 | 1 | 0 | 783.7032
15511 | ул Ротмистрова, 19 | Ротмистрова ул.,19 | 2473.4 | 1 | 0.308 | 88.4157
15517 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 3) | 3399.9 | 1 | 0.99766 | 1.2556
15525 | ул Озерная, 13 | Бассейн | 3030.5 | 1 | 0 | 1823.7224
15527 | ул Ерофеева, 16 | т/у 2 | 4601.9 | 1 | 0 | 449.8634
15533 | ул Склизкова, 4 | Склизкова ул., 4 | 5090.4 | 1 | 0 | 374.5123
15536 | ул Озерная, 5 | Озерная ул.,5 | 3505.2 | 1 | 0 | 704.5285
15538 | ул Склизкова, 8 | т/у 3 | 5275.2 | 1 | 0 | 469.0027
15547 | ул Склизкова, 6 | Склизкова ул., 6 | 5095.1 | 0.99989 | 0.99996 | 0.0277
15553 | пр-кт Волоколамский, 7а | Общежитие,Волоколамский пр.,7а | 3393 | 1 | 0 | 262.7793
15554 | пр-кт Победы, 44 | Магазин "Двери", пр.Победы,44 ;Магазин,пр.Победы,44 ;Кафетерий,пр.Побе | 2943.6 | 1 | 0 | 352.0298
15561 | пр-кт Победы, 42 | Магазин непродовольственных товаров, пр.Победы,42 ;Победы пр.,42 ;Стом | 3054.7 | 1 | 0 | 450.0221
15570 | ул Ротмистрова, 12 | ОБППСМ УМВД Тверской области, административное здание, ул.Ротмистрова, | 2288.6 | 1 | 0.00028 | 155.0083
15573 | пр-кт Победы, 44а | Стомат.клиника,ПОБЕДЫ пр-т,44а ;Победы пр.,44а | 2987 | 1 | 0 | 525.7961
15575 | ул Тамары Ильиной, 23 | Торгово-офисное помещение,ул.Т.Ильиной,23 ;Т.Ильиной ул.,23 ;Салон-маг | 3029 | 1 | 0 | 354.1165
15580 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 3) | 10751.1 | 1 | 0 | 236.4861
15584 | ул Озерная, 6 | Озерная ул.,6 | 3566.8 | 1 | 0 | 316.3756
15589 | пр-кт Чайковского, 28/2 | Административное здание (1 подъезд), ООО "Инвест Капитал" | 4963 | 1 | 0 | 919.7113
15593 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 7) | 3493.3 | 1 | 0.99895 | 0.9029
15594 | пр-кт Чайковского, 19 | Учебный корпус, пр.Чайковского,19 | 4881.8 | 1 | 0 | 840.0582
15595 | ул Ротмистрова, 31 | адм. зд (1-5 эт.), офис, гараж | 2963.9 | 1 | 0 | 499.9558
15602 | пр-кт Победы, 34 | Стоматологическая клиника,Победы пр-т,34 ;Магазин "ДДЕ",пр.Победы,34 ; | 3489.9 | 1 | 0 | 355.249
15603 | проезд Швейников, 2 | Швейников пр-д,2 ;Магазин, ШВЕЙНИКОВ пр-д.,2 | 4451.7 | 1 | 0 | 152.3524
15607 | ул Орджоникидзе, 25в | Школа ДОСААФ, ул.Орджоникидзе,25в | 2356.7 | 1 | 0 | 752.9582
15608 | пл Терешковой, 47/27 | (1-2 подъезды) | 2593.7 | 1 | 0 | 442.0782
15616 | ул Тамары Ильиной, 3 к1 | Т.Ильиной ул.,3 к.1 (т/у №1) | 3902.9 | 1 | 0 | 524.1518
15619 | пр-кт Волоколамский, 15 к2 | Магазин "Веснушки",Волоколамский пр.,15 к.2 ;Магазин "Джинс Стиль",Вол | 3976.9 | 1 | 0 | 539.7794
15622 | пр-кт Победы, 42а | Победы пр.,42а | 3055.9 | 1 | 0 | 310.2097
15623 | ул. Кайкова д. 4Б | Д/с №63 (т/у №2 в д.4а) | 5102.4 | 1 | 0 | 195.4286
15624 | ул Озерная, 1 | Озерная ул., 1 ;Врачебно-физкультурный диспансер,ул.Озерная,1 | 3396.3 | 1 | 0 | 568.1573
15627 | пр-кт Победы, 36/46 | Магазин ООО "Центр Окон",пр-т победы,36/46 ;Структурное подразделение, | 3410.5 | 1 | 0 | 477.8931
15628 | пр-кт Победы, 12 | Фотоателье,пр.Победы,12 ;Мастерская по ремонту обуви,ПОБЕДЫ пр-т.,12 ; | 4475 | 1 | 0 | 258.5852
15635 | ул Гвардейская, 11 | Гвардейская ул.,11 | 2546 | 1 | 0 | 302.3592
15641 | ул 15 лет Октября, 12 | гараж | 2761 | 1 | 0 | 128.2239
15642 | пр-кт Победы, 41 | Магазин "Секонд хенд",пр.Победы,41 ;Магазин "Кавалер",Победы пр-т,41 ; | 2835.9 | 1 | 0 | 671.0744
15646 | пр-кт Победы, 22/15 | Гастроном "Московский",пр-т Победы,22/15 ;Нежилое помещение,пр.Победы, | 4038.1 | 1 | 0 | 511.4101
15649 | пр-кт Победы, 60 | пр.Победы,60 (т/у 2) | 2958.6 | 1 | 0 | 423.4051
15654 | ул Резинстроя, 9 | Детский сад №23,ул.Резинстроя,9 | 2317.6 | 1 | 0 | 133.9117
15655 | пр-кт Победы, 53а | Мастер., быт. пом.(0.019 0.102 -), мастер., гаражи (0.073 0.048 -) | 2569.4 | 1 | 0 | 605.0553
15665 | пр-кт Победы, 73а | Административное здание,гараж,пр-т Победы,73а | 3333.4 | 1 | 0 | 1996.715
15669 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 (т/у 1) | 5087.5 | 1 | 0.19998 | 331.2596
15670 | ул.Орджоникидзе, д.27 | магазин Дикси (пристройка), ПАО Сбербанк | 2521.9 | 1 | 0 | 105.4219
15685 | пр-кт Победы, 62 | Магазин непродовольственных товаров,пр-т Победы,д.62 ;Магазин "Автоцен | 2549.8 | 1 | 0 | 750.2626
15690 | ул Тамары Ильиной, 9/19 | Тамары Ильиной ул., 9/19 ;Женская консультация,ул.Т.Ильиной,9/19 | 3911.1 | 1 | 0 | 531.2614
15692 | пр-кт Победы, 30/17 | Магазин автозапчасти "Газ", пр.Победы,30/17 ;Магазин,пр.Победы,30/17 ; | 3892.2 | 1 | 0 | 508.3481
15695 | пр-кт Победы, 8а | Здание д/сада №48,пр.Победы,8а | 4492.7 | 1 | 0 | 534.1478
15698 | пр-кт Победы, 30/19 | Административное здание (Прокуратура Тверской области) | 3855.4 | 1 | 0 | 137.4256
15707 | ул Ерофеева, 21 | Ерофеева ул.,21 (пристройка) | 4253.7 | 1 | 0 | 448.1326
15712 | ул Склизкова, 81 | Склизкова ул.,81 | 3323 | 1 | 0 | 532.3988
15713 | ул Ерофеева, 19 | ул.Ерофеева,19 | 4124.6 | 1 | 0 | 453.0753
15716 | пр-кт Чайковского, 6 к1 | Торгово-развлекательный комплекс "Лазурный" (новый т/у) | 4198.2 | 1 | 0 | 452.6462
15717 | пр-кт Победы, 78 | Магазин №15463 | 3192.1 | 1 | 0 | 72.9466
15719 | ул Склизкова, 113 | ул.Склизкова,113 | 3418.3 | 1 | 0 | 434.1253
15721 | пр.Чайковского, д.2 | пр.Чайковского д.2 ту-1 ж.д. | 4295.9 | 1 | 0 | 314.2024
15722 | ул.2-я Лукина, д.17 | гараж (часть т/у в д.17) | 2276.6 | 1 | 0 | 27.2991
15725 | ул Кайкова, 11 | Кайкова ул.,11 | 4322.2 | 0.99969 | 0.99972 | 0.7023
15732 | пр-кт Победы, 6 | Нежилое помещение, пр.Победы,6 ;Парикмахерская,пр.Победы,6 ;Магазин "Б | 4623.5 | 1 | 0 | 529.4537
15735 | пр-кт Победы, 28 к1 | т/у №3 в д.7к.1 | 3730.4 | 1 | 0 | 266.9726
15739 | ул Тамары Ильиной, 7 к1 | т/у №1 | 3718.3 | 1 | 0 | 551.3943
15748 | ул Тамары Ильиной, 14 | Салон ритуальных услуг,ул.Т.Ильиной,14 | 3389.8 | 1 | 0 | 41.6303
15750 | ул Склизкова, 93 | ул.Склизкова,93 | 3175.1 | 1 | 0 | 430.8875
15760 | ул Озерная, 11а | Тверское отделение №8607 Сбербанка России, офис, ул.Озерная,11а ;админ | 2993.1 | 1 | 0 | 188.3938
15765 | пр-кт Чайковского, 24а | Магазин, пр.Чайковского пр.,24а ;Магазин "Секретарь Скрепкин",пр-т Чай | 4456.7 | 1 | 0 | 319.0224
15766 | ул Дарвина, 1 | Магазин "Кёрхер",ул.Дарвина,1 ;Дарвина пр-д,1 ;Магазин "Цыпа",ДАРВИНА | 4587.4 | 1 | 0 | 372.441
15769 | пр-кт Чайковского, 6 к5 | Здание д/сада №62,пр.Чайковского,6 к.5 | 3999.7 | 1 | 0 | 630.0353
15786 | пр-кт Победы, 4а | Офис,пр-т Победы,4а ;Победы пр.,4а | 4531.9 | 1 | 0 | 255.6211
15816 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 2) | 2007 | 1 | 0 | 279.0118
15824 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | Волоколамский пр., 19/2 (т/у 1) | 3833.3 | 1 | 0 | 256.4768
15826 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | Волоколамский пр., 19/2 (т/у 3) | 3839.6 | 1 | 0 | 256.8561
15828 | ул Суворова 1-я, 4а | Объекты,ул.1-я Суворова,4а | 10091.4 | 1 | 0 | 141.5409
15832 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 (т/у 2) | 10514.5 | 1 | 0 | 568.2402
15837 | проезд Швейников, 2 | Швейников пр-д,2 (жилой дом т/у 2) | 4446.6 | 1 | 0 | 582.5421
15841 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л.Базановой, 20 (4очередь 2 пусковой комплекс) общ. пом. | 3947.9 | 1 | 0 | 229.3854
15843 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л.Базановой, 20 (4очередь 2 пусковой комплекс) ж.д. | 3953.7 | 1 | 0 | 562.2009
15850 | пр-кт Чайковского, 2 | Чайковского пр.,2 ;Офис 1;Офис 5, (т/у 2) | 4280.7 | 1 | 0 | 43.4384
15852 | пр-кт Чайковского, 2 | Чайковского пр.,2 ;Офис 2,пр.Чайковского,2 (т/у 4) | 4316.1 | 1 | 0 | 45.4366
15854 | пр-кт Чайковского, 2 | ,пр.Чайковского,2 (т/у 3) | 4335.6 | 1 | 0 | 458.7591
15858 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 2) | 6704.2 | 1 | 0 | 544.247
15862 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 3) | 6673.9 | 1 | 0 | 549.803
15866 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 1) | 6686.1 | 1 | 0 | 288.4851
15870 | ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 2) | 6709.7 | 1 | 0 | 291.1029
15872 | ул.Хромова, д.23 | т/у 2 (гвс=0.2691) | 6820.3 | 1 | 0 | 330.2323
15876 | ул.Хромова, д.23 | т/у 1 (гвс=0.2691) | 6824.4 | 1 | 0 | 324.2075
15883 | ул.Хромова, д.23, к.1 | (7-ми этаж. ) методический центр | 6715.7 | 1 | 0 | 34.6972
15885 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 3) | 6803.3 | 1 | 0 | 551.7598
15887 | ул Хромова, 23 к2 | жилой дом | 6746.9 | 1 | 0 | 188.5886
15894 | ул.Можайского, д.82 | КНС | 3869.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 8.2231
15898 | ул Можайского, 82 | МОУ СОШ №51 | 3901.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 4856.3654
15904 | ул Можайского, 64 | ГБУЗ "Родильный дом № 1" (отделение В) | 3542.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1508.471
15908 | ул Можайского, 64 | (отделение А) (0.094 - -) переход (0.01027) | 3589.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 203.121
15912 | ул Можайского, 64 | отделение Б (0,2553 0,2549 -), переход (0,0126) | 3542.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1214.3542
15914 | ул Можайского, 64 | ГБУЗ "Родильный дом № 1" (хоз. корпус) | 3424.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 753.4965
15922 | б-р Гусева, 47 к2 | ЖД | 3320.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 712.211
15927 | б-р Гусева, 40 | АТС, ОАО "Ростелеком" | 3852.3 | 0.98547 | 0.98569 | 0.4598
15929 | Октябрьский пр-т | КНС №28 Южный, ООО "Тверь Водоканал" | 3819.7 | 0.98547 | 0.98548 | 0.4772
15933 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп1 | 3868.8 | 0.98547 | 0.98571 | 8.329
15942 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп4 | 3966.6 | 0.98547 | 0.98614 | 7.2181
15944 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп3 | 3913.4 | 0.98547 | 0.9859 | 7.9693
15946 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп2 | 3860.8 | 0.98547 | 0.98567 | 6.9804
15948 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп1 | 4034.1 | 0.98547 | 0.98616 | 8.2703
15956 | пр-кт Октябрьский, 95 к2 | ЖД | 4151.8 | 0.98142 | 0.9877 | 11.6497
15960 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4364.1 | 0.98135 | 0.98855 | 6.5777
15963 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4310 | 0.98135 | 0.98811 | 6.5924
15967 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4268.7 | 0.98135 | 0.98773 | 6.5938
15971 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4236.8 | 0.98135 | 0.98744 | 6.583
15975 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4200.2 | 0.98135 | 0.98711 | 6.5628
15984 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4305.4 | 0.98136 | 0.98943 | 6.8497
15986 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4294.1 | 0.98136 | 0.98928 | 6.8569
15988 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4227.6 | 0.98136 | 0.98837 | 6.8782
15990 | пр-кт Октябрьский, 95 к4 | ЖД | 4094.6 | 0.98136 | 0.98656 | 22.3425
16003 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 | 4418.8 | 0.98129 | 0.9873 | 8.3188
16006 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 (бассейн) | 4451.4 | 0.98129 | 0.98738 | 2.0873
16011 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4263.2 | 0.98129 | 0.98686 | 3.4872
16013 | ул Можайского, 54 | магазин "Автозапчасти", Физ. лицо Петров А.Е. | 3903.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 457.8662
16015 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп2 | 4061.5 | 0.98547 | 0.9862 | 4.8202
16019 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4434.9 | 0.98129 | 0.98796 | 3.9496
16021 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4444.5 | 0.98129 | 0.98798 | 3.9469
16023 | пр-кт Октябрьский, 89 | ЖД | 4380.6 | 0.98129 | 0.98796 | 9.1272
16025 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4335.8 | 0.98129 | 0.98755 | 6.3032
16027 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4295.2 | 0.98129 | 0.98719 | 6.2703
16029 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4242.9 | 0.98129 | 0.98671 | 6.2177
16031 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4222.7 | 0.98129 | 0.98652 | 3.4849
16033 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4243.2 | 0.98129 | 0.98671 | 3.4884
16035 | б-р Гусева, 40 | ЖД;Нежилое помещение ЗАО "Тверьлифт" | 4011.7 | 0.79201 | 0.98566 | 8.0712
16037 | б-р Гусева, 38 | ЖД | 4058.2 | 0.79201 | 0.98574 | 8.006
16039 | б-р Гусева, 36 | ЖД | 4119.1 | 0.79201 | 0.9858 | 7.969
16043 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп2 | 4020.3 | 0.98456 | 0.98584 | 7.5699
16045 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп1 | 4005.6 | 0.98456 | 0.98576 | 4.6719
16050 | б-р Гусева, 34 | ЖД, тп2 | 4104.2 | 0.98456 | 0.9863 | 6.7703
16052 | б-р Гусева, 34 | ЖД, тп1 | 4067.9 | 0.98456 | 0.9861 | 7.5341
16056 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп1 | 3968.8 | 0.98456 | 0.9856 | 6.9057
16060 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп3 | 4032.3 | 0.98456 | 0.98597 | 8.9658
16062 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп2 | 3991.3 | 0.98456 | 0.98574 | 6.8998
16069 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3450.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 660.3572
16071 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3419.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1311.4741
16073 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3365.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1005.4079
16075 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3320.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1281.4239
16083 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп4 | 3468.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 510.6656
16085 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп3 | 3427 | 0.85505 | 3.7e-05 | 488.5052
16087 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп2 | 3385.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 488.5348
16089 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп1 | 3362.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 631.6274
16093 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп2 | 3410 | 0.85505 | 3.7e-05 | 670.7269
16095 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп1 | 3400.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 670.7539
16097 | б-р Гусева, 45 к2 | ЖД | 3523.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1419.124
16101 | б-р Гусева, 45 к1 | ЖД | 3465 | 0.85505 | 0.000196 | 670.202
16103 | б-р Гусева, 47 к1 | ЖД | 3502 | 0.85505 | 3.7e-05 | 2403.963
16105 | б-р Гусева, 43 | Д/с №142 | 3405.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 508.1291
16109 | б-р Гусева, 47 к3 | ЖД | 3263.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 731.1542
16111 | б-р Гусева, 47 к3 | АТС, ОАО "Ростелеком" | 3332.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 35.6972
16112 | ул Левитана, 46 | ЖД | 3389 | 0.85505 | 3.7e-05 | 2069.6553
16117 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп1 | 3292.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1546.9793
16119 | ул Левитана, 42 | ЖД | 3545.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1696.1705
16125 | ул Левитана, 73 | Конечная станция троллейбусов "Южная",МУП "ГЭТ" | 2923.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 59.9468
16127 | ул Можайского, 68 к1 | ЖД | 4044.5 | 0.99682 | 0.99801 | 1.2748
16129 | ул Можайского, 68 к3 | ЖД | 4094.5 | 0.99682 | 0.99804 | 1.2663
16133 | ул Можайского, 68 к2 | ЖД, ЖСК-124 | 4056.9 | 0.99669 | 0.99787 | 1.2701
16134 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп1 | 4003.4 | 0.99667 | 0.99781 | 1.2692
16138 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп2 | 3986.9 | 0.99669 | 0.9978 | 1.7434
16142 | ул Можайского, 70 | Поликлиника | 4013.6 | 0.99669 | 0.99785 | 0.0695
16148 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп5 | 4100.5 | 0.99669 | 0.99799 | 1.3438
16150 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп4 | 4076.8 | 0.99669 | 0.99796 | 1.2647
16152 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп3 | 4035.3 | 0.99669 | 0.99788 | 0.8589
16165 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп3 | 4057 | 0.99054 | 0.99793 | 1.3437
16167 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп2 | 4035.4 | 0.99054 | 0.9979 | 1.2695
16169 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп1 | 4004.9 | 0.99054 | 0.99786 | 0.6764
16218 | ул Маршала Конева, 12 к1 | Жилой дом, ул. Маршала Конева, 12 к.1 | 1641.9 | 1 | 0 | 1088.5174
16220 | ул Маршала Конева, 12 к1 | магазин "Атак" | 1645 | 1 | 0 | 604.7881
16225 | ул.Ротмистрова, д.28 | ООО Водоканал Станция перекачки | 3146.6 | 1 | 0 | 52.6159
16228 | ул.Ротмистрова, д.28 | Быт.(0.552 0.01299 0.016983) (маст,гараж, ст. перекач. (0.0711 - -)) | 3226.3 | 1 | 0 | 1211.0437
16232 | ул. Ротмистрова д.28 (наб.Лазури, д.2а) | ООО Водоканал Аккумуляторная | 3232.1 | 1 | 0 | 79.7878
16245 | пр-кт Волоколамский, 15а | Оздоровительный центр (Еланский Ю.Н.) | 3942.6 | 1 | 0 | 86.2886
16252 | пер Свободный, 9 | Кора и центр. часть | 6472.2 | 1 | 0 | 546.3034
16262 | ул Благоева, 5 к1 | Детский сад №164,ул.Благоева,5 к.1 | 5000.3 | 1 | 0 | 617.8822
16263 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5310.9 | 1 | 0 | 594.1175
16267 | ул Благоева, 5 к2 | ул.Благоева,5 к.2 | 5001.6 | 1 | 0 | 273.143
16273 | ул Хрустальная, 39 | т/у 2 | 1860.8 | 1 | 0 | 363.3296
16275 | пер Свободный, 2 | Регистр. кадастра и судебные приставы | 6609.4 | 1 | 0 | 471.2036
16283 | ул Хрустальная, 39 к1 | Детский сад №156, ул.Хрустальная,39 к.1 | 2052 | 1 | 0 | 567.9874
16297 | ул Пушкинская, 22 | Строение,ул.Пушкинская,22 | 4287.3 | 1 | 0 | 104.9884
16302 | ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 2) | 6821.2 | 1 | 0 | 123.2777
16303 | ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 1 | 2216.8 | 1 | 0 | 599.9078
16313 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 (т/у 1) | 2120.4 | 1 | 0 | 581.3075
16314 | ул Серебряная, 3 | Серебряная ул.,3 ;Индивидуальные мастерские,ул.Серебряная,3 | 4432.8 | 1 | 0 | 125.772
16321 | ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6267.5 | 1 | 0 | 134.1227
16324 | пл Гагарина, 3 | Адм. зд. (0.3687 - 0.0315) , гараж(0.024 - -) | 2057.2 | 1 | 0 | 739.2271
16326 | пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.7 | 1 | 0 | 479.3048
16327 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 (т/у 3) | 2143.5 | 1 | 0 | 581.5408
16329 | ул Крылова, 4 | ул.Крылова,4 (кв.34-40) (т/у 2) | 4456.2 | 1 | 0 | 183.5804
16330 | пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5376 | 1 | 0 | 659.9958
16332 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;Хрустальная ул.,36 ИП КАРАСЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, | 2117.1 | 1 | 0 | 266.5305
16333 | ул Крылова, 30 | нежилое помещение, КРЫЛОВА ул.,30 ;Крылова ул.,30 | 4467.6 | 1 | 0 | 935.3972
16345 | ул Симеоновская, 87 | ул.Симеоновская,87 | 4385.8 | 1 | 0 | 462.5829
16355 | ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1868.8 | 1 | 0 | 534.6092
16364 | ул Хрустальная, 43 | т/у 2 | 1653.5 | 1 | 0 | 351.0553
16376 | ул Вагжанова, 16 | Нежилое помещение (подвал),ул.Вагжанова,16 ;Вагжанова ул.,16 (т/у 1) | 2835.7 | 1 | 0.005355 | 789.3578
16377 | ул Вольного Новгорода, 21 | Офисное помещение,ул.В.Новгорода,21 ;Офис.ул.В.Новгорода,21 ;Учреждени | 6658 | 1 | 0 | 171.5208
16384 | ул Московская, 90 | Медицинский центр "Аврора", ул.Московская,90 ;Нежилое помещение,Москов | 2569 | 1 | 0 | 812.3507
16386 | ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 1) | 2175.8 | 1 | 0 | 303.1071
16387 | ул Серебряная, 5;ул Серебряная, 7 | Серебряная ул.,5 (0,011231) ;Серебряная ул.,7 (0,011769) | 4432.1 | 1 | 0 | 43.5175
16391 | ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6258.8 | 1 | 0 | 115.321
16392 | ул Вагжанова, 9 стр.1 | Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тверской области | 3303 | 1 | 0 | 957.0219
16412 | ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 2) | 2188.9 | 1 | 0 | 650.0972
16418 | ул Хрустальная, 45 | т/у 3 | 2358.3 | 1 | 0 | 370.7723
16425 | ул Карпинского, 24 | ул.Карпинского,24 кв.1 | 4576.2 | 1 | 0 | 42.2546
16427 | ул.Рыбацкая, д.13 | ул.Рыбацкая д.13 поликлиника | 4305.3 | 1 | 0 | 332.8169
16430 | ул Мусоргского, 25 | ул. Мусоргского,25 | 4611.5 | 1 | 0 | 110.2329
16437 | ул Вокзальная, 8 | Вокзальная ул.,8 | 3552.4 | 1 | 0 | 534.2142
16440 | ул Хрустальная, 45 | т/у 2 | 2330.4 | 1 | 0 | 611.7018
16441 | ул Симеоновская, 11 | Магазин, ул. Симеоновская, д.11 ;Административное здание,ул.Симеоновск | 6742.8 | 1 | 0 | 71.5793
16443 | пер Студенческий, 30 | Офис,Студенческий пер.,30 ;Студенческий пер.,30 | 7164.2 | 1 | 0 | 239.63
16444 | ул Симеоновская, 2/8 | Административное здание,ул.Симеоновская,2/8 | 6683.5 | 1 | 0 | 93.397
16452 | ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1894.4 | 1 | 0 | 146.6622
16454 | ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 1) | 6817.8 | 1 | 0 | 308.4946
16457 | ул Московская, 88/15 | Мастерская,ул.Московская,88/15 ;Московская ул.,88/15 общежитие | 2566.2 | 1 | 0 | 778.4953
16464 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4846.5 | 1 | 0 | 381.769
16472 | ул Хрустальная, | КНС №23,ул.Хрустальная | 2539 | 1 | 0 | 40.6046
16474 | ул Вокзальная, 10 | Учреждение, ул.Вокзальная,10 | 3531.1 | 1 | 0 | 578.0412
16479 | ул.Благоева, д.5, к.4 | магазин | 5016 | 1 | 0 | 102.1715
16489 | пр-кт Победы, 53 | Административное здание, пр.Победы,53 | 2569.3 | 1 | 0 | 1656.4949
16493 | ул Озерная, 2 | Офис,ул.Озерная,2,офис2 ;Озерная ул.,2 | 3549.5 | 1 | 0 | 309.256
16497 | ул Ротмистрова, 30 | детский сад №152, ул.Ротмистрова,30 | 2828.9 | 1 | 0 | 314.7349
16498 | пр-кт Победы, 57а | Мастерские (ООО Автотехцентр "С-КАР") | 2458 | 1 | 0 | 16.4624
16500 | ул Гвардейская, 4 | ул.Гвардейская,4 (т/у 2) | 2364.1 | 1 | 0 | 145.6369
16506 | пр-кт Победы, 51 | ж/д | 2638.8 | 1 | 0 | 623.3046
16513 | пр-кт Победы, 61 | Победы пр.,61 | 2491 | 1 | 0 | 440.0302
16517 | пр-кт Победы, 55 | ж.д. (0.151 - 0.2) магазин (0.076 - -) | 2584.9 | 1 | 0 | 518.3849
16520 | ул Склизкова, 111 | ул.Склизкова,111 | 3378.1 | 1 | 0 | 431.074
16522 | ул 15 лет Октября, 57/35 | Общежитие, ул.15 лет Октября,57/35 | 3612.9 | 1 | 0 | 332.9037
16523 | пр-кт Победы, 84 | пр.Победы,84 | 3272.9 | 1 | 0 | 451.4663
16524 | пр-кт Победы, 40 | Магазин "Технология",пр.Победы,40 ;Салон красоты "Особа",пр.Победы,40 | 3138.9 | 1 | 0 | 352.3065
16534 | пр-кт Победы, 78 | Победы пр.,78 | 3136.9 | 1 | 0 | 637.8527
16536 | пр-кт Победы, 64 | пр.Победы,64 | 2645.8 | 1 | 0 | 414.2726
16538 | пр-кт Победы, 66 | пр.Победы,66 | 2726.7 | 1 | 0 | 420.349
16548 | пр-кт Победы, 82 | пр.Победы,82 | 3208.1 | 1 | 0 | 422.5524
16550 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2791.7 | 0.99231 | 0.99869 | 0.45
16552 | ул Склизкова, 109 | Склизкова ул.,109 | 3312.6 | 1 | 0 | 644.3876
16559 | ул Лукина 2-я, 6 | Административное здание (АО НПФ "ТЕНАКОН") | 1870.9 | 1 | 0 | 160.2601
16564 | ул Озерная, 11 | Административное здание №1 | 2990.8 | 1 | 0 | 246.6907
16565 | пр-кт Победы, 59 | Нежилые помещения,пр-т Победы,д.59 ;Зоомагазин,пр.Победы,59 ;Победы пр | 2645.7 | 1 | 0 | 447.2393
16569 | пр-кт Победы, 57 | Медицинский кабинет,пр.Победы,57 ;Победы пр-т,57 общежитие | 2420.1 | 1 | 0 | 506.1382
16572 | ул Ерофеева, 2 | лит. А,А1; Б; Б1; В; В1; Г | 4626.8 | 1 | 0 | 651.219
16573 | ул Склизкова, 2 | Склизкова ул., 2 ;Склизкова ул., 2 Нежилое помещение ;ул. Склизкова, 2 | 5104 | 0.99989 | 0.99998 | 0.0277
16576 | ул Озерная, 3 | Озерная ул., 3 | 3442.9 | 1 | 0 | 303.8266
16577 | ул Тамары Ильиной, 13 | Детский сад №67,ул.Т.Ильиной,13 | 3736 | 1 | 0 | 237.1395
16586 | ул Ротмистрова, 1Б | Артюшкин И.А. | 2802.8 | 1 | 0 | 29.7492
16589 | пр-кт Победы, 32/3 | Победы пр.,32/3 ;Магазин "Озон", пр.Победы,32/3 ;Студия красоты "Анна" | 3553.1 | 1 | 0 | 455.1677
16590 | пр-кт Победы, 12а | Победы пр.,12а | 4402.1 | 1 | 0 | 237.9926
16621 | ул Советская, 38 | Казино, клуб "Зебра" (ООО "Лотос") | 7260.6 | 1 | 0 | 214.3689
16624 | ул Новоторжская, 10Б | Операционный офис "Тверской" филиала №3652 ВТБ 24 (ЗАО) | 6777.1 | 1 | 0 | 133.1969
16637 | пр-кт Калинина, 18 | ОПС №1,КАЛИНИНА пр-т.,18 (часть т/у №3) | 1284.6 | 1 | 0 | 66.3586
16644 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;(ул.Коробкова,10к.1) | 10491.3 | 1 | 0 | 797.2201
16648 | пр-кт Победы, 3 | Административно-производственное здание, пр.Победы,3 (т/у 1) | 4163 | 1 | 0 | 396.2933
16651 | ул Ерофеева, 6а | Медицинский центр ООО "Дента-Имидж Тверь" (0.008-0.0165),ул.Ерофеева,6 | 4718.4 | 0.68834 | 0.98075 | 17.963
16655 | ул Орджоникидзе, 4/2 | Орджоникидзе ул.,4/2 | 2247.5
16667 | пр-кт Волоколамский, 21 | ж.д (0.193 - 0.2) неж. пом. (0.031 - 0.004) | 3927.9 | 1 | 0 | 533.3466
16668 | ул Ротмистрова, 14 | Ротмистрова ул.,14 общежитие | 2282.1 | 1 | 0.000249 | 156.9509
16669 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 1) | 10809.9 | 1 | 0 | 219.5879
16670 | пр-кт Победы, 50/23 | пр.Победы,50/23 | 3144.2 | 1 | 0 | 471.983
16681 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3335 | 1 | 0 | 717.2446
16687 | ул Ерофеева, 8 | Ерофеева ул.,8 | 4751.7 | 0.68834 | 0.98632 | 17.3171
16690 | ул Ерофеева, 8 к4 | Ерофеева ул.,8 к.4 | 4666.1 | 0.68834 | 0.97154 | 17.6588
16691 | пр-кт Чайковского, 1 | Здание д/сада №134,пр.,Чайковского,1 | 4486.9 | 0.89359 | 0.9667 | 4.7776
16694 | ул Ерофеева, 5 | Имущественный комплекс | 4632.7 | 1 | 0 | 403.3802
16698 | ул Ерофеева, 11 | жилой дом | 4513.2 | 1 | 0 | 966.2361
16701 | ул Озерная, 16 | ООО "Тех.центр Рекорд ТВ", ОЗЕРНАЯ ул.,16 ;Общежитие, ул.Озерная,16 | 2588.7 | 1 | 0 | 476.4695
16702 | пр-кт Чайковского, 25 | Чайковского пр.,25 ;Приемный пункт, Чайковского пр.,25 | 10594.3 | 1 | 0 | 926.4226
16703 | ул Ерофеева, 9 | Магазин "Цыпа",ул.Ерофеева ул.,9 ;Ерофеева ул.,9 | 4587.1 | 1 | 0 | 552.5061
16707 | ул Орджоникидзе, 21 | Административное здание, ул.Орджоникидзе,21 | 2475.6 | 1 | 0 | 581.7126
16708 | ул Лукина, 13 к4 | Лукина ул.,13к.4 общежитие | 1999.1 | 1 | 0 | 468.8852
16712 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 5 | 4531.2 | 0.89359 | 0.97471 | 21.5615
16717 | ул Лукина, 13 к2 | Лукина ул.,13 к.2 | 2037.4 | 1 | 0 | 761.2577
16723 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 6 | 4571.5 | 0.89359 | 0.97778 | 20.3779
16728 | ул Кайкова, 5 | ул.Кайкова,5 | 4704.1 | 0.68571 | 0.97102 | 38.0368
16731 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 3 | 4422.4 | 0.89359 | 0.96386 | 21.9711
16735 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 4 | 4472.4 | 0.89359 | 0.96884 | 23.0353
16736 | ул Кайкова, 3 | ул.Кайкова,3 | 4713.9 | 0.68834 | 0.97046 | 18.0102
16739 | пр-кт Победы, 46/30 | т/у 2 | 3002.8 | 1 | 0 | 455.7528
16744 | ул Ерофеева, 7 к1 | т/у 2 | 4749.1 | 1 | 0 | 270.9656
16754 | пр-кт Победы, 46/30 | т/у 1 | 2970.2 | 1 | 0 | 452.8567
16756 | пр-кт Победы, 48/29 | т/у 2 | 3212.1 | 1 | 0 | 440.3967
16766 | ул Ерофеева, 12 | т/у 2 | 4531.9 | 1 | 0 | 444.1825
16768 | проезд Швейников, 6 | Магазин "Продукты",пр-д Швейников,6 ;Швейников пр-д,6 | 4322.5 | 1 | 0 | 543.5182
16774 | ул Ерофеева, 10 | т/у 2 | 4570.4 | 1 | 0 | 477.7672
16776 | ул 15 лет Октября, 48/15 | 15 лет Октября ул.,48/15 | 3285.4 | 1 | 0 | 408.1602
16785 | пр-кт Победы, 39а | Бассейн "РАДУГА" | 2938.7 | 1 | 0 | 476.4632
16798 | пр-кт Чайковского, 6 к4 | Чайковского пр.,6 к.4 ;пр-т Чайковского,6 к.4 п.3 | 4008.2 | 0.92923 | 0.9967 | 3.4425
16806 | пр-кт Чайковского, 4 | Чайковского пр.,4 | 4122.5 | 0.9151 | 0.99676 | 1.6994
16828 | ул.Озерная, д.11а | Адм. зд. №2 (0.066931 - 0.022) мастерские (0.005269) | 3036.7 | 1 | 0 | 153.6675
16839 | пр-кт Победы, 8 | Офис,пр.Победы,8 ;Победы пр.,8 | 4533 | 1 | 0 | 594.6846
16847 | ул Дарвина, 4 к2 | Дарвина пр-д,4 к.2 | 4646.9 | 1 | 0 | 1133.2281
16848 | пр-кт Победы, 58 | пр.Победы,58 (т/у 2) | 2886.2 | 1 | 0 | 386.6684
16849 | ул Гвардейская, 7 | Гвардейская ул.,7 | 2489 | 1 | 0 | 314.6584
16854 | пр-кт Победы, 35 | Административное здание (пристройка) | 3183.3 | 1 | 0 | 344.0203
16856 | ул Спартака, 5 | Спартака ул.,5 | 10143.3 | 1 | 0 | 136.67
16860 | ул Лукина, 3 | Цех выпечки,ул.Лукина,3 ;Лукина ул. ,3 общежитие | 1982.9 | 1 | 0 | 779.9784
16862 | пр-кт Победы, 63 | Победы пр.,63 | 2629.4 | 1 | 0 | 756.2052
16868 | ул Орджоникидзе, 15 | Орджоникидзе ул.,15 | 2381.4 | 1 | 0.17958 | 143.1803
16869 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 2 закрытая стоянка | 3320.1 | 1 | 0 | 305.6044
16875 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 (т/у 2) | 2750 | 1 | 0.9979 | 1.0584
16881 | пр-кт Победы, 7 | Магазин женской одежды,пр-т Победы,7 ;Победы пр.,7 (т/у 1) | 4154.1 | 1 | 0 | 689.9607
16882 | ул Орджоникидзе, 32 | Школа №26,ул.Орджоникидзе,32 (пристройка) | 2994.9 | 1 | 0 | 360.3401
16883 | пр-кт Волоколамский, 10 | Школа №36, Волоколамский пр.,10 | 4266.8 | 1 | 0 | 785.8377
16893 | ул Озерная, 17 | Озерная ул.,17 | 2687.7 | 1 | 0 | 885.1666
16895 | ул Озерная, 19 | Озерная ул.,19 | 2786.9 | 0.99243 | 0.99902 | 0.7012
16906 | ул Ерофеева, 18 | Детский сад №1,ул.Ерофеева,18 | 4255.6 | 1 | 0 | 314.7336
16912 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 8) | 3520.6 | 1 | 0.99928 | 0.9792
16913 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 5) | 3450.1 | 1 | 0.99835 | 0.9087
16918 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 4) | 3428.1 | 1 | 0.99805 | 0.9106
16920 | пр-кт Победы, 43 | Магазин, пр.Победы,43 ;Магазин "Мебель"ПОБЕДЫ пр-т,43 ;Магазин,ПОБЕДЫ | 2725.8 | 1 | 0 | 395.1757
16921 | пр-кт Победы, 7 к5 | Победы пр.,7 к.5 | 4044 | 0.96341 | 0.9967 | 1.7183
16924 | ул Орджоникидзе, 25 | ИП Вышадко Е.В., столовая, ул. Орджоникидзе, д.25 ;Нежилое помещение ( | 2528.5 | 1 | 0 | 542.886
16927 | ул Орджоникидзе, 23 | Орджоникидзе ул.,23 | 2424.6 | 1 | 0 | 733.8644
16938 | пр-кт Победы, 39/43 | Аптека,пр-т Победы,39/43 ;ООО "Пицца ХОУМ",пр-т Победы,39/43 ;Мастерск | 2985.7 | 1 | 0 | 684.4502
16943 | ул Гвардейская, 4 | ул.Гвардейская,4 (т/у 1) | 2361.6 | 1 | 0 | 429.0586
16950 | пр-кт Победы, 74 | т/у 2 | 2963 | 1 | 0 | 399.6564
16955 | пр-кт Волоколамский, 5а | Офис для работы с детьми-инвалидами,Волоколамский пр.,5а ;Офис,Волокол | 3193.8 | 1 | 0 | 513.6892
16962 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 (т/у 2) | 5114 | 1 | 0.49712 | 354.7929
16963 | ул Пролетарская 6-я, 19 | 6-я Пролетарская ул.,19 | 9446.4 | 1 | 0 | 78.4731
16964 | ул Пролетарская 6-я, 20 | 6-я Пролетарская ул.,20 | 9446.2 | 1 | 0 | 78.4733
16966 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. А) | Административное здание | 2687.6 | 1 | 0 | 141.874
16969 | ул Склизкова, 101 | ул.Склизкова,101 | 3074.1 | 1 | 0 | 430.7131
16976 | ул Коробкова, 4 | Поликлиника,ул.Коробкова,4 | 10688.8 | 1 | 0 | 425.3013
16983 | пр-кт Победы, 64 | АТС "Чайка",пр.Победы,64 | 2858.3 | 1 | 0 | 61.2841
16991 | ул Склизкова, 23 | Склизкова ул.,23 | 3864.7 | 1 | 0 | 686.9211
16993 | ул Ротмистрова, 24/4 | Ротмистрова ул.,24/4 общежитие | 2641.3 | 0.68025 | 0.31031 | 117.7276
16996 | пр-кт Чайковского, 42а | Чайковского пр.,42а ;Магазин, Чайковского пр.,42а | 4973.5 | 1 | 0 | 526.7648
17003 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 1) | 1980 | 1 | 0 | 279.0227
17006 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 | 9095.3
17020 | ул Ерофеева, 10 | т/у 1 | 4570.4 | 1 | 0 | 477.7676
17022 | ул Ерофеева, 12 | т/у 1 | 4528.2 | 1 | 0 | 443.9549
17024 | ул Ерофеева, 14 | т/у 1 | 4546.1 | 1 | 0 | 446.3261
17026 | ул Ерофеева, 16 | т/у 1 | 4600.7 | 1 | 0 | 449.8121
17031 | пр-кт Победы, 3 | Торгово-офисное помещение, пр.Победы,3 (т/у 2) | 4175.2 | 1 | 0 | 51.3425
17033 | пр-кт Победы, 7 | Магазин женской одежды;Медицинский центр (т/у 3) | 4153 | 1 | 0 | 180.7787
17035 | ул Коробкова, 15 | Гараж,ул.Коробкова,15 | 9376.5 | 1 | 0 | 20.1209
17038 | пр-кт Победы, 23 | Победы пр.,23 ;Магазин "Цыпа", пр-т Победы, 23 | 3598.8 | 1 | 0 | 594.1663
17053 | пр-кт Чайковского, 19 | Часовня,пр.Чайковского,19 | 4852.2 | 1 | 0 | 31.2039
17060 | ул Озерная, 4 | Озерная ул.,4 | 3596.1 | 1 | 0 | 320.4641
17061 | пр-кт Чайковского, 28/2 | Административное здание, "Тверьгеофизика" | 5018 | 1 | 0 | 1356.4979
17071 | пр-кт Чайковского, 40/2 | Ателье-салон "Мерлин", пр. Чайковского, 40/2 ;Магазин "Цветы",пр.Чайко | 4979.5 | 1 | 0 | 341.5021
17074 | ул Озерная, 2 к2 | ж.д (0.1605 - 0.3756) магазин (0.046 0.065 -) | 3366.1 | 1 | 0 | 1156.0725
17091 | ул Ротмистрова, 31 к2 | Кафе "Лагуна",ул.Ротмистрова,31 к.2 | 2975.4 | 1 | 0 | 129.2882
17094 | пр-кт Чайковского, 21а | Здание ООО "Славнефть-НПЦ",пр.Чайковского,21а | 4997.9 | 1 | 0 | 307.0154
17109 | пр-кт Победы, 11а | Частный дет.сад (бывш.кафе "Русская кухня") | 4188.7 | 1 | 0 | 95.013
17113 | ул Коробкова, 2 | ул.Коробкова,2 (т/у 3) | 4859.5 | 1 | 0 | 325.6615
17115 | ул Коробкова, 2 | ул.Коробкова,2 (т/у 2) | 4855.8 | 1 | 0 | 170.9665
17117 | ул Александра Попова, 5а | Здание д/сада №101,ул.Попова,5а | 4014.5 | 1 | 0 | 243.6487
17118 | пр-кт Чайковского, 9 | Производственно-административное здание, пр.Чайковского,9 | 4469.8 | 1 | 0 | 726.2061
17119 | ул Александра Попова, 7 | Магазин "Одежда",ул.Ал.Попова,7 ;Магазин плитки,магазин "Мебель",ул.А. | 4015.1 | 1 | 0 | 405.8206
17120 | ул Дарвина, 4 к1 | ООО "Первый проектный институт", ул. Дарвина, д.4, корп.1 ;Офис, пр-д | 4633.3 | 1 | 0 | 600.0222
17125 | пр-кт Победы, 7 к2 | ПОБЕДЫ пр-т.,7 к.2 | 4110.2 | 0.99979 | 0.99674 | 1.7183
17127 | пр-кт Волоколамский, 23 | Волоколамский пр.,23 | 3999.8 | 1 | 0 | 467.8284
17132 | ул.Ротмистрова, д.14а | Православный храм | 2235.9 | 0.99973 | 3.6e-05 | 10.2856
17147 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2767.6 | 0.99243 | 0.9988 | 0.5395
17168 | ул Орджоникидзе, 32 | Школа №26,ул.Орджоникидзе,32 (т/у 2) | 3040 | 1 | 0 | 225.825
17176 | ул Спартака, 34а | УМВД по г.Твери адм. здание | 8727 | 1 | 0 | 458.2116
17184 | ул Богданова, 10 к2 | Офис (подвал),ул.Богданова,д.10,к.2 ;Богданова ул.,10 к.2 | 3607.8 | 1 | 0 | 232.9422
17194 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3361.3 | 1 | 0 | 719.7254
17197 | ул Резинстроя, 12 | Учебный корпус,ул.Резинстроя,12 | 2643.4 | 1 | 0 | 147.9982
17199 | ул Резинстроя, 10 | Резинстроя ул.,10 (т/у 1) | 2572.5 | 1 | 0 | 655.3421
17201 | ул Спартака, 39 | Учебный корпус,ул.Спартака,39 | 8479.1 | 1 | 0 | 773.124
17206 | ул 15 лет Октября, 7 | Административное здание управления,ул.15 лет Октября,7 | 2606.2 | 1 | 0 | 755.808
17209 | ул Ротмистрова, 28 | Производственная база(объекты по зак.схеме),АБК | 3110.6 | 1 | 0 | 320.0968
17213 | ул Спартака, 39а | Общежитие,ул.Спартака,39а | 8564.6 | 1 | 0 | 674.0915
17217 | ул Спартака, 34а | УМВД по г.Твери, ул.Спартака,34а гараж, мех. мастерские | 8780.3 | 1 | 0 | 130.8395
17220 | ул 15 лет Октября, 8 | Жилой дом, 15 лет Октября ул.,8 | 2541.9 | 1 | 0 | 237.3612
17229 | ул Ротмистрова, 23/6 | жилой дом | 2606.5 | 0.68025 | 0.14772 | 117.6608
17239 | ул Орджоникидзе, 25а | Общежитие,ул.Орджоникидзе,25а | 2324.6 | 1 | 0 | 465.8061
17241 | ул Орджоникидзе, 25б | Магазин "АВАЛОН",ул.Орджоникидзе,25б ;Ателье "Арт-Ателье",ул.Орджоники | 2330.1 | 1 | 0 | 466.6998
17244 | ул Ротмистрова, 26 | Ротмистрова ул.,26 общежитие | 2703.8 | 0.68025 | 0.29339 | 122.989
17261 | ул Резинстроя, 10 | Резинстроя ул.,10 (т/у 2) | 2622.5 | 1 | 0 | 243.2951
17271 | ул Склизкова, 107 | Склизкова ул.,107 | 3200.4 | 1 | 0 | 433.3142
17272 | ул Тамары Ильиной, 21 | Тамары Ильиной ул.,21 | 3105.8 | 1 | 0 | 329.2345
17284 | пр-кт Победы, 70 | пр.Победы,70 | 2840.2 | 1 | 0 | 421.2396
17286 | пр-кт Победы, 74 | кафе | 3056.6 | 1 | 0 | 64.8907
17289 | пр-кт Победы, 72 | пр.Победы,72 | 2796 | 1 | 0 | 417.7708
17292 | пр-кт Победы, 74 | т/у 1 | 2965 | 1 | 0 | 399.7907
17298 | пр-кт Победы, 76 | Победы пр.,76 | 3003 | 1 | 0 | 632.279
17300 | пр-кт Волоколамский, 9 | Магазин, Волоколамский пр-т,9 ;Волоколамский пр.,9 | 3416.9 | 1 | 0 | 548.6623
17302 | пр-кт Победы, 76 | Магазин "Магнит" АО "Тандер" | 3042.2 | 1 | 0 | 73.9347
17304 | ул Коробкова, 14 | встроенные помещения | 10193.9 | 1 | 0 | 36.4504
17309 | пр-кт Чайковского, 46б | Склад (ИП Селезнев Сергей Михайлович) | 5169 | 1 | 0 | 6.7191
17310 | пр-кт Победы, 19 | Магазин "Цветы",пр.Победы,19 ;Победы пр.,19 | 3674.7 | 1 | 0 | 611.0209
17313 | ул Озерная, 18 | Озерная ул.,18 ;Магазин, ул.Озерная,18 | 2668.9 | 1 | 0 | 518.3163
17315 | ул Тамары Ильиной, 34 | Здание детсада №148 с бассейном, ул.Т.Ильиной,34 | 2912.9 | 1 | 0 | 856.3796
17316 | ул Лукина, 4 | Детский сад №4, ул.Лукина,4 | 2143.8 | 1 | 0.17349 | 104.8423
17317 | ул Баррикадная, 1 | Воскресенский собор,ул.Баррикадная,1 | 8874.2 | 1 | 0 | 674.2762
17325 | пр-кт Волоколамский, 8 | Магазин "Электрика",Волоколамский пр.,8 ;Магазин промтоваров, Волокола | 3930.8 | 1 | 0 | 399.1918
17329 | ул Ерофеева, 23 | ул.Ерофеева,23 | 3954.3 | 1 | 0 | 392.2086
17330 | наб Реки Лазури, 10 | наб.р.Лазури,10 | 2294.3 | 1 | 0.000302 | 266.5653
17331 | пр.Дарвина, д.13 | микробиологический лабораторный корпус | 10001.4 | 1 | 0 | 149.5944
17333 | ул Орджоникидзе, 3 | Орджоникидзе ул.,3 ;Стоматология,ул.Орджоникидзе,3 | 2240.7 | 1 | 0.007271 | 165.7121
17334 | ул Коробкова, 14 | жилой дом | 10190.5 | 1 | 0 | 407.5877
17340 | пр-кт Чайковского, 27б | Чайковского пр.,27б | 10661.4 | 1 | 0 | 611.3429
17341 | пр-кт Победы, 68 к3 | Победы пр-т,68 к. 3 | 3089.7 | 0.78542 | 0.9758 | 10.4446
17347 | ул Склизкова, 91 | ул.Склизкова,91 | 3135.6 | 1 | 0 | 427.8626
17348 | ул Орджоникидзе, 9 | Орджоникидзе ул.,9 | 2246.7 | 1 | 0.46047 | 103.4377
17350 | ул Лукина, 8 | Лукина ул.,8 | 2221.2 | 1 | 0.27303 | 320.6412
17367 | пр-кт Чайковского, 44 к3 | т/у 1 | 5148.5 | 1 | 0 | 569.6419
17371 | ул Склизкова, 35 | Склизкова ул.,35 | 3792.6 | 1 | 9.6e-05 | 100.9715
17389 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 1 гараж | 3317.1 | 1 | 0 | 197.7221
17395 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 3 Адм.зд. (0.125): лабор. авто. диагност (0.185) | 3261.7 | 1 | 0 | 607.2874
17406 | ул Гончаровой, 10 | Гончаровой ул.,10 | 9729.6 | 1 | 0 | 688.3361
17409 | пр-кт Волоколамский, 3 | административное здание, Волоколамский пр-т, 3 ;административное здани | 3016.8 | 1 | 0 | 192.0694
17413 | пр-кт Волоколамский, 3 | Волоколамский пр.,3 | 3057.1 | 0.99997 | 0.99997 | 0.0178
17418 | ул Арсения Степанова, 9 | Магазин (ООО "МАХИ") | 9402.6 | 1 | 0 | 20.1208
17425 | ул Пролетарская 6-я, 16 | 6-я Пролетарская ул.,16 | 9374.9 | 1 | 0 | 78.4718
17427 | ул Пролетарская 6-я, 17 | 6-я Пролетарская ул.,17 | 9417.1 | 1 | 0 | 78.4708
17429 | ул Пролетарская 6-я, 18 | 6-я Пролетарская ул.,18 | 9415.5 | 1 | 0 | 78.4737
17436 | ул Пролетарская 6-я, 26 | 6-я Пролетарская ул.,26 | 9484.1 | 1 | 0 | 239.4308
17438 | ул Коробкова, 13 | Коробкова ул.,13 | 9491 | 1 | 0 | 239.4328
17448 | ул Арсения Степанова, 11 | Д/С №11,ул.Степанова,11 | 9349 | 1 | 0 | 189.1378
17459 | ул.Спартака, д.36 | военкомат (0.02) пристройка (0.077) | 8686.4 | 1 | 0 | 185.341
17479 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2804 | 0.99243 | 0.99898 | 0.5313
17484 | пр-кт Чайковского, 21 | Адм. здание (0.022), нежилое строение (0.017) | 5008.1 | 1 | 0 | 84.7984
17489 | пр-кт Волоколамский, 2 | т/у 1 жилой дом | 3999.6 | 1 | 0 | 391.3876
17499 | ул Трехсвятская, 40 | Учебный корпус,ул.Трехсвятская,40 | 6426.3 | 1 | 0 | 169.5502
17507 | ул Орджоникидзе, 44 | Орджоникидзе ул.,44 ;Нежилое помещение,ОРДЖОНИКИДЗЕ ул.,44 ;Офис, ул.О | 3578.2 | 1 | 0 | 571.6307
17516 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 3) | 3340.1 | 0.85323 | 0.002395 | 961.3579
17519 | ул Орджоникидзе, 49 к7 | ул.Орджоникидзе,49 к.7 | 3415.2 | 0.99996 | 0.99984 | 0.0974
17525 | ул Фадеева, 16 | Фадеева ул.,16 ;Фадеева ул.,16 БОЛОТОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, Магазин " | 4900.6 | 1 | 0 | 297.4629
17531 | ул Орджоникидзе, 49 к6 | Орджоникидзе ул.,49 к.6 | 3436.1 | 0.9999 | 0.99982 | 0.1097
17535 | ул Склизкова, 88 | Склизкова ул.,88 | 3265 | 1 | 1 | 578.8051
17540 | пр-кт Волоколамский, 26 | Волоколамский пр.,26 ;Волоколамский пр.,26 СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 4929.9 | 1 | 0 | 309.0296
17543 | пер Садовый, 14 | Садовый пер.,14 | 3231.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 507.06
17547 | ул Фадеева, 9 | Магазин "Игровые приставки",ул.Фадеева,9 ;Фадеева ул., 9 | 5123 | 1 | 0 | 205.6399
17548 | ул 15 лет Октября, 62 к2 | 15 лет Октября ул.,62 к.2 | 3906 | 0 | 0.000444 | 186.3474
17551 | пер Трудолюбия, | КНС №2а, пер.Трудолюбия | 8043.5 | 1 | 0 | 264.2373
17552 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 1-2 очередь - офисы | 4448.7 | 1 | 0 | 112.4776
17554 | пр-кт Волоколамский, 27к.1 | т/у 3 (2 оч. строительства) | 4510.5 | 1 | 0 | 168.0234
17562 | ул Фадеева, 34 к2 | Фадеева ул.,34 к.2 | 4079.7 | 1 | 0 | 423.7751
17566 | ул Ипподромная, 1 | Ипподромная ул.,1 | 4842.7 | 1 | 0 | 641.9624
17570 | пер Спортивный, 3а | Спортивный пер., 3а | 3301.4 | 0.85505 | 0.001301 | 235.3849
17573 | ул Ипподромная, 19 | Ипподромная ул.,19 | 3958.9 | 0 | 0.000445 | 128.1138
17575 | ул Бебеля, 44 | Бебеля ул., 44 | 7915.8 | 1 | 0 | 154.5579
17578 | ул Терещенко, 39 к3 | Терещенко ул.,39 к.3 | 4621.1 | 0.60022 | 0 | 64.8334
17580 | ул Богданова, 26/17 | Богданова ул.,26/17 ;Магазин "Тверской купец",ул.Богданова,26/17 | 3964.3 | 0 | 0.000446 | 364.5387
17583 | ул Ипподромная, 18 | Детский сад №105,ул.Ипподромная,18 | 4426.8 | 1 | 0 | 407.7895
17585 | ул Склизкова, 48 | Автосервис, офис, ул.Склизкова,48 (Лит. Б.Б1)(Лит. Б2) | 4458.3 | 1 | 0 | 106.6368
17590 | пер Университетский, 5 | Университетский пер.,5 ;Университетский пер.,5 ИП ДРАНИЦЫНА А.В. Закус | 4997.3 | 1 | 0 | 277.1881
17594 | ул Склизкова, 70 к3 | Склизкова ул.,70 к.3 (т/у 1) | 2153.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 523.6521
17599 | ул Склизкова, 48 | Административное здание (т/у 2) | 4587.8 | 1 | 0 | 172.1467
17601 | ул Фадеева, 30 | Здание детсада, ул.Фадеева,30 | 4248.7 | 1 | 0 | 406.5403
17605 | ул Фадеева, 38 к1 | Фадеева ул.,38 к.1 | 4303.9 | 1 | 0 | 569.4673
17607 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 (т/у 1) | 8154.1 | 1 | 0 | 489.2462
17612 | ул Склизкова, 104 | ул.Склизкова,104 | 3850.1 | 0.99913 | 0.99994 | 0.0426
17615 | ул Александра Завидова, 36 | А.Завидова ул.,36 | 4914.3 | 1 | 0.23727 | 144.2636
17618 | пер Спортивный, 1а | Адм. зд., Лит. Ж, Лит. Е,Е1 = 0.134 | 11246.1 | 1 | 0 | 87.1974
17621 | пер.Беляковский, д.22 | магазин "Продукты" | 8603.5 | 1 | 0 | 19.4082
17624 | ул Богданова, 22 к2 | Жилой дом, Богданова ул.,22 к.2 | 3817.3 | 0 | 0.00044 | 221.2766
17625 | ул 15 лет Октября, 64/23 | 15 лет Октября ул.,64/23 | 3963.6 | 0 | 0.000445 | 128.1124
17642 | ул Ипподромная, 6а | Ипподромная ул.,6а | 4616.8 | 0.97232 | 0 | 110.2243
17647 | ул Софьи Перовской, 14 | (т/у 2) | 7658.4 | 1 | 0 | 424.7861
17657 | ул Достоевского, 2б | Административное здание, гараж, ул.Достоевского,2б | 6677.3 | 1 | 0 | 78.6072
17662 | пр-кт Чайковского, 31 | т/у 2 | 11101.6 | 1 | 0 | 559.5496
17669 | ул Софьи Перовской, 15 | Гараж,ул.С.Перовской,15 | 7299.2 | 1 | 0 | 61.0067
17670 | ул Терещенко, 31 | Терещенко ул.,31 | 4757.6 | 0.97232 | 0 | 115.2847
17672 | ул Софьи Перовской, 15 | Отдел археологии,ул.С.Перовской,15 | 7321.4 | 1 | 0 | 165.8665
17673 | ул Терещенко, 35 | Терещенко ул.,35 | 4791.8 | 0.97232 | 0 | 113.525
17674 | пр-кт Волоколамский, 28 | Магазин "Твоя книга",Волоколамский пр.,28 ;Магазин,Волоколамский пр.,2 | 4913.6 | 1 | 0 | 443.7834
17680 | пер Университетский, 11 | Университетский пер.,11 | 4984.5 | 1 | 0 | 228.3204
17684 | ул Терещенко, 33а | Терещенко ул.,33а | 4762.1 | 0.97232 | 0 | 114.2848
17686 | ул. Софьи Перовской д.45/24 | Торгово-офисное помещение | 8614.4 | 1 | 0 | 20.0412
17689 | ул Терещенко, 37 | Детский сад №40,ул.Терещенко,37 | 4814.7 | 0.97232 | 0 | 123.9376
17692 | ул Софьи Перовской, 7 | Здание роддома, ул.С.Перовской,7 | 7317.5 | 1 | 0 | 346.276
17693 | пер Университетский, 9 | нежилое помещение, УНИВЕРСИТЕТСКИЙ пер.,9 ;Университетский пер., 9 ;Ун | 4937.3 | 1 | 0 | 301.4146
17700 | ул Достоевского, 10а | Административное здание школы,ул.Достоевского,10а | 6905.1 | 1 | 0.99811 | 128.8904
17703 | пр-кт Волоколамский, 24 | Офис ВОП №1, Волоколамский пр-т,24 ;Нежилое помещение,Волоколамский пр | 4951.6 | 1 | 0 | 496.3726
17707 | ул Александра Завидова, 30 | А.Завидова ул.,30 ;А.Завидова ул.,30 Мусаев А.А., Офис | 5174.6 | 1 | 0 | 298.3718
17713 | ул Фадеева, 17 | Салон-студия красоты,ул.Фадеева,д.17 ;Фадеева ул.,17 | 5043.2 | 1 | 0 | 269.0197
17718 | наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6552 | 1 | 0 | 120.7381
17719 | ул Фадеева, 15 | нежилое помещение №10, ФАДЕЕВА ул Центральный р-н.,15 ;нежилое помещен | 4982.4 | 1 | 0 | 305.3551
17723 | ул Фадеева, 13 | Здание д/сада №33,ул.Фадеева,13 | 4928.6 | 1 | 0 | 258.8626
17727 | пер Университетский, 9а | Тверской областной "Бизнес Инкубатор", Университетский пер.,9а | 4902.8 | 1 | 0 | 185.4725
17730 | ул Брагина, 6а | Административное здание, ул.Брагина,6а | 6827 | 1 | 0 | 284.4601
17734 | ул Склизкова, 116 | ул.Склизкова,116 | 3988.9 | 1 | 0 | 826.0499
17737 | ул Достоевского, 15/10 | ж/д, пристройка 1 (0.019532), подвал (0.004903) | 6947.1 | 1 | 0 | 169.2568
17750 | пер.Беляковский, д.1 | Флюростанция, поликлиника №1 | 8804.8 | 1 | 0 | 581.2137
17759 | наб Реки Тьмаки, 18 | Здание науч.-производ. лаборатории | 6666.2 | 1 | 0 | 456.5506
17777 | наб Краснофлотская, 4 | Клиника восстановительной медицины, Краснофлотская наб.,4 ;Краснофлотс | 7734.6 | 1 | 0 | 413.574
17779 | ул Циммервальдская, 1/40 | Административное здание,ул.Циммервальдская,1/40 | 7644.6 | 1 | 0 | 136.4208
17782 | пер Беляковский, 30 | Беляковский пер.,30 | 8386.3 | 1 | 0 | 85.4641
17789 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | ЦИС, ОГЭ, ремонтная служба, склад ПРО | 8217.7 | 1 | 0 | 168.7711
17795 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | термич. участок, здание участка "стеклопакетов" | 8175.7 | 1 | 0 | 2273.3305
17801 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | цех штампов, ОГК, ОГТ | 8221.7 | 1 | 0 | 3275.8122
17803 | ул Коминтерна, 47 | ОАО "Турист"(гостиница(0.207-0.206), "МК-Сервис"(0.243-0.284)) | 3129.1 | 0.85505 | 0.000605 | 1020.3154
17807 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | Заводоуправление, столовая | 8311.7 | 1 | 0 | 208.1657
17814 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | цех ТНП, АБК, Медпункт, АСУ | 8249.7 | 1 | 0 | 1281.1385
17818 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | склад песка, компрессорная, ЦЗЛ | 8109.7 | 1 | 0 | 211.4784
17822 | пер Беляковский, 48 | Админ.здание,мастерские,Беляковский пер.,48 | 7447.9 | 1 | 0 | 218.4919
17827 | проезд Зеленый, 45 к10 | (т/у 2) | 3863.4 | 1 | 0.99982 | 0.1023
17828 | пер Беляковский, 37а | Мастерская,Беляковский пер.,37а | 7434 | 1 | 0 | 34.4389
17837 | ул Богданова, 24 к2 | Богданова ул.,24 к.2 | 3926.9 | 0 | 0.000444 | 221.2858
17842 | ул Бебеля, 3 | Кафе "Музкафе",ул.Бебеля,3 ;Магазин "БЭСТ",БЕБЕЛЯ ул.,3 ;ООО "ФОРУМ ТВ | 6422.1 | 1 | 0 | 961.0049
17848 | ул Орджоникидзе, 49д | медпункт (Центр диагностики") | 3709.1 | 1 | 0.62635 | 36.3867
17850 | ул Орджоникидзе, 49д | Хоз. корпус | 3620.1 | 1 | 0.14508 | 89.9887
17852 | ул Орджоникидзе, 49д | Оранжерея | 3667.8 | 1 | 0.40156 | 129.4148
17855 | проезд Зеленый, 45 к10 | (т/у 1) | 3889.6 | 1 | 0.99986 | 0.15
17870 | ул Ипподромная, 20 | Ипподромная ул.,20 | 4027.6 | 1 | 0 | 382.9585
17872 | ул Александра Попова, 33 | А.Попова ул.,33 | 4876.4 | 1 | 0.015147 | 227.6561
17873 | ул Ипподромная, 26 | СОШ №33,ул.Ипподромная,26 | 3860.7 | 1 | 0 | 776.5159
17880 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 (т/у 3) | 8132.7 | 1 | 0 | 292.7083
17887 | тер Бобачевская роща, ст.1 | Основное здание санатория, Бобачевская роща | 3678.5 | 1 | 0 | 1088.0691
17889 | тер Бобачевская роща, | Поликлиника, Бобачевская роща | 3762.5 | 1 | 0 | 1094.592
17901 | ул.С.Перовской, д.2 | ту-4 | 7710.1 | 1 | 0 | 560.36
17907 | ул Учительская, 39 | т/у 4 | 7862.1 | 1 | 0 | 300.9967
17909 | ул Учительская, 39 | т/у 3 | 7825 | 1 | 0 | 546.0658
17910 | ул Учительская, 39 | т/у 2 | 7785.3 | 1 | 0 | 300.9992
17914 | пер Трудолюбия, 30 | Трудолюбия пер.,30 (т/у 1) | 7721.4 | 1 | 0 | 563.4716
17915 | ул Циммервальдская, 24 | Циммервальдская ул.,24 | 7925.5 | 1 | 0 | 735.1733
17922 | пер Спортивный, 1а | Лит. Б (0.339836 0.1 -), Лит. И (0.003052 - -) | 11367.7 | 1 | 0 | 946.6832
17923 | пер Спортивный, 1а | Производственное здание (Лит. В) | 11444.6 | 1 | 0 | 184.4841
17940 | ул. Ротмистрова, 27 (Лит. Ж) | Вспомогательно-бытовой корпус | 2692.7 | 1 | 0 | 112.1816
17943 | пер.Спортивный, д.1а | Гараж (Лит. К) | 11428.1 | 1 | 0 | 108.8058
17948 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 2 | 11425.3 | 1 | 0 | 269.1587
17955 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 4 | 11463.5 | 1 | 0 | 328.3554
17961 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 5 | 11501.5 | 1 | 0 | 247.9581
17966 | ул.Учительская, д.59 | ул.Учительская д.59 | 8150 | 1 | 0 | 49.6735
17971 | пер Александровский, 9 | Административное здание | 11542.9 | 1 | 0 | 291.5662
17975 | пер Беляковский, 21 | Стоматологическая поликлиника,Беляковский пер.,21 | 8176.8 | 1 | 0 | 829.8077
17976 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 3 | 11447.2 | 1 | 0 | 326.1953
17977 | ул Софьи Перовской, 47 | Травматологическое отделение | 8336.8 | 1 | 0 | 458.9431
17982 | ул.С.Перовской, д.47/18 | канцелярия | 8446.2 | 1 | 0 | 51.0964
17984 | ул Софьи Перовской, 47 | лор | 8460.5 | 1 | 0 | 179.1459
17988 | ул Склизкова, 60 | магазин "Акватория",ул.Склизкова,60 ;Склизкова ул.,60 | 3781 | 0 | 0.00044 | 140.923
17992 | ул 15 лет Октября, 54/62 | 15 лет Октября ул.,54/62 | 3810.5 | 0 | 0.000439 | 128.1121
17996 | ул 15 лет Октября, 56 | 15 лет Октября ул.,56 | 3791.3 | 0 | 0.000439 | 128.1083
18007 | ул. Бебеля д.53 | Пищеблок | 8405.4 | 1 | 0 | 812.5466
18008 | ул 15 лет Октября, 58 к1 | 15 лет Октября ул.,58 к.1 | 3827.7 | 0 | 0.00044 | 128.1082
18012 | ул 15 лет Октября, 58 к2 | 15 лет Октября ул.,58 к.2 | 3811.9 | 0 | 0.00044 | 186.337
18018 | ул 15 лет Октября, 62 к1 | 15 лет Октября ул.,62 к.1 | 3919.6 | 0 | 0.000444 | 128.1128
18025 | ул Ипподромная, 21 | Ипподромная ул.,21 | 3977.5 | 0 | 0.000446 | 128.1126
18030 | ул Склизкова, 56/20 | Магазин,СКЛИЗКОВА,56/20 ;САРАФЯН АРАМ ФЕЛИКСОВИЧ, Магазин промышленных | 3814.3 | 0 | 0.000439 | 121.1181
18037 | ул Богданова, 22 к1 | Магазин "Продукты",ул.Богданова,22 к.1 ;Магазин "Промтовары",Богданова | 3821.8 | 0 | 0.000439 | 221.2734
18045 | ул Софьи Перовской, 28 | Магазин, ул.С.Перовской,28 ;Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), С. | 7749.9 | 1 | 0 | 385.1596
18048 | ул Ипподромная, 9/27 | Административное здание,ул.Ипподромная,9/27 | 4282.9 | 1 | 0 | 104.4998
18056 | ул Софьи Перовской, 26 | Парикмахерская(подвал), С.Перовской,26 ;Магазин "Домовенок",ул.С.Перов | 7772.6 | 1 | 0 | 215.8753
18065 | пер Беляковский, 26 | Беляковский пер.,26 | 8269.8 | 1 | 0 | 438.1768
18068 | ул.Склизкова, д.48 | Гараж Обл. (Лит. В) | 4414.8 | 1 | 0 | 8.6357
18071 | ул Склизкова, 90 | Склизкова ул.,90 | 3298.2 | 1 | 1 | 569.9058
18079 | ул Склизкова, 92 | Здание детсада №159 с бассейном, ул.Склизкова,92 | 3249.7 | 1 | 0 | 814.7349
18095 | наб Краснофлотская, 3 | Гараж,Краснофлотская наб.,3 | 7504.5 | 1 | 0 | 49.3655
18100 | ул Склизкова, 98 | Склизкова ул.,98 | 3410.9 | 0.99996 | 0.99967 | 0.1919
18105 | ул Склизкова, 94 | Склизкова ул.,94 | 3451.2 | 0.99996 | 0.99982 | 0.1885
18116 | ул Орджоникидзе, 40/76 | Офис,ОРДЖОНИКИДЗЕ ул.,40/76 ;ПБОЮЛ БЛОХИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Пари | 3586.3 | 1 | 0 | 424.8857
18123 | ул Склизкова, 74 | Офис, ул.Склизкова,74 ;Склизкова ул.,74 | 3678.6 | 1 | 0 | 459.572
18125 | ул Склизкова, 112 | ОАО "ЦентрТелеком",нежилое помещение, ул. Склизкова, 112 ;ул.Склизкова | 3937.7 | 1 | 0 | 449.0247
18138 | ул Дмитрия Донского, 44/1 | Донского Дмитрия ул.,44/1 общежитие | 7426 | 1 | 0 | 308.4577
18139 | ул Склизкова, 110 | ул.Склизкова,110 | 3894.5 | 0.99913 | 0.99994 | 0.0773
18145 | ул Циммервальдская, 2 | Циммервальдская ул.,2 | 7435.8 | 1 | 0 | 365.233
18148 | ул Ипподромная, 7 | (т/у 1) | 4373.2 | 1 | 0 | 799.6659
18151 | ул Склизкова, 70 к1 | Склизкова ул.,70 к.1 | 2257.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 968.9718
18154 | ул Склизкова, 106 | ул.Склизкова,106 | 3841.1 | 0.99913 | 0.99994 | 0.0431
18157 | пр-кт Чайковского, 98 | Парикмахерская | 3431.7 | 0.85505 | 0.00013 | 66.7261
18164 | ул Склизкова, 102 | Склизкова ул.,102 | 3872.6 | 0.99913 | 0.99993 | 0.0428
18178 | пер Трудолюбия, 45 | пер.Трудолюбия,45 | 7424.7 | 1 | 0 | 916.8086
18179 | ул Богданова, 27 | Богданова ул.,27 | 4371.2 | 1 | 0.25797 | 169.9428
18189 | ул Орджоникидзе, 46 к2 | Орджоникидзе ул.,46 к.2 | 3691.4 | 1 | 0 | 529.4692
18192 | ул Орджоникидзе, 46 к1 | ул.Орджоникидзе,46 к.1 | 3637.9 | 1 | 0 | 476.3614
18197 | ул Фадеева, 11 | Фадеева ул.,11 | 5200.1 | 1 | 0 | 300.26
18211 | ул Орджоникидзе, 42 к1 | Орджоникидзе ул.,42 к.1 | 3608.1 | 1 | 0 | 462.8168
18212 | ул Дмитрия Донского, 37 | Административное здание | 7509.5 | 1 | 0 | 318.8686
18219 | ул Александра Попова, 29 | Адм. зд. (Лит. А - 0.1274), (Лит. А1 - 0.0058), гараж(0.155265) | 4983.1 | 1 | 0.46787 | 587.5697
18220 | пер Трудолюбия, 32 | Трудолюбия пер.,32 | 7758.9 | 1 | 0 | 598.0343
18225 | пр-кт Чайковского, 31 | т/у 1 | 11047.5 | 1 | 0 | 784.1788
18226 | пер Трудолюбия, 45/28 | Нежилое помещение ,пер.Трудолюбия,45/28 ;Трудолюбия пер.,45/28 | 7667.1 | 1 | 0 | 439.667
18231 | пер Спортивный, 2 к2 | Спортивный пер., 2 к.2 | 10966.1 | 1 | 0 | 719.9133
18239 | ул Орджоникидзе, 45 | Нежилое помещение,ул.Орджоникидзе,45 ;Орджоникидзе ул.,45 | 3592.8 | 1 | 0 | 432.8199
18250 | пр-кт Волоколамский, 31 | Центральный суд | 4511.3 | 1 | 0 | 323.511
18251 | ул Коминтерна, 18 | Багажное отделение (0.04) ;Старый вокзал (0.35) | 3354.1 | 0 | 0.39987 | 603.3107
18254 | пр-кт Волоколамский, 14 | Магазин "Рыболов",ВОЛОКОЛАМСКИЙ пр-т.,14 ;Офис,Волоколамский пр-т,14 ; | 4837.9 | 1 | 0 | 562.9165
18266 | ул Коминтерна, 47/102 | Торговый комплекс (ООО "Авангард") | 3162.6 | 0.85505 | 0.001136 | 387.8515
18269 | ул. Александра Попова, 34 | ГКОУ "Тверская Школа №3" | 4782.9 | 1 | 0 | 124.7762
18270 | пер Трудолюбия, 37 | Трудолюбия пер.,37 | 8209.1 | 1 | 0 | 626.1016
18271 | ул Фадеева, 18 | Фадеева ул.,18 | 4864.5 | 1 | 0 | 288.1569
18272 | пер Трудолюбия, 41 | Трудолюбия пер.,41 | 8159.2 | 1 | 0 | 445.7319
18275 | пр-кт Волоколамский, 27к.1 | т/у 2 (офисы 1оч (0.01564) и 2 оч(0.012135)) | 4459.9 | 1 | 0 | 56.6658
18277 | ул Софьи Перовской, 8 | Кафе "Берлога",С.Перовской ул.,8 ;ИП АНИЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, Магази | 7328 | 1 | 0 | 324.101
18281 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 (т/у 2) | 8119.9 | 1 | 0 | 310.3406
18286 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | РМЦ, модельный участок, кузница, электроцех | 8121.7 | 1 | 0 | 3302.3319
18288 | ул Учительская, 6 к1 | ж/д (т/у 1) 1 и 2 очередь | 7584.8 | 1 | 0 | 1128.7498
18290 | пр-кт Волоколамский, 22 | Волоколамский пр.,22 ;Волоколамский пр.,22 ИП ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ | 4623.6 | 1 | 0 | 549.9432
18293 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 (т/у 3) | 8151.6 | 1 | 0 | 681.5444
18297 | ул Ипподромная, 6б | Ипподромная ул.,6б | 4582.7 | 0.97232 | 0 | 109.998
18299 | ул Ипподромная, 10 | Ипподромная ул.,10 | 4715.2 | 0.97232 | 0 | 113.1715
18310 | пер Беляковский, 9 | Поликлиника №1,Беляковский пер.,9 | 8654.7 | 1 | 0 | 384.375
18311 | пр-кт Волоколамский, 18 | Волоколамский пр.,18 ;Волоколамский пр.,18 ООО "РЕЛЭКС", Магазин "Круи | 4619.4 | 1 | 0 | 562.7492
18317 | пер Беляковский, 12а | Здание д/сада №38,Беляковский пер.,12а | 8729.4 | 1 | 0 | 287.7048
18318 | ул Склизкова, 38 | Склизкова ул.,38 | 4416.6 | 1 | 0 | 460.3256
18323 | ул Орджоникидзе, 45а | Детский сад №116,ул.Орджоникидзе,45а | 3611 | 1 | 0 | 289.8993
18330 | ул Орджоникидзе, 43 к1 | ГАПОН ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА, Офис, ул.Орджоникидзе,43 к.1 ;Орджоникидзе у | 3505.1 | 1 | 0 | 445.2882
18337 | ул Орджоникидзе, 43 к2 | Орджоникидзе ул.,43 к.2 | 3524.1 | 1 | 0 | 449.2022
18339 | ул Орджоникидзе, 43б | ул.Орджоникидзе,43б | 3557.3 | 1 | 0 | 431.6994
18342 | ул Александра Попова, 35 к1 | А.Попова ул.,35 к.1 | 4950.1 | 1 | 0.35325 | 84.5042
18349 | ул Склизкова, 84 к1 | Склизкова ул.,84 к.1 | 3491 | 1 | 0 | 254.7104
18352 | ул Бебеля, 53 | Инфекционное отделение | 8406.3 | 1 | 0 | 641.4589
18361 | ул Склизкова, 84 к2 | Склизкова ул.,84 к.2 | 3529 | 1 | 0 | 246.6764
18366 | ул Орджоникидзе, 41/78 | Интернет клуб,ОРДЖОНИКИДЗЕ ул.,41/78 ;Офис, ул.Орджоникидзе,41/78 ;Апт | 3479.6 | 1 | 0 | 412.4884
18367 | ул Склизкова, 80 | Склизкова ул.,80 | 3390.5 | 1 | 0 | 416.8946
18370 | ул Учительская, 1 | Офис №1, ул. Учительская, 1 ;Офис №2, ул. Учительская, 1 ;Офис №3, ул. | 7471.6 | 1 | 0 | 111.448
18373 | ул Фадеева, 14 | Фадеева ул.,14 | 4947 | 1 | 0.32184 | 218.5882
18379 | ул Учительская, 49 | УЧИТЕЛЬСКАЯ ул.,49 | 8403.5 | 1 | 0 | 260.2415
18382 | ул Александра Завидова, 34 | А.Завидова ул.,34 | 4872.8 | 1 | 0.10529 | 105.5527
18384 | ул Александра Попова, 35 | А.Попова ул.,35 | 4993.7 | 1 | 0.50093 | 136.7781
18387 | ул Дмитрия Донского, 35а | Административное зд-е, гараж | 7456 | 1 | 0 | 649.6326
18388 | ул Учительская, 13/34 | Общественная организация родителей детей-инвалидов г. Твери, ул.Учител | 7471.4 | 1 | 0 | 546.1771
18390 | ул Склизкова, 82 | Склизкова ул.,82 | 3418.4 | 1 | 0 | 419.9709
18415 | ул.1-я Поселковая, д.4 | вч 03166, казарма № 20 ту-1 | 1207.1 | 1 | 0 | 303.2338
18420 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1397.6 | 1 | 0 | 62.1922
18428 | наб Реки Лазури, 20 | Административное здание (т/у 1) | 2230.6 | 1 | 0 | 849.877
18471 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5806.5 | 1 | 0 | 555.4693
18481 | ул А. Дементьева д.34 | Административное здание, | 4408.7 | 1 | 0 | 1854.5011
18486 | ул Московская, 24 к3 | жил. д. (0.29605 - 0.07721);Адм. зд.(0.0755) | 3453.2 | 1 | 0 | 839.5047
18490 | ул Крылова, 11 | ГКУ Центр ППМС - помощи | 4516.2 | 1 | 0.10131 | 95.1735
18496 | пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5245.2 | 1 | 0 | 599.4052
18497 | пр-кт Комсомольский, 7 | Салон "Ева",Комсомольский пр-т,7 ;Турагентство "Апельсин",Комсомольски | 5036.3 | 1 | 0 | 630.0775
18502 | ул Новоторжская, 12а | Торгово-офисный центр, ул. Новоторжская,12а | 6758.7 | 1 | 0 | 168.7379
18503 | пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5453.5 | 1 | 0 | 326.3475
18504 | ул Московская, 39а | Детский сад №51, ул.Московская,39а | 3210.5 | 1 | 0 | 314.6582
18509 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 (т/у 5) | 3306.3 | 1 | 0 | 70.2613
18510 | ул Советская, 29 | т/у №1 | 6808 | 1 | 0 | 193.9682
18514 | пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5410.6 | 1 | 0 | 265.464
18518 | ул Советская, 27 | т/у №2 в д.29 | 6811.7 | 1 | 0 | 142.3497
18520 | ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2050.6 | 1 | 0 | 550.9583
18529 | ул Трехсвятская, 35;ул Трехсвятская, 35а | ООО "Алькор и Ко"(0.083976) д.35 (0.058299) | 6791.5 | 1 | 0 | 271.2772
18531 | ул Московская, 24 к1 | Департамент ЖКХ | 3394.1 | 1 | 0 | 73.5481
18534 | пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5363.9 | 1 | 0 | 233.2072
18540 | ул Вагжанова, 4 | Офис, ул.Вагжанова,4 ;Офис "Автозапчасти",ул.Вагжанова,4 ;Вагжанова ул | 3174.3 | 1 | 0 | 516.0166
18543 | ул Советская, 25 | Офис ООО ИД "Тверское княжество", ул. Советская,25 (2-й этаж) ;Офис, у | 6767.5 | 1 | 0 | 163.8658
18545 | пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5452.2 | 1 | 0 | 326.9086
18555 | ул Крылова, 4 | ул.Крылова,4 (кв.1-33) (т/у 1) | 4432.4 | 1 | 0 | 863.7565
18557 | ул Малая Самара, 2 | т/у 1 (1 очередь) | 3814.6 | 0.75194 | 1e-06 | 311.9211
18559 | ул Мусоргского, 28 | Нежилое помещение (офисы 8,9,10),ул.Мусоргского,28 ;Офис,ул.Мусоргског | 5628.2 | 1 | 0 | 228.7935
18566 | пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5327.7 | 1 | 0 | 232.2268
18575 | ул Скворцова-Степанова, 8 | Магазин "Рубанок на Скв.Степанова",ул.Скв.Степанова,8 ;СКВОРЦОВА-СТЕПА | 5163.8 | 1 | 0 | 289.0929
18577 | ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4057.5 | 1 | 0 | 636.45
18578 | ул Пушкинская, 2б | Пушкинская ул.,2б ;Офис "Профит-Т",ул.Пушкинская,2б оф.2 | 4592.8 | 1 | 0.79109 | 15.8129
18582 | б-р Шмидта, 4а/22 | 2-й этаж административного здания (собственник Беляков Д.И.),ул.Шмидта | 4511.3 | 1 | 0 | 309.6872
18585 | пер Никитина, 9 | Никитина пер., 9 | 5422.9 | 1 | 0 | 504.7183
18596 | ул Московская, 24 к2 | Московская,24 к.2 | 3411.7 | 1 | 0 | 987.7839
18600 | пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5358.9 | 1 | 0 | 233.1085
18601 | ул Московская, 24 к1 | 0 | 3367.4 | 1 | 0 | 1001.6998
18608 | пр-кт Тверской, 13 | Офис, Тверской пр-т, д. 13 ;Магазин,Тверской пр.,13 ;Магазин "Бельё.ру | 6625 | 1 | 0 | 481.9049
18612 | ул Московская, 111 | Нежилое помещение (комн.1,9,10), ул.Московская,111 ;Нежилое помещение, | 2462.9 | 1 | 0 | 1250.0868
18636 | ул Лидии Базановой, 5 | ул.Базановой,5 (1 очередь, т/у 1 - ж.д) | 4188.6 | 1 | 0 | 677.0547
18644 | ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4388.5 | 1 | 0 | 538.5875
18657 | ул Советская, 18 | Советская ул.,18 | 6596.9 | 1 | 0 | 219.625
18661 | пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Административное здание (суд) | 6725.8 | 1 | 0 | 619.1504
18662 | ул Вокзальная, 7 | Гараж(лит.Е),ул.Вокзальная,7 | 3439.5 | 1 | 0.32136 | 33.0493
18667 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4873.8 | 1 | 0 | 322.3123
18674 | проезд Театральный, 3а | 0 | 6257.7 | 1 | 0 | 273.1733
18675 | ул Вагжанова, 9 | Редакционный корпус,Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Тверь" | 3339.3 | 1 | 0 | 859.7817
18677 | наб Михаила Ярославича, 1 | ресторан (ООО "Костер") | 6814.1 | 1 | 0 | 75.9082
18685 | ул Вагжанова, 6 | Административное зд-е, хозяйственный блок,ул.Вагжанова,6 | 3123.8 | 1 | 0 | 2002.9944
18698 | ул.Советская, д.14 | Дом Дворянского собрания | 6371.3 | 1 | 0 | 438.9168
18699 | ул Вокзальная, 7 | Административное здание (лит.Г),ул.Вокзальная,7 | 3511.1 | 1 | 0.91555 | 27.547
18705 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин "Автозапчасти",ул.Ск.-Степанова,26 ;Магазин,ул.Ск.-Степанова,2 | 4769.8 | 1 | 0 | 356.427
18711 | Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 2) | 5079.1 | 1 | 0 | 1326.5165
18719 | ул Скворцова-Степанова, 34,36 | жилая часть д.34,36 | 4500.8 | 1 | 0 | 839.1501
18720 | ул Ивана Седых, 6 | Ив.Седых ул.,6 | 6129 | 1 | 0 | 237.2788
18728 | ул Малая Самара, 9 | т/у 3 | 3588.9 | 0.99878 | 0.99971 | 0.0908
18736 | пер Студенческий, 28 | Адм.здание (Лит. А, А-1, А-2) | 7087.1 | 1 | 0 | 1740.134
18740 | ул Ивана Седых, 4 | Нежилое помещение, ул.И.Седых,4 ;Ив.Седых ул.,4 | 6153.2 | 1 | 0 | 237.0394
18746 | ул Вокзальная, 7 | Спортивный корпус (лит.Б,В,В1),ул.Вокзальная,7 | 3493.1 | 1 | 0.78552 | 44.0705
18749 | пер Студенческий, 31 | Военный суд,Студенческий пер.,31 | 6435.3 | 1 | 0 | 153.1506
18752 | пр-кт Тверской, 14 | Перинатальный центр,Тверской пр.,14 | 6314.4 | 1 | 0 | 206.322
18753 | ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2975.6 | 1 | 0 | 655.8316
18757 | ул Симеоновская, 30 | Жилой дом, ул.Симеоновская,30 | 5049.1 | 1 | 0 | 693.4284
18760 | ул Симеоновская, 30 | Жилой дом, ул.Симеоновская,30 ;Магазин, ул Симеоновская, 30 (кв.1) ;Тв | 5051.8 | 1 | 0 | 613.5065
18763 | ул Павлова, 12 | Павлова ул.,12 | 4111.4 | 1 | 0 | 99.4154
18764 | ул Скворцова-Степанова, 7 | Скв.-Степанова ул.,7 | 5410.4 | 1 | 0 | 856.8612
18766 | пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5317.6 | 1 | 0 | 495.7697
18770 | ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4718.6 | 1 | 0 | 711.8768
18774 | наб Степана Разина, 20 | Управ. по культуре, спорту и делам молодежи | 6957.8 | 1 | 0 | 89.094
18778 | б-р Радищева, 40 | торг.-офис. | 6894.2 | 1 | 0 | 148.5503
18791 | ул Крылова, 24 | часть т/у №2 в т/у д.26 по ул. Салтык.-Щедрина | 4150.6 | 1 | 0 | 71.0118
18793 | ул Крылова, 22;ул Крылова, 24 | часть т/у №2 в т/у д.26 по ул. Салтык.-Щедрина | 4155.4 | 1 | 0 | 57.9488
18797 | наб Степана Разина, 42 | Ст.Разина наб.,42 | 3809.1 | 1 | 0 | 111.221
18807 | наб.С.Разина, д.20 (Лит. Б, Б1) | Административное здание (ООО "Профит") | 6927.3 | 1 | 0 | 166.784
18824 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4220.9 | 1 | 0 | 351.1179
18830 | ул Московская, 10 | Московская,10 | 3586.4 | 0.99881 | 0.99976 | 0.1985
18831 | ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5104.5 | 1 | 0 | 117.6396
18837 | б-р Шмидта, 13/16 | ГБОУ СКОШ VII вида,ул.Шмидта,13/16 | 4227.3 | 1 | 0 | 840.993
18839 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 3) | 2026.3 | 1 | 0 | 279.0195
18852 | ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 1) | 2299.1 | 1 | 0 | 859.4886
18854 | ул Кольцевая, 80 | встроенные помещения (т/у 4) | 2303.1 | 1 | 0 | 39.0214
18858 | ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 2) | 2330.6 | 1 | 0 | 182.0607
18860 | ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 3) | 2353 | 1 | 0 | 195.4845
18866 | ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2330.8 | 1 | 0 | 646.3439
18870 | ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2375.6 | 1 | 0 | 273.5405
18874 | ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2392.3 | 1 | 0 | 274.1705
18876 | ул Кольцевая, 82 к1 | ул. Кольцевая, 82 корпус 1 | 2422.6 | 1 | 0 | 366.843
18881 | ул Карпинского, 1/1 | Административное здание,ул.Карпинского,1/1 | 4970.9 | 1 | 0 | 107.6254
18885 | ул.Московская, д.66 | военный комиссариат(бойлер откл., опломб.) | 3627.2 | 1 | 0 | 319.757
18887 | ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 5002 | 1 | 0 | 180.4341
18893 | ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Профессиональный лицей №39 (техникум, училище) | 4296.6 | 1 | 0 | 1053.4883
18894 | ул Московская, 66а | ВК Тверской области в/г 112,сборный пункт (гвс = 0.157 - откл, опломб. | 3591.5 | 1 | 0 | 365.8428
18896 | ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5054.4 | 1 | 0 | 63.2278
18902 | ул Симеоновская, 22 | Административное здание,ул.Симеоновская,22 | 4755.5 | 1 | 0 | 83.8047
18909 | пр-кт Тверской, 6 | ТВЕРСКОЙ пр-т.,6 ;Административное зд-е,Тверской пр.,6 | 4761.1 | 1 | 0 | 547.9407
18910 | ул Фурманова, 7 | Нежилое помещение,ул.Фурманова,7 ;Фурманова ул.,7 | 4589.5 | 1 | 0 | 729.6932
18913 | ул Благоева, 8 к1 | Благоева ул.,8 к.1 | 4525.9 | 1 | 0 | 553.3496
18917 | ул.Симеоновская, д.30/27 | Гостиница | 4727.9 | 1 | 0 | 1642.4173
18918 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22а | Школа №53, ул.З.Коноплянниковой,22а | 4201.8 | 1 | 0 | 1244.9913
18921 | ул Фурманова, 9 | Стоматологический кабинет,ул.Фурманова,9 ;Парикмахерская ООО "Очарован | 4652.1 | 1 | 0 | 977.3923
18926 | пер Свободный, 1в | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), Свободный пер., 1в ;Офис, Свобо | 7096.4 | 1 | 0 | 610.4902
18928 | ул Рыбацкая, 7 | 2-ой тепловой узел (пристройка Лит. А1) | 7071.1 | 1 | 0 | 481.8369
18935 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 1) | 4695.3 | 1 | 0 | 466.5916
18938 | ул Симеоновская, 35 | Пожарно-техническая выставка | 6944.8 | 1 | 0 | 71.4591
18940 | б-р Радищева, 4 | Жилой дом(3,5 очередь)(т/у 4) (-0.0591)(- 0.125275 гвс) для базы | 6492.6 | 1 | 0 | 803.9529
18946 | б-р Радищева, 4 | Жилой дом(1,2 очередь)(т/у 1) (- 0.125275 гвс для базы) | 6445.5 | 1 | 0 | 784.4995
18956 | пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (1 очередь) | 4793.2 | 1 | 0 | 604.0322
18972 | ул Плеханова, 55 | Здание гаража,ул.Плеханова,55 | 3079.1 | 1 | 0 | 117.7489
18981 | ул Трехсвятская, 33 | Бистро "Али-Баба",ул.Трехсвятская,33 ;Магазин "Парфюм",ул.Трехсвятская | 6746.3 | 1 | 0 | 562.6294
18983 | ул Новоторжская, 22а | Административное здание (ООО "ПРОГРЕСС") | 4517.5 | 1 | 0 | 488.7634
18988 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 1) | 1959.9 | 1 | 0 | 549.0769
18998 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | нежилое помещение, ул.Коноплянниковой,26 ;Коноплянниковой ул.,26 ;Нежи | 4346.4 | 1 | 0 | 603.3655
19005 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2118.6 | 1 | 0 | 293.3115
19006 | ул Новоторжская, 10 | Учреждение | 6812.8 | 1 | 0 | 152.7887
19008 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2080.4 | 1 | 0 | 293.3152
19021 | пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19к.1 | 4444.1 | 1 | 0 | 648.8496
19029 | пр-кт Комсомольский, 6 | Школа №35,Комсомольский пр.,6 | 5219.7 | 1 | 0 | 652.5121
19030 | пл Гагарина, 1 | ДК,пл.Гагарина,1 | 2189 | 1 | 0 | 589.0574
19049 | ул Салтыкова-Щедрина, 27 | ДШИ №1,ул,С.Щедрина,27 | 4190.7 | 1 | 0 | 195.6974
19050 | ул Благоева, 12 | Блок обслуживания, ул.Благоева,12 | 4388.1 | 1 | 0 | 58.7347
19051 | ул Новоторжская, 6а | Клиника муж. и жен. здоровья | 6643.2 | 1 | 0 | 48.1486
19054 | ул Новоторжская, 6 | Общественно-деловой центр "Тверьнефтепродукт" | 6555.7 | 1 | 0 | 1037.4893
19056 | ул Благоева, 12 | Благоева ул.,12 | 4370 | 1 | 0 | 396.2134
19060 | б-р Радищева д.7 и д.9 | д.7 (0.04-0.0482) и д.9 (0.041 - -) | 6556.4 | 1 | 0 | 169.4782
19061 | ул Крылова, 28 | Административное здание,ул.Крылова,28 | 4073 | 0.99218 | 0.99999 | 0.0007
19067 | пр-кт Тверской, 10 | Универмаг "Детскмй Мир",Тверской пр.,10 | 6694.4 | 1 | 0 | 962.3541
19071 | б-р Шмидта, 15/13 | Новый корпус с переходом | 4250.1 | 1 | 0 | 975.7256
19073 | б-р Радищева, 19 | Магазин "Стилетто",РАДИЩЕВА б-р.,19 ;Магазин "Жемчужина",б-р Радищева, | 6699 | 1 | 0 | 361.6923
19079 | ул Благоева, 8 к2 | Благоева ул.,8 к.2 | 4475.1 | 1 | 0 | 552.4989
19086 | ул Новоторжская, 18 | АТС-33, в том числе гараж (0.048 - -) | 7170.8 | 1 | 0 | 1407.1781
19093 | ул Симеоновская, 46 | Столовая,ул.Симеоновская,46 | 5045.6 | 1 | 0 | 1569.4716
19099 | ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2861.9 | 1 | 0 | 646.6751
19105 | ул Желябова, 33 | Учебный корпус №2 | 5046.9 | 1 | 0 | 669.9178
19108 | пл Тверская, 9 | Мастерская,скупка,Тверская пл.,9 ;Магазин,Тверская пл.,9 ;Ломбард,Твер | 6771.1 | 1 | 0 | 132.4693
19110 | ул Трехсвятская, 28а | Административное здание,ул. Трехсвятская,28а | 7321.7 | 1 | 0 | 111.4133
19121 | ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 | 4923.6 | 1 | 0 | 442.8926
19130 | ул А. Дементьева д.4 | (т/у1) | 4271.4 | 0.9936 | 0.99951 | 0.1679
19133 | пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5730 | 1 | 0 | 451.7077
19137 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 ( кв. 1-40) | 3636.7 | 0.99878 | 0.99971 | 0.092
19139 | пер Свободный, 22 | Свободный пер.,22 ;Магазин "Смоленские брилианты",Свободный пер.,22 ;М | 6531.6 | 1 | 0 | 378.2648
19140 | ул Горького, 144/4 | Горького ул.,144/4 ;Магазин "Магнит",Горького ул.,144/4 | 5491.4 | 1 | 0 | 601.8365
19147 | ул Московская, 78 | Московская ул.,78 | 2851.7 | 1 | 0.26634 | 47.7684
19148 | пер Никитина, 8 к2 | пер.Никитина,8 к.2 | 5417.5 | 1 | 0 | 602.6357
19157 | пер Никитина, 8 к3 | пер.Никитина,8 к.3 | 5358.8 | 1 | 0 | 636.0044
19165 | ул Трехсвятская, 18а | Нежилое здание,ул.Трехсвятская,18а | 5126.4 | 1 | 0 | 244.9359
19168 | наб Степана Разина д.5 | Ресторан "Россия" | 6227 | 1 | 0 | 500.0848
19170 | ул Советская, 20 к2 | Автошкола "Автолидер", ул. Советская,д.20 корп.2 ;Офисы, ул. Советская | 6583 | 1 | 0 | 76.2492
19175 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у1) | 4232.8 | 0.9936 | 0.99947 | 0.1809
19181 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 3) | 4228.2 | 0.9936 | 0.99945 | 0.1949
19185 | пер Студенческий, 25 | Магазин,Студенческий пер.,25 ;Офис,Студенческий пер.,25 ;Свадебный сал | 7147.6 | 1 | 0 | 379.515
19197 | наб Степана Разина, 12 | 0 | 6794.7 | 1 | 0 | 158.989
19198 | ул Трехсвятская, 24 | Трехсвятская ул.,24 ;Магазин "Евросеть",ул.Трехсвятская,24 ;Фотоателье | 6877 | 1 | 0 | 328.3548
19201 | пер Студенческий, 42 | ж.д.(0.1002-0.0702) адм. зд.(0.046- -) | 6694.5 | 1 | 0 | 301.2202
19213 | ул Карпинского, 9 | Карпинского ул.,9 | 4097.6 | 1 | 0 | 73.5298
19222 | ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4882.1 | 1 | 0 | 390.7619
19224 | ул Новоторжская, 20 | Административное помещение | 7179.7 | 1 | 0 | 95.373
19229 | ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4072.4 | 1 | 0 | 136.0016
19230 | пл Тверская, 2б | Тверская пл.,2б | 6622.1 | 1 | 0 | 193.5654
19232 | ул Волынская, 2 | Детский сад №140,ул.Волынская,2 | 5348.2 | 1 | 0 | 716.8091
19237 | б-р Радищева, 47 | т/у 2 в д.49 | 4579.7 | 1 | 0 | 130.3324
19238 | ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4588.4 | 1 | 0 | 99.2043
19242 | наб Степана Разина, 6 | т/у 1 (в д.6) | 6456.1 | 1 | 0 | 123.9733
19252 | б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4725.6 | 1 | 0 | 774.4143
19253 | ул Ивана Седых, 2 | Мастерская "Сапожок",ул.И.Седых,2 | 6460.2 | 1 | 0 | 341.5933
19265 | ул Индустриальная, 9 | Профессиональный лицей №16,ул.Индустриальная,9 | 1576.5 | 1 | 0 | 836.2643
19277 | ул Советская, 10 | Религиозная организация "Тверская и Кашинская Епархия Русской Правосла | 6457.2 | 1 | 0 | 327.4304
19281 | ул Вагжанова, 21 | Инженерно-лабораторный корпус | 2503.2 | 1 | 0 | 3333.4316
19291 | ул Вагжанова, 7 | Административное здание (Блок А и Б) | 3649 | 1 | 0 | 859.4113
19294 | ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4797.8 | 1 | 0 | 437.9063
19341 | ул Софьи Перовской, 3 | Офис,ул.С.Перовской,3 ;ул.С.Перовской,3 | 7419.1 | 1 | 0 | 753.6511
19344 | ул Бебеля, 4/43 | Офис,БЕБЕЛЯ ул.,4/43 ;Офис, ул.Бебеля,4/43 ;Нежилое помещение,ул.Бебел | 7566.4 | 1 | 0 | 383.9609
19347 | ул Бебеля, 10 | Бебеля ул.,10 ;Пункт приема платежей, ул.Бебеля, 10 ;ОПС №6,ул.Бебеля, | 7610 | 1 | 0 | 237.8073
19348 | пр-кт Чайковского, 100 | нежилое помещение, подвал | 3473.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 128.0419
19352 | пр-кт Чайковского, 100 | ж.д. | 3473.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 848.0515
19355 | ул Александра Завидова, 28 | А.Завидова ул.,28 | 5128.5 | 1 | 0 | 198.3596
19362 | ул Учительская, 4 | Административно-производственное здание,ул.Учительская,4 | 7559.3 | 1 | 0 | 103.9511
19370 | ул Софьи Перовской, 2 | в/г 27 ФГКОУ "Тверское СВУ" МО РФ (т/у 3) | 7693.9 | 1 | 0 | 484.5078
19374 | ул Софьи Перовской, 2 | в/г 27 ФГКОУ "Тверское СВУ" МО РФ ;в/г 27 ФГКОУ " (т/у 1) | 7645.8 | 1 | 0 | 1247.8635
19377 | пр-кт Волоколамский, 31а | Административное здание | 4503.4 | 0.83978 | 0 | 112.587
19383 | ул Ипподромная, 8 | Ипподромная ул.,8 | 4684.6 | 0.97232 | 0 | 111.7618
19393 | ул Софьи Перовской, 1/45 | Магазин, ул.С.Перовской,1/45 ;Торгово-офисное помещение, ул.С.Перовско | 7623.8 | 1 | 0 | 353.7354
19413 | ул Бебеля, 5 | Бебеля ул.,5 ;Магазин "Тверской купец", ул.Бебеля,5 | 7634 | 1 | 0 | 278.3133
19423 | ул Учительская, 6 | Школа №18,ул.Учительская,6 | 7857.4 | 1 | 0 | 2130.0119
19425 | ул Фадеева, 38 к2 | ФАДЕЕВА ул.,38к.2 | 4230.5 | 1 | 0 | 484.6318
19428 | ул Терещенко, 38 | Терещенко ул.,38 | 4367.2 | 1 | 0 | 202.8351
19429 | ул Ипподромная, 18 к2 | Ипподромная ул.,18 к.2 | 4364.7 | 1 | 0 | 290.9839
19431 | ул Фадеева, 12 | Фадеева ул.,12 | 4853 | 1 | 0 | 246.5365
19434 | ул Терещенко, 34 | Терещенко ул.,34 | 4302.2 | 1 | 0 | 200.2129
19437 | ул Александра Завидова, 26 | А.Завидова ул.,26 ;А.Завидова ул.,26 ИП КУРНАЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, Ма | 5074.5 | 1 | 0 | 515.8207
19444 | ул Ипподромная, 16 | Ипподромная ул.,16 | 4142.8 | 1 | 0 | 439.1751
19453 | ул Склизкова, 43 | ул.Склизкова,43 | 4524.3 | 1 | 0 | 1117.777
19456 | пер Спортивный, 7 | Спортивный пер., 7 | 3639.2 | 0.74964 | 3.7e-05 | 625.8065
19457 | пер Спортивный, 9 | Спортивный пер., 9 | 3673.1 | 0.74964 | 3.7e-05 | 616.7407
19458 | наб Реки Тьмаки, 31 и 32 | Офис (0.017362-0.0044) ,склад (0.011644), клиника (0.041) | 6324.2 | 1 | 0 | 120.8829
19460 | ул Троицкая, 49 | Центральное здание,ул.Троицкая,49 | 8541.3 | 1 | 0 | 106.9294
19461 | ул Склизкова, 43 | ул.Склизкова,43 | 4568.4 | 1 | 0 | 876.718
19463 | ул Орджоникидзе, 46 к3 | Орджоникидзе ул.,46 к.3 | 3736.7 | 1 | 0 | 538.9854
19466 | ул Фадеева, 28 к1 | Фадеева ул.,28 к.1 | 4389.7 | 1 | 0 | 450.873
19470 | пер Спортивный, 5 | Спортивный пер., 5 | 3569.9 | 0.74964 | 3.7e-05 | 657.3509
19474 | наб Реки Тьмаки, 1/32 | Кафе-бар (0.026--), здание УМЦ (0.014938-0.0066) | 6350.4 | 1 | 0 | 80.3061
19482 | ул Фадеева, 20 | Нежилое помещение (бывш.кв.32),ул.Фадеева,20 ;Парикмахерская,ул.Фадеев | 4596.9 | 1 | 0 | 443.7969
19487 | ул Богданова, 24 к1 | Богданова ул.,24 к.1 | 3876.9 | 0 | 0.000442 | 107.1419
19499 | наб Реки Тьмаки, 23 | подстанция №1 | 6481.7 | 1 | 0.000243 | 72.2746
19500 | ул Фадеева, 24 | т/у №1 | 4699.4 | 1 | 0 | 458.9645
19506 | пер Беляковский, 5 | Дневной стационар,Беляковский пер.,5 | 8749.4 | 1 | 0 | 118.9566
19507 | ул Ипподромная, 3 | Детский сад №33, ул.Ипподромная,3 | 4780.6 | 1 | 0 | 351.7943
19513 | пер Садовый, 20 | Магазин "Продукты",Садовый пер.,20 ;Садовый пер.,20 | 3201.9 | 0.78858 | 0.53351 | 479.7784
19514 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 2) | 3295.1 | 0.85323 | 0.001426 | 1003.9909
19516 | ул Коминтерна, 49в | Коминтерна ул.,49в | 3275.9 | 0.81771 | 0.14894 | 305.734
19519 | проезд Зеленый, 45 к10 | (т/у 3) | 3886.4 | 1 | 0.99986 | 0.1502
19521 | ул Коминтерна, 49а | Коминтерна ул.,49а | 3148.6 | 0.81771 | 0.13778 | 315.9843
19524 | ул Горького, 202 | Баня №2,ул.Горького,202 | 5634.3 | 1 | 0 | 326.8963
19526 | ул Троицкая, 38 | Здание собора "Белая Троица",ул.Троицкая,38 | 8057 | 1 | 0 | 452.0104
19535 | ул Софьи Перовской, 30 | Перовской Софьи ул.,30 ;Перовской Софьи ул.,30 ООО "РИМЕКС" фитнесклуб | 8420.6 | 1 | 0 | 600.054
19540 | ул Софьи Перовской, 32 | Парикмахерская,ул.С.Перовской,32 ;Магазин женской одежды,ул.С.Перовско | 8342.5 | 1 | 0 | 257.8274
19541 | ул Склизкова, 48 | Административное здание (т/у 1) | 4562.4 | 1 | 0 | 204.8826
19565 | ул Учительская, 3 | Учительская ул., 3 общежитие | 7573.1 | 1 | 0 | 692.4644
19574 | пр-кт Калинина, 6 | Магазин непродовольственных товаров,пр.Калинина,6 ;Нежилое помещение ( | 7991.8 | 1 | 0 | 304.3412
19582 | пр-кт Калинина, 8 | Магазин, пр.Калинина,8 ;Магазин,пр.Калинина,8 ;Салон красоты "Гелиос", | 7884.6 | 1 | 0 | 469.2475
19602 | пер Беляковский, 7 | Лаборатория,Беляковский пер.,7 | 8710 | 1 | 0 | 117.6224
19603 | пр-кт Волоколамский, 16/5 | Волоколамский пр.,16/5 | 4752.3 | 1 | 0 | 696.0019
19617 | пр-кт Волоколамский, 12 | Волоколамский пр.,12 ;Волоколамский пр.,12 Нежилое помещение ;Волокола | 4491.4 | 1 | 0 | 558.5766
19622 | ул Склизкова, 40 | Склизкова ул.,40 | 4463.5 | 1 | 0 | 481.0771
19624 | ул Склизкова, 94 | магазин "Пятерочка",ул.Склизкова,94 | 3473.6 | 0.99996 | 0.99988 | 0.0479
19636 | ул Терещенко, 32/14 | Терещенко ул.,32/14 | 4337.4 | 1 | 0 | 201.2414
19643 | ул Терещенко, 36 | Терещенко ул.,36 | 4318.7 | 1 | 0 | 200.2434
19652 | ул Склизкова, 68 | Парикмахерская,Склизкова ул.,д.68 ;Склизкова ул.,68 | 3846 | 1 | 0 | 536.2069
19658 | ул Софьи Перовской, 2 | в/г 27 ФГКОУ "Тверское СВУ" МО РФ (т/у 2) | 7700.7 | 1 | 0 | 838.0868
19661 | ул Ипподромная, 22а | ул.Ипподромная,22а | 4165.7 | 1 | 0 | 449.3287
19665 | ул Орджоникидзе, 46 к4 | Орджоникидзе ул.,46 к.4 | 3766.5 | 1 | 0 | 494.0883
19670 | ул 15 лет Октября, 63 к1 | 15 лет Октября ул.,63к1 | 3751.9 | 1 | 0 | 566.6424
19677 | ул 15 лет Октября, 63 к2 | 15 лет Октября ул.,63 к.2 | 3784.1 | 1 | 0 | 569.0798
19680 | ул 15 лет Октября, 61/64 | пр.15 лет Октября,61/64 | 3686.9 | 1 | 0 | 523.0389
19686 | ул Склизкова, 70 | Диагностический центр,ул.Склизкова,70 | 2220.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 279.1588
19688 | ул Александра Попова, 42 | А.Попова ул.,42 ;А.Попова ул.,42 ООО "ТВЕРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИ | 4876.7 | 1 | 0 | 686.9719
19691 | ул Склизкова, 72 | Склизкова ул.,72 | 3762.2 | 1 | 0 | 366.7171
19693 | ул Склизкова, 114 | ул.Склизкова,114 | 3924.9 | 1 | 0 | 654.8843
19695 | ул Троицкая, 48 | ЛОР и Терапевтическое отделение,ул.Троицкая,48 | 8646.7 | 1 | 0 | 438.5848
19699 | ул Ипподромная, 22 | Ипподромная ул.,22 | 4061.3 | 1 | 0 | 571.0173
19702 | ул Фадеева, 26 к1 | Фадеева ул.,26 к.1 | 4397.1 | 1 | 0 | 415.0743
19708 | пр-кт Чайковского, 98 | Чайковского пр-т, 98 ж.д. | 3437.3 | 0.85505 | 0.000186 | 929.0456
19711 | ул Ефимова, 24 | Офисное помещение,ул.Ефимова,24 ;Магазин "Рубанок на Бебеля",ул.Ефимов | 7544 | 1 | 0 | 310.7528
19714 | пр-кт Чайковского, 94 | хоз. магазин (ООО "ХОЗМАГ-25") | 3399.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1210.5205
19719 | ул.Брагина, д.1 | здание Тверского обл. суда | 7003.5 | 1 | 0 | 4833.0155
19724 | ул Софьи Перовской, 11 | Административное здание, гараж, ул. С.Перовской, 11 | 7272.7 | 1 | 0 | 119.1755
19725 | ул Терещенко, 33б | Терещенко ул.,33б | 4767.4 | 0.97232 | 0 | 114.2051
19737 | ул Софьи Перовской, 14 | (т/у 1) | 7675.5 | 1 | 0 | 424.3958
19746 | ул Ипподромная, 7 к1 | Ипподромная ул.,7 к.1 | 4665.5 | 0.97232 | 0 | 109.6566
19750 | ул Софьи Перовской, 10/32 | Магазин-салон кухонной мебели,ул.С.Перовской,10/32 ;Офис,ул.С.Перовско | 7332.9 | 1 | 0 | 566.0719
19756 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 (т/у 2) | 8105.5 | 1 | 0 | 440.4945
19761 | пр-кт Волоколамский, 33 | Волоколамский пр-т,33 ;Магазин "Ветеран",Волоколамский пр.,33 ;Мастерс | 4560.6 | 1 | 0 | 551.2574
19765 | пр-кт Чайковского, 94 | Чайковского пр-т, 94 ж.д. | 3392.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 906.3591
19777 | ул Орджоникидзе, 42 к2 | Орджоникидзе ул.,42 к.2 | 3650.5 | 1 | 0 | 576.5693
19779 | ул Орджоникидзе, 42 к3 | Орджоникидзе ул.,42 к.3 | 3678.2 | 1 | 0 | 666.1619
19782 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | литейный цех | 8133.7 | 1 | 0 | 5045.1493
19786 | ул Фадеева, 26 к2 | Фадеева ул.,26 к.2 | 4317.2 | 1 | 0 | 446.6126
19788 | пер.Трудолюбия, д.43 | Мастерская ЦТП №46 | 8070.5 | 1 | 0 | 25.6902
19793 | ул Терещенко, 41 к2 | Терещенко ул.,41 к.2 | 4645.8 | 0.60022 | 0 | 64.6777
19803 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 2) | 2001.1 | 1 | 0 | 388.1233
19810 | ул Бебеля, 5а | Административное здание, ул.Бебеля,5а | 7627.7 | 1 | 0 | 42.8395
19812 | наб.Тьмаки, д.26 (Бебеля д.1) | производ. здание (МРСК "Центра") | 6376.4 | 1 | 0 | 76.0335
19814 | ул Троицкая, 1 | нежилое строение (Полякова Маргарита Игоревна) | 6493.5 | 1 | 0.000243 | 30.2311
19834 | ул 15 лет Октября, 3/22 | Жилой дом, 15 лет Октября ул.,3/22 | 2399 | 1 | 0.3077 | 136.9043
19836 | ул 15 лет Октября, 5/21 | 15 лет Октября ул.,5/21 | 2460 | 1 | 0.30796 | 187.8378
19841 | ул Коминтерна, 77 | Аптечный склад,ул.Коминтерна,77 | 2573.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 73.6343
19979 | ул Маршала Конева, 1 | Школа №38,ул.М.Конева,1 | 977.2 | 1 | 0 | 781.2024
19981 | ул Маршала Конева, 4 | Филиал д/с №111, ул.М.Конева,4 | 918.4 | 1 | 0 | 174.7332
19983 | ул Маршала Конева, 10 | ул.Маршала Конева,10 | 1351.7 | 1 | 0 | 378.6946
19986 | ул Маршала Конева, 8а | ВОИ Пролетарского района г. Твери,ул.Маршала Конева,8а ;Маршала Конева | 1361 | 1 | 0 | 568.16
19988 | ул Маршала Конева, 8 | Маршала Конева ул., 8 | 1377.6 | 1 | 0 | 1157.8151
19989 | ул Маршала Конева, 6 | ул.Маршала Конева,6 | 1421.1 | 1 | 0 | 415.2336
19992 | пр-кт Ленина, 33а | Ленина пр.,33а | 1389.9 | 1 | 0 | 390.4241
19996 | пр-кт Ленина, 33/1 | Общежитие №1,пр.Ленина,33/1 | 1429.5 | 1 | 0 | 510.7318
20002 | ул Академическая, 6а | Детский сад №108,ул.Академическая,6а | 1563 | 1 | 0 | 174.9292
20006 | ул Академическая, 8а | Детский сад,ул.Академическая,8а | 1587.7 | 1 | 0 | 277.7873
20008 | ул Академическая, 10 | офис ООО "Фаворит", ул.Академическая,10 ;Академическая ул.,10 | 1629.8 | 1 | 0 | 455.5071
20011 | пр-кт Ленина, 27/3 | Салон красоты "Флёр-де Лис",пр-т Ленина,27/3 ;Ленина пр.,27/3 ;Ленина | 1530.6 | 1 | 0 | 326.6565
20013 | пр-кт Ленина, 27 | Магазин "Окна ПРОСТО",пр-т Ленина,27 ;Магазин "Обувь",ЛЕНИНА пр-т.,27 | 1579.3 | 1 | 0 | 559.0181
20014 | пр-кт Ленина, 35 | нежилое здание, Ленина пр-т,35 | 1437.8 | 1 | 0 | 297.9716
20018 | ул Академическая, 2 | Детский сад №24,ул.Академическая,2 | 1504.6 | 1 | 0 | 175.9961
20022 | пр-кт Ленина, 37 | Магазин "Вкусняшка",пр-т Ленина,37 ;Магазин "Женские радости",пр.Ленин | 1532 | 1 | 0 | 396.6286
20025 | пр-кт Ленина, 39 | Нежилое помещение,пр.Ленина,39 ;Парикмахерская "Шарм",пр.Ленина,39 ;Ма | 1606.2 | 1 | 0 | 757.2826
20033 | ул Бобкова, 7 | Административное здание,ул.Бобкова,7 | 989.2 | 1 | 0 | 364.2965
20039 | пр-кт Ленина, 26 | Магазин "Мясная лавка",пр-т Ленина,26 ;Ленина пр-т,26 общежитие ;Пицце | 1092.1 | 1 | 0 | 447.9053
20041 | пр-кт Ленина, 28 | Магазин "Maximus", пр. Ленина, д. 28 ;Магазин, пр.Ленина,28 ;Кофейня,п | 1061.4 | 1 | 0 | 553.4635
20043 | пр-кт Ленина, 26а | Магазин "Май-Электро",Ленина пр-т,26а ;Магазин "Золото Олимпа",Ленина | 1043.5 | 1 | 0 | 212.4091
20051 | ул Бобкова, 16 | Салон-парикмахерская "Нинель",ул.Бобкова,16 ;Магазин "Одежда",ул.Бобко | 1039 | 1 | 0 | 247.9525
20057 | проезд Ремесленный, 3 | Художественные мастерские,Ремесленный пр-д,3 | 1058.2 | 1 | 0 | 175.6522
20062 | проезд Ремесленный, 5 | учебные корпуса (Тверской полиграф. колледж) | 1233.8 | 1 | 0 | 860.7665
20065 | ул Маршала Захарова, 8 | Оказание бытовых услуг населению,ул.М.Захарова,8 ;Маршала Захарова ул. | 1244.8 | 1 | 0 | 124.2149
20067 | ул Ржевская, 5 | Ржевская ул.,5 | 729.8 | 1 | 0 | 387.6493
20071 | ул Ржевская, 5 к2 | ул.Ржевская,5 к.2 | 756.1 | 1 | 0 | 241.2015
20073 | ул Ржевская, 5а | Офис,ул.Ржевская,5а | 768.4 | 1 | 0 | 128.3731
20076 | ул Маршала Буденного, 6 | Маршала Буденного ул.,6 | 828 | 1 | 0 | 345.1093
20078 | ул Ржевская, 5 к3 | ул.Ржевская,5 к.3 | 816.3 | 1 | 0 | 280.7799
20083 | ул Бобкова, 12 | Бобкова ул.,12 ;Филиал №3,ул.Бобкова,12 | 943.5 | 1 | 0 | 271.2431
20085 | ул Бобкова, 10 | Бобкова ул.,10 ;Парикмахерская,ул.Бобкова,10 ;Офис ООО Фирма "Фортресс | 951.7 | 1 | 0 | 304.9359
20090 | проезд Ремесленный, 3а | Ремесленный пр-д,3а | 994.3 | 1 | 0 | 89.8371
20094 | проезд Ремесленный, 8а | Ремесленный пр-д,8а | 1031.7 | 1 | 0 | 113.7459
20098 | ул Маршала Буденного, 5 | Маршала Буденного ул.,5 ;ООО "ТВЕРЬ-ЮВЕЛИР", Склад,ул.Буденного,5 | 1043.5 | 1 | 0 | 179.6061
20100 | проезд Ремесленный, 8б | Ремесленный пр-д,8б | 1043.1 | 1 | 0 | 97.6157
20110 | ул Ржевская, 3 | Ржевская ул.,3 | 724.2 | 1 | 0 | 425.6993
20115 | ул Маршала Буденного, 4 | Маршала Буденного ул.,4 | 808.6 | 1 | 0 | 313.7914
20117 | ул Бобкова, 6к.1 | Бобкова ул.,6к.1 | 831.1 | 1 | 0 | 501.9192
20120 | ул Ржевская, 6 | Ржевская ул.,6 | 763 | 1 | 0 | 287.5813
20124 | пр-кт Ленина, 34 | Магазин "Дом и Сад", пр.Ленина,34 ;Магазин "Дети.ру",пр-т Ленина,д.34 | 719.5 | 1 | 0 | 252.7626
20128 | пр-кт Ленина, 32а | Магазин "Магнит",Ленина пр-т.,32а ;Нежилое помещение, пр.Ленина,32а | 792.5 | 1 | 0 | 280.9843
20129 | пр-кт Ленина, 32 | Магазин "Солнышко",пр.Ленина,32 ;Магазин Мебель",пр-т Ленина,32 ;Ленин | 800.2 | 1 | 0 | 253.6606
20130 | пр-кт Ленина, 41 | Магазин "Сантехника",ЛЕНИНА пр-т.,41 ;Офис,ЛЕНИНА пр-т.,41 ;Магазин "О | 844.4 | 1 | 0 | 526.838
20132 | ул Маршала Конева, 2 к2 | Шинный центр Tyre Plus, ул.Маршала Конева, д.2,корп.2 ;Конева Маршала | 861.9 | 1 | 0 | 28.6042
20141 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Административно-производственный корпус "СПЛАВ" | 742.2 | 0.99989 | 0.000272 | 614.8567
20149 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Спорткомплекс (АО "РИТМ ТПТА) | 832.9 | 0.99989 | 0.003739 | 603.6961
20157 | пр-кт Ленина, 2 | нежилые (ООО "РИТМ-2000") | 2377.1 | 1 | 0 | 87.7678
20165 | ул Бобкова, 36 к1 | Бобкова ул.,36 к.1 | 2339.3 | 1 | 0 | 688.9769
20169 | ул Бобкова, 36 к1 | Бобкова ул.,36 к.1 | 2361.5 | 1 | 0 | 689.0023
20171 | пр-т Николая Корыткова д.28 | пр.50 лет Октября,28 (т/у 3) | 921.8 | 0.99891 | 0 | 369.1274
20180 | ул Гайдара, 49 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2745.2 | 0.99969 | 0.005017 | 179.0777
20182 | ул Гайдара, 46 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2724 | 0.99969 | 0.004341 | 170.7387
20186 | ул Гайдара, 47 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2702.3 | 0.99969 | 0.003801 | 179.8251
20189 | пр-т Николая Корыткова д.30 | 50 лет Октября пр.,30 | 904.8 | 0.99888 | 0 | 992.7279
20195 | пр-т Николая Корыткова д.32 | 50 лет Октября пр.,32 | 1084.3 | 0.99887 | 0 | 645.4558
20203 | пр-т Николая Корыткова д.34б | 50 лет Октября пр.,34б | 1175 | 0.99887 | 0 | 624.8674
20212 | пр-т Николая Корыткова д.32а | Детский сад №97,пр.50 лет Октября,32а | 1064.9 | 0.99887 | 0 | 952.3684
20217 | наб Мигаловская, 8 | АТС | 1162.9 | 0.99887 | 0 | 70.6834
20218 | ул Громова, 11 к3 | Громова ул.,11 к.3 | 3122.1 | 0.000375 | 5.1e-05 | 401.5615
20220 | пр-т Николая Корыткова д.24 | 50 лет Октября пр.,24 | 978.9 | 0.9986 | 0 | 582.6228
20223 | пр-т Николая Корыткова д.28к.1 | Детский сад №93,пр.50 лет Октября,28 к.1 | 1089.8 | 0.9986 | 0 | 358.3096
20228 | наб Мигаловская, 4 | Мигаловская наб., 4 ;Филиал №25,Мигаловская наб.,4 | 1203.3 | 0.9986 | 0 | 422.0782
20235 | наб Мигаловская, 5а | Мигаловская наб.,5а | 1128.2 | 0.9986 | 0 | 795.8819
20240 | пр-кт Ленина, 30 | Ювелирный магазин "Кайрос",ЛЕНИНА пр-т.,30 ;Магазин "Цыпа",пр.Ленина,3 | 906.8 | 1 | 0 | 554.4893
20249 | ул Громова, 27 | Громова ул.,27 | 3123.4 | 0.000375 | 0 | 506.2047
20260 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 (т/у 2) | 2958.7 | 1 | 0 | 716.1141
20266 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 (т/у 3) | 3037.7 | 1 | 0 | 594.872
20275 | пр-т Николая Корыткова д.34 | 50 лет Октября пр.,34 ;нежилое помещение, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ пр-т.,34 | 1036.8 | 0.99887 | 0 | 1000.2753
20276 | ул Республиканская, 13 | ул.Республиканская,13 (т/у 1) | 3082.9 | 1 | 0 | 532.9168
20280 | ул Республиканская, 13 | ул.Республиканская,13 (т/у 2) | 3122.6 | 1 | 0 | 361.4617
20284 | ул Республиканская, 13 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул.,13 (т/у 4) | 3189.4 | 1 | 0 | 372.5807
20288 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 (т/у 1) | 2936 | 1 | 0 | 610.422
20290 | ул Республиканская, | КНС №11,ул.Республиканская | 3089.3 | 1 | 0 | 49.9861
20297 | пр-т Николая Корыткова д.18 | 50 лет Октября пр.,18 | 1224.3 | 0.99813 | 0 | 594.384
20302 | пр-т Николая Корыткова д.14 | Парикмахерская "Юлия",50 лет Октября пр-т,14 ;50 лет Октября пр-т,14 о | 1211.7 | 0.99813 | 0 | 490.39
20303 | пр-т Николая Корыткова д.3к.2 | Административно-производственное здание,пр.50 лет Октября,3 к.2 | 3397.3 | 1 | 0 | 338.9585
20307 | пр-т Николая Корыткова д.20 | Здание магазина,пр.50 лет Октября,20 | 1284 | 0.99813 | 0 | 251.6006
20313 | пр-т Николая Корыткова д.3к.1 | пр-т 50 лет Октября,3 кор.1 | 3451.5 | 1 | 0 | 335.1124
20316 | пр-т Николая Корыткова д.16 | Магазин-офис,пр-т 50 лет Октября,16 ;50 лет Октября пр., 16 | 1166.9 | 0.99813 | 0 | 586.1474
20319 | ул Строителей, 9/15 | Строителей ул.,9/15 | 2345.2 | 1 | 0 | 75.1539
20320 | ул Строителей, 7/16 | Строителей ул.,7/16 | 2422.7 | 1 | 0 | 75.1495
20321 | ул Строителей, 5/15 | Строителей ул.,5/15 | 2347.5 | 1 | 0 | 75.0627
20323 | ул Строителей, 15 | Строителей ул.,15 | 2345.2 | 1 | 0 | 73.4846
20324 | ул Строителей, 12 | нежилое помещение, СТРОИТЕЛЕЙ ул.,12 ;Магазин № 2, ул. Строителей,12 | 2575.5 | 1 | 0 | 117.277
20325 | ул Строителей, 10 | Аптека №7, ул. Строителей,10 | 2642.8 | 1 | 0 | 113.2147
20326 | ул Строителей, 14 | Магазин №19, ул. Cтроителей, 14 | 2622 | 1 | 0 | 122.315
20327 | ул Строителей, 16 | Строителей ул.,16 | 2656.8 | 1 | 0 | 504.5164
20328 | ул Строителей, 16 | Строителей ул.,16 ЧП БОНОСЯК С.В. ;Подростковый клуб "Огонек",ул.Строи | 2678.4 | 1 | 0 | 114.8548
20329 | ул Строителей, 20 | ул.Строителей,20 | 2901.4 | 1 | 0 | 503.7207
20330 | ул Строителей, 18 | Строителей ул.,18 | 2771 | 1 | 0 | 384.4505
20333 | пр-т Николая Корыткова д.3 | Корпус АДК (ОАО "НПО Центрпрограммсистем") | 3331.5 | 1 | 0 | 727.157
20334 | ул Строителей, 14 | Строителей ул.,14 | 2589.5 | 1 | 0 | 501.6514
20335 | ул Строителей, 12 | Строителей ул.,12 | 2541.4 | 1 | 0 | 709.0447
20338 | ул Строителей, 6 | Строителей ул., 6 | 2441.2 | 1 | 0 | 478.9865
20357 | ш.Старицкое, д.1 | ОАО "Интерсфера", гараж №1, пристройка | 3190.8 | 1 | 0 | 96.047
20358 | пр-т Николая Корыткова д.8а | 50 лет Октября пр.,8а | 1584.9 | 0.99719 | 0 | 390.5736
20360 | пр-т Николая Корыткова д.8 | 50 лет Октября пр.,8 ;Магазин "Магнит",50 лет Октября пр-т.,8 | 1661.3 | 0.99719 | 0 | 475.5396
20363 | ул. Борихино поле д.1 | ж/д | 3236.3 | 1 | 0 | 103.8599
20366 | пр-т Николая Корыткова д.6 | Кафе "Три Луны",пр-т 50 лет Октября,6 ;Кафе "Красный дракон", пр.50 ле | 1726.5 | 0.99719 | 0 | 486.8041
20373 | пр-т Николая Корыткова д.3к.1 | пр-т 50 лет Октября,3 кор.1 | 3427.7 | 1 | 0 | 706.97
20374 | пр-т Николая Корыткова д.6б | пр.50 лет Октября,6б | 1668.1 | 0.99719 | 0 | 405.3627
20379 | ш Старицкое, 14 | Склад продуктов, Старицкое ш.,14 | 3626.5 | 1 | 0 | 369.9242
20381 | ш Старицкое, 14 | АКБ (гараж),Старицкое ш.,14 ;Проходная, Старицкое ш.,14 | 3660.2 | 1 | 0 | 128.7956
20383 | ул Бобкова, 41 | Бобкова ул.,41 | 1809.2 | 0.99697 | 0 | 72.4288
20385 | ул Бобкова, 43 | Бобкова ул.,43 | 1853 | 0.99697 | 0 | 127.3082
20397 | ул.Бобкова, д.40 | Бобкова 40 | 2327.8 | 1 | 0 | 797.3672
20403 | ул Бобкова, 37 | Бобкова ул.,37 | 2448 | 1 | 0 | 571.6325
20407 | ул Бобкова, 39 | Бобкова ул.,39 | 2459.3 | 1 | 0 | 573.9519
20410 | ш Старицкое, 17 | Учебный полигон, Старицкое ш.,17 | 3812.4 | 1 | 0 | 202.8138
20413 | пр-т Николая Корыткова д.6а | начальная школа №20,пр.50 лет Октября,6а | 2519.2 | 1 | 0 | 407.9138
20418 | пр-кт Ленина, 4а | Общежитие,пр.Ленина,4а | 2460.1 | 1 | 0 | 313.8869
20420 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | Административное здание,гараж, пр.50 лет Октября 2 к.2 | 2502.8 | 1 | 0 | 363.0526
20422 | ул Бобкова, 10а | Бюро судебно-медицинской экспертизы, ул.Бобкова,10а | 2602.6 | 1 | 0 | 66.0815
20424 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | 50 лет Октября пр.,2/19 | 2595.2 | 1 | 0 | 383.47
20427 | ул Борихино Поле, 5а | Объекты,Борихино поле,5а ;Склад,Борихино поле,5а | 4264 | 1 | 0 | 841.5562
20428 | пр-т Николая Корыткова д.2к.1 | 50 лет Октября пр.,2к1 | 2666.4 | 1 | 0 | 531.5507
20430 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | пристройка | 2548.6 | 1 | 0 | 422.6573
20445 | ул Евгения Пичугина, 21 к1 | нежилое помещение, ПИЧУГИНА ЕВГЕНИЯ ул.,21к.1 ;Пичугина ул.,21 к.1 | 2299.9 | 1 | 0 | 532.2648
20450 | ул Бобкова, 36 к4 | Бобкова ул.,36 к.4 | 2273.5 | 1 | 0 | 465.0293
20455 | ул Бобкова, 25 | Детский сад №162,ул.Бобкова,25 | 2249.3 | 1 | 0 | 211.6039
20460 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2093.4 | 1 | 0 | 293.3029
20468 | ул Тамары Ильиной, 1 | Объекты завода (ЗАО "Твер. эксперимен. мех. завод") | 3749.3 | 1 | 0 | 5201.9748
20473 | ул Прошина д.5 | Общежитие №2 | 4228.4 | 1 | 0 | 939.7772
20478 | ул Вольного Новгорода, 4 | Магазин,ул.В.Новгорода,4 ;Магазин, ул.В.Новгорода,4 ;Салон "МОДАМО",В. | 6267.8 | 1 | 0 | 232.1915
20487 | ул Симеоновская, 70 | Симеоновская ул.,70 | 4932.6 | 1 | 0 | 105.6407
20489 | наб Степана Разина, 9 | т/у 1 (в д.9) | 6545.1 | 1 | 0 | 102.3741
20493 | пер Смоленский, 1а | Офисы,Смоленский пер.,1а ;Офис, Смоленский пер.,1а (4 этаж) ;Офис, Смо | 3718 | 1 | 0 | 183.8927
20499 | пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5313.3 | 1 | 0 | 496.1889
20500 | пер Студенческий, 30а | Офис турагенства, Студенческий пер.,30а ;Студенческий пер.,30а | 7221.7 | 1 | 0 | 233.2368
20517 | ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (адм. зд. №1, 6,) | 6426.9 | 1 | 0 | 163.9512
20518 | наб Реки Лазури, 15 | Магазин "Автозапчасти" (ООО "Консоль 69") | 2159.8 | 1 | 0 | 214.7228
20521 | наб Реки Лазури, 13 | Фирма "Лазурь",наб.реки Лазури,13 | 2148.7 | 1 | 0 | 1439.7573
20525 | ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 2 | 2243.5 | 1 | 0 | 295.2436
20529 | пер Артиллерийский, 8 | Детский развивающий центр "Логоостровок",Артиллерийский пер.,8 ;АРТИЛЛ | 5489.5 | 1 | 0 | 730.9653
20540 | ул. Вагжанова д.11 | ОАО "Тверское такси" ( гараж(0.263 0.358 -), мойка,компрес. по 0.015) | 3519.8 | 1 | 0 | 1700.9651
20548 | ул Новоторжская, 5 | Магазин, ул.Новоторжская,5 ;Новоторжская ул.,5 | 6181.9 | 1 | 0 | 620.1592
20549 | ул Вагжанова, 6 | гараж | 3193 | 1 | 0 | 510.2882
20558 | ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4908.8 | 1 | 0 | 173.6279
20574 | ул Советская, 17 | Советская ул., 17 ;Кафе "Арзу", ул. Советская, д.17 ;Военная прокурату | 6555.5 | 1 | 0 | 292.9266
20579 | ул Мичурина, 8/31 | Мичурина ул.,8/31 | 4292.7 | 1 | 0 | 88.6288
20584 | б-р Радищева, 31б | Офис,б-р Радищева,33 ;Магазин "R2", ул.Радищева,33 ;Офис ООО "Тверское | 7098.1 | 1 | 0 | 152.2933
20585 | пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5313.6 | 1 | 0 | 668.1735
20586 | ул Новоторжская, 29 | Административное здание,ул.Новоторжская,29 | 7260.8 | 1 | 0 | 38.5267
20588 | ул Лидии Базановой, 50 | здание мастерских ВКС | 3887.4 | 1 | 3.4e-05 | 106.3105
20596 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 3) | 4726.3 | 1 | 0 | 303.0117
20600 | ул.Плеханова, д.57 | нанс | 3078.7 | 1 | 0 | 123.4029
20602 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4193.7 | 1 | 0 | 351.1226
20603 | ул А. Дементьева д.29 | (кв. 1-8) | 4492.5 | 1 | 0 | 113.6733
20620 | ул Симеоновская, 1 | Офисы, Симеоновская, 1 (7 очередь)(т/у 6) | 6521.8 | 1 | 0 | 225.8745
20621 | ул Вагжанова, 12 | Аптека "Ромашка-фарм", ул. Вагжанова, 12 ;Операционный офис "Тверской" | 2674.3 | 1 | 0 | 760.4094
20628 | ул Хрустальная, 43 | т/у 4 | 1754.1 | 1 | 0 | 575.8017
20637 | ул Симеоновская, 9 | Симеоновская ул.,9 | 6769.7 | 1 | 0 | 53.5194
20639 | ул Советская, 54 | т/у 1 ж.д (7 этаж. часть) | 4144.9 | 1 | 0 | 569.0802
20643 | б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5420.8 | 1 | 0 | 190.5174
20646 | ул Малая Самара, 9 | т/у 1 | 3480.6 | 0.99881 | 0.99971 | 0.2131
20648 | б-р Радищева, 4 | Гараж (1,2 очередь)(т/у 3) | 6470.5 | 1 | 0 | 86.3056
20652 | ул Малая Самара, 9 | т/у 2 | 3555.1 | 0.99879 | 0.99971 | 0.1656
20655 | ул Трехсвятская, 10 | Административно-производственное здание,ул.Трехсвятская,10 | 4494.4 | 1 | 0 | 281.2407
20656 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 3) | 2082.4 | 1 | 0 | 660.3312
20657 | ул Симеоновская, 54 | Симеоновская ул.,54 | 4840.5 | 1 | 0 | 343.1301
20658 | наб Степана Разина, 4 | Степана Разина наб.,4 | 6272.2 | 1 | 0 | 98.698
20664 | ул Вагжанова, 5 | Вагжанова ул.,5 | 3623.9 | 1 | 0 | 449.0296
20667 | ул Вольного Новгорода, 7 | ВК Тверской области в/г 112 (административное здание №7) | 6436.9 | 1 | 0 | 75.9082
20669 | ул А. Дементьева д.25 | Участок;Офис;Пункт приема платеж. | 4560 | 1 | 0 | 41.1151
20670 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 2) | 4663.5 | 1 | 0 | 447.8901
20676 | ул Благоева, 76 к1 | ул.Благоева,76 к.1 | 3200.6 | 1 | 0 | 469.8109
20684 | ул Советская, 45;ул Советская, 45 к1 | ул.Советская,45 лит.А3 ;Ногтевая студия "Татиус+",Советская,45 к.1 | 4148.8 | 1 | 0 | 79.6877
20685 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5683.3 | 1 | 0 | 464.4096
20691 | ул Фурманова, 5 | ул.Фурманова,5 | 4645.8 | 1 | 0 | 657.5711
20693 | ул Московская, 114 | Московская ул.,114 | 2437.7 | 1 | 0 | 173.2073
20696 | ул Трехсвятская, 22 | Кафе (ООО "ОАЗИС") | 6926.7 | 1 | 0 | 370.0594
20705 | ул Вольного Новгорода, 1 | Интернет-клуб, ул.В.Новгорода,1 ;Вольного Новгорода ул.,1 | 6235.1 | 1 | 0.000564 | 186.4023
20714 | ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Общежитие | 4173.4 | 1 | 0 | 500.0685
20717 | ул Советская, 33 | Административное здание,ул.Советская,33 | 6946.3 | 1 | 0 | 1059.4458
20722 | ул Советская, 33б | Киноконцертный зал (ООО "Синема Плюс") | 6960.2 | 1 | 0 | 445.4328
20726 | пер Студенческий, 13 | Корпус "А"(0.231 - 0.346) Общежитие (0.185 - 0.164) | 4926.5 | 1 | 0 | 1468.7993
20732 | ул Советская, 45 | Магазин "Комфорт",ул.Советская,45 ;ООО "Позитрон",ул.Советская,45 ;Пра | 4121 | 1 | 0 | 152.8547
20733 | пер Никитина, 12 | Средняя школа №29 с бассейном,пер.Никитина,12 | 5424.1 | 1 | 0 | 3220.25
20742 | ул Советская, 45 | Магазин "Интерьер", ул.Советская,45 ;ООО "Башня",ул.Советская,45 ;Банн | 4130.6 | 1 | 0 | 219.4663
20745 | ул Советская, 47 | Офис продаж ООО "МЕЙДЖИК САН-ТВЕРЬ", ул.Советская,47 | 4184.5 | 1 | 0 | 39.5804
20746 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5668 | 1 | 0 | 464.4334
20756 | ул Советская, 4 | Учебные корпуса и другие помещения,ул.Советская,4 | 6221.7 | 1 | 0 | 3129.6467
20759 | ул Советская, 60 | т/у №2 | 4017.2 | 1 | 0 | 306.1409
20767 | б-р Радищева, 37 | Магазин, б-р Радищева,37 ;РАДИЩЕВА б-р.,37 | 7036 | 1 | 0 | 130.2172
20774 | ул.Московская, д.116 | Гараж пристройка | 2427.8 | 1 | 0 | 82.5847
20785 | ул Желябова, 35 | Архив (0.019 - -) | 5071.8 | 1 | 0 | 43.1571
20792 | пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5699.3 | 1 | 0 | 697.0454
20793 | ул Советская, 1 | Здание гимназии №6 | 6261 | 1 | 0 | 695.3109
20799 | ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 1 | 1673.8 | 1 | 0 | 330.9867
20807 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4956.6 | 1 | 0 | 390.4716
20808 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 1) | 4274.5 | 0.9936 | 0.99948 | 0.1391
20812 | ул Советская, 1 | Мастерская | 6268.7 | 1 | 0 | 66.7904
20820 | пл Тверская, 6 | Магазин "Мебель",Тверская пл.,6 ;Тверская пл.,6 | 6692.2 | 1 | 0 | 416.2693
20845 | ул.Л.Базановой, д.7 | Автомойка | 3936 | 1 | 3.4e-05 | 45.9678
20850 | ул Чехова, 17 | Административно-бытовой корпус,ул.Чехова,17 | 4595.8 | 1 | 0 | 233.459
20852 | ул Индустриальная, 9а | ООО "Лина", ул. Индустриальная, 9а ;ООО "МИ и С", ул. Индустриальная, | 1826 | 1 | 0 | 357.37
20912 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 магазин | 7520.6 | 1 | 0 | 44.9634
20948 | ул Советская, 54 к2 | т/у 2 (лекционный зал) | 4147.2 | 1 | 0 | 48.5237
20950 | ул.Советская, д.56 | т/у 3 | 4226.3 | 1 | 0 | 110.7296
20952 | ул Можайского, 78 | пристройка | 4257.5 | 0.99048 | 0.99789 | 0.2122
20957 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп2 | 3445.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1145.0185
20968 | пр-д Промышленный, 3 | Адм. здание | 461.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 223.0137
20972 | наб.А.Никитина, д.44а | гараж | 5537.2 | 1 | 0 | 29.0651
20989 | наб Афанасия Никитина, 92б | Склад (Лит.Б),наб.Аф.Никитина,92б | 4913.2 | 1 | 0 | 32.5443
20995 | пер. Студенческий, 12 | Учебный корпус "Б" | 4870 | 1 | 0 | 1113.6003
20997 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 12 | Магазин "Посуда",ул.З.Коноплянниковой,12 ;Коноплянниковой ул.,12 ;Подс | 5601 | 1 | 0 | 1052.0753
21006 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5568.7 | 1 | 0 | 678.8333
21013 | ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 2) | 2083.1 | 1 | 0 | 209.4847
21022 | ул Новоторжская, 22а | Административное здание (лит.А - флигель) (ООО "ТВ-КОММЕРЦ") | 4559.7 | 1 | 0 | 65.3364
21029 | пр-кт Комсомольский, 10 | Поликлиника (т/у 4) | 5056.3 | 1 | 0 | 156.1121
21030 | пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Новоторжская, 24) | Административное здание | 6785.5 | 1 | 0 | 123.3478
21045 | пер Студенческий, 26а | Здание д/сада №40,Студенческий пер.,26а | 7015.5 | 1 | 0 | 114.58
21047 | ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5354.4 | 1 | 0 | 186.7838
21061 | ул Скворцова-Степанова, 5 | Детский сад №104,ул.Ск.-Степанова,5 | 5375.8 | 1 | 0 | 453.822
21063 | б-р Радищева, 50 | Офис ООО "НОРДТРЕЙД", б-р Радищева,50 ;б-р Радищева,50 | 7020.6 | 1 | 0 | 236.0527
21065 | ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5400.5 | 1 | 0 | 194.2498
21073 | б-р Радищева, 52 | ИП Мирошниченко, м-н "Метизы", б-р Радищева, 52 ;Банк,б-р Радищева,52 | 7040.7 | 1 | 0 | 130.4724
21075 | ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5378.9 | 1 | 0 | 371.6899
21094 | ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5317.9 | 1 | 0 | 190.516
21097 | ул Вокзальная д.18 | ПСЧ-72 | 3553.5 | 1 | 0 | 1435.2736
21100 | ул Желябова, 42 | ул.Желябова,42 | 4315 | 1 | 0 | 486.9118
21113 | ул А. Дементьева д.50 | Ж.Д. и Центр эстетической медицины "Ревиталь" | 6804.3 | 1 | 0 | 280.8191
21115 | ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5247.9 | 1 | 0 | 345.556
21127 | ул А. Дементьева д.41 | ТверьИнформОбр (0.00549-0.0055) ;Видеотека(0.01009-0.0022) | 6836.5 | 1 | 0 | 28.5382
21129 | ул Вокзальная, 16 | Общежитие,ул.Вокзальная,16 | 3530.2 | 1 | 0 | 255.9118
21130 | ул Екатерины Фарафоновой, 42а | ул.Фарафоновой,42а | 5213 | 1 | 0 | 353.0252
21147 | ул Мусоргского, 12 | Основное здание,ул.Мусоргского,12 | 5228.7 | 1 | 0 | 853.5779
21149 | ул Желябова, 36 | Желябова ул.,36 | 4343.6 | 1 | 0 | 265.006
21158 | пер Студенческий, 11а | Филиал гимназии №12, Студенческий пер.,11а | 4337.7 | 1 | 0 | 288.0391
21164 | ул Вокзальная, 12/22 | Общежитие,ул.Вокзальная,12/22 | 3415.9 | 1 | 0 | 545.4207
21165 | ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5336.9 | 1 | 0 | 407.2973
21181 | ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5397.2 | 1 | 0 | 393.5257
21188 | наб Афанасия Никитина, 46;наб Афанасия Никитина, 46,46а | Худож. колледж (0.052 - -), здание кв. т/у (0.001 - -) | 5537.4 | 1 | 0 | 102.5675
21194 | ул Вагжанова, 17 | ул.Вагжанова,17 (административное здание) | 2720.7 | 1 | 0 | 941.3135
21199 | ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5422.8 | 1 | 0 | 345.5387
21204 | ул Мусоргского, 13 | Магазин,ул.Мусоргского,13 ;Магазин "Ароматный мир",ул. Мусоргского,13 | 4942.8 | 1 | 0 | 355.1052
21206 | ул Жигарева, 21 | (т/у 1 ж.д.) | 4381.5 | 1 | 0 | 320.6778
21208 | ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4802.8 | 1 | 0 | 458.8486
21211 | ул Вагжанова, 19 | Административное здание,ул.Вагжанова,19 | 2734.5 | 1 | 0 | 624.2313
21213 | ул Мусоргского, 11 | Магазин "Подшипники",ул.Мусоргского,11 ;Магазин "Карандаш",ул.Мусоргск | 4919.9 | 1 | 0 | 328.4709
21217 | ул Горького, 102/8 | Магазин,ул.Горького,102/8 ;Офис, ул.Горького,102/8 ;Магазин "Дети.РУ", | 4681.4 | 1 | 0 | 385.8038
21222 | наб Афанасия Никитина, 144 к3 | Никитина Аф. наб.,144 к.3 (гвс в д.144к.1) | 6009.9 | 1 | 0 | 95.2998
21229 | наб Афанасия Никитина, 92;наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Ники | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4894.2 | 1 | 0 | 1891.8201
21235 | ул.Вагжанова, д.17а | гараж | 2757.9 | 1 | 0 | 145.7243
21236 | ул Горького, 104 | Горького ул.,104 | 4585.3 | 1 | 0 | 703.9835
21238 | ул Вагжанова, 17 | ул.Вагжанова,17 (столовая) | 2727.7 | 1 | 0 | 942.5076
21255 | ш Петербургское, 105 к1 | Колледж, Петербургское ш.,105 к.1 Блок В | 3426.8 | 1 | 0 | 943.7537
21257 | ш Петербургское, 105 к1 | Колледж, Петербургское ш.,105 к.1 Блок Б | 3433.3 | 1 | 0 | 1915.122
21262 | ш Петербургское, 115 к2 | Петербургское ш.,115 к.2 + 2 эт. вставка (0.034 - 0.013) | 3782.4 | 1 | 0 | 937.4137
21269 | ул Паши Савельевой, 15 к2 | Савельевой Паши ул., 15 к.2 | 7969.7 | 1 | 0 | 592.3616
21275 | ул Хромова, 13 к2 | Реабилитационное отделение,ул.Хромова,13 к.2 ;Хромова ул.,13 к.2 | 8007.8 | 1 | 0 | 618.3982
21276 | ул Хромова, 9 к2 | Хромова ул.,9 к.2 | 8050.2 | 1 | 0 | 617.9652
21279 | ул Хромова, 7 к2 | Хромова ул.,7 к.2 общежитие | 8080.3 | 1 | 0 | 618.3718
28435 | ул Можайского, 52, корп. 1;ул Можайского, 52 | Макдональдс ООО "ИнвестПроект";клуб "Слава" ИП Беляков Дмитрий Иванови | 3962.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 443.6284
28450 | пр-кт Октябрьский, 95 к3 | ЖД | 4138.1 | 0.79201 | 0.98775 | 25.5678
28458 | б-р Гусева, 47 к3 | ЖД | 3247.8
28460 | ул Левитана, 46 | ЖД | 3371.1
28462 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4298.8
28465 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4285.4
28468 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4226.3
28471 | пр-кт Октябрьский, 95 к4 | ЖД | 4084.7
28474 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4362.8
28477 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4311.8
28480 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4274.4
28483 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4241.2
28486 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4205.6
28489 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4450.6
28492 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4435.9
28495 | пр-кт Октябрьский, 89 | ЖД | 4381.6
28498 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4336.3
28501 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4301.4
28504 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4249.7
28507 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4258.4
28510 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4242.4
28513 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4226
28516 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 (бассейн) | 4442.2
28521 | б-р Гусева, 40 | ЖД | 3989.4
28527 | б-р Гусева, 38 | ЖД | 4031.5
28530 | б-р Гусева, 36 | ЖД | 4096
28533 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп2 | 3993.5
28536 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп1 | 3983.8
28538 | б-р Гусева, 34 | ЖД, тп2 | 4081.2
28544 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп1 | 3947.7
28547 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп2 | 3966.1
28550 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп3 | 4004.9
28553 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп1 | 3836.1
28556 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп2 | 3836.8
28559 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп3 | 3883.2
28562 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп4 | 3940.7
28565 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп1 | 4001.5
28570 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп2 | 4030.9
28596 | пер Беляковский, 32 | Офис ООО "Садко",Беляковский пер.,32 ;Беляковский пер.,32 | 8357.5 | 1 | 0 | 155.7563
28690 | ул Красина 2-я, 74 | КРАСИНА 2-Я ул.,74 | 6110.6 | 1 | 0 | 2473.0696
28710 | проезд Стеклопластик д.10 | Административно-бытовое строение, пр-д Стеклопластика,10 | 9316.8 | 1 | 0 | 459.4682
29106 | ул Можайского, 70;б-р Гусева, 4;ул Можайского, 70 | ЖЭУ | 3982.3 | 0.99669 | 0.99779 | 0.0595
29153 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп1 | 3981.7
29159 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп2 | 4012.4
29163 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп3 | 4033.9
29169 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп1 | 4041.3
29173 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп2 | 4096.4
29196 | ул Можайского, 74 | Д/с №163 | 3989.8
29200 | ул Можайского, 74 | Д/с №163, бассейн | 4005.8
29229 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп2 | 4098.4
29235 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп3 | 4136.2
29241 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп4 | 4195
29253 | ул Можайского, 78 | пристройка | 4238.8
29255 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп5 | 4257.2
29257 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп6 | 4315.9
29307 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп2 | 3983.9
29313 | ул Можайского, 70 | поликлиника | 4010.6
29315 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп3 | 4028.3
29321 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп4 | 4070.9
29323 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп5 | 4094.8
29327 | ул Можайского, 68 к2 | ЖД, ЖСК-124 | 4055.7
29331 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп1 | 4000.5
29335 | ул Можайского, 68 к1 | ЖД | 4040.3
29337 | ул Можайского, 68 к3 | ЖД | 4091.1
29345 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп1 | 2968.6
29349 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп2 | 2988.4
29353 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп3 | 3021.9
29355 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп4 | 3048.8
29363 | ул Можайского, 81 | ЖД | 2993.9
29367 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп1 | 3074.4
29369 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп2 | 3108.7
29385 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп1 | 3066 | 0.99203 | 0.99968 | 0.2012
29391 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп3 | 3161.2 | 0.99202 | 0.99969 | 0.1096
29403 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп2 | 3112 | 0.99202 | 0.99968 | 0.2005
29421 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп1 | 3057.8
29425 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп2 | 3101.5
29429 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп3 | 3149
29451 | ул Можайского, 70 | Диспетчерский пункт | 3920.1 | 0.99682 | 0.99778 | 0.0605
29511 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 | 4412.9
29525 | ул Левитана, 44 | Д/с №151 | 3302.1
29527 | б-р Гусева, 47 к2 | ЖД | 3308
29533 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп1 | 3349.1
29537 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп2 | 3368.4
29541 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп3 | 3409.3
29543 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп4 | 3451.7
29547 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп2 | 3395.2
29549 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп1 | 3389.4
29553 | б-р Гусева, 43 | Д/с №142 | 3392.7
29557 | б-р Гусева, 47 к1 | ЖД | 3491
29561 | б-р Гусева, 45 к1,2 | ЖД | 3452.5
29582 | ул Королева, 4 | ЖД, тп1 | 3002.6
29586 | ул Королева, 4 | ЖД, тп2 | 3035.6
29588 | ул Королева, 4 | ЖД, тп3 | 3076.9
29594 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп1 | 3052.1
29598 | пр-кт Октябрьский, 49 | пристройка | 3103.8
29600 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп2 | 3071.7
29608 | пр-кт Октябрьский, 53 | ЖД, тп2 | 3065
29614 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп1 | 3189.1
29616 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп2 | 3224.2
29620 | пр-кт Октябрьский, 55 | ЖД | 3150.2
29626 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп1 | 3249
29628 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп2 | 3264.6
29634 | пр-кт Октябрьский, 63 | ЖД | 3189.5
29635 | пр-кт Октябрьский, 63 | пристройка | 3222.2
29641 | пр-кт Октябрьский, 67 | ЖД | 3323.8
29645 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп2 | 3424.7
29647 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп1 | 3385.8
29657 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп1 | 3486.1
29661 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп2 | 3507.7
29663 | пр-кт Октябрьский, 73 | магазин | 3512
29665 | пр-кт Октябрьский, 77 | ЖД | 3517.9
29672 | пр-кт Октябрьский, 69 | ЖД | 3383.8
29689 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп1 | 2742.1
29693 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп2 | 2735.4
29699 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп3 | 2762.9
29705 | ул Королева, 8 | ЖД, тп1 | 2878.8
29707 | ул Королева, 8 | ЖД, тп2 | 2910.5
29713 | б-р Гусева, 6 | ЖД | 2724
29719 | б-р Гусева, 8 | ЖД | 2777.2
29723 | б-р Гусева, 10 | ЖД | 2931.5
29727 | б-р Гусева, 14 | ЖД | 2891.3
29729 | б-р Гусева, 12 | ЖД | 2900.6
29737 | б-р Гусева, 16 | ЖД | 3004.2
29741 | б-р Гусева, 20 | ЖД | 3135.5
29743 | б-р Гусева, 18 | ЖД, магазин, ремонт обуви | 3128.5
29745 | б-р Гусева, 22 | ЖД | 3104.7
29747 | б-р Гусева, 4 | ЖД | 2733.1
29751 | ул Можайского, 61б | ЖД | 3277.9
29755 | ул Можайского, 61в | ЖД | 3285.7
29771 | ул.Можайского, д.61а | ЖД | 3409.2
29777 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп1 | 3489.3
29779 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп2 | 3520.1
29783 | б-р Гусева, 30 | ЖД | 3318.5
29787 | б-р Гусева, 26 | ЖД | 3430.5
29793 | ул Можайского, 55 | ЖД | 3556
29801 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп2 | 3673.5
29803 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп3 | 3725.8
29805 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп1 | 3695.4
29809 | пр-кт Октябрьский, 83 | ЖД, ЖСК-103 | 3650.8
29822 | ул Можайского, 51 | ЖД | 3731.9
29823 | пр-кт Октябрьский, 85/49 | ЖД | 3749.7
29827 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп1 | 3791.2
29829 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп2 | 3848.1
29833 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61;ул Можайского, 61;ул Можайского, | магазин, тп1 | 3346
29837 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп3 | 3438
29839 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп2 | 3436.5
29847 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп2 | 3430.1
29849 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп1 | 3379.6
29855 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп1 | 3415.7
29857 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп2 | 3428.2
29866 | ул Можайского, 71 к1 | Торговый центр, тп1 | 3494.8 | 0.18465 | 0.62377 | 554.4407
29870 | ул Можайского, 71 к1 | Торговый центр, тп2 | 3500.7 | 0.18465 | 0.62377 | 554.3774
29876 | ул Можайского, 63 | МБУ ДЦ "Мир" | 3577.5 | 0.18465 | 0.62377 | 335.6734
29880 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп1 | 3520.3
29884 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп2 | 3564
29888 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп3 | 3610.3
29892 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп1 | 3660.4
29896 | ул Можайского, 73 | ЖД | 3765.9
29902 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп1 | 3973
29906 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп2 | 4021.2
29908 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп3 | 4064.9
29920 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп1 | 3557.6
29924 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп2 | 3588.8
29928 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп3 | 3617.7
29930 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп4 | 3644.8
29936 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп1 | 3581
29940 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп2 | 3609.4
29946 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп3 | 3637.3
29950 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп4 | 3667.5
29952 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп5 | 3675
29960 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп1 | 3733.2
29962 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп2 | 3767.4
29966 | ул Левитана, 32 | ЖД | 3701.5
29974 | б-р Гусева, 33 | ЖД | 3664.8
29978 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп1 | 3758
29980 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп2 | 3799.5
29982 | б-р Гусева, 35 | ЖД | 3662.1
29986 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп1 | 3585.2
29988 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп2 | 3629.7
29994 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп1 | 3598.8
29998 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп2 | 3632.4
30002 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп3 | 3662.5
30006 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп4 | 3694.9
30012 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп1 | 3734.9
30016 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп2 | 3772.3
30020 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп3 | 3810.1
30024 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп4 | 3841.7
30026 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп5 | 3856
30034 | б-р Гусева, 5 | ЖД | 2802.5
30038 | ул Королева, 16/1 | ЖД | 2875.4
30042 | ул Королева, 18 | ЖД, тп1 | 2922.7
30046 | ул Королева, 18 | ЖД, тп2 | 2995.3
30050 | ул Королева, 24 | ЖД, тп1 | 3069.6
30054 | ул Королева, 24 | ЖД, тп2 | 3137.3
30058 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп1 | 3198.8
30060 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп2 | 3277.9
30064 | б-р Гусева, 9 | ЖД | 2826.7
30078 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп1 | 3011.5
30082 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп2 | 2983.6
30084 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп3 | 3007.7
30094 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп2 | 3044.4
30096 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп1 | 3068.4
30098 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп3 | 3072
30106 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп2 | 3108.7
30108 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп3 | 3133.5
30110 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп1 | 3139.3
30118 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп3 | 3210.5
30120 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп2 | 3181.5
30122 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп1 | 3211.3
30128 | ул Левитана, 26 | ЖД | 3344.4
30136 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп1 | 2983
30140 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп2 | 2983.4
30142 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп3 | 3027.2
30148 | ул Королева, 20 | ЖД, тп1 | 2919.4
30152 | ул Королева, 20 | ЖД, тп2 | 2945.7
30154 | ул Королева, 20 | ЖД, тп3 | 2975.2
30162 | ул Королева, 22 | ЖД, тп2 | 2979.7
30166 | ул Королева, 22 | ЖД, тп3 | 3003.4
30168 | ул Королева, 22 | ЖД, тп4 | 3026.5
30170 | ул Королева, 22 | ЖД, тп1 | 2980.4
30176 | ул Королева, 26 | ЖД | 3030.6
30184 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп1 | 3132.4
30190 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп6 | 3269.9
30194 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп4 | 3364.8
30198 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп2 | 3203.1
30206 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп2 | 3265.5
30210 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп3 | 3299.9
30214 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп4 | 3339.5
30218 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп5 | 3379.3
30220 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп6 | 3391
30222 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп1 | 3256
30232 | ул Королева, 9 | ЖД | 2497.1
30236 | ул Королева, 11 | ЖД, тп1 | 2616.4
30238 | ул Королева, 11 | ЖД, тп2 | 2644.9
30248 | ул Королева, 11 | ЖД, тп5 | 2633.8 | 0.93107 | 0.90548 | 50.4439
30250 | ул Королева, 11 | ЖД, тп3 | 2645.1 | 0.93107 | 0.90548 | 50.4479
30252 | ул Королева, 11 | ЖД, тп4 | 2684.2 | 0.93107 | 0.90549 | 30.5091
30262 | проезд Зеленый, 45 к9 | Зеленый пр-д,45 к. 9 | 859.3 | 1 | 1e-06 | 609.6129
30287 | ул. Коминтерна д.107 | здание | 1001 | 0.85453 | 0.000147 | 234.189
30325 | ул Коминтерна, 97 | ООО "Формер" (объекты) | 434.9 | 0.50623 | 3.7e-05 | 4670.7128
30347 | ул Транспортная, 4 | ЖД | 1877.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 321.5075
30351 | ул Транспортная, 6 | ЖД | 1937.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 316.178
30365 | ул Фадеева, 39 | Административное здание(т/у в выносном т/у) | 1725.6 | 0.85505 | 3.8e-05 | 149.9653
30572 | ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3484.2
30576 | ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3526.7
30588 | ул. Голландская д.14 | Досуговый центр | 2776.3 | 1 | 0 | 25.0406
30592 | ул. Хрустальная | Гараж депо №2 | 3143.1 | 1 | 0 | 41.728
30594 | ул. Хрустальная | Проходная депо №2 | 3108.9 | 1 | 0 | 38.8883
30610 | ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2137.9
30612 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 | 2215.1
30618 | ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 ;Хрустальная ул.,10 | 2154.5
30624 | ул Кольцевая, 74 | Кольцевая ул.,74 | 2360.8
30626 | ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2318.9
30628 | ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Кольцевая ул.,70 | 2268.1
30634 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 | 2122.1
30637 | ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 | 2143.3
30639 | ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2123.1
30646 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 | 1943.4
30650 | ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1884.7
30652 | ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1854
30656 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1947.3
30660 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1994
30668 | ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2033.5
30670 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 | 1964.5
30674 | ул Дачная, 74 | Нежилое помещение,Дачная ул.,74 ;Дачная ул.,74 ;Молочно-раздаточный пу | 1944.9
30676 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 | 2063.8
30678 | ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 | 2130
30694 | ул Хрустальная, 41 к1 | Хрустальная ул.,41 к.1 | 2193.5
30698 | ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1608.7
30700 | ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1734.5
30704 | ул Хрустальная, 45 к1 | Хрустальная ул.,45 к.1 | 1650.7
30706 | ул Хрустальная, 45 к2 | Хрустальная ул.,45 к.2 | 1718.7
30719 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2857.6
30733 | пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 + Литвинки пос., 17 | 3105.6
30735 | пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3214.3
30737 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 2974.8
30741 | пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3037.3
30743 | пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3017.6
30747 | пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3071.3
30751 | пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3145.8
30753 | пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3124.2
30759 | пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3270
30763 | пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3418.1
30769 | пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3214.2
30778 | пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3583.5
30786 | пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3353.1
30788 | пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3414.2
30790 | пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3357.9
30798 | пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 + пос. Литвинки, 3 к. 2 | 3478.7
30800 | пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3531.7
30804 | пос Литвинки, д.3к.3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая больница №7 | 3511.4
30808 | пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3596.3
30810 | пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3608.5
31126 | ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3841.3
31130 | ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3907.6
31134 | ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3956.8
31136 | ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3971.6
31138 | ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3889
31145 | ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3916.3
31147 | ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3912.3
31152 | ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4051.4 | 1 | 0 | 304.5644
31155 | ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4067.8
31157 | ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4038.9
31167 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | Коноплянниковой ул.,26 | 4306.4
31169 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4318.4
31171 | ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4362.9
31180 | ул Склизкова, 103 | Участок,ул.Склизкова,103 + ОУС-7 (0.0006 - -) | 3100.2 | 1 | 0 | 808.6997
31194 | проезд Зеленый, 47 к2 | Зеленый пр-д,47 к.2 | 755.8
31196 | проезд Зеленый, 47 к2 | Зеленый пр-д,47 к.2 | 724.6
31200 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 830.7
31202 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 789.2
31206 | проезд Зеленый, 47 к3 | Зеленый пр-д,47 к.3 | 775.1
31214 | проезд Зеленый, 45 к6 | Зеленый пр-д,45 к. 6 | 724.4
31218 | проезд Зеленый, 45 к7 | Зеленый пр-д,45 к.7 | 755
31222 | проезд Зеленый, 45 к8 | Зеленый пр-д,45 к. 8 | 796.7
31226 | проезд Зеленый, 45 к9 | Зеленый пр-д,45 к. 9 | 851.5
31228 | проезд Зеленый, 45 к4 | Зеленый пр-д,45 к.4 | 718.6
31234 | проезд Зеленый, 45 к2 | Зеленый пр-д,45 к. 2 | 997.1
31236 | проезд Зеленый, 45 к3 | Зеленый пр-д,45 к. 3 | 1050.8
31241 | проезд Зеленый, 45 к1 | Зеленый пр-д,45 к.1 | 975
31249 | пр.Зеленый, д.43, к.9 | Зеленый. 43 к 9 | 1009.5
31255 | проезд Зеленый, 43 к11 | Зеленый пр-д,43 к.11 | 1052.9
31257 | проезд Зеленый, 43 к12 | Супермаркет "Продукты",Зеленый пр-д,43 к.12 | 1059.6
31261 | проезд Зеленый, 43 к14 | Зеленый пр-д,43 к.14 | 1122.6
31263 | пр.Зеленый, д.43, к.15 | Жил. дом (часть т/у д.43к.14) | 1140.4
31267 | пр.Зеленый, д.43, к.17 | Зеленый. 43 к17 | 826.4
31271 | пр.Зеленый, д.43, к.16 | Зеленый. 43 к16 | 875.9
31275 | пр.Зеленый, д.43, к.15 | ТУ-2 | 928.9
31277 | пр.Зеленый, д.43, к.15 | ТУ-1 | 942.4
31281 | проезд Зеленый, 43 к7 | Зеленый пр-д,43 к. 7 ;Зеленый пр-д,43 к. 7 ООО "ЖЭУ №18", офис 17 | 1082.3
31285 | проезд Зеленый, 43 к7 | 0 | 1088.1
31289 | проезд Зеленый, 43 к7 | Зеленый пр-д,43 к. 7 | 1133.8
31297 | б-р Цанова, 13а | Цанова б-р,13а | 2077.7
31337 | ул Склизкова, 102 | Склизкова ул.,102 | 3858.3
31339 | ул Склизкова, 106 | ул.Склизкова,106 | 3827.6
31341 | ул Склизкова, 104 | ул.Склизкова,104 | 3833.9
31347 | ул Склизкова, 98 | Склизкова ул.,98 | 3402.2
31349 | ул Склизкова, 96 | Склизкова ул.,96 | 3445.8
31353 | ул Склизкова, 94 | Склизкова ул.,94 | 3443.9
31361 | ул Склизкова, 88 | Склизкова ул.,88 | 3257.1
31363 | ул Склизкова, 90 | Склизкова ул.,90 | 3287.2
31371 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 | 2151.5
31373 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 | 2191.7
31377 | ул.Склизкова, д.70, к.3 | 0 | 2143.4
31381 | ул.Склизкова, д.70, к.2 | ТУ №1 | 2206.8
31383 | ул.Склизкова, д.70, к.2 | ТУ-2 | 2248.3
31391 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 | 2736.1
31395 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 | 2744.3
31397 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 ;Клуб "Чайка",пр.Победы,65 | 2761.3
31426 | ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4101.5
31428 | ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4043
31432 | ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4052.5
31438 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4129.4
31477 | пр-кт Комсомольский, 19 | Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4584.3
31479 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 | 4492.9
31481 | пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 к.1 | 4423.5
31485 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 | 4420.3
31489 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 | 4574.9
31493 | б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4564.4
31495 | б-р Шмидта, 38 | Салон красоты,б-р Шмидта,38 ;Шмидта ул.,38 | 4609.6
31498 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 | 4536.3
31500 | пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4544.4
31530 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4176.1
31556 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5575
31558 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5569.7
31565 | ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4643.2
31569 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4619.5
31573 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4703.2
31575 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4763.1
31580 | ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5238
31586 | ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5365
31590 | ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5329.2
31594 | ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5403.6
31598 | б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5282.8
31600 | б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5331.6
31602 | б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5315.2
31608 | б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5396.7
31612 | б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5407.1
31622 | пр-кт Волоколамский, 7 | Гараж,Волоколамский пр.,7 | 3326.5 | 1 | 0 | 83.8654
31628 | ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5500.8
31630 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5543.5
31632 | ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Нахим | 5529.9
31641 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | Коноплянниковой ул.,8 | 5465.7
31643 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5515.2
31645 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5483.3
31648 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5260.6
31650 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5232.3
31652 | ул Горького, 58 | Магазин "Экопрестиж",ул.Горького,58 ;Магазин "Все для цветов",ул.Горьк | 5264
31674 | наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Аф.Никитина наб.,54 ;Центральная | 5287.2
31676 | ул. Мусоргского д.4/53 | 0 | 5332.5
31681 | наб Реки Лазури, 2 | Жилой дом, наб.р.Лазури,2 | 2463.6 | 1 | 0.001201 | 241.8772
31695 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. В1, В2) | Мастерские | 2767.4 | 1 | 0 | 50.2496
31697 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. В) | Гаражи | 2809 | 1 | 0 | 43.2769
31701 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. З) | Производственное здание гаража | 2884.6 | 1 | 0 | 273.677
31705 | ул 15 лет Октября, 12 к1 | Встроенные помещения, 15 лет Октября ул., 12к.1 ;Жилой дом, 15 лет Окт | 2969.3 | 1 | 0 | 1970.5662
31728 | ул Дарвина, 9 | Административное помещение, пр.Дарвина,9 | 10095.1 | 1 | 0 | 147.617
31730 | ул Дарвина, 13 | Административный корпус, лит "Б", ул. Дарвина, 13 | 10015.1 | 1 | 0 | 334.2744
31741 | ул Дарвина, 21 | Админ. здание ( 0.018) ;Мастерские и гаражи (0.025) | 10012.3 | 1 | 0 | 83.7334
31763 | пер Александровский, 9 | склад | 11576.2 | 1 | 0 | 290.4095
31767 | пер Александровский, 2а | пристройка к адм. зд. | 11421.3 | 1 | 0 | 201.7044
31795 | ул Горького, 59 | Горького ул.,59 | 5050.7
31809 | ул Фурманова, 12 | Мастерские, склады | 4488.5 | 1 | 0 | 149.1377
31823 | ул Павлова, 10/10а | Административное здание,ул.Павлова,10/10а | 4189 | 1 | 0 | 34.8536
31830 | б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4688.4
31832 | б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4712.6
31834 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4644.8
31836 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4648.2
31842 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4771.1
31844 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 этажа, на 6 кв.) | 4810.4
31846 | ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4681.6
31851 | ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4707
31855 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин,ул.Ск.-Степанова,26 ;Скв.-Степанова ул.,26 | 4705.8
31861 | ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4779.9
31863 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4827.6
31867 | ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4840.3
31871 | ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 + Скв. -Степанова ул., 18(1-4 подъезды) | 4904.9
31878 | ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4959.6
31882 | ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5123.5
31886 | ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5125.5
31900 | пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.6
31902 | пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5367.6
31907 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5638.9
31915 | пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5535.3
31922 | ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5977.4
31925 | ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5689.9 | 1 | 0 | 344.3579
31930 | пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5279.1
31934 | пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5299
31936 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5331.3
31972 | 0 | КПП | 1309.1 | 1 | 0 | 20.5551
31974 | 0 | зд. №7 | 1321.9 | 1 | 0 | 69.7304
31980 | 0 | зд. 29а | 1334.4 | 1 | 0 | 88.1758
31982 | 0 | мастерские | 1351.4 | 1 | 0 | 30.3873
32007 | ш Петербургское, 14 к2 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.2 (12-ти этаж.) | 883
32009 | ш Петербургское, 12 | Петербургское ш.,12 | 814.3
32013 | ш Петербургское, 10 к1 | Петербургское ш.,10 к.1 (9-ти этаж.) | 834.2
32020 | ш Петербургское, 28 | Складские помещения магазина, Петербургское ш.,28 ;Петербургское ш.,28 | 1178.5
32022 | ш Петербургское, 30 | Магазин,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,30 ;Петербургское ш.,30 ;ОПС №3,Петербургское | 1207.7
32035 | ул Веселова, 20 | Административное здание, ул.Веселова,20 | 1901.8 | 1 | 0 | 203.4456
32037 | Веселова 22 | 0 | 1903.2 | 1 | 0 | 203.4434
32048 | ул Луначарского, 5 | ул.Луначарского,5 | 7029.3
32050 | ул Луначарского, 5 к1 | ул.Луначарского,5 к.1 | 7012.3
32060 | ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6726.2 | 1 | 0 | 562.9061
32062 | ул. Луначарского д.20 | АБК | 6725.4 | 1 | 0 | 584.2705
32066 | ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6721.1
32068 | ул. Луначарского д.20 | АБК | 6721.8
32075 | ул Коминтерна, 79 | ООО "Галантерея" (нежил. пом. склада Лит. Б) | 2245.8 | 0.85112 | 0.000102 | 147.8361
32089 | ул Фадеева, 22 | т/у №2 в д.24 | 4767.9 | 1 | 0 | 265.5024
32093 | ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6666.4
32095 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 | 6661.6
32101 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (пристройка) (т/у 3) | 6780.3
32103 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (0.2828 - т/у 1) (0.1696 - т/у 2) | 6764.9
32105 | ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6680.6
32204 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7574.6
32208 | ул Оборонная, 8 | Оборонная ул.,8 | 7604.4
32218 | ул Веселова, 25 | Веселова ул.,25 ;Магазин,ул.Веселова,25 | 7399.4
32222 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7410
32226 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7553.8
32230 | ул Оборонная, 1 | Оборонная ул.,1 | 7468.3
32234 | ул Веселова, 35 | Веселова ул.,35 | 7591.4
32243 | ул Луначарского, 1 | банк, ул. Луначарского,1 ;жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7287.2
32247 | ул Паши Савельевой, 4 | ТИР, ул.П.Савельевой,4 | 7477.6 | 1 | 0 | 27.017
32254 | ш Петербургское, 76/1 | Гараж | 2554.5 | 1 | 0 | 54.6832
32259 | ш Петербургское, 76/1 | Офтольмологическое отделение (к.3) | 2549.6
32261 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №2 (к.2) | 2524.9
32273 | ш Петербургское, 76/1 | Центр ядерной медицины 2021 г.(бывш. нефрол. отд.(к.4)) | 2762.5
32279 | ул Паши Савельевой, 15 к2 | Савельевой Паши ул., 15 к.2 | 7953.5
32283 | ул Хромова, 13 к2 | Реабилитационное отделение,ул.Хромова,13 к.2 ;Хромова ул.,13 к.2 | 7993.4
32287 | ул Хромова, 9 к2 | Хромова ул.,9 к.2 | 8028.9
32289 | ул Хромова, 7 к2 | Хромова ул.,7 к.2 общежитие | 8067.7
32301 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 ;Магазин "Апельсин", 1-й пер.Вагонников,43 | 6896.8
32309 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 ;Седова ул.,55 КИМ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ООО "Фитнесс-центр "М | 7021.8
32313 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 ;Нежилое помещение, ул.Седова,57 | 7085.2
32325 | ул Фрунзе, 24 к1 | Детский сад №161,ул.Фрунзе,24 к.1 | 8459.2
32332 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20к.2 (т/у 1) | 8341.7 | 1 | 0 | 236.6231
32343 | ул Склизкова, 66 | Склизкова ул.,66 | 3745.3 | 1 | 0 | 526.4802
32366 | ул Паши Савельевой, 48 к2 | ул.П.Савельевой,48 к.2 | 8250.1
32368 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8216.1
32372 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8215.8
32379 | ул Паши Савельевой, 52 к2 | ул.П.Савельевой,52 к.2 | 8094.8
32383 | ул Паши Савельевой, 52 к4 | П.Савельевой ул.,52 к.4 | 8097.3
32389 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20к.1(0.3168) и 20а (0.0055) Фрунзе 20к.2 (0.4026) | 8251.8
32393 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8067.6
32396 | пер Вагонников 1-й, 5 | Школа №50,1-й пер.Вагонников,5 | 8231.8
32404 | ул Дарвина, 12 | Комплекс зданий,пр-д Дарвина,12 | 10638.6 | 1 | 0 | 372.6153
32408 | ул. Дарвина, 8 | ЗАО "РОСТОК" | 10568.6 | 1 | 0 | 424.7168
32420 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) | 7144.7
32425 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) | 6682.3
32427 | ул Хромова, 23 к1 | (7-ми этаж.) жилой дом | 6805.5
32431 | ул Хромова, 23 к2 | Офисы, ул.Хромова,23 к.2 ;ул.Хромова,23; 23 к.2 | 6740.2
32435 | ул. Хромова д.23 | 0 | 6783.4
32437 | ул. Хромова д.23 | 0 | 6857.4
32445 | ул Хромова, 19;ул Хромова, 19б | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) ;Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6754.1
32447 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) | 6700.1
32451 | ул Паши Савельевой, 10 | П.Савельевой ул.,10 | 7058.7
32453 | ул Паши Савельевой, 14 | П.Савельевой ул.,14 | 7074.7
32457 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7075.1
32463 | ул Паши Савельевой, 6 к1;ул Паши Савельевой, 6 к2 | П.Савельевой ул., 6 к.1 ;П.Савельевой ул.,6 к.2 | 7236.7
32471 | ш Петербургское, 76 | Магазин,Петербургское ш.,76 ;Магазин "Мир книг",Петербургское ш.,76 ;А | 2660.6
32475 | ул Хромова, 3а | Магазин алкогольной продукции,ул.Хромова ул.,3а ;Хромова ул., 3а | 2702
32479 | ш Петербургское, 72,74 | Петербургское ш.,72,74 | 2518.9
32488 | ул Седова, 124а | Седова ул.,124а | 2971.2
32492 | ул Седова, 120а | Седова ул.,120а | 2998
32498 | ш Петербургское, 118 | Петербургское ш.,118 | 3103.2
32500 | ш Петербургское, 116 | Петербургское ш.,116 | 3142.8
32504 | ул Седова, 120б | Седова ул.,120б | 3089.8
32512 | ш Петербургское, 122 | Магазин "Афина",Петербургское ш.,122 ;Магазин "Выгода", Петербургское | 3012.7
32514 | ш Петербургское, 120 | Магазин "Военторг",Петербургское ш.,120 ;Кафе "Место встречи",Петербур | 3041.4
32516 | ш Петербургское, 124 | Петербургское ш.,124 | 3055.5
32522 | ул Седова, 1г | Седова ул.,1г | 3017
32528 | ул Седова, 1в | Седова ул.,1в | 3023.6
32532 | ул Седова, 1б | Седова ул.,1б | 3049.3
32534 | ул Седова, 1а | СЕДОВА ул.,1а, кв. 4 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 18 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 16 ;СЕ | 3105.7
32538 | ул Седова, 3а | Седова ул.,3а | 3074.8
32542 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3132.6
32544 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3118.3
32548 | ул Седова, 5а | Седова ул.,5а | 3133.6
32552 | ул Седова, 5б | Здание детсада, ул.Седова,5б | 3180.2
32556 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3192.4
32558 | ул Седова, 7а | Седова ул., 7а | 3189.9
32562 | ул Седова, 5в | Детский сад №39,ул.Седова,5в | 3232
32566 | ул Седова, 7в | Седова ул.,7в | 3216.5
32568 | ул Седова, 7б | Седова ул.,7б | 3185.7
32572 | наб Иртыша, 35 | наб.р.Иртыша,35 | 3281.4
32576 | наб Иртыша, 33 | наб.р.Иртыша,33 | 3293.8
32578 | наб Иртыша, 31 | наб.р.Иртыша,31 | 3353
32582 | ул Хромова, 6а | Хромова ул.,6а | 3097.9
32584 | ул Хромова, 4а | Хромова ул.,4а | 3131.9
32590 | ул Хромова, 8а | Хромова ул.,8а | 3110.9
32596 | ул Хромова, 12а | Хромова ул.,12а | 3222.4
32598 | ул Хромова, 14а | Хромова ул.,14а | 3275.4
32604 | ул Хромова, 6 | Хромова ул., 6 | 3173
32606 | ул Хромова, 4 | ООО "ФАНТАЗИЯ", Парикмахерская,ул.Хромова,4 ;Хромова ул.,4 | 3234.9
32610 | ул Хромова, 8 | Хромова ул.,8 | 3173.4
32616 | ул Хромова, 10 | Магазин №6,ул.Хромова,10 ;гастроном "Три поросёнка", ул.Хромова,10 ;Ку | 3226.1
32620 | ул Хромова, 12 | Хромова ул.,12 ;Нежилое помещение 1-го этажа (№№ 1-12),ул.Хромова,12 | 3280.1
32624 | ул Хромова, 14 | Хромова ул.,14 | 3324.8
32626 | ул Хромова, 16 | Хромова ул.,16 | 3367.8
32637 | б-р Молодежный, 3 к2 | Молодежный б-р,3 к.2 | 8208.7
32641 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 ;Молодежный б-р, 5 офис ИП БЕЛЫЙ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВ | 8217.3
32647 | ул Паши Савельевой, 23 к3 | П.Савельевой ул.,23 к.3 | 8231.8
32651 | ул Паши Савельевой, 23 к2 | П.Савельевой ул.,23 к.2 | 8296.1
32653 | ул Паши Савельевой, 23 к1 | П.Савельевой ул.,23 к.1 | 8361
32657 | ул Паши Савельевой, 23 | П.Савельевой ул.,23 | 8343.6
32661 | ул Паши Савельевой, 21 | П.Савельевой ул.,21 | 8423.7
32667 | ул Хромова, 20 | Д/С №153,ул.Хромова,20 | 8342
32671 | ул Хромова, 18 | Хромова ул.,18 | 8379.7
32673 | ул Паши Савельевой, 25 | Детский сапд №149,ул.П.Савельевой,25 | 8257.7
32677 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | (1-9 подъезды) | 7991.3
32679 | б-р Ногина, 7 | б-р Ногина,7 (1-87кв.) | 8026.7
32683 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | 1-й пер.Красной Слободы,7/1 (10, 11 подъезды) | 7987.6
32685 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 | 8054.7
32689 | б-р Ногина, 9 | б-р Ногина,9 | 8175.8
32701 | ул Карла Маркса, 7 к1 | Детский сад №10,МАРКСА КАРЛА ул.,7к1 | 7519.5
32707 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 | 7533.2
32709 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 | 7809.4
32713 | б-р Ногина, 10 к1 | Ногина б-р,10 к.1 | 7605.9
32715 | б-р Ногина, 10 к2 | Ногина б-р,10 к.2 | 7717.6
32725 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 | 7655.5
32742 | пр-кт Победы, 7 к5 | Победы пр.,7 к.5 | 4034.9
32746 | пр-кт Чайковского, 6 к4 | Чайковского пр.,6 к.4 ;пр-т Чайковского,6 к.4 п.3 | 4001.1
32750 | пр-кт Чайковского, 4 | Чайковского пр.,4 | 4112.5
32752 | пр-кт Чайковского, 6 к2 | Чайковского пр.,6 к.2 ;Офис,пр.Чайковского,6 к.2 | 4117.9
32758 | пр-кт Победы, 7 к3 | Победы пр.,7 к.3 | 3977.1
32760 | пр-кт Победы, 7 к4 | Победы пр.,7 к.4 | 4027.6
32762 | пр-кт Победы, 7 к2 | ПОБЕДЫ пр-т.,7 к.2 | 4098.5
32768 | пр-кт Чайковского, 1 | Здание д/сада №134,пр.,Чайковского,1 | 4483
32774 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4419.6
32778 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4469.1
32782 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Офис,пр-т Чайковского,1к1,офис1 ;Чайковского пр.,1 к.1 | 4564.4
32784 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4526.9
32788 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4407.6
32790 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4371.1
32798 | ул Ерофеева, 7;ул Ерофеева, 7 к1 | РО УЦ НАЦ в России,ул.Ерофеева,7 ;Центральное отделение социальных вып | 4781.5
32800 | ул Ерофеева, 7 к1 | Магазин, ул.Ерофеева,7 ;Ерофеева ул.,7 к.1 | 4733.1
32802 | ул Ерофеева, 7 к2 | Ерофеева ул.,7 к.2 | 4772.8
32810 | б-р Молодежный, 15 | Молодежный б-р,15 | 8780.1
32816 | ул Артюхиной, 9 к3 | Артюхиной ул., 9 к.3 | 8407.2
32822 | ул Артюхиной, 9 к1 | Артюхиной ул., 9 к.1 | 8406.4
32826 | ул Артюхиной, 7 | Артюхиной ул.,7 | 8439.9
32830 | ул Артюхиной, 5 | Артюхиной ул.,5 | 8498
32834 | ул Артюхиной, 3 | Артюхиной ул., 3 | 8555.3
32847 | б-р Молодежный, 12 | Молодежный б-р,12 ;Молодежный б-р,12 ООО "ТФ Тверской продукт", магази | 8658.7
32853 | б-р Молодежный, 16 | Молодежный б-р,16 | 8834.7
32855 | б-р Молодежный, 14 | Молодежный б-р,14 ;ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, МОЛОДЕЖНЫЙ б-р.,14 | 8747.5
32860 | ул Артюхиной, 11;ул Артюхиной, 11 к1 | Общая (0.266 - 0.266 ; 0.017 - 0.266 - 0.299) | 8717.6
32883 | ул Коминтерна, 49а | Коминтерна ул.,49а | 3142.5
32887 | ул Коминтерна, 49б | Коминтерна ул.,49б | 3209.3
32889 | ул Коминтерна, 49в | Коминтерна ул.,49в | 3268.7
32911 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 ООО "ИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ", Магазин "Эльдорадо" | 11387.6
32915 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11412.5
32919 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11435.4
32923 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11450.5
32927 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11482
32929 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11485.9
32938 | ул Александра Завидова, 19 | Завидова Александра ул., 19 | 3385.1
32948 | ул Склизкова, 4 | Склизкова ул., 4 | 5079
32950 | ул Склизкова, 6 | Склизкова ул., 6 | 5081.4
32954 | ул Склизкова, 8 | Склизкова ул., 8 | 5210.3
32958 | ул Склизкова, 8 | Склизкова ул., 8 | 5237.1
32960 | ул Склизкова, 8 | Склизкова ул., 8 | 5279.1
32962 | ул Склизкова, 2 | Склизкова ул., 2 ;ул. Склизкова, 2 п.1 | 5101.6
32968 | ул Ерофеева, 8 к4 | Ерофеева ул.,8 к.4 | 4654.2
32970 | ул Кайкова, 5 | ул.Кайкова,5 | 4690.3
32974 | ул Ерофеева, 8 | Ерофеева ул.,8 | 4739.5
32978 | ул Ерофеева, 6а | Медицинский центр ООО "Дента-Имидж Тверь",ул.Ерофеева,6а ;Ерофеева ул. | 4704
32980 | ул Кайкова, 3 | ул.Кайкова,3 | 4704.6
32984 | ул Кайкова, 11 | Кайкова ул.,11 | 4312
32988 | ул Склизкова, 10 | т/у 1 (1 подъезд) | 4448.3
32992 | ул Склизкова, 10 | т/у 2 (2 и 3 подъезд) | 4481.1
32996 | ул Склизкова, 10 | т/у 3 (4 и 5 подъезд) | 4506.9
33000 | ул Склизкова, 10 | т/у 4 (6 подъезд) | 4535.1
33006 | ул Склизкова, 10 | т/у 5 (7 и 8 подъезд) | 4598.2
33014 | пр-кт Волоколамский, 33 к2 | Волоколамский пр.,33 к.2 | 4535.2
33018 | пр-кт Волоколамский, 33 к3 | Волоколамский пр.,33 к.3 | 4570.5
33022 | ул Терещенко, 41 к4 | Терещенко ул.,41 к.4 | 4572.8
33024 | ул Терещенко, 39 к4 | Терещенко ул.,39 к.4 | 4585.4
33028 | ул Терещенко, 41 к3 | Терещенко ул.,41 к.3 | 4602
33030 | ул Терещенко, 39 к3 | Терещенко ул.,39 к.3 | 4611
33034 | ул Терещенко, 41 к2 | Терещенко ул.,41 к.2 | 4634.9
33036 | ул Терещенко, 39 к2 | Терещенко ул.,39 к.2 | 4644.6
33040 | ул Терещенко, 41 к1 | Терещенко ул.,41 к.1 | 4668.3
33042 | ул Терещенко, 39 к1 | Терещенко ул.,39 к.1 | 4669.7
33046 | пер Спортивный, 2 к2 | Спортивный пер., 2 к.2 | 10954.4
33052 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 | 11031
33054 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 | 11040.7
33058 | ул Суворова 1-я, 6 | Суворова 1-я ул., 6 | 5083.3
33062 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 | 5074.6
33066 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 | 5100.4
33068 | ул Коробкова, 6а | (т/у магазина) ИП Салимов С.Д. оглы | 5098.9
33070 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 | 5146.2
33080 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 ;Магазин № 44,Коробкова ул., 3 | 10673.5
33084 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10706.3
33088 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10728.2
33094 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10787.9
33096 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10765.7
33100 | ул Коробкова, 4 | Поликлиника,ул.Коробкова,4 | 10670.7
33102 | ул Коробкова, 4 | Коробкова ул.,4 | 10665.9
33108 | ул Склизкова, 58 | жилой дом, Склизкова ул.,58 | 3803.1
33110 | ул Виноградова, 10 | Виноградова ул.,10 | 1070.9
33112 | ул Склизкова, 56/20 | Магазин,СКЛИЗКОВА,56/20 ;САРАФЯН АРАМ ФЕЛИКСОВИЧ, Магазин промышленных | 3800.1
33116 | ул Богданова, 22 к2 | Жилой дом, Богданова ул.,22 к.2 | 3806.2
33118 | ул Богданова, 22 к1 | Офис ул.Богданова,22 к.1 ;Богданова ул.,22 к.1 ;Филиал №29,ул.Богданов | 3811.4
33122 | ул Богданова, 24 к1 | Богданова ул.,24 к.1 | 3866.6
33126 | ул Богданова, 24 к2 | Богданова ул.,24 к.2 | 3914.2
33130 | ул Богданова, 26/17 | Богданова ул.,26/17 ;Магазин "Тверской купец",ул.Богданова,26/17 | 3953
33134 | ул Ипподромная, 19 | Ипподромная ул.,19 | 3947.2
33138 | ул Склизкова, 60 | Склизкова ул.,60 | 3771.6
33140 | ул 15 лет Октября, 54/62 | 15 лет Октября ул.,54/62 | 3803.4
33144 | ул 15 лет Октября, 56 | 15 лет Октября ул.,56 | 3783
33148 | ул 15 лет Октября, 58 к1 | 15 лет Октября ул.,58 к.1 | 3817.6
33152 | ул 15 лет Октября, 60 | 15 лет Октября ул.,60 | 3872.8
33158 | ул 15 лет Октября, 62 к1 | 15 лет Октября ул.,62 к.1 | 3910.1
33162 | ул 15 лет Октября, 64/23 | 15 лет Октября ул.,64/23 | 3955
33164 | ул Ипподромная, 21 | Ипподромная ул.,21 | 3966.6
33170 | ул Склизкова, 31 | Склизкова ул.,31 ;Гараж,ул.Склизкова,31 | 3708.8
33174 | ул Склизкова, 29 | Склизкова ул.,29 | 3747
33176 | ул Склизкова, 27 | Склизкова ул.,27 | 3790.5
33182 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2757.1
33184 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2794.3
33190 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2784.2
33192 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2828.7
33200 | ул Гвардейская, 16/7 | Гвардейская ул.,16/7 | 2509.5
33204 | ул Гвардейская, 14 | Гвардейская ул.,14 | 2525.7
33206 | ул Гвардейская, 12/8 | Гвардейская ул.,12/8 | 2534.8
33215 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3339.6
33219 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3367.6
33223 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3388.3
33227 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3417.3
33231 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3438.6
33235 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3460.5
33239 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3480.2
33243 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3507.6
33251 | ул Орджоникидзе, 11 | Офис ООО "ХОЛТОРГ",ул.Орджоникидзе,11 ;Магазин,ул.Орджоникидзе,11 ;Орд | 2217
33253 | ул Орджоникидзе, 9 | Орджоникидзе ул.,9 | 2243.8
33266 | пр-кт Чайковского, 27а | Чайковского пр.,27а ;Чайковского пр.,27а СИМОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, М | 10673.8
33274 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8457.2
33278 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8446.1
33282 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 | 10475.2
33284 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 | 10499.2
33290 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;ул.Коробкова,10 | 10473.3
33292 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;ул.Коробкова,10 | 10524.6
33296 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;ул.Коробкова,10 | 10483.6
33302 | ул Суворова 1-я, 10 | Суворова 1-я ул.,10 | 10581.9
33308 | ул Суворова 1-я, 17 | здание д/сада №158,ул.1-я Суворова,17 | 10686.7
33310 | ул Фрунзе, 18 | Магазин "Магнит",Фрунзе ул.,18 | 8733.2 | 1 | 0 | 66.6891
33312 | ул Суворова 1-я, 17 | бассейн д/с №158,ул.1-я Суворова,17 | 10729
33314 | ул Суворова 1-я, 15 | Продовольственный магазин, ул. 1-я Суворова,15 | 10715.3
33318 | ул Коробкова, 12 | Коробкова ул.,12 | 10535.8
33324 | ул Коробкова, 16 | Коробкова ул.,16 | 10668.1
33329 | ул Коробкова, 18 | Коробкова ул.,18 | 10746.6
33333 | ул Фрунзе, 14 | Фрунзе ул.,14 | 8582
33337 | ул Фрунзе, 12 | Фрунзе ул.,12 | 8657.1
33339 | ул Фрунзе, 10 | Фрунзе ул.,10 | 8705.8
33343 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8622.6
33351 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 | 11119.7
33355 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 | 11103.2
33363 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 | 11128
33365 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 ;Библиотека, Спортивный пер.,2 к.4 ;Администрат | 11158.6
33367 | ул Паши Савельевой, 39 к1 | П.Савельевой ул.,39 к.1 | 8570.7
33373 | ул Паши Савельевой, 35 к1 | П.Савельевой ул.,35 к.1 | 8673.1
33375 | ул Паши Савельевой, 35 к2 | П.Савельевой ул.,35 к.2 | 8750.1
33379 | ул Паши Савельевой, 39 к2 | Бассейн д/с №69,ул.П.Савельевой,39 к.2 ;Здание детсада №69, П.Савельев | 8507.4
33383 | ул Паши Савельевой, 35 к4 | П.Савельевой ул.,35 к.4 | 8507.9
33387 | ул Паши Савельевой, 39 к5 | П.Савельевой ул.,39 к.5 | 8503
33391 | ул Паши Савельевой, 39 к3;ул Паши Савельевой, 39 к4 | П.Савельевой ул.,39 к.3 ;П.Савельевой ул.,39 к.4 | 8540.3
33396 | ул Пролетарская 6-я, 16 | 6-я Пролетарская ул.,16 | 9358.2
33400 | ул Пролетарская 6-я, 17 | 6-я Пролетарская ул.,17 | 9395.5
33402 | ул Пролетарская 6-я, 18 | 6-я Пролетарская ул.,18 | 9401
33406 | ул Пролетарская 6-я, 19 | 6-я Пролетарская ул.,19 | 9426.6
33408 | ул Пролетарская 6-я, 20 | 6-я Пролетарская ул.,20 | 9430.2
33412 | ул Пролетарская 6-я, 26 | 6-я Пролетарская ул.,26 | 9471.3
33414 | ул Коробкова, 13 | Коробкова ул.,13 | 9481.3
33444 | ул Спартака, 19 | Парикмахерская,СПАРТАКА ул.,19 ;Магазин "Инструменты",ул.Спартака,19 ; | 9092.4 | 1 | 1.6e-05 | 282.4315
33459 | ул Спартака, 4/2 | Спартака ул.,4/2 | 10084.3
33467 | ул Гончаровой, 10 | Гончаровой ул.,10 | 9722
33471 | ул Гончаровой, 8 | Гончаровой ул.,8 | 9777
33473 | ул Пролетарская 7-я, 8 | 7-я Пролетарская ул.,8 | 9755.2
33481 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 | 7606.7
33487 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 | 7818.7
33489 | б-р Ногина, 2 | Магазин "Крошка.RU",б-р Ногина,2 ;Ногина бульвар,2 | 7961.5
33495 | б-р Ногина, 6 к5 | Детский сад №96,б-р Ногина,6 к.5 | 7721.9
33503 | ул Ржевская, 14 | Ржевская ул.,14 | 839.2
33508 | ул Громова, 50 к2 | Жилой дом, ул. Громова, д.50 корпус 2 ;Нежилые помещения, ул.Громова, | 2643.8
33516 | ул Громова, 50 к3 | Жилой жом, ул. Громова, д.50 корпус 3 | 2732.4
33527 | ул Советская, 3а | Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX в.в., - Флигель, конец XVIII в., ул | 6363.7 | 1 | 0 | 131.4064
33548 | ул Громова, 48 к3 | Громова ул.,48 к.3 | 2706.6
33554 | ул Громова, 50 к1 | Громова ул.,50 к.1 | 2839.3
33560 | ул Громова, 48 к2 | Громова ул.,48 к.2 ;Кабинет врача общей практики,ул. Громова,48к2 | 2710.6
33568 | ул Громова, 34 | Громова ул.,34 | 2533.4
33574 | ул Громова, 32 | Громова ул.,32 | 2591.4
33584 | ул Громова, 40 к2 | Громова ул.,40 к.2 | 2394.8
33588 | ул Громова, 36 к2 | Громова ул.,36 к.2 | 2448.7
33590 | ул Громова, 36 к1 | Громова ул.,36 к.1 | 2493.1
33594 | ул Громова, 40 к1 | Громова ул.,40 к.1 | 2413.8
33598 | ул Громова, 38 | Громова ул.,38 | 2514.5
33600 | ул Громова, 44 | Громова ул.,44 | 2507.9
33611 | ул Громова, 42 | Громова ул.,42 | 2496.5
33613 | ул Громова, 46 | Громова ул.,46 | 2506.9
33625 | ул Громова, 23 | Громова ул.,23 | 2875.6
33629 | ул Громова, 25 | Громова ул.,25 | 2958.2
33633 | ул Громова, 27 | Громова ул.,27 | 3005.8
33635 | ул Громова, 48 к1 | Громова ул.,48 к.1 | 2797.3
33675 | ул Громова, 14 | Громова ул.,14 | 1774.1
33679 | ул Громова, 16 | Громова ул.,16 | 1761.3
33681 | ул Громова, 12 | Громова ул.,12 | 1663.8
33698 | наб Мигаловская, 13 | Мигаловская наб.,13 ;Магазин №13,Мигаловская наб.,13 | 493.2
33719 | проезд Мигаловский 1-й, 6 | ОУС-5 | 1651.8 | 0.99772 | 0 | 12.6458
33728 | ул Советская, 9 | т/у 1 (от т/у у д.11а) ж.д. | 6289.9 | 1 | 0 | 138.3004
33730 | ул Советская, 9 | т/у 2 (от т/у у д.11а) ж.д. + адм. ч. | 6288.8 | 1 | 0 | 214.6783
33742 | ул Советская, 30 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6792.9 | 1 | 0 | 279.7023
33761 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8457.5
33763 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8325.7
33767 | б-р Молодежный, 6 к1 | Молодежный б-р,6 к.1 | 8344.4
33771 | б-р Молодежный, 6 к2 | Молодежный б-р,6 к.2 | 8372.2
33777 | б-р Молодежный, 6 к3 | Молодежный б-р,6 к.3 | 8412.5
33781 | б-р Молодежный, 8 к1 | Молодежный б-р,8 к.1 | 8474.4
33783 | б-р Молодежный, 8 к2 | Молодежный б-р,8 к.2 | 8546.9
33791 | ул Паши Савельевой, 31 | Имущественный комплекс,ул.П.Савельевой,31 | 8504.3
33793 | б-р Молодежный, 8 | АТС-56,Молодежный б-р,8 | 8564.3
33803 | ул Артюхиной, 1в | Артюхиной ул.,1в | 9377.2
33805 | ул Артюхиной, 1б | Артюхиной ул.,1б | 9354.8
33825 | ул Артюхиной, 24 к5 | Артюхиной ул.,24 к.5 | 9032.8
33833 | ул Артюхиной, 24 к3 | Артюхиной ул.,24 к.3 | 8970.6
33839 | ул Фрунзе, 2 | Фрунзе ул., 2 | 9071.8
33855 | ул Фрунзе, 4 | Фрунзе ул.,4 | 9138.2
33859 | ул Фрунзе, 8 к1 | Фрунзе ул., 8 к.1 | 9220.9
33863 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9333.4
33870 | ул Артюхиной, 32 | Артюхиной ул.,32 | 9123.4
33872 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 8961.9
33896 | ул Виноградова, 2 | ж.д. (0.835) офисы (0.0296) | 8238
33909 | пр-кт Калинина, 62 | гараж | 597.4 | 1 | 0 | 67.2556
33940 | пер Свободный, 1г | Офис,Свободный пер.,1г ;Свободный пер.,1г | 7031.7
33971 | ул Желябова, 44 | часть т/у в д. 42 по ул. Желябова | 4358.9 | 1 | 0 | 504.2353
33975 | ул Желябова, 46 | часть т/у в д. 42 по ул. Желябова | 4384.8 | 1 | 0 | 520.4988
34007 | наб Мигаловская, 3 | Мигаловская наб.,3 ;Магазин,МИГАЛОВСКАЯ наб.,3 | 1268.6
34010 | пр-т Николая Корыткова д.3 | Гараж (ОАО "НПО Центрпрограммсистем") (часть т/у д.3) | 3366.6 | 1 | 0 | 216.6669
34017 | пр-т Николая Корыткова д.3к.1 | пр-т 50 лет Октября,3 кор.1 | 3404
34053 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 | 2897.8
34059 | ул Республиканская, 13 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул.,13 торгово-офисная пристройка ;ул.Республиканская, | 3077.6
34063 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 | 2919.7
34065 | пр-т Николая Корыткова д.3к.2 | Административно-производственное здание,пр.50 лет Октября,3 к.2 | 3391.1
34067 | ул Республиканская, 7 | ул.Республиканская,7 | 3460.3
34070 | ул Маршала Конева, 73а | гараж, ул.М.Конева,73а | 2345.7 | 1 | 0 | 53.1613
34086 | ул Маршала Конева, 71 | Главный корпус (старое здание и пристройка) | 2256.3
34092 | ул Маршала Конева, 71 | Терапевтический корпус | 2255.6
34094 | ул Маршала Конева, 71 | Морг,ул.М.Конева,71 | 2329.6
34101 | ул Маршала Конева, 20 | Маршала Конева ул.,20 | 2280.8
34120 | ул Строителей, 18 | Строителей ул.,18 | 2764.8
34132 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 | 2535.6
34140 | наб Пролетарская, 6 к2 | Пролетарская наб.,6 к.2 | 2448
34146 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 | 2507.1
34165 | пер Смоленский, 1 к2 | Учебный корпус,лит."Б",(т/у в д.1к.1) | 4244.8 | 1 | 0 | 165.5848
34207 | ул Инициативная, 1 | Инициативная ул.,1 | 2074.8 | 1 | 0 | 58.2347
34209 | ул Инициативная, 3 | Инициативная ул.,3 | 2067.7 | 1 | 0 | 62.4908
34219 | ул Академическая, 20 | Академическая ул.,20 | 1925.2
34227 | пр-кт Ленина, 25 | Корпус "ХТ",пр.Ленина,25 | 1492.2 | 1 | 0 | 424.9986
34229 | ул Академическая, 12 | Корпус "Л",ул.Академическая,12 | 1508.2 | 1 | 0 | 779.1667
34231 | пр-кт Ленина, 25 | Корпус "ХТ",пр.Ленина,25 | 1455.9 | 1 | 0 | 799.4366
34240 | ул Маршала Конева, 5 к2 | Маршала Конева ул.,5 к.2 | 969.5
34244 | ул Маршала Конева, 5 | ГОМЗЯКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, Склад, ул.М.Конева,5 ;Сберкасса, ул. М. Кон | 992.4
34246 | ул Маршала Конева, 5 к1 | Маршала Конева ул.,5 к.1 | 999.4
34252 | ул Бобкова, 6 | Бобкова ул.,6 | 825.6
34285 | ул Евгения Пичугина, 46 | Евгения Пичугина ул.,46 | 2178.1
34287 | ул Евгения Пичугина, 48 | ул. Пичугина,48 | 2183.9
34295 | наб Степана Разина, 16 | (т/у в д.15) | 6803.6 | 1 | 0 | 202.9392
34297 | наб Степана Разина, 15 | Нежилое помещение,наб.С.Разина,15 ;Ст.Разина наб.,15 | 6800.4 | 1 | 0 | 137.9051
34315 | ул Бобкова, 38 к1 | ул.Бобкова,38 к1 | 2316.2
34319 | ул Бобкова, 36 к4 | Бобкова ул.,36 к.4 | 2268.8
34323 | ул Евгения Пичугина, 21 к1 | Пичугина ул.,21 к.1 | 2286.3
34332 | ул Бобкова, 23 | Бобкова ул.,23 | 2446.3
34338 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 ;Магазин №14 "Апельсин", пр-т Ленина,2 | 2335.3
34340 | ул Бобкова, 25 | Детский сад №162,ул.Бобкова,25 | 2253.4
34363 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." корпус №1 | 2216 | 1 | 0 | 941.6592
34365 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." дежурное помещение | 2255.3 | 1 | 0 | 359.4352
34375 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." административное здание-штаб | 2277.3 | 1 | 0 | 178.4444
34382 | ул Вагжанова, 21 | КПП | 2581.8
34394 | ул. Московская д.115 | гараж | 2303.2 | 1 | 0 | 58.0194
34401 | ул. Московская д.114 | Склад | 2420.1 | 1 | 0 | 282.1389
34403 | ул. Московская д.114 | проходная | 2403.3 | 1 | 0 | 10.654
34406 | наб Реки Лазури, 11 | инженерный корпус (0.177 0.281 0.006) и (0.095 0.151 0.01) | 2504.6 | 1 | 0 | 1727.8213
34408 | наб Реки Лазури, 11 | бытовой корпус | 2405.6 | 1 | 0 | 1149.5676
34410 | наб Реки Лазури, 11 | столовая | 2445.9 | 1 | 0 | 1395.4182
34421 | ул Вагжанова, 12 к2 | Детский сад №24,ул.Вагжанова,12 к.2 | 3211.2 | 0.99588 | 0.006269 | 330.3914
34429 | ул. Московская д.82 стр. 3 | 0 | 2767.5 | 1 | 0 | 380.0781
34439 | ул. Вагжанова д.11 | ОАО "Тверское такси" ( АБК-2) | 3700.2 | 1 | 0 | 126.8723
34467 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2283.6
34469 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2319.2
34484 | ул Салтыкова-Щедрина, 46 | Бухгалтерия (здание пансионата) (часть т/у №2 в д.44) | 7128.3 | 1 | 0 | 48.7284
34486 | наб Степана Разина, 22 | ж.д. с адм. помещениями (т/у №2 в д.22а) | 7062.1 | 1 | 0 | 119.8546
34490 | ул Советская, 49 | Магазин "Квартирный вопрос", ул. Советская, д.49 ;нежилое помещение, С | 4325.7 | 1 | 0 | 40.6374
34494 | ул Советская, 37,39 | Административное здание,гараж (общая 0.0705) | 4197.4 | 1 | 0 | 73.26
34496 | ул Советская, 37,39 | Административное здание,гараж ,ул.Советская,37,39 | 4186.5 | 1 | 0 | 72.3697
34504 | пер Смоленский, 8 к1 | Салон красоты "Клеопатра",Смоленский пер.,8к1 ;Магазин "Микросхема",См | 3706.9
34508 | пер Смоленский, 8 к2 | Жилой дом, Смоленский пер., 8 кор.2 ;Нежилые помещения, Смоленский пер | 3744.6
34510 | пер Смоленский, 8 к2 | Жилой дом, Смоленский пер., 8 кор.2 ;Нежилые помещения, Смоленский пер | 3791.2
34528 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4079.6
34532 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4110
34536 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4148.4
34540 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4174.9
34542 | пер Смоленский, 3 | Офис,Смоленский пер.,3 ;Смоленский пер.,3 | 4255
34550 | ул Малая Самара, 2 | ул.Малая Самара,2 | 3808.5
34554 | ул Малая Самара, 2 | ул.Малая Самара,2 | 3811.5
34558 | ул Малая Самара, 2 | ул.Малая Самара,2 | 3846.2
34560 | ул Малая Самара, 2 | офис. помещения | 3852.4
34582 | ул Бобкова, 37 | Бобкова ул.,37 | 2429.8
34584 | ул Бобкова, 39 | Бобкова ул.,39 | 2451.1
34592 | ул Бобкова, 36 к1 | Бобкова ул.,36 к.1 | 2341
34598 | ул Бобкова, 32 | Бобкова ул.,32 | 2069.5
34603 | ул Евгения Пичугина, 52 | Евгения Пичугина ул.,52 | 2083.8
34607 | ул Евгения Пичугина, 54 | Евгения Пичугина ул.,54 | 2158.3
34622 | ул Чудова, 14 | Чудова ул., 14 | 2468.9
34625 | ул Бобкова, 26 к8 | Бобкова ул.,26 к.8 | 2429.8
34651 | ул Малая Самара, 9 | Малая Самара ул., 9 | 3470.6
34657 | ул Малая Самара, 9 к1 | ул.Малая Самара,9 к.1 | 3483.4
34661 | ул Малая Самара, 9 | Малая Самара ул., 9 | 3543.9
34665 | ул Малая Самара, 9 | Малая Самара ул., 9 | 3578.3
34669 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 | 3627.3
34673 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 | 3667.3
34681 | пер Вагжановский, 6 | Вагжановский пер.,6 | 3516.7
34683 | ул Московская, 10 | Московская,10 | 3578.4
34687 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4067.9
34691 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4123.8
34695 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4176.4
34699 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4204.5
34703 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4237.8
34707 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4267.8
34709 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4291.4
34713 | ул Желябова, 58 | Филиал гимназии №12, ул.Желябова,58 | 4162.6
34717 | ул Володарского, 4 | Володарского ул.,4 | 4177.3
34723 | ул Володарского, 6 | Володарского ул.,6 | 4244.2
34753 | наб. Степана Разина д.3 | Офисные помещения (это т/у №3 в д.№18 Тверской пр-т) | 6212.5 | 1 | 0 | 94.7722
34768 | ул Симеоновская, 33а | т/у вместе с д.33 в д.33 | 7144.4 | 1 | 0 | 198.4903
34776 | ул Симеоновская, 39 | Адм. здание (Деловой дом "Капитал") | 7159.8 | 1 | 0 | 180.0033
34780 | наб Степана Разина, 8 | т/у 2 (в д.9) | 6565.1 | 1 | 0 | 110.4073
34821 | ул А. Дементьева д.21/ б-р Радищева 64 | Торгово-офисное здание (часть т/у №2 в д.19) | 4663.8 | 1 | 0 | 64.3546
34831 | ул Пушкинская, 2а | Парикмахерская "Альтея",ул.Пушкинская,2а ;Пушкинская ул.,2а | 4622.4 | 1 | 0.79121 | 42.2742
34843 | ул Коминтерна, 8 | Баня №3,ул.Коминтерна,8 | 11715.3 | 1 | 0 | 174.5309
34848 | пр-кт Чайковского, 35 | Чайковского пр.,35 ;Офис 8607/03,пр.Чайковского,35 | 11365.6
34854 | пр-кт Чайковского, 35 | Чайковского пр.,35 | 11451.1
34873 | ул Склизкова, 36 | гараж АТС-36, ул.Склизкова,36 | 4455.2 | 1 | 0 | 76.1185
34879 | пр-кт Волоколамский, 20 | Административное здание (т/у в кв. т/у) | 4725 | 1 | 0.064394 | 463.9248
34887 | ул.Фадеева, д.10, к.1 | Жил. дом | 3576.6
34889 | ул.Фадеева, д.10, к.2 | Жил. дом | 3598.9
34893 | ул.Фадеева, д.8 | Жил. дом | 3596.2
34899 | пер. Спортивный, 6 | детский сад № 129 | 3801.9 | 0.83553 | 3.7e-05 | 191.7787
34903 | ул.Фадеева, д.2 | ул. Фадеева, д.2 | 3652
34907 | ул.Фадеева, д.4 | ул. Фадеева, д.4 | 3663.7
34911 | ул.Фадеева, д.6 | ул. Фадеева, д.6 | 3724.3
34913 | пр-кт Чайковского, 46 | т/у в д.46А | 5175.8 | 1 | 0 | 371.5663
34915 | пр-кт Чайковского, 46 | т/у в д.46А | 5242.9 | 1 | 0 | 376.8005
34917 | пр-кт Чайковского, 44 | т/у в д.46А | 5219.6 | 1 | 0 | 521.0975
34923 | пр-кт Чайковского, 44 к3 | т/у 2 | 5175.6 | 1 | 0 | 198.7024
34927 | пр-кт Чайковского, 27 | Чайковского пр.,27 ;Чайковского пр.,27 ИП БЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, Оф | 10742.6
34935 | ул Ротмистрова, 28 | Производственная база(объекты по откр.схеме), мастерские | 3143.3 | 1 | 0 | 117.0984
34941 | ул. Ротмистрова д.27к.1 | АБК (ООО "Тверьавтоматика") | 2624.3 | 1 | 0 | 484.9167
34953 | ул Ротмистрова, 23/6 | Ротмистрова ул.,23/6 общежитие | 2598.5
34996 | пр-кт Победы, 43 к2 | пр.Победы,43 к.2 | 2902.2
35009 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Административное здание (канцелярия, аптека) | 3322 | 1 | 0 | 125.6157
35025 | ул Склизкова, 116 к1 | жилой дом, Склизкова ул.,116 к1 | 4167.2 | 1 | 0 | 1572.6593
35046 | ул Крылова, 12 | Административное здание,ул.Крылова,12-14 | 4529.8 | 1 | 0 | 186.7018
35063 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус Л) (мех. мойка) | 2653 | 0.85505 | 3.7e-05 | 56.5136
35118 | ул Орджоникидзе, 49д | Школа-интернат №2, ул.Орджоникидзе,49д | 3686.8
35124 | ул. Орджоникидзе д.47а | 0 | 3444.5 | 1 | 0 | 130.9941
35131 | ул Орджоникидзе, 49 к8 | ул.Орджоникидзе,49 к.8 | 3446.7
35133 | ул Орджоникидзе, 49 к7 | ул.Орджоникидзе,49 к.7 | 3407.8
35170 | ул. Московская д.82 стр.1 | 0 | 2807 | 1 | 0 | 65.5353
35172 | ул Московская, 76 | Московская ул.,76 | 2874.3 | 1 | 0.73367 | 45.8124
35178 | наб Реки Лазури, 13а | АЗС, наб.реки Лазурь,13а | 2273.1 | 1 | 0 | 224.2241
35186 | пер. Вагжановский д.14 | ж.д + встроен. помещ. | 3168.5 | 1 | 0 | 611.7498
35629 | ул Можайского, 59 | ЖД | 3422
35633 | пр-кт Октябрьский, 95 к2 | ЖД | 4147.9
35635 | пр-кт Октябрьский, 95 к3 | ЖД | 4121.4
35639 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп1 | 3279.9
35643 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп2 | 3432.8
35645 | ул Левитана, 42 | ЖД | 3532.7
35647 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп1 | 4095.3
35654 | бул.Цанова, д.10 | Жил. дом, (Бурашевское шоссе 1) | 1068.2
35656 | бул.Цанова, д.12 | Жил. дом, (Бурашевское шоссе 1) | 1124.8
35672 | ул Королева, 5 | ЖД, тп1 | 2459.9
35676 | ул Королева, 5 | ЖД, тп2 | 2482.2
35678 | ул Королева, 5 | ЖД, тп3 | 2516.5
35687 | пер. Студенческий, 12 | спортзал корпуса "Б" (0.032- -) и гаражи (0.016- -) (к т/у корпуса "Б" | 4902.4 | 1 | 0 | 95.2086
35690 | пер Студенческий, 10/15 | часть т/у в д. 42 по ул. Желябова | 4388.2 | 1 | 0 | 530.1396
35694 | ул Советская, 18 | Стоматологический кабинет,ул.Советская,18 оф.21 ;магазин "Бриз", ул. С | 6580.5 | 1 | 0 | 163.2839
35696 | ул Новоторжская, 15 к1 | д.15к.1 (0.052 - 0.033) д.13 2-я оч. (0.0684 - -) | 6709.1 | 1 | 0 | 276.4021
35764 | пер Александровский, 1 | ОАО "Тверьпродторг" | 11648.2 | 1 | 0 | 787.9035
35802 | ул Хромова, 19 | аптека "Весна", ХРОМОВА ул.,19 ;ул.Хромова,19(1-4 подъезды) | 6861
35804 | б-р Ногина, 7 | Магазин "Стройбат",б-р Ногина,7 ;б-р Ногина,7 (2-ой подъезд) | 8039.4
35829 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп5 | 3324.7
35856 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников,46 (1-4 подъезды) | 7257.9
35858 | ул Паши Савельевой, 52 к1 | ул.П.Савельевой,52 к.1 | 8012.8
35878 | ул Поселковая 1-я, 7 | 1-ая Поселковая ул.,7 | 1439.9
35885 | ш Петербургское, 22 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 22 (12-ти этаж.) | 1140.8
35887 | ш Петербургское, 22 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 22 (9-ти этаж.) | 1120.1
35899 | пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5417.3
35901 | пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5807.6 | 1 | 0 | 69.3124
35907 | пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5701.5
35909 | пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5739.9
35911 | пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5802.1
35913 | наб Афанасия Никитина, 144 к1;наб Афанас | + гвс д.144к.3 (0.05) д.144к.4(0.0044) | 6002.4
35915 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2055
35919 | ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2374.5
35923 | ул Горького, 108 | Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое помещение,ул.Горького,108 ;А | 4711.1
35927 | ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4740.7
35929 | ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4807.1
35933 | ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4876.1
35935 | ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4936.1
35937 | наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Никитина, 92б,92 | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4887.7
35943 | ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4067
35946 | ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4034.6
35950 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4398.6
35954 | ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4492.2
35958 | ул Мичурина, 44;ул Мичурина, 44 к2 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 ;Мич | 4398.6
35968 | пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница,Комсомольский пр.,12 | 5170.9
35972 | ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.1
35978 | ул Софьи Перовской, 14 | Медицинский центр "ДиаМед", ул.С.Перовской,14 ;Магазин "Автомаркет",ул | 7637.5
35984 | пер Трудолюбия, 41 | Трудолюбия пер.,41 | 8151.5
35988 | пер Трудолюбия, 37 | Трудолюбия пер.,37 | 8200.5
35990 | пер Трудолюбия, 35 к1 | Трудолюбия пер.,35 к.1 | 8250.2
35992 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 | 8092.8
35994 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 | 8103.4
35998 | ул Красной Слободы 2-я, 5 | 2-й переулок Красной Слободы,5 | 7982.5
36006 | б-р Ногина, 5 | магазин "Услуга", б-р Ногина, д.5 ;Магазин,б-р Ногина,5 ;Ногина б-р, 5 | 1320
36008 | б-р Ногина, 5 | Ногина б-р, 5 | 1350.4
36012 | наб Пролетарская, 10 | Пролетарская наб.,10 | 2530.9
36016 | наб Пролетарская, 9 | Пролетарская наб., 9 | 2595
36020 | наб Пролетарская, 8 | Пролетарская наб., 8 | 2672.1
36022 | наб Пролетарская, 7 | Пролетарская наб., 7 | 2714.5
36028 | ул Строителей, 8 к1 | жилье (0.397) пристройка (0.0132) | 2271.9
36032 | ул Строителей, 8 к4 | Строителей ул., 8 к.4 | 2410
36036 | ул Строителей, 8 к3 | Детский сад №144,ул.Строителей,8 к.3 | 2407.9
36038 | ул Строителей, 8 к2 | Строителей ул.,8 к.2 | 2454.8
36042 | ул Зои Космодемьянской, 6 | Космодемьянской З. ул., 6 | 2017.1
36044 | ул Академическая, 22 | Академическая ул.22 | 2000.4
36046 | ул Чудова, 21 | Чудова ул.,21 | 2398.5
36049 | ул Чудова, 12 | Чудова ул.,12 | 2354.8
36053 | ул Чудова, 11 | Чудова ул.,11 | 2268.6
36060 | пр-кт Ленина, 6 | Поликлиника №1,пр.Ленина,6 | 2184.9
36064 | проезд Академический 2-й, 18 | 2-й Академический пр-д,18 | 2351.1
36068 | проезд Академический 2-й, 20 | 2-й Академический пр-д,20 | 2435.8
36070 | пер Партизанский, 22/8 | Партизанский пер.,22/8 | 2496.8
36081 | наб Мигаловская, 8 | Мигаловская наб.,8 ;Нежилое помещение, Мигаловская наб.,8 ;Бистро "Чик | 1309
36083 | наб Мигаловская, 8 | Мигаловская наб.,8 | 1293
36089 | ул Громова, 10 | Громова ул.,10 | 1660.1
36091 | ул Громова, 6 | Громова ул.,6 | 1700.9
36093 | ул Громова, 8 | Громова ул.,8 | 1708
36095 | ул Громова, 4 | Громова ул., 4 | 1776.3
36097 | ул Громова, 5 | Громова ул.,5 | 2548.9
36099 | ул Громова, 30 | Громова ул.,30 | 2596.5
36101 | ул Громова, 54 | в/ч 21350,профилакторий № 46,ул. Громова, 54 | 2810.8
36105 | пер Трудолюбия, 39б;ул Учительская, 39 | Магазин "Магнит", пер.Трудолюбия,39б ;Учительская ул.,39 | 7747
36115 | ш Петербургское, 49 к2 | Петербургское ш.,49 к.2 | 2144.2
36117 | ш Петербургское, 51в | Петербургское ш., 51в | 2137.4
36121 | ш Петербургское, 51б | Магазин №33,Петербургское ш., 51б ;Петербургское ш., 51б | 2227.1
36123 | ш Петербургское, 51а | Петербургское ш., 51а | 2292.4
36127 | ш Петербургское, 47 | Нежилое помещение ООО "1-я верста",Петербургское ш.,47 ;Магазин,Петерб | 2193.8
36129 | ш Петербургское, 49 | Магазин "Обувь",Петербургское ш.,49 ;ОПС №20,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,49 ;Пете | 2104.2
36131 | ш Петербургское, 51 | Продовольственный магазин,Петербургское ш., 51 ;Зоомагазин,Петербургск | 2206.4
36137 | пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 ;Литвинки пос.,25 | 2953.7
36139 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3062
36147 | бул.Цанова, д.21а | Жил. дом | 2328.1
36157 | ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5189.9
36159 | ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5167.7
36169 | ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5216.6
36171 | б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5387.1
36175 | б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5411.6
36177 | ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5387.9
36179 | ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5314.9
36181 | ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5266.2
36187 | проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4445.7
36189 | проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4418.2
36197 | ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4492.5
36199 | ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4500
36201 | проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4475.4
36203 | проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4451.8
36207 | проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4444.2
36211 | проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4449.6
36215 | проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4492.6
36217 | проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4506.6
36219 | проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4512.3
36233 | наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Салон красоты,наб.А.Никитина,24 ;Магазин "Закажи" | 5643.3
36235 | наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5590.6
36237 | ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5556.2
36239 | пр-кт Комсомольский, 2/26 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5575
36241 | ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5910.7
36243 | наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5847.9
36245 | ул Горького, 15 | Горького ул.,15 | 5814.3
36247 | наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5888.3
36259 | наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5699 | 1 | 0 | 334.9054
36263 | наб Афанасия Никитина, 30 | Аф.Никитина наб.,30 | 5676.6
36267 | наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5692.2
36279 | ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Аптека,ул.Го | 5121.1
36281 | ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5166.9
36291 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5261.6
36295 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 | 5343.5
36297 | ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Молоко",ул.Е.Фарафоновой,41/7 | 5376.7
36303 | ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5196.8
36307 | ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5205.6
36309 | ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5268.8
36315 | ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5315.2
36317 | ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5383.1
36321 | ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5307.6
36323 | ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5351.2
36329 | ул Ткача, 16 | ул.Ткача,16 | 2160.8
36331 | ул Ткача, 16 к1 | ул.Ткача,16 к.1 | 2197.7
36352 | ул Горького, 37 | Административное здание,гараж,ул.Горького,37 | 5326.8
36359 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.3
36361 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.6
36370 | ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5680.3
36375 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5656.7
36379 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5669.5
36385 | наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5706.4
36390 | ул Бобкова, 28 к2 | Бобкова ул.,28 к.2 | 1954.6
36400 | ул Карпинского, 12/32 | Карпинского ул.,12/32 | 4912.4
36404 | ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 | 4919.4
36408 | ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 4987.6
36412 | ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5042.2
36414 | ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5099.8
36420 | ул Менделеева, 7/63 | Менделеева ул.,7/63 | 4405.2
36422 | ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4405.2
36430 | ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4146.8
36434 | ш Петербургское, 60 | Магазин "Нюанс",Петербургское ш.,60 ;Петербургское ш., 60 ;Петербургск | 2015
36436 | ш Петербургское, 58 | Магазин,Петербурское ш.,58 ;Петербургское ш., 58 | 1980.5
36438 | ш Петербургское, 72,74 | Петербургское ш.,72,74 | 2492.2
36444 | ш Петербургское, 77 | Петербургское ш., 77 | 2785.8
36446 | ш Петербургское, 89 | Магазин,Петербургское ш.,89 ;Магазин "Разливное пиво",Петербургское ш. | 2756.4
36448 | ш Петербургское, 91 | Магазин,Петербургское ш.,91 ;Парикмахерская,Петербургское ш.,91 ;Магаз | 2809.8
36468 | ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4574.2
36470 | б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4572.1
36472 | ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4589.9
36478 | б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5552.3 | 1 | 0 | 104.5548
36482 | б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5544.2
36484 | б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5580
36486 | ул Скворцова-Степанова, 38 | жилая часть | 4545.1 | 1 | 0 | 1382.6565
36490 | ул А. Дементьева д.23 | 0 | 4595.1 | 0.39407 | 1e-06 | 71.6815
36492 | ул. Пушкинская1 | 0 | 4605.2 | 1 | 0.77227 | 313.4535
36502 | ул.Крылова, д.3 | 0 | 4434 | 1 | 0.83831 | 58.2288
36504 | ул Крылова, 5 | Крылова ул.,5 | 4433 | 1 | 0.8211 | 149.824
36518 | ул Орджоникидзе, 3а | торгово-офисное здание,ул.Орджоникидзе,д.3а | 2283.1 | 1 | 0.98301 | 138.0734
36533 | ул Пушкинская, 4 | ул.Пушкинская,4 | 4601.5 | 1 | 0.99986 | 7.7116
36543 | наб Степана Разина, 11 | 0 | 6779.4 | 1 | 0 | 154.5941
36551 | наб Степана Разина, 13 | Степана Разина наб.,13 | 6801.5 | 1 | 0 | 153.5375
36553 | ул Ротмистрова, 32 | 0 | 2966 | 1 | 0 | 43.7581
36563 | пр-кт Чайковского, 27б | Чайковского пр.,27б | 10662.9
36565 | пр-кт Чайковского, 27в | Чайковского пр.,27в | 10645.6
36569 | ул Коминтерна, 43 | Коминтерна ул., 43 ;Офис, ул.Коминтерна,43 кв.109 | 11426.3
36585 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 | 4251.6
36589 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 | 4190.4
36593 | ул Староворобьевская, 2 | Здание д/сада №135,ул.Староворобьевская,2 | 4083.3
36596 | пер Смоленский, 8 | Магазин непродовольственных товаров,Смоленский пер.,8 ;6 подъезд Смоле | 3624.1
36600 | ул Озерная, 19 | Озерная ул.,19 | 2773.2
36602 | пр-кт Победы, 68 к4 | Победы пр-т,68 к. 4 | 3003
36606 | пр-кт Победы, 68 к1 | Победы пр-т,68 к. 1 | 3145.7
36607 | пр-кт Победы, 68 к2 | Победы пр-т,68 к. 2 | 3115.4
36608 | пр-кт Победы, 68 к3 | Победы пр-т,68 к. 3 | 3062.2
36609 | пр-кт Победы, 68 к5 | Победы пр-т,68 к. 5 | 3039.6
36620 | ул Орджоникидзе, 49 к6 | Орджоникидзе ул.,49 к.6 | 3436.8
36626 | ул Коробкова, 15 | Гараж (- -0.01);Дом милосердия (- - 0.06) | 9407.9
36628 | ул Арсения Степанова, 11 | Д/С №11,ул.Степанова,11 | 9329.5
36630 | ул Арсения Степанова, 9 | Магазин,ул.А.Степанова,9 | 9394.8
36644 | ул Склизкова, 86 | 0 | 3234.2
36650 | проезд Зеленый, 45 к10 | Зеленый пр-д,45 к.10 | 3852.7
36652 | проезд Зеленый, 45 к10 | Зеленый пр-д,45 к.10 | 3868.2
36656 | проезд Зеленый, 45 к10 | Нежилое помещение,Зеленый пр.,45 к.10 | 3864.6
36658 | проезд Зеленый, 45 к10 | Магазин "Продукты",Зеленый пр-д,45к.10 ;Зеленый пр-д,45 к.10 | 3886.5
36662 | пр-кт Волоколамский, 3 | Волоколамский пр.,3 | 3044.2
36664 | пр-кт Волоколамский, 3 | административное здание, Волоколамский пр-т, 3 ;административное здани | 3031.5
36682 | ул Бобкова, 14 | Аптека №7, ул.Бобкова ул.,14 ;Бобкова ул.,14 | 1014.1 | 1 | 0 | 292.2295
36684 | ул Бобкова, 24 к4 | Бобкова ул.,24 к.4 | 1930 | 1 | 0 | 218.7195
36686 | пр-кт Волоколамский, 29 | т/у №2 в д.27/2 | 4393.7 | 1 | 0 | 531.2467
36692 | ул Горького, 200 | ПЧ-3 (0.092 - 0.053); гараж (0.008 - 0.0033) | 5607.5 | 1 | 0 | 202.8644
36714 | ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1300.9 | 1 | 0 | 569.8856
36715 | ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1272.5 | 1 | 0 | 180.6634
36716 | ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1257.1 | 1 | 0 | 68.9092
36717 | ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1271.1 | 1 | 0 | 70.7733
36718 | ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1187.8 | 1 | 0 | 70.7781
36720 | ул Желябова, 39 | ПСЧ-4, ул.Желябова, 39 | 4919.1 | 1 | 0 | 756.5651
36739 | ул Веселова, 4 | Административное здание,ул.Веселова,4 | 1576.2 | 1 | 0 | 207.6343
36741 | ул А. Дементьева д.27 | (кв. 1-6) | 4582.7 | 1 | 0 | 68.8461
36764 | ул Маршала Захарова, 17 | Объекты ООО "ТехноПарк", ул.М.Захарова,17 ;АБК-цех, ул.Маршала Захаров | 1525.6 | 1 | 0 | 4143.1556
36766 | ул Маршала Захарова, 6 | Захарова Маршала ул.,6 общежитие | 1151.6 | 1 | 0 | 274.9062
36772 | пр-кт Калинина д.45стр.2 | Цех по производству корпусной мебели | 248.1 | 1 | 0 | 137.7148
36774 | пр-кт Калинина, 68 | Объекты | 843.4 | 1 | 0 | 572.6972
36783 | ул Новоторжская, 16 к2 | Нежилое помещение,ул.Новоторжская,16 к.2 ;Новоторжская ул.,16 к.2 | 7241.9 | 1 | 0 | 94.4673
36785 | ул Новоторжская, 2 | Магазин №7,ул.Новоторжская,2 ;Административное здание, ул. Новоторжска | 6513.4 | 1 | 0.000101 | 271.0447
36787 | ул Новоторжская, 27 | Адм. зд. (гидрометеорология и мониторинг окр. среды) | 7283.9 | 1 | 0 | 49.2436
36800 | Двор Пролетарки д.151 | Родильный дом | 1051.1 | 1 | 0 | 779.1983
36806 | наб Степана Разина, 17 | Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры | 6892.6 | 1 | 0 | 162.8639
36810 | ул Луначарского, 18 | Торгово-административный центр, ул.Луначарского,18 | 6620.9 | 1 | 0 | 1501.4973
36819 | ш Старицкое, 21 | Производственно-складское помещение, Старицкое ш., 21 | 1496.3 | 0.99975 | 0.002143 | 172.2116
36823 | ул Терещенко, 5/25 | объекты (ООО "Нефтегазгеофизика") | 3821.7 | 1 | 0 | 1461.4706
36830 | ул Михаила Румянцева, 5 | Автомастерские,ул.Румянцева,5 | 5129.5 | 1 | 0 | 63.5073
36834 | ул Паши Савельевой, 37 к1 | П.Савельевой ул.,37 к.1 | 8619 | 1 | 0 | 420.5871
36839 | ул Седова, 53 | Детский сад, ул.Седова,53 | 6822.4 | 1 | 0 | 648.0351
36842 | ул Серебряная, 14 | Торгово-офисный центр,СЕРЕБРЯНАЯ ул.,14 | 3572.9 | 1 | 0 | 137.9366
36845 | ул Склизкова, 25 стр.2 | ТЦ "Фэктори" (ООО "Часли") | 3995.2 | 1 | 0 | 402.4369
36846 | ул Зинаиды Тимофеевой, 3а | Ресторан "Тверская губерния", ул. З. Тимофеевой, д.3а | 1199.8 | 1 | 0.000366 | 21.2777
36850 | ул Спартака, 32 | Общежитие, ул.Спартака,32 | 8821.6 | 1 | 0 | 67.5555
36861 | ул Салтыкова-Щедрина, 26 | т/у №1 в т/у д.26 по ул. Салтык.-Щедрина | 4122 | 1 | 0 | 1783.7482
36864 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №1 (к.1) | 2659.9
36866 | ш Петербургское, 76/1 | Гараж | 2540.5
36868 | ш Петербургское, 76/1 | Поликлиника №1 (к.9) | 2728.3
36870 | ш Петербургское, 76/1 | Травматологическое отделение (к.5) | 2546.4
36883 | ул Фрунзе, 6 | Фрунзе ул., 6 | 9202.2 | 1 | 0 | 291.8837
36887 | пр-кт Комсомольский, 5 к1 | Здание банка, Комсомольский пр.,д.5 к.1 | 5425.2 | 1 | 0 | 324.9587
36905 | ул Артюхиной, 11 | Поликлиника,ул.Артюхиной,11 | 8775.5 | 1 | 0 | 407.2684
36907 | ул Фрунзе, 14 | Фрунзе ул.,14 | 8593.5 | 1 | 0 | 420.6228
36953 | ул Склизкова, 100 | СКЛИЗКОВА ул Московский р-н.,100 жилой дом | 3624.1 | 1 | 0 | 1049.8501
36955 | ул Склизкова, 100 | СКЛИЗКОВА ул Московский р-н.,100 жилой дом | 3685.1 | 1 | 0 | 1054.1851
36993 | ул Паши Савельевой, 37 к1 | П.Савельевой ул.,37 к.1 | 8618.6
36996 | ул Седова, 6а | нежилое помещение, СЕДОВА ул.,6а | 2920.2 | 1 | 0 | 59.9711
37005 | Двор Пролетарки, 1 | Главный распределительный пункт (ООО "Тв. ген.") | 147.4 | 1 | 0 | 125.8096
37017 | ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5172.9 | 1 | 0 | 197.9896
37027 | ул Озерная, 14 к1 | Администратитвное здание,ОЗЕРНАЯ ул.,14 к.1 | 2774.5 | 1 | 0 | 423.3658
37044 | пер Свободный, 2 к1 | Административное здание, Свободный пер.,2 корп.1 | 6691.9 | 1 | 0 | 149.026
37048 | ул Резинстроя, 10 к2 | Магазин "Колбасная лавка", ул. Резинстроя,10 к.2 | 2558.1 | 1 | 0 | 16.4701
37078 | бул.Гусева, д.14, к.2 | Аптека №112 | 2992
37080 | б-р Гусева, 14 к3 | Магазин "ДА" | 2947.8
37129 | ул. Бакунина, д. 15 | жилые помещения (т/у 1) | 7904.2 | 1 | 0 | 693.1095
37133 | ул. П.Савельевой, 44 | ул. П.Савельевой, 44 | 7677 | 1 | 0 | 1094.0495
37139 | 0 | ул. 8-я Красноя Свободы, 4к.1 | 7896.1 | 1 | 0 | 721.3016
37149 | 15 лет Октября, 52 | офисы и лестн. клетки 0.00819 | 3479.3 | 1 | 0 | 168.5496
37153 | 15 лет Октября, 52 корп.1 | (ж.д. 0.076-0.0303)(лест. клет. 0.0097--) | 3550.8 | 1 | 0 | 282.2378
37155 | 4-ый пер. Красной Слободы, 11 стр.1 | 4-ый пер. Красной Слободы, 11 стр.1 | 8744.2 | 1 | 0 | 706.1496
37161 | ул. Склизкова, 44/27 (1 этап) | жилая часть | 4589.1 | 1 | 0 | 634.2895
37165 | б-р Шмидта д.12/15 | Жилая часть(лестничные клетки и тамбуры) | 4164.8 | 1 | 0 | 42.134
37167 | Двор Пролетарки д.7 | ООО "Марина" ("Этажи") | 600.3 | 1 | 0 | 2128.3576
37170 | наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | 6726.5 | 1 | 0 | 251.0875
37172 | наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5945.7 | 1 | 0 | 1061.8538
37174 | наб Афанасия Никитина, 56/2 | наб Афанасия Никитина, 56/2 | 5338.9 | 1 | 0 | 156.9027
37176 | ул. Луначарского, 11 | Торговый комплекс по ул. Луначарского, 11 | 6797.6 | 1 | 0 | 375.2024
37181 | ул. Желябова, 28 | Торгово-офисное здание по ул. Желябова, 28 | 4397.2 | 1 | 0 | 220.5831
37195 | ул. Левитана, д. 52 | ул. Левитана, д. 52 | 3406.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 767.6335
37271 | ул. Луначарскогод.16 стр.1 | Ремонтные боксы | 6743.6 | 1 | 0 | 69.1408
37293 | ул. Склизкова, 44/27 (2 этап) | жилая часть | 4580.4 | 1 | 0 | 261.3852
37299 | ул Скворцова-Степанова д.17 | Малярный цех (Лит. В) | 5581.7 | 1 | 0 | 25.505
37343 | улица Борихино Поле, 3 | 0 | 4159 | 1 | 0 | 170.7785
37393 | ул. Крылова, д.7 | нежилые помещения | 4445.5 | 1 | 0.10131 | 60.2123
37419 | Тверская пл. д.1 | Административное здание | 6577.9 | 1 | 0 | 102.739
37459 | ул Московская, 1 | 1-я очередь, 3-я блок-секция (жилье и нежилье) | 3679.5 | 1 | 0 | 486.1947
37465 | Соборная площадь д.1к.1 (по временной схеме 0.123) | Спасо-Преображенский кафедральный собор (0.2688 0.3724 0.1018) | 6331.3 | 1 | 0 | 242.0481
37646 | ул. Хромова 27 к.2 | 0 | 6174.1 | 1 | 0 | 769.8622
37648 | 0 | 2-я Красина д.82 | 5907.6 | 1 | 0 | 902.7909
37852 | пр-кт Калинина, 21а;пр-кт Калинина, 21а | ЗАО "Энерготехсервис Тверской Мануфактуры" (бывш. электроцех) | 525.4 | 1 | 0 | 232.0408
37902 | ул Бобкова д.26 | Казарма (4) | 1919 | 1 | 0 | 441.3838
37906 | ул.Бобкова, д.26 | караульное помещение (372) | 1845 | 1 | 0 | 49.6943
37994 | тер Двор Пролетарки, б/н | Склад №96,двор Пролетарки,д.б/н (лесопилка) | 940.7 | 1 | 0 | 210.4355
38028 | ул. 15 лет Октября д.50 | Шерезданов Ринат Ахметович | 3235.6 | 1 | 0 | 98.1571
38034 | ул Баррикадная, 4 | ул Баррикадная, 4, общежитие | 8960.1 | 1 | 0 | 78.3827
38038 | ул. Хромова д 80 | 0 | 6637.4 | 1 | 0 | 78.9585
38051 | ул Дачная, 76 | Торгово-офисное здание | 1819 | 1 | 0 | 89.7489
38057 | ул. Мичурина д.23/29 | ул. Мичурина д.23/29 | 3863.1 | 1 | 0 | 323.4023
38062 | ул. Желябова, 48 (ул. Желябова д.50) | ул. Желябова, 48 (т/у 1 ж.д) | 4374.7 | 1 | 0 | 522.3009
38078 | б-р Цанова д.6 стр.1 | ООО "Строительный торговый дом" | 2025.5 | 0.85305 | 3.7e-05 | 451.1534
38255 | ул. Можайского д.62к.1 | жилой дом | 3324.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 3046.2485
38261 | ул. Левитана д.58к.1 | 0 | 3621.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 963.8311
38263 | ул. Левитана д.58к.2 | 0 | 3545.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 963.8311
38271 | ул. Левитана д.58к.3 | жилье (0.4179 - 0.0.3763) офисы (0.03515 - 0.0248) | 3596.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 985.0611
38273 | ул. Левитана, д.56 | ул. Левитана, д. 56 | 3455.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 783.6891
38277 | ул. Левитана, д. 54 | ул. Левитана, д. 54 | 3462 | 0.85505 | 3.7e-05 | 867.4218
38279 | ул. Можайского д.62Б | магазин ("Пятерочка") (0.075458) ( на перспективу 0.025994) | 3160.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 173.7635
38281 | ул. Можайского д.52к.1 | "Макдоналдс" | 3855.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 499.9568
38289 | б-р Гусева, 39 Б | кафетерий, ООО "МАГАЗИН №50 "ПРОДУКТЫ" | 3245.7 | 0.85504 | 3.7e-05 | 63.1511
38296 | ул. Летное поле д.3 | детский сад №163 | 3845.1 | 0.85505 | 3.7e-05 | 243.267
38303 | ул Загородная, 14 к1 | ЖД, ТСЖ «Улица Загородная д. 14, корп.1» | 3248.3 | 0.99392 | 0.9997 | 0.1982
38305 | ул. Загородная д.12к.1 | 5 | 3046.8 | 0.99393 | 0.99968 | 0.4707
38307 | ул. Загородная д.12к.1 | 0 | 3121.4 | 0.99393 | 0.99969 | 0.3345
38309 | ул. Можайского д.83 | жилой дом | 2929.3 | 0.99562 | 0.99968 | 0.4052
38333 | ул. Терещенко д.6 (1 этап) | 0 | 2919.5 | 1 | 0 | 982.8491
38335 | ул. Терещенко д.6к.1 (2 этап) | 0 | 2921.5 | 1 | 0 | 509.6727
38339 | ул. 15 лет Октября д.10 (магазин Универсал) | 0 | 2617.1 | 1 | 0 | 70.1925
38343 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б) | Производственное здание | 2744.5 | 1 | 0 | 365.9437
38350 | ул.Резинстроя, д.29А | гараж легковых автомобилей (ОАО СФ "Тверьагрострой") | 3200.3 | 1 | 0 | 81.1658
38364 | Октябрьский пр-т д.30 | Гипермаркет "Магнит", ЗАО "ТАНДЕР" | 3434.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1601.4362
38370 | ул Красина 2-я, 70 | торговый центр | 6229.3 | 1 | 0 | 337.7574
38372 | ул Красина 2-я, 68 | КРАСИНА 2-Я ул.,68 | 6273.9 | 1 | 0 | 1086.8453
38374 | ул. Хромова д.29 | 0 | 6178.1 | 1 | 0 | 1168.2054
38376 | ул Красина 2-я, 78 | 0 | 6002 | 1 | 0 | 453.4454
38380 | ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (жилая часть) | 4484.2 | 1 | 0 | 1324.0194
38382 | ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (офисная часть) | 4479.2 | 1 | 0 | 38.1438
38405 | Гвардейская д.8 | Гвардейская д.8 (1 и 2 очередь) - жилая часть | 2279.8 | 1 | 0 | 945.6088
38407 | Гвардейская д.8 | Гвардейская д.8 (1 и 2 очередь) - нежилая часть | 2279.8 | 1 | 0 | 127.1814
38415 | ул. Ротмистрова д.35 | жилая часть | 2913.5 | 1 | 0 | 603.8468
38417 | ул. Ротмистрова д.35 | нежилая часть | 2913.5 | 1 | 0 | 150.7751
38421 | ул.Ротмистрова, д.5 | жилая часть | 2334 | 1 | 0 | 206.0633
38423 | ул. Резинстроя д.7 | жилая часть | 2290.3 | 1 | 0 | 529.2488
38425 | ул. Резинстроя д.7 | нежилая часть | 2290.3 | 1 | 0 | 56.884
38431 | ул.Ротмистрова, д.5 | нежилая часть | 2334 | 1 | 0 | 54.1746
38435 | пр-кт Волоколамский, 11 | Магазин пром.товаров,Волоколамский пр.,11 ;Свадебный салон "Влана",ВОЛ | 3547.3 | 1 | 0 | 554.9323
38439 | пр-кт Волоколамский, 13 | Закусочная "12 стульев", Волоколамский пр-т, д.13 ;Аптека "Здоровье", | 3738.5 | 1 | 0 | 612.0536
38573 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б1) | Проходная | 2744.5 | 1 | 0 | 45.3718
38575 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б2) | Гаражи | 2744.5 | 1 | 0 | 72.4709
38622 | ул. Сергея Есенина д.7 | жилая часть | 2669.4 | 1 | 0 | 857.0435
38624 | ул. Сергея Есенина д.7 | нежилая часть (детский сад) | 2669.4 | 1 | 0 | 54.803
38626 | ул. Сергея Есенина д.1 | жилой дом | 2731.4 | 1 | 0 | 828.0836
38628 | ул. Сергея Есенина д.2 | жилой дом | 2797.6 | 1 | 0 | 828.0836
38630 | ул. Сергея Есенина д.3 | жилой дом | 2849.4 | 1 | 0 | 1010.0696
38632 | ул. Сергея Есенина д.4 | жилой дом | 2929.5 | 1 | 0 | 1010.0696
38648 | ул Можайского, 70;б-р Гусева, 4;ул Можайского, 70 | ЖЭУ | 3975.8
38662 | пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2922 | 1 | 0 | 418.8811
38666 | пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2906.1
38684 | ул. Хрустальная д.61 | ПАО Сбербанк | 1101.8 | 1 | 0 | 307.8263
38688 | ул. Хрустальная д.51 (Графов Р.Н.) | Административно-бытовой корпус | 1074.2 | 1 | 0 | 34.8835
38690 | ул. Хрустальная д.54 (Габриелян Т.Г.) | автомастерская на территор. а/к №18 | 958.2 | 1 | 0 | 65.0851
38700 | ул Дачная, 73 | 4-х этажная часть, тренажерный павильон, 2-х этажная часть | 2035.9
38708 | ул . Хрустальная д.37 к1 | 0 | 1965.6 | 1 | 0 | 2223.8644
38714 | ул . Хрустальная д.37 | жилая часть | 2037.8 | 1 | 0 | 1355.5817
38716 | ул . Хрустальная д.37 | нежилая часть | 2042.8 | 1 | 0 | 72.7785
38720 | ул Дачная, 57 | ДАЧНАЯ ул.,57 | 1936.4 | 1 | 0 | 686.6192
38742 | ул. Благоева д.44 | т/у 4 | 4215.5 | 1 | 0 | 261.1159
38744 | ул. Благоева д.44 | т/у 5 (офисная часть) | 4170.5 | 1 | 0 | 79.0659
38746 | ул. Благоева д.44 | т/у 3 | 4147.5 | 1 | 0 | 171.9631
38748 | ул. Благоева д.44 | т/у 2 | 4116 | 1 | 0 | 202.0022
38750 | ул. Благоева д.44 | т/у 1 | 4115.1 | 1 | 0 | 246.5161
38754 | ул. Благоева д.32 | жилые помещения + лестничные клетки у жилья | 3966.2 | 1 | 0 | 452.4527
38756 | ул. Благоева д.32 | нежилые помещения + лестничные клетки | 3958.9 | 1 | 0 | 181.7065
38758 | ул. Мичурина д.4/29 | частный жилой дом | 4244.3 | 1 | 0 | 12.5247
38762 | б-р Шмидта д.12/15 | Офисная часть | 4162.8 | 1 | 0 | 107.4205
38766 | ул. Павлова д.17 | Жилая часть (лестничные клетки) | 4362.8 | 1 | 0 | 43.333
38768 | ул. Павлова д.17 | Офисная часть | 4362.8 | 1 | 0 | 134.2595
38773 | ул Грибоедова, 32 | проходная(лит Б,Г) (0.00384 - -), гараж(0.06408 0.11316 0.0192) | 3260.8 | 1 | 0 | 572.4267
38775 | ул Хрустальная, | Пристройка к депо, пристройка, столяр. мастерская ул. Хрустальная | 2990.7 | 1 | 0 | 936.4591
38781 | ул. Скворцова-Степанова 83а | Парковый павильон с кафе, банкет. залом и подзем. паркингом | 3306.9 | 1 | 0 | 233.7462
38785 | ул. Голландская д.14 | Магазин №20 | 2776.3 | 1 | 0 | 19.183
38789 | ул Скворцова-Степанова, 34,36 | офисы д.34,36 | 4500.8 | 1 | 0 | 49.004
38793 | ул Скворцова-Степанова, 38 | офисы | 4553.1 | 1 | 0 | 114.5686
38795 | ул Докучаева, 36 | т/у 3 офисы (гвс офисов + 9 ти этаж.) | 3146.1 | 1 | 0 | 225.7591
38803 | Большие Перемерки д.18 (ФКУ "Исправительная колония №1") | Банно-прачечное хозяйство, жилые дома, столовая, АБК | 4006.7 | 1 | 0 | 3137.1288
38805 | Большие Перемерки д.22А | общежитие | 3790.7 | 1 | 0 | 376.7017
38809 | Подъездной проезд д.4 | административное здание, производственное здание | 1940 | 1 | 0 | 170.5707
38817 | ул. 2-я Грибоедова д.32 | Бассейн | 4177.9 | 1 | 0 | 2008.4299
38825 | ул. Прошина д.1 | Общежитие №5 | 4352.7 | 1 | 0 | 833.2515
38827 | ул. Прошина д.1 | блок обслуживания | 4352.7 | 1 | 0 | 161.798
38829 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4945.1
38831 | пер. Артиллерийский д.16 | Блок обслуживания | 5238.5 | 1 | 0 | 629.1667
38843 | ул. 2-я Шмидта д.5 | Проходная (Лит. В) | 5678.7 | 1 | 0 | 53.3474
38847 | ул. 2-я Шмидта д.5 | Гаражи (Лит. Г) | 5666.7 | 1 | 0 | 71.947
38851 | ул 2-я Шмидта д.3 | мастерские | 5765.7 | 1 | 0 | 145.7574
38853 | ул. 2-я Шмидта д.5 | мастерские (Лит. Д.) | 5760.7 | 1 | 0 | 49.461
38855 | у. Скворцова-Степанова д.19/1 | адм. здание | 5794.7 | 1 | 0 | 61.6306
38857 | ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Е) | 5754.7 | 1 | 0 | 67.9708
38861 | ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Ж) | 5773.7 | 1 | 0 | 53.4991
38865 | ул Горького, 128 к2 | ул.Горького,128 к.2 | 5091.2 | 1 | 0 | 1315.5094
38876 | ул. Фурманова д.12 | Лечебно-производственные мастерские | 4476.2 | 1 | 0 | 588.4617
38880 | ул Александра Ульянова, 9/1а | 0 | 4505.9
38884 | ул. Можайского д.62а | Детская поликлиника №2 | 3105.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 709.7951
38888 | ул. Жореса д.21 | жилой дом, 2 квартиры | 4450.7 | 1 | 0 | 28.207
38899 | б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5354.3
38903 | б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5379.1 | 1 | 0 | 50.3996
38909 | ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5352.9 | 1 | 0 | 190.5188
38912 | ул Горького, 50 | Стационар | 5395.7 | 1 | 0 | 479.2338
38924 | ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5790.9 | 1 | 0 | 416.2822
38928 | пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5730.2 | 1 | 0 | 843.6272
38936 | пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5725.1
38940 | ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5787.3
38944 | наб Афанасия Никитина, 32 к4 | КПП, лаб. (0,056); лаб. корпус №4 (0,426) | 5374.4 | 1 | 0 | 904.3695
38948 | ул Мусоргского, 36 | мастерские | 4020.8 | 1 | 0 | 70.2537
38952 | ул Можайского, 82 | МОУ СОШ №51, бассейн | 3934.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 507.4277
38956 | ул. Королева д.9а | оздоров.-инф. центр (0.202644), склад (0.097742) | 1814.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 568.3054
38960 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4836.4
38962 | проезд Карпинского 2-й, 1б | Нежилое помещение II (ДУИЗР) | 4393.1 | 1 | 0 | 48.068
38964 | ул. Горького д.202 | ООО "Автосервис КиТ" автосервис, мех. ателье, диана (прач.) | 5552.1 | 1 | 0 | 104.2985
38966 | Артиллерийский пер. д.3 | СТО "МАСТЕР AV-TO" | 5573.1 | 1 | 0 | 239.6345
38975 | Артиллерийский пер. д.3 | ЦТП, хознужды | 5497.8 | 1 | 0 | 56.1187
38980 | Петербургское шоссе д.1 | АЗС №1 | 166 | 1 | 0 | 17.8128
38982 | ш Петербургское, 10 к2 | Петербургское ш.,10 к.2 (12-ти этаж.) | 865.4 | 1 | 0 | 654.8557
38984 | ш Петербургское, 10 к2 | Петербургское ш.,10 к.2 (12-ти этаж.) | 854.6
38986 | ш Петербургское, 14 к1 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.1 (9-ти этаж.) | 865 | 1 | 0 | 314.2698
38988 | ш Петербургское, 14 к1 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.1 (9-ти этаж.) | 855.1
38992 | ш Петербургское, 58а | Детский сад №45, Петербургское ш.,58а | 2195.5 | 1 | 0 | 180.5345
38998 | ш Петербургское, 58а | Детский сад №45, Петербургское ш.,58а | 2191.7
39000 | ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6456.1 | 1 | 0 | 129.8165
39002 | ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6464.1 | 1 | 0 | 145.4335
39012 | ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 1) | 6695.2 | 1 | 0 | 500.6958
39014 | ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 2) | 6695.2 | 1 | 0 | 260.1037
39020 | ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 1 и 3 (т/у 2) | 6726.9 | 1 | 0 | 146.3751
39022 | ул Луначарского, 32 к1 | жилой дом (т/у 1) | 6724.9 | 1 | 0 | 304.0123
39024 | ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 2, 4 и 5 (т/у 3) | 6722.9 | 1 | 0 | 47.196
39031 | ул Луначарского, 32 к1 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.1 (1=0.165; 2=0.051975; 3=0.0187) | 6715.8
39041 | ул Луначарского, 26 (отключено, нет оплаты) | (адм. здание 0.1-0.2332- 0.0999) (гараж 0.0402- - ) | 6902.3 | 1 | 0 | 1132.5342
39043 | Петербургское шоссе д.28а | магазин, складские помещения | 1179.5 | 1 | 0 | 25.809
39045 | Петербургское шоссе д.28а | Магазин, складские помещения (0.0042 по проекту) | 1164.9
39055 | ул. Веселова д.22 | 0 | 1903.2
39057 | ул Хромова, 23 к1 | (9-ти этаж. - цоколь)нежилые помещения | 6699 | 1 | 0 | 69.1243
39059 | ул.Хромова, д.23 | т/у 3 административные помещения | 6797.5 | 1 | 0 | 195.1265
39061 | ул.Хромова, д.23 | т/у 4 (гвс=0.2691) | 6875 | 1 | 0 | 365.046
39065 | ул.Хромова, д.23 | т/у 5 (гвс=0.2691) | 6889 | 1 | 0 | 379.5062
39085 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 2 этап) | жилой дом (т/у 1) | 7559.8 | 1 | 0 | 552.4466
39089 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 1 этап) | жилье (0.166 - 0.2871) нежилые помещения (0.014 - -) | 7465.4 | 1 | 0 | 565.4105
39095 | 2-й пер. Вагонников д.5к.1 | Школа-детский сад на 560 учен. и 80 детских мест | 7838 | 1 | 0 | 3129.4961
39097 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 2 этап) | Нежилый помещения (т/у 2) | 7554.8 | 1 | 0 | 20.5532
39105 | ул. Фрунзе д.24 (3 этап) | 0 | 7697.1 | 1 | 0 | 643.9124
39107 | ул. Фрунзе д.24 (1 этап) | 0 | 7608.1 | 1 | 0 | 504.9119
39111 | ул. Фрунзе д.24 (2 этап) | 0 | 7643.1 | 1 | 0 | 565.8954
39113 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников д.46(от т/у 2) насосная | 7348.9 | 1 | 0 | 28.2001
39117 | Молодежный б-р д.4к.1 | Магазин товаров повседневного спроса | 7915 | 1 | 0 | 143.8723
39127 | Петербургское шоссе д.38к.1 (1 очередь) | (т/у 2) офисы (по проекту) | 1623.8 | 1 | 0 | 43.1634
39129 | Петербургское шоссе д.38к.1 (1 очередь) | (т/у 1) жилье | 1628.6 | 1 | 0 | 298.6808
39136 | ш Петербургское, 38 | Филиал №31,Петербургское ш.,38 библиотека | 1571.4 | 1 | 0 | 49.7101
39140 | Петербургское шоссе д.38к.1 (2 очередь) | (т/у 1) жилье | 1605.6 | 1 | 0 | 280.9158
39142 | Петербургское шоссе д.38к.1 (2 очередь) | (т/у 2) офисы (по проекту) | 1602.6 | 1 | 0 | 40.8667
39148 | Петербургское шоссе д.38к.1 (3 очередь) | (т/у 2) офисы (по проекту) | 1518 | 1 | 0 | 99.5686
39150 | Петербургское шоссе д.38к.1 (3 очередь) | (т/у 1) жилье | 1518 | 1 | 0 | 381.2125
39154 | Петербургское шоссе д.95а | общежити(гостиница) | 2738.9 | 1 | 0 | 650.6054
39164 | Комсомольская ул. д.13 | Магазин | 8179.5 | 1 | 0 | 54.2947
39178 | пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2796.4
39409 | ВЧ 21350 | за вычетом ул. Гайдара 46-50 (0.474 - -) | 2249.3 | 0.9997 | 8e-06 | 6388.1282
39417 | пр-т Калинина д.7 | Адм.-производ. здание (ЗАО "Синтекс") | 8020.9 | 1 | 0 | 429.1862
39419 | Беляковский пер. д.46 | Адм.-производ. здание ООО "Центр Капитал" | 7442.3 | 1 | 0 | 3476.9149
39421 | пер. Трудолюбия д.36 (6 этап) | 0 | 7447 | 1 | 0 | 378.1602
39429 | ул Московская, 116 | магазин | 2329.4 | 1 | 0 | 47.82
39439 | ул Ротмистрова, 3 | Ротмистрова ул.,3 | 2412.8 | 0.99986 | 0.99988 | 51.6166
39443 | ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4481.6 | 1 | 0 | 534.7966
39451 | ул. Московская д.114 | административное здание | 2476.2 | 1 | 0 | 119.5573
39484 | наб Реки Лазури, 11 | вспомогательный корпус | 2522.2 | 1 | 0 | 582.3263
39486 | наб Реки Лазури, 11 | компрессорная | 2424.5 | 1 | 0 | 194.05
39488 | наб Реки Лазури, 15а | Основной корпус, цех покраски | 2391.7 | 1 | 0 | 800.9543
39514 | ул Маршала Буденного, 11 | производственные помещения | 1173.5 | 1 | 0 | 140.7984
39516 | ул Маршала Буденного, 11к.1 | цех металлообработки | 1520.8 | 1 | 0 | 164.4636
39524 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Административно-бытовой корпус | 2066.1 | 1 | 0 | 82.098
39532 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промвентсервис" | АБК, бытовые. пом., рем. мастер., цех вент. заготовок | 1941.1 | 1 | 0 | 225.4533
39534 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Цех авторемонта | 2017.1 | 1 | 0 | 78.5301
39536 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Гараж | 2146.1 | 1 | 0 | 117.2249
39538 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Цех пластмасс | 2170.1 | 1 | 0 | 60.7401
39542 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Проходная | 2281.1 | 1 | 0 | 22.9675
39544 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Цех металлоконструкций | 2278.1 | 1 | 0 | 126.8441
39546 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Оздоровительная комната-склад | 2303.1 | 1 | 0 | 80.387
39550 | ул. М. Захарова д.17 АО "НПГ Гранит-Саламандра" | АБК-цех | 1872.1 | 1 | 0 | 420.0585
39552 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Трубный цех с АБК | 1777.1 | 1 | 0 | 1253.628
39556 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Цех нестандартного оборудования | 1927.1 | 1 | 0 | 1345.3364
39558 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Гараж, склад | 2022.1 | 1 | 0 | 818.2705
39562 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Цех обработки труб | 1846.6 | 1 | 0 | 98.1694
39564 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Механизированная мастерская (0.096-0.113) и склад(0.137) | 1906.6 | 1 | 0 | 545.553
39568 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Проходная | 2026.6 | 1 | 0 | 647.0602
39570 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Гараж легк. авто.(0.053--), гараж с быт. пом.(0.17 0.219 -) | 1961.6 | 1 | 0 | 969.8113
39574 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Цех электрометаллоконтсрукций | 1849.6 | 1 | 0 | 1024.785
39576 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Ремонтные мастерские | 1948.1 | 1 | 0 | 358.3955
39578 | ул. М. Захарова д.17а ООО "КммунСервис-69" | Производственно-административное здание | 1798.1 | 1 | 0 | 306.2805
39580 | ул Загородная д.14а | Магазин "Магнит" | 3230.1 | 0.99393 | 0.9997 | 0.0163
39583 | ул.Вагжанова, д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." проходная №1 | 2173.3 | 1 | 0 | 72.4616
39590 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." гараж | 2337.3 | 1 | 0 | 128.6603
39592 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." свинооткормочный цех | 2350.3 | 1 | 0 | 86.3098
39596 | ул.Вагжанова, д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." склады ЦБ | 2112.1 | 1 | 0 | 139.0164
39602 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." корпус "В" | 2098.1 | 1 | 0 | 748.3452
39604 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." блок "Б" | 2092.1 | 1 | 0 | 662.7072
39606 | ул.Вагжанова, д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." проходная №2 | 1957.1 | 1 | 0 | 70.0254
39621 | ул Вагжанова, 9 | ОАО "Мелькомбинат" | 2994.5 | 1 | 0 | 20841.3069
39625 | ул Индустриальная, 11 | ОАО Тверской Экскаватор | 1161.6 | 1 | 0 | 150195.1831
39627 | ул. Индустриальная, 13 ООО "Гелиос" | Собственное производство и субабоненты, Индустриальная, 13 | 418.1 | 1 | 0 | 53579.4757
39629 | Новая Константивнока д.1 ОАО Мостоотряд №19 | Производственные помещения | 2470.2 | 1 | 0 | 8851.3661
39691 | ул Московская д.1 | 2-я очередь, 1-я блок-секция (жилье и нежилье) | 3582.9 | 1 | 0 | 476.3546
39695 | ул. Малая Самара д.20 | жилой дом (нежилая часть) | 3227.7 | 1 | 0 | 48.3
39707 | ул.Громова, д.58 | ж/д | 2349.9 | 0.97872 | 3e-06 | 18.3541
39712 | ул Гайдара, 48 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2697.3 | 0.99969 | 0.003626 | 179.1797
39717 | ул Артюхиной, 24 к4 | Артюхиной ул.,24 к.4 | 8983.2
39857 | 1-я улица за Линией Октябрьской ж/д д.1 | Тв. обл. общественная организация ВДПО + пристройка (0,032915) | 1621.6 | 1 | 0 | 281.7855
39862 | ул Константина Заслонова, 4 | ул.К.Заслонова,4 | 1389.2 | 1 | 0 | 583.6874
39868 | Двор Пролетарки, 43 | Пролетарки двор,43 | 349.4 | 1 | 0 | 353.6291
39872 | пр-кт Калинина д.13а | Рубин-2 | 1048.9 | 1 | 0 | 1769.3524
39876 | пр-кт Калинина, 19 | Административно-офисное здание, пр-т Калинина, д. 19 | 954.4 | 1 | 0 | 482.946
39882 | тер Двор Пролетарки, 100 | офисные помещения | 958.4 | 1 | 0 | 50.5137
39893 | Двор Пролетарки (ООО"Твер. мех. завод") | Лит.А,А1(0.032), Лит. Б(0.064), Лит.Ж(0.002), Лит.З(0.06) | 371.8 | 1 | 0 | 757.9531
39905 | ул Спартака, 41б | Общежитие, Спартака ул.,41б | 8748.9 | 1 | 0 | 512.1709
39911 | ул Спартака, 41б | Общежитие, Спартака ул.,41б | 8688.7
39919 | ул Спартака, 42 | Административное здание, ул. Спартака,42 | 8789.4 | 1 | 0 | 75.3229
39925 | ул Дзержинского, 13 | шиномонтаж | 2126.8 | 1 | 0 | 24.5559
39929 | ул Спартака, 43 | Спартака ул., 43 | 8940.9 | 1 | 0 | 376.6046
39931 | ул Спартака, 43 | Спартака ул., 43 | 8940.9
39937 | ул Спартака, 44 | Нежилое помещение,ул.Спартака,44 ;Нежилое помещение, ул.Спартака,44 ;С | 8961.6 | 1 | 5e-06 | 395.4181
39939 | ул Спартака, 44 | Нежилое помещение,ул.Спартака,44 ;Нежилое помещение, ул.Спартака,44 ;С | 8961.6
39941 | ул Спартака, 45 | Офис№1,ул.Спартака,45 ;Офис№2,ул.Спартака,45 ;Мастерская по ремонту об | 9008.6 | 1 | 1e-05 | 395.4206
39943 | ул Спартака, 45 | Офис№1,ул.Спартака,45 ;Офис№2,ул.Спартака,45 ;Мастерская по ремонту об | 9008.6
39945 | ул Спартака, 46 | ООО ТД "Элеком",Нежилое помещение,ул. Спартака,д.46 ;Спартака ул.,46 | 9055.4 | 1 | 1.8e-05 | 263.6043
39947 | ул Спартака, 26А | адм. здание | 9162.1 | 1 | 3.5e-05 | 161.3891
39951 | наб Иртыша, 31 | наб.р.Иртыша,31 | 3334.5 | 1 | 0 | 294.7528
39960 | Тверь, улица Макарова д.4 к.2 | жил. (0.246 - 0.225) + нежил. (0.041 - 0.049) | 9707.9 | 1 | 0 | 917.5772
39969 | наб Мигаловская, 10 | подстанция №4 | 1238.9 | 0.99887 | 0 | 36.9939
39971 | ул Макарова, 5 | Стационар,ул.Макарова,5 | 9944.2
39975 | ул Макарова, 5а | Административное здание,ул.Макарова,5а | 9996
40343 | пер Спортивный, 4 | Магазин непродовольственных товаров,Спортивный пер.,д.4 ;Магазин "Моло | 3906.8 | 0.83553 | 3.7e-05 | 235.2635
40355 | ул Бориса Полевого, 2 к1 | т/у 3 ( магазин (Торбин Владимир Иванович)) | 1646.7 | 1 | 0 | 35.6942
40357 | ул Бориса Полевого, 2 к1 | т/у 2 ( магазин "Цыпа-Цыпа") | 1638.7 | 1 | 0 | 38.797
40359 | ул Бориса Полевого, 2 к1 | т/у 1 ( магазин "Обои на Первомайке") | 1623.7 | 1 | 0 | 63.1639
40365 | ул Ткача, 16 | т/у 1 | 2192.3 | 1 | 0 | 406.6152
40367 | ул Ткача, 16 к1 | т/у 3 | 2260.5 | 1 | 0 | 662.7473
40369 | ул Ткача, 16 | т/у 2 | 2219 | 1 | 0 | 406.6032
40373 | ул Бориса Полевого, 21 | Полевого Б.,21 общежитие | 2234.9 | 1 | 0 | 162.5814
40377 | ул Бориса Полевого, 21 | Полевого Б.,21 общежитие | 2234.9
40416 | ул Дарвина, 10 | Лит.В(0.034919), В1 и часть В2(0.048596), остаток В2(0.0222) | 10732.3 | 1 | 0 | 205.2652
40418 | ул Дарвина, 10 | Лит.Б | 10758.3 | 1 | 0 | 109.0596
40421 | пр.Дарвина, д.17 | Виварий Лит. И | 9989.8 | 1 | 0 | 64.9685
40427 | ул. Фрунзе д.24 (4 этап) | 0 | 7716.7 | 1 | 0 | 644.6088
40429 | ул Учительская, 6 к1 | офисы (т/у 2) 1 и 2 очередь | 7585.3 | 1 | 0 | 146.0762
40433 | ул Учительская, 6 к1 | офисы (т/у 2) 3 этап | 7611.6 | 1 | 0 | 72.7114
40437 | ул Бебеля, 2 | Бебеля ул.,2 | 6272.4 | 1 | 0 | 91.3617
40441 | пр-кт Ленина, 5 | Столярная мастерская (РСЦ) | 2412.9 | 1 | 0 | 99.6843
40443 | пр-кт Ленина, 5 | Контора материального склада | 2415.3 | 1 | 0 | 43.6832
40451 | ул Спартака, 19 | Парикмахерская,СПАРТАКА ул.,19 ;Магазин "Инструменты",ул.Спартака,19 ; | 9092.4
40453 | ул Спартака, 46 | 0 | 9048.4
40477 | ул. Фрунзе д.22/2 | 0
40479 | ул. Фрунзе д.22/1 | 0
40481 | ул. Фрунзе д.22/3 | 0
40491 | Беляковский пер. д.20а | (т/у-2) жилье | 8500.7 | 1 | 0 | 29.7266
40495 | Беляковский пер. д.20а | (т/у-1) нежил. пом. | 8498.7 | 1 | 0 | 57.4486
40501 | ул Советская, 5 к1 | музей (здание бывшего реального училища) | 6310.8 | 1 | 0 | 1164.5154
40512 | Октябрьский пр-кт д.95к.5 | Детский сад на 100 мест | 4269.4 | 0.85505 | 3.7e-05 | 351.2538
40520 | ул Артюхиной, 15а, 15б, 15в, 15г | Общая (0.266 - 0.266 - 0.266 - 0.133 - 0.055) | 9119
40532 | пер Беляковский, 40 | Офис, Беляковский пер.,40 ;Беляковский пер.,40 ;ИП КУКУШКИНА ЕЛЕНА ВЛА | 7640.5 | 1 | 0 | 234.0476
40538 | б-р Ногина, 6 к4 | 0 | 7672.2
40540 | ул Артюхиной, 9 к4 | Артюхиной ул., 9 к.4 | 8429.4
40542 | ул Артюхиной, 9 к2 | Артюхиной ул., 9 к.2 | 8453.6
40544 | ул. Троицкая д.49 (пер.Беляковский, д.9а) | Водительский корпус (гараж) | 8561.9 | 1 | 0 | 24.2877
40561 | пр-кт Чайковского, 29 | Торгово-офисное здание (ООО "СОНЕТ") | 10780.7 | 1 | 0 | 2059.889
40563 | ул Брагина, 2 | Торгово-офисное здание, ул.Брагина, 2 | 6907.3 | 1 | 0 | 237.9751
40565 | ул. Серебряковская Пристань д.13 | Встроенные пом. мастерской и офиса в нежил. 1-эт. здании | 8771.9 | 1 | 0 | 154.0358
40577 | пер. Трудолюбия,36 (4-й этап) | Нежилая часть | 7969.9 | 1 | 0 | 117.0924
40579 | пер. Трудолюбия,36 (4-й этап) | Жилая часть | 7974.9 | 1 | 0 | 628.6071
40583 | пер. Трудолюбия,36 (1, 2 этап) | Нежилая часть | 7419.2 | 1 | 0 | 172.5946
40585 | пер. Трудолюбия,36 (1, 2 этап) | Жилая часть | 7424.2 | 1 | 0 | 512.6566
40589 | пер. Трудолюбия,36 (3-й этап) | Нежилая часть | 7419.2 | 1 | 0 | 52.1874
40591 | пер. Трудолюбия,36 (3-й этап) | Жилая часть | 7424.2 | 1 | 0 | 438.9723
40593 | пер. Трудолюбия,36 (5-й этап) | Жилая часть | 7450.2 | 1 | 0 | 437.2334
40625 | 0 | 0
40627 | ул. Первитинская д.2 | 0 | 2014.9 | 1 | 0 | 970.7822
40641 | пр-кт Ленина, 37а | Магазин-кафетерий,пр.Ленина,37а | 1556.4 | 1 | 0 | 35.9569
40646 | пр-т Николая Корыткова д.28в | проспект 50 лет Октября, 28в | 796.2 | 0.99891 | 0 | 1281.0111
40656 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Блок лучевой терапии | 3372.9 | 1 | 0 | 687.696
40660 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Лаб корп. патоморф. метод. исслед. | 3444.9 | 1 | 0 | 175.9829
40666 | ул Георгия Димитрова, 68 | 0 | 1119 | 1 | 0 | 497.0852
40679 | ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1292.9
40681 | ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1264.5
40683 | ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1179.8
40687 | ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1263.1
40689 | ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1249.1
40691 | ул Георгия Димитрова, 66 | Производственные объекты (МРСК "Центра") | 1431 | 1 | 0 | 3707.4416
40697 | пр-кт Победы, 26 | Магазин,ПОБЕДЫ пр-т ,26 ;Нежилое помещение,пр.Победы,26 ;Магазин,пр-т | 3759.9 | 1 | 0 | 269.0838
40699 | ул. Терещенко д.13 | офисная часть (цокольный этаж)(ООО "НАСЛЕДИЕ") | 3793 | 1 | 0 | 46.5819
40746 | ул Лидии Базановой д.26 | нежилое здание | 3982.3 | 1 | 0 | 55.7975
40849 | ш Старицкое, 5 | Здание автосервиса и магазина "Автозапчасти", Старицкое ш.,5 | 2946.5 | 1 | 0 | 259.5754
40858 | б-р Гусева, 42 | МОУ ЦО №49 | 4158.9 | 0.98139 | 0.9864 | 117.463
40906 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (учебно-административный корпус) ИТП2 (ГП1) | 1183.9 | 0.99989 | 0 | 1904.9921
40908 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (учебно-административный корпус) ИТП1 (ГП1) | 1053.8 | 0.99989 | 0 | 1509.0723
40914 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (столовая на 620 мест) (ГП8) | 1368.2 | 0.99989 | 0 | 4770.1851
40920 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (спальный корпус на 320 мест) (ГП9) | 1455.4 | 0.99989 | 0 | 1753.9202
40926 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (крытый спортивный комплекс) (ГП5) | 1628.5 | 0.99989 | 0 | 1725.0807
40930 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (Автостоянка на 8 машиномест) (ГП11) | 1658.2 | 0.99989 | 0 | 172.3372
40936 | ТвСВУ (спорт.комплекс с бассейном) (ГП10) | отопление (0.248) + отопление полов (0.204) | 1744.4 | 0.99989 | 0 | 2436.5102
40942 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (спальный корпус на 240 мест) (ГП3) | 1833.3 | 0.99989 | 0 | 2304.2857
40946 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (медицинский (ГП4) | 1925.9 | 0.99989 | 0 | 864.8654
40949 | ул. Фрунзе д.24 (5 этап) | 0 | 7751.7 | 1 | 0 | 379.6569
40951 | наб.С.Разина, д.23 | Хирургический корпус "А"- 2-й пуск. комплекс | 4328.8 | 1 | 0 | 1249.9277
40985 | ул Софьи Перовской, 9 | Ж/д (0.094-0.041),неж. пом. (0.037--) | 7237.4 | 1 | 0 | 303.3809
41009 | ул. Учительская д.54 | АО "Эксмаш" | 7435.8 | 1 | 0 | 9968.6513
41015 | Головинский вал д.19 | объекты | 7341.4 | 1 | 0 | 256.9149
41023 | пер Беляковский, 37 | Административное здание, Беляковский пер,37 | 7448.2 | 1 | 0 | 123.3966
41041 | ул Баррикадная, 5 | Школа №9,ул.Баррикадная,5 | 9052.1 | 1 | 0 | 1011.33
41082 | ул Баррикадная, 3а | нш/дс №12,ул.Баррикадная,3а | 8872.9 | 1 | 0 | 339.6083
41106 | тер Двор Пролетарки, 70 | Пролетарки двор,70 | 1222.8 | 1 | 0 | 857.6234
41136 | пер Садовый, 22 | Садовый пер.,22 | 3252.7
41146 | пер Садовый, 16 | Магазин промтоварный "Мир рыбака", Садовый пер.,16 ;Садовый пер.,16 | 3091.7
41148 | пер Садовый, 18 | Садовый пер.,18 | 3143.5
41150 | пер Садовый, 20 | Магазин "Продукты",Садовый пер.,20 ;Садовый пер.,20 | 3201.9
41164 | пр-т Николая Корыткова д.5 | сущствующее здание 1 (гаражный комплекс - нагрузка /2) | 4269.5 | 1 | 0 | 334.1648
41170 | пр-т Николая Корыткова д.5 | салон "Фольксваген" | 4399 | 1 | 0 | 3071.7024
41174 | пр-т Николая Корыткова д.5 | сущствующее здание 2 (гаражный комплекс - нагрузка /2) | 4300.8 | 1 | 0 | 334.5629
41182 | Старицкое шоссе д.15 | Производственный корпус (административный) | 3606.6 | 1 | 0 | 470.8125
41186 | Старицкое шоссе,15 | Складской корпус | 3654.1 | 1 | 0 | 318.4757
41196 | ул. Бакунина, д. 13 | т/у 1 (жилые помещения) | 7887.8 | 1 | 0 | 295.4924
41198 | ул. Бакунина, д. 13 | т/у 2 (офисные помещения)(по проекту) | 7887.8 | 1 | 0 | 76.3668
41208 | ул. Бакунина, д. 15 | нежилые помещения + стоянка (т/у 2)(по проекту) | 7904.2 | 1 | 0 | 500.5236
41256 | пр-кт Победы, 80 | Основное здание (т/у 1) | 3187.6 | 1 | 0 | 573.1156
41260 | пр-кт Победы, 80 | Пристройка (т/у 2) | 3144.1 | 1 | 0 | 509.9302
41277 | ул А. Дементьева д.16 | (т/у №2 в д.57) (адм. зд. 0.0316-0.0044) склад (0.001--) | 4829.4 | 1 | 0 | 70.1528
41279 | ул Желябова, 57 | т/у №1 | 4812.3 | 1 | 0 | 92.2301
41291 | ул А. Дементьева д.18/20 | Административное здание | 4767.3 | 1 | 0 | 79.6367
41297 | ул. Трехсвятская д.35Б | торгово-офисный центр | 6749.4 | 1 | 0 | 99.1566
41428 | ул.Вокзальная, д.3 | управ. вневедомств. охраны (адм. здание) | 3769.3 | 1 | 0 | 37.0015
41476 | ул А. Дементьева д.52а | ТЭМП-трактор (офис) | 6904.9 | 1 | 0 | 10.087
41517 | ул. Георгия Димитрова д.21 | объекты ЗАО "Калининское" | 1162 | 1 | 0 | 1128.2844
41542 | ул. Горького д.202 | нежилое здание (Царькова Е.А.) | 5578.1 | 1 | 0 | 198.9441
41560 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 3 этап) | жилой дом (т/у 1) | 7434.3 | 1 | 0 | 528.9409
41562 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 3 этап) | цокольный этаж (т/у 2) | 7434.3 | 1 | 0 | 21.067
41571 | ул Склизкова, 100 | СКЛИЗКОВА ул Московский р-н.,100 жилой дом | 3710.1 | 1 | 0 | 1056.6631
41587 | ул. Левитана д.58к.6 | жилье | 3817.5 | 0.85505 | 3.7e-05 | 2361.3414
41589 | ул. Левитана д.58к.4 и д.58к.5 - (1 общий т/у в д.58к.4) | 58к.4(0.3-0.2)(нежил. 0.02) 56к.5 (0.19484-0.2)(нежил. 0.00516) | 3730.8 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1701.2222
41675 | ул. Коминтерна д.95а | ООО Крона | 1067 | 0.8502 | 0.000799 | 198.6809
41698 | ул. Горького д.130 | ул. Горького д.130 | 5373.6
41700 | ул. Горького д.132 | ул. Горького д.132 | 5410.6
41702 | ул Коробкова, 3 | Магазин № 44,Коробкова ул., 3 | 10698.9
41704 | ул.Орджоникидзе, д.49 | ГВС на Хоз. корпус, оранжерея, медпункт | 3618.3
41712 | ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8
41714 | ш Петербургское, 76/1 | Паталогоанатомическое отделение (к.6) | 2491.4
41718 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 ж/д + адм. часть | 1260.9
41724 | пр-кт Победы, 45/28 | Магазин,пр-т Победы,д.45/28 ;Магазин "Одежда",ПОБЕДЫ пр-т ,45/28 ;Ювел | 2881.6
41728 | ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2233.8
41730 | ул Хрустальная, 45 | Хрустальная ул.,45 | 2244.7
41738 | ул Фрунзе, 6 | Фрунзе ул., 6 | 9187
41741 | ул Екатерины Фарафоновой, 42а | Фарафоновой ул.,42а | 5205
41747 | ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4932
41749 | ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4880.2
41751 | ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4872.8
41757 | ул Склизкова, 114 к1 | Жилая часть, ул. Склизкова, 114 корп.1 ;жилой дом | 4182.9 | 1 | 0 | 1185.8105
41759 | ул Склизкова, 114 к1 | Офисы, ул. Склизкова, 114 корп.1 ;жилой дом | 4182.9 | 1 | 0 | 115.067
41763 | ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4795
41767 | ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4886.4
41769 | ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4852
41771 | ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4827.6
41779 | ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7
41783 | б-р Гусева, 45 к2 | ЖД | 3515.1
41785 | б-р Цанова, 1б | Здание торгово-административного назначения (Домино) | 2157.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 1858.2072
41789 | ул Советская, 7 к1 | Оздоровительный центр | 6718.3 | 1 | 0 | 22.9379
41795 | наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5952.9
41804 | ул. Хрустальная д.55 | гск №18 гараж №22 | 1058.3 | 1 | 0 | 28.0894
41808 | пер.4-ый Кр.Слободы, д.3б | коммерческий банк "Альтернатива" | 801.5 | 1 | 0 | 66.1823
41810 | ул Красной Слободы 7-я, 27 | насосная станция | 8195.7 | 1 | 0 | 11.7292
41816 | пр-т Калинина д.55 | ПАО "ФСК ЕЭС"(здание ремонтно.-произв. базы) | 61.4 | 1 | 0 | 586.927
41818 | пр-т Николая Корыткова д.3б | Адм.- производ. помещения (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") (т/у 2) | 3323.6 | 1 | 0 | 133.1791
41822 | ул Дарвина, 10 Лит.Д | Склад | 10795.9 | 1 | 0 | 107.9317
41826 | пр-т Николая Корыткова д.45 | склад (ООО "Атис") | 1373.2 | 0.95575 | 0.007005 | 207.569
41833 | ул Дарвина, 10 | "Тверьтекстильторг" (Лит. А,А1,Д, часть Лит.В) | 10705.3 | 1 | 0 | 312.0927
41835 | ул Республиканская, 13 | торгово-офисная пристройка | 3174.3 | 1 | 0 | 89.5752
41839 | ул Евгения Пичугина, 21 к3 | Пичугина ул.,21 к.3 | 2304.3
41841 | ул Евгения Пичугина, 50/34 | Евгения Пичугина ул.,50/34 | 2029.8
41843 | ул Бобкова д.26 | КПП (288) | 1227.3 | 1 | 0 | 4.5341
41853 | ул.Бобкова, д.26 | Топливозаправочная (431) | 2162.6 | 1 | 0 | 10.273
41855 | ул Бобкова д.26 | КТП (430) | 2151.1 | 1 | 0 | 22.31
41857 | ул Бобкова д.26 | Аккумуляторная (400) | 1938 | 1 | 0 | 10.2402
41859 | ул Бобкова д.26 | КПП (301) | 1943 | 1 | 0 | 22.3084
41861 | ул.Захарова Маршала | Склад ВАИ (381) | 1472 | 1 | 0 | 23.4385
41863 | ул.Захарова Маршала | Овощехранилище (384) | 1374.7 | 1 | 0 | 43.5295
41874 | ул.Захарова Маршала | Аккумуляторные классы (362) | 1459.1 | 1 | 0 | 25.2659
41906 | ул Виноградова, 9 | (3-я очередь) т/у 3 общ. пом. | 825.2 | 1 | 0 | 143.6121
41912 | наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6624.2 | 1 | 0 | 135.1257
41918 | ул Бебеля, 1 | пристройка РП | 6468.4 | 1 | 0.000143 | 31.0282
41920 | ул Бебеля, 1 | здание ОДС | 6448.4 | 1 | 0.000117 | 121.9717
41922 | ул Бебеля, 1 | проходная | 6400.4 | 1 | 5.6e-05 | 37.4758
41930 | ул Бебеля, 1 | ангар | 6452.3 | 1 | 0.00011 | 73.2903
41932 | ул Бебеля, 1 | офис | 6441.3 | 1 | 9.8e-05 | 127.0653
41934 | ул Бебеля, 1 | здание ГУ 1(0.474-0.082), здание ГУ 2(0.032-0.0023) | 6397.8 | 1 | 5.5e-05 | 1075.031
41942 | пер Трудолюбия, 35 к2 | т/у 2 неж. пом. | 7848.3 | 1 | 0 | 52.5732
41946 | пер. Трудолюбия д.36 (7 этап) | ж/д + подвал и лест. клетки (6 и 7 этапа) | 7474 | 1 | 0 | 478.5004
41963 | ул Богданова д.3 (ул. Склизкова д.27к.2) | 15 лет Октября, 52 к.1 (5 пуск., 1 оч.)(пом. общ. назнач.) | 3606.7 | 1 | 0 | 118.3508
41967 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 4 этап) | жилой дом (т/у 1) | 7392 | 1 | 0 | 282.1474
41969 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 4 этап) | цокольный этаж (т/у 2) | 7392 | 1 | 0 | 12.1606
41992 | пер Свободный, 3 к2 | жилая часть | 6654.8 | 1 | 0 | 376.8594
41994 | пер Свободный, 3 к2 | торгово-офис. пом. (по проекту 0.056 0.04225 -) | 6654.8 | 1 | 0 | 101.7455
41996 | ул Советская, 3а | Кинолекционный зал (ДМЦ),ул.Советская,3а | 6318.6 | 1 | 0 | 57.293
42000 | ул Советская, 3 | конюшня, каретный сарай | 6352.4 | 1 | 0 | 88.2608
42004 | ул. Советская д.11 | Адм. здание(0.56 - 0.217) и гараж(0.03 - -) архив (0.058 - -) | 6323 | 1 | 0 | 1136.7909
42007 | ул Советская д.11 | гараж (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6379 | 1 | 0 | 57.0531
42009 | ул Советская д.11а | Адм. зд. (архив) (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6414.7 | 1 | 0 | 110.2127
42047 | ул. В. Новгорода д.23 | т/у 3 (в д.39) | 6847.9 | 1 | 0 | 267.2616
42051 | наб Степана Разина, 14 | Ст.Разина наб.,14 | 6751.6 | 1 | 0 | 139.227
42053 | б-р Радищева, 39 | Офисы (ООО "Промсервис") (т/у №2 в д.21) | 7003.5 | 1 | 0 | 68.6883
42066 | ул.Трехсвятская, д.32 | ул.Трехсвятская д.32 магазин | 7241.7 | 1 | 0 | 472.96
42070 | ул Новоторжская, 14 | Салон красоты "Гламур",ул.Новоторжская,14 ;Магазин "Петушок", ул. Ново | 7259.7 | 1 | 0 | 128.1329
42075 | ул Новоторжская, 16 к1 | АГАПОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Бутик "Антропология", ул.Новоторжская,16 | 7259.9 | 1 | 0 | 78.5751
42083 | б-р Радищева, 31 | (т/у №2 в д.29) (в части дома после арки) | 6844 | 1 | 0 | 110.4631
42085 | б-р Радищева, 29 | (т/у №1 в д.29) (часть дома после арки + пристройка) | 6835.5 | 1 | 0 | 107.1476
42087 | б-р Радищева, 29 | (т/у №2 в д.28) (часть дома до арки) | 6800.1 | 1 | 0 | 289.0464
42101 | ул. Желябова д.35 | Административное здание | 5062.6 | 1 | 0 | 55.4528
42107 | ул Новоторжская, 21 к1 | Банк,ул.Новоторжская,21 к.1 ;Офис №6,улНовоторжская,21к.1 ;ООО "Сарна" | 6863.1 | 1 | 0 | 29.7406
42109 | ул Новоторжская, 23 | ж.д. (0.1362 - 0.1374) магазин (0.0232 - -) | 6838.1 | 1 | 0 | 364.4471
42115 | ул Новоторжская, 21 к2 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6783.8 | 1 | 0 | 84.4867
42129 | ул. Желябова, 48 (ул. Желябова д.50) | ул. Желябова, 48 (т/у 2 нежил. пом.) | 4374.7 | 1 | 0 | 66.9154
42131 | ул. Желябова, 48 (ул. Желябова д.50) | ул. Желябова, 48 (т/у 3 нежил. пом.) | 4369.7 | 1 | 0 | 84.1716
42135 | ул Жигарева, 19 | нежилое помещение (т/у №2 в д.21 по ул. Жигарева) | 4374.5 | 1 | 0 | 90.6702
42137 | ул Жигарева, 19 | кв.№1 | 4411 | 1 | 0 | 39.6107
42139 | ул Жигарева, 19 | кв.№1Б (жилой фонд) | 4411 | 1 | 0 | 62.5803
42143 | ул Лукина 2-я, 9 Клочинская А.А. (0.048526), Писарева (0.1407536), | Лит. В (0.277536); Лит.А,Б,М М1 (0.289); Лит. Д,Ж,Ж1,3 (0.091) | 1969.6 | 1 | 0 | 1732.5841
42153 | ул. Крылова д.26б | гараж (часть т/у в гараже д.26б) | 4066.9 | 1 | 0 | 50.793
42160 | ул Пушкинская, 5 | 0 | 4549.3 | 1 | 0.35785 | 114.5971
42162 | ул Пушкинская, 1 | ООО Гостинная "Гальяни",парикмахерская,ПУШКИНСКАЯ ул.,1 ;Стоматологиче | 4549.3 | 1 | 0.35785 | 82.5176
42164 | ул Советская, 54 | т/у 4 (5 этажная часть) | 4225.5 | 1 | 0 | 247.0789
42178 | ул Тамары Ильиной, 33 к1 | жилой дом | 2879.3 | 1 | 0 | 967.1174
42180 | ул Тамары Ильиной, 33 к1 | нежилая часть | 2879.3 | 1 | 0 | 26.3551
42190 | ул Лукина, 14 | Лукина ул.,14 | 2353.8
42192 | ул Лукина, 12 | Лукина ул.,12 | 2298.5
42206 | ул Орджоникидзе, 13/26 | Магазин, ул.Орджоникидзе,13/26 ;Орджоникидзе ул.,13/26 | 2370
42224 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 6) | 10701.9 | 1 | 0 | 107.004
42226 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10685.5
42234 | пер Александровский, 9 | склад | 11576.2 | 1 | 0 | 80.7668
42236 | пр-кт Чайковского, 37 | ООО "МИЗЕРИКОРД" (1 этаж - 0.112383, подвал - 0.003617) | 11496.6 | 1 | 0 | 218.3487
42270 | наб Краснофлотская, 3 | Сауна, Краснофлотская наб.,3 (кассовый павильон) | 7182.6 | 1 | 0 | 19.5312
42276 | ул. Терещенко д.6к.3 (4 очередь) | 0 | 2980.5 | 1 | 0 | 447.5912
42278 | ул. Терещенко д.6к.2 (3 очередь) | 0 | 2953.5 | 1 | 0 | 1204.8727
42280 | ул. Терещенко д.6к.4 (5 очередь) | (нагрузки с проекта) | 2990.5 | 1 | 0 | 606.4518
42343 | ул Александра Завидова, 13/12 | ООО "Кристалл-2000" (АБК, производ. корпус, склад, гараж) | 2830.3 | 0.85505 | 3.7e-05 | 979.4319
42349 | ул Александра Завидова, 14 | уч. центр службы занятости | 2834.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 47.1536
42355 | ул Коминтерна, 63,65 | Детский развлекательный центр, магазин,ул.Коминтерна,63,65 | 2779.9 | 0.85505 | 3.7e-05 | 178.1068
42368 | пр-т Николая Корыткова д.3г | офисная часть здания | 3320.7 | 1 | 0 | 100.6174
42377 | ул Александра Завидова, 18 | ИП Абросимов Богдан Валерьевич | 2680.2 | 0.85505 | 3.7e-05 | 300.464
42383 | ул. Коминтерна д.71 | ООО "Евростор" (профилакторий) | 2615.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 191.1787
42387 | ул Вагжанова, 11 | Православный приход церкви Рождества Богородицы, ул.Вагжанова,11 | 3280.5 | 1 | 0 | 136.5311
42389 | ул. Вагжанова д.11 | ОАО "Тверское такси"(АБК-1) | 3572.2 | 1 | 0 | 149.6512
42398 | пер Смоленский, 8 к2 | Жилой дом, Смоленский пер., 8 кор.2 ;Нежилые помещения, Смоленский пер | 3767.9
42400 | пер Смоленский, 8 к2 | т/у 2 | 3782.3 | 0.75194 | 1e-06 | 374.6272
42402 | наб Реки Лазури, 11 | субабонент ОАО "Тверьстекло" | 2380 | 1 | 0 | 4726.7463
42425 | пр-т Победы д.51б | складское-офисное пом. (ООО "ТИГИ в Твери") | 2241.4 | 1 | 0 | 77.1663
42435 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | АКБ и склад готовой продукции | 1848.4 | 1 | 0 | 216.444
42441 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | Производственный корпус №3 | 1948.4
42447 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | Производственный корпус №2 | 1975.4 | 1 | 0 | 128.6098
42453 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | малярное отделение | 2039.4 | 1 | 0 | 34.7268
42457 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | Производственный корпус №1 | 1948.4 | 1 | 0 | 169.797
42459 | ул Лукина 2-я, 7б МБУ "Зеленстрой" | 0 | 2140.1 | 1 | 0 | 3105.0465
42465 | ул. Склизкова, 44/27 (1 этап) | общественная часть | 4589.1 | 1 | 0 | 213.7835
42471 | ул. Склизкова, 44/27 (2 этап) | общественная часть | 4580.4 | 1 | 0 | 121.577
42483 | пр-кт Победы, 40 к1 | жилая часть | 3186.2 | 1 | 0 | 184.1334
42485 | пр-кт Победы, 40 к1 | нежилая часть | 3186.2 | 1 | 0 | 88.273
42489 | ул Терещенко, 25 | Гараж ,ул.Терещенко,25 | 4370.8 | 1 | 0 | 169.0762
42498 | пр-кт Волоколамский, 27/2 | т/у 1 | 4358.7 | 1 | 0 | 248.5818
42510 | тер Двор Пролетарки д.19 | ООО "ЭЛК"(левый берег) | 675.7 | 1 | 0 | 35.7962
42512 | Двор Пролетарки д.19 | ООО "Тверьпромтех" (левый берег) | 653.7 | 1 | 0 | 51.8396
42514 | тер Двор Пролетарки, 19 | ООО "Активинвест" производственное здание | 604.7 | 1 | 0 | 469.7912
42527 | пр-кт Калинина, 13 | Административное здание (ООО "Геор-Г") | 1094.6 | 1 | 0 | 259.3177
42529 | пр-кт Калинина, 17 (пристройка) | Административное здание (Поляков О.В.) | 1179.6 | 1 | 0 | 89.8293
42544 | ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (церковь) (часть т/у в гараже) | 5555.5 | 1 | 0 | 211.9306
42548 | ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (гараж) | 5513.7 | 1 | 0 | 28.9765
42550 | ул. Терещенко д.34б | Спортивный клуб "Радуга" | 4229.8 | 1 | 0 | 29.3409
42564 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь 2-й пусковой комплекс | 4585.1 | 1 | 0 | 283.6068
42566 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь 2-й пусковой комплекс - офисы | 4585.1 | 1 | 0 | 110.6962
42568 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 4 очередь (секция VI и VII) | 4607.6 | 1 | 0 | 685.0264
42570 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 4 очередь (секция VI и VII) - офисы | 4607.6 | 1 | 0 | 192.7596
42584 | пр-д Промышленный д.2А | Золотая Бронза | 179.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 69.5089
42591 | пр-д Промышленный д.2Б | ООО "ТРОЙ" , офис | 302.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 2.6449
42595 | пр-д Промышленный д.2 | Адм.-хоз. здание (станция пожаротушения) (т/у в котельной) | 152.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 64.0425
42599 | Промышленный пр-д д.3 | ООО "АВРОРА" (адм. здание) | 322.6 | 0.85505 | 3.7e-05 | 44.9506
42604 | Двор Пролетарки д.1стр.1 | ООО "Интерстиль" | 608.4 | 1 | 0 | 1066.1737
42606 | пр-т Калинина д.55 | Хознужды (ООО "Тв. ген.") | 61.4 | 1 | 0 | 1682.2719
42616 | Двор Пролетарки д.7 | Производственное здание (ООО Морозовские традиции") | 773.8 | 1 | 0 | 399.3475
42620 | Двор Пролетарки д.1 | Центр поддержки клиентов (ПАО "ВымпелКом") | 780.3 | 1 | 0 | 1127.7403
42626 | тер Двор Пролетарки, 92 | ФЛ Кобрешвили Д.Л., двор Пролетарки, 92 (правый берег) | 810.3 | 1 | 0 | 110.89
42636 | пр-т Калинина д.23 | Новопечатный корп. | 496.7 | 1 | 0 | 1352.1074
42638 | пр-т Калинина д.23 | Отбельный корпус | 329.7 | 1 | 0 | 457.962
42664 | пр-т Николая Корыткова д.45 стр.3 | Производственный корпус (АО "РИТМ ТПТА") | 1319.2 | 0.25732 | 0 | 2546.9367
42707 | ул.Склизкова д. (з/у 69:40:0200046:722) | Детский сад на 190 мест (отопление-0.126, теплый пол-0.034) | 4047.9 | 1 | 0 | 890.1671
42723 | Петербургское шоссе д.2 | СКЭПУ | 72 | 1 | 0 | 23.172
42733 | Петербургское шоссе д.2 | ("Тепловая инспекция") | 92 | 1 | 0 | 40.8375
42735 | Петербургское шоссе д.2 | проходная | 132 | 1 | 0 | 7.0052
42743 | Петербургское шоссе д.2 | Административно-производственное здание Тепловых сетей | 5691.5 | 1 | 0 | 218.7192
42751 | Петербургское шоссе д.2 | склад | 5736.5 | 1 | 0 | 37.0455
42761 | Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж(0.049533) + склад(соседнее здание(0.016646) | 5792.5 | 1 | 0 | 95.7609
42765 | Петербургское шоссе д.2 | Цех автотранспорта | 5771.5 | 1 | 0 | 212.6863
42769 | Петербургское шоссе д.2 | гараж(0.030679) + 2 эт.здание(0.038752) | 5886.5 | 1 | 0 | 100.4509
42777 | Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж | 6050.5 | 1 | 0 | 71.5857
42779 | Петербургское шоссе д.2 | мойка | 5929.5 | 1 | 0 | 43.9924
42781 | Петербургское шоссе д.2 | склад | 5763.5 | 1 | 0 | 8.9605
42793 | Петербургское шоссе д.2 | Здание конюшни | 5921.5
42799 | Петербургское шоссе д.2 | Здание токарной мастерской кузницы | 5950.5
42803 | ул Симеоновская, 28 | Административные здания (6 эт.)(лит.Б) | 4707.7 | 1 | 0 | 560.3521
42805 | ул Симеоновская, 28 | Административные здания (3 эт.)(лит.А,) | 4761.7 | 1 | 0 | 136.3274
42820 | Петербургское шоссе д.2 | Склад (ангар) | 6115.8
42826 | Петербургское шоссе д.2 | гараж для экскаваторов | 6163.8
42828 | Петербургское шоссе д.2 | сварочные, склад-мастерские | 6150.8
42830 | Петербургское шоссе д.2 | Гаражи | 6155.8
42832 | Петербургское шоссе д.2 | Бомбоубежище | 6051.8
42836 | Петербургское шоссе д.2 | Склад (кислород. балоны) | 6132.8
42840 | Петербургское шоссе д.2 | Гаражи | 6125.8
42846 | Петербургское шоссе д.2 | ООО "Кайрос" (гараж) | 6103.8
42850 | Петербургское шоссе д.2 | ООО "Кайрос" (2 эт. адм зд.) | 6097.8
42852 | Петербургское шоссе д.2 | ООО "Кайрос" (5 эт. адм зд.) | 6064.8
42854 | Петербургское шоссе д.2а | Жилой дом | 5949.5
42863 | ул. Хрустальная д.53 | Гараж | 1005.3 | 1 | 0 | 59.2617
42873 | ул. Планерная д.2 | "Детский сад - ясли на 150 мест" | 7266.7 | 1 | 0 | 523.2721
42891 | наб Реки Лазури д.9а | Мультимедийный парк - "Россия - Моя история" (по проекту) | 2686.6 | 1 | 0 | 3081.2154
42897 | наб Реки Лазури, 9а и 15 лет Октября | АБК (0.211 0.288 0.139), спортзал (0.038 0.142 0.116)(по проекту) | 2822.7 | 1 | 0 | 1970.5982
42901 | наб Реки Лазури, 9а и 15 лет Октября | Бомбоубежище (расчет по укрупненнке от Шестаковой В.А.) | 2895.6 | 1 | 0 | 44.811
42907 | 0 | 0
42921 | ул. Вокзальная д.10к.1 | Тв. обл. радиотелевизионный передающий центр | 3652.7 | 1 | 0 | 102.0991
42941 | пр-кт Победы, 43 к2 | автосервис (Шведов Анатолий Анатольевич)(часть ЦТП) | 2851.1 | 1 | 0.98986 | 0.2259
42945 | ул Орджоникидзе у д.51 | Здание магазина (ИП Ведерников М.И.) | 1424.7 | 0.85505 | 3.7e-05 | 79.7651
42948 | ш Петербургское, 51б | Магазин №33,Петербургское ш., 51б | 2255.2
42981 | ул. Мусоргского д.13 | 0 | 4932.8
42985 | ул. Мусоргского д.11 | 0 | 4929.9
42987 | ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4893.7
43015 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (1 и 2 блок) | нежилая часть проектные (0.1050 0.1630 0.0740) | 9718.6 | 1 | 0 | 158.7525
43017 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (1 и 2 блок) | жилая часть | 9718.6 | 1 | 0 | 2120.662
43023 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (3 и 5 блок) | жилая часть | 9758.6 | 1 | 0 | 945.2304
43025 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (3 и 5 блок) | нежилая часть проектные (0.0704 0.2717 0.0957) | 9758.6 | 1 | 0 | 1032.9597
Кот. Химинститут
26281 | Химинститут, 38 | Жилой дом | 833 | 0 | 0.18263 | 616.7225
26285 | Химинститут, 37 | Жилой дом | 816.4 | 0 | 0.18367 | 630.4478
26287 | Химинститут, 40 | Жилой дом | 874.3 | 0 | 0.18194 | 997.9831
26295 | Химинститут, 39 | Жилой дом | 901.1 | 0 | 0.18222 | 624.3833
26303 | Химинститут, 45 | ТСЖ 45 | 983.9 | 0 | 0.18259 | 1123.4949
26307 | Химинститут, 46 | Жилой дом(1.599 - 0.298);ООО "Акватория+"(0.058453 - 0.0264) | 1007.4 | 0 | 0.18188 | 3055.456
26313 | Химинститут, 41 | ЖСК 88 | 1036.8 | 0 | 0.18396 | 884.5863
26324 | Химинститут, 43 | Д/с №88 | 1163.5 | 0 | 0.18188 | 608.4892
26330 | Химинститут, 32 | Жилой дом | 1294 | 0 | 0.18188 | 588.5578
26334 | Химинститут, 34 | ЖСК 44 | 1315.1 | 0 | 0.18188 | 1023.5961
26350 | Химинститута пос, 58 | СОШ 37 с бассейном | 1368.1 | 0 | 0.18188 | 1046.4351
26358 | Химинститут, 44 | Жилой дом | 1332.4 | 0 | 0.18188 | 875.0962
26366 | Химинститут, 48 | Жилой дом | 1375.1 | 0 | 0.18188 | 990.3396
26370 | Химинститут, 48 | Жилой дом | 1370.9
26374 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1419.3
26380 | Химинститут, 54 | ТСЖ 54 | 1451.8
26384 | Химинститут, 50 | ЖСК 116 | 1487.6
26390 | Химинститут, 57 | Жилой дом (0.187), пристройка (0.1826) | 1574.1
26392 | Химинститут, 53 | ЖК 1 | 1570.6
26396 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1429.1 | 0 | 0.18188 | 800.7639
26398 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1396.9 | 0 | 0.18428 | 796.8598
26404 | Химинститут, 54 | ТСЖ 54 | 1458.6 | 0 | 0.18188 | 1538.4655
26408 | Химинститут, 50 | ЖСК 116 | 1495.8 | 0 | 0.18188 | 916.838
26414 | Химинститут, 57 | Жилой дом (0.198), пристройка (0.082) | 1583 | 0 | 0.18188 | 531.3169
26416 | Химинститут, 53 | ЖК 1 | 1578.7 | 0 | 0.18188 | 998.6426
26422 | п. Химинститута, д. 59 | Гараж К | 1700.2 | 0 | 0.20271 | 47.6591
26426 | п. Химинститута, д. 59 | Морг | 1700.9 | 0 | 0.19513 | 22.957
26432 | п. Химинститута, д. 59 | Административное здание | 1725.8 | 0 | 0.18188 | 111.091
26436 | Химинститут, 59 | Детская поликлиника, Центр. корп. (0.279-0.092), Пищеблок (0.01-0.092) | 1779.8 | 0 | 0.18188 | 681.1106
26440 | п. Химинститута, д. 59 | Инфек. отд.(0.046-0.014);Лаб. (0.019-0.0031) Скор. пом.(0.053-0.00006) | 1777.9 | 0 | 0.18188 | 251.7643
26449 | Химинститут, 36 | ЖСК 74 | 965.4 | 0 | 0.18438 | 365.2517
26453 | Химинститут пос, 33А | Адм. здание (Степанов Павел Алексеевич) | 987.8 | 0 | 0.18188 | 146.2794
26463 | Химинститут, 33 | ЖСК 33 | 1088.4 | 0 | 0.18189 | 1032.219
26467 | Химинститут пос, 34А | ЗАО "Тандер" | 1093.7 | 0 | 0.18189 | 137.8406
26478 | Химинститут, б/н | МБУ ДК Синтетик;Молодежный центр | 1515.5 | 0 | 0.18774 | 666.2691
26492 | Химинститут, 15 | Жилой дом | 1644 | 0 | 0.18354 | 739.7652
26494 | Химинститут пос. 9Б | Поликлиника №3, Клиническая Больница № 6 | 1748.5 | 0 | 0.18188 | 240.1582
26504 | Химинститут, 13 | Жилой дом | 1686.5 | 0 | 0.18359 | 833.8328
26516 | Химинститут, 23 | ТСЖ 23 | 1791.1 | 0 | 0.18188 | 662.9746
26520 | Химинститут, 27 | Д/с №123 | 1843 | 0 | 0.18189 | 834.0358
26526 | Химинститут, 14 | ЖСК 13 | 1778.6 | 0 | 0.18333 | 978.8163
26537 | Химинститут, 16 | Жилой дом | 1545.8 | 0 | 0.18188 | 1327.3476
26543 | Химинститут, 17 | Жилой дом | 1607.7 | 0 | 0.18188 | 1248.4876
26549 | Химинститут, 19 | Жилой дом;Скорая помощь | 1657.3 | 0 | 0.18389 | 1011.0507
26555 | Химинститут, 20 | Жилой дом | 1828.4 | 0 | 0.18356 | 667.7652
26559 | Химинститут, 21 | Жилой дом | 1852.2 | 0 | 0.18362 | 669.6213
26561 | Химинститут, 22 | Жилой дом | 1915.7 | 0 | 0.18188 | 676.0478
26566 | Химинститут, 5 | Жилой дом;Детская больница №2;ООО "Ведута" | 1191.7 | 0 | 0.18417 | 556.4413
26576 | Московское ш. 13 | Жилой дом | 1352.5 | 0 | 0.18399 | 519.9488
26582 | Власьево, 5 | Жилой дом | 1468.9 | 0 | 0.23602 | 120.5635
26586 | Власьево, 29 | Жилой дом | 1524.5 | 0 | 0.25894 | 131.0603
26596 | Химинститут, 18 | Жилой дом (0.419), пристройка (0.03842) | 1306.7 | 0 | 0.19645 | 850.9542
26600 | Химинститут, 24 | Жилой дом(0.44), магазин "Пятерочка" (0.05242) | 1321.5 | 0 | 0.18376 | 906.7132
26604 | Химинститут, 26 | Жилой дом (0.44), пристройка (0.099848) | 1441.3 | 0 | 0.18369 | 997.9583
26606 | Химинститут, 28 | Жилой дом (0.44), пристройка (0.0656) | 1561 | 0 | 0.18188 | 948.667
26612 | Химинститут, 24 | Жилой дом | 1310.9
26616 | Химинститут, 26 | Жилой дом (0.369), пристройка (0.0088) | 1430.2
26618 | Химинститут, 28 | Жилой дом (0.369), пирстройка (0.0168) | 1549.8
26620 | Химинститут, 18 | Жилой дом (0.369), пристройка (0.0088) | 1302.1
26630 | Химинститут, 7 | Жилой дом | 1311 | 0 | 0.18329 | 469.7274
26632 | Химинститут, 10 | Жилой дом | 1371 | 0 | 0.18188 | 322.6264
26638 | Химинститут, 6 | Жилой дом | 1310.3 | 0 | 0.18381 | 476.4372
26644 | Химинститут,4 | Жилой дом | 1404.9 | 0 | 0.18335 | 251.1837
26661 | Химинститут, 8 | Жилой дом;ИП Гаврилина Парикмахерская;ИП Гаврилина Магазин;Почта Росси | 1382.7 | 0 | 0.1837 | 531.7688
26663 | Химинститут, 9 | Жилой дом | 1456.4 | 0 | 0.18188 | 497.9228
26671 | Химинститут, 11 | Жилой дом | 1643.2 | 0 | 0.18423 | 985.6914
26673 | Химинститут, 12 | Жилой дом | 1723.8 | 0 | 0.18188 | 855.0926
26691 | Химинститут 1 | Жилой дом | 1366.4 | 0 | 0.18188 | 207.3777
26695 | Химинститут, 2 | Жилой дом;ОСБ 8607 | 1387.6 | 0 | 0.18188 | 397.3468
26697 | Химинститут, 3 | Жилой дом;УМВД по г.Твери | 1286.1 | 0 | 0.18368 | 445.2714
27129 | посю Новое Власьево д.14 стр.1 Лит.В1 | ООО " Фирма Лакокрасочные материалы" | 560.5 | 0 | 0.24352 | 421.2401
27139 | Власьево, пмк-3 | ООО "ТДС" | 508.4 | 0 | 0.24318 | 70.5895
27151 | пос. Новое Власьево д.10 стр.1 | ООО"Гранит"(0.011085); ООО"Астекс" (0.019883) | 593.4 | 0 | 0.27919 | 251.0162
35698 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1388.6
35704 | Химинститута пос, 51 | Рябков В.Н. Административное здание;Рябков В.Н. вентиляция;Рябков В.Н. | 1600.8 | 0 | 0.21911 | 286.9932
35706 | Химинститута пос, 51 | Рябков В.Н. Административное здание | 1586.1
35708 | оус-9 | ПАО "Ростелеком" | 1358.2 | 0 | 0.18732 | 31.3106
35711 | Химинститут, 42 | ЖСК 97 | 1091.8 | 0 | 0.20875 | 475.1168
35714 | пос. Новое Власьево д.12 стр.1 | ООО "РТС" | 480.1 | 0 | 0.23179 | 298.4863
35720 | пос. Новое Власьево д. 30 стр.1 | ООО "ТРАСКО" склад | 667 | 0 | 0.32062 | 130.7695
35722 | пос. Новое Власьево д. 30 стр.1 | ООО "ТРАСКО" мастерские, гараж | 586.2 | 0 | 0.28388 | 430.8285
35724 | пос. Новое Власьево 10 стр.1 | Гусейнов Эльчин Мансыр оглы | 545.9 | 0 | 0.26557 | 40.2299
35728 | п. Химинститута, д. 59 | Гараж Е (котельная) | 1653.5 | 0 | 0.18401 | 42.5039
41521 | пос. Новое Власьево д.12/1 | Подвойский Андрей Евгеньевич - нежилое здание | 595.6 | 0 | 0.28392 | 137.7677
42293 | пос. Новое Власьево д.12 стр.1 (ООО "Ремстройтехника") | маст.(0.037748 - 0.0066), №1 (0.033792), №2 (0.024394) т.п.(0.0603) | 552.6 | 0 | 0.2639 | 291.2613
Котельная Б.Перемерки, 20
40040 | Большие Перемерки, 20 | 0 | 75.8 | 1 | 1 | 583.3694
40044 | Большие Перемерки, 20 | 0 | 75.8
Кот. пос. Сахарово
28078 | ул. М. Василевского | Пожарная часть | 54.1 | 0.91084 | 2.9e-05 | 67.5505
28082 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.А 0.099-0.0264)(Лит.Б 0.004--) | 134.9 | 0.88979 | 0 | 255.5093
28084 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.Д 0.038-0.0022)(Лит.Е,Е1 0.008-0.0022) | 116.8 | 0.88979 | 0 | 113.9781
28090 | ул М. Василевского, 2а | ООО "ЛДН-Т" | 230.7 | 0.8695 | 1e-05 | 129.7867
28094 | ул Маршала Василевского, 1;ул М. Василевского, 1 | Административное здание | 342.4 | 0.86913 | 4.8e-05 | 184.7917
28096 | ул. Маршала Василевского д.3 | 0 | 298.4 | 0.86913 | 1e-05 | 363.5674
28100 | ул М. Василевского, 5 | Лабораторный корпус № 1;Административный корпус;Гараж | 368.8 | 0.8688 | 1.7e-05 | 443.9099
28106 | ул Маршала Василевского д. б/н | Гаражи(от д.5= 0.032) (от д.10 = 0.0123) | 521.2 | 0.86867 | 0.0004 | 113.9902
28108 | ул. Маршала Василевского д.1а | Частный дом | 561.4 | 0.86867 | 0.001197 | 81.4308
28124 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус №5 | 524.1 | 0.86867 | 0.000165 | 2094.2079
28126 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 3 | 531.1 | 0.86867 | 0 | 267.0825
28130 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 6 | 585.7 | 0.86867 | 0 | 1284.4888
28132 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 7 (УЛК) | 618.9 | 0.86867 | 0 | 2198.8352
28146 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Новая Школа | 979.9 | 0.86557 | 0 | 845.7458
28150 | ул. Садовая д.13 и д.15 | Общежитие №8(0.259) Общежитие № 9(0.264) | 454.5 | 0.86555 | 0 | 1295.8604
28156 | ул Маршала Василевского, 4 | 0 | 326.2 | 0.85431 | 4e-06 | 775.6326
28162 | ул Садовая, 5 | 0 | 330.6 | 0.84863 | 2e-06 | 518.8129
28174 | ул Садовая, 17 | ЖД | 623.2 | 0.84481 | 0.00028 | 793.8112
28178 | ул Садовая, 8 | 0 | 588.2 | 0.84392 | 1.4e-05 | 792.8247
28186 | ул Садовая, 21 | Общежитие, ул. Садовая, д. 21 | 708.6 | 0.84392 | 8e-05 | 2061.0126
28190 | ул Садовая, 25 | ЖД. ТСЖ "Садовая 25" | 762.7 | 0.84392 | 8e-05 | 1044.1783
28194 | ул Садовая, 4 | 0 | 382.6 | 0.84804 | 9.9e-05 | 584.765
28198 | ул М. Василевского, 8 | Санаторий-профилакторий (Лечебный корпус);Санаторий-профилакторий | 394.2 | 0.84804 | 0 | 42.0385
28200 | ул М. Василевского, 8 | Санаторий-профилакторий (Спальный корпус) | 422 | 0.84804 | 0 | 41.8343
28206 | ул Маршала Василевского, 10 | Учебный корпус | 552.7 | 0.84804 | 0 | 183.8693
28208 | ул Маршала Василевского, 10 | Пристройка, ул. Василевского, д. 10 | 442 | 0.84804 | 0.000107 | 357.3345
28224 | ул М. Василевского, 12 | Общежитие № 12, Федеральное государственное унитарное предприятие учеб | 1009.3 | 0.83976 | 2.2e-05 | 221.6496
28228 | ул Маршала Василевского, 14 | Общежитие, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской о | 1033 | 0.83976 | 0.98234 | 269.0666
28232 | ул Маршала Василевского, 16;ул М. Василевского, 16 | Дополнительный офис № 8607/096, ул. Василевского, д. 16, ОАО "Сбербанк | 1083.7 | 0.83976 | 0.001904 | 477.4019
28236 | ул Маршала Василевского д.18 | 0 | 1130.8 | 0.83976 | 0.001888 | 281.9632
28238 | ул Маршала Василевского, 16а | детский сад, МОУ ДОУ № 165 | 1195.2 | 0.83976 | 0.004051 | 401.3196
28244 | ул Маршала Василевского, 20 | 0 | 1217.8 | 0.83976 | 0.001893 | 483.7552
28246 | ул. Маршала Василевского д.22 | 0 | 1241.1 | 0.83976 | 0.001894 | 369.07
28250 | ул Садовая, 10 | Столовая, Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опы | 1289.3 | 0.83976 | 0.001926 | 264.2597
28252 | ул Садовая, 23 | магазин "Магнит" | 1298.7 | 0.83976 | 0.002976 | 94.1229
28258 | ул Маршала Василевского, 19 | 0 | 966.3 | 0.83945 | 1.6e-05 | 119.1618
28262 | ул Маршала Василевского, 21 | 0 | 997.6 | 0.83937 | 1.3e-05 | 277.8704
28266 | ул Маршала Василевского, 23 | 0 | 1038.4 | 0.83928 | 1.6e-05 | 487.9919
28270 | ул Маршала Василевского д.25 | ЖД | 1152.6 | 0.83901 | 1.3e-05 | 367.2176
28272 | ул Маршала Василевского, 27 | ЖД | 1183 | 0.83901 | 4.8e-05 | 962.2207
28278 | ул Школьная, 3 | Общежитие № 5 | 890.7 | 0.80762 | 0 | 626.9893
28286 | ул Маршала Василевского, 11 | ПБОЮЛ Колобушкин Д.А.;ПБОЮЛ Забродина С.П. | 991.9 | 0.79367 | 4.9e-05 | 71.5313
28288 | ул Маршала Василевского, 13 | Дом культуры | 974.5 | 0.79367 | 3e-05 | 197.4259
28292 | ул Школьная, 2 | 0 | 922.3 | 0.81789 | 0 | 64.0804
28296 | ул Школьная, 4 | 0 | 979.6 | 0.81789 | 0 | 52.115
28298 | ул Школьная 5 | Учебный корпус № 4 | 961.8 | 0.81789 | 0.000215 | 215.8337
28306 | ул. Школьная д.9 | Общежитие №3 | 1028.1 | 0.81789 | 0.000335 | 204.8387
28310 | ул Школьная, 6 | 0 | 1034.6 | 0.81789 | 0 | 51.9444
28320 | ул. Школьная д.15 | Учебный корпус № 8 (ФОК) | 1217.8 | 0.81673 | 0 | 486.7549
28322 | ул. Школьная д.15 | Учебный корпус № 8 (ФОК) | 1236.7 | 0.81419 | 0 | 488.2702
28332 | ул. Парковая ст.1 | Корпус практических занятий (Корпус механизации) | 1218.1 | 0.81789 | 0 | 551.3729
28338 | ул. Школьная д.8 | Учебный корпус № 1 | 1254.2 | 0.81789 | 0 | 587.8347
28350 | ул. Парковая ст.2 | Гараж | 1435.6 | 0.81789 | 0.001627 | 342.7706
35412 | ул Маршала Василевского, 21 | 0 | 987
35418 | ул Маршала Василевского, 25 | ЖД | 1140.5
35420 | ул Маршала Василевского, 27 | ЖД | 1170.7
35426 | ул Маршала Василевского, 14 | Общежитие, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской о | 1018.6
35430 | ул Маршала Василевского, 16 | Дополнительный офис № 8607/096, ул. Василевского, д. 16, ОАО "Сбербанк | 1070.3
35434 | ул Маршала Василевского д.18 | 0 | 1117.5
35440 | ул Маршала Василевского, 20 | 0 | 1205
35442 | ул. Маршала Василевского д.22 | 0 | 1229.1
35446 | ул Садовая, 10 | жилье (0.0022 0.0044; 0.0022 0.0022 0.0044) кафе (0.0044) | 1277.7
35452 | ул М. Василевского, 7 | Общежитие № 5 | 880.6
35468 | ул. Школьная д.9 | Общежитие №3 | 1020.6
35500 | ул. М. Василевского д.1а | Пожарная часть | 52.6
35504 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.А 0.099-0.0264)(Лит.Б 0.004--) | 133.2
35516 | ул. Маршала Василевского д.3 | 0 | 283.7
35522 | ул М. Василевского, 5 | Лабораторный корпус № 1;Административный корпус;Гараж | 362
35534 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 7 (УЛК) | 609.2
35554 | ул Маршала Василевского, 4 | 0 | 322.8
35560 | ул Садовая, 5 | 0 | 329.9
35574 | ул Садовая, 17 | ЖД | 621.4
35577 | ул Садовая, 8 | 0 | 590.1
35585 | ул Садовая, 21 | Общежитие, ул. Садовая, д. 21 | 706.8
35589 | ул Садовая, 25 | ЖД. ТСЖ "Садовая 25" | 760.4
35599 | ул. Садовая д.13 и д.15 | Общежитие №8(0.22) ;Общежитие № 9(0.22) | 449.7
35603 | ул Маршала Василевского, 23 | 0 | 1027.2
35605 | ул М. Василевского, 12 | Общежитие № 12, Федеральное государственное унитарное предприятие учеб | 995.7
35617 | ул М. Василевского8 | Санаторий-профилакторий (Лечебный корпус);Санаторий-профилакторий | 394.3
35621 | ул М. Василевского д.8 | Санаторий-профилакторий (Спальный корпус) | 440.2
35625 | ул Маршала Василевского, 10 | Учебный корпус | 574.2
35819 | ул Садовая, 7 | ОПС Сахарово,;ЖД;магазин, ИП Мирзаханова М.У. | 370.4 | 0.86587 | 0.000132 | 938.2359
35821 | ул Садовая, 7 | ОПС Сахарово,;ЖД;магазин, ИП Мирзаханова М.У. | 368.9
36638 | ул Садовая, 4 | 0 | 400.5
39635 | ул. Полевая д.1 | нежилая часть | 310.9 | 0.86592 | 0 | 62.3936
39639 | ул. Полевая д.1 | Жилой дом | 310.9
39641 | ул. Полевая д.1 | Жилой дом | 313.9 | 0.86592 | 0 | 589.2147
39643 | ул. Полевая д.1 | нежилая часть | 313.9
39649 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Мастерские | 1024.9 | 0.86557 | 0 | 22.2633
39651 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Старая школа | 981.9 | 0.86557 | 0 | 324.5451
39655 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Теплица | 1019.9 | 0.86557 | 0 | 14.0172
39663 | ул Школьная д.10 | (Лит. А = 0.002855) (Лит. А-1 = 0.002347) | 791.9 | 0.84481 | 0.000188 | 13.2743
39665 | ул. Садовая д.5а | по СП 124.13330.2012 | 303.7 | 0.85431 | 1e-06 | 20.8952
39667 | ул. Полевая д.6 | по СП 124.13330.2012 | 209.6 | 0.86598 | 0 | 28.2201
39673 | ул. Полевая д.4 | по СП 124.13330.2012 | 262.3 | 0.86594 | 0 | 56.0235
39675 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.Д 0.038-0.0022)(Лит.Е,Е1 0.008-0.0022) | 116.8
39719 | ул. Полевая д.7 | 1 мойка, 1 раковина , 1 ванна | 231.6
41753 | ул Маршала Василевского, 16а | детский сад, МОУ ДОУ № 165 | 1184.2
ВК "Мамулино"
26860 | ул Георгиевская, 18 | детский сад № 166 | 1166.5 | 0 | 0.005002 | 724.7235
26864 | ул Оснабрюкская, 21 к3 | ЖД | 1027 | 0 | 0 | 813.1395
26866 | ул Оснабрюкская, 23/1 | ЖД | 1094.4 | 0 | 0.005897 | 1508.0787
26870 | ул Оснабрюкская, 21/2 | ЖД | 1132.7 | 0 | 0 | 813.9236
26876 | ул Оснабрюкская, 19 | ЖД | 1232.4 | 0 | 0 | 1506.5311
26880 | ул Оснабрюкская, 21 к1 | ЖС/Д | 1357.7 | 0 | 0.008699 | 825.2012
26887 | ул Оснабрюкская, 21/2 | ЖД | 1122.3
26891 | ул Оснабрюкская, 17 | ЖД | 1302.5 | 0 | 0.000444 | 1508.5469
26899 | ул Георгиевская, 12 | школа № 52 (Блок А) | 1503.5 | 0 | 0.020451 | 1475.6644
26903 | ул Георгиевская, 12 | школа № 52 (Блок В и С) | 1500.1 | 0 | 0.020136 | 1905.6017
26911 | ул Оснабрюкская, 15 | ЖД | 1410.4 | 0 | 0 | 1556.1211
26913 | ул Оснабрюкская, 13 | ЖС/З | 2227 | 0 | 0 | 1405.9185
26930 | ул Георгиевская, 6 | Досуговый центр | 2169.7 | 0 | 0.005019 | 379.6533
26952 | ул Оснабрюкская, 9 к1 | ЖД | 2011.5 | 0 | 0.014204 | 1388.3139
26954 | ул Ильи Касьянова, 3 | ЖД | 1991.2 | 0 | 0.014734 | 935.1459
26959 | ул Ильи Касьянова, 5 | 0 | 2134.1 | 0 | 0.028836 | 216.7396
26963 | ул Ильи Касьянова, 7 | КБО, ул. Касьянова, дом 7, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 2231.5 | 0 | 0.038842 | 321.7133
26967 | ул Ильи Касьянова, 11 | Фитнес-клуб, | 2260.5 | 0 | 0.041649 | 151.7272
26973 | ул Ильи Касьянова, 13 | магазин, ООО "Волжанка-Маркет";Магазин, ул. Ильи Касьянова, дом 13, ОО | 2336.4 | 0 | 0.049109 | 153.1496
26975 | ул Ильи Касьянова, 15 | ЖД | 2420.4 | 0 | 0.056734 | 960.919
26977 | 0 | КНС Мамулино №1 (№42) | 2305.6 | 0 | 0.046316 | 99.6445
26981 | ул Ильи Касьянова, 9 | Поликлиника, ул. Касьянова, дом 9, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное упра | 2364.8 | 0 | 0.050785 | 696.3903
26985 | Ильи Касьянова, 9а | Станция водоподготовки | 2527.9 | 0 | 0.062619 | 130.8632
26993 | ул Георгиевская, 4 | Детский сад № 167, ул. Георгиевская, дом 4, ОАО "Ремонтно-эксплуатацио | 2016.6 | 0 | 0 | 643.3092
27007 | ул Марии Смирновой, 9 | 0 | 836.7 | 3.6e-05 | 0 | 1483.1448
27017 | ул Марии Смирновой, 7 | 0 | 768.2 | 3.6e-05 | 0.003853 | 1062.6619
27072 | ул Дружинная, 10 | ТОФ, ул. Дружинная, 10, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 1428.5 | 0 | 0.00638 | 872.4191
27078 | ул Дружинная, 14 | ЖД | 1511.4 | 0 | 0.004408 | 3134.3862
27082 | ул Дружинная, 16 | ЖД | 1549 | 0 | 0.004091 | 3135.7597
27084 | ул Дружинная, 12 | Магазин | 1540.1 | 0 | 0.002629 | 531.4315
27088 | ул Дружинная, 18 | ЖД;Служебное помещение, ул. Дружинная, дом 18, ОАО "Ремонтно-эксплуата | 1617.1 | 0 | 0.01031 | 3140.1177
27090 | 0 | КНС Мамулино №2 (№43) | 1601.1 | 0 | 0.007247 | 88.9888
27105 | ул Оснабрюкская, 21 к3 | ЖД | 1017.3
27206 | ул Оснабрюкская, 7/2 | ЖД | 1911.7 | 0 | 0.00628 | 1511.7924
27216 | ул Оснабрюкская, 9 к3 | ЖД | 2014.2 | 0 | 0.000476 | 1533.7896
27275 | ул Оснабрюкская, 25 к2 | жилой дом | 689.8 | 0 | 0.002679 | 885.6971
27279 | ул Оснабрюкская, 27 к1 | строительство жилого дома, Филиал "ДСК-5" ЗАО "СУ-155";ЖД | 757.3 | 0 | 0.00587 | 768.1766
27316 | ул Марии Смирновой, 5 | 0 | 689.4 | 3.6e-05 | 0.002735 | 1058.7831
27333 | ул Георгиевская, 20/3 | ЖД | 1039.1
27341 | ул Георгиевская, 4 | Детский сад № 167, ул. Георгиевская, дом 4, ОАО "Ремонтно-эксплуатацио | 2016.3
27353 | ул Дружинная, 10 | ТОФ, ул. Дружинная, 10, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 1418.8
27359 | ул Дружинная, 14 | ЖД | 1500.7
27363 | ул Дружинная, 16 | ЖД | 1538.6
27367 | ул Дружинная, 18 | ЖД;Служебное помещение, ул. Дружинная, дом 18, ОАО "Ремонтно-эксплуата | 1608.6
27373 | ул Оснабрюкская, 23/1 | ЖД | 1051.5
27375 | ул Георгиевская, 18 | детский сад № 166 | 1152.5
27377 | ул Оснабрюкская, 19 | ЖД | 1221.4
27379 | ул Георгиевская, 16 | ЖД, ТСЖ "Георгиевская - 16" | 1269.4
27383 | ул Оснабрюкская, 21 к1 | ЖД | 1338.4
27385 | ул Оснабрюкская, 17 | ЖД | 1290
27391 | ул Оснабрюкская, 15 | ЖД | 1404.6
27395 | ул Георгиевская, 14 | ЖД | 1364.3
27405 | ул Георгиевская, 12 | школа № 52 | 1491.1
27413 | ул Оснабрюкская, 9 к2 | ЖД | 1902.9
27418 | ул Оснабрюкская, 9 к3 | ЖД | 2004.6
27422 | ул Оснабрюкская, 11 | ЖД | 1735.9
27431 | ул Георгиевская, 6 | Досуговый центр | 1836.6
27433 | ул Георгиевская, 8 | ЖД | 1779.5
27443 | ул Георгиевская, 10 | ЖД | 1731
27445 | ул Оснабрюкская, 13 | ЖС/З | 1606
27452 | ул Оснабрюкская, 7/2 | ЖД | 1907.3
27454 | ул Оснабрюкская, 9 к1 | ЖД | 2002.2
27458 | ул Ильи Касьянова, 3 | ЖД | 1998.6
27462 | ул Ильи Касьянова, 5 | 0 | 2139.9
27466 | ул Ильи Касьянова, 7 | КБО, ул. Касьянова, дом 7, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 2224.8
27472 | ул Ильи Касьянова, 11 | Фитнес-клуб, | 2252.5
27479 | ул Ильи Касьянова, 9 | Поликлиника, ул. Касьянова, дом 9, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное упра | 2352.5
27487 | ул Ильи Касьянова, 13 | магазин, ООО "Волжанка-Маркет";Магазин, ул. Ильи Касьянова, дом 13, ОО | 2330.4
27489 | ул Ильи Касьянова, 15 | ЖД | 2420.9
27491 | ул Георгиевская, 2/4 | ЖД | 1975.8
27496 | ул Оснабрюкская, 9 к2 | ЖД | 1906 | 0 | 0 | 817.6281
27560 | ул Оснабрюкская, 11 | ЖД | 2076.8 | 0 | 0 | 1084.7294
27562 | ул Оснабрюкская, 27 к2 | 0 | 743.4 | 0 | 0.005406 | 913.2305
27564 | Оснабрюкская, 25 к1 | жилой дом | 721.9 | 0 | 0.006208 | 4526.4967
37792 | ул Георгиевская, 8 т/у1 | ЖД | 2124.3 | 0 | 0 | 771.3546
37794 | ул Георгиевская, 8 т/у2 | ЖД | 2141.1 | 0 | 0 | 773.6666
37798 | ул Георгиевская, 10 т/у1 | ЖД | 2175.5 | 0 | 0.003978 | 763.8824
37800 | ул Георгиевская, 10 т/у2 | ЖД | 2192.5 | 0 | 0.005348 | 765.4831
37804 | ул Георгиевская, 2/4 т/у1 | ЖД | 1979.9 | 0 | 0.011675 | 773.8409
37806 | ул Георгиевская, 2/4 т/у2 | ЖД | 1996.9 | 0 | 0.013038 | 775.499
37810 | ул Георгиевская, 16 т/у1 | ЖД, ТСЖ "Георгиевская - 16" | 1283.5 | 0 | 0.004475 | 186.8564
37812 | ул Георгиевская, 16 т/у2 | ЖД, ТСЖ "Георгиевская - 16" | 1295.5 | 0 | 0.005442 | 187.9886
37816 | ул Георгиевская, 14 т/у1 | ЖД | 1391.9 | 0 | 0.009238 | 542.135
37818 | ул Георгиевская, 14 т/у2 | ЖД | 1408.7 | 0 | 0.010588 | 543.7322
37822 | ул Георгиевская, 20/3 т/у2 | ЖД | 1069.5 | 0 | 0 | 989.4976
37824 | ул Георгиевская, 20/3 т/у2 | ЖД | 1080.3 | 0 | 0 | 991.9954
38120 | ул Дружинная, 4 | ИП Пшеничная И.А.+ ИП Фрыгин Д.В.+ ИП Никифорова С.В. | 1261.9 | 0 | 0.001771 | 211.1216
38127 | ул Дружинная, 4 | Магазин, ИП Ермолаева Н.В. | 1257.9
38129 | ул Дружинная, 6 | Спортзал | 1443.2 | 0 | 0.007024 | 498.2825
38131 | ул Дружинная, 6 | Спортзал | 1441.2
38151 | ул. Марии Смирновой, 5 | 0 | 689.4
38155 | ул. Марии Смирновой, 7 | 0 | 768.2
38165 | ул. Марии Смирновой, 3 | 0 | 818.1
38167 | ул. Оснабрюкская, 28 | детский сад №14 | 651.4 | 7.4e-05 | 0 | 685.7694
38189 | ул. Марии Смирновой, 3 | 0 | 818.1
38199 | ул Марии Смирновой, 3 | 0 | 818.1 | 3.6e-05 | 0 | 2063.3625
38207 | ул. Оснабрюкская, 30 | 0 | 688.7 | 3.6e-05 | 0 | 1440.5719
38209 | ул. Оснабрюкская, 32 | 0 | 738.7 | 3.6e-05 | 0 | 1445.6291
38213 | ул. Оснабрюкская, 30 | 0 | 688.7
38215 | ул. Оснабрюкская, 32 | 0 | 738.7
38219 | ул. Оснабрюкская, 30 | 0 | 688.7
38221 | ул. Оснабрюкская, 32 | 0 | 738.7
38233 | ул. Марии Смирновой, 9 | 0 | 836.7
38244 | Оснабрюкская, 25 к1 | офисы | 721.9 | 0 | 0.006208 | 263.0581
38253 | ул. Оснабрюкская, 28 | 0 | 651.4
39610 | ул. Оснабрюкская д.26 | Жилой дом (0.97 - 0.9875) + офисные помещения (0.0082 - -) | 735.8 | 0.000151 | 0 | 3314.623
39987 | ул. Александра Атрощанка д.1 | школа на 1224 места | 924.7 | 1e-06 | 0 | 8658.3101
41213 | Октябрьский пр-т д.56 | "Административно-производственный комплекс Тверской таможни" | 1433.3 | 0.014494 | 0 | 4221.7452
41630 | ул. Оснабрюкская, 34 | 0 | 808.6 | 3.6e-05 | 0 | 1442.6345
41634 | ул. Оснабрюкская, 34 | 0 | 808.6
41638 | ул. Оснабрюкская, 34 | 0 | 808.6
41644 | ул. Оснабрюкскаяд.36 | жилье (0.48 - 0.294) | 926.9 | 3.6e-05 | 0 | 1527.509
41650 | ул. Оснабрюкская д.36 | жилье (0.48 - 0.294) нежилье (0.034394 - 0.014) тех. усл. №69 | 916.9
41656 | ул. Оснабрюкская д.36 | жилье (0.48 - 0.294) нежилье (0.034394 - 0.014) тех. усл. №69 | 916.9
41895 | ул. Оснабрюкскаяд.36 | нежилье (0.034394 - 0.014) тех. усл. №69 | 926.9 | 3.6e-05 | 0 | 109.6356
42993 | ул. Марии Смирновой д.1 | жилье (0.48 - 0.330) | 944.4 | 3.6e-05 | 0 | 1528.9102
42995 | ул. Марии Смирновой д.1 | нежилье (0.034394 - 0.015) | 944.4 | 3.6e-05 | 0 | 109.7366
43001 | ул. Марии Смирновой д.1 | жилье (0.48 - 0.330) нежилье (0.034394 - 0.015) | 934.4
43003 | ул. Марии Смирновой д.1 | жилье (0.48 - 0.330) нежилье (0.034394 - 0.015) | 934.4
ВК "Мамулино 3"
39993 | ул Оснабрюкская, 8 к1 | 0
39997 | ул Оснабрюкская, 4 к1 | 0
39999 | ул Оснабрюкская, 4 к2 | 0
Керам. завод
35766 | пос Керамический завод, 35 | ЖД | 194.6 | 1 | 0.96678 | 77.9821
35785 | пос Керамический завод, 5 | ЖД | 9.4 | 1 | 0.051214 | 513.844
Кот. ХБК
27671 | б-р Профсоюзов, 9 к2 | ЖД | 111.3 | 0.99587 | 0 | 148.6105
27677 | б-р Профсоюзов, 11 к2 | ЖД | 160.9 | 0.99587 | 5.1e-05 | 204.9791
27679 | б-р Профсоюзов, 9 к3 | ЖД | 135.8 | 0.99587 | 1.8e-05 | 197.4751
27683 | б-р Профсоюзов, 18 к2 | ЖД | 202.3 | 0.99587 | 0.000215 | 198.9222
27691 | б-р Профсоюзов, 15 к2 | ЖД | 210.7 | 0.99587 | 0.000252 | 223.9257
27697 | ул Севастьянова, 10 | ЖД | 228.9 | 0.99587 | 0.000319 | 103.38
27699 | ул Севастьянова, 8 | ЖД | 202.8 | 0.99587 | 0.00018 | 102.2366
27703 | ул Севастьянова, 7 к2 | ЖД | 196 | 0.99587 | 0 | 136.6958
27705 | ул Севастьянова, 6 | ЖД | 273.1 | 0.99587 | 0.00038 | 189.0031
27708 | ул Севастьянова, 7 к2 | ЖД | 113.1
27723 | б-р Профсоюзов, 9 к1 | ЖД | 110.2 | 0.99587 | 0 | 100.9408
27725 | б-р Профсоюзов, 11 к1 | ЖД | 143.9 | 0.99587 | 0 | 101.2004
27731 | б-р Профсоюзов, 5 к1 | ЖД | 196.4 | 0.99587 | 0.001408 | 183.0084
27733 | б-р Профсоюзов, 7 | ЖД | 141.4 | 0.99587 | 0 | 145.8229
27735 | б-р Профсоюзов, 13 | ЖД | 182.7 | 0.99587 | 0.00108 | 103.9941
27739 | б-р Профсоюзов, 15 к1 | ЖД | 216 | 0.99587 | 0.007994 | 104.244
27749 | ул Тракторная, 8/а | Вечерняя школа | 293.8 | 0.99587 | 0.011175 | 214.5136
27751 | б-р Профсоюзов, 17/16 | ЖД | 245.3 | 0.99587 | 0.013031 | 104.7507
27755 | ул Тракторная, 6 а | Д/с № 72, МОУ СОШ № 5 | 351.5 | 0.99587 | 0.011177 | 276.0675
27765 | пер Коллективный, 5 | ЖД | 351.7 | 0.89946 | 5.1e-05 | 157.9035
27769 | пер Коллективный, 8 | ЖД | 332.9 | 0.89946 | 3.7e-05 | 101.1818
27775 | пер Коллективный, 6 | ЖД | 302.1 | 0.91706 | 4.4e-05 | 128.2487
27777 | пер Коллективный, 3 | ЖД | 302.8 | 0.91706 | 4.7e-05 | 108.6083
27783 | б-р Профсоюзов, 5 к4 | ЖД | 209.6 | 0.952 | 4.2e-05 | 184.6088
27785 | ул Севастьянова, 2 | ЖД | 223.1 | 0.952 | 4e-06 | 167.9293
27789 | б-р Профсоюзов, 5 к3 | ЖД | 156.5 | 0.96426 | 3.7e-05 | 184.4677
27791 | ул Севастьянова, 2 к1 | ЖД | 170.7 | 0.96426 | 4e-06 | 167.8363
27802 | б-р Профсоюзов, 5 к2 | ЖД | 135.7 | 0.97299 | 2.9e-05 | 179.5386
27804 | б-р Профсоюзов, 3 к3 | ЖД | 151.3 | 0.97299 | 4.3e-05 | 175.2385
27814 | б-р Профсоюзов, 5а | ЖД | 182.1 | 0.97299 | 0.97847 | 185.2395
27816 | б-р Профсоюзов, 1 | ЖД | 290.5 | 0.97299 | 0.000207 | 423.4969
27818 | б-р Профсоюзов, 3 | ЖД | 200.5 | 0.97299 | 0.000216 | 419.3967
27824 | ул Константина Заслонова, 15 | детский сад, МДОУ № 106 | 244.6 | 0.97299 | 6e-06 | 241.0785
27832 | ул Константина Заслонова, 2 | Детский санаторий, ГБУЗ "Детский санаторий "Радуга" | 371.6 | 0.97299 | 2.1e-05 | 690.56
27834 | ул Константина Заслонова, 17 | детский сад, МДОУ № 107 | 255.9 | 0.97299 | 1e-05 | 238.6582
27838 | ул Севастьянова, 3 | ЖД | 284.9 | 0.94037 | 2.7e-05 | 66.8473
27842 | ул Севастьянова, 1 | ЖД | 313.8 | 0.94037 | 3.4e-05 | 140.8196
27848 | ул Константина Заслонова, 11 | ЖД, ТСЖ "Звездный причал" | 359 | 0.94037 | 4.6e-05 | 365.8796
27850 | ул Севастьянова, 1 к1 | ЖД | 380 | 0.94037 | 4.6e-05 | 134.4933
27854 | ул Константина Заслонова, 9 | ЖД | 393.2 | 0.94037 | 4.6e-05 | 121.8629
27858 | ул Константина Заслонова, 7 | ЖД | 450.7 | 0.94037 | 4.6e-05 | 125.5675
27862 | ул Константина Заслонова, 5а | ЖД | 502.6 | 0.94037 | 4.6e-05 | 69.1033
27864 | ул Константина Заслонова, 5 | ЖД | 496.8 | 0.94037 | 4.6e-05 | 71.4526
27868 | пер Коллективный, 10 | ЖД | 419.6 | 0.89533 | 0.000265 | 130.9817
27874 | ул Восстания, 11/34 | ЖД | 459.4 | 0.89533 | 4.1e-05 | 71.9168
27876 | пер Коллективный, 9 | ЖД | 477.9 | 0.89533 | 0.000121 | 70.1204
27880 | пер Коллективный, 9а | ЖД | 535.2 | 0.89533 | 3.5e-05 | 70.6333
27884 | ул Восстания, 30/1 | ЖД | 572.2 | 0.89533 | 1e-05 | 126.738
27888 | ул Восстания, 36/14 | ЖД | 452.6 | 0.89533 | 2.7e-05 | 96.7182
27892 | ул Восстания, 38 | ЖД | 495.3 | 0.89533 | 8.3e-05 | 94.9328
27896 | ул Восстания, 40 | ЖД | 551.8 | 0.89533 | 9e-05 | 189.45
27906 | ул Константина Заслонова д.1 | ЖД | 687.8 | 0.89533 | 0 | 1546.8562
27914 | ул Восстания, 40 к2 | ЖД | 389.8 | 0.89533 | 0 | 761.3716
27922 | ул Восстания, 44 к2 | ЖД, ПЖК "Вагонник" | 528.7 | 0.89533 | 0 | 781.7859
27926 | ул Восстания, 42;ул Восстания, 42а | ЖД, ЖСК "Железнодорожник";Подстанция № 5 МУ "ТССМП" | 567.2 | 0.89533 | 0 | 501.4423
27930 | ул Восстания, 44 | ЖД | 588.6 | 0.89533 | 0.000182 | 100.3927
27934 | ул Восстания, 46 | ОПС 11,ФГУП"Почта России";ЖД | 620.8 | 0.89533 | 0.000353 | 129.2826
27938 | ул Севастьянова, 5 | ЖД | 271.3 | 0.94037 | 0 | 128.1901
27942 | пер Коллективный, 4 | ЖД | 305.5 | 0.94037 | 0 | 101.8985
27946 | ул Севастьянова, 7 | ЖД | 345 | 0.94037 | 1.6e-05 | 128.6497
27950 | ул Севастьянова, 7 к1 | ЖД | 445.6 | 0.94037 | 0.000134 | 187.6614
27954 | ул Севастьянова, 9 | ЖД | 423.9 | 0.94037 | 0.000325 | 101.9966
27958 | ул Севастьянова, 11 | ЖД | 454.1 | 0.94037 | 0.000159 | 144.5173
27962 | ул Севастьянова, 13 | ЖД | 500.3 | 0.94037 | 0.000153 | 102.6492
27966 | ул Севастьянова, 15/6 | ЖД;Нежилое помещение (магазин), Физ. лицо Сухов В.В. | 529.2 | 0.94037 | 0.000208 | 143.3148
27970 | ул Тракторная, 4а | ЖД | 556.3 | 0.94037 | 0.000152 | 98.4641
27972 | ул Восстания, 48 | магазин, ул. Восстания, д. 48 | 573.4 | 0.94037 | 0.000226 | 159.4747
27980 | ул Тракторная, 5б | ЖД | 454 | 0.99587 | 0 | 99.399
27984 | ул Стахановская, 31 | ЖД | 497.1 | 0.99587 | 0 | 102.2397
27992 | ул Стахановская, 35 | ЖД | 584.9 | 0.99587 | 0 | 100.2402
27996 | ул Стахановская, 37 | ЖД | 618 | 0.99587 | 0 | 100.8308
27998 | ул Халтурина, 22 | ЖД | 636.3 | 0.99587 | 0 | 101.3957
28011 | б-р Профсоюзов, 6 | ЖД | 604.4 | 0.99587 | 0 | 100.2591
28015 | б-р Профсоюзов, 4 | ЖД | 655.4 | 0.99587 | 0 | 102.2637
28023 | б-р Профсоюзов, 10 | ЖД | 635.2 | 0.99587 | 0 | 101.0739
28025 | ул Халтурина, 20 | ЖД | 650.8 | 0.99587 | 0 | 101.6029
28029 | ул Тракторная, 5а | магазин, ИП Аббасов А.У. | 670.2 | 0.99587 | 0 | 47.2245
28035 | б-р Профсоюзов, 23 | ЖД | 707 | 0.99587 | 1e-06 | 125.4504
28039 | б-р Профсоюзов, 21 | ЖД | 698.6 | 0.99587 | 1e-06 | 100.3045
28043 | ул Тракторная, 5 | ЖД | 754.9 | 0.99587 | 1e-06 | 101.1065
28045 | б-р Профсоюзов, 19 | ЖД | 712.7 | 0.99587 | 1e-06 | 100.8135
28049 | б-р Профсоюзов, 25 | ЖД | 752.9 | 0.99587 | 1e-06 | 100.937
28053 | б-р Профсоюзов, 27 | ЖД | 793.6 | 0.99587 | 1e-06 | 101.6161
28057 | ул Халтурина, 16 | административное здание, УВО по г. Твери - филиал ФГКУ "УВО УМВД Росси | 806 | 0.99587 | 1e-06 | 161.8812
28061 | ул Севастьянова, 18 | ЖД | 841.4 | 0.99587 | 1e-06 | 102.219
28063 | ул Севастьянова, 20 | ЖД | 847.9 | 0.99587 | 1e-06 | 127.7597
28067 | ул Севастьянова, 16 | ЖД | 816.2 | 0.99587 | 1e-06 | 127.7797
28071 | ул Севастьянова, 14 | ЖД | 783.9 | 0.99587 | 1e-06 | 101.3707
28073 | ул Севастьянова, 12 | ЖД | 793.6 | 0.99587 | 1e-06 | 101.7051
28370 | ул Восстания, 44 к2 | ЖД, ПЖК "Вагонник" | 497.3
28372 | ул Константина Заслонова, 1 | ЖД | 661.7
28426 | ул Стахановская, 33 | ЖД | 607 | 0.99587 | 0 | 101.1953
38030 | улица Восстания, 32 | ж/д (0.179 - 0.158) нежилье(0.012 0.025 0.028) | 503.5 | 0.89533 | 0 | 536.3542
39705 | улица Восстания, 32 | ж/д (0.179 - 0.158) нежилье(0.012 0.025 0.028) | 457
39847 | ул Константина Заслонова д.1 | ЖД | 687.8 | 0.89533 | 0 | 1546.8562
41869 | ул Тракторная д.5в | нежилое строение (Зайцев А.С.) | 621.9 | 0.99587 | 0 | 20.8638
Котельная «Поликлиника № 2» (ул. Семенова д.38)
35892 | ул Семенова, 38 | Поликлиника № 2, ГБУЗ "КБСМП" | 34 | 1 | 1 | 306.1657
Кот. школа №2 (ул. Машинистов д.22)
31105 | ул Карбышева, 1 | МОУ СОШ № 2 | 86.5 | 0 | 0 | 592.4131
31111 | ул Машинистов, 9 | РММ;Слесарные мастерские с бытовыми, склад с бытовыми пом. | 243 | 0 | 0 | 1255.3982
35811 | ул Машинистов, 9 | Производственно-бытовые помещения (административное здание), МУП "Жили | 263.6 | 0 | 0 | 228.8058
Кот. школа №24 (ул. Линейная д.81)
31096 | ул Линейная, 81 | МОУ СОШ № 24 | 40.6 | 1 | 1 | 451.4501
Кот. ДРСУ
27571 | пос ДРСУ-2, д.11 | ЖД | 241.4 | 0.83808 | 2.1e-05 | 303.4573
27575 | пос ДРСУ-2, д.10 | ЖД | 251 | 0.83808 | 3.1e-05 | 522.9622
27577 | пос ДРСУ-2, д.9 | ЖД | 226 | 0.83808 | 8e-05 | 300.7055
27585 | пос. ДРСУ-2 д.15 | закр. автостоянка(0.032446), адм. зд. (0.055853), Лит.Е (0.091562) | 193.5 | 0.83835 | 0.99447 | 332.6896
27589 | пос ДРСУ-2, д.7 | ЖД | 224.3 | 0.83835 | 7.4e-05 | 200.4836
27599 | пос ДРСУ-2, д.6 | ЖД | 333.5 | 0.83835 | 7.5e-05 | 171.1616
27603 | пос ДРСУ-2, д.5 | ЖД | 382.1 | 0.83835 | 7.4e-05 | 149.5671
27613 | ул Кривичская, д.6 | ЖД | 137 | 0.98098 | 0.002145 | 741.2254
27636 | пос ДРСУ-2, д.11 | ЖД | 237.7
27640 | пос ДРСУ-2, д.7 | ЖД | 220.6
27646 | пос ДРСУ-2, д.6 | ЖД | 363.5
27652 | пос ДРСУ-2, д.5 | ЖД | 413.4
27658 | пос ДРСУ-2, д.8 к1 | ЖД | 360.7
27660 | пос ДРСУ-2, д.8 к1 | ЖД | 367.5 | 0.83623 | 5.4e-05 | 489.7957
35350 | ул Кривичская, д.6 | ЖД | 127.4
35867 | пос ДРСУ-2, д.8 | ЖД | 291 | 0.83623 | 5.3e-05 | 311.5103
35869 | пос ДРСУ-2, д.8 | ЖД | 287.3
37072 | пос ДРСУ-2, д.9 | ЖД | 222.4
37074 | пос ДРСУ-2, д.10 | ЖД | 247.5
37076 | пос. ДРСУ-2 д.15 (Лит. М) | гараж на 40 машин | 150.1 | 0.83835 | 0.000302 | 20.9709
42646 | пос. ДРСУ-2 д.15 (Лит. И) | механич. мастерская | 76.1 | 0.84496 | 0.000186 | 337.5411
42650 | пос. ДРСУ-2 д.15 (Лит. К) | столярный цех с материальным складом (Миранян Р.Г.) | 48.9 | 0.98285 | 0 | 52.0149
Кот. ПАТП-1 (ул. Шишкова д.92)
39685 | ул Шишкова д.88 | Жилой дом | 338.7 | 0.000201 | 0.035096 | 109.3166
39689 | ул Шишкова д.90 | Жилой дом | 432 | 0.000201 | 0.035096 | 125.4464
39767 | ул. Шишкова, 92 | КПП, ПАТП-1 | 464 | 0 | 0.020444 | 395.255
39782 | ул. Шишкова, 92 | АЗС, ПАТП-1 | 304 | 0 | 0.00372 | 5.139
39786 | ул. Шишкова, 90 В | ООО "УМ Гражданстрой" | 371 | 0 | 0.006396 | 148.6582
39796 | ул. Шишкова, 90 Б | ООО "БИЗОН" механосборочный цех | 479 | 0 | 0.006396 | 481.3316
39798 | ул. Шишкова, 90 Б | ИП Вязовченко М.Ю. | 527 | 0 | 0.019664 | 78.3619
39817 | ул. Шишкова, 92 | Администр., мойка, ремонт-1 | 60 | 0.017487 | 0 | 4006.0472
39821 | ул Шишкова, 92 | Здание производственного корпуса | 22
39823 | ул Шишкова, 92 | Административный бытовой корпус, Тверское муниципальное унитарное пасс | 22
39825 | мойка | Т.11 | 22
Кот. Сахаровское шоссе ГВС
30453 | ш Сахаровское, 12 | жилье (0.275 - 0.3) адм. пом. (0.041773 - 0.0044) | 192.4 | 1 | 0.016236 | 780.8774
30457 | ш Сахаровское, 18 | Детский сад №160,Сахаровское ш.,18 | 265.3 | 1 | 0 | 252.7958
30463 | ш Сахаровское, 26 | Сахаровское ш.,26 | 445.5 | 1 | 0 | 809.9705
30467 | ш Сахаровское, 20 | Сахаровское шоссе,20 | 557.1 | 1 | 0 | 378.8299
30469 | ш Сахаровское, 22 | Сахаровское шоссе,22 | 525.6 | 1 | 0 | 148.3731
30475 | ш Сахаровское, 16 | жилой дом (9 эт.) | 61.6 | 1 | 0 | 1015.7946
30477 | ш Сахаровское, 24 | т/у 1 | 281.2 | 1 | 0.06628 | 1156.039
30479 | ш Сахаровское, 24а | Магазин "Магнит",Сахаровское ш.,24а | 422.6 | 0.74154 | 0 | 65.7675
30485 | ш Сахаровское, 12а | нежилое помещение 2, Сахаровское ш.,12 ;нежилое помещение 3, Сахаровск | 302.4 | 1 | 0.099608 | 104.4385
30497 | ш Сахаровское, 6 | Сахаровское ш.,6 кв.1 ;Сахаровское ш.,6 кв.2 | 653.7 | 1 | 0.32103 | 38.36
30499 | ш Сахаровское, 8 | Сахаровское ш.,8 кв.1 ;Сахаровское ш.,8 кв.3 ;Сахаровское ш.,8 кв.2 | 615.6 | 1 | 0.2704 | 55.8837
30505 | ш Сахаровское, 5 | Административные помещения, Сахаровское ш.,5 ;Административное здание, | 568.9 | 1 | 0.25966 | 226.5578
30507 | ш Сахаровское, 16 | Сахаровское ш.,16(0.543);16а(0.046) | 45.9
30512 | ш Сахаровское, 24 | Сахаровское шоссе,24 | 271
30516 | ш Сахаровское, 12 | жилье (0.275 - 0.3) адм. пом. (0.041773 - 0.0044) | 178.2
30524 | ш Сахаровское, 18 | Детский сад №160,Сахаровское ш.,18 | 257.6
30527 | ш Сахаровское, 20 | Сахаровское шоссе,20 | 601.8
30529 | ш Сахаровское, 22 | Сахаровское шоссе,22 | 570.3
36836 | ш Сахаровское, 10 | Лесосеменная станция,Сахаровское ш.,10 ;Сахаровское шоссе, 10 кв. 1 | 524.6 | 1 | 0.13112 | 25.7593
37062 | ш Сахаровское, 26 | ЖД | 486
37864 | ш Сахаровское, 7 | Административные помещения, Сахаровское ш.,7 ;Административное здание, | 562.4 | 1 | 0.2448 | 106.9997
39379 | ш Сахаровское, 16а | жилой дом (3 эт.) | 84.6 | 1 | 0 | 175.2152
39381 | ш Сахаровское, 16а | магазин | 84.6 | 1 | 0 | 122.1442
39397 | ш Сахаровское д.14 | т/у 4 | 157.8 | 1 | 0 | 582.8143
39403 | ш Сахаровское д.14 | т/у 1 | 313.8 | 1 | 0 | 586.9501
39454 | ш Сахаровское д.14 | т/у 3 | 210.8 | 1 | 0 | 583.622
39456 | ш Сахаровское д.14 | т/у 2 | 270.8 | 1 | 0 | 584.9532
39458 | ш Сахаровское, 14 | Помещение пристройка,Сахаровское ш.,14 ;Нежилое помещение (ООО "ВЭЛГА" | 146.1
39462 | Сахаровское шоссе д.24 | т/у 2 | 370 | 1 | 0.24349 | 673.0117
Кот. школа №3 (ул. Новая Заря д.23)
31089 | ул Новая Заря, 23 | Школа №3,ул.Новая Заря,23 | 37.3 | 0.99995 | 0.99999 | 0.0259
31093 | ул Новая Заря, 23 | Школа №3,ул.Новая Заря,23 | 25.7
Кот. ТКСМ-2 (ул. А. Туполева д.117)
28824 | ул Серова 2-я, 6 | Серова 2-я ул., 6 | 865.6 | 0.98236 | 0 | 510.3895
28828 | ул Серова 2-я, 10 | Серова 2-я ул.,10 | 943.2 | 0.98236 | 0 | 313.2243
28830 | ул Серова 2-я, 8 | Серова 2-я ул., 8 | 905.1 | 0.98236 | 0 | 310.8944
28853 | ул Академика Туполева, 116 к3 | Туполева ул.,116 к.3 | 1503.2
28855 | ул Серова 2-я, 12 | Серова 2-я ул.,12 ;Серова 2-я ул.,12 ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ | 1556.3
28857 | ул Серова 2-я, 12 | Серова 2-я ул.,12 ;Серова 2-я ул.,12 ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ | 658.5 | 0.98236 | 0 | 275.0192
28871 | ул Академика Туполева, 116 | Туполева ул.,116 | 887 | 0.98236 | 0 | 687.4307
28873 | ул Академика Туполева, 116 к2;ул Академика Туполева, 116 к3 | нежилое помещение, ТУПОЛЕВА ул.,116к2 ;Туполева ул.,116 к.2 ;Туполева | 1013.7 | 0.98236 | 0 | 1175.2389
28878 | ул Академика Туполева, 116 | Туполева ул.,116 | 1363.7
28882 | ул Серова 2-я, 6 | Серова 2-я ул., 6 | 1349.9
28886 | ул Серова 2-я, 10 | Серова 2-я ул.,10 | 1428.6
28888 | ул Серова 2-я, 8 | Серова 2-я ул., 8 | 1391.2
28892 | ул Серова 2-я, 30/24 | Комплекс зданий ПТЦ, 2-я Серова ул., 30/24 ;Комплекс зданий ПТЦ, ул.2- | 923.4 | 0.98236 | 0.027467 | 563.0282
28898 | ул Силикатная 1-я, 3 | Силикатная 1-ая ул.,3 | 1194.6 | 0.98236 | 0.22313 | 627.9133
28904 | ул Силикатная 1-я, 7 | Силикатная 1-ая ул.,7 общежитие ;Филиал №4,ул.1-я Силикатная,7 | 1127.7 | 0 | 0.22313 | 270.4296
28906 | ул Серова 2-я, 2 | Серова 2-я ул., 2 | 1101.3 | 0 | 0.22313 | 594.7756
28912 | ул Силикатная 1-я, 13а | Нежилое помещение,Силикатная 1-я ул.,13а ;Силикатная 1-я ул.,13а нежил | 1244.3 | 0.98236 | 0.22313 | 435.9659
28916 | ул Силикатная 1-я, 11 | Силикатная 1-я ул.,11 | 1362.2 | 0.98236 | 0.22313 | 273.0711
28920 | ул Силикатная 2-я, 6 | ул.2-я Силикатная,6 (1-7 подъезды) ;ул.2-я Силикатная,6 (8 подъезд) | 1291.6 | 0.61845 | 0.22313 | 725.9726
28922 | ул Силикатная 2-я, 4 | Силикатная 2-я ул.,4 | 1283.7 | 0.61845 | 0.22313 | 750.5341
28928 | ул Силикатная 2-я, 2/21 | Силикатная 2-я ул.,2/21 | 1420 | 0.61845 | 0.22313 | 385.9122
28930 | ул Силикатная 2-я, 2 к2 | Силикатная 2-я ул.,2 к.2 | 1386.5 | 0.61845 | 0.22313 | 137.5631
28940 | ул Академика Туполева, 118 | Здание центра,ул.Туполева,118 (т/у 1) ;Ремонт обуви,ул.Туполева,118 | 1003.9 | 0.86476 | 3e-06 | 18.154
28945 | ул Академика Туполева, 118 | Здание центра,ул.Туполева,118 (т/у 2) | 1027.5 | 0.86476 | 3e-06 | 18.3047
28949 | ул Академика Туполева д.118а | Шиномонтажная (0.001) парикмахерская (0.00843) | 1067.3 | 0.86476 | 1.9e-05 | 16.2057
28953 | ул Академика Туполева, 120;ул Академика Туполева, б/н | Магазин,ул.Туполева,120 | 1090.8 | 0.86476 | 3e-05 | 24.4636
28955 | ул Академика Туполева, 120а | Мир сладостей, нежилое помещение б/н | 1141.7 | 0.86476 | 5e-05 | 34.4253
28959 | ул Академика Туполева, 112/24 | Туполева ул.,112/24 | 1109 | 0.000115 | 0 | 159.2065
28969 | ул Силикатная 1-я, 7 | Силикатная 1-ая ул.,7 общежитие | 1400
28971 | ул Серова 2-я, 2 | Серова 2-я ул., 2 | 1371.3
28975 | ул Силикатная 1-я, 3 | Силикатная 1-ая ул.,3 | 1457.6
28999 | ул Академика Туполева, 103 | Туполева ул.,103 | 1106.8 | 0.92616 | 0.000118 | 149.7129
29001 | ул Пржевальского, 58 к1 | Пржевальского ул.,58 к.1 | 1106.5 | 0.92616 | 0.000114 | 151.2884
29014 | ул Пржевальского, 55 | жилой дом + пристроен. магазин (0.007872 - -) | 846.3 | 0.93537 | 7e-06 | 513.3986
29022 | ул Герцена, 64 | Детский сад №20/1,ул.Герцена,64 | 799.2 | 0.93783 | 2e-05 | 449.5759
29026 | ул Пржевальского, 59 | Пржевальского ул.,59 | 718.1 | 0.94168 | 1.2e-05 | 314.489
29050 | ул Академика Туполева, 101 | Туполева ул.,101 | 1165.4 | 0.92616 | 0.000276 | 151.0204
29052 | проезд Малый Заводской, 12 | Малозаводской пр-д,12 | 1166.5 | 0.92616 | 0.000709 | 151.0566
29054 | ул Пржевальского, 60 | Пржевальского ул.,60 | 980.5 | 0.006831 | 0.015507 | 147.6572
29058 | ул Пржевальского, 58 | Пржевальского ул.,58 | 1026.9 | 6.7e-05 | 0.020477 | 147.8926
29070 | ул Розы Люксембург, 116 | СШ №31,ул.Р.Люксембург,116 | 1764.3 | 6.7e-05 | 0.000172 | 277.6925
29072 | ул Пржевальского, 64 к1 | Пржевальского ул.,64 к.1 | 949.9 | 0.93246 | 1.7e-05 | 148.4511
29076 | ул Пржевальского, 64 | ОПС №19,ул.Пржевальского,64 ;Жилая чать,ул.Пржевальского,64 ;Нежилое п | 942.2 | 0.9324 | 5e-06 | 147.5009
29084 | ул Пржевальского, 66 | Пржевальского ул.,66 | 993.6 | 0.93228 | 1.1e-05 | 148.182
29088 | ул Академика Туполева, 109 | Аптека, ул.Туполева, д.109 ;Туполева ул.,109 | 1060.9 | 0.93232 | 5.5e-05 | 149.9495
29090 | ул Академика Туполева, 107 | Магазин "Птицефабрика Верхневолжская",ул.Туполева,107 ;Магазин "Природ | 1081.9 | 0.93232 | 4.5e-05 | 151.0795
29096 | ул Пржевальского, 68 | Пржевальского ул,68 | 1022.2 | 0.93212 | 4e-06 | 148.3138
29100 | ул Пржевальского, 68 к1 | Административное здание, ул.Пржевальского,68 к.1 | 1085.9 | 0.93203 | 2.2e-05 | 106.4845
29104 | ул Пржевальского, 70 | Пржевальского ул.,70 | 1060.6 | 0.932 | 5e-06 | 149.0141
29124 | ул Академика Туполева, 113 | Аптека,ул.Туполева,113 ;Туполева ул.,113 | 1144.9 | 0.932 | 5e-05 | 150.3546
29126 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1074 | 0.932 | 1.3e-05 | 48.2766
29131 | ул Пржевальского, 55а | Пржевальского ул.,55а | 940.4 | 0.93612 | 8.5e-05 | 542.4109
29133 | ул Пржевальского, 57 | 0 | 886.7 | 0.93612 | 5.5e-05 | 208.0986
29175 | ул. Алексея Томского д.7 | 0 | 1843.7 | 6.7e-05 | 1.3e-05 | 63.0014
29183 | ул Розы Люксембург, 96 | Р.Люксембург ул.,96 | 2003.5 | 6.7e-05 | 5.8e-05 | 152.0777
29185 | ул Розы Люксембург, 98 | Р.Люксембург ул.,98 | 1971.2 | 6.7e-05 | 5.9e-05 | 151.0428
29189 | ул Розы Люксембург, 100 | Р.Люксембург ул.,100 | 1996 | 6.7e-05 | 5.1e-05 | 152.0659
29215 | проезд Розы Люксембург 1-й, 4 | СШ №31, 1-ый пр. Р.Люксембург,4 | 2054.5 | 6.7e-05 | 3.5e-05 | 75.3329
29217 | ул Алексея Томского, 6/2 | Томского ул.,6/2 | 2119.6 | 6.7e-05 | 3.5e-05 | 207.777
29221 | ул Алексея Томского, 4 | Томского ул.,4 | 1949.7 | 6.7e-05 | 4.3e-05 | 151.2658
29233 | ул Маяковского, 44 | Маяковского ул.,44 | 1995.8 | 6.7e-05 | 3.8e-05 | 148.2867
29239 | проезд Розы Люксембург 1-й, 6 | Р.Люксембург 1-ый пр-д,6 | 2066.1 | 6.7e-05 | 4.1e-05 | 198.5387
29245 | ул Маяковского, 48 | Маяковского ул.,48 | 2058.9 | 6.7e-05 | 3.8e-05 | 199.7506
29249 | ул Пржевальского, 18/8 | Пржевальского ул.,18/8 | 2081.7 | 6.7e-05 | 5.3e-05 | 200.3378
29251 | ул Пржевальского, 14/50 | Пржевальского ул.,14/50 | 2074.4 | 6.7e-05 | 4.9e-05 | 199.9789
29262 | ул. Алексея Томского д.7 | 0 | 1771.9
29272 | ул Розы Люксембург, 96 | Р.Люксембург ул.,96 | 1930.2
29276 | ул Алексея Томского, 4 | Томского ул.,4 | 1869.1
29285 | ул Маяковского, 48 | Маяковского ул.,48 | 1970.7
29287 | проезд Розы Люксембург 1-й, 6 | Р.Люксембург 1-ый пр-д,6 | 1982.4
29291 | ул Пржевальского, 14/50 | Пржевальского ул.,14/50 | 1983.2
29293 | ул Пржевальского, 18/8 | Пржевальского ул.,18/8 | 1999.4
29309 | ул Алексея Томского, 6/2 | Томского ул.,6/2 | 2045.6
29325 | ул Розы Люксембург, 116 | СШ №31,ул.Р.Люксембург,116 | 1689.7
29417 | ул Академика Туполева, 105 | Учреждение,ул.Туполева,105 | 948.7
29431 | ул Пржевальского, 58 к1 | Пржевальского ул.,58 к.1 | 1030.6
29435 | ул Академика Туполева, 103 | Туполева ул.,103 | 1031.5
29439 | ул Академика Туполева, 101 | Туполева ул.,101 | 1082.4
29441 | проезд Малый Заводской, 12 | Малозаводской пр-д,12 | 1089.6
30369 | ул Пржевальского, 55 | Пржевальского ул.,55 ;Магазин "Тверской купец", ул.Пржевальского,55 | 769
30375 | ул Герцена, 64 | Детский сад №20/1,ул.Герцена,64 | 725.3
30379 | ул Пржевальского, 59 | Пржевальского ул.,59 | 645.9
30383 | ул Пржевальского, 61 | Пржевальского ул.,61 | 605.2
30394 | ул Пржевальского, 57 | 0 | 806.4
30396 | ул Пржевальского, 55а | Пржевальского ул.,55а | 863.8
30401 | ул Пржевальского, 64 к1 | Пржевальского ул.,64 к.1 | 865.8
30410 | ул Пржевальского, 66 | Пржевальского ул.,66 | 907.8
30414 | ул Академика Туполева, 109 | Туполева ул.,109 | 975.1
30416 | ул Академика Туполева, 107 | Магазин "Природа",ул.Туполева,107 ;Туполева ул.,107 | 991.2
30422 | ул Пржевальского, 68 | Пржевальского ул,68 | 936
30428 | ул Пржевальского, 70 | Пржевальского ул.,70 | 978.5
30430 | ул Пржевальского, 68 к1 | Административное здание, ул.Пржевальского,68 к.1 | 1008.5
36745 | ул Осипенко 2-я, 20 | ул.Осипенко 2-я,20 | 1430.5
36754 | ул Академика Туполева, 116 к2 | Туполева ул.,116 к.2 | 1463.8
36756 | ул Пржевальского, 61 | Пржевальского ул.,61 | 676.4 | 0.94319 | 2e-06 | 321.5736
36758 | ул Пржевальского, 62 | Пржевальского ул.,62 | 936.6 | 0.93144 | 5e-06 | 147.3148
36762 | ул Пржевальского, 62 | Пржевальского ул.,62 | 854
36886 | ул Академика Туполева, 111 | Супермаркет "Тверской купец",ул.Туполева,111 | 1185.9 | 0.932 | 6.9e-05 | 26.6253
39185 | ул Алексея Томского, 8/1 | Томского ул.,8/1 | 1874.5 | 6.7e-05 | 0 | 150.0098
39195 | ул. Пржевальского, 58 | ул. Пржевальского д.58 | 952.3
39218 | ул. Алексея Томского д.14 | Томского ул.,14 | 1667.5 | 6.7e-05 | 0 | 150.2979
39220 | ул. Алексея Томского д.12 | Томского ул.,12 | 1682.4 | 6.7e-05 | 0 | 150.8958
39222 | ул. Алексея Томского д.14 | Томского ул.,14 | 1592.9
39224 | ул. Алексея Томского д.12 | Томского ул.,12 | 1607.8
39226 | ул Розы Люксембург, 98 | Р.Люксембург ул.,98 | 1902.6
39230 | ул Розы Люксембург, 100 | Р.Люксембург ул.,100 | 1922.8
39232 | ул Пржевальского, 60 | Пржевальского ул.,60 | 902.2
39236 | ул. Академика Туполева д.117 | АО "ТКСМ №2" , ГРП | 332.1 | 0.94278 | 0 | 7.6687
39260 | ул Академика Туполева, 113 | Аптека,ул.Туполева,113 ;Туполева ул.,113 | 1052
39262 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 981.1
39264 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 993.6
39266 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1005.5
39268 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1018
39270 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1028.9
39272 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1086.5 | 0.932 | 2e-05 | 48.344
39274 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1098.4 | 0.932 | 2.7e-05 | 48.4364
39276 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1110.9 | 0.932 | 3.3e-05 | 48.5615
39278 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1121.8 | 0.932 | 4e-05 | 48.6872
39299 | ул Серова 2-я, 30/24 | Комплекс зданий ПТЦ, 2-я Серова ул., 30/24 ;Комплекс зданий ПТЦ, ул.2- | 1190.7
39305 | ул Серова 2-я, 33 | Нежилая часть (т/у 2) | 961.4 | 0.98236 | 0 | 38.3907
39307 | ул Серова 2-я, 33 | Жилая часть (т/у 1) | 964.4 | 0.98236 | 0 | 253.6245
39311 | ул Серова 2-я, 33 | жилье | 1179.2
39313 | ул Силикатная 2-я, 4 | Силикатная 2-я ул.,4 | 1550.7
39319 | ул Силикатная 2-я, 2/21 | Силикатная 2-я ул.,2/21 | 1687
39325 | ул Силикатная 1-я, 11 | Силикатная 1-я ул.,11 | 1628.6
39327 | ул Силикатная 1-я, 13а | Нежилое помещение,Силикатная 1-я ул.,13а ;Силикатная 1-я ул.,13а нежил | 1509.3
39329 | ул Силикатная 2-я, 2 к2 | Силикатная 2-я ул.,2 к.2 | 1653.1
39331 | ул Академика Туполева, 118 | (т/у 1) | 1144.7
39346 | ул Академика Туполева, 105 | Учреждение,ул.Туполева,105 | 1066.6 | 0.92616 | 1.5e-05 | 98.315
43117 | ул Академика Туполева, 112/24 | Туполева ул.,112/24 | 1124.3
ВК ЖК "Молодежный" ул.Фрунзе, д.2, корп.1
40055 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | 170.1 | 0.99979 | 0.99998 | 0.0426
40057 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | 84.8 | 0.9999 | 0.99998 | 0.0426
44089 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | 180.1
44091 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | 94.8
Кот. "Элеватор"
30834 | пер 3-й(Элеватор), 4 | 3-й переулок Элеватор,4 | 2035.9 | 0.99991 | 0.003079 | 84.4279
30838 | пер 3-й(Элеватор), 3 | 3-й переулок Элеватор,3 | 2010.1 | 0.99991 | 0 | 86.4567
30844 | пер 3-й(Элеватор), 2 | 3-й переулок Элеватор,2 | 2011.3 | 0.99991 | 0 | 102.684
30856 | ул Центральная, 7 | МОУ ООШ №28,ул.Центральная,7 | 1940.6 | 0.99991 | 0 | 317.741
30862 | ул Центральная, 12 | Дом культуры,ул.Центральная,12 | 1827.1 | 0.99991 | 0 | 204.0006
30874 | ул Центральная, 9 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,9, кв. 3 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,9 кв. 1 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,9, | 1820.3 | 0.99991 | 0 | 45.3594
30878 | ул Центральная, 16а | Центральная ул.,16а | 1670.4 | 0.99991 | 0 | 90.9335
30882 | ул Центральная, 18 | Центральная ул.,18 | 1617.3 | 0.99991 | 0 | 160.6587
30890 | ул Центральная, 17 | Центральная ул.,17 ;опорный пункт, ул. Центральная,17 ;ОПС №25,ул.Цент | 1672.3 | 0.29496 | 0 | 165.3255
30892 | ул Центральная, 19 | Центральная ул.,19 | 1671.5 | 0.29496 | 0 | 147.3695
30896 | ул Центральная, 20 | 0 | 1724.1 | 0.99991 | 0.001077 | 17.9624
30898 | ул Центральная, 20а | Центральная ул.,20а ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,20А, кв. 3 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,20А, | 1706.7 | 0.99991 | 0.001077 | 52.1847
30908 | пер 2-й(Элеватор), 8 | 2-й переулок Элеватор,8 | 2152.7 | 0.99991 | 0 | 176.8062
30916 | пер 2-й(Элеватор), 4 | 2-й переулок Элеватор,4 | 2189.5 | 0.99991 | 0 | 98.3444
30918 | ул Центральная, 3 | Центральная ул.,3 | 2197.2 | 0.99991 | 0 | 150.0802
30924 | пер 2-й(Элеватор), 9 | 2-й переулок Элеватор,9 | 2207.8 | 0.99991 | 0 | 176.469
30928 | пер 2-й(Элеватор), 10 | 2-й переулок Элеватор,10 | 2223 | 0.99991 | 0 | 176.856
30932 | пер 1-й(Элеватор), 3а | Магазин "Продукты",1-ый Переулок,3а | 2274.1 | 0.99991 | 6e-06 | 20.3274
30938 | пер 1-й(Элеватор), 5 | 1-й Переулок Элеватор,5 | 2255 | 0.99991 | 3e-06 | 160.1906
30948 | ул Центральная, 1 | Центральная ул.,1 | 2278.8 | 0.99991 | 0 | 208.2589
30952 | пер 2-й(Элеватор), 5 | 2-й переулок Элеватор,5 | 2264.9 | 0.99991 | 0 | 97.7013
30962 | ул Центральная, 2 | Центральная ул.,2 | 2326.2 | 0.99991 | 0 | 188.2078
30964 | пер 1-й(Элеватор), 1 | 1-й переулок Элеватор,1 ;Филиал №13,1-й переулок пос.Элеватор,1 | 2370.4 | 0.99991 | 0 | 151.33
30966 | пер 1-й(Элеватор), 3 | 1-й Переулок Элеватор,3 | 2298.6 | 0.99991 | 0.72997 | 160.3265
30970 | ул Восточная, 1 | Восточная ул.,1 | 2391.8 | 0.99991 | 0 | 141.4747
30972 | ул Восточная, 3 | Восточная ул.,3 | 2361 | 0.99991 | 0 | 140.3259
30977 | ул Центральная, 15 к1 | Центральная ул.,15 к.1 | 1482.6 | 0.99991 | 0 | 708.7567
30985 | ул Центральная, 16к.1 | 0 | 1771.4 | 0.99991 | 0 | 1174.186
30989 | ул Центральная, 14 к1 | Центральная ул.,14 к.1 | 1879.3 | 0.99991 | 0 | 727.7259
30993 | пер 3-й(Элеватор), 1 | Магазин-пекарня "Сударушка",Центральная 3-й переулок,1 | 1976.5 | 0.99991 | 0 | 48.9608
30997 | ул Центральная, 8 к1 | Центральная ул.,8 к.1 | 2019.8 | 0.99991 | 0 | 1196.3886
31003 | ул Центральная, 20 к7 | Центральная ул.,20 к.7 | 1922.2 | 0.99991 | 0 | 620.1891
31011 | ул Центральная, 26 | Центральная ул.,26 | 2057.8 | 0.99991 | 0 | 651.1506
31013 | ул Центральная, 20 к8 | Центральная ул.,20 к.8 | 2055.8 | 0.99991 | 0 | 602.9858
31019 | ул Центральная, 24 | ж/д (0.264); пристройка (0.032) | 2096.5 | 0.99991 | 0 | 750.3668
31021 | ул. Центральная (Элеватор), 22а | детский сад №147 | 2137.1 | 0.99991 | 0 | 539.9006
31023 | ул Центральная, 32 к1 | Центральная ул.,32 к.1 | 2090.7 | 0.99991 | 0 | 447.9087
31027 | ул Центральная, 20 к7 | Центральная ул.,20 к.7 | 1917.2
31037 | ул Центральная, 20 к8 | Центральная ул.,20 к.8 | 2053.4
31039 | ул Центральная, 26 | Центральная ул.,26 | 2058.8
31045 | ул Центральная, 24 | ж/д (0.297) пристройка (0.0286) | 2091.8
31047 | Центральная ул. д.22 | 0 | 2133.7
31049 | ул Центральная, 32 к1 | Центральная ул.,32 к.1 | 2087.9
31059 | ул Центральная, 20 к1 | Центральная ул.,20 к.1 | 2103.6 | 0.99991 | 0 | 897.9033
31061 | ул Центральная, 20 к1 | Центральная ул.,20 к.1 | 2083.6
31069 | ул Центральная, 22 | Центральная ул.,22 ;Детский сад №147, ул. Центральная,22 | 2152.1 | 0.99991 | 0 | 168.5421
35320 | Ул. Коняевская 3 | ООО «Металл-Инвест» | 359.7 | 1 | 0 | 264.2757
35325 | Сердюковская 15 | ООО «КЕБА» | 1098.5 | 0.99977 | 0 | 411.3019
35327 | 0 | 0 | 462.9 | 0.99991 | 0 | 249.2801
35332 | Сердюковская 15 | ООО «ТСМ-Центр» | 1088.6 | 0.99977 | 0 | 410.893
36872 | ул Центральная, 9б | Центральная ул.,9б | 1682.1 | 0.99991 | 0 | 94.4541
36875 | ул Центральная, 15 | кв. №1, №2, №3 | 1569.5 | 0.99991 | 0 | 80.5079
36879 | ул Центральная, 11 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11 кв.2 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11 кв.1 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11 к | 1624.8 | 0.99991 | 0 | 47.5924
37249 | ул Центральная, 14 | Центральная ул.,14 | 1896.4 | 0.99991 | 0 | 1169.3988
40385 | ул Центральная, 7а | 0 | 1724.9 | 0.99991 | 0 | 41.0577
40393 | ул Центральная, 7б | 0 | 1646.6 | 0.99991 | 0 | 93.4283
40397 | ул Центральная, 11б | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 2 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 1 | 1661.7
40403 | ул Центральная, 9б | Центральная ул.,9б | 1677.1
40405 | ул Центральная, 7а | 0 | 1719.9
40408 | ул Центральная, 7б | 0 | 1641.6
40410 | ул Центральная, 5 | помещение 1 (0.017774); помещение 2 (0.013626) | 2004.1 | 0.99991 | 0 | 79.7488
43061 | ул Центральная, 17а | Центральная ул.,17а | 1449.3 | 0.99991 | 0 | 557.7706
43077 | ул Центральная, 11б | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 2 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 1 | 1666.7 | 0.99991 | 0 | 42.5566
43090 | пер 2-й(Элеватор), 8а | 2-х этажное здание (0.059) | 2210.8 | 0.99991 | 0 | 154.4773
43092 | пер 2-й(Элеватор), 8а | лабораторно-камерал. корп. (0.022) | 2189 | 0.99991 | 0 | 57.407
ВК "Лесная мелодия 2" ул.Склизкова
40020 | ул. Склизкова, 108, к.1 | 0 | 43.7 | 0.99952 | 0.99993 | 0.0946
40022 | ул. Склизкова, 108 | 0 | 128.7 | 0.99952 | 0.99994 | 0.0946
40026 | ул. Склизкова, 108, к.3 | 0 | 75.4 | 0.99967 | 0.99994 | 0.0599
40028 | ул. Склизкова, 108, к.2 | 0 | 120.1 | 0.99967 | 0.99994 | 0.0599
40032 | ул. Склизкова, 102 Б | 0 | 198.1 | 0.99835 | 0.99994 | 0.0599
40635 | Склизкова 116 к3 | Склизкова 116 к3 | 313.1 | 0.99823 | 0.99993 | 0.0946
40637 | Склизкова 116 к4 | Склизкова 116 к4 | 318.2 | 0.99823 | 0.99993 | 0.0599
44134 | 0 | 0 | 54
44136 | 0 | 0 | 138.9
44140 | 0 | 0 | 83.6
44142 | 0 | 0 | 128.3
44146 | 0 | 0 | 234.9
44152 | Склизкова 116 к3 | Склизкова 116 к3 | 302.5
44154 | Склизкова 116 к4 | Склизкова 116 к4 | 311.9
44161 | Склизкова 116 к6 | Склизкова 116 к6 | 294.1 | 0.99781 | 0.99993 | 0.0946
44165 | Склизкова 116 к5 | Склизкова 116 к5 | 294.1 | 0.99781 | 0.99993 | 0.0946
44168 | Склизкова 116 к5 | Склизкова 116 к5 | 313.6
44169 | Склизкова 116 к6 | Склизкова 116 к6 | 455.1
Котельная "ЖК Авиатор" ул.Планерная, д.4
40064 | ул. Планерная д.6 | ул. Планерная д.6 | 42.2 | 0.99997 | 0.99999 | 0.0203
42869 | ул. Планерная д.4 | ул. Планерная д.4 | 117.6 | 0.99997 | 0.99999 | 0.0231
44118 | ул. Планерная д.4 | ул. Планерная д.4 | 116.1
44120 | ул. Планерная д.6 | ул. Планерная д.6 | 50.5
Котельная «УПК» (Третьяковский пер. д.17)
35866 | пер Третьяковский, 17 | точка закрыта 2 июля 17 г.
Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"
40087 | 0 | 0
40089 | 0 | 0
40093 | 0 | 0
40095 | 0 | 0
40098 | 0 | 0
40100 | 0 | 0
40103 | 0 | 0
40107 | 0 | 0
40111 | 0 | 0
40128 | 0 | 0
40132 | 0 | 0
40134 | 0 | 0
40138 | 0 | 0
40144 | 0 | 0
40150 | 0 | 0
40152 | 0 | 0
40156 | 0 | 0
40160 | 0 | 0
40162 | 0 | 0
40166 | 0 | 0
40168 | 0 | 0
40170 | 0 | 0
40177 | 0 | 0
40179 | 0 | 0
40186 | 0 | 0
40190 | 0 | 0
40200 | 0 | 0
40202 | 0 | 0
40206 | 0 | 0
40212 | 0 | 0
40214 | 0 | 0
40218 | 0 | 0
40222 | 0 | 0
40228 | 0 | 0
40232 | 0 | 0
40234 | 0 | 0
40242 | 0 | 0
40244 | 0 | 0
40246 | 0 | 0
40250 | 0 | 0
40254 | 0 | 0
40256 | 0 | 0
40264 | 0 | 0
40266 | 0 | 0
40272 | 0 | 0
40276 | 0 | 0
40278 | 0 | 0
40280 | 0 | 0
40291 | 0 | 0
40293 | 0 | 0
40301 | 0 | 0
40303 | 0 | 0
40305 | 0 | 0
40311 | 0 | 0
40313 | 0 | 0
40319 | 0 | 0
40321 | 0 | 0
40323 | 0 | 0
40327 | 0 | 0
40329 | 0 | 0
40331 | 0 | 0
40335 | 0 | 0
Котельная ГБУ СЛК «Кристалл»
37728 | 0 | 0
Котельная ОАО «Волжский пекарь»
40075 | 0 | 0
43477 | 0 | 0
43484 | 0 | 0
43487 | 0 | 0
Котельная Октябрьский пр-т, д. 75
40071 | 0 | 0
Котельная ООО "Винея" (Петербургское шоссе д.103 к.3)
32146 | Петербургское шоссе д.99 | 0 | 287 | 0.83895 | 0.017592 | 911.6038
32150 | Петербургское шоссе д.105 | Неврологическое отделение | 645.4 | 0 | 0.14338 | 1039.0833
32154 | Петербургское шоссе д.105 | (Гематология) Акушер. отделение | 630.1 | 0 | 0.12865 | 592.3894
32161 | Петербургское шоссе д.103 | 0 | 408.7 | 0.8865 | 0.017705 | 919.9775
32165 | Петербургское шоссе д.107 | 0 | 467.1 | 0.8865 | 0.017593 | 1206.2051
32172 | Петербургское шоссе д.97 | 0 | 107.1 | 0.99997 | 0.017592 | 798.8454
32177 | Петербургское шоссе д.97 | 0 | 92.1
39160 | Петербургское шоссе д.103к.2 | Пансионат ОКБ | 166 | 0.99988 | 0.017592 | 653.3382
40718 | Петербургское шоссе д.105 | Главный корпус | 523.7 | 0 | 0.10225 | 3192.2207
40726 | Петербургское шоссе д.105 | Гараж скорой помощи | 672 | 0 | 0.077605 | 147.8922
40728 | Петербургское шоссе д.105 | Поликлиника | 682.6 | 0 | 0.087209 | 1709.6988
40730 | Петербургское шоссе д.105 | Пищеблок | 559 | 0 | 0.04995 | 302.0977
40732 | Петербургское шоссе д.105 | Морг (паталого-анатом. корпус) | 694.5 | 0 | 0.077848 | 315.2403
40734 | Петербургское шоссе д.105 | Хоз. коорпус | 604.5 | 0 | 0.028547 | 966.1041
42305 | Петербургское шоссе д.109 | медицинский центр (диализный центр) (по проекту ИТП) | 917.5 | 0.8865 | 0.017592 | 652.5187
42323 | Петербургское шоссе д.97 | диагностический центр (3-х эт. пристройка)(проект) | 96.3 | 0.99997 | 0.017783 | 628.491
42325 | Петербургское шоссе д.97 | диагностический центр (3-х эт. пристройка) | 81.3
Котельная Петербургское шоссе, д. 15
40077 | ш.Петербургское, д.15 | 0
Котельная Склизкова, 86 к.1
44101 | Склизкова 86к.1 | Склизкова 86к.1 | 32.8 | 1 | 1 | 0.005
44103 | Склизкова 86к.1 | Склизкова 86к.1 | 39.6 | 1 | 1 | 0.0041
44108 | Склизкова 86к.1 | Склизкова 86к.1 | 68.7
44110 | ул Орджоникидзе, 49 к7 | ул.Орджоникидзе,49 к.7 | 141.2
Котельная УК «Лазурь»
43497 | 0 | 0
43504 | 0 | 0
43506 | 0 | 0
43510 | 0 | 0
43512 | 0 | 0
43518 | 0 | 0
43520 | 0 | 0
43526 | 0 | 0
43530 | 0 | 0
43532 | 0 | 0
Котельная ул. Шишкова д.97
40001 | Шишкова, 97 | 0 | 52.2 | 1 | 1 | 0.0007
40006 | Шишкова, 97 | 0 | 49.2

## Табл. 1.3
Таблица 1.3 – Результаты обработки данных по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей в системе теплоснабжения г. Твери (перспективное положение)
Названия строк | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная мкр. Южная и Областная больница
1 | 165.57 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.807 | 0.12809 | 3.7e-06 | 2.78e-05
2 | 3.63 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1828 | 0.23907 | 1e-07 | 3e-07
4 | 207.95 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.6617 | 0.03489 | 4.7e-06 | 0.0001281
6 | 137.47 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.6617 | 0.03489 | 3.1e-06 | 8.47e-05
8 | 98.58 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.6617 | 0.03489 | 2.2e-06 | 6.07e-05
9 | 100.67 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9329 | 0.045594 | 2e-06 | 4.27e-05
11 | 323 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7148 | 0.11475 | 7.3e-06 | 6.05e-05
12 | 45.1 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7738 | 0.04391 | 1e-06 | 2.21e-05
13 | 113.15 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 2.6e-06 | 5.54e-05
15 | 67.77 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 1.5e-06 | 3.32e-05
17 | 71.43 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7151 | 0.067958 | 1.6e-06 | 2.26e-05
21 | 76.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8827 | 0.11258 | 1.7e-06 | 1.46e-05
24 | 75.46 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8827 | 0.11258 | 1.7e-06 | 1.44e-05
25 | 124.24 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5363 | 0.042488 | 2.8e-06 | 6.28e-05
29 | 32.39 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 7e-07 | 6.2e-06
30 | 56.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6681 | 0.14997 | 1.3e-06 | 8e-06
33 | 129.55 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6681 | 0.14997 | 2.9e-06 | 1.86e-05
38 | 4.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3474 | 0.18701 | 1e-07 | 5e-07
40 | 37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9041 | 0.16937 | 8e-07 | 4.7e-06
41 | 29.14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3474 | 0.18701 | 7e-07 | 3.3e-06
42 | 33.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3474 | 0.18701 | 8e-07 | 3.9e-06
45 | 4.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3474 | 0.18701 | 1e-07 | 5e-07
47 | 54.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.914 | 0.16909 | 1.2e-06 | 7e-06
48 | 26.36 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6812 | 0.14967 | 4e-07 | 2.8e-06
51 | 26.76 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5714 | 0.21875 | 5e-07 | 2e-06
53 | 31.6 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0688 | 0.11027 | 7e-07 | 6.2e-06
56 | 18.93 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8797 | 0.12691 | 4e-07 | 3.2e-06
58 | 30.04 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8797 | 0.12691 | 7e-07 | 5.1e-06
60 | 22.78 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8797 | 0.12691 | 5e-07 | 3.9e-06
62 | 17.99 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8797 | 0.12691 | 4e-07 | 3e-06
64 | 27.88 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0043 | 0.083303 | 6e-07 | 7.2e-06
68 | 5.45 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
70 | 4.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
72 | 10.89 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.182 | 0.23912 | 2e-07 | 1e-06
74 | 6.79 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1824 | 0.2391 | 2e-07 | 6e-07
77 | 61.62 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0688 | 0.11027 | 1.4e-06 | 1.2e-05
79 | 45.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0688 | 0.11027 | 1e-06 | 8.9e-06
81 | 27.58 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5712 | 0.21876 | 6e-07 | 2.7e-06
83 | 93.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3425 | 0.18718 | 2.1e-06 | 1.07e-05
86 | 7.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7393 | 0.14838 | 2e-07 | 1.1e-06
88 | 5.09 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 5e-07
90 | 64.91 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 1.5e-06 | 7.5e-06
92 | 3.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 1e-07 | 4e-07
94 | 33.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7303 | 0.14858 | 8e-07 | 4.9e-06
95 | 22.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0043 | 0.083303 | 5e-07 | 5.7e-06
96 | 32.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9052 | 0.1265 | 7e-07 | 5.6e-06
97 | 12.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1166 | 0.10969 | 3e-07 | 2.5e-06
99 | 10.56 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9426 | 0.11182 | 2e-07 | 2.1e-06
102 | 27.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3464 | 0.18704 | 6e-07 | 3.3e-06
103 | 76.02 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9727 | 0.11145 | 1.4e-06 | 1.23e-05
104 | 41.25 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1166 | 0.10969 | 7e-07 | 6.8e-06
106 | 11.14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
107 | 56.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3194 | 0.18799 | 1.3e-06 | 6.7e-06
109 | 11.13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
111 | 55.75 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3194 | 0.18799 | 1.3e-06 | 6.7e-06
112 | 20.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6351 | 0.15071 | 4e-07 | 2.5e-06
114 | 9.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
116 | 33.47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6351 | 0.15071 | 6e-07 | 4e-06
117 | 76.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6351 | 0.15071 | 1.7e-06 | 1.13e-05
119 | 18.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 1.6e-06
120 | 34.02 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3194 | 0.18799 | 8e-07 | 4.1e-06
122 | 9.86 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
125 | 52.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3194 | 0.18799 | 1.2e-06 | 6.2e-06
126 | 89.41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6351 | 0.15071 | 1.6e-06 | 1.07e-05
129 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6351 | 0.15071 | 4e-07 | 2.5e-06
132 | 37.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0491 | 0.082994 | 9e-07 | 1.02e-05
134 | 141.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0673 | 0.11029 | 3.2e-06 | 2.89e-05
136 | 67.01 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9415 | 0.083742 | 1.5e-06 | 1.72e-05
138 | 34.49 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9415 | 0.083742 | 8e-07 | 8.8e-06
140 | 14.79 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9415 | 0.083742 | 3e-07 | 3.8e-06
141 | 29.19 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9122 | 0.16914 | 6e-07 | 3.3e-06
145 | 32.23 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9122 | 0.16914 | 7e-07 | 3.7e-06
146 | 95.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9028 | 0.16941 | 1.7e-06 | 9.7e-06
151 | 42.27 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7273 | 0.14865 | 7e-07 | 4.6e-06
153 | 14.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9131 | 0.16912 | 3e-07 | 1.5e-06
154 | 39.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9131 | 0.16912 | 7e-07 | 4e-06
155 | 15.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7367 | 0.14844 | 3e-07 | 1.8e-06
156 | 66.53 | 0.15 | 0.15 | 21 | 8.9906 | 0.11123 | 1e-06 | 8.9e-06
158 | 24.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7334 | 0.14851 | 6e-07 | 3.6e-06
159 | 25.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9219 | 0.16887 | 6e-07 | 3.3e-06
166 | 27.38 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8705 | 0.12706 | 5e-07 | 3.9e-06
167 | 45.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3531 | 0.18681 | 1e-06 | 5.5e-06
171 | 56.1 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8705 | 0.12706 | 6e-07 | 5e-06
175 | 33.91 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18672 | 8e-07 | 4.1e-06
177 | 95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6981 | 0.1493 | 2.1e-06 | 1.43e-05
180 | 32.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6981 | 0.1493 | 6e-07 | 3.9e-06
181 | 22.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9226 | 0.16884 | 4e-07 | 2.4e-06
183 | 8.54 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8645 | 0.12715 | 2e-07 | 1.2e-06
184 | 13.3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9141 | 0.12636 | 2e-07 | 1.9e-06
187 | 43.34 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8292 | 0.067435 | 8e-07 | 1.16e-05
189 | 39.89 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9 | 0.16949 | 7e-07 | 4.2e-06
192 | 17.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8872 | 0.16986 | 3e-07 | 1.9e-06
195 | 21.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 2.3e-06
199 | 72.66 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.808 | 0.12807 | 1.3e-06 | 1.02e-05
201 | 89.33 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.808 | 0.12807 | 1.6e-06 | 1.25e-05
203 | 68.62 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.808 | 0.12807 | 1.2e-06 | 9.6e-06
207 | 18.27 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.808 | 0.12807 | 3e-07 | 2.6e-06
209 | 69.45 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8872 | 0.16986 | 1.3e-06 | 7.5e-06
211 | 10.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8872 | 0.16986 | 2e-07 | 1.1e-06
213 | 55.26 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8872 | 0.16986 | 1e-06 | 5.9e-06
216 | 10.12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0783 | 0.11015 | 2e-07 | 1.7e-06
217 | 12.07 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0517 | 0.11048 | 2e-07 | 2e-06
218 | 54.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9098 | 0.16921 | 1e-06 | 5.8e-06
219 | 35.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1202 | 0.10965 | 6e-07 | 5.8e-06
222 | 42.34 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9906 | 0.11123 | 8e-07 | 6.5e-06
224 | 24.71 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9221 | 0.16886 | 4e-07 | 2.5e-06
225 | 39.23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9906 | 0.11123 | 7e-07 | 6.1e-06
227 | 15.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.6e-06
230 | 96.7 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.4399 | 0.042662 | 2.2e-06 | 5.09e-05
234 | 9.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1.1e-06
237 | 15.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9098 | 0.16921 | 3e-07 | 1.6e-06
239 | 38.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5696 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
244 | 26.41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7328 | 0.14853 | 5e-07 | 3.2e-06
246 | 3.59 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9279 | 0.1687 | 1e-07 | 4e-07
247 | 85.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7124 | 0.14898 | 1.5e-06 | 1.03e-05
248 | 4.21 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
249 | 12.21 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0445 | 0.083026 | 3e-07 | 3.2e-06
252 | 24.62 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0445 | 0.083026 | 6e-07 | 6.4e-06
255 | 116.42 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1398 | 0.058344 | 2.6e-06 | 4.29e-05
257 | 88.12 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1398 | 0.058344 | 2e-06 | 3.24e-05
259 | 117.67 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1398 | 0.058344 | 2.4e-06 | 3.9e-05
261 | 43.19 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1398 | 0.058344 | 9e-07 | 1.43e-05
263 | 90 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1e-06 | 4.01e-05
266 | 50.18 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9227 | 0.11207 | 9e-07 | 7.7e-06
268 | 43.03 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9227 | 0.11207 | 8e-07 | 6.6e-06
270 | 25.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8611 | 0.17062 | 5e-07 | 2.6e-06
272 | 44.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8611 | 0.17062 | 8e-07 | 4.5e-06
274 | 179.71 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8611 | 0.17062 | 3e-06 | 1.7e-05
276 | 14.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9248 | 0.16878 | 3e-07 | 1.5e-06
280 | 90.74 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0199 | 0.024378 | 1e-06 | 4.04e-05
281 | 104.5 | 0.517 | 0.517 | 12 | 29.0536 | 0.034419 | 1.2e-06 | 3.3e-05
283 | 133.2 | 0.517 | 0.517 | 12 | 29.0644 | 0.034406 | 1.5e-06 | 4.2e-05
285 | 98.66 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.0644 | 0.034406 | 2.2e-06 | 6.16e-05
286 | 139.39 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.0644 | 0.034406 | 3.1e-06 | 8.7e-05
288 | 186.06 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 4.2e-06 | 0.0001483
290 | 112.66 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 2.5e-06 | 8.98e-05
292 | 137.15 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 3.1e-06 | 0.0001093
294 | 74.8 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6764 | 0.068137 | 1.7e-06 | 2.36e-05
296 | 176.85 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.115 | 0.034347 | 4e-06 | 0.0001106
298 | 26.88 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.115 | 0.034347 | 6e-07 | 1.68e-05
300 | 50.59 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.115 | 0.034347 | 1.1e-06 | 3.16e-05
302 | 93.67 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.115 | 0.034347 | 2.1e-06 | 5.86e-05
303 | 313.36 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.3516 | 0.046835 | 6.4e-06 | 0.0001294
304 | 6.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
308 | 10.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7215 | 0.14877 | 2e-07 | 1.5e-06
311 | 24.23 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3578 | 0.18664 | 5e-07 | 2.8e-06
313 | 39.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7282 | 0.14863 | 9e-07 | 5.7e-06
315 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
317 | 33.39 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5704 | 0.2188 | 8e-07 | 3.3e-06
320 | 62.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0807 | 0.11012 | 1.4e-06 | 1.23e-05
322 | 46.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7257 | 0.14868 | 1.1e-06 | 6.8e-06
324 | 6.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
325 | 256.98 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.3584 | 0.069646 | 4.6e-06 | 6.35e-05
328 | 139.57 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.3584 | 0.069646 | 2.5e-06 | 3.45e-05
329 | 101.37 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3584 | 0.069646 | 1.9e-06 | 2.56e-05
340 | 27.65 | 0.15 | 0.15 | 12 | 9.0404 | 0.11061 | 3e-07 | 2.8e-06
343 | 55.21 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3483 | 0.18698 | 1.2e-06 | 6.6e-06
344 | 82.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0404 | 0.11061 | 1.9e-06 | 1.68e-05
346 | 13.7 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.9139 | 0.12636 | 3e-07 | 2.4e-06
350 | 115.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.702 | 0.14921 | 2.6e-06 | 1.74e-05
353 | 39.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 9e-07 | 3.9e-06
356 | 4.62 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
357 | 41.78 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.361 | 0.032937 | 8e-07 | 2.18e-05
359 | 111.65 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6926 | 0.085524 | 2.5e-06 | 2.8e-05
361 | 61.79 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0445 | 0.11056 | 1.1e-06 | 1.01e-05
365 | 42.96 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0597 | 0.11038 | 1e-06 | 8.4e-06
366 | 19.99 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0597 | 0.11038 | 5e-07 | 3.9e-06
367 | 34.23 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.0597 | 0.11038 | 4e-07 | 3.4e-06
368 | 25.4 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0597 | 0.11038 | 6e-07 | 4.9e-06
370 | 24.18 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9223 | 0.16885 | 4e-07 | 2.3e-06
373 | 27.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9214 | 0.16888 | 6e-07 | 3.6e-06
374 | 19.16 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7205 | 0.1488 | 3e-07 | 1.6e-06
375 | 48.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3464 | 0.18704 | 1.1e-06 | 5.9e-06
377 | 10.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
379 | 19.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7215 | 0.14877 | 4e-07 | 2.8e-06
384 | 16.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
385 | 24.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0445 | 0.11056 | 4e-07 | 3.9e-06
387 | 21.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.923 | 0.16883 | 4e-07 | 2.3e-06
390 | 24.63 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5717 | 0.21874 | 4e-07 | 2e-06
392 | 43.13 | 0.207 | 0.207 | 20 | 12.0566 | 0.082942 | 6e-07 | 7.6e-06
393 | 6.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
398 | 35.87 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8473 | 0.11303 | 8e-07 | 7.1e-06
400 | 200.98 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1602 | 0.24037 | 4.5e-06 | 1.88e-05
408 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9222 | 0.16886 | 4e-07 | 2.1e-06
410 | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 5e-07 | 2.1e-06
412 | 46.58 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.564 | 0.21911 | 1.1e-06 | 4.6e-06
414 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9213 | 0.16888 | 3e-07 | 1.8e-06
417 | 24.94 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5659 | 0.21902 | 6e-07 | 2.4e-06
420 | 13.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9253 | 0.16877 | 3e-07 | 1.7e-06
422 | 76.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7154 | 0.14891 | 1.7e-06 | 1.11e-05
428 | 8.04 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8683 | 0.12709 | 1e-07 | 1e-06
429 | 111.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8985 | 0.16954 | 2.5e-06 | 1.42e-05
431 | 36.63 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.807 | 0.12809 | 8e-07 | 6.1e-06
432 | 27.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0692 | 0.082856 | 6e-07 | 7.2e-06
435 | 49.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0284 | 0.035678 | 1.1e-06 | 3.1e-05
437 | 14 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.4274 | 0.032865 | 3e-07 | 7.7e-06
439 | 55.33 | 0.6 | 0.517 | 25 | 35.6895 | 0.028019 | 1.2e-06 | 4.44e-05
440 | 35.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 8e-07 | 4.1e-06
442 | 53.63 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8886 | 0.16982 | 9e-07 | 5.3e-06
444 | 10.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8886 | 0.16982 | 2e-07 | 1.4e-06
447 | 42.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8886 | 0.16982 | 1e-06 | 5.6e-06
449 | 7.97 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8096 | 0.12805 | 2e-07 | 1.4e-06
452 | 40.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.728 | 0.14863 | 9e-07 | 6.1e-06
453 | 35.83 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8096 | 0.12805 | 8e-07 | 6.3e-06
454 | 100.52 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8096 | 0.12805 | 2.3e-06 | 1.76e-05
457 | 30.81 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7313 | 0.14856 | 6e-07 | 3.8e-06
458 | 11.1 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3553 | 0.18673 | 2e-07 | 1.1e-06
461 | 24.39 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3553 | 0.18673 | 5e-07 | 2.4e-06
464 | 41.62 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 8e-07 | 8.5e-06
470 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25
472 | 74.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6913 | 0.14945 | 1.7e-06 | 1.13e-05
473 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 2e-07 | 1e-06
474 | 101.46 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.812 | 0.067513 | 2.3e-06 | 3.23e-05
475 | 48.37 | 0.15 | 0.15 | 21 | 8.9906 | 0.11123 | 8e-07 | 6.5e-06
476 | 81.92 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9906 | 0.11123 | 1.5e-06 | 1.27e-05
479 | 59.39 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9127 | 0.16913 | 9e-07 | 5.2e-06
480 | 6.33 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7397 | 0.14837 | 1e-07 | 6e-07
483 | 25.07 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3576 | 0.18665 | 4e-07 | 2e-06
485 | 98.04 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 1.4e-06 | 9.1e-06
486 | 16.94 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 2e-07 | 1.6e-06
489 | 13.65 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3602 | 0.18656 | 2e-07 | 1e-06
496 | 57.3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9042 | 0.16937 | 1.1e-06 | 5.9e-06
497 | 17.49 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9042 | 0.16937 | 3e-07 | 1.8e-06
500 | 55.04 | 0.125 | 0.125 | 20 | 7.8953 | 0.12666 | 8e-07 | 6e-06
502 | 103.61 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8977 | 0.16956 | 1.5e-06 | 8.5e-06
504 | 33.92 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7302 | 0.14858 | 5e-07 | 3.2e-06
506 | 11.06 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8977 | 0.16956 | 2e-07 | 9e-07
508 | 35.92 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3472 | 0.18701 | 5e-07 | 2.7e-06
510 | 36.52 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3472 | 0.18701 | 5e-07 | 2.7e-06
511 | 6.75 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0867 | 0.082736 | 2e-07 | 1.8e-06
512 | 10.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5679 | 0.21892 | 2e-07 | 8e-07
513 | 33.18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5679 | 0.21892 | 6e-07 | 2.6e-06
517 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5704 | 0.2188 | 1e-07 | 5e-07
518 | 10.44 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
520 | 3.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9185 | 0.12629 | 1e-07 | 5e-07
521 | 92.08 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0705 | 0.11025 | 1.7e-06 | 1.47e-05
524 | 24.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9221 | 0.16886 | 6e-07 | 3.1e-06
526 | 11.73 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.053 | 0.11046 | 3e-07 | 2.3e-06
528 | 27.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.053 | 0.11046 | 6e-07 | 5.3e-06
530 | 8.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.739 | 0.14839 | 2e-07 | 1.2e-06
532 | 5.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.74 | 0.14837 | 1e-07 | 8e-07
534 | 75.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.053 | 0.11046 | 1.7e-06 | 1.47e-05
536 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7008 | 0.14924 | 1e-07 | 4e-07
538 | 43.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7008 | 0.14924 | 1e-06 | 6.3e-06
540 | 4.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7008 | 0.14924 | 1e-07 | 6e-07
542 | 68.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7008 | 0.14924 | 1.5e-06 | 9.8e-06
544 | 13.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.8e-06
548 | 16.86 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0725 | 0.082833 | 4e-07 | 4.4e-06
550 | 47.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6575 | 0.15021 | 1.1e-06 | 6.9e-06
552 | 44.55 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6575 | 0.15021 | 1e-06 | 6.4e-06
554 | 43.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6575 | 0.15021 | 1e-06 | 6.2e-06
556 | 4.73 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
558 | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
560 | 10.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1.2e-06
562 | 79.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6575 | 0.15021 | 1.8e-06 | 1.14e-05
564 | 5.83 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
566 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6575 | 0.15021 | 7e-07 | 4.2e-06
568 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3521 | 0.18684 | 1e-07 | 6e-07
570 | 44.96 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3521 | 0.18684 | 1e-06 | 5.2e-06
572 | 38.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3548 | 0.18675 | 9e-07 | 4.4e-06
573 | 72.57 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8291 | 0.12773 | 1.6e-06 | 1.22e-05
576 | 68.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9102 | 0.1692 | 1.5e-06 | 8.7e-06
580 | 73.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 1.7e-06 | 1.06e-05
582 | 28.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 6e-07 | 4.1e-06
585 | 5.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
587 | 3.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 1e-07 | 5e-07
589 | 8.65 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9265 | 0.16873 | 1e-07 | 8e-07
591 | 31.5 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9203 | 0.16891 | 5e-07 | 3e-06
592 | 129.42 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8291 | 0.12773 | 2.9e-06 | 2.18e-05
595 | 46.2 | 0.517 | 0.517 | 25
596 | 61.25 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8608 | 0.12721 | 1.2e-06 | 9.5e-06
597 | 44.63 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0513 | 0.11048 | 9e-07 | 8e-06
602 | 5.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
603 | 24.68 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7133 | 0.14896 | 4e-07 | 2.9e-06
606 | 66.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9108 | 0.16918 | 1.5e-06 | 8.7e-06
607 | 23.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7133 | 0.14896 | 4e-07 | 2.8e-06
612 | 23.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9225 | 0.16885 | 5e-07 | 3.1e-06
613 | 38.16 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3194 | 0.18799 | 7e-07 | 3.6e-06
616 | 16.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
619 | 89.77 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.53e-05
620 | 16.84 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
621 | 145.66 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.6e-06 | 7.18e-05
625 | 91.16 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0618 | 0.11035 | 1.6e-06 | 1.46e-05
626 | 71.62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3474 | 0.18701 | 1.6e-06 | 8.4e-06
627 | 34.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7133 | 0.14896 | 6e-07 | 4.1e-06
630 | 53.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 1.2e-06 | 6.7e-06
631 | 65.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.718 | 0.14885 | 1.5e-06 | 9.7e-06
632 | 3.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.718 | 0.14885 | 1e-07 | 6e-07
634 | 19 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3385 | 0.18732 | 3e-07 | 1.8e-06
636 | 18.91 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3385 | 0.18732 | 3e-07 | 1.8e-06
638 | 74.17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3385 | 0.18732 | 1.3e-06 | 7.2e-06
640 | 20.33 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3474 | 0.18701 | 4e-07 | 1.9e-06
643 | 5.97 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
645 | 85.73 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8815 | 0.12688 | 1.5e-06 | 1.12e-05
648 | 47.94 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 7e-07 | 4.6e-06
649 | 60.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9124 | 0.16914 | 1.4e-06 | 7.9e-06
650 | 9.68 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.361 | 0.18653 | 2e-07 | 9e-07
653 | 10.57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5738 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
656 | 38.53 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0391 | 0.083063 | 9e-07 | 1.02e-05
657 | 130.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0492 | 0.11051 | 2.4e-06 | 2.09e-05
658 | 5.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9169 | 0.16901 | 1e-07 | 7e-07
661 | 18.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9169 | 0.16901 | 4e-07 | 2.4e-06
662 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7385 | 0.1484 | 2e-07 | 1.2e-06
664 | 47.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.691 | 0.14945 | 1.1e-06 | 7e-06
666 | 19.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.691 | 0.14945 | 4e-07 | 2.9e-06
668 | 80.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.691 | 0.14945 | 1.8e-06 | 1.18e-05
670 | 116.85 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.5101 | 0.028161 | 2.1e-06 | 7.31e-05
672 | 79.66 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 1.4e-06 | 3.94e-05
673 | 5.41 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
675 | 96.37 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 1.7e-06 | 4.76e-05
677 | 37.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.527 | 0.068838 | 7e-07 | 9.6e-06
682 | 44.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3534 | 0.1868 | 1e-06 | 5.2e-06
688 | 111.83 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3385 | 0.18732 | 2.5e-06 | 1.28e-05
689 | 28.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7148 | 0.14893 | 6e-07 | 4.1e-06
690 | 15.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21877 | 3e-07 | 1.2e-06
694 | 83 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8585 | 0.084328 | 1.5e-06 | 1.73e-05
696 | 36.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9188 | 0.16895 | 8e-07 | 4.7e-06
699 | 80 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0802 | 0.11013 | 1.8e-06 | 1.56e-05
701 | 39.56 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8503 | 0.12738 | 9e-07 | 6.7e-06
703 | 53.42 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8503 | 0.12738 | 1.2e-06 | 9e-06
705 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8503 | 0.12738 | 1.1e-06 | 8.1e-06
707 | 40.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9179 | 0.16898 | 9e-07 | 5.1e-06
709 | 5.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
711 | 9.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1.2e-06
714 | 107.13 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9299 | 0.083823 | 2.4e-06 | 2.75e-05
716 | 25.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6705 | 0.14991 | 6e-07 | 3.7e-06
718 | 62.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6705 | 0.14991 | 1.4e-06 | 9e-06
721 | 10.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
723 | 36.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6705 | 0.14991 | 8e-07 | 5.2e-06
725 | 47.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6705 | 0.14991 | 1.1e-06 | 6.9e-06
727 | 26.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9107 | 0.16918 | 6e-07 | 3.4e-06
729 | 35.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9107 | 0.16918 | 8e-07 | 4.6e-06
730 | 31.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 7e-07 | 4e-06
732 | 16.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 4e-07 | 2.1e-06
734 | 11.27 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9299 | 0.083823 | 3e-07 | 2.9e-06
735 | 51.48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9299 | 0.083823 | 1.2e-06 | 1.32e-05
736 | 48.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0848 | 0.11007 | 1.1e-06 | 9.5e-06
738 | 4.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
742 | 8.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3488 | 0.18696 | 2e-07 | 1e-06
744 | 37.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3488 | 0.18696 | 9e-07 | 4.4e-06
747 | 6.3 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1825 | 0.23909 | 1e-07 | 6e-07
749 | 74.58 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 1.7e-06 | 1.07e-05
751 | 4.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
753 | 32.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9201 | 0.16892 | 7e-07 | 4.1e-06
754 | 4.38 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1827 | 0.23908 | 1e-07 | 4e-07
756 | 23.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 5e-07 | 3.4e-06
759 | 6.19 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1825 | 0.23909 | 1e-07 | 6e-07
760 | 12.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21877 | 2e-07 | 1e-06
763 | 86 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7535 | 0.06778 | 1.9e-06 | 2.79e-05
764 | 40.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3542 | 0.18677 | 7e-07 | 3.8e-06
766 | 70.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3234 | 0.18785 | 1.6e-06 | 8.2e-06
767 | 30.62 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9063 | 0.12648 | 7e-07 | 5.5e-06
770 | 100.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 1.8e-06 | 9.5e-06
771 | 43.74 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6437 | 0.068289 | 1e-06 | 1.41e-05
772 | 56.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3035 | 0.18856 | 1.3e-06 | 6.6e-06
775 | 35.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9191 | 0.16894 | 6e-07 | 3.7e-06
780 | 44.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9168 | 0.16901 | 8e-07 | 4.6e-06
784 | 60.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.721 | 0.14879 | 1.4e-06 | 9.2e-06
785 | 17.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1371 | 0.10944 | 4e-07 | 3.5e-06
786 | 72.29 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3472 | 0.18701 | 1.6e-06 | 8.5e-06
789 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7379 | 0.14841 | 3e-07 | 1.7e-06
790 | 89.25 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0967 | 0.10993 | 1.6e-06 | 1.43e-05
791 | 10.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
793 | 4.6 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3552 | 0.18674 | 1e-07 | 6e-07
794 | 39.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0894 | 0.11002 | 9e-07 | 7.9e-06
797 | 111.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8923 | 0.084088 | 2.5e-06 | 2.93e-05
799 | 42.41 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3362 | 0.1874 | 8e-07 | 4e-06
801 | 31.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6719 | 0.14988 | 7e-07 | 4.7e-06
803 | 59.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.677 | 0.14977 | 1.1e-06 | 7.1e-06
804 | 74.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 1.7e-06 | 9.9e-06
805 | 12.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7114 | 0.149 | 3e-07 | 1.8e-06
806 | 116.4 | 0.706 | 0.706 | 11 | 39.401 | 0.02538 | 1.3e-06 | 5.1e-05
808 | 28.59 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5711 | 0.21877 | 6e-07 | 2.9e-06
809 | 35.33 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.042 | 0.1106 | 8e-07 | 7e-06
811 | 57.59 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5668 | 0.21897 | 8e-07 | 3.8e-06
813 | 33.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8966 | 0.16959 | 8e-07 | 4.3e-06
814 | 82.66 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.4167 | 0.048979 | 1.5e-06 | 2.97e-05
817 | 56.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5633 | 0.21914 | 1e-06 | 4.6e-06
819 | 37.59 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.4167 | 0.048979 | 7e-07 | 1.35e-05
821 | 23.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5633 | 0.21914 | 4e-07 | 1.9e-06
824 | 79.1 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.5684 | 0.048618 | 1.4e-06 | 2.87e-05
825 | 29.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7101 | 0.14903 | 5e-07 | 3.5e-06
827 | 55 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4274 | 0.057381 | 1e-06 | 1.69e-05
829 | 28.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7101 | 0.14903 | 5e-07 | 3.3e-06
831 | 30.16 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3565 | 0.18669 | 5e-07 | 2.8e-06
833 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5683 | 0.2189 | 4e-07 | 1.9e-06
836 | 23.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5683 | 0.2189 | 4e-07 | 1.9e-06
839 | 85.29 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8966 | 0.16959 | 1.2e-06 | 7.2e-06
842 | 4.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0894 | 0.11002 | 1e-07 | 1e-06
844 | 52.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6602 | 0.15015 | 9e-07 | 6.1e-06
845 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 4e-07 | 2.3e-06
848 | 66.14 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4348 | 0.069277 | 1.5e-06 | 2.1e-05
849 | 122.44 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6997 | 0.14926 | 2.8e-06 | 1.85e-05
855 | 7.24 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.897 | 0.16958 | 1e-07 | 8e-07
857 | 50.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5672 | 0.21895 | 1.1e-06 | 5.1e-06
861 | 15.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9205 | 0.1689 | 4e-07 | 2.1e-06
863 | 178.96 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.0394 | 0.045373 | 3.2e-06 | 6.95e-05
864 | 74.25 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0309 | 0.083119 | 1.3e-06 | 1.57e-05
866 | 1.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6949 | 0.14937 | 0 | 2e-07
867 | 8.42 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3362 | 0.1874 | 2e-07 | 8e-07
869 | 213.35 | 0.804 | 0.706 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 4.8e-06 | 0.000203
870 | 24.07 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3579 | 0.18664 | 4e-07 | 2.3e-06
872 | 99.38 | 0.804 | 0.706 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 2.2e-06 | 9.46e-05
874 | 85.91 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4348 | 0.069277 | 1.9e-06 | 2.73e-05
875 | 55.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6913 | 0.14945 | 1.2e-06 | 8.3e-06
876 | 98 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.8e-06 | 3.71e-05
877 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.4429 | 0.035158 | 0 | 6e-07
879 | 12.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 2e-07 | 1.4e-06
880 | 32.4 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1221 | 0.10962 | 6e-07 | 5.4e-06
881 | 73.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6875 | 0.14953 | 1.7e-06 | 1.06e-05
882 | 65.55 | 0.207 | 0.207 | 22 | 12.0232 | 0.083173 | 1.1e-06 | 1.3e-05
883 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9125 | 0.16913 | 1e-07 | 8e-07
885 | 55.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8801 | 0.17006 | 1.2e-06 | 7e-06
886 | 8.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
889 | 22.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7171 | 0.14888 | 5e-07 | 3.3e-06
891 | 8.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7171 | 0.14888 | 2e-07 | 1.2e-06
893 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
895 | 40.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7171 | 0.14888 | 9e-07 | 5.9e-06
898 | 34.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1273 | 0.10956 | 6e-07 | 5.4e-06
900 | 60.19 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.9e-05
902 | 6.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8795 | 0.17008 | 2.11e-05 | 0
904 | 26.92 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21875 | 6e-07 | 2.6e-06
910 | 45.29 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8997 | 0.12659 | 1e-06 | 8.1e-06
915 | 134.14 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.4e-06 | 6.46e-05
917 | 29.71 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.9578 | 0.04174 | 5e-07 | 1.22e-05
920 | 139.11 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.5e-06 | 6.7e-05
922 | 18.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6979 | 0.1493 | 4e-07 | 2.7e-06
925 | 42.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.683 | 0.14963 | 1e-06 | 6.3e-06
929 | 7.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3581 | 0.18663 | 2e-07 | 9e-07
930 | 33.02 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9427 | 0.11182 | 7e-07 | 6.3e-06
931 | 15.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9247 | 0.16878 | 3e-07 | 1.9e-06
937 | 21.65 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3584 | 0.18662 | 2e-07 | 1.3e-06
938 | 88.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0188 | 0.083203 | 2e-06 | 2.3e-05
941 | 42.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5634 | 0.21914 | 1e-06 | 4.1e-06
942 | 9.27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7252 | 0.14869 | 2e-07 | 1.1e-06
945 | 41.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5691 | 0.21886 | 9e-07 | 4.1e-06
948 | 24.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3579 | 0.18664 | 5e-07 | 2.8e-06
949 | 18.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9238 | 0.16881 | 3e-07 | 1.9e-06
952 | 136.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9701 | 0.11148 | 2.5e-06 | 2.11e-05
955 | 91.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5617 | 0.21921 | 2.1e-06 | 8.9e-06
958 | 51.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7243 | 0.14872 | 1.2e-06 | 7.4e-06
959 | 48.73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3524 | 0.18683 | 1.1e-06 | 5.6e-06
962 | 15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9234 | 0.16882 | 3e-07 | 1.9e-06
963 | 14.03 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5647 | 0.21907 | 3e-07 | 1.1e-06
968 | 133.6 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.4e-06 | 6.43e-05
970 | 7.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3402 | 0.18726 | 1e-07 | 7e-07
973 | 57.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5647 | 0.21907 | 1e-06 | 4.5e-06
975 | 44.34 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0556 | 0.082949 | 1e-06 | 1.15e-05
979 | 96.93 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.8e-06 | 4.67e-05
982 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 4e-07
983 | 42.63 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.05e-05
985 | 36.02 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 1.73e-05
988 | 112.71 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.43e-05
993 | 25.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6979 | 0.1493 | 6e-07 | 3.7e-06
996 | 25.69 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6923 | 0.14943 | 5e-07 | 3e-06
998 | 16.13 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3464 | 0.18704 | 3e-07 | 1.6e-06
1003 | 59.92 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3464 | 0.18704 | 1.1e-06 | 5.8e-06
1006 | 118.36 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6923 | 0.14943 | 2.2e-06 | 1.39e-05
1011 | 71.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3475 | 0.187 | 1.6e-06 | 8.2e-06
1013 | 12.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5651 | 0.21905 | 2e-07 | 1e-06
1014 | 108.3 | 0.902 | 0.902 | 25 | 55.8409 | 0.017908 | 2.4e-06 | 0.0001299
1015 | 382.91 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.1139 | 0.024929 | 8.6e-06 | 0.00033
1016 | 93.54 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.9335 | 0.043604 | 1.7e-06 | 3.69e-05
1017 | 30 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1066 | 0.10981 | 7e-07 | 6e-06
1022 | 21.24 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
1023 | 42.76 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0543 | 0.082958 | 9e-07 | 1.02e-05
1024 | 59.93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3376 | 0.18735 | 1.4e-06 | 7e-06
1025 | 3.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 1e-07 | 4e-07
1033 | 21.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6719 | 0.14988 | 5e-07 | 3.2e-06
1035 | 92.3 | 0.259 | 0.259 | 18 | 14.8235 | 0.06746 | 1.2e-06 | 1.7e-05
1038 | 20.35 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6719 | 0.14988 | 5e-07 | 3.1e-06
1041 | 22.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5642 | 0.2191 | 5e-07 | 2.2e-06
1042 | 26.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9216 | 0.16887 | 6e-07 | 3.6e-06
1045 | 7.25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5696 | 0.21884 | 2e-07 | 7e-07
1047 | 15.07 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.908 | 0.16926 | 3e-07 | 1.6e-06
1049 | 40.79 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3348 | 0.18745 | 7e-07 | 3.9e-06
1050 | 5.48 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
1051 | 48.11 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0834 | 0.11009 | 1.1e-06 | 9.4e-06
1055 | 61.34 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.5968 | 0.048551 | 1.1e-06 | 2.23e-05
1056 | 6.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5644 | 0.21909 | 1e-07 | 6e-07
1058 | 130.29 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.0394 | 0.045373 | 2.4e-06 | 5.06e-05
1059 | 20.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5641 | 0.2191 | 4e-07 | 1.7e-06
1060 | 110.12 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8657 | 0.084276 | 2e-06 | 2.3e-05
1064 | 20.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9232 | 0.16883 | 5e-07 | 2.7e-06
1065 | 42.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5641 | 0.2191 | 8e-07 | 3.5e-06
1066 | 9.31 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8657 | 0.084276 | 2e-07 | 1.9e-06
1070 | 148.24 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6437 | 0.068289 | 3.3e-06 | 4.78e-05
1071 | 12.65 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5641 | 0.2191 | 2e-07 | 1e-06
1072 | 62.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9079 | 0.16927 | 1.1e-06 | 6.5e-06
1075 | 132.71 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.401 | 0.02538 | 3e-06 | 0.0001151
1079 | 73.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.715 | 0.14892 | 1.7e-06 | 1.09e-05
1080 | 36.45 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.569 | 0.21887 | 7e-07 | 3e-06
1081 | 69.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8795 | 0.17008 | 0.0002195 | 0
1082 | 66.58 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.719 | 0.14883 | 1.5e-06 | 1.01e-05
1083 | 60.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8795 | 0.17008 | 0.0001918 | 0
1084 | 51.06 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3519 | 0.18685 | 1.2e-06 | 6.2e-06
1085 | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7391 | 0.14839 | 2.56e-05 | 0
1086 | 16.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9244 | 0.16879 | 4e-07 | 2.2e-06
1087 | 104.62 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0058 | 0.083293 | 2.4e-06 | 2.76e-05
1090 | 30.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3564 | 0.18669 | 6e-07 | 2.8e-06
1094 | 74.08 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8683 | 0.12709 | 1.7e-06 | 1.28e-05
1097 | 16.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 4e-07 | 2.4e-06
1098 | 63.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9427 | 0.11182 | 1.4e-06 | 1.23e-05
1099 | 207.07 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 3.7e-06 | 0.00012
1101 | 21.04 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 5e-07 | 2.5e-06
1103 | 4.43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7404 | 0.14836 | 1e-07 | 5e-07
1106 | 6.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
1107 | 54.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.914 | 0.16909 | 1.2e-06 | 7e-06
1109 | 42.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6759 | 0.14979 | 1e-06 | 6.3e-06
1114 | 71.94 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.661 | 0.15013 | 1.3e-06 | 8.4e-06
1117 | 67.24 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3483 | 0.18697 | 1.2e-06 | 6.3e-06
1119 | 15.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.6e-06
1122 | 56.31 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3507 | 0.18689 | 1.3e-06 | 6.5e-06
1123 | 34.09 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.661 | 0.15013 | 5e-07 | 3e-06
1126 | 23.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5667 | 0.21898 | 5e-07 | 2.3e-06
1127 | 26.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.661 | 0.15013 | 6e-07 | 3.8e-06
1130 | 21.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5667 | 0.21898 | 5e-07 | 2.1e-06
1131 | 4.63 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.917 | 0.169 | 1e-07 | 5e-07
1133 | 41.06 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3541 | 0.18677 | 7e-07 | 3.9e-06
1134 | 40.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 7e-07 | 3.3e-06
1137 | 96.01 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.5967 | 0.034969 | 1.7e-06 | 4.84e-05
1138 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3422 | 0.18719 | 4e-07 | 2.4e-06
1144 | 5.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
1146 | 76.86 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8674 | 0.12711 | 1.6e-06 | 1.2e-05
1149 | 17.93 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0499 | 0.082988 | 4e-07 | 4.8e-06
1150 | 10 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16874 | 2e-07 | 1.3e-06
1155 | 33.36 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0499 | 0.082988 | 8e-07 | 8.8e-06
1156 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
1158 | 106.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3398 | 0.18727 | 2.4e-06 | 1.25e-05
1161 | 13.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9252 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
1162 | 26.18 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1321 | 0.1095 | 6e-07 | 5.3e-06
1163 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
1165 | 61.04 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0164 | 0.11091 | 1e-06 | 8.4e-06
1166 | 92.43 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8385 | 0.12757 | 1.7e-06 | 1.3e-05
1171 | 27.09 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5705 | 0.21879 | 5e-07 | 2.2e-06
1172 | 5.31 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
1178 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9072 | 0.16929 | 1e-07 | 7e-07
1179 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
1180 | 84.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 1.9e-06 | 1.22e-05
1181 | 52.08 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.065 | 0.11031 | 1.2e-06 | 1.07e-05
1183 | 60.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6719 | 0.14988 | 1.4e-06 | 9.1e-06
1184 | 90.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7106 | 0.14902 | 2e-06 | 1.31e-05
1185 | 65.54 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8906 | 0.12673 | 1.3e-06 | 1.02e-05
1186 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 1e-07 | 4e-07
1188 | 9.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
1190 | 31.32 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 6e-07 | 1.51e-05
1191 | 6.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
1192 | 107.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0604 | 0.11037 | 1.9e-06 | 1.72e-05
1193 | 24.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
1195 | 28.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6719 | 0.14988 | 6e-07 | 4.3e-06
1196 | 36.1 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 1.74e-05
1198 | 9.14 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9871 | 0.083423 | 2e-07 | 1.9e-06
1200 | 22.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7343 | 0.14849 | 5e-07 | 3.2e-06
1202 | 39.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9016 | 0.16945 | 9e-07 | 5e-06
1204 | 138.12 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5798 | 0.056883 | 3.1e-06 | 5.34e-05
1205 | 56.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9016 | 0.16945 | 1e-06 | 5.7e-06
1212 | 41.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3514 | 0.18687 | 9e-07 | 4.8e-06
1213 | 28.45 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5669 | 0.21896 | 5e-07 | 2.3e-06
1214 | 50.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3521 | 0.18684 | 9e-07 | 4.7e-06
1222 | 40.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.323 | 0.18786 | 9e-07 | 4.6e-06
1223 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 7e-07
1225 | 20.97 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3362 | 0.1874 | 4e-07 | 2e-06
1226 | 57.5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8942 | 0.12668 | 1.3e-06 | 1e-05
1228 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.724 | 0.14872 | 2e-07 | 1.4e-06
1229 | 40.46 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.724 | 0.14872 | 9e-07 | 6.1e-06
1230 | 5.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
1234 | 60.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 1.1e-06 | 7.2e-06
1235 | 7.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5742 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
1241 | 28.13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9212 | 0.16889 | 5e-07 | 3e-06
1243 | 48.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5668 | 0.21897 | 9e-07 | 4e-06
1248 | 72.29 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.527 | 0.068838 | 1.3e-06 | 1.85e-05
1250 | 59.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0896 | 0.11002 | 1.3e-06 | 1.15e-05
1251 | 46.04 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.947 | 0.11177 | 8e-07 | 7.3e-06
1252 | 45.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.902 | 0.16943 | 8e-07 | 4.8e-06
1253 | 64.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9385 | 0.11188 | 1.5e-06 | 1.28e-05
1256 | 6.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.902 | 0.16943 | 1e-07 | 7e-07
1257 | 61.68 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3412 | 0.18722 | 1.1e-06 | 6e-06
1260 | 92.87 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.1e-06 | 5.72e-05
1262 | 56.86 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.74e-05
1269 | 21.62 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5642 | 0.2191 | 5e-07 | 2.1e-06
1271 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 1e-07 | 6e-07
1279 | 30.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 7e-07 | 3e-06
1280 | 13.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6869 | 0.14955 | 3e-07 | 1.9e-06
1284 | 5.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
1285 | 55.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5556 | 0.21951 | 1.3e-06 | 5.6e-06
1287 | 16.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
1288 | 49.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7249 | 0.1487 | 1.1e-06 | 7.3e-06
1289 | 6.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 7e-07
1291 | 72.01 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.1e-06 | 4.8e-06
1292 | 19.78 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3588 | 0.18661 | 4e-07 | 2.4e-06
1294 | 64.96 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.814 | 0.12798 | 1.5e-06 | 1.09e-05
1295 | 3.74 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3388 | 0.18731 | 1e-07 | 4e-07
1298 | 42.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3388 | 0.18731 | 1e-06 | 4.9e-06
1300 | 63.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3388 | 0.18731 | 1.4e-06 | 7.3e-06
1301 | 15.75 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8397 | 0.12756 | 4e-07 | 2.7e-06
1303 | 23.35 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.358 | 0.18664 | 5e-07 | 2.7e-06
1305 | 106.85 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8397 | 0.12756 | 2.4e-06 | 1.8e-05
1307 | 4.12 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9196 | 0.25513 | 1e-07 | 3e-07
1314 | 20.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7057 | 0.14913 | 5e-07 | 2.9e-06
1315 | 45.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7057 | 0.14913 | 1e-06 | 6.5e-06
1317 | 32.44 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7057 | 0.14913 | 7e-07 | 4.7e-06
1318 | 201.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5452 | 0.22001 | 4.6e-06 | 1.97e-05
1320 | 185.03 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.2629 | 0.042987 | 4.2e-06 | 9.25e-05
1321 | 17.19 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6781 | 0.056567 | 4e-07 | 6.5e-06
1323 | 83.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.713 | 0.14896 | 1.9e-06 | 1.27e-05
1326 | 6.69 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3356 | 0.18742 | 0.8298 | 0
1327 | 95.55 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5361 | 0.068794 | 2.2e-06 | 3.1e-05
1329 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25
1331 | 84.98 | 0.517 | 0.517 | 25
1333 | 117.32 | 0.517 | 0.517 | 25
1335 | 74.53 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.3051 | 0.042909 | 1.7e-06 | 3.87e-05
1337 | 105.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.2036 | 0.033109 | 2.4e-06 | 7.09e-05
1339 | 105.2 | 0.614 | 0.614 | 19 | 36.4607 | 0.027427 | 1.4e-06 | 5.22e-05
1341 | 104.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 2.4e-06 | 6.58e-05
1343 | 104 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 2.3e-06 | 6.53e-05
1345 | 114.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 2.6e-06 | 7.21e-05
1346 | 49.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 1.1e-06 | 3.13e-05
1348 | 51.3 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.0027 | 0.028569 | 1.2e-06 | 4e-05
1350 | 38.4 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.0027 | 0.028569 | 9e-07 | 3e-05
1352 | 69 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.0027 | 0.028569 | 1.6e-06 | 5.39e-05
1354 | 122.9 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.0027 | 0.028569 | 2.8e-06 | 9.59e-05
1356 | 141.1 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.0027 | 0.028569 | 3.2e-06 | 0.0001102
1358 | 161 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.0027 | 0.028569 | 3.6e-06 | 0.0001257
1360 | 134 | 0.6 | 0.6 | 25 | 35.4593 | 0.028201 | 3e-06 | 0.000106
1362 | 235.9 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.8425 | 0.0279 | 5.3e-06 | 0.0001886
1364 | 27.1 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.8425 | 0.0279 | 6e-07 | 2.17e-05
1367 | 153.52 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0607 | 0.11037 | 3.5e-06 | 3.14e-05
1370 | 131.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.889 | 0.16981 | 3e-06 | 1.75e-05
1372 | 16.91 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8499 | 0.12739 | 4e-07 | 3e-06
1374 | 29.72 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8499 | 0.12739 | 7e-07 | 5.3e-06
1377 | 31.46 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7311 | 0.14857 | 7e-07 | 4.8e-06
1379 | 17.06 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5717 | 0.21874 | 4e-07 | 1.8e-06
1381 | 49.06 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8499 | 0.12739 | 1.1e-06 | 8.7e-06
1383 | 41.47 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1235 | 0.10961 | 9e-07 | 8.5e-06
1385 | 71.81 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8877 | 0.12678 | 1.6e-06 | 1.28e-05
1387 | 94.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 2.1e-06 | 1.42e-05
1389 | 24.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 5e-07 | 3.6e-06
1394 | 60.12 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8622 | 0.12719 | 1.4e-06 | 1.07e-05
1396 | 68.31 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8622 | 0.12719 | 1.5e-06 | 1.21e-05
1398 | 55.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9549 | 0.11167 | 1.3e-06 | 1.13e-05
1400 | 60.47 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9549 | 0.11167 | 1.4e-06 | 1.22e-05
1402 | 74.48 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9549 | 0.11167 | 1.7e-06 | 1.5e-05
1405 | 70.35 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9549 | 0.11167 | 1.2e-06 | 1.07e-05
1408 | 35.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0824 | 0.1101 | 8e-07 | 7.3e-06
1410 | 18.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0824 | 0.1101 | 4e-07 | 3.8e-06
1412 | 36.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0824 | 0.1101 | 8e-07 | 7.5e-06
1414 | 48 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8748 | 0.12699 | 1.1e-06 | 8.5e-06
1416 | 40.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9179 | 0.16898 | 9e-07 | 5.4e-06
1418 | 102.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.3e-06 | 6.37e-05
1420 | 198 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 4.5e-06 | 0.0001236
1421 | 160.29 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.6e-06 | 0.0001
1424 | 49.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7026 | 0.14919 | 9e-07 | 5.9e-06
1426 | 32.03 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8379 | 0.12759 | 6e-07 | 4.5e-06
1428 | 42.29 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8379 | 0.12759 | 8e-07 | 6e-06
1430 | 42.24 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8379 | 0.12759 | 8e-07 | 6e-06
1432 | 53.81 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9791 | 0.11137 | 1e-06 | 8.7e-06
1434 | 68.74 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9791 | 0.11137 | 1.2e-06 | 1.11e-05
1435 | 85.14 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9106 | 0.083959 | 1.5e-06 | 1.83e-05
1442 | 7.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9268 | 0.16872 | 2e-07 | 1e-06
1443 | 8.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.739 | 0.14839 | 2e-07 | 1e-06
1446 | 8.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
1447 | 65.84 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8379 | 0.12759 | 1.2e-06 | 9.3e-06
1450 | 8.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.2e-06
1451 | 21.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.923 | 0.16883 | 5e-07 | 2.9e-06
1454 | 9.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1.3e-06
1455 | 57.47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7221 | 0.14876 | 1e-06 | 7e-06
1456 | 52.68 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7806 | 0.084886 | 1.2e-06 | 1.4e-05
1457 | 83.76 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.455 | 0.06918 | 1.5e-06 | 2.16e-05
1460 | 35.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9071 | 0.16929 | 8e-07 | 4.7e-06
1461 | 71.95 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9791 | 0.11137 | 1.3e-06 | 1.17e-05
1464 | 17.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9071 | 0.16929 | 4e-07 | 2.3e-06
1465 | 19.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 4e-07 | 2.6e-06
1468 | 27.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9071 | 0.16929 | 6e-07 | 3.7e-06
1469 | 33.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3559 | 0.18671 | 7e-07 | 4e-06
1472 | 175.4 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5361 | 0.068794 | 4e-06 | 5.69e-05
1473 | 16.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7286 | 0.14862 | 4e-07 | 2.4e-06
1474 | 34.98 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5361 | 0.068794 | 8e-07 | 1.13e-05
1477 | 22.58 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7286 | 0.14862 | 5e-07 | 3.4e-06
1478 | 16.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7361 | 0.14845 | 4e-07 | 2.5e-06
1481 | 30.76 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5696 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
1482 | 27.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 6e-07 | 4.2e-06
1485 | 7.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5696 | 0.21884 | 2e-07 | 8e-07
1486 | 33.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 8e-07 | 5e-06
1489 | 6.63 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 7e-07
1490 | 30.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 7e-07 | 4.5e-06
1493 | 22.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.572 | 0.21872 | 5e-07 | 2.3e-06
1494 | 32.24 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 7e-07 | 4.3e-06
1497 | 16.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9244 | 0.16879 | 4e-07 | 2.2e-06
1498 | 14.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 3e-07 | 1.9e-06
1501 | 52.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8748 | 0.12699 | 1.2e-06 | 9.3e-06
1502 | 8.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
1505 | 23.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9225 | 0.16885 | 5e-07 | 3.1e-06
1506 | 7.75 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5742 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
1508 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 9e-07
1511 | 25.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 6e-07 | 3.8e-06
1512 | 9.25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
1515 | 17.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 4e-07 | 2.7e-06
1516 | 26.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 6e-07 | 3.6e-06
1519 | 15.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.573 | 0.21868 | 4e-07 | 1.6e-06
1520 | 7.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 2e-07 | 1e-06
1523 | 16.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8857 | 0.1699 | 4e-07 | 2.2e-06
1524 | 40.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 9e-07 | 5.4e-06
1527 | 34.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8857 | 0.1699 | 8e-07 | 4.5e-06
1528 | 37.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 9e-07 | 5e-06
1531 | 40.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8857 | 0.1699 | 9e-07 | 5.4e-06
1532 | 32.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 7e-07 | 4.3e-06
1535 | 39.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8857 | 0.1699 | 9e-07 | 5.2e-06
1536 | 17.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 4e-07 | 2.3e-06
1539 | 22.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8857 | 0.1699 | 5e-07 | 2.9e-06
1540 | 5.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 1e-07 | 8e-07
1543 | 6.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7397 | 0.14837 | 1e-07 | 1e-06
1544 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 2e-07 | 9e-07
1547 | 6.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 7e-07
1548 | 7.12 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8665 | 0.17046 | 2e-07 | 9e-07
1551 | 6.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8857 | 0.1699 | 1e-07 | 9e-07
1552 | 25.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 6e-07 | 3.1e-06
1555 | 6.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7396 | 0.14838 | 1e-07 | 1e-06
1556 | 20.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9206 | 0.1689 | 5e-07 | 2.7e-06
1559 | 7.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 2e-07 | 1.2e-06
1561 | 94.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3324 | 0.18753 | 2.1e-06 | 1.14e-05
1562 | 31.92 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 7e-07 | 4.8e-06
1564 | 53.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 1.2e-06 | 8.1e-06
1565 | 44.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-06 | 5.4e-06
1569 | 5.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
1570 | 103.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 2.3e-06 | 1.55e-05
1573 | 9.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9206 | 0.1689 | 2e-07 | 1.3e-06
1574 | 19.41 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9236 | 0.16882 | 3e-07 | 1.9e-06
1577 | 32.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 7e-07 | 4.9e-06
1578 | 77.93 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6321 | 0.15078 | 1.3e-06 | 8.8e-06
1581 | 61.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 1.4e-06 | 9.1e-06
1582 | 45.26 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9146 | 0.16907 | 8e-07 | 4.5e-06
1585 | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 3e-07 | 2.1e-06
1586 | 7.02 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-07 | 7e-07
1589 | 22.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9227 | 0.16884 | 5e-07 | 3e-06
1590 | 56.46 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7965 | 0.12826 | 1.3e-06 | 9.9e-06
1593 | 45.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3401 | 0.18726 | 1e-06 | 5.5e-06
1594 | 75.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7965 | 0.12826 | 1.7e-06 | 1.34e-05
1597 | 30.35 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3401 | 0.18726 | 7e-07 | 3.7e-06
1598 | 74.27 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7965 | 0.12826 | 1.7e-06 | 1.31e-05
1601 | 29.14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3401 | 0.18726 | 7e-07 | 3.5e-06
1602 | 67.73 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7965 | 0.12826 | 1.5e-06 | 1.19e-05
1605 | 34.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5692 | 0.21885 | 8e-07 | 3.5e-06
1606 | 62.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7146 | 0.14893 | 1.4e-06 | 9.5e-06
1609 | 6.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5692 | 0.21885 | 2e-07 | 7e-07
1610 | 85.89 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8814 | 0.12688 | 1.9e-06 | 1.53e-05
1613 | 6.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
1614 | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7146 | 0.14893 | 2e-07 | 1.1e-06
1617 | 6.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
1618 | 9.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7146 | 0.14893 | 2e-07 | 1.4e-06
1621 | 9.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
1622 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7388 | 0.14839 | 2e-07 | 1.4e-06
1625 | 9.61 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
1626 | 6.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7396 | 0.14838 | 2e-07 | 1e-06
1629 | 9.24 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
1630 | 6.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7397 | 0.14838 | 1e-07 | 1e-06
1633 | 7.49 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5717 | 0.21874 | 2e-07 | 8e-07
1634 | 57 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1053 | 0.10983 | 1.3e-06 | 1.16e-05
1635 | 33.72 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8499 | 0.12739 | 8e-07 | 6e-06
1637 | 76.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7053 | 0.14913 | 1.7e-06 | 1.15e-05
1640 | 180.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.3051 | 0.042909 | 4.1e-06 | 9.39e-05
1642 | 66.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 1.5e-06 | 2.12e-05
1644 | 17.65 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 4e-07 | 5.7e-06
1646 | 56.44 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0697 | 0.11026 | 1.3e-06 | 1.15e-05
1655 | 47.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3506 | 0.18689 | 1.1e-06 | 5.7e-06
1657 | 44.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 1e-06 | 6.6e-06
1659 | 41.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 9e-07 | 6.2e-06
1661 | 51.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 1.2e-06 | 7.7e-06
1663 | 28.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 6e-07 | 4.2e-06
1665 | 85.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9575 | 0.11164 | 1.9e-06 | 1.73e-05
1668 | 127.1 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 2.9e-06 | 4.07e-05
1670 | 52.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7131 | 0.14896 | 1.2e-06 | 7.9e-06
1671 | 203 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9246 | 0.08386 | 4.6e-06 | 5.4e-05
1675 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1248 | 0.10959 | 9e-07 | 8e-06
1677 | 50.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.85 | 0.12739 | 1.2e-06 | 8.9e-06
1680 | 91.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7104 | 0.14902 | 2.1e-06 | 1.37e-05
1683 | 86.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 1.9e-06 | 5.42e-05
1685 | 157.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 3.6e-06 | 9.9e-05
1687 | 117.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 2.7e-06 | 7.39e-05
1689 | 91.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 2.1e-06 | 5.76e-05
1691 | 105.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.1523 | 0.035521 | 2.4e-06 | 6.65e-05
1694 | 35 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0633 | 0.082896 | 8e-07 | 9.4e-06
1696 | 72.7 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5382 | 0.042484 | 1.6e-06 | 3.82e-05
1698 | 139.8 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5382 | 0.042484 | 3.2e-06 | 7.34e-05
1700 | 38.2 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5382 | 0.042484 | 9e-07 | 2.01e-05
1702 | 150.3 | 0.517 | 0.414 | 25 | 30.092 | 0.033231 | 3.4e-06 | 0.0001009
1704 | 108.75 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.81 | 0.067522 | 2.5e-06 | 3.59e-05
1706 | 37.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0947 | 0.10995 | 9e-07 | 7.7e-06
1708 | 59.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5179 | 0.057084 | 1.3e-06 | 2.32e-05
1713 | 40.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 7e-07 | 6.4e-06
1714 | 91.11 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 1.6e-06 | 1.43e-05
1715 | 53.08 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8529 | 0.12734 | 1e-06 | 7.4e-06
1716 | 148.27 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8775 | 0.084193 | 3.3e-06 | 3.93e-05
1717 | 98.32 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.011 | 0.083257 | 2.2e-06 | 2.63e-05
1718 | 114.27 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9844 | 0.083442 | 2.1e-06 | 2.45e-05
1719 | 92.79 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5324 | 0.057037 | 2.1e-06 | 3.63e-05
1720 | 19.12 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0057 | 0.083294 | 4e-07 | 5.1e-06
1721 | 82.68 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0077 | 0.08328 | 1.9e-06 | 2.21e-05
1722 | 19.41 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1359 | 0.10946 | 4e-07 | 3.1e-06
1726 | 103.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.676 | 0.14979 | 2.3e-06 | 1.52e-05
1731 | 27.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.676 | 0.14979 | 6e-07 | 4e-06
1734 | 12.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.697 | 0.14932 | 3e-07 | 2e-06
1735 | 41.69 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8264 | 0.12777 | 9e-07 | 7.4e-06
1736 | 67.22 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5653 | 0.21904 | 1.4e-06 | 6.1e-06
1737 | 24.1 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 4e-07 | 1.19e-05
1740 | 23.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.676 | 0.14979 | 5e-07 | 3.5e-06
1741 | 114.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7024 | 0.1492 | 2.1e-06 | 1.35e-05
1743 | 85.79 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.23e-05
1745 | 51.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7242 | 0.14872 | 9e-07 | 6.1e-06
1750 | 9.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9109 | 0.16918 | 2e-07 | 1.3e-06
1752 | 50.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3362 | 0.1874 | 9e-07 | 4.7e-06
1755 | 234.53 | 0.804 | 0.804 | 25 | 48.0218 | 0.020824 | 5.3e-06 | 0.0002479
1757 | 93.88 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.1e-06 | 5.78e-05
1759 | 102.72 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.3e-06 | 6.33e-05
1761 | 27.77 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9375 | 0.083769 | 6e-07 | 7.3e-06
1762 | 121.26 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.2e-06 | 5.98e-05
1764 | 133.61 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9375 | 0.083769 | 3e-06 | 3.51e-05
1766 | 25.93 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9375 | 0.083769 | 6e-07 | 6.8e-06
1768 | 105.3 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6237 | 0.056742 | 2.4e-06 | 4.08e-05
1771 | 62.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7205 | 0.1488 | 1.4e-06 | 9.2e-06
1773 | 137.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9385 | 0.11188 | 2.5e-06 | 2.17e-05
1774 | 16.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7297 | 0.1486 | 3e-07 | 2e-06
1777 | 60.67 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9385 | 0.11188 | 1.1e-06 | 9.6e-06
1778 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
1782 | 140.79 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.4849 | 0.042581 | 3.2e-06 | 7.28e-05
1783 | 108.07 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9385 | 0.11188 | 2e-06 | 1.7e-05
1784 | 65.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5656 | 0.21903 | 1.2e-06 | 5.3e-06
1786 | 36.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5699 | 0.21882 | 7e-07 | 3e-06
1789 | 75.53 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.4849 | 0.042581 | 1.7e-06 | 3.9e-05
1790 | 31.27 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6549 | 0.085801 | 6e-07 | 6.4e-06
1794 | 62.45 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.4849 | 0.042581 | 1.4e-06 | 3.23e-05
1795 | 68.82 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8915 | 0.16974 | 1.2e-06 | 7.3e-06
1796 | 20.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3461 | 0.18705 | 4e-07 | 1.9e-06
1799 | 57.33 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3461 | 0.18705 | 1e-06 | 5.4e-06
1802 | 41.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9135 | 0.16911 | 9e-07 | 5.3e-06
1803 | 85.65 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0057 | 0.083294 | 1.9e-06 | 2.29e-05
1805 | 6.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 1e-07 | 6e-07
1806 | 111.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 2e-06 | 1.25e-05
1810 | 43.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7269 | 0.14866 | 1e-06 | 6.3e-06
1811 | 5.94 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0058 | 0.11104 | 1e-07 | 1.1e-06
1818 | 38.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6783 | 0.14974 | 9e-07 | 5.7e-06
1819 | 7.95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6783 | 0.14974 | 2e-07 | 1.2e-06
1822 | 12.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6783 | 0.14974 | 3e-07 | 1.8e-06
1823 | 2.95 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9473 | 0.11177 | 1e-07 | 5e-07
1824 | 181.34 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9489 | 0.11174 | 3.3e-06 | 2.86e-05
1827 | 70.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.14909 | 1.6e-06 | 1.05e-05
1830 | 4.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3421 | 0.18719 | 1e-07 | 5e-07
1831 | 11.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7378 | 0.14841 | 3e-07 | 1.7e-06
1832 | 6.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5656 | 0.21903 | 1e-07 | 5e-07
1834 | 40.92 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7012 | 0.14923 | 6e-07 | 4.1e-06
1838 | 61.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3495 | 0.18693 | 1.4e-06 | 7.1e-06
1839 | 36.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 7e-07 | 3.4e-06
1841 | 35.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9192 | 0.16894 | 8e-07 | 4.5e-06
1843 | 55.88 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9137 | 0.1691 | 1e-06 | 5.8e-06
1844 | 70.69 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5488 | 0.21984 | 1.6e-06 | 6.9e-06
1845 | 71.1 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.0174 | 0.02563 | 1.6e-06 | 5.96e-05
1847 | 75.11 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6763 | 0.14978 | 1.4e-06 | 8.6e-06
1850 | 3.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
1854 | 50.15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5679 | 0.21892 | 1.1e-06 | 5e-06
1855 | 48.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5656 | 0.21903 | 1.1e-06 | 4.9e-06
1856 | 46.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5684 | 0.21889 | 8e-07 | 3.6e-06
1857 | 59.35 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 1.1e-06 | 3.44e-05
1858 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8925 | 0.16971 | 1e-07 | 7e-07
1868 | 91.79 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 1.7e-06 | 5.32e-05
1869 | 20.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.567 | 0.21896 | 4e-07 | 1.6e-06
1870 | 92.48 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8925 | 0.16971 | 1.7e-06 | 9.4e-06
1873 | 43.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5663 | 0.219 | 1e-06 | 4.2e-06
1878 | 12.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.14909 | 3e-07 | 1.8e-06
1879 | 95.2 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0046 | 0.024997 | 2.1e-06 | 8.18e-05
1881 | 68.21 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0204 | 0.024987 | 1.5e-06 | 5.86e-05
1885 | 8.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
1888 | 18.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5726 | 0.21869 | 4e-07 | 1.8e-06
1895 | 51.22 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 1.2e-06 | 4.84e-05
1897 | 40.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3421 | 0.18719 | 9e-07 | 4.7e-06
1899 | 41.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9013 | 0.12656 | 8e-07 | 5.8e-06
1902 | 20.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8821 | 0.17001 | 5e-07 | 2.6e-06
1903 | 9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1417 | 0.10939 | 2e-07 | 1.8e-06
1912 | 36.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8903 | 0.16977 | 8e-07 | 4.7e-06
1914 | 24.36 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9135 | 0.16911 | 3e-07 | 1.8e-06
1916 | 11.55 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5705 | 0.21879 | 3e-07 | 1.2e-06
1920 | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 1e-07 | 4e-07
1923 | 13.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8765 | 0.17017 | 2e-07 | 1.4e-06
1927 | 26.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7109 | 0.14901 | 6e-07 | 3.8e-06
1932 | 42.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9174 | 0.16899 | 9e-07 | 5.4e-06
1933 | 30.79 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8903 | 0.067158 | 6e-07 | 8.1e-06
1934 | 44.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7003 | 0.14925 | 8e-07 | 5.3e-06
1935 | 25.53 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9605 | 0.1116 | 4e-07 | 3.7e-06
1938 | 10.08 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1411 | 0.1094 | 2e-07 | 2e-06
1940 | 176.45 | 1 | 1 | 25 | 60.1806 | 0.016617 | 4e-06 | 0.0002281
1942 | 233.71 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.7443 | 0.085148 | 3.7e-06 | 4.1e-05
1943 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.1e-06
1944 | 126.74 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.3e-06 | 4.61e-05
1946 | 34.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9035 | 0.16939 | 8e-07 | 4.3e-06
1951 | 135.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6393 | 0.15062 | 2.4e-06 | 1.58e-05
1952 | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7216 | 0.14877 | 2e-07 | 1.1e-06
1953 | 69.37 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8744 | 0.084215 | 1.6e-06 | 1.77e-05
1955 | 10.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7123 | 0.14898 | 2e-07 | 1.5e-06
1958 | 43.97 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0078 | 0.11101 | 8e-07 | 6.8e-06
1959 | 181.96 | 1 | 1 | 25 | 60.1806 | 0.016617 | 4.1e-06 | 0.0002353
1961 | 8.17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
1962 | 26.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9035 | 0.16939 | 6e-07 | 3.4e-06
1964 | 32.29 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5622 | 0.21919 | 5e-07 | 2.4e-06
1966 | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
1968 | 50.18 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1186 | 0.10967 | 1.1e-06 | 9.8e-06
1971 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9035 | 0.16939 | 1e-07 | 7e-07
1973 | 27.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0422 | 0.11059 | 6e-07 | 5.5e-06
1974 | 8.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7216 | 0.14877 | 2e-07 | 1.3e-06
1976 | 12.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9254 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
1978 | 185.36 | 1 | 1 | 25 | 60.1806 | 0.016617 | 4.2e-06 | 0.0002397
1979 | 56.12 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8606 | 0.12722 | 1.3e-06 | 9.7e-06
1980 | 20.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9035 | 0.16939 | 5e-07 | 2.6e-06
1981 | 67.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5642 | 0.2191 | 1.2e-06 | 5.4e-06
1983 | 30.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7147 | 0.14893 | 5e-07 | 3.5e-06
1985 | 70.2 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.6e-06 | 5.22e-05
1987 | 44.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7216 | 0.14877 | 1e-06 | 6.5e-06
1990 | 26.2 | 1 | 1 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 6e-07 | 2.45e-05
1992 | 14.59 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3199 | 0.18797 | 3e-07 | 1.3e-06
1993 | 13.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7144 | 0.14893 | 2e-07 | 1.5e-06
1995 | 11.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5517 | 0.2197 | 2e-07 | 9e-07
1999 | 14.98 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5511 | 0.21973 | 3e-07 | 1.5e-06
2003 | 24.84 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7194 | 0.14882 | 5e-07 | 3.2e-06
2004 | 7.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8997 | 0.1695 | 1e-07 | 8e-07
2005 | 177.75 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4923 | 0.069002 | 3.2e-06 | 4.54e-05
2009 | 59.66 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 1.3e-06 | 5.61e-05
2011 | 4.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
2012 | 106.62 | 0.207 | 0.207 | 20 | 11.9852 | 0.083436 | 1.6e-06 | 1.78e-05
2014 | 24.19 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 5e-07 | 2.27e-05
2016 | 8.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7389 | 0.14839 | 2e-07 | 1.3e-06
2017 | 20.34 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0839 | 0.11008 | 5e-07 | 4e-06
2018 | 11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21868 | 2e-07 | 9e-07
2020 | 26.88 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 6e-07 | 2.53e-05
2022 | 72.7 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.6431 | 0.042296 | 1.3e-06 | 2.96e-05
2024 | 17.06 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.9113 | 0.1264 | 3e-07 | 2.6e-06
2026 | 6.32 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 6e-07
2028 | 40.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0989 | 0.1099 | 7e-07 | 6.4e-06
2031 | 71.1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9285 | 0.083833 | 1.6e-06 | 1.82e-05
2033 | 6.22 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9194 | 0.25514 | 1e-07 | 4e-07
2036 | 30.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21878 | 5e-07 | 2.4e-06
2038 | 60.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9124 | 0.16914 | 1.1e-06 | 6.2e-06
2040 | 72.45 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9285 | 0.083833 | 1.6e-06 | 1.86e-05
2042 | 22.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9226 | 0.16884 | 5e-07 | 2.9e-06
2044 | 54.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9285 | 0.083833 | 1.2e-06 | 1.4e-05
2046 | 7.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
2048 | 17.36 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9088 | 0.067074 | 4e-07 | 5.6e-06
2050 | 86.37 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3441 | 0.18712 | 1.9e-06 | 9.9e-06
2053 | 75.19 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.7563 | 0.08506 | 1.3e-06 | 1.43e-05
2055 | 137.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7563 | 0.08506 | 3.1e-06 | 3.47e-05
2057 | 26.62 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7563 | 0.08506 | 5e-07 | 5.4e-06
2059 | 13.34 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9252 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
2061 | 21.57 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7563 | 0.08506 | 4e-07 | 4.4e-06
2063 | 30.34 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7563 | 0.08506 | 5e-07 | 6.1e-06
2065 | 58.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7217 | 0.14877 | 1.3e-06 | 8.5e-06
2067 | 13.03 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3603 | 0.18656 | 3e-07 | 1.5e-06
2070 | 30.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7106 | 0.14902 | 7e-07 | 4.4e-06
2071 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5718 | 0.21873 | 4e-07 | 1.9e-06
2073 | 55.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7229 | 0.14874 | 1.2e-06 | 8.1e-06
2088 | 78.44 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6543 | 0.056643 | 1.8e-06 | 2.98e-05
2089 | 91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6805 | 0.14969 | 2.1e-06 | 1.31e-05
2092 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 1e-07 | 4e-07
2093 | 38.65 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6998 | 0.056498 | 7e-07 | 1.18e-05
2095 | 47.98 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 1.1e-06 | 1.19e-05
2099 | 51.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 1.2e-06 | 1.82e-05
2101 | 21.95 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 5e-07 | 7.7e-06
2102 | 45.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9078 | 0.16927 | 8e-07 | 4.7e-06
2105 | 27.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6884 | 0.14951 | 6e-07 | 3.9e-06
2107 | 50.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.352 | 0.18685 | 1.1e-06 | 5.8e-06
2108 | 21.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3584 | 0.18662 | 4e-07 | 2e-06
2111 | 3.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 1e-07 | 4e-07
2112 | 64.98 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8767 | 0.17017 | 1.3e-06 | 7.4e-06
2114 | 67.94 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7407 | 0.067839 | 1.2e-06 | 1.72e-05
2116 | 6.12 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
2117 | 30.17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3565 | 0.18669 | 5e-07 | 2.8e-06
2118 | 74.52 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3467 | 0.18703 | 1.4e-06 | 7e-06
2123 | 138.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3327 | 0.18752 | 2.5e-06 | 1.33e-05
2124 | 35.97 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8931 | 0.12669 | 6e-07 | 5e-06
2127 | 100.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7073 | 0.14909 | 1.8e-06 | 1.22e-05
2128 | 48.07 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0128 | 0.11095 | 9e-07 | 7.6e-06
2129 | 22.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5711 | 0.21876 | 5e-07 | 2.2e-06
2130 | 7.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
2135 | 20.17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5638 | 0.21911 | 4e-07 | 1.6e-06
2136 | 92.86 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 2.1e-06 | 4.22e-05
2139 | 48.11 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0242 | 0.11081 | 1.1e-06 | 9.3e-06
2140 | 10.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.359 | 0.1866 | 2e-07 | 1.3e-06
2143 | 17.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9022 | 0.16943 | 4e-07 | 2.3e-06
2149 | 8.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.341 | 0.18723 | 2e-07 | 1e-06
2151 | 32.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9013 | 0.16945 | 6e-07 | 3.3e-06
2153 | 34.56 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8824 | 0.12687 | 8e-07 | 6e-06
2154 | 27.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5712 | 0.21876 | 5e-07 | 2.2e-06
2157 | 8.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1097 | 0.10977 | 1e-07 | 1.3e-06
2158 | 8.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7389 | 0.14839 | 2e-07 | 1.2e-06
2161 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
2162 | 4.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3414 | 0.18722 | 1e-07 | 5e-07
2164 | 30.8 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.6431 | 0.042296 | 6e-07 | 1.25e-05
2167 | 2.61 | 0.414 | 0.414 | 1 | 24.0092 | 0.041651 | 0 | 1.1e-06
2168 | 1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0043 | 0.083303 | 0 | 3e-07
2169 | 24.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6625 | 0.15009 | 4e-07 | 2.8e-06
2170 | 85.89 | 0.259 | 0.259 | 24 | 14.8125 | 0.06751 | 1.7e-06 | 2.57e-05
2171 | 16.24 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 4e-07 | 2.1e-06
2173 | 15.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3597 | 0.18658 | 4e-07 | 1.8e-06
2175 | 22.22 | 0.033 | 0.027 | 22 | 3.918 | 0.25523 | 4e-07 | 1.4e-06
2176 | 60.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9101 | 0.1692 | 1.4e-06 | 7.9e-06
2178 | 15.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3467 | 0.18703 | 3e-07 | 1.5e-06
2181 | 69.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7178 | 0.14886 | 1.6e-06 | 1.01e-05
2183 | 13.39 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 8e-07
2185 | 49.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9153 | 0.16905 | 1.1e-06 | 6.3e-06
2187 | 13.49 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 3e-07 | 1.3e-06
2189 | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 6e-07 | 2.6e-06
2190 | 20.66 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1352 | 0.10947 | 5e-07 | 4.1e-06
2192 | 8.97 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7388 | 0.14839 | 2e-07 | 1.1e-06
2193 | 5.93 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3455 | 0.18707 | 1e-07 | 6e-07
2195 | 9.48 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9112 | 0.25568 | 2e-07 | 8e-07
2199 | 10.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 2e-07 | 1e-06
2200 | 40.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 7e-07 | 3.9e-06
2202 | 21.61 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7089 | 0.14906 | 4e-07 | 2.6e-06
2203 | 18.89 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1362 | 0.10945 | 3e-07 | 3.1e-06
2207 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 1e-07 | 5e-07
2209 | 3.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7407 | 0.14835 | 1e-07 | 4e-07
2212 | 34.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 6e-07 | 2.8e-06
2215 | 45.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 8e-07 | 3.7e-06
2216 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 1e-07 | 5e-07
2217 | 9.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 2e-07 | 7e-07
2219 | 6.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 1e-07 | 6e-07
2220 | 118.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3371 | 0.18737 | 2.1e-06 | 1.14e-05
2222 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7387 | 0.1484 | 2e-07 | 1.1e-06
2223 | 6.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 1e-07 | 5e-07
2226 | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5573 | 0.21943 | 1e-07 | 6e-07
2227 | 8.93 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.06 | 0.082919 | 2e-07 | 1.9e-06
2230 | 4.95 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8856 | 0.067179 | 7e-07 | 9.7e-06
2231 | 11.76 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.06 | 0.082919 | 3e-07 | 3e-06
2234 | 5.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
2235 | 8.07 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.06 | 0.082919 | 1e-07 | 1.7e-06
2237 | 10.28 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.06 | 0.082919 | 2e-07 | 2.1e-06
2238 | 22.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 4e-07 | 1.8e-06
2240 | 19.4 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7341 | 0.085222 | 4e-07 | 4.9e-06
2241 | 7.58 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.07 | 0.08285 | 2e-07 | 2e-06
2243 | 37.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1258 | 0.10958 | 7e-07 | 5.9e-06
2245 | 3.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18666 | 1e-07 | 4e-07
2246 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18666 | 1e-07 | 5e-07
2248 | 15.23 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.891 | 0.16975 | 3e-07 | 1.7e-06
2249 | 17.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.891 | 0.16975 | 4e-07 | 2.2e-06
2252 | 28.62 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5711 | 0.21877 | 6e-07 | 2.8e-06
2253 | 35.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7266 | 0.14866 | 8e-07 | 5.1e-06
2254 | 9.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1.2e-06
2257 | 65.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8964 | 0.16959 | 1.5e-06 | 8.3e-06
2258 | 80.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.903 | 0.16941 | 1.8e-06 | 1.04e-05
2260 | 5.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.903 | 0.16941 | 1e-07 | 8e-07
2262 | 44.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 8e-07 | 5.1e-06
2267 | 20.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5622 | 0.21919 | 5e-07 | 2e-06
2268 | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
2269 | 11.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7381 | 0.14841 | 3e-07 | 1.6e-06
2270 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 4e-07 | 1.8e-06
2272 | 145.93 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 3.3e-06 | 0.0001371
2277 | 38.22 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0202 | 0.083193 | 7e-07 | 8.1e-06
2279 | 8.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7144 | 0.14893 | 2e-07 | 1.2e-06
2281 | 43.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.917 | 0.169 | 1e-06 | 5.5e-06
2283 | 19.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7013 | 0.14923 | 4e-07 | 2.8e-06
2285 | 17.13 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3594 | 0.18659 | 3e-07 | 1.6e-06
2290 | 10.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5622 | 0.21919 | 2e-07 | 1e-06
2292 | 27.75 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5712 | 0.21876 | 5e-07 | 2.2e-06
2295 | 72.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.037 | 0.11066 | 1.3e-06 | 1.13e-05
2300 | 30.63 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5662 | 0.219 | 7e-07 | 3e-06
2302 | 49.44 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.3596 | 0.057605 | 1.1e-06 | 1.84e-05
2303 | 5.18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
2307 | 35.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9957 | 0.11116 | 8e-07 | 7.1e-06
2312 | 46.35 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9957 | 0.11116 | 1e-06 | 9.4e-06
2313 | 31.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5653 | 0.21904 | 6e-07 | 2.5e-06
2316 | 7.35 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9957 | 0.11116 | 2e-07 | 1.5e-06
2317 | 33.58 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7303 | 0.14858 | 8e-07 | 4.9e-06
2318 | 40.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6021 | 0.15147 | 7e-07 | 4.7e-06
2320 | 39.83 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.025 | 0.08316 | 9e-07 | 1.03e-05
2321 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 2e-07 | 7e-07
2322 | 61.26 | 0.15 | 0.15 | 17 | 8.9957 | 0.11116 | 7e-07 | 6.3e-06
2324 | 28.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5681 | 0.21891 | 6e-07 | 2.9e-06
2325 | 21.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8651 | 0.1705 | 5e-07 | 2.7e-06
2330 | 19.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7353 | 0.14847 | 3e-07 | 2.2e-06
2333 | 24.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9221 | 0.16886 | 6e-07 | 3.3e-06
2334 | 91.74 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.3596 | 0.057605 | 2.1e-06 | 3.42e-05
2335 | 49.98 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.562 | 0.2192 | 9e-07 | 4e-06
2336 | 44.12 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8487 | 0.067346 | 1e-06 | 1.44e-05
2342 | 60.97 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9123 | 0.16914 | 1.4e-06 | 7.7e-06
2343 | 21.06 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9213 | 0.16888 | 4e-07 | 2.2e-06
2344 | 36.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0843 | 0.11008 | 8e-07 | 7.1e-06
2345 | 89.85 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1185 | 0.058416 | 2e-06 | 3.39e-05
2350 | 47.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3454 | 0.18708 | 1.1e-06 | 5.4e-06
2351 | 51.88 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.8464 | 0.084414 | 1.1e-06 | 1.19e-05
2353 | 33.57 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3454 | 0.18708 | 6e-07 | 3.1e-06
2354 | 88.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6951 | 0.14936 | 2e-06 | 1.27e-05
2355 | 136.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1185 | 0.058416 | 3.1e-06 | 5.14e-05
2356 | 8.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8967 | 0.12663 | 2e-07 | 1.4e-06
2364 | 44.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0989 | 0.1099 | 8e-07 | 7e-06
2365 | 315.93 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.9335 | 0.043604 | 7.1e-06 | 0.0001557
2366 | 50.45 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9151 | 0.16906 | 1e-06 | 5.9e-06
2367 | 7.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9268 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
2373 | 100.35 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8864 | 0.08413 | 2.3e-06 | 2.63e-05
2374 | 5.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 7e-07
2379 | 23.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3579 | 0.18664 | 5e-07 | 2.7e-06
2380 | 34.91 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.9335 | 0.043604 | 6e-07 | 1.38e-05
2381 | 48 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1185 | 0.058416 | 1.1e-06 | 1.81e-05
2385 | 89 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.6431 | 0.042296 | 1.6e-06 | 3.62e-05
2390 | 46.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5684 | 0.2189 | 8e-07 | 3.7e-06
2391 | 62.14 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8864 | 0.08413 | 1.4e-06 | 1.63e-05
2393 | 14.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7236 | 0.14873 | 3e-07 | 2.1e-06
2394 | 57.56 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.5214 | 0.046465 | 1e-06 | 2.13e-05
2395 | 77.9 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1185 | 0.058416 | 1.8e-06 | 2.93e-05
2399 | 31.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5706 | 0.21879 | 6e-07 | 2.5e-06
2400 | 30.36 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8864 | 0.08413 | 7e-07 | 7.9e-06
2401 | 177.28 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 3.2e-06 | 6.46e-05
2404 | 124.56 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.895 | 0.16963 | 2.1e-06 | 1.18e-05
2408 | 8.53 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
2410 | 15.02 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0843 | 0.11008 | 3e-07 | 2.3e-06
2411 | 24.27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0116 | 0.11097 | 4e-07 | 3.9e-06
2413 | 71.13 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.3e-06 | 2.59e-05
2417 | 38.39 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7236 | 0.14873 | 8e-07 | 5e-06
2419 | 110 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1185 | 0.058416 | 2.5e-06 | 4.14e-05
2420 | 117.89 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.1e-06 | 4.29e-05
2423 | 43.4 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8967 | 0.12663 | 1e-06 | 7.4e-06
2425 | 6.96 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3616 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
2426 | 88.56 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0089 | 0.083272 | 1.6e-06 | 1.87e-05
2431 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.564 | 0.21911 | 2e-07 | 1.1e-06
2432 | 9.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9261 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
2434 | 10.87 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9152 | 0.12634 | 2e-07 | 1.5e-06
2437 | 154.67 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8504 | 0.12738 | 3.5e-06 | 2.61e-05
2438 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9213 | 0.16888 | 1e-07 | 7e-07
2443 | 49.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7247 | 0.14871 | 1.1e-06 | 7.2e-06
2444 | 56.35 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8864 | 0.08413 | 1.3e-06 | 1.47e-05
2445 | 23.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9211 | 0.16889 | 5e-07 | 2.9e-06
2447 | 33.91 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6021 | 0.15147 | 6e-07 | 3.9e-06
2451 | 44.53 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0451 | 0.083021 | 1e-06 | 1.18e-05
2452 | 39.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6797 | 0.14971 | 9e-07 | 5.7e-06
2453 | 66.87 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0204 | 0.024987 | 1.5e-06 | 5.75e-05
2454 | 8.14 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3614 | 0.18652 | 1e-07 | 8e-07
2458 | 20 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1221 | 0.10962 | 5e-07 | 4e-06
2460 | 12.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5682 | 0.21891 | 2e-07 | 1e-06
2461 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7378 | 0.14842 | 2e-07 | 1.4e-06
2462 | 24.34 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1331 | 0.10949 | 5e-07 | 4.8e-06
2464 | 68.71 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4963 | 0.057155 | 1.6e-06 | 2.58e-05
2467 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5534 | 0.21962 | 2e-07 | 8e-07
2468 | 29.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3437 | 0.18714 | 7e-07 | 3.4e-06
2471 | 34.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.72 | 0.14881 | 6e-07 | 4e-06
2472 | 48.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7101 | 0.14903 | 1.1e-06 | 7.4e-06
2473 | 31.91 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 7e-07 | 3.1e-06
2477 | 3.48 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0152 | 0.11092 | 1e-07 | 6e-07
2478 | 21.69 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9058 | 0.16933 | 3e-07 | 1.7e-06
2481 | 27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7169 | 0.14888 | 5e-07 | 3.2e-06
2484 | 19.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7196 | 0.14882 | 3e-07 | 2.2e-06
2487 | 51.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5536 | 0.21961 | 9e-07 | 4.1e-06
2488 | 15.45 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
2490 | 11.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3514 | 0.18687 | 3e-07 | 1.3e-06
2491 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 60.1806 | 0.016617 | 0 | 2.1e-06
2492 | 7.23 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.383 | 0.057527 | 1e-07 | 2.2e-06
2493 | 15.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.6e-06
2495 | 11.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.898 | 0.16955 | 3e-07 | 1.5e-06
2497 | 59.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7215 | 0.14877 | 1.3e-06 | 8.5e-06
2498 | 12.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9255 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
2501 | 24.54 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3578 | 0.18665 | 6e-07 | 2.8e-06
2502 | 23.42 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7563 | 0.08506 | 5e-07 | 5.9e-06
2503 | 7.23 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7563 | 0.08506 | 2e-07 | 1.8e-06
2506 | 91.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5488 | 0.21984 | 2.1e-06 | 9e-06
2508 | 6.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
2511 | 8.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6591 | 0.15017 | 2e-07 | 1e-06
2512 | 58.58 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.906 | 0.16932 | 1.1e-06 | 6e-06
2513 | 21.63 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.906 | 0.16932 | 4e-07 | 2.2e-06
2514 | 28.15 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.348 | 0.18698 | 6e-07 | 2.9e-06
2515 | 40.44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18698 | 7e-07 | 3.7e-06
2518 | 8.92 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9192 | 0.25516 | 2e-07 | 6e-07
2520 | 33 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3559 | 0.18671 | 6e-07 | 3.1e-06
2521 | 27.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5689 | 0.21887 | 5e-07 | 2.1e-06
2522 | 24.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7216 | 0.14877 | 4e-07 | 2.8e-06
2523 | 14.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.4e-06
2525 | 25.76 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8776 | 0.17014 | 6e-07 | 3.3e-06
2526 | 9.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.361 | 0.18653 | 2e-07 | 1.1e-06
2528 | 29.32 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.8776 | 0.17014 | 4e-07 | 2.1e-06
2529 | 6.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 7e-07
2532 | 55.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8776 | 0.17014 | 1.3e-06 | 7.1e-06
2533 | 89.96 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0694 | 0.11026 | 2e-06 | 1.75e-05
2534 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
2536 | 22.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0694 | 0.11026 | 5e-07 | 4.4e-06
2537 | 46.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0138 | 0.11094 | 8e-07 | 7.3e-06
2538 | 25.46 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0138 | 0.11094 | 6e-07 | 4.9e-06
2540 | 26.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7166 | 0.14888 | 6e-07 | 3.8e-06
2545 | 66.74 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5614 | 0.21923 | 1.5e-06 | 6.5e-06
2547 | 19.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3589 | 0.18661 | 4e-07 | 1.8e-06
2549 | 43.87 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 8e-07 | 4e-06
2550 | 12.92 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9253 | 0.16877 | 2e-07 | 1.3e-06
2551 | 39.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 7e-07 | 3.7e-06
2554 | 13.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7209 | 0.14879 | 3e-07 | 1.9e-06
2555 | 25.79 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8969 | 0.12663 | 5e-07 | 3.5e-06
2556 | 41.24 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9176 | 0.16899 | 9e-07 | 5.2e-06
2558 | 17.77 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.924 | 0.1688 | 3e-07 | 1.8e-06
2560 | 27.91 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7323 | 0.14854 | 5e-07 | 3.2e-06
2562 | 19.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.706 | 0.14912 | 4e-07 | 2.9e-06
2564 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8976 | 0.16956 | 1e-07 | 8e-07
2565 | 13.28 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8997 | 0.12659 | 2e-07 | 1.8e-06
2566 | 22.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.572 | 0.21872 | 4e-07 | 1.8e-06
2569 | 10 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6195 | 0.056755 | 2e-07 | 3e-06
2570 | 88.4 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6329 | 0.056712 | 1.6e-06 | 2.68e-05
2571 | 10 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6195 | 0.056755 | 2e-07 | 3e-06
2575 | 63.48 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7621 | 0.085019 | 1.1e-06 | 1.28e-05
2577 | 26.95 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7326 | 0.14853 | 5e-07 | 2.9e-06
2579 | 18.83 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9172 | 0.169 | 3e-07 | 1.5e-06
2581 | 23.98 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9172 | 0.169 | 4e-07 | 2.3e-06
2583 | 43.95 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7621 | 0.085019 | 8e-07 | 8.9e-06
2585 | 14.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9106 | 0.16919 | 3e-07 | 1.9e-06
2587 | 23.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9106 | 0.16919 | 5e-07 | 3e-06
2589 | 28.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9106 | 0.16919 | 6e-07 | 3.6e-06
2593 | 30.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3564 | 0.18669 | 7e-07 | 3.5e-06
2596 | 9.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5727 | 0.21869 | 2e-07 | 7e-07
2598 | 8.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5727 | 0.21869 | 2e-07 | 7e-07
2601 | 14.9 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9186 | 0.25519 | 3e-07 | 1e-06
2603 | 25.88 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9218 | 0.16887 | 5e-07 | 2.6e-06
2605 | 28.02 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3557 | 0.18672 | 5e-07 | 2.6e-06
2607 | 4.06 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
2608 | 12.19 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3278 | 0.18769 | 2e-07 | 1.1e-06
2610 | 9.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9261 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
2611 | 93.93 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.0728 | 0.033253 | 2.1e-06 | 6.07e-05
2612 | 64.14 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.0728 | 0.033253 | 1.4e-06 | 4.14e-05
2613 | 13.01 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0333 | 0.083103 | 2e-07 | 2.7e-06
2614 | 43.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7268 | 0.14866 | 8e-07 | 5.1e-06
2616 | 9.01 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9242 | 0.1688 | 2e-07 | 9e-07
2617 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9242 | 0.1688 | 1e-07 | 8e-07
2619 | 47.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5682 | 0.2189 | 9e-07 | 3.8e-06
2621 | 36.7 | 0.125 | 0.125 | 20 | 7.8378 | 0.12759 | 5e-07 | 4e-06
2625 | 9.13 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.036 | 0.083084 | 2e-07 | 1.9e-06
2626 | 10.06 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.036 | 0.083084 | 2e-07 | 2.1e-06
2632 | 34.19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5485 | 0.21985 | 6e-07 | 2.7e-06
2634 | 18.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5485 | 0.21985 | 3e-07 | 1.5e-06
2636 | 9.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5485 | 0.21985 | 2e-07 | 8e-07
2638 | 25.06 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5485 | 0.21985 | 5e-07 | 2e-06
2640 | 22.93 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5485 | 0.21985 | 4e-07 | 1.8e-06
2642 | 68.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5485 | 0.21985 | 1.2e-06 | 5.4e-06
2657 | 44.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3472 | 0.18701 | 8e-07 | 4.1e-06
2659 | 10.79 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3418 | 0.1872 | 2e-07 | 1e-06
2660 | 182.69 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8173 | 0.12792 | 3.3e-06 | 2.52e-05
2661 | 45.4 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8173 | 0.12792 | 8e-07 | 6.3e-06
2664 | 13.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.1e-06
2666 | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7106 | 0.14902 | 2e-07 | 1.2e-06
2669 | 41.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9015 | 0.12656 | 7e-07 | 5.6e-06
2671 | 3.33 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9279 | 0.16869 | 1e-07 | 3e-07
2675 | 12.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
2676 | 35.46 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7297 | 0.1486 | 6e-07 | 4.1e-06
2677 | 61.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3496 | 0.18693 | 1.1e-06 | 5.7e-06
2680 | 44.37 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.916 | 0.25537 | 8e-07 | 3e-06
2684 | 34.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7216 | 0.14877 | 6e-07 | 4e-06
2686 | 17.53 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8656 | 0.12714 | 3e-07 | 2.4e-06
2688 | 15.55 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.6e-06
2690 | 65.33 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8656 | 0.12714 | 1.2e-06 | 8.8e-06
2692 | 8.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 9e-07
2694 | 38.11 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8656 | 0.12714 | 7e-07 | 5.2e-06
2696 | 23.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7337 | 0.14851 | 4e-07 | 2.8e-06
2698 | 104.74 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.088 | 0.11003 | 1.9e-06 | 1.64e-05
2700 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5689 | 0.21887 | 3e-07 | 1.3e-06
2702 | 17.44 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8968 | 0.12663 | 3e-07 | 2.4e-06
2705 | 17.75 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8968 | 0.12663 | 3e-07 | 2.4e-06
2707 | 11.59 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8968 | 0.12663 | 2e-07 | 1.6e-06
2709 | 10.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5738 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
2711 | 61.98 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.912 | 0.16915 | 1.1e-06 | 6.3e-06
2713 | 13.43 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.914 | 0.12636 | 2e-07 | 1.8e-06
2715 | 11.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9258 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
2717 | 58.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5667 | 0.21898 | 1e-06 | 4.6e-06
2719 | 66.46 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9254 | 0.083855 | 1.2e-06 | 1.36e-05
2721 | 10.02 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9254 | 0.083855 | 2e-07 | 2.1e-06
2723 | 19.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7353 | 0.14847 | 3e-07 | 2.2e-06
2726 | 66.53 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9108 | 0.16918 | 1e-06 | 5.9e-06
2729 | 34.41 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3556 | 0.18672 | 6e-07 | 3.2e-06
2731 | 37.67 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9043 | 0.16937 | 7e-07 | 3.8e-06
2733 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
2735 | 52.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9043 | 0.16937 | 1e-06 | 5.4e-06
2738 | 84.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7126 | 0.14897 | 1.5e-06 | 9.8e-06
2740 | 17.3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9123 | 0.12638 | 3e-07 | 2.4e-06
2742 | 19.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1164 | 0.10969 | 4e-07 | 3.1e-06
2749 | 61.34 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 1.4e-06 | 5.76e-05
2751 | 7.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1411 | 0.1094 | 1e-07 | 1.2e-06
2753 | 9.6 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
2755 | 14.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7369 | 0.14844 | 3e-07 | 1.7e-06
2757 | 19.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9234 | 0.16882 | 4e-07 | 2e-06
2760 | 22.1 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 5e-07 | 2.08e-05
2762 | 41.43 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 9e-07 | 3.89e-05
2764 | 16.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9214 | 0.16888 | 3e-07 | 1.7e-06
2766 | 11.01 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9214 | 0.16888 | 2e-07 | 1.1e-06
2768 | 42.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3538 | 0.18678 | 8e-07 | 3.9e-06
2770 | 85.39 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0989 | 0.1099 | 1.5e-06 | 1.34e-05
2772 | 140.68 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3321 | 0.18754 | 3.2e-06 | 1.61e-05
2774 | 4.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 1e-07 | 4e-07
2776 | 20.68 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3586 | 0.18662 | 4e-07 | 1.9e-06
2779 | 75.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.706 | 0.14912 | 1.7e-06 | 1.09e-05
2780 | 16.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5722 | 0.21871 | 3e-07 | 1.3e-06
2781 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
2784 | 140.26 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 3.2e-06 | 0.0001318
2786 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 3e-07 | 1.5e-06
2787 | 44.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8995 | 0.16951 | 1e-06 | 5.6e-06
2791 | 5.17 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
2794 | 43.44 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 1e-06 | 5e-06
2796 | 13.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7097 | 0.14904 | 2e-07 | 1.6e-06
2798 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7097 | 0.14904 | 1e-07 | 7e-07
2800 | 98.47 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.989 | 0.11125 | 1.8e-06 | 1.52e-05
2802 | 43.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5634 | 0.21913 | 1e-06 | 4.3e-06
2804 | 36.21 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5634 | 0.21913 | 8e-07 | 3.6e-06
2806 | 117.31 | 0.069 | 0.069 | 19 | 5.3373 | 0.18736 | 1.6e-06 | 8.2e-06
2808 | 48.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.989 | 0.11125 | 9e-07 | 7.5e-06
2811 | 55.57 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 1e-06 | 5.1e-06
2812 | 52.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3515 | 0.18686 | 1.2e-06 | 6.1e-06
2813 | 53.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7097 | 0.14904 | 1e-06 | 6.1e-06
2822 | 51.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.982 | 0.11133 | 9e-07 | 7.9e-06
2824 | 14.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7226 | 0.14875 | 3e-07 | 1.7e-06
2826 | 45.93 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9844 | 0.1113 | 8e-07 | 7.1e-06
2828 | 63.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5528 | 0.21965 | 1.2e-06 | 5e-06
2830 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5528 | 0.21965 | 1e-07 | 5e-07
2832 | 6.65 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5528 | 0.21965 | 1e-07 | 5e-07
2834 | 58.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5528 | 0.21965 | 1.1e-06 | 4.6e-06
2837 | 33.63 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.9335 | 0.043604 | 6e-07 | 1.33e-05
2839 | 87.51 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.9335 | 0.043604 | 1.6e-06 | 3.45e-05
2841 | 35.32 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 6e-07 | 1.35e-05
2844 | 42 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3512 | 0.18688 | 8e-07 | 3.9e-06
2846 | 12.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3512 | 0.18688 | 2e-07 | 1.1e-06
2848 | 9.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
2853 | 12.48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
2858 | 12.01 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8328 | 0.12767 | 2e-07 | 1.6e-06
2860 | 7.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
2862 | 22.43 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8328 | 0.12767 | 4e-07 | 3e-06
2864 | 46.6 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8328 | 0.12767 | 8e-07 | 6.3e-06
2866 | 63.09 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8328 | 0.12767 | 1.1e-06 | 8.5e-06
2868 | 3.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
2871 | 15.25 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3598 | 0.18657 | 3e-07 | 1.4e-06
2873 | 45.54 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
2875 | 28.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.571 | 0.21877 | 5e-07 | 2.3e-06
2878 | 90.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3376 | 0.18735 | 1.6e-06 | 8.3e-06
2879 | 65.43 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
2880 | 25.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3376 | 0.18735 | 5e-07 | 2.4e-06
2883 | 51.67 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8642 | 0.12716 | 9e-07 | 7e-06
2885 | 20.28 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 4e-07 | 1.6e-06
2891 | 125.19 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0078 | 0.11101 | 2.3e-06 | 1.94e-05
2893 | 26.06 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0078 | 0.11101 | 5e-07 | 4e-06
2895 | 9.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0078 | 0.11101 | 2e-07 | 1.4e-06
2900 | 16.11 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0078 | 0.11101 | 3e-07 | 2.5e-06
2902 | 22.17 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0078 | 0.11101 | 4e-07 | 3.4e-06
2904 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3494 | 0.18694 | 7e-07 | 3.8e-06
2906 | 21.15 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3494 | 0.18694 | 4e-07 | 1.9e-06
2908 | 13.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3602 | 0.18656 | 2e-07 | 1.2e-06
2910 | 65.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.838 | 0.084474 | 1.5e-06 | 1.67e-05
2912 | 22.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.572 | 0.21872 | 5e-07 | 2.2e-06
2913 | 64.99 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.838 | 0.084474 | 1.5e-06 | 1.65e-05
2915 | 8.73 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1214 | 0.10963 | 2e-07 | 1.4e-06
2917 | 36.52 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1214 | 0.10963 | 7e-07 | 5.7e-06
2918 | 84.77 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.5e-06 | 3.24e-05
2920 | 47.72 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 9e-07 | 1.83e-05
2924 | 10.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3507 | 0.18689 | 2e-07 | 1e-06
2925 | 20.36 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.838 | 0.084474 | 5e-07 | 5.2e-06
2927 | 16.09 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3596 | 0.18658 | 4e-07 | 1.9e-06
2929 | 59.97 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.838 | 0.084474 | 1.4e-06 | 1.53e-05
2933 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8979 | 0.16955 | 5e-07 | 2.9e-06
2935 | 31.58 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8979 | 0.16955 | 6e-07 | 3.2e-06
2940 | 18.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9844 | 0.1113 | 3e-07 | 2.9e-06
2942 | 14.16 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3489 | 0.18696 | 3e-07 | 1.3e-06
2944 | 50.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3489 | 0.18696 | 9e-07 | 4.7e-06
2945 | 113.56 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9844 | 0.1113 | 1.9e-06 | 1.65e-05
2947 | 12.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8979 | 0.16955 | 2e-07 | 1.2e-06
2949 | 67.93 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1114 | 0.058441 | 1.5e-06 | 2.5e-05
2951 | 67.29 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1114 | 0.058441 | 1.4e-06 | 2.23e-05
2954 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
2956 | 35.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7219 | 0.14877 | 8e-07 | 5.2e-06
2958 | 24.75 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5717 | 0.21874 | 6e-07 | 2.4e-06
2960 | 80.88 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1114 | 0.058441 | 1.6e-06 | 2.68e-05
2963 | 35.97 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7202 | 0.1488 | 6e-07 | 4.2e-06
2965 | 46.82 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9497 | 0.083684 | 8e-07 | 9.6e-06
2966 | 59.39 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9497 | 0.083684 | 1.1e-06 | 1.22e-05
2968 | 17.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7326 | 0.14853 | 3e-07 | 2.1e-06
2970 | 142.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1114 | 0.058441 | 3.2e-06 | 5.24e-05
2972 | 70.64 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1114 | 0.058441 | 1.6e-06 | 2.6e-05
2975 | 33.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.697 | 0.14932 | 6e-07 | 3.8e-06
2977 | 46.14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1209 | 0.10964 | 8e-07 | 7.2e-06
2979 | 11.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 9e-07
2982 | 19.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 3e-07 | 2.1e-06
2984 | 16.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 3e-07 | 1.8e-06
2985 | 69.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 1.3e-06 | 7.8e-06
2987 | 33.11 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 6e-07 | 3.7e-06
2990 | 32.97 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 6e-07 | 3.7e-06
2992 | 4.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9277 | 0.1687 | 1e-07 | 4e-07
2994 | 74.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 1.3e-06 | 8.3e-06
2996 | 13.84 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
2998 | 24.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3326 | 0.18753 | 6e-07 | 2.8e-06
2999 | 67.87 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5623 | 0.21919 | 1.3e-06 | 5.4e-06
3002 | 59.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0481 | 0.11052 | 1.4e-06 | 1.16e-05
3003 | 44.43 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1218 | 0.10963 | 1e-06 | 8.9e-06
3005 | 59.33 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.1114 | 0.058441 | 1.2e-06 | 1.96e-05
3006 | 40.03 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6191 | 0.056757 | 9e-07 | 1.52e-05
3008 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7392 | 0.14838 | 1e-07 | 9e-07
3009 | 11.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5511 | 0.21973 | 2e-07 | 9e-07
3014 | 17.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.1688 | 4e-07 | 2.2e-06
3016 | 53.06 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.117 | 0.10969 | 1.2e-06 | 1.06e-05
3017 | 51.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9149 | 0.16906 | 1.2e-06 | 6.5e-06
3018 | 147.93 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9399 | 0.11186 | 2.7e-06 | 2.27e-05
3019 | 40.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7279 | 0.14863 | 9e-07 | 5.9e-06
3025 | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
3026 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9268 | 0.16873 | 1e-07 | 8e-07
3028 | 13.64 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0242 | 0.11081 | 3e-07 | 2.6e-06
3031 | 88.3 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7621 | 0.085019 | 2e-06 | 2.23e-05
3032 | 37.12 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.864 | 0.12716 | 8e-07 | 6.3e-06
3036 | 35.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9193 | 0.16894 | 8e-07 | 4.5e-06
3041 | 37.41 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 8e-07 | 4.3e-06
3042 | 13.85 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3571 | 0.18667 | 3e-07 | 1.3e-06
3045 | 5.91 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5711 | 0.21876 | 1e-07 | 6e-07
3046 | 39.5 | 0.082 | 0.082 | 7 | 5.9112 | 0.16917 | 5e-07 | 2.6e-06
3047 | 52.4 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6944 | 0.056515 | 1.2e-06 | 1.99e-05
3050 | 6.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9002 | 0.16949 | 2e-07 | 8e-07
3052 | 6.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
3053 | 32.88 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3199 | 0.18797 | 7e-07 | 3.8e-06
3056 | 12.99 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21865 | 3e-07 | 1.3e-06
3057 | 40.68 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8788 | 0.06721 | 9e-07 | 1.3e-05
3061 | 5.41 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.812 | 0.067513 | 1e-07 | 1.7e-06
3062 | 3.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.696 | 0.14934 | 1e-07 | 5e-07
3063 | 16.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 4e-07 | 2.1e-06
3064 | 74.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7047 | 0.14915 | 1.7e-06 | 1.08e-05
3065 | 5.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9244 | 0.16879 | 1e-07 | 8e-07
3066 | 6.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9244 | 0.16879 | 1e-07 | 8e-07
3069 | 4.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9244 | 0.16879 | 1e-07 | 6e-07
3071 | 31.26 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3502 | 0.18691 | 7e-07 | 3.7e-06
3072 | 32.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5655 | 0.21903 | 6e-07 | 2.6e-06
3073 | 33.33 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5655 | 0.21903 | 6e-07 | 2.7e-06
3074 | 55.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9137 | 0.1691 | 1e-06 | 5.8e-06
3076 | 15.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6421 | 0.15055 | 3e-07 | 1.7e-06
3078 | 6.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 5e-07
3080 | 5.24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 4e-07
3081 | 11.18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5631 | 0.21915 | 3e-07 | 1.1e-06
3082 | 5.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5631 | 0.21915 | 1e-07 | 5e-07
3083 | 43.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5594 | 0.21933 | 8e-07 | 3.5e-06
3085 | 33.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18671 | 8e-07 | 4e-06
3086 | 9.89 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5511 | 0.21973 | 2e-07 | 8e-07
3089 | 38.74 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1188 | 0.10966 | 7e-07 | 6.3e-06
3091 | 1 | 0.259 | 0.259 | 25
3095 | 2 | 0.1 | 0.1 | 25
3097 | 32.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7088 | 0.14906 | 6e-07 | 3.8e-06
3098 | 63.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7088 | 0.14906 | 1.2e-06 | 7.7e-06
3100 | 28.81 | 0.082 | 0.082 | 1
3103 | 19.25 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3348 | 0.18745 | 3e-07 | 1.8e-06
3104 | 3.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5683 | 0.2189 | 1e-07 | 3e-07
3107 | 43.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5683 | 0.2189 | 8e-07 | 3.5e-06
3109 | 9.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18699 | 2e-07 | 9e-07
3113 | 90.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.8025 | 0.033554 | 2.1e-06 | 6.04e-05
3114 | 16.77 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6733 | 0.068151 | 3e-07 | 4.4e-06
3115 | 17.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6733 | 0.068151 | 3e-07 | 4.6e-06
3117 | 30.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3552 | 0.18674 | 6e-07 | 2.9e-06
3119 | 9.29 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9159 | 0.12633 | 2e-07 | 1.3e-06
3120 | 71.08 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9095 | 0.16922 | 1.3e-06 | 7.5e-06
3122 | 62.22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5619 | 0.21921 | 1.1e-06 | 5.1e-06
3123 | 28.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5619 | 0.21921 | 5e-07 | 2.3e-06
3125 | 57.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.722 | 0.14877 | 1e-06 | 6.9e-06
3126 | 11.79 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1402 | 0.10941 | 2e-07 | 1.9e-06
3128 | 75.93 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3464 | 0.18704 | 1.4e-06 | 7.2e-06
3131 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
3132 | 4.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3434 | 0.18715 | 1e-07 | 4e-07
3133 | 52.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7084 | 0.14907 | 1e-06 | 6.4e-06
3136 | 43.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9059 | 0.16932 | 1e-06 | 5.8e-06
3137 | 9.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9059 | 0.16932 | 2e-07 | 1.2e-06
3140 | 62.99 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5659 | 0.21901 | 1.4e-06 | 6.4e-06
3142 | 19.8 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7713 | 0.067699 | 4e-07 | 5.2e-06
3143 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7295 | 0.067891 | 0 | 3e-07
3148 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8964 | 0.1696 | 3e-07 | 1.8e-06
3149 | 37.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9188 | 0.16895 | 7e-07 | 3.9e-06
3150 | 7.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8842 | 0.16995 | 1e-07 | 8e-07
3152 | 87.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5623 | 0.21919 | 1.6e-06 | 7.2e-06
3154 | 56.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6898 | 0.14948 | 1.3e-06 | 8.5e-06
3155 | 67.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6898 | 0.14948 | 1.5e-06 | 1.01e-05
3158 | 95.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5611 | 0.21925 | 2.2e-06 | 9.8e-06
3160 | 6.78 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0758 | 0.08281 | 2e-07 | 1.8e-06
3162 | 35.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1212 | 0.10963 | 8e-07 | 7.3e-06
3164 | 6.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8967 | 0.12663 | 1e-07 | 1.1e-06
3166 | 8.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7323 | 0.14854 | 2e-07 | 1.4e-06
3167 | 20.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9082 | 0.12645 | 5e-07 | 3.6e-06
3168 | 7.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7323 | 0.14854 | 2e-07 | 1.2e-06
3171 | 3.47 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9185 | 0.12629 | 1e-07 | 5e-07
3173 | 15.43 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1814 | 0.23915 | 3e-07 | 1.5e-06
3174 | 34.36 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9046 | 0.12651 | 8e-07 | 6e-06
3176 | 133.61 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8011 | 0.084738 | 3e-06 | 3.47e-05
3177 | 26.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9217 | 0.16887 | 6e-07 | 3.3e-06
3181 | 27.12 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9076 | 0.16927 | 6e-07 | 3.4e-06
3182 | 74.4 | 1 | 1 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 1.7e-06 | 6.95e-05
3184 | 78.11 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.103 | 0.10985 | 1.8e-06 | 1.53e-05
3186 | 56.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 1.3e-06 | 8.1e-06
3188 | 11.56 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3606 | 0.18655 | 3e-07 | 1.3e-06
3190 | 76.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5627 | 0.21917 | 1.4e-06 | 6e-06
3191 | 21.51 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0754 | 0.11019 | 2e-07 | 0
3194 | 7.28 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
3195 | 14.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1164 | 0.10969 | 3e-07 | 2.8e-06
3196 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5353 | 0.15302 | 1e-06 | 6.3e-06
3198 | 27.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7324 | 0.14854 | 5e-07 | 3.3e-06
3199 | 10.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6805 | 0.14969 | 2e-07 | 1.5e-06
3202 | 4.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
3204 | 19.42 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1359 | 0.10946 | 4e-07 | 3.1e-06
3210 | 20.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3467 | 0.18703 | 4e-07 | 1.9e-06
3213 | 59.5 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 1.3e-06 | 5.66e-05
3215 | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
3216 | 49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6805 | 0.14969 | 1.1e-06 | 7e-06
3219 | 66.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9107 | 0.16918 | 1.2e-06 | 6.9e-06
3228 | 7.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
3229 | 41.33 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6067 | 0.056797 | 9e-07 | 1.56e-05
3230 | 51.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6861 | 0.14956 | 1.2e-06 | 7.4e-06
3231 | 36.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.25e-05
3232 | 147.06 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3176 | 0.024803 | 2.7e-06 | 0.0001045
3235 | 49.1 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 2.08e-05
3239 | 16.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9136 | 0.1691 | 4e-07 | 2.2e-06
3241 | 60.13 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 1.1e-06 | 1.19e-05
3243 | 32.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5673 | 0.21895 | 6e-07 | 2.6e-06
3250 | 107.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 2.4e-06 | 5.15e-05
3252 | 11.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9256 | 0.16876 | 3e-07 | 1.5e-06
3256 | 58.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7216 | 0.14877 | 1.1e-06 | 6.8e-06
3257 | 10.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9121 | 0.16915 | 2e-07 | 1.4e-06
3260 | 8.64 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1372 | 0.10944 | 2e-07 | 1.5e-06
3261 | 32.32 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7566 | 0.067766 | 6e-07 | 8.2e-06
3265 | 55.51 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9844 | 0.1113 | 1e-06 | 8.6e-06
3267 | 24.93 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8997 | 0.1695 | 5e-07 | 2.7e-06
3270 | 81.9 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8816 | 0.12688 | 1.5e-06 | 1.13e-05
3271 | 224.4 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 5.1e-06 | 8.03e-05
3274 | 18.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 3e-07 | 1.4e-06
3276 | 28.82 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7566 | 0.067766 | 7e-07 | 9.1e-06
3280 | 66.35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9497 | 0.083684 | 1.2e-06 | 1.36e-05
3281 | 127.29 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9871 | 0.083423 | 2.9e-06 | 3.28e-05
3282 | 92.12 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6597 | 0.15016 | 1.7e-06 | 1.11e-05
3291 | 13.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6597 | 0.15016 | 2e-07 | 1.7e-06
3293 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7226 | 0.14875 | 4e-07 | 2.4e-06
3297 | 51.15 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9121 | 0.16915 | 9e-07 | 4.9e-06
3298 | 44.48 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6597 | 0.15016 | 8e-07 | 5.4e-06
3303 | 35.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7226 | 0.14875 | 6e-07 | 4.2e-06
3305 | 23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1171 | 0.10968 | 4e-07 | 3.8e-06
3308 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
3310 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5673 | 0.21895 | 1e-07 | 4e-07
3312 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8997 | 0.1695 | 1e-07 | 8e-07
3316 | 109.07 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7762 | 0.067676 | 2.5e-06 | 3.55e-05
3318 | 53.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1168 | 0.10969 | 1.2e-06 | 1.05e-05
3321 | 14.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5647 | 0.21907 | 3e-07 | 1.1e-06
3323 | 21.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8997 | 0.1695 | 4e-07 | 2.3e-06
3326 | 31.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3562 | 0.1867 | 7e-07 | 3.7e-06
3332 | 114.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6271 | 0.1509 | 2.6e-06 | 1.67e-05
3334 | 58.11 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 1.3e-06 | 1.44e-05
3337 | 27.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6805 | 0.14969 | 6e-07 | 3.9e-06
3340 | 89.89 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 2e-06 | 2.23e-05
3344 | 43.21 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.5353 | 0.15302 | 7e-07 | 4.7e-06
3345 | 14.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.8e-06
3346 | 33.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9185 | 0.16896 | 6e-07 | 3.6e-06
3348 | 33.23 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.895 | 0.12666 | 7e-07 | 5.6e-06
3349 | 96.84 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7085 | 0.14906 | 1.6e-06 | 1.05e-05
3351 | 29.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7155 | 0.14891 | 7e-07 | 4.2e-06
3354 | 20.22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3549 | 0.18674 | 5e-07 | 2.4e-06
3357 | 75 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 9e-07 | 3.18e-05
3358 | 70.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8881 | 0.12677 | 1.6e-06 | 1.2e-05
3359 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5627 | 0.21917 | 2e-07 | 7e-07
3360 | 55.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0754 | 0.11019 | 6e-07 | 0
3361 | 33.34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5353 | 0.15302 | 6e-07 | 3.8e-06
3364 | 22.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9118 | 0.16915 | 5e-07 | 2.9e-06
3365 | 4.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9071 | 0.16929 | 1e-07 | 6e-07
3370 | 31.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5541 | 0.21958 | 6e-07 | 2.6e-06
3372 | 39.53 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 7e-07 | 1.54e-05
3374 | 14.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 3e-07 | 1.4e-06
3375 | 90.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5619 | 0.21921 | 2e-06 | 8.8e-06
3380 | 64.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8976 | 0.16956 | 1.2e-06 | 6.5e-06
3381 | 123.44 | 0.706 | 0.706 | 25 | 36.1704 | 0.027647 | 2.8e-06 | 9.59e-05
3383 | 44.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3534 | 0.1868 | 1e-06 | 5.1e-06
3384 | 82 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 1.5e-06 | 4.18e-05
3387 | 32.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 7e-07 | 3.9e-06
3388 | 33.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9197 | 0.16893 | 8e-07 | 4.3e-06
3389 | 35.25 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.1074 | 0.1098 | 4e-07 | 3.5e-06
3391 | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.562 | 0.2192 | 1e-07 | 6e-07
3392 | 12.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7377 | 0.14842 | 3e-07 | 1.8e-06
3393 | 4.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 1e-07 | 5e-07
3396 | 51.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5584 | 0.21938 | 1.2e-06 | 5.2e-06
3398 | 43.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5584 | 0.21938 | 1e-06 | 4.3e-06
3399 | 38.86 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9026 | 0.12654 | 9e-07 | 6.6e-06
3402 | 5.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
3404 | 73.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 4.43e-05
3407 | 47.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7109 | 0.14901 | 9e-07 | 5.5e-06
3408 | 21 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 5e-07 | 2.1e-06
3413 | 55.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5671 | 0.21896 | 1.2e-06 | 5.4e-06
3414 | 112.44 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.0809 | 0.071018 | 2e-06 | 2.79e-05
3415 | 137.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3239 | 0.18783 | 3.1e-06 | 1.61e-05
3419 | 233.83 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.0809 | 0.071018 | 4.2e-06 | 5.8e-05
3421 | 18.54 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 4e-07 | 1.9e-06
3422 | 31.79 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.087 | 0.11005 | 7e-07 | 6.2e-06
3423 | 96.82 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.838 | 0.084474 | 2.2e-06 | 2.46e-05
3426 | 2.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8335 | 0.12766 | 0 | 3e-07
3427 | 51.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9132 | 0.16911 | 9e-07 | 5.5e-06
3429 | 27.37 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3571 | 0.18667 | 5e-07 | 2.6e-06
3430 | 100 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8335 | 0.12766 | 2.3e-06 | 1.68e-05
3432 | 25.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 6e-07 | 3e-06
3434 | 10.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9231 | 0.16883 | 2e-07 | 1.4e-06
3435 | 10.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9231 | 0.16883 | 2e-07 | 1.3e-06
3438 | 87.04 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8809 | 0.12689 | 2e-06 | 1.47e-05
3439 | 19.3 | 0.706 | 0.706 | 16 | 35.7331 | 0.027985 | 1e-07 | 0
3440 | 21.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9052 | 0.16934 | 5e-07 | 2.8e-06
3442 | 50.22 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1733 | 0.23962 | 1.1e-06 | 4.5e-06
3443 | 36.06 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1733 | 0.23962 | 8e-07 | 3.2e-06
3445 | 20.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 5e-07 | 2.6e-06
3446 | 19.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3566 | 0.18668 | 4e-07 | 2.3e-06
3447 | 19.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9114 | 0.1264 | 4e-07 | 3.3e-06
3448 | 57.9 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5353 | 0.15302 | 8e-07 | 5.4e-06
3450 | 37.95 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5689 | 0.21887 | 9e-07 | 3.9e-06
3453 | 11.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 2e-07 | 9e-07
3455 | 32.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9135 | 0.16911 | 6e-07 | 3.3e-06
3457 | 11.84 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7378 | 0.14842 | 2e-07 | 1.4e-06
3458 | 102.5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 2.3e-06 | 2.54e-05
3459 | 20.78 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9107 | 0.12641 | 5e-07 | 3.5e-06
3462 | 15.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5632 | 0.21915 | 3e-07 | 1.2e-06
3463 | 34.03 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3239 | 0.18783 | 8e-07 | 4e-06
3467 | 4.26 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.923 | 0.16883 | 1e-07 | 4e-07
3468 | 6.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3239 | 0.18783 | 1e-07 | 8e-07
3469 | 190.94 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 4.3e-06 | 0.0001618
3473 | 17.34 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.923 | 0.16883 | 3e-07 | 1.8e-06
3476 | 34.31 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8486 | 0.11301 | 8e-07 | 6.5e-06
3478 | 37.92 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1255 | 0.10958 | 9e-07 | 7.6e-06
3480 | 9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9238 | 0.16881 | 2e-07 | 9e-07
3481 | 43.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9171 | 0.169 | 1e-06 | 5.5e-06
3483 | 15.84 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0702 | 0.082848 | 3e-07 | 3.4e-06
3486 | 39.23 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3436 | 0.18714 | 7e-07 | 3.6e-06
3492 | 7.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3436 | 0.18714 | 1e-07 | 7e-07
3495 | 51.21 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7098 | 0.14904 | 8e-07 | 5.1e-06
3498 | 27.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6866 | 0.14955 | 5e-07 | 3.1e-06
3501 | 37.43 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9166 | 0.25532 | 7e-07 | 2.5e-06
3503 | 17.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9221 | 0.16886 | 4e-07 | 2.2e-06
3505 | 8.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3574 | 0.18666 | 2e-07 | 8e-07
3507 | 81.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6866 | 0.14955 | 1.5e-06 | 9.3e-06
3510 | 12.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3604 | 0.18655 | 2e-07 | 1.1e-06
3511 | 23.97 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8173 | 0.067489 | 5e-07 | 7.6e-06
3512 | 4.89 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 6e-07
3513 | 27.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9214 | 0.16888 | 6e-07 | 3.5e-06
3517 | 21.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 5e-07 | 2.1e-06
3518 | 75.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7123 | 0.14898 | 1.4e-06 | 8.7e-06
3519 | 9.63 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 9e-07
3523 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5626 | 0.21917 | 1e-07 | 4e-07
3524 | 16.44 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9244 | 0.16879 | 3e-07 | 1.7e-06
3527 | 31.74 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9868 | 0.083425 | 7e-07 | 8.2e-06
3528 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5626 | 0.21917 | 3e-07 | 1.3e-06
3529 | 30.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7315 | 0.14855 | 7e-07 | 4.4e-06
3531 | 9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5632 | 0.21915 | 2e-07 | 7e-07
3532 | 61.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.717 | 0.14888 | 1.4e-06 | 8.8e-06
3533 | 50.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8803 | 0.17006 | 1.1e-06 | 6.4e-06
3535 | 18.14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3592 | 0.1866 | 4e-07 | 2.1e-06
3537 | 8.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7033 | 0.14918 | 2e-07 | 1.2e-06
3540 | 31.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8803 | 0.17006 | 6e-07 | 3.2e-06
3543 | 32.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8803 | 0.17006 | 6e-07 | 3.3e-06
3548 | 8.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
3550 | 14.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9009 | 0.16947 | 3e-07 | 1.9e-06
3554 | 29.21 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8803 | 0.17006 | 5e-07 | 3e-06
3555 | 31.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9009 | 0.16947 | 7e-07 | 4e-06
3556 | 19.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 4e-07 | 2.5e-06
3559 | 139.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6938 | 0.14939 | 3.1e-06 | 2.06e-05
3563 | 20.81 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0223 | 0.083179 | 4e-07 | 4.4e-06
3566 | 32.6 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3199 | 0.18797 | 7e-07 | 3.7e-06
3567 | 39.7 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9181 | 0.16897 | 6e-07 | 3.5e-06
3570 | 39.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9039 | 0.16938 | 9e-07 | 5e-06
3572 | 4.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 4e-07
3575 | 36.71 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0223 | 0.083179 | 7e-07 | 7.8e-06
3576 | 57.63 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9132 | 0.16911 | 1e-06 | 5.9e-06
3578 | 7.98 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1423 | 0.10938 | 1e-07 | 1.3e-06
3584 | 204.67 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 3.7e-06 | 0.0001186
3585 | 14.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5715 | 0.21875 | 3e-07 | 1.1e-06
3586 | 94.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7093 | 0.14905 | 1.7e-06 | 1.12e-05
3587 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8925 | 0.16971 | 6e-07 | 3.5e-06
3593 | 273.97 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 5e-06 | 0.0001588
3594 | 14.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.567 | 0.21896 | 3e-07 | 1.4e-06
3595 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
3596 | 7.13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
3598 | 121.35 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 2.2e-06 | 7.03e-05
3599 | 21.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.567 | 0.21896 | 5e-07 | 2.1e-06
3600 | 19.16 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0245 | 0.083163 | 3e-07 | 4e-06
3607 | 60.79 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.037 | 0.11066 | 1.1e-06 | 9.5e-06
3608 | 10.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
3613 | 10.8 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0702 | 0.082848 | 2e-07 | 2.3e-06
3615 | 40.15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 7e-07 | 4.6e-06
3616 | 8.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
3617 | 44.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5675 | 0.21894 | 8e-07 | 3.5e-06
3619 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.6e-06
3620 | 37.8 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3457 | 0.18707 | 4e-07 | 2.2e-06
3621 | 10.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9175 | 0.16899 | 2e-07 | 1e-06
3626 | 7.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.892 | 0.16972 | 2e-07 | 9e-07
3628 | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5675 | 0.21894 | 1e-07 | 6e-07
3631 | 49.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7221 | 0.14876 | 1.1e-06 | 7.4e-06
3633 | 58.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.892 | 0.16972 | 1.3e-06 | 7.3e-06
3634 | 63.83 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3491 | 0.18695 | 1.1e-06 | 5.5e-06
3639 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
3641 | 7.86 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5742 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
3642 | 9.92 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8964 | 0.16959 | 2e-07 | 1e-06
3646 | 31.79 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8964 | 0.16959 | 5e-07 | 3e-06
3647 | 7.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7221 | 0.14876 | 2e-07 | 1.2e-06
3649 | 38.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.892 | 0.16972 | 9e-07 | 4.9e-06
3651 | 87.44 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.483 | 0.069047 | 2e-06 | 2.72e-05
3653 | 9.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.903 | 0.16941 | 2e-07 | 1.2e-06
3655 | 31.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.892 | 0.16972 | 7e-07 | 4e-06
3661 | 54.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9076 | 0.16927 | 1.2e-06 | 7.3e-06
3663 | 46.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 8e-07 | 5.3e-06
3664 | 2.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-07 | 4e-07
3666 | 20.46 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7348 | 0.14848 | 5e-07 | 3e-06
3668 | 25.45 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8963 | 0.12664 | 6e-07 | 4.3e-06
3671 | 62.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3409 | 0.18723 | 1.4e-06 | 7.2e-06
3672 | 22.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3409 | 0.18723 | 5e-07 | 2.6e-06
3673 | 15.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3409 | 0.18723 | 3e-07 | 1.8e-06
3676 | 22.24 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8963 | 0.12664 | 5e-07 | 3.8e-06
3677 | 25.66 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9177 | 0.25525 | 6e-07 | 2.2e-06
3680 | 26.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9201 | 0.16892 | 6e-07 | 3.4e-06
3681 | 6.53 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3476 | 0.187 | 1e-07 | 8e-07
3685 | 37.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6547 | 0.15027 | 8e-07 | 5.3e-06
3686 | 20.19 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3587 | 0.18661 | 5e-07 | 2.3e-06
3688 | 12.78 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3476 | 0.187 | 3e-07 | 1.5e-06
3689 | 57.42 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1146 | 0.10971 | 1.3e-06 | 1.12e-05
3690 | 7.81 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0858 | 0.082742 | 2e-07 | 2e-06
3692 | 16.73 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5663 | 0.21899 | 3e-07 | 1.2e-06
3693 | 19.01 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5663 | 0.21899 | 4e-07 | 1.9e-06
3696 | 24.83 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5663 | 0.21899 | 4e-07 | 1.8e-06
3697 | 12.61 | 0.04 | 0.04 | 22 | 4.1818 | 0.23913 | 2e-07 | 9e-07
3700 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7196 | 0.14882 | 1e-07 | 8e-07
3701 | 41.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 7e-07 | 4.2e-06
3703 | 35.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7297 | 0.14859 | 8e-07 | 5.1e-06
3705 | 26.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5715 | 0.21875 | 6e-07 | 2.6e-06
3707 | 16.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9245 | 0.16879 | 4e-07 | 2e-06
3709 | 17.1 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3502 | 0.18691 | 4e-07 | 2e-06
3711 | 41.63 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3502 | 0.18691 | 9e-07 | 4.8e-06
3713 | 16.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 4e-07 | 1.6e-06
3715 | 30.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 7e-07 | 3e-06
3717 | 38.06 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 9e-07 | 3.7e-06
3720 | 19.37 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 4e-07 | 1.9e-06
3722 | 24.1 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3516 | 0.18686 | 5e-07 | 2.8e-06
3724 | 16.86 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5691 | 0.21886 | 4e-07 | 1.7e-06
3726 | 25.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5691 | 0.21886 | 6e-07 | 2.5e-06
3727 | 37.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9187 | 0.16896 | 8e-07 | 4.8e-06
3728 | 28.26 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3516 | 0.18686 | 6e-07 | 3.2e-06
3731 | 28.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5711 | 0.21876 | 6e-07 | 2.8e-06
3734 | 14.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5732 | 0.21867 | 3e-07 | 1.5e-06
3736 | 70.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3276 | 0.1877 | 1.3e-06 | 6.6e-06
3743 | 25.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9054 | 0.16934 | 6e-07 | 3.3e-06
3744 | 7.74 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5742 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
3747 | 47.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9054 | 0.16934 | 1.1e-06 | 6.2e-06
3749 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9054 | 0.16934 | 2e-07 | 1e-06
3751 | 11.82 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
3753 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9054 | 0.16934 | 1e-07 | 8e-07
3755 | 4.54 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5735 | 0.21865 | 1e-07 | 5e-07
3757 | 7.95 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 8e-07
3760 | 8.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7062 | 0.14912 | 2e-07 | 1.3e-06
3762 | 80.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7062 | 0.14912 | 1.8e-06 | 1.22e-05
3766 | 41.73 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3127 | 0.18823 | 6e-07 | 3.2e-06
3767 | 4.63 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 4e-07
3770 | 27.11 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3127 | 0.18823 | 4e-07 | 2.1e-06
3771 | 16.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0152 | 0.11092 | 4e-07 | 3.4e-06
3772 | 11.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7381 | 0.14841 | 3e-07 | 1.7e-06
3775 | 3.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9279 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
3777 | 9.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7187 | 0.14884 | 2e-07 | 1.5e-06
3779 | 40.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7187 | 0.14884 | 9e-07 | 6.2e-06
3781 | 11.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7187 | 0.14884 | 3e-07 | 1.8e-06
3783 | 5.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7187 | 0.14884 | 1e-07 | 8e-07
3784 | 51 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3502 | 0.18691 | 1.2e-06 | 6e-06
3785 | 7.59 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3502 | 0.18691 | 1e-07 | 7e-07
3790 | 17.23 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3594 | 0.18659 | 4e-07 | 2e-06
3792 | 22.07 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9139 | 0.16909 | 4e-07 | 2.6e-06
3794 | 7.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
3796 | 32.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9139 | 0.16909 | 7e-07 | 4.3e-06
3797 | 43.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3365 | 0.18739 | 1e-06 | 5e-06
3798 | 5.33 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21866 | 1e-07 | 4e-07
3801 | 9.19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21866 | 2e-07 | 7e-07
3803 | 12.05 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3561 | 0.18671 | 2e-07 | 1.1e-06
3804 | 32.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9201 | 0.16892 | 7e-07 | 4.1e-06
3805 | 30.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3564 | 0.18669 | 7e-07 | 3.5e-06
3807 | 18.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 4e-07 | 2.7e-06
3808 | 8.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.739 | 0.14839 | 1e-07 | 1e-06
3809 | 24.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9204 | 0.16891 | 6e-07 | 3.2e-06
3814 | 71.76 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9094 | 0.16922 | 1.6e-06 | 9.3e-06
3815 | 54.73 | 0.6 | 0.6 | 25 | 34.4221 | 0.029051 | 1.2e-06 | 4.05e-05
3816 | 50.07 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0754 | 0.11019 | 6e-07 | 0
3819 | 150.17 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.7e-06 | 5.47e-05
3820 | 28.76 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9058 | 0.16933 | 5e-07 | 2.9e-06
3828 | 16.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.573 | 0.21868 | 4e-07 | 1.6e-06
3829 | 46.53 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 8e-07 | 1.78e-05
3831 | 44.23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.122 | 0.10963 | 8e-07 | 6.9e-06
3836 | 45.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6421 | 0.15055 | 8e-07 | 5.2e-06
3838 | 91.99 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8464 | 0.084414 | 1.7e-06 | 1.87e-05
3841 | 8.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.73 | 0.14859 | 2e-07 | 1.2e-06
3842 | 44.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.347 | 0.18702 | 1e-06 | 5.1e-06
3843 | 169.73 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 3.8e-06 | 0.0001605
3845 | 138.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6591 | 0.15017 | 2.5e-06 | 1.59e-05
3847 | 10.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
3848 | 10.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.915 | 0.16906 | 2e-07 | 1e-06
3850 | 91.56 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9254 | 0.083855 | 1.7e-06 | 1.88e-05
3851 | 21.27 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.915 | 0.16906 | 4e-07 | 2.2e-06
3854 | 110.02 | 0.309 | 0.309 | 22 | 17.2466 | 0.057982 | 1.9e-06 | 3.06e-05
3856 | 74.52 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8173 | 0.067489 | 1.7e-06 | 2.37e-05
3857 | 10.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.717 | 0.14888 | 2e-07 | 1.6e-06
3858 | 41.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 9e-07 | 4.1e-06
3859 | 20.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7348 | 0.14848 | 5e-07 | 3e-06
3863 | 139.8 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 3.2e-06 | 6.7e-05
3869 | 54.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6797 | 0.14971 | 1.2e-06 | 7.8e-06
3870 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7367 | 0.14844 | 2e-07 | 1.2e-06
3872 | 107.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8942 | 0.16966 | 2e-06 | 1.09e-05
3873 | 4.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3556 | 0.18672 | 1e-07 | 5e-07
3876 | 46.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7166 | 0.14888 | 1.1e-06 | 6.8e-06
3878 | 29.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3556 | 0.18672 | 7e-07 | 3.4e-06
3880 | 16.73 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0127 | 0.083245 | 4e-07 | 4.3e-06
3884 | 10.41 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5682 | 0.21891 | 2e-07 | 1e-06
3885 | 19.35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.915 | 0.16906 | 3e-07 | 2e-06
3886 | 124.83 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 1.4e-06 | 4.97e-05
3887 | 27.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9214 | 0.16888 | 6e-07 | 3.5e-06
3888 | 77.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3365 | 0.18739 | 1.7e-06 | 8.9e-06
3891 | 53.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6862 | 0.14956 | 1.2e-06 | 7.6e-06
3895 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6986 | 0.14928 | 1e-07 | 6e-07
3896 | 37.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9155 | 0.16905 | 9e-07 | 4.9e-06
3900 | 8.38 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
3901 | 11.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9155 | 0.16905 | 3e-07 | 1.5e-06
3903 | 51.22 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.8464 | 0.084414 | 1e-06 | 1.17e-05
3905 | 70.21 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7563 | 0.08506 | 1.3e-06 | 1.42e-05
3906 | 55.05 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8325 | 0.12767 | 1e-06 | 7.4e-06
3907 | 7.78 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9235 | 0.16882 | 1e-07 | 8e-07
3913 | 25.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1326 | 0.1095 | 5e-07 | 4.1e-06
3914 | 51.02 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3455 | 0.18707 | 1.2e-06 | 5.9e-06
3916 | 28.68 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9056 | 0.12649 | 5e-07 | 4e-06
3917 | 43.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.079 | 0.11014 | 1e-06 | 8.4e-06
3918 | 40.74 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8325 | 0.12767 | 7e-07 | 5.5e-06
3922 | 51.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6393 | 0.15062 | 9e-07 | 6e-06
3923 | 20.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9232 | 0.16883 | 4e-07 | 2.1e-06
3927 | 102.62 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8464 | 0.084414 | 1.9e-06 | 2.09e-05
3928 | 15.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6393 | 0.15062 | 3e-07 | 1.9e-06
3929 | 19.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3455 | 0.18707 | 4e-07 | 2.2e-06
3931 | 27.3 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.9055 | 0.12649 | 4e-07 | 2.8e-06
3932 | 140.48 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.5e-06 | 5.12e-05
3933 | 14.95 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8325 | 0.12767 | 3e-07 | 2e-06
3934 | 11.97 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9235 | 0.16882 | 2e-07 | 1.2e-06
3935 | 46.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3487 | 0.18696 | 1e-06 | 5.3e-06
3936 | 67.86 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 1.5e-06 | 1.68e-05
3941 | 73.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.079 | 0.11014 | 1.6e-06 | 1.42e-05
3942 | 7.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6393 | 0.15062 | 1e-07 | 8e-07
3947 | 69.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6591 | 0.15017 | 1.3e-06 | 7.9e-06
3948 | 50.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7245 | 0.14871 | 1.1e-06 | 7.3e-06
3951 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7003 | 0.14925 | 1e-07 | 6e-07
3952 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
3953 | 43.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5689 | 0.21887 | 8e-07 | 3.4e-06
3957 | 23.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6591 | 0.15017 | 4e-07 | 2.7e-06
3958 | 83.69 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8325 | 0.12767 | 1.9e-06 | 1.41e-05
3960 | 117.6 | 1 | 1 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.7e-06 | 0.0001099
3961 | 8.64 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5663 | 0.219 | 2e-07 | 8e-07
3962 | 72.46 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6986 | 0.14928 | 1.3e-06 | 8.3e-06
3963 | 12.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5735 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
3964 | 10.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
3966 | 49.15 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8776 | 0.17014 | 7e-07 | 4e-06
3970 | 75.9 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8606 | 0.12722 | 1.7e-06 | 1.31e-05
3973 | 177.84 | 0.309 | 0.309 | 20 | 17.2466 | 0.057982 | 2.6e-06 | 4.27e-05
3975 | 107.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6974 | 0.14931 | 2.4e-06 | 1.58e-05
3976 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9022 | 0.16943 | 2e-07 | 9e-07
3977 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7347 | 0.14849 | 1e-07 | 4e-07
3978 | 122.51 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8649 | 0.12715 | 2.8e-06 | 2.12e-05
3981 | 18.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9022 | 0.16943 | 4e-07 | 2.3e-06
3984 | 85.59 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8942 | 0.16966 | 1.9e-06 | 1.11e-05
3985 | 90.4 | 0.902 | 0.902 | 25 | 56.2157 | 0.017789 | 2e-06 | 0.0001092
3987 | 84.13 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 9e-07 | 3.35e-05
3988 | 36.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5598 | 0.21931 | 8e-07 | 3.6e-06
3990 | 39.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1246 | 0.10959 | 9e-07 | 7.8e-06
3995 | 32.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0684 | 0.11027 | 7e-07 | 6.4e-06
3996 | 104.92 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.7407 | 0.067839 | 1.8e-06 | 2.49e-05
3999 | 66.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5517 | 0.2197 | 1.2e-06 | 5.2e-06
4001 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8942 | 0.16966 | 2e-07 | 1.2e-06
4002 | 51.41 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5677 | 0.21893 | 1.2e-06 | 5.2e-06
4005 | 29.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.709 | 0.14905 | 5e-07 | 3.4e-06
4009 | 65.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.709 | 0.14905 | 1.2e-06 | 7.6e-06
4011 | 38.5 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5475 | 0.2199 | 5e-07 | 2.3e-06
4012 | 129.86 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 2.9e-06 | 0.000122
4013 | 49.58 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0513 | 0.082979 | 1.1e-06 | 1.28e-05
4014 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
4016 | 18.1 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3441 | 0.18712 | 4e-07 | 2.1e-06
4018 | 16.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3595 | 0.18659 | 4e-07 | 1.9e-06
4019 | 106.39 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.9e-06 | 4.07e-05
4021 | 9.61 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5665 | 0.21899 | 2e-07 | 7e-07
4028 | 9.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
4029 | 4.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 1e-07 | 5e-07
4030 | 15.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7119 | 0.14899 | 3e-07 | 2.3e-06
4034 | 5.97 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3557 | 0.18672 | 1e-07 | 6e-07
4035 | 125.3 | 0.902 | 0.902 | 25 | 53.6439 | 0.018641 | 2.8e-06 | 0.0001444
4037 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6884 | 0.14951 | 2e-07 | 1.5e-06
4038 | 18.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5629 | 0.15237 | 3e-07 | 2.2e-06
4045 | 12.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8964 | 0.16959 | 2e-07 | 1.2e-06
4047 | 29.73 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8528 | 0.067328 | 7e-07 | 9.5e-06
4050 | 10.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7381 | 0.14841 | 2e-07 | 1.3e-06
4051 | 7.81 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
4053 | 14.54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9249 | 0.16878 | 3e-07 | 1.5e-06
4054 | 111.5 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.5e-06 | 0.0001042
4055 | 31.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5686 | 0.21889 | 7e-07 | 3.1e-06
4063 | 26.36 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3377 | 0.18735 | 5e-07 | 2.4e-06
4067 | 38.41 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0128 | 0.11095 | 9e-07 | 7.6e-06
4069 | 12.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 2e-07 | 1e-06
4073 | 38.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7012 | 0.14923 | 7e-07 | 4.4e-06
4076 | 16.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6421 | 0.15055 | 3e-07 | 1.8e-06
4077 | 26.73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3463 | 0.18704 | 6e-07 | 3.1e-06
4082 | 23.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5665 | 0.21899 | 4e-07 | 1.9e-06
4086 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
4088 | 70.41 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 1.6e-06 | 1.75e-05
4094 | 29.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.13 | 0.10953 | 7e-07 | 5.9e-06
4095 | 69.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7178 | 0.14886 | 1.6e-06 | 1.01e-05
4096 | 36.47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7682 | 0.084975 | 8e-07 | 9.4e-06
4099 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 1e-07 | 4e-07
4101 | 28.41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7321 | 0.14854 | 5e-07 | 3.4e-06
4106 | 4.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 5e-07
4107 | 79.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7132 | 0.14896 | 1.4e-06 | 9.4e-06
4109 | 59.51 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9868 | 0.083425 | 1.1e-06 | 1.23e-05
4110 | 3.02 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5717 | 0.21874 | 1e-07 | 3e-07
4113 | 53.31 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3514 | 0.18687 | 1e-06 | 5e-06
4116 | 62 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 1.4e-06 | 5.79e-05
4119 | 13.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5665 | 0.21899 | 3e-07 | 1.3e-06
4122 | 10.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9229 | 0.16884 | 2e-07 | 1e-06
4123 | 41.46 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8828 | 0.067192 | 9e-07 | 1.33e-05
4124 | 24.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 4e-07 | 2.8e-06
4128 | 7.28 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1202 | 0.10965 | 2e-07 | 1.4e-06
4131 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
4132 | 22.93 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3581 | 0.18663 | 4e-07 | 2.2e-06
4133 | 40.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1202 | 0.10965 | 9e-07 | 7.8e-06
4134 | 37.66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0245 | 0.083163 | 7e-07 | 7.8e-06
4136 | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7341 | 0.1485 | 5e-07 | 3.4e-06
4137 | 56.53 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.8636 | 0.067278 | 9e-07 | 1.25e-05
4139 | 30.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3564 | 0.18669 | 7e-07 | 3.5e-06
4140 | 71.07 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1069 | 0.10981 | 1.3e-06 | 1.14e-05
4146 | 138.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8911 | 0.16975 | 3.1e-06 | 1.8e-05
4149 | 25.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9095 | 0.16922 | 6e-07 | 3.2e-06
4156 | 34.76 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3555 | 0.18672 | 8e-07 | 4.2e-06
4157 | 82.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9065 | 0.16931 | 1.5e-06 | 8.6e-06
4159 | 32.47 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3457 | 0.18707 | 7e-07 | 3.8e-06
4161 | 9.32 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5959 | 0.056831 | 2.8e-06 | 4.77e-05
4162 | 69.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5649 | 0.21906 | 1.6e-06 | 6.8e-06
4165 | 3.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5749 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
4168 | 51.47 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3457 | 0.18707 | 9e-07 | 4.8e-06
4172 | 27.94 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3457 | 0.18707 | 5e-07 | 2.6e-06
4173 | 47.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5511 | 0.21973 | 9e-07 | 3.7e-06
4174 | 63.05 | 0.309 | 0.414 | 25 | 17.6801 | 0.056561 | 1.4e-06 | 2.39e-05
4176 | 7.76 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5623 | 0.21919 | 2e-07 | 8e-07
4179 | 114.06 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4872 | 0.069026 | 2.6e-06 | 3.55e-05
4183 | 63.19 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0128 | 0.11095 | 1.1e-06 | 1e-05
4184 | 36.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9095 | 0.16922 | 8e-07 | 4.6e-06
4185 | 57.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9122 | 0.16914 | 1e-06 | 6e-06
4187 | 30.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7195 | 0.14882 | 7e-07 | 4.4e-06
4190 | 7.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
4195 | 158.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.6e-06 | 9.76e-05
4196 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9104 | 0.16919 | 7e-07 | 3.8e-06
4201 | 16.24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5511 | 0.21973 | 3e-07 | 1.3e-06
4203 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9095 | 0.16922 | 2e-07 | 1.3e-06
4204 | 17.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8997 | 0.1695 | 3e-07 | 1.8e-06
4205 | 45.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4923 | 0.069002 | 8e-07 | 1.16e-05
4207 | 65.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3439 | 0.18713 | 1.2e-06 | 6e-06
4211 | 34.45 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5647 | 0.21907 | 6e-07 | 2.7e-06
4212 | 58.64 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1139 | 0.10972 | 1.3e-06 | 1.15e-05
4213 | 82.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7117 | 0.14899 | 1.9e-06 | 1.22e-05
4214 | 47.55 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3176 | 0.024803 | 9e-07 | 3.38e-05
4215 | 10 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8821 | 0.17001 | 2e-07 | 1.3e-06
4216 | 104.85 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5442 | 0.042473 | 2.4e-06 | 5.43e-05
4217 | 53.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8948 | 0.16964 | 1.2e-06 | 6.8e-06
4219 | 21.55 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1807 | 0.23919 | 5e-07 | 2e-06
4220 | 12.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 2e-07 | 1e-06
4221 | 49.46 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 9e-07 | 2.52e-05
4223 | 41.03 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.1139 | 0.024929 | 9e-07 | 3.54e-05
4226 | 31.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7309 | 0.14857 | 6e-07 | 3.7e-06
4227 | 15.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3457 | 0.18707 | 4e-07 | 1.9e-06
4228 | 176.3 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.3714 | 0.069583 | 2.8e-06 | 3.78e-05
4231 | 36.98 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3326 | 0.18753 | 8e-07 | 4.2e-06
4232 | 19.26 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5623 | 0.21919 | 3e-07 | 1.5e-06
4236 | 5.84 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 1e-07 | 6e-07
4237 | 164.3 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 3.7e-06 | 0.0001535
4239 | 61.66 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1122 | 0.10974 | 1.4e-06 | 1.21e-05
4240 | 6.02 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
4245 | 75.54 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9066 | 0.1693 | 1.7e-06 | 1e-05
4246 | 27.93 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7145 | 0.14893 | 5e-07 | 3.4e-06
4247 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-07 | 8e-07
4248 | 11.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.1e-06
4249 | 69.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1076 | 0.1098 | 1.6e-06 | 1.37e-05
4250 | 66.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5623 | 0.21919 | 1.5e-06 | 6.8e-06
4251 | 5.55 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5623 | 0.21919 | 1e-07 | 6e-07
4254 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5623 | 0.21919 | 2e-07 | 8e-07
4258 | 51.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3518 | 0.18685 | 1.2e-06 | 6.1e-06
4260 | 10.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7013 | 0.14923 | 2e-07 | 1.5e-06
4262 | 72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7013 | 0.14923 | 1.6e-06 | 1.06e-05
4263 | 16.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7013 | 0.14923 | 3e-07 | 1.9e-06
4266 | 47.56 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3527 | 0.18682 | 1.1e-06 | 5.6e-06
4267 | 47.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.341 | 0.18723 | 1.1e-06 | 5.6e-06
4269 | 8.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9245 | 0.16879 | 1e-07 | 8e-07
4270 | 17.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.906 | 0.16932 | 3e-07 | 1.8e-06
4271 | 24.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.909 | 0.12644 | 6e-07 | 4.2e-06
4272 | 67.4 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 8e-07 | 1.07e-05
4274 | 55.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7226 | 0.14875 | 1.3e-06 | 8.1e-06
4275 | 39.8 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 5e-07 | 6.3e-06
4276 | 28.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.919 | 0.16895 | 6e-07 | 3.7e-06
4277 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
4278 | 42.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7274 | 0.14865 | 9e-07 | 6.1e-06
4280 | 38.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5511 | 0.21973 | 7e-07 | 3e-06
4282 | 32.3 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1795 | 0.23926 | 6e-07 | 2.3e-06
4283 | 42.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9173 | 0.169 | 1e-06 | 5.4e-06
4286 | 66.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.906 | 0.16932 | 1.2e-06 | 6.8e-06
4287 | 93.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0942 | 0.10996 | 2.1e-06 | 1.83e-05
4292 | 39.05 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8627 | 0.12718 | 9e-07 | 6.6e-06
4293 | 42.1 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 5e-07 | 6.7e-06
4294 | 117.93 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6068 | 0.056796 | 2.7e-06 | 4.57e-05
4295 | 71.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5636 | 0.21912 | 1.3e-06 | 5.7e-06
4300 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
4301 | 6.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 1e-07 | 5e-07
4302 | 33.89 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9196 | 0.16893 | 6e-07 | 3.5e-06
4303 | 7.36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5636 | 0.21912 | 1e-07 | 6e-07
4304 | 121.88 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8652 | 0.12714 | 2.8e-06 | 2.06e-05
4307 | 53.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8988 | 0.16953 | 1.2e-06 | 6.8e-06
4310 | 28.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1308 | 0.10952 | 6e-07 | 5.6e-06
4311 | 20.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 4e-07 | 1.7e-06
4312 | 19.33 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8838 | 0.12684 | 4e-07 | 3.3e-06
4316 | 78.6 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.8e-06 | 5.85e-05
4318 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7246 | 0.14871 | 3e-07 | 1.7e-06
4322 | 65.77 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 1.5e-06 | 5.57e-05
4324 | 58.12 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3442 | 0.18712 | 1.3e-06 | 6.8e-06
4327 | 25.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1074 | 0.1098 | 6e-07 | 5.1e-06
4331 | 50.99 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 1.2e-06 | 4.32e-05
4334 | 6.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
4335 | 40.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9179 | 0.16898 | 7e-07 | 4.2e-06
4338 | 41.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8979 | 0.16955 | 7e-07 | 4.2e-06
4339 | 52.6 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6001 | 0.068493 | 1.2e-06 | 1.65e-05
4340 | 77.07 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.608 | 0.068456 | 1.4e-06 | 1.98e-05
4342 | 14.59 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 3e-07 | 1.37e-05
4344 | 156.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8879 | 0.084119 | 3.5e-06 | 4e-05
4345 | 32.15 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.608 | 0.068456 | 6e-07 | 8.3e-06
4346 | 81.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 1.8e-06 | 1.18e-05
4348 | 61.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 1.4e-06 | 7.9e-06
4351 | 77.87 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.4e-06 | 2.84e-05
4352 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 2e-07 | 1e-06
4353 | 92.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8785 | 0.12693 | 2.1e-06 | 1.56e-05
4354 | 24.94 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.608 | 0.068456 | 5e-07 | 6.4e-06
4355 | 42.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0995 | 0.1099 | 8e-07 | 6.7e-06
4356 | 23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.734 | 0.1485 | 5e-07 | 3.3e-06
4359 | 11.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7381 | 0.14841 | 2e-07 | 1.6e-06
4360 | 19.45 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.608 | 0.068456 | 4e-07 | 5e-06
4365 | 12.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 3e-07 | 1.8e-06
4366 | 73 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 8e-07 | 3.09e-05
4370 | 70.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 1.6e-06 | 1.02e-05
4373 | 41.6 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 5e-07 | 1.76e-05
4375 | 20.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16883 | 5e-07 | 2.6e-06
4381 | 83.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 1.5e-06 | 7.7e-06
4383 | 56.19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5536 | 0.21961 | 1e-06 | 4.5e-06
4385 | 19.06 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.87 | 0.084246 | 4e-07 | 4.9e-06
4387 | 25.79 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 6e-07 | 3e-06
4388 | 10.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 2e-07 | 8e-07
4390 | 29.33 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1191 | 0.10966 | 7e-07 | 5.7e-06
4391 | 12.9 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1e-07 | 5.5e-06
4394 | 8.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-07 | 5.3e-06
4397 | 38.63 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8976 | 0.16956 | 7e-07 | 3.9e-06
4399 | 31.99 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9697 | 0.083544 | 7e-07 | 8.4e-06
4400 | 60.78 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9123 | 0.16914 | 1.1e-06 | 6.2e-06
4402 | 136.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.1e-06 | 8.19e-05
4404 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.72 | 0.14881 | 1.1e-06 | 7.4e-06
4409 | 90.75 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8879 | 0.084119 | 2e-06 | 2.32e-05
4410 | 142.04 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.608 | 0.068456 | 2.6e-06 | 3.66e-05
4412 | 12.98 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21865 | 3e-07 | 1.3e-06
4415 | 77.1 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4423 | 0.057332 | 1.7e-06 | 2.89e-05
4416 | 108.9 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.37e-05
4419 | 12.42 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.1139 | 0.024929 | 3e-07 | 1.07e-05
4422 | 18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9039 | 0.16938 | 3e-07 | 1.8e-06
4423 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7184 | 0.14885 | 3e-07 | 2.2e-06
4427 | 36.06 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9697 | 0.083544 | 8e-07 | 9.5e-06
4428 | 6.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7396 | 0.14838 | 2e-07 | 1e-06
4430 | 110.61 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.1139 | 0.024929 | 2.5e-06 | 9.53e-05
4434 | 43.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6797 | 0.14971 | 1e-06 | 6.2e-06
4435 | 5.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 1e-07 | 5e-07
4437 | 22.4 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9015 | 0.12656 | 5e-07 | 3.8e-06
4439 | 21.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9231 | 0.16883 | 5e-07 | 2.8e-06
4440 | 67.59 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.2e-06 | 2.46e-05
4444 | 59.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3501 | 0.18691 | 1.3e-06 | 6.8e-06
4446 | 58.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.905 | 0.16935 | 1.3e-06 | 7.7e-06
4448 | 148.1 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 3.3e-06 | 0.0001384
4449 | 41.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5616 | 0.21922 | 8e-07 | 3.4e-06
4450 | 26.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9216 | 0.16887 | 5e-07 | 2.7e-06
4451 | 112.5 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.5e-06 | 0.0001051
4454 | 6.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
4455 | 61.1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8202 | 0.12787 | 1.1e-06 | 8.2e-06
4456 | 4.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5616 | 0.21922 | 1e-07 | 4e-07
4462 | 48.9 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8202 | 0.12787 | 9e-07 | 6.6e-06
4463 | 15.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5616 | 0.21922 | 3e-07 | 1.3e-06
4464 | 31.97 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8997 | 0.12659 | 6e-07 | 4.3e-06
4470 | 96.7 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8202 | 0.12787 | 1.7e-06 | 1.3e-05
4472 | 33 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.9576 | 0.024416 | 4e-07 | 1.45e-05
4473 | 15.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7122 | 0.14898 | 4e-07 | 2.3e-06
4474 | 107.8 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.4e-06 | 0.0001007
4478 | 49.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3475 | 0.18701 | 1.1e-06 | 5.6e-06
4479 | 28.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 5e-07 | 3.2e-06
4481 | 27.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 6e-07 | 2.7e-06
4482 | 12.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
4483 | 7.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8821 | 0.17001 | 2e-07 | 9e-07
4485 | 97.8 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.2e-06 | 9.14e-05
4489 | 74.94 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 8e-07 | 2.99e-05
4492 | 27.15 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9215 | 0.16888 | 5e-07 | 2.8e-06
4494 | 35.73 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7047 | 0.14915 | 8e-07 | 5.3e-06
4495 | 113.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3382 | 0.18733 | 2.6e-06 | 1.3e-05
4497 | 196.92 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 2.2e-06 | 7.85e-05
4499 | 17.17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
4502 | 34.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1272 | 0.10956 | 6e-07 | 5.6e-06
4505 | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6867 | 0.14955 | 7e-07 | 4.5e-06
4507 | 11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3607 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
4508 | 29.3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8197 | 0.12788 | 5e-07 | 3.9e-06
4510 | 41.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6833 | 0.14963 | 8e-07 | 4.9e-06
4512 | 53.99 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8197 | 0.12788 | 1e-06 | 7.3e-06
4513 | 121.81 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6867 | 0.14955 | 2.2e-06 | 1.47e-05
4515 | 89.76 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8335 | 0.12766 | 2e-06 | 1.51e-05
4516 | 15.07 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0634 | 0.082895 | 3e-07 | 3.1e-06
4518 | 19.85 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0634 | 0.082895 | 4e-07 | 4.1e-06
4520 | 17.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.1688 | 4e-07 | 2.3e-06
4521 | 221.8 | 0.804 | 0.517 | 25 | 48.3666 | 0.020675 | 5e-06 | 0.0002393
4522 | 84.3 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.11e-05
4523 | 221.8 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.54e-05
4524 | 16 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-07 | 4e-06
4525 | 40 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3446 | 0.1871 | 7e-07 | 3.4e-06
4526 | 175.97 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.8486 | 0.11301 | 3e-06 | 2.51e-05
4527 | 131.84 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9834 | 0.083449 | 3e-06 | 3.39e-05
4528 | 56.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21897 | 1.3e-06 | 5.6e-06
4532 | 11.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3607 | 0.18654 | 3e-07 | 1.3e-06
4535 | 146.19 | 0.15 | 0.15 | 19 | 8.9775 | 0.11139 | 2e-06 | 1.72e-05
4538 | 58.01 | 0.15 | 0.15 | 19 | 8.9775 | 0.11139 | 8e-07 | 6.8e-06
4539 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 2e-07 | 1.2e-06
4540 | 5.38 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 1e-07 | 5e-07
4543 | 20.66 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 3e-07 | 1.8e-06
4545 | 6.48 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7261 | 0.14868 | 1e-07 | 6e-07
4547 | 9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
4549 | 9.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
4550 | 22.92 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5674 | 0.21895 | 5e-07 | 2.2e-06
4552 | 18.88 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9015 | 0.12656 | 4e-07 | 3.2e-06
4554 | 7.2 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8983 | 0.12661 | 2e-07 | 1.2e-06
4556 | 27.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7304 | 0.14858 | 6e-07 | 3.9e-06
4557 | 130.31 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7621 | 0.085019 | 2.4e-06 | 2.64e-05
4558 | 9.01 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7621 | 0.085019 | 2e-07 | 2.3e-06
4561 | 18.28 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3437 | 0.18714 | 3e-07 | 1.7e-06
4563 | 12.44 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3604 | 0.18655 | 3e-07 | 1.4e-06
4565 | 42.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5653 | 0.21904 | 1e-06 | 4.2e-06
4567 | 18.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9065 | 0.16931 | 4e-07 | 2.4e-06
4568 | 63.39 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9065 | 0.16931 | 1e-06 | 5.6e-06
4570 | 32.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9121 | 0.16914 | 7e-07 | 4.2e-06
4571 | 11.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9121 | 0.16914 | 3e-07 | 1.5e-06
4574 | 39.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5695 | 0.21884 | 9e-07 | 3.9e-06
4576 | 29.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0382 | 0.11064 | 7e-07 | 5.8e-06
4579 | 6 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7173 | 0.14887 | 1e-07 | 6e-07
4580 | 10.9 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0382 | 0.11064 | 2e-07 | 1.4e-06
4581 | 62.36 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0382 | 0.11064 | 9e-07 | 7.8e-06
4585 | 24.07 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.571 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
4588 | 5.47 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 1e-07 | 3e-07
4590 | 39.86 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 6e-07 | 2.5e-06
4591 | 65.03 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9172 | 0.11214 | 1.5e-06 | 1.25e-05
4592 | 6.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.143 | 0.10937 | 2e-07 | 1.3e-06
4595 | 29.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.674 | 0.14984 | 7e-07 | 4.2e-06
4596 | 12.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1399 | 0.10941 | 3e-07 | 2.4e-06
4599 | 130.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.674 | 0.14984 | 2.4e-06 | 1.5e-05
4601 | 36.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.674 | 0.14984 | 7e-07 | 4.2e-06
4603 | 21.05 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1326 | 0.1095 | 3e-07 | 2.9e-06
4605 | 10 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9221 | 0.16886 | 2e-07 | 9e-07
4609 | 18.43 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7262 | 0.14867 | 3e-07 | 1.8e-06
4611 | 13.12 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5734 | 0.21865 | 2e-07 | 9e-07
4613 | 66.79 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8992 | 0.16951 | 9e-07 | 5.2e-06
4614 | 24.14 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8992 | 0.16951 | 3e-07 | 1.9e-06
4617 | 18.33 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8992 | 0.16951 | 3e-07 | 1.4e-06
4619 | 27 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7262 | 0.14867 | 4e-07 | 2.7e-06
4621 | 12.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3481 | 0.18698 | 3e-07 | 1.5e-06
4623 | 12.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3475 | 0.18701 | 3e-07 | 1.5e-06
4625 | 9.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3475 | 0.18701 | 2e-07 | 1.1e-06
4627 | 46.01 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5685 | 0.21889 | 1e-06 | 4.5e-06
4630 | 38.01 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0838 | 0.11009 | 9e-07 | 7.4e-06
4631 | 21.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9231 | 0.16883 | 5e-07 | 2.7e-06
4634 | 32.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.917 | 0.169 | 6e-07 | 3.5e-06
4635 | 21.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9102 | 0.1692 | 5e-07 | 2.8e-06
4636 | 16.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9102 | 0.1692 | 4e-07 | 2.1e-06
4639 | 31.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9102 | 0.1692 | 7e-07 | 4.1e-06
4641 | 32.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8886 | 0.16982 | 7e-07 | 4.3e-06
4642 | 9.34 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 2e-07 | 4.6e-06
4644 | 11.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5715 | 0.21875 | 2e-07 | 9e-07
4645 | 20.44 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5643 | 0.21909 | 4e-07 | 1.6e-06
4646 | 49.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5643 | 0.21909 | 9e-07 | 3.9e-06
4649 | 3.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5643 | 0.21909 | 1e-07 | 3e-07
4650 | 18.32 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3546 | 0.18675 | 4e-07 | 1.9e-06
4651 | 8.21 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 7e-07
4654 | 4.32 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5735 | 0.21865 | 1e-07 | 4e-07
4655 | 28.29 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9697 | 0.083544 | 6e-07 | 7.5e-06
4656 | 31.62 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9697 | 0.083544 | 7e-07 | 8.3e-06
4659 | 29.49 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9208 | 0.16889 | 5e-07 | 2.9e-06
4660 | 15.26 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5701 | 0.21882 | 3e-07 | 1.2e-06
4661 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5701 | 0.21882 | 1e-07 | 5e-07
4664 | 13.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5701 | 0.21882 | 2e-07 | 1.1e-06
4666 | 16.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9243 | 0.1688 | 3e-07 | 1.8e-06
4668 | 21.84 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5721 | 0.21872 | 4e-07 | 1.6e-06
4670 | 26.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5662 | 0.219 | 6e-07 | 2.8e-06
4671 | 14.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 3e-07 | 3e-06
4673 | 5.74 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 6e-07
4675 | 49.26 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18684 | 1.1e-06 | 5.9e-06
4677 | 51.59 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1773 | 0.23939 | 1.2e-06 | 4.8e-06
4679 | 41.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7126 | 0.14897 | 9e-07 | 5.9e-06
4681 | 47.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9159 | 0.16904 | 1.1e-06 | 6.4e-06
4683 | 7.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 2e-07 | 1.2e-06
4684 | 36.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 8e-07 | 5.5e-06
4685 | 56.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 1.3e-06 | 8.4e-06
4687 | 5.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
4688 | 21.74 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5681 | 0.21891 | 4e-07 | 1.8e-06
4690 | 32.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6896 | 0.14949 | 7e-07 | 4.9e-06
4691 | 52.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6896 | 0.14949 | 1.2e-06 | 7.9e-06
4693 | 37.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9111 | 0.16917 | 8e-07 | 5e-06
4694 | 20.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9111 | 0.16917 | 5e-07 | 2.7e-06
4695 | 7.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9111 | 0.16917 | 2e-07 | 1e-06
4696 | 11.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 1.2e-06
4698 | 7.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 2e-07 | 8e-07
4699 | 60.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 1.4e-06 | 1.23e-05
4701 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
4703 | 66.1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9389 | 0.08376 | 1.5e-06 | 1.77e-05
4704 | 42.06 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8768 | 0.067219 | 9e-07 | 1.41e-05
4707 | 50.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9153 | 0.16905 | 1.1e-06 | 6.4e-06
4709 | 3.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5749 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
4710 | 17.02 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 4e-07 | 3.4e-06
4711 | 22.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 5e-07 | 4.5e-06
4713 | 16.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.573 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
4714 | 48.04 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0526 | 0.08297 | 1.1e-06 | 1.3e-05
4715 | 27.54 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1108 | 0.10976 | 6e-07 | 5.6e-06
4717 | 13.41 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
4718 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1108 | 0.10976 | 5e-07 | 4.6e-06
4719 | 14.31 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1108 | 0.10976 | 3e-07 | 2.9e-06
4721 | 18.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18698 | 4e-07 | 2.2e-06
4723 | 50.35 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18698 | 1.1e-06 | 6e-06
4724 | 26.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18666 | 6e-07 | 3.2e-06
4728 | 18.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 4e-07 | 1.9e-06
4730 | 49.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 1.1e-06 | 7.5e-06
4732 | 3.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 1e-07 | 5e-07
4734 | 26.91 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5681 | 0.21891 | 5e-07 | 2.3e-06
4736 | 28.61 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5662 | 0.219 | 6e-07 | 2.9e-06
4738 | 36.98 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8884 | 0.16983 | 7e-07 | 3.8e-06
4740 | 6.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 1e-07 | 8e-07
4745 | 91.22 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2677 | 0.057912 | 2.1e-06 | 3.38e-05
4747 | 28.17 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.069 | 0.082857 | 6e-07 | 7.3e-06
4750 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7047 | 0.14915 | 3e-07 | 2e-06
4754 | 7.22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
4756 | 34.63 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.18691 | 8e-07 | 4e-06
4757 | 16.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.18691 | 4e-07 | 1.9e-06
4759 | 34.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7189 | 0.14883 | 8e-07 | 5e-06
4760 | 32.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7189 | 0.14883 | 7e-07 | 4.7e-06
4762 | 37.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9186 | 0.16896 | 9e-07 | 4.8e-06
4765 | 6.93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.18691 | 2e-07 | 8e-07
4767 | 8.98 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3612 | 0.18653 | 2e-07 | 1e-06
4769 | 64.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.347 | 0.18702 | 1.4e-06 | 7.4e-06
4770 | 32.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9052 | 0.16934 | 7e-07 | 4.1e-06
4771 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
4777 | 21.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6681 | 0.14997 | 5e-07 | 3.1e-06
4778 | 49.53 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5665 | 0.21899 | 1.1e-06 | 4.9e-06
4779 | 10.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5665 | 0.21899 | 2e-07 | 1e-06
4782 | 33.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8827 | 0.11258 | 8e-07 | 6.5e-06
4783 | 29.38 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8827 | 0.11258 | 7e-07 | 5.6e-06
4787 | 48.78 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.807 | 0.12809 | 1.1e-06 | 8.2e-06
4788 | 58.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.907 | 0.16929 | 1.3e-06 | 7.5e-06
4789 | 28.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6962 | 0.14934 | 7e-07 | 4.2e-06
4790 | 6.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
4792 | 32.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6962 | 0.14934 | 7e-07 | 4.7e-06
4796 | 47.21 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3528 | 0.18682 | 1.1e-06 | 5.4e-06
4798 | 6.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.91 | 0.1692 | 1e-07 | 8e-07
4801 | 9.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9058 | 0.16933 | 2e-07 | 1.2e-06
4803 | 75.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9058 | 0.16933 | 1.7e-06 | 9.5e-06
4805 | 50.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7244 | 0.14871 | 1.1e-06 | 7.3e-06
4807 | 24.21 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.881 | 0.12689 | 5e-07 | 4.1e-06
4809 | 62.53 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.881 | 0.12689 | 1.4e-06 | 1.06e-05
4811 | 7.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
4813 | 6.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 7e-07
4815 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
4817 | 5.79 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
4820 | 31.37 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 7e-07 | 6e-06
4822 | 51.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 1.2e-06 | 1e-05
4824 | 27.66 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 6e-07 | 5.3e-06
4826 | 39.22 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 9e-07 | 7.5e-06
4827 | 7.83 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
4829 | 41.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 9e-07 | 8e-06
4830 | 48.99 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 1.1e-06 | 9.4e-06
4833 | 10.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
4835 | 12.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3603 | 0.18656 | 3e-07 | 1.5e-06
4837 | 8.34 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
4839 | 31.13 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 7e-07 | 6e-06
4841 | 5.63 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
4843 | 20.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 5e-07 | 4e-06
4845 | 4.91 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
4848 | 36.55 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0501 | 0.082987 | 8e-07 | 9.5e-06
4849 | 4.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
4850 | 9.44 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6977 | 0.056505 | 2e-07 | 3.6e-06
4852 | 15.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18666 | 3e-07 | 1.7e-06
4854 | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6962 | 0.14934 | 9e-07 | 5.5e-06
4855 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9057 | 0.16933 | 3e-07 | 1.6e-06
4856 | 8.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3612 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
4858 | 48.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3352 | 0.18744 | 1.1e-06 | 5.6e-06
4859 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5735 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
4861 | 66.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3352 | 0.18744 | 1.5e-06 | 7.6e-06
4862 | 39.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6828 | 0.14964 | 9e-07 | 5.6e-06
4863 | 74.79 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1048 | 0.10983 | 1.7e-06 | 1.46e-05
4864 | 32.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6931 | 0.14941 | 7e-07 | 4.7e-06
4865 | 8.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
4867 | 53.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7234 | 0.14874 | 1.2e-06 | 7.8e-06
4868 | 5.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
4870 | 43.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3468 | 0.18703 | 1e-06 | 5e-06
4872 | 15.07 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0798 | 0.082783 | 3e-07 | 3.5e-06
4873 | 33.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7302 | 0.14858 | 8e-07 | 4.9e-06
4874 | 57.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8003 | 0.067566 | 1.3e-06 | 1.82e-05
4878 | 25.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 6e-07 | 2.5e-06
4880 | 44.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6931 | 0.14941 | 1e-06 | 6.4e-06
4881 | 44.73 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0136 | 0.083239 | 1e-06 | 1.15e-05
4882 | 30.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3468 | 0.18703 | 7e-07 | 3.5e-06
4885 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3352 | 0.18744 | 3e-07 | 1.4e-06
4888 | 60.61 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8003 | 0.067566 | 1.4e-06 | 1.93e-05
4889 | 120.71 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0791 | 0.11014 | 2.7e-06 | 2.35e-05
4892 | 20.94 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0522 | 0.082973 | 5e-07 | 5.4e-06
4894 | 27.6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0522 | 0.082973 | 6e-07 | 7.1e-06
4896 | 42.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1231 | 0.10961 | 1e-06 | 8.3e-06
4898 | 63.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6839 | 0.14961 | 1.4e-06 | 9.2e-06
4900 | 6.04 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
4902 | 4.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
4904 | 7.42 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3615 | 0.18651 | 2e-07 | 9e-07
4907 | 6.86 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9194 | 0.25514 | 2e-07 | 6e-07
4909 | 35.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6839 | 0.14961 | 8e-07 | 5.1e-06
4917 | 8.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
4919 | 31.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8997 | 0.1695 | 7e-07 | 4e-06
4921 | 70.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8997 | 0.1695 | 1.6e-06 | 8.9e-06
4923 | 5.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8997 | 0.1695 | 1e-07 | 7e-07
4926 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8997 | 0.1695 | 1e-07 | 6e-07
4928 | 62.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8997 | 0.1695 | 1.4e-06 | 7.9e-06
4931 | 4.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
4933 | 74.79 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3467 | 0.18703 | 1.7e-06 | 8.6e-06
4936 | 63.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6931 | 0.14941 | 1.4e-06 | 9.2e-06
4939 | 6.36 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 7e-07
4941 | 5.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
4944 | 44.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3533 | 0.1868 | 1e-06 | 5.1e-06
4946 | 38.58 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0136 | 0.083239 | 9e-07 | 1e-05
4948 | 10.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3609 | 0.18654 | 2e-07 | 1.2e-06
4950 | 32.18 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0959 | 0.10994 | 7e-07 | 6.3e-06
4952 | 5.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
4954 | 58.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0959 | 0.10994 | 1.3e-06 | 1.14e-05
4956 | 3.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3623 | 0.18649 | 1e-07 | 4e-07
4958 | 31.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6839 | 0.14961 | 7e-07 | 4.5e-06
4959 | 8.93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3612 | 0.18653 | 2e-07 | 1e-06
4961 | 45.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7264 | 0.14867 | 1e-06 | 6.5e-06
4962 | 25.27 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9087 | 0.12644 | 6e-07 | 4.3e-06
4964 | 11.46 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3554 | 0.18673 | 3e-07 | 1.3e-06
4965 | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
4967 | 14.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.8e-06
4969 | 25.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.922 | 0.16886 | 6e-07 | 3.2e-06
4971 | 13.82 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
4973 | 43.44 | 0.207 | 0.207 | 22 | 12.0274 | 0.083143 | 7e-07 | 8.4e-06
4977 | 7.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7393 | 0.14838 | 2e-07 | 1.1e-06
4979 | 7.67 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0274 | 0.083143 | 2e-07 | 2e-06
4980 | 80.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0546 | 0.11044 | 1.8e-06 | 1.57e-05
4982 | 26.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.696 | 0.14934 | 6e-07 | 3.8e-06
4984 | 20.34 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0274 | 0.083143 | 5e-07 | 5.3e-06
4988 | 7.05 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0274 | 0.083143 | 2e-07 | 1.8e-06
4989 | 62.02 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.911 | 0.16918 | 1.4e-06 | 7.9e-06
4991 | 3.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.911 | 0.16918 | 1e-07 | 5e-07
4992 | 4.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
4995 | 83.36 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0546 | 0.11044 | 1.9e-06 | 1.62e-05
4997 | 30.03 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8956 | 0.12665 | 7e-07 | 5.1e-06
4999 | 6.77 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
5001 | 24.27 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8956 | 0.12665 | 5e-07 | 4.1e-06
5003 | 9.2 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9192 | 0.25516 | 2e-07 | 8e-07
5006 | 16.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 4e-07 | 2.4e-06
5008 | 35.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 8e-07 | 5.1e-06
5011 | 26.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 6e-07 | 3.8e-06
5013 | 6.15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
5015 | 5.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
5017 | 116.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 2.6e-06 | 1.67e-05
5020 | 3.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9214 | 0.16888 | 1e-07 | 4e-07
5022 | 6.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
5026 | 27.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.696 | 0.14934 | 6e-07 | 4e-06
5030 | 50.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.696 | 0.14934 | 1.1e-06 | 7.2e-06
5032 | 20.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3554 | 0.18673 | 5e-07 | 2.3e-06
5035 | 3.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3554 | 0.18673 | 1e-07 | 4e-07
5037 | 6.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
5038 | 5.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
5040 | 46.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 1.1e-06 | 6.7e-06
5041 | 23.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9214 | 0.16888 | 5e-07 | 3e-06
5044 | 66 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8904 | 0.12674 | 8e-07 | 5.7e-06
5047 | 5.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
5051 | 37.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.662 | 0.1501 | 8e-07 | 5.3e-06
5055 | 9.94 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
5057 | 6.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
5058 | 32.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9052 | 0.16934 | 7e-07 | 4.2e-06
5061 | 9.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.347 | 0.18702 | 2e-07 | 1.1e-06
5063 | 23.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7339 | 0.1485 | 5e-07 | 3.3e-06
5065 | 8.12 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9193 | 0.25515 | 2e-07 | 7e-07
5067 | 15.21 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3598 | 0.18657 | 3e-07 | 1.8e-06
5068 | 59.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0787 | 0.11015 | 1.3e-06 | 1.16e-05
5071 | 22.83 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3581 | 0.18663 | 5e-07 | 2.6e-06
5072 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
5074 | 12.59 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3446 | 0.1871 | 2e-07 | 1.1e-06
5078 | 5.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
5080 | 84.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6875 | 0.14953 | 1.9e-06 | 1.21e-05
5082 | 37.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8914 | 0.16974 | 9e-07 | 4.8e-06
5084 | 52.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8914 | 0.16974 | 1.2e-06 | 6.6e-06
5086 | 47.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8914 | 0.16974 | 1.1e-06 | 6e-06
5089 | 7.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 2e-07 | 8e-07
5091 | 7.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3615 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
5094 | 3.89 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3623 | 0.18649 | 1e-07 | 4e-07
5096 | 64.2 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1108 | 0.10976 | 1.3e-06 | 1.13e-05
5098 | 55.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7227 | 0.14875 | 1.3e-06 | 8e-06
5102 | 8.02 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7537 | 0.056326 | 2e-07 | 3.1e-06
5104 | 62.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.91 | 0.1692 | 1.4e-06 | 8e-06
5105 | 14.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.36 | 0.18657 | 3e-07 | 1.6e-06
5107 | 15.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3521 | 0.18684 | 3e-07 | 1.7e-06
5109 | 45.44 | 0.033 | 0.027 | 25 | 3.9156 | 0.25539 | 1e-06 | 3.8e-06
5112 | 55.07 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5671 | 0.21896 | 1.2e-06 | 5.4e-06
5114 | 9.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1.3e-06
5116 | 29.22 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8996 | 0.12659 | 7e-07 | 5e-06
5118 | 16.26 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8996 | 0.12659 | 4e-07 | 2.8e-06
5120 | 21.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.907 | 0.16929 | 5e-07 | 2.8e-06
5123 | 4.41 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
5125 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
5127 | 8.48 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
5131 | 32.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6962 | 0.14934 | 7e-07 | 4.7e-06
5135 | 5.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3549 | 0.18675 | 1e-07 | 7e-07
5137 | 21.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3549 | 0.18675 | 5e-07 | 2.5e-06
5138 | 9.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3549 | 0.18675 | 2e-07 | 1.1e-06
5140 | 72.34 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3472 | 0.18701 | 1.5e-06 | 7.5e-06
5141 | 7.82 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 9e-07
5145 | 26.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7053 | 0.14914 | 6e-07 | 3.9e-06
5146 | 27.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5713 | 0.21876 | 5e-07 | 2.3e-06
5147 | 6.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7013 | 0.14922 | 1e-07 | 9e-07
5150 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6839 | 0.14961 | 3e-07 | 1.9e-06
5151 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6839 | 0.14961 | 5e-07 | 3.5e-06
5153 | 31.64 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9058 | 0.12649 | 7e-07 | 5.6e-06
5154 | 14.59 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8909 | 0.12673 | 3e-07 | 2.6e-06
5156 | 43.95 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7268 | 0.14866 | 8e-07 | 5.3e-06
5157 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
5159 | 15.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 4e-07 | 1.8e-06
5160 | 9.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 2e-07 | 1.1e-06
5164 | 17.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 4e-07 | 2.4e-06
5167 | 5.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9132 | 0.16911 | 1e-07 | 6e-07
5171 | 22.93 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9852 | 0.083436 | 5e-07 | 5.9e-06
5172 | 60.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.113 | 0.10973 | 1.4e-06 | 1.18e-05
5176 | 58.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5651 | 0.21905 | 1.3e-06 | 5.7e-06
5178 | 10.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5651 | 0.21905 | 2e-07 | 1e-06
5180 | 11.2 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8824 | 0.12687 | 3e-07 | 2e-06
5181 | 14.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.729 | 0.14861 | 3e-07 | 2.2e-06
5183 | 9.51 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0945 | 0.10996 | 2e-07 | 1.9e-06
5184 | 43.38 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9006 | 0.12657 | 1e-06 | 7.4e-06
5186 | 7.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7254 | 0.14869 | 2e-07 | 1.1e-06
5188 | 8.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.737 | 0.14843 | 1e-07 | 1e-06
5189 | 6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.737 | 0.14843 | 1e-07 | 7e-07
5191 | 36.53 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8869 | 0.12679 | 8e-07 | 6.2e-06
5192 | 174.54 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5493 | 0.21982 | 3.9e-06 | 1.78e-05
5193 | 46.76 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3529 | 0.18682 | 1.1e-06 | 5.6e-06
5194 | 68.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7182 | 0.14885 | 1.6e-06 | 1.04e-05
5198 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6891 | 0.1495 | 6e-07 | 4.2e-06
5202 | 64.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9114 | 0.16917 | 1.5e-06 | 8.5e-06
5203 | 50.45 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5678 | 0.21892 | 1.1e-06 | 5.1e-06
5205 | 15.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7366 | 0.14844 | 3e-07 | 2.3e-06
5207 | 4.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6891 | 0.1495 | 1e-07 | 6e-07
5209 | 14.96 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.11 | 0.10977 | 3e-07 | 3e-06
5210 | 95.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6891 | 0.1495 | 2.2e-06 | 1.43e-05
5212 | 25.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6891 | 0.1495 | 6e-07 | 3.8e-06
5214 | 27.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5698 | 0.21883 | 6e-07 | 2.8e-06
5215 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5698 | 0.21883 | 2e-07 | 1e-06
5220 | 73.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7167 | 0.14888 | 1.7e-06 | 1.1e-05
5221 | 19.42 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3589 | 0.18661 | 4e-07 | 2.3e-06
5222 | 24.34 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1247 | 0.10959 | 5e-07 | 5e-06
5223 | 22.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3563 | 0.1867 | 4e-07 | 2.2e-06
5225 | 156.06 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.841 | 0.12753 | 3.5e-06 | 2.75e-05
5226 | 7.91 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
5229 | 9.13 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9177 | 0.067034 | 2e-07 | 3.1e-06
5230 | 98.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.902 | 0.16944 | 2.2e-06 | 1.32e-05
5231 | 16.49 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5681 | 0.21891 | 4e-07 | 1.7e-06
5232 | 85.58 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7124 | 0.14898 | 1.6e-06 | 1.03e-05
5233 | 4.46 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
5236 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5509 | 0.21974 | 3e-07 | 1.5e-06
5238 | 143.2 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 1.3e-06 | 3.64e-05
5241 | 113.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.786 | 0.11382 | 2.6e-06 | 2.23e-05
5243 | 35.45 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7634 | 0.11411 | 0.60314 | 0
5246 | 4.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 1e-07 | 4e-07
5248 | 6.47 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 1e-07 | 6e-07
5250 | 57.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5668 | 0.21897 | 1.3e-06 | 5.8e-06
5251 | 95.08 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.3721 | 0.069579 | 1.7e-06 | 2.44e-05
5253 | 8.84 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
5255 | 5.73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3512 | 0.18688 | 1e-07 | 7e-07
5258 | 55.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9034 | 0.16939 | 1.3e-06 | 7.3e-06
5260 | 37.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9034 | 0.16939 | 9e-07 | 5e-06
5264 | 27.74 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3502 | 0.18691 | 6e-07 | 3.3e-06
5266 | 25.07 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.8706 | 0.023326 | 6e-07 | 2.4e-05
5281 | 67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5523 | 0.21967 | 1.2e-06 | 5.4e-06
5283 | 33 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5523 | 0.21967 | 6e-07 | 2.7e-06
5285 | 29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5523 | 0.21967 | 5e-07 | 2.4e-06
5287 | 16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5523 | 0.21967 | 3e-07 | 1.3e-06
5304 | 19.11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5649 | 0.21906 | 3e-07 | 1.6e-06
5306 | 51.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5649 | 0.21906 | 9e-07 | 4.2e-06
5316 | 40.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5509 | 0.21974 | 9e-07 | 4.2e-06
5317 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5509 | 0.21974 | 1e-07 | 5e-07
5320 | 33.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5509 | 0.21974 | 8e-07 | 3.4e-06
5321 | 27.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9139 | 0.16909 | 6e-07 | 3.6e-06
5322 | 16.71 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1374 | 0.10944 | 4e-07 | 3.4e-06
5323 | 6.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
5326 | 70.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7175 | 0.14886 | 1.6e-06 | 1.06e-05
5327 | 12.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9253 | 0.16877 | 3e-07 | 1.7e-06
5329 | 68.37 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8236 | 0.12782 | 1.2e-06 | 9.6e-06
5330 | 13.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9122 | 0.16914 | 3e-07 | 1.8e-06
5331 | 11.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9122 | 0.16914 | 3e-07 | 1.5e-06
5333 | 51.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3222 | 0.18789 | 1.2e-06 | 6.2e-06
5335 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7132 | 0.14896 | 8e-07 | 5.6e-06
5336 | 44.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9167 | 0.16901 | 1e-06 | 5.9e-06
5337 | 17.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0714 | 0.11024 | 4e-07 | 3.6e-06
5339 | 31.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0953 | 0.10995 | 7e-07 | 6.4e-06
5340 | 22.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6937 | 0.1494 | 5e-07 | 3.3e-06
5341 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
5345 | 17.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7359 | 0.14846 | 3e-07 | 2e-06
5346 | 48.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9158 | 0.16904 | 9e-07 | 4.9e-06
5347 | 64.85 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0845 | 0.11008 | 1.3e-06 | 1.18e-05
5348 | 4.51 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
5351 | 26.24 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7329 | 0.14852 | 5e-07 | 3.6e-06
5352 | 140.5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 3.2e-06 | 3.46e-05
5356 | 34.79 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 8e-07 | 8.6e-06
5358 | 100.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7016 | 0.14922 | 2.3e-06 | 1.44e-05
5359 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7016 | 0.14922 | 4e-07 | 2.4e-06
5363 | 22 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8162 | 0.084629 | 4e-07 | 4.6e-06
5365 | 49.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9028 | 0.16941 | 1.1e-06 | 6.5e-06
5368 | 67.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8162 | 0.084629 | 1.2e-06 | 1.43e-05
5373 | 34.72 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3555 | 0.18672 | 6e-07 | 3.3e-06
5374 | 10.35 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.9945 | 0.041676 | 2e-07 | 5.6e-06
5375 | 83.53 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0584 | 0.11039 | 1.5e-06 | 1.35e-05
5379 | 134.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0623 | 0.11035 | 2.4e-06 | 2.18e-05
5380 | 45.55 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8996 | 0.12659 | 1e-06 | 8.1e-06
5385 | 16.16 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0623 | 0.11035 | 3e-07 | 2.6e-06
5386 | 50.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.915 | 0.16906 | 1.1e-06 | 6.8e-06
5387 | 35.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7018 | 0.14921 | 6e-07 | 4.2e-06
5391 | 23.33 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1805 | 0.2392 | 5e-07 | 2.2e-06
5392 | 45.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7263 | 0.14867 | 1e-06 | 6.9e-06
5393 | 45.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 1e-06 | 6.1e-06
5397 | 57.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7221 | 0.14876 | 1.3e-06 | 8.6e-06
5398 | 16.59 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9059 | 0.16932 | 4e-07 | 2.2e-06
5399 | 7.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9144 | 0.16908 | 1e-07 | 8e-07
5402 | 67.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9059 | 0.16932 | 1.5e-06 | 9e-06
5403 | 8.18 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7018 | 0.14921 | 1e-07 | 1e-06
5407 | 9.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7018 | 0.14921 | 2e-07 | 1.2e-06
5408 | 73.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8607 | 0.084312 | 1.3e-06 | 1.56e-05
5411 | 80.69 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9069 | 0.16929 | 1.5e-06 | 8.5e-06
5412 | 17.08 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9184 | 0.2552 | 4e-07 | 1.5e-06
5415 | 196.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8607 | 0.084312 | 3.6e-06 | 4.16e-05
5416 | 63.33 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7018 | 0.14921 | 1.1e-06 | 7.6e-06
5418 | 64.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9114 | 0.16916 | 1.4e-06 | 8.6e-06
5420 | 55.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6627 | 0.15009 | 1.2e-06 | 8.3e-06
5422 | 199.2 | 0.517 | 0.517 | 14 | 27.9857 | 0.035732 | 2.3e-06 | 6.28e-05
5424 | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6627 | 0.15009 | 5e-07 | 3.4e-06
5426 | 130.91 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8345 | 0.12764 | 3e-06 | 2.31e-05
5428 | 44.44 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8345 | 0.12764 | 1e-06 | 7.9e-06
5430 | 10.03 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1212 | 0.10963 | 2e-07 | 2.1e-06
5432 | 33.17 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7196 | 0.14882 | 7e-07 | 5e-06
5435 | 69.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.91 | 0.1692 | 1.6e-06 | 9.3e-06
5438 | 17.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3498 | 0.18692 | 3e-07 | 1.6e-06
5439 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3615 | 0.18651 | 2e-07 | 9e-07
5442 | 23.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5718 | 0.21873 | 4e-07 | 1.9e-06
5443 | 4.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 5e-07
5447 | 10.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9245 | 0.16879 | 2e-07 | 1.1e-06
5448 | 105.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.2838 | 0.18926 | 1.9e-06 | 1e-05
5449 | 22.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 5e-07 | 2.9e-06
5453 | 5.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
5454 | 67.43 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.2838 | 0.18926 | 1.2e-06 | 6.4e-06
5455 | 45.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 1e-06 | 6e-06
5459 | 10.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.2e-06
5460 | 80.59 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.6517 | 0.024599 | 9e-07 | 3.65e-05
5461 | 7.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 2e-07 | 1e-06
5465 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
5466 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1
5468 | 48.62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3512 | 0.18688 | 1.1e-06 | 5.9e-06
5470 | 60.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9006 | 0.16947 | 1.4e-06 | 8e-06
5472 | 23.28 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3721 | 0.069579 | 4e-07 | 6.1e-06
5474 | 111.72 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8775 | 0.084193 | 2.5e-06 | 2.96e-05
5477 | 83.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7131 | 0.14896 | 1.5e-06 | 1e-05
5479 | 3.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7407 | 0.14835 | 1e-07 | 5e-07
5481 | 64 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3721 | 0.069579 | 1.4e-06 | 2.05e-05
5483 | 61.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8792 | 0.17009 | 1.1e-06 | 6.5e-06
5485 | 10.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7384 | 0.1484 | 2e-07 | 1.6e-06
5488 | 115.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8792 | 0.17009 | 2.1e-06 | 1.21e-05
5489 | 28.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.11 | 0.10977 | 6e-07 | 5.8e-06
5490 | 14.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7199 | 0.14881 | 3e-07 | 1.8e-06
5494 | 7.02 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3616 | 0.18651 | 1e-07 | 7e-07
5495 | 10.02 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.11 | 0.10977 | 2e-07 | 2e-06
5498 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
5500 | 47.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6879 | 0.14952 | 1.1e-06 | 7.2e-06
5502 | 109.11 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6879 | 0.14952 | 2e-06 | 1.32e-05
5503 | 21.68 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.11 | 0.10977 | 4e-07 | 3.5e-06
5509 | 3.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9279 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
5513 | 40.07 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1243 | 0.1096 | 9e-07 | 8.2e-06
5515 | 5.58 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
5517 | 32.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9013 | 0.16945 | 7e-07 | 4.2e-06
5518 | 131.55 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7609 | 0.085027 | 3e-06 | 3.45e-05
5519 | 41.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7276 | 0.14864 | 8e-07 | 5e-06
5523 | 33 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7609 | 0.085027 | 7e-07 | 8.7e-06
5524 | 69.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9013 | 0.16945 | 1.3e-06 | 7.3e-06
5528 | 64.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5657 | 0.21902 | 1.2e-06 | 5.3e-06
5530 | 29.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9209 | 0.16889 | 5e-07 | 3.1e-06
5531 | 7.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3615 | 0.18652 | 1e-07 | 7e-07
5532 | 110.6 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3721 | 0.069579 | 2.5e-06 | 3.55e-05
5535 | 70.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8635 | 0.12717 | 1.6e-06 | 1.23e-05
5539 | 45.03 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9166 | 0.16902 | 8e-07 | 4.8e-06
5540 | 7.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
5545 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
5546 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
5549 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
5550 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1243 | 0.1096 | 1e-07 | 8e-07
5552 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6899 | 0.14948 | 2e-07 | 1.5e-06
5555 | 24.98 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
5557 | 27.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9165 | 0.16902 | 6e-07 | 3.7e-06
5559 | 17.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9165 | 0.16902 | 4e-07 | 2.3e-06
5561 | 30.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8973 | 0.16957 | 5e-07 | 3.2e-06
5563 | 58.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8973 | 0.16957 | 1e-06 | 6.1e-06
5565 | 27.36 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9905 | 0.11123 | 5e-07 | 4.4e-06
5566 | 84.72 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9905 | 0.11123 | 1.5e-06 | 1.36e-05
5569 | 13.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7374 | 0.14843 | 3e-07 | 2e-06
5570 | 44.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9168 | 0.16901 | 8e-07 | 4.7e-06
5572 | 31.82 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1031 | 0.10985 | 6e-07 | 5.2e-06
5574 | 8.39 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 2e-07 | 8.7e-06
5575 | 125.4 | 1 | 0.706 | 25
5576 | 37.88 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 3e-07 | 9.6e-06
5578 | 10.54 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1409 | 0.1094 | 2e-07 | 1.7e-06
5581 | 55.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6627 | 0.15009 | 1.3e-06 | 8.4e-06
5582 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6627 | 0.15009 | 8e-07 | 5.2e-06
5584 | 18.28 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5559 | 0.21949 | 4e-07 | 1.8e-06
5588 | 35.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6976 | 0.14931 | 8e-07 | 5.2e-06
5591 | 9.42 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6648 | 0.15004 | 1e-07 | 9e-07
5592 | 49.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1189 | 0.10966 | 1.1e-06 | 1e-05
5594 | 5.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7172 | 0.14887 | 1e-07 | 6e-07
5597 | 113.57 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.814 | 0.12798 | 2.6e-06 | 1.91e-05
5598 | 8.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
5602 | 22.98 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 4e-07 | 1.9e-06
5606 | 62.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.661 | 0.15013 | 1.1e-06 | 7.4e-06
5608 | 8.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
5612 | 112.47 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.5967 | 0.034969 | 2e-06 | 5.67e-05
5616 | 41.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6648 | 0.15004 | 8e-07 | 4.9e-06
5617 | 9.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1.3e-06
5621 | 35.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.908 | 0.16926 | 6e-07 | 3.7e-06
5623 | 38.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9183 | 0.16897 | 9e-07 | 5.1e-06
5625 | 23.97 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9223 | 0.16885 | 5e-07 | 3.1e-06
5626 | 25.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 6e-07 | 2.5e-06
5630 | 24.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9223 | 0.16885 | 4e-07 | 2.5e-06
5631 | 4.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6625 | 0.15009 | 1e-07 | 6e-07
5632 | 4.76 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-07 | 6e-07
5633 | 44.5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8978 | 0.12662 | 1e-06 | 7.6e-06
5635 | 48.93 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5622 | 0.2192 | 1.1e-06 | 4.9e-06
5637 | 31.18 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3563 | 0.1867 | 7e-07 | 3.7e-06
5638 | 89.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3358 | 0.18741 | 1.6e-06 | 8.6e-06
5639 | 19.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3358 | 0.18741 | 3e-07 | 1.8e-06
5642 | 15.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3358 | 0.18741 | 3e-07 | 1.4e-06
5645 | 80.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5633 | 0.21914 | 1.5e-06 | 6.6e-06
5646 | 40.3 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 1.27e-05
5647 | 95.3 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 3.01e-05
5650 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 1e-07 | 6e-07
5651 | 69.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 1.6e-06 | 7e-06
5652 | 4.88 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 1e-07 | 5e-07
5655 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 1e-07 | 5e-07
5656 | 19.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 4e-07 | 2.6e-06
5660 | 21.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 5e-07 | 2.2e-06
5662 | 5.01 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 1e-07 | 5e-07
5663 | 57.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7103 | 0.14902 | 1.3e-06 | 8.5e-06
5664 | 17.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5644 | 0.21909 | 4e-07 | 1.7e-06
5667 | 5.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7103 | 0.14902 | 1e-07 | 6e-07
5669 | 4.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.573 | 0.21867 | 1e-07 | 4e-07
5671 | 11.56 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.573 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
5673 | 55.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5644 | 0.21909 | 1.3e-06 | 5.6e-06
5675 | 18.11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3418 | 0.1872 | 3e-07 | 1.7e-06
5678 | 99.87 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 1.8e-06 | 1.11e-05
5679 | 159.59 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9399 | 0.11186 | 2.7e-06 | 2.3e-05
5680 | 35.98 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9399 | 0.11186 | 6e-07 | 5.2e-06
5683 | 57.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1097 | 0.10977 | 1.3e-06 | 1.13e-05
5684 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
5687 | 13.52 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1817 | 0.23914 | 3e-07 | 1.2e-06
5689 | 14.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7097 | 0.14904 | 3e-07 | 2.1e-06
5691 | 6.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7072 | 0.1491 | 1e-07 | 7e-07
5693 | 7.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.1491 | 2e-07 | 1.1e-06
5695 | 60.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9125 | 0.16913 | 1.4e-06 | 7.6e-06
5697 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7202 | 0.1488 | 2e-07 | 1.1e-06
5698 | 22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7219 | 0.14877 | 5e-07 | 3.2e-06
5701 | 16.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
5704 | 49.72 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7769 | 0.12859 | 9e-07 | 6.7e-06
5705 | 5.55 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8642 | 0.12716 | 1e-07 | 8e-07
5708 | 66.79 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8642 | 0.12716 | 1.2e-06 | 9e-06
5710 | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1372 | 0.10944 | 2e-07 | 1.3e-06
5712 | 17.08 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3507 | 0.18689 | 3e-07 | 1.6e-06
5713 | 28.77 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3507 | 0.18689 | 5e-07 | 2.6e-06
5715 | 33.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3436 | 0.18714 | 6e-07 | 3.1e-06
5716 | 40.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5692 | 0.21885 | 7e-07 | 3.2e-06
5719 | 8.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3436 | 0.18714 | 1e-07 | 8e-07
5720 | 42.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7098 | 0.14904 | 8e-07 | 4.9e-06
5722 | 12.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 1.2e-06
5723 | 17.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3574 | 0.18666 | 3e-07 | 1.6e-06
5725 | 73.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3469 | 0.18702 | 1.7e-06 | 8.5e-06
5726 | 50.59 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8973 | 0.12662 | 1.1e-06 | 8.6e-06
5727 | 45.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7214 | 0.14878 | 8e-07 | 5.3e-06
5728 | 6.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
5730 | 44.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7266 | 0.14866 | 1e-06 | 6.4e-06
5731 | 5.21 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
5733 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9248 | 0.16878 | 1e-07 | 6e-07
5737 | 4.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9248 | 0.16878 | 1e-07 | 6e-07
5739 | 5.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9248 | 0.16878 | 1e-07 | 7e-07
5740 | 101.66 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8744 | 0.084215 | 2.3e-06 | 2.59e-05
5744 | 16.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9244 | 0.16879 | 4e-07 | 2.1e-06
5746 | 12.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7027 | 0.14919 | 3e-07 | 1.8e-06
5747 | 30.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7214 | 0.14878 | 7e-07 | 4.4e-06
5748 | 17.43 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8059 | 0.12811 | 4e-07 | 2.9e-06
5751 | 116.79 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8059 | 0.12811 | 2.6e-06 | 1.96e-05
5752 | 133.77 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0481 | 0.11052 | 3e-06 | 2.6e-05
5753 | 47.35 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8059 | 0.12811 | 1.1e-06 | 7.9e-06
5755 | 34.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7195 | 0.14882 | 8e-07 | 5e-06
5756 | 28.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6271 | 0.1509 | 6e-07 | 4.1e-06
5758 | 13.09 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6862 | 0.14956 | 2e-07 | 1.1e-06
5759 | 9.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 2e-07 | 8.5e-06
5760 | 75.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3127 | 0.18823 | 1.7e-06 | 8.8e-06
5762 | 35.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.712 | 0.14899 | 8e-07 | 5.1e-06
5765 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9078 | 0.16927 | 6e-07 | 3.2e-06
5769 | 42.02 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3127 | 0.18823 | 9e-07 | 4.9e-06
5771 | 74.71 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0814 | 0.11012 | 1.7e-06 | 1.46e-05
5772 | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
5773 | 24.14 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9092 | 0.12643 | 4e-07 | 3.3e-06
5775 | 44.96 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3533 | 0.1868 | 1e-06 | 5.3e-06
5776 | 14.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7216 | 0.14877 | 3e-07 | 2.1e-06
5779 | 33.16 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5353 | 0.15302 | 5e-07 | 3.1e-06
5781 | 152.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 3.5e-06 | 0.0001311
5782 | 88.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5353 | 0.15302 | 2e-06 | 1.27e-05
5786 | 13.26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0536 | 0.11045 | 2e-07 | 2.1e-06
5788 | 30.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6271 | 0.1509 | 7e-07 | 4.4e-06
5791 | 103.92 | 0.6 | 0.6 | 25 | 34.4221 | 0.029051 | 2.3e-06 | 7.69e-05
5792 | 20.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.735 | 0.14848 | 5e-07 | 2.9e-06
5793 | 14.19 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18672 | 3e-07 | 1.7e-06
5796 | 75.78 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3465 | 0.18704 | 1.4e-06 | 7.1e-06
5799 | 32.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 6e-07 | 2.6e-06
5805 | 17 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6271 | 0.1509 | 4e-07 | 2.5e-06
5806 | 40.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8821 | 0.17001 | 9e-07 | 5.1e-06
5807 | 17.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 4e-07 | 1.7e-06
5808 | 52 | 0.706 | 0.706 | 13 | 38.9712 | 0.02566 | 6e-07 | 2.25e-05
5809 | 36.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5353 | 0.15302 | 8e-07 | 5.3e-06
5813 | 57.6 | 0.706 | 0.706 | 13 | 38.9712 | 0.02566 | 7e-07 | 2.5e-05
5815 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
5817 | 29.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8821 | 0.17001 | 7e-07 | 3.7e-06
5818 | 9.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1.2e-06
5820 | 13.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9252 | 0.16877 | 3e-07 | 1.8e-06
5821 | 32.83 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3512 | 0.18687 | 6e-07 | 3.1e-06
5826 | 90.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5353 | 0.15302 | 2.1e-06 | 1.31e-05
5828 | 21.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3512 | 0.18687 | 4e-07 | 2e-06
5831 | 72.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0858 | 0.11006 | 1.6e-06 | 1.45e-05
5835 | 29.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5353 | 0.15302 | 5e-07 | 3.3e-06
5838 | 58.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6884 | 0.14951 | 1.3e-06 | 8.4e-06
5839 | 23.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6884 | 0.14951 | 5e-07 | 3.4e-06
5841 | 44.94 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7264 | 0.14867 | 7e-07 | 4.2e-06
5843 | 17.56 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0858 | 0.11006 | 4e-07 | 3.5e-06
5850 | 53.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7233 | 0.14874 | 1.2e-06 | 8e-06
5851 | 11.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.1e-06
5853 | 37.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8821 | 0.17001 | 8e-07 | 4.7e-06
5854 | 432.51 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.0809 | 0.071018 | 7.8e-06 | 0.0001073
5855 | 14.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5353 | 0.15302 | 3e-07 | 1.7e-06
5862 | 57.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.722 | 0.14877 | 1.3e-06 | 8.5e-06
5863 | 6.48 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
5867 | 57.22 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5668 | 0.21897 | 1.3e-06 | 5.8e-06
5868 | 80.7 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 1.8e-06 | 3.87e-05
5870 | 24.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7334 | 0.14851 | 6e-07 | 3.6e-06
5873 | 19.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18672 | 4e-07 | 2.3e-06
5875 | 24.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1118 | 0.10975 | 6e-07 | 4.8e-06
5883 | 57.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6947 | 0.14937 | 1e-06 | 6.8e-06
5884 | 85.35 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 1.9e-06 | 3.88e-05
5889 | 100.84 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.8e-06 | 3.86e-05
5891 | 25.34 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1171 | 0.10968 | 6e-07 | 5.2e-06
5892 | 24.03 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8931 | 0.12669 | 4e-07 | 3.3e-06
5893 | 17.71 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3472 | 0.18701 | 3e-07 | 1.6e-06
5897 | 17.11 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8059 | 0.12811 | 4e-07 | 2.9e-06
5898 | 90.73 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8295 | 0.067433 | 2e-06 | 2.89e-05
5902 | 34.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8486 | 0.11301 | 8e-07 | 6.5e-06
5906 | 31.25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7311 | 0.14856 | 6e-07 | 3.6e-06
5907 | 9.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.361 | 0.18653 | 2e-07 | 9e-07
5908 | 48.23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5682 | 0.21891 | 1.1e-06 | 4.7e-06
5910 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5713 | 0.21876 | 4e-07 | 1.8e-06
5913 | 30.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9026 | 0.16942 | 7e-07 | 4.1e-06
5914 | 4.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
5922 | 38.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9026 | 0.16942 | 9e-07 | 5.1e-06
5923 | 89.12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0128 | 0.11095 | 1.6e-06 | 1.42e-05
5924 | 47.94 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8059 | 0.12811 | 1.1e-06 | 8e-06
5925 | 70.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 1.3e-06 | 7.8e-06
5930 | 86.56 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 1.6e-06 | 9.7e-06
5932 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
5933 | 68.76 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 1.6e-06 | 8.1e-06
5936 | 89.45 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7619 | 0.067742 | 2e-06 | 2.91e-05
5937 | 32.31 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8914 | 0.12672 | 7e-07 | 5.5e-06
5940 | 27.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9026 | 0.16942 | 6e-07 | 3.7e-06
5941 | 43.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3535 | 0.18679 | 1e-06 | 5.2e-06
5943 | 8.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1074 | 0.1098 | 2e-07 | 1.8e-06
5947 | 31.44 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8914 | 0.12672 | 7e-07 | 5.3e-06
5957 | 38.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3547 | 0.18675 | 9e-07 | 4.4e-06
5959 | 8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.919 | 0.16895 | 2e-07 | 1e-06
5960 | 18.82 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.895 | 0.12666 | 4e-07 | 3.2e-06
5962 | 17.43 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.5353 | 0.15302 | 3e-07 | 1.9e-06
5964 | 19.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7033 | 0.14918 | 4e-07 | 2.8e-06
5966 | 48.96 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.036 | 0.083084 | 9e-07 | 1.01e-05
5969 | 32.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.92 | 0.16892 | 7e-07 | 4.1e-06
5973 | 45.5 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 1e-06 | 3.86e-05
5976 | 83.22 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.562 | 0.2192 | 1.9e-06 | 8.6e-06
5977 | 27.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3442 | 0.18712 | 6e-07 | 3.3e-06
5978 | 27.14 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0223 | 0.083179 | 5e-07 | 5.7e-06
5980 | 67.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.707 | 0.1491 | 1.2e-06 | 7.8e-06
5983 | 17.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 4e-07 | 1.7e-06
5984 | 72.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9092 | 0.16923 | 1.6e-06 | 9.2e-06
5986 | 26.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5665 | 0.21899 | 5e-07 | 2.1e-06
5989 | 26.15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.707 | 0.1491 | 5e-07 | 3e-06
5991 | 59.4 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 1.1e-06 | 1.18e-05
5993 | 57.93 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 1.3e-06 | 4.91e-05
5999 | 9.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
6000 | 58.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 1.3e-06 | 1.46e-05
6003 | 86.9 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.29e-05
6004 | 75.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 1.4e-06 | 1.49e-05
6010 | 26.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9216 | 0.16887 | 6e-07 | 3.4e-06
6011 | 9.54 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3518 | 0.18685 | 2e-07 | 1.1e-06
6014 | 41.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3518 | 0.18685 | 9e-07 | 4.8e-06
6015 | 11.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9256 | 0.16876 | 3e-07 | 1.5e-06
6016 | 9.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 9e-07
6019 | 23.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3579 | 0.18664 | 5e-07 | 2.7e-06
6020 | 38.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7246 | 0.14871 | 9e-07 | 5.6e-06
6021 | 8.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
6024 | 66.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9088 | 0.16924 | 1.5e-06 | 8.5e-06
6026 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9088 | 0.16924 | 2e-07 | 9e-07
6028 | 50.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3519 | 0.18685 | 1.1e-06 | 5.9e-06
6029 | 37.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6508 | 0.15036 | 8e-07 | 5.3e-06
6031 | 26.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6508 | 0.15036 | 6e-07 | 3.8e-06
6032 | 15.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6508 | 0.15036 | 3e-07 | 1.8e-06
6034 | 113.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6508 | 0.15036 | 2.6e-06 | 1.62e-05
6035 | 25.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9116 | 0.16916 | 6e-07 | 3.2e-06
6036 | 43.76 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5688 | 0.21887 | 1e-06 | 4.3e-06
6039 | 7.16 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
6040 | 43.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6508 | 0.15036 | 1e-06 | 6.2e-06
6041 | 9.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
6044 | 5.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9201 | 0.16892 | 1e-07 | 7e-07
6045 | 7.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0577 | 0.1104 | 1e-07 | 1.1e-06
6046 | 6.46 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1279 | 0.10955 | 1e-07 | 1.3e-06
6049 | 11.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8801 | 0.17006 | 3e-07 | 1.5e-06
6051 | 60.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9123 | 0.16914 | 7e-07 | 0
6052 | 78.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7065 | 0.14911 | 1.2e-06 | 0
6053 | 84.85 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9775 | 0.11139 | 1.9e-06 | 1.64e-05
6054 | 8.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9724 | 0.11145 | 2e-07 | 1.7e-06
6060 | 34.15 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3556 | 0.18672 | 4e-07 | 2.3e-06
6065 | 41.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.354 | 0.18678 | 7e-07 | 3.9e-06
6067 | 33.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7302 | 0.14858 | 8e-07 | 5e-06
6068 | 6.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7398 | 0.14837 | 1e-07 | 5e-07
6075 | 61.87 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.5967 | 0.034969 | 1.1e-06 | 3.12e-05
6076 | 26.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 6e-07 | 3.5e-06
6081 | 184.34 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.5967 | 0.034969 | 3.3e-06 | 9.29e-05
6082 | 21.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3469 | 0.18702 | 5e-07 | 2.6e-06
6091 | 56.95 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8668 | 0.084268 | 1e-06 | 1.19e-05
6092 | 31.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3469 | 0.18702 | 7e-07 | 3.8e-06
6094 | 83.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5622 | 0.21919 | 1.5e-06 | 6.5e-06
6095 | 49.77 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.564 | 0.21911 | 9e-07 | 4e-06
6099 | 43.11 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8668 | 0.084268 | 8e-07 | 9e-06
6100 | 25.06 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3499 | 0.18692 | 6e-07 | 3e-06
6103 | 126.51 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7939 | 0.12831 | 2.3e-06 | 1.74e-05
6111 | 16.73 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7277 | 0.14864 | 3e-07 | 2e-06
6115 | 54.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9139 | 0.16909 | 1.2e-06 | 7e-06
6116 | 61 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0487 | 0.11051 | 1.1e-06 | 9.7e-06
6121 | 35.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 8e-07 | 3.4e-06
6122 | 113.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0487 | 0.11051 | 2.6e-06 | 2.27e-05
6124 | 7.61 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 2e-07 | 7e-07
6129 | 38.96 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.917 | 0.169 | 7e-07 | 4.1e-06
6134 | 12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.323 | 0.18786 | 2e-07 | 1.1e-06
6136 | 36.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9191 | 0.16895 | 8e-07 | 4.7e-06
6137 | 7.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5677 | 0.21893 | 1e-07 | 6e-07
6139 | 25.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 6e-07 | 3.3e-06
6140 | 21.83 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 4e-07 | 2.5e-06
6143 | 60.57 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.325 | 0.18779 | 1.1e-06 | 5.8e-06
6144 | 50.26 | 0.804 | 0.804 | 1 | 48.0218 | 0.020824 | 9e-07 | 4.25e-05
6147 | 37.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.323 | 0.18786 | 7e-07 | 3.4e-06
6149 | 78.24 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.5967 | 0.034969 | 1.4e-06 | 3.94e-05
6150 | 43.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5677 | 0.21893 | 8e-07 | 3.6e-06
6153 | 57.62 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8501 | 0.12739 | 1.3e-06 | 1e-05
6154 | 22.05 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9229 | 0.16884 | 4e-07 | 2.4e-06
6156 | 69.95 | 0.804 | 0.804 | 1 | 48.0218 | 0.020824 | 1.3e-06 | 5.92e-05
6159 | 22.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.323 | 0.18786 | 4e-07 | 2.1e-06
6161 | 97.75 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8501 | 0.12739 | 2.2e-06 | 1.69e-05
6162 | 7.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.336 | 0.18741 | 1e-07 | 7e-07
6164 | 44.04 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.401 | 0.02538 | 1e-06 | 3.82e-05
6166 | 34.87 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.323 | 0.18786 | 6e-07 | 3.2e-06
6172 | 4.27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.715 | 0.14892 | 1e-07 | 5e-07
6173 | 24.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.336 | 0.18741 | 4e-07 | 2.4e-06
6174 | 5.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
6179 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.925 | 0.16878 | 1e-07 | 9e-07
6183 | 6.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.925 | 0.16878 | 1e-07 | 6e-07
6184 | 94.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6869 | 0.14955 | 2.1e-06 | 1.36e-05
6186 | 30.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5642 | 0.2191 | 7e-07 | 3e-06
6188 | 6.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
6189 | 18.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.336 | 0.18741 | 3e-07 | 1.8e-06
6191 | 90.5 | 0.706 | 0.706 | 11 | 39.401 | 0.02538 | 1e-06 | 3.96e-05
6193 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0686 | 0.11027 | 2.5e-06 | 2.23e-05
6195 | 43.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5688 | 0.21888 | 1e-06 | 4.4e-06
6198 | 80.8 | 0.706 | 0.706 | 11 | 39.401 | 0.02538 | 9e-07 | 3.54e-05
6200 | 44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3443 | 0.18711 | 8e-07 | 4.2e-06
6201 | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7342 | 0.1485 | 5e-07 | 3.2e-06
6202 | 29.65 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7203 | 0.1488 | 4e-07 | 2.7e-06
6204 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
6207 | 69.98 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.5562 | 0.042452 | 1.3e-06 | 2.9e-05
6209 | 46.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9033 | 0.16939 | 8e-07 | 4.7e-06
6210 | 30.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7203 | 0.1488 | 7e-07 | 4.6e-06
6212 | 23.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3443 | 0.18711 | 4e-07 | 2.2e-06
6215 | 10.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 2e-07 | 1.2e-06
6217 | 4.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3609 | 0.18654 | 1e-07 | 4e-07
6218 | 50.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.352 | 0.18685 | 1.1e-06 | 6e-06
6220 | 18.38 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3443 | 0.18711 | 3e-07 | 1.8e-06
6223 | 23.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1309 | 0.10952 | 4e-07 | 3.7e-06
6225 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3609 | 0.18654 | 1e-07 | 5e-07
6226 | 93.93 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8916 | 0.16973 | 1.9e-06 | 1.1e-05
6228 | 32.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 6e-07 | 2.7e-06
6231 | 54.69 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 1e-06 | 6.4e-06
6233 | 52.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9129 | 0.16912 | 1e-06 | 5.4e-06
6238 | 65.63 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.5562 | 0.042452 | 1.2e-06 | 2.72e-05
6239 | 38.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5644 | 0.21909 | 7e-07 | 3.2e-06
6241 | 17.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3592 | 0.1866 | 3e-07 | 1.7e-06
6242 | 39.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.661 | 0.15013 | 7e-07 | 4.7e-06
6247 | 25.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0894 | 0.11002 | 6e-07 | 5.1e-06
6250 | 172.7 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4348 | 0.069277 | 3.9e-06 | 5.49e-05
6251 | 68.88 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 1.2e-06 | 6.6e-06
6253 | 50.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6979 | 0.1493 | 1.1e-06 | 7.3e-06
6256 | 7.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
6257 | 16.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 4e-07 | 2e-06
6259 | 74.02 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8668 | 0.084268 | 1.3e-06 | 1.55e-05
6260 | 21.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3469 | 0.18702 | 5e-07 | 2.6e-06
6261 | 69.54 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1078 | 0.1098 | 1.3e-06 | 1.12e-05
6262 | 8.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9266 | 0.16873 | 2e-07 | 9e-07
6264 | 96.36 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.8312 | 0.041962 | 1.7e-06 | 4.05e-05
6265 | 10.99 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0832 | 0.08276 | 2e-07 | 2.9e-06
6268 | 24.17 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9354 | 0.083784 | 4e-07 | 5.1e-06
6269 | 41.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7275 | 0.14864 | 9e-07 | 6.3e-06
6270 | 32.75 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3439 | 0.18713 | 0.0002653 | 0
6271 | 82.62 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9354 | 0.083784 | 1.5e-06 | 1.74e-05
6274 | 40.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3541 | 0.18677 | 9e-07 | 4.8e-06
6275 | 62.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3495 | 0.18693 | 1.1e-06 | 6e-06
6276 | 8.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
6277 | 14.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3543 | 0.18676 | 3e-07 | 1.4e-06
6279 | 87.57 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.5562 | 0.042452 | 1.6e-06 | 3.64e-05
6280 | 129.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.677 | 0.14977 | 2.3e-06 | 1.56e-05
6281 | 35.29 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9042 | 0.12651 | 6e-07 | 4.9e-06
6286 | 25.82 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0391 | 0.083063 | 6e-07 | 6.8e-06
6287 | 26.31 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 6e-07 | 3.1e-06
6290 | 30.17 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3565 | 0.18669 | 7e-07 | 3.6e-06
6291 | 7.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3528 | 0.18682 | 2e-07 | 8e-07
6293 | 4.74 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3361 | 0.1874 | 1e-07 | 6e-07
6295 | 65.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3361 | 0.1874 | 1.5e-06 | 7.7e-06
6299 | 8.28 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 1e-07 | 7e-07
6300 | 16.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
6302 | 27.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5669 | 0.21896 | 5e-07 | 2.2e-06
6303 | 43.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3486 | 0.18696 | 8e-07 | 4.1e-06
6308 | 45.67 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7118 | 0.14899 | 8e-07 | 5.4e-06
6310 | 24.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7277 | 0.14864 | 4e-07 | 2.9e-06
6311 | 12.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3499 | 0.18692 | 3e-07 | 1.5e-06
6313 | 145.1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7942 | 0.084788 | 3.3e-06 | 3.68e-05
6314 | 3.29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1313 | 0.10951 | 1e-07 | 5e-07
6317 | 69.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7178 | 0.14886 | 1.3e-06 | 8.3e-06
6320 | 15.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7367 | 0.14844 | 3e-07 | 2.2e-06
6321 | 110.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6602 | 0.15015 | 2e-06 | 1.29e-05
6322 | 229.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6629 | 0.15009 | 5.2e-06 | 3.36e-05
6323 | 6 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9064 | 0.16931 | 1e-07 | 6e-07
6325 | 96.28 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8987 | 0.16953 | 2.2e-06 | 1.25e-05
6331 | 16.7 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3581 | 0.18663 | 3e-07 | 1.6e-06
6334 | 92.67 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9363 | 0.1119 | 1.7e-06 | 1.46e-05
6337 | 74.84 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7861 | 0.12843 | 1.7e-06 | 1.28e-05
6338 | 61.62 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3496 | 0.18693 | 1.3e-06 | 6.5e-06
6339 | 18.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6719 | 0.14988 | 4e-07 | 2.9e-06
6343 | 21.13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 2.2e-06
6344 | 50.79 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1183 | 0.10967 | 1.1e-06 | 1.02e-05
6348 | 42.64 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3194 | 0.18799 | 8e-07 | 4e-06
6351 | 55.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7226 | 0.14875 | 1.3e-06 | 8.3e-06
6352 | 32.17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3194 | 0.18799 | 6e-07 | 3e-06
6354 | 13.01 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21865 | 3e-07 | 1.3e-06
6355 | 45.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.81e-05
6357 | 100.93 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.3e-06 | 6.22e-05
6358 | 32.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7309 | 0.14857 | 7e-07 | 4.7e-06
6359 | 77.26 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9079 | 0.16927 | 1.4e-06 | 8e-06
6362 | 11.38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9257 | 0.16875 | 2e-07 | 1.2e-06
6363 | 14.14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5655 | 0.21904 | 3e-07 | 1.1e-06
6364 | 37.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7058 | 0.14912 | 7e-07 | 4.4e-06
6365 | 83.92 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0997 | 0.10989 | 1.5e-06 | 1.35e-05
6367 | 134.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6949 | 0.14937 | 3e-06 | 1.99e-05
6368 | 112.59 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7942 | 0.084788 | 2.5e-06 | 2.85e-05
6371 | 16.1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6549 | 0.085801 | 4e-07 | 4.1e-06
6372 | 5.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
6373 | 60.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3348 | 0.18745 | 1.1e-06 | 5.8e-06
6374 | 9.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6549 | 0.085801 | 2e-07 | 2.5e-06
6377 | 20.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9234 | 0.16882 | 5e-07 | 2.6e-06
6379 | 47.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9159 | 0.16904 | 1.1e-06 | 6.2e-06
6380 | 44.12 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3534 | 0.1868 | 1e-06 | 5.2e-06
6383 | 35.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21881 | 8e-07 | 3.5e-06
6384 | 56.94 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8668 | 0.084268 | 1.3e-06 | 1.49e-05
6387 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3448 | 0.1871 | 2e-07 | 8e-07
6388 | 45.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3339 | 0.18748 | 8e-07 | 4.3e-06
6389 | 45.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8795 | 0.17008 | 3.06e-05 | 0
6390 | 10.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3609 | 0.18654 | 2e-07 | 1.2e-06
6391 | 26.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3339 | 0.18748 | 5e-07 | 2.6e-06
6394 | 6.66 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0604 | 0.11037 | 1e-07 | 1.1e-06
6397 | 12.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3605 | 0.18655 | 2e-07 | 1.2e-06
6398 | 37.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3412 | 0.18722 | 7e-07 | 3.6e-06
6399 | 71.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7173 | 0.14887 | 1.3e-06 | 8.5e-06
6400 | 37.99 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9185 | 0.16896 | 7e-07 | 4.1e-06
6403 | 10.93 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
6404 | 19.74 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.345 | 0.18709 | 4e-07 | 1.9e-06
6405 | 145.09 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.5967 | 0.034969 | 2.6e-06 | 7.31e-05
6408 | 18.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5726 | 0.2187 | 3e-07 | 1.5e-06
6409 | 64.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3489 | 0.18695 | 1.5e-06 | 7.6e-06
6411 | 39.68 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9877 | 0.083419 | 9e-07 | 1.05e-05
6414 | 19.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9237 | 0.16881 | 4e-07 | 2.5e-06
6415 | 46.59 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 8e-07 | 4.5e-06
6418 | 68.63 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9877 | 0.083419 | 1.5e-06 | 1.81e-05
6419 | 58.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 1.1e-06 | 5.6e-06
6420 | 5.89 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9776 | 0.083489 | 1e-07 | 1.6e-06
6421 | 13.42 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 2e-07 | 1.3e-06
6425 | 16.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 4e-07 | 2.2e-06
6426 | 29.63 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8766 | 0.12696 | 7e-07 | 5.1e-06
6428 | 6.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 9e-07
6431 | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
6432 | 21.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3439 | 0.18713 | 0.0001741 | 0
6433 | 13.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1318 | 0.10951 | 2e-07 | 2.2e-06
6436 | 38.01 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8865 | 0.067175 | 7e-07 | 1e-05
6437 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 4.29e-05 | 0
6440 | 9.31 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.918 | 0.083907 | 2e-07 | 2e-06
6441 | 19.93 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8766 | 0.12696 | 4e-07 | 3.5e-06
6444 | 29.85 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
6445 | 55.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3376 | 0.18735 | 1.3e-06 | 6.6e-06
6448 | 89.97 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.918 | 0.083907 | 2e-06 | 2.36e-05
6449 | 6.33 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8766 | 0.12696 | 1e-07 | 1.1e-06
6450 | 111.73 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.918 | 0.083907 | 2.5e-06 | 2.93e-05
6451 | 45.46 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.873 | 0.12702 | 8e-07 | 6.3e-06
6456 | 54.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9088 | 0.16924 | 1.2e-06 | 7.1e-06
6459 | 40.14 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3234 | 0.18785 | 7e-07 | 3.8e-06
6463 | 45.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5686 | 0.21889 | 8e-07 | 3.6e-06
6466 | 45.32 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.325 | 0.18779 | 8e-07 | 4.4e-06
6467 | 31.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 6e-07 | 3.7e-06
6470 | 55.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5671 | 0.21896 | 1e-06 | 4.6e-06
6471 | 43.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 8e-07 | 5.1e-06
6474 | 13.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3601 | 0.18656 | 2e-07 | 1.3e-06
6477 | 22.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.733 | 0.14852 | 4e-07 | 2.7e-06
6478 | 31.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 6e-07 | 3.7e-06
6481 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
6483 | 55.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3234 | 0.18785 | 1e-06 | 5.2e-06
6484 | 57.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 1e-06 | 6.7e-06
6487 | 20.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
6489 | 70.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9096 | 0.16922 | 1.3e-06 | 7.4e-06
6493 | 33.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1278 | 0.10956 | 8e-07 | 6.8e-06
6494 | 52.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9145 | 0.16908 | 1e-06 | 5.7e-06
6496 | 7.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9268 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
6497 | 39.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7282 | 0.14863 | 9e-07 | 5.9e-06
6502 | 2.35 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 0.0006752 | 0
6503 | 34.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 6e-07 | 3.9e-06
6504 | 11.25 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9154 | 0.067045 | 3e-07 | 3.6e-06
6505 | 3.12 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3625 | 0.18648 | 1e-07 | 4e-07
6506 | 59.77 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0318 | 0.083113 | 1.3e-06 | 1.55e-05
6507 | 7.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6869 | 0.14955 | 2e-07 | 1e-06
6509 | 4.98 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.323 | 0.18786 | 1e-07 | 5e-07
6512 | 35.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9192 | 0.16894 | 0.0001783 | 0
6513 | 88.35 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9427 | 0.11182 | 2e-06 | 1.7e-05
6514 | 8.15 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9804 | 0.08347 | 1e-07 | 1.7e-06
6516 | 86.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7121 | 0.14899 | 1.6e-06 | 1.02e-05
6517 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
6525 | 4.23 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18683 | 1e-07 | 5e-07
6526 | 20.28 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1354 | 0.10946 | 5e-07 | 4.2e-06
6528 | 58.84 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8936 | 0.12668 | 1.3e-06 | 1.04e-05
6529 | 44.89 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18683 | 1e-06 | 5.4e-06
6533 | 58.89 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9922 | 0.083387 | 1.1e-06 | 1.27e-05
6536 | 14.22 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 3e-07 | 2.9e-06
6537 | 29.32 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9326 | 0.083804 | 7e-07 | 7.9e-06
6538 | 93.44 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 1.7e-06 | 1.91e-05
6541 | 42.39 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9615 | 0.11159 | 7e-07 | 6.4e-06
6542 | 13.46 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9252 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
6543 | 10.06 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9615 | 0.11159 | 2e-07 | 1.5e-06
6546 | 44.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5634 | 0.21914 | 8e-07 | 3.7e-06
6548 | 35.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5634 | 0.21914 | 6e-07 | 2.9e-06
6552 | 3.24 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9615 | 0.11159 | 1e-07 | 5e-07
6554 | 18.24 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8772 | 0.12695 | 3e-07 | 2.6e-06
6557 | 73.65 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6478 | 0.056664 | 1.3e-06 | 2.34e-05
6559 | 13.58 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6478 | 0.056664 | 2e-07 | 4.3e-06
6560 | 11.56 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 2e-07 | 2.4e-06
6562 | 124.79 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 2.3e-06 | 2.55e-05
6564 | 29.35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 5e-07 | 6e-06
6566 | 31.8 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7056 | 0.068002 | 7e-07 | 1.05e-05
6567 | 10.16 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 2e-07 | 2.1e-06
6570 | 16.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1137 | 0.10973 | 4e-07 | 3.3e-06
6574 | 7.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3551 | 0.18674 | 1e-07 | 7e-07
6576 | 39.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8849 | 0.067182 | 7e-07 | 1.06e-05
6577 | 6.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
6578 | 81.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0936 | 0.10997 | 1.8e-06 | 1.66e-05
6580 | 5.49 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1249 | 0.10959 | 1e-07 | 1.1e-06
6583 | 128.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6839 | 0.14961 | 2.9e-06 | 1.91e-05
6584 | 69.44 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8979 | 0.084049 | 1.6e-06 | 1.84e-05
6586 | 25.86 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8979 | 0.084049 | 6e-07 | 6.9e-06
6589 | 60.42 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0778 | 0.11016 | 1.4e-06 | 1.22e-05
6595 | 93 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.8376 | 0.041951 | 1.1e-06 | 2.5e-05
6596 | 45.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7244 | 0.14871 | 1e-06 | 6.8e-06
6597 | 34.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7272 | 0.14865 | 8e-07 | 5.1e-06
6599 | 8.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7272 | 0.14865 | 2e-07 | 1.3e-06
6603 | 48.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9111 | 0.16917 | 1.1e-06 | 6.4e-06
6605 | 16.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9111 | 0.16917 | 4e-07 | 2.2e-06
6606 | 64.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9113 | 0.16917 | 1.5e-06 | 8.5e-06
6610 | 15.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6747 | 0.14982 | 3e-07 | 1.9e-06
6611 | 4.23 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7587 | 0.05631 | 1e-07 | 1.7e-06
6612 | 49.89 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8976 | 0.12662 | 1.1e-06 | 8.8e-06
6615 | 48.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8405 | 0.17122 | 1.1e-06 | 6.4e-06
6616 | 80.21 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7143 | 0.14894 | 1.5e-06 | 9.8e-06
6617 | 20.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8163 | 0.17193 | 5e-07 | 2.7e-06
6621 | 2.73 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6941 | 0.14939 | 1e-07 | 4e-07
6624 | 75.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7157 | 0.1489 | 1.4e-06 | 9.1e-06
6627 | 26.66 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3523 | 0.18684 | 5e-07 | 2.6e-06
6630 | 46.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.701 | 0.14923 | 1e-06 | 6.9e-06
6631 | 26.33 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.11 | 0.10977 | 6e-07 | 5.4e-06
6633 | 70.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.701 | 0.14923 | 1.6e-06 | 1.05e-05
6634 | 11.52 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9771 | 0.083493 | 2e-07 | 2.5e-06
6636 | 71.4 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9771 | 0.083493 | 1.3e-06 | 1.53e-05
6637 | 2.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.701 | 0.14923 | 1e-07 | 4e-07
6640 | 17.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9148 | 0.16907 | 4e-07 | 2.3e-06
6642 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9148 | 0.16907 | 8e-07 | 4.6e-06
6644 | 111.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5587 | 0.21936 | 2.5e-06 | 1.14e-05
6646 | 9.21 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3611 | 0.18653 | 2e-07 | 1.1e-06
6648 | 154.22 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.781 | 0.033578 | 3.5e-06 | 0.0001026
6650 | 10.44 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0525 | 0.08297 | 2e-07 | 2.3e-06
6651 | 10.24 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.941 | 0.083745 | 2e-07 | 2.7e-06
6652 | 31.76 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0525 | 0.08297 | 6e-07 | 7e-06
6655 | 24.48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.941 | 0.083745 | 6e-07 | 6.5e-06
6656 | 8.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8909 | 0.16975 | 2e-07 | 9e-07
6658 | 3.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8909 | 0.16975 | 1e-07 | 4e-07
6659 | 49.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7247 | 0.14871 | 1.1e-06 | 7.5e-06
6661 | 117.54 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.941 | 0.083745 | 2.7e-06 | 3.13e-05
6664 | 31.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3562 | 0.1867 | 6e-07 | 3e-06
6667 | 120.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5891 | 0.042392 | 2.7e-06 | 6.35e-05
6670 | 4.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9099 | 0.16921 | 1e-07 | 6e-07
6672 | 30.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9099 | 0.16921 | 7e-07 | 4e-06
6676 | 15.66 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.941 | 0.083745 | 4e-07 | 4.2e-06
6678 | 15.21 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.941 | 0.083745 | 3e-07 | 4.1e-06
6681 | 14.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0778 | 0.11016 | 3e-07 | 2.8e-06
6685 | 57.97 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4611 | 0.069151 | 1.3e-06 | 1.87e-05
6686 | 45 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 1e-06 | 2.21e-05
6687 | 29.55 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9021 | 0.12655 | 7e-07 | 5.2e-06
6689 | 10.49 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9021 | 0.12655 | 2e-07 | 1.9e-06
6690 | 98 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 2.2e-06 | 4.81e-05
6692 | 11.38 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.919 | 0.25517 | 3e-07 | 1e-06
6694 | 14.89 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.413 | 0.08762 | 3e-07 | 3.8e-06
6695 | 66.8 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 1.5e-06 | 3.28e-05
6696 | 8.18 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.413 | 0.08762 | 2e-07 | 2.1e-06
6699 | 15.28 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9922 | 0.083387 | 3e-07 | 3.3e-06
6703 | 3.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.356 | 0.18671 | 1e-07 | 3e-07
6706 | 8.29 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.98 | 0.083472 | 2e-07 | 2.2e-06
6707 | 50.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 9e-07 | 1.92e-05
6708 | 21.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5652 | 0.21905 | 4e-07 | 1.8e-06
6709 | 23.48 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9167 | 0.16901 | 4e-07 | 2.5e-06
6711 | 21.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9167 | 0.16901 | 4e-07 | 2.2e-06
6715 | 41.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5652 | 0.21905 | 7e-07 | 3.4e-06
6716 | 17.4 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9795 | 0.083476 | 3e-07 | 3.7e-06
6718 | 18.52 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9795 | 0.083476 | 3e-07 | 4e-06
6719 | 70.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.691 | 0.14945 | 1.3e-06 | 8.5e-06
6723 | 39.86 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1045 | 0.10984 | 9e-07 | 8.1e-06
6724 | 7.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.691 | 0.14945 | 1e-07 | 9e-07
6725 | 12.99 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1009 | 0.10988 | 3e-07 | 2.6e-06
6730 | 25.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
6731 | 42.28 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1099 | 0.10977 | 1e-06 | 8.6e-06
6732 | 23.4 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1099 | 0.10977 | 5e-07 | 4.8e-06
6734 | 13.11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5734 | 0.21865 | 2e-07 | 1.1e-06
6736 | 93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3427 | 0.18717 | 2.1e-06 | 1.12e-05
6739 | 149.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8883 | 0.16983 | 2.7e-06 | 1.58e-05
6742 | 40 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0222 | 0.11084 | 9e-07 | 8.1e-06
6743 | 26.52 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0822 | 0.11011 | 5e-07 | 4.3e-06
6744 | 36 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3252 | 0.18779 | 7e-07 | 3.4e-06
6745 | 71.5 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1.3e-06 | 7.4e-06
6746 | 30 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3252 | 0.18779 | 5e-07 | 2.9e-06
6748 | 87.7 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 2e-06 | 4.31e-05
6749 | 8.6 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 2e-07 | 9e-07
6756 | 49.08 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5353 | 0.22049 | 1.1e-06 | 5e-06
6758 | 84.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5353 | 0.22049 | 1.9e-06 | 8.5e-06
6760 | 145.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.5614 | 0.035012 | 3.3e-06 | 9.26e-05
6761 | 169.1 | 0.309 | 0.309 | 12 | 17.5384 | 0.057018 | 1.9e-06 | 3.35e-05
6762 | 53.57 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8611 | 0.12721 | 1e-06 | 7.5e-06
6764 | 17.16 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8611 | 0.12721 | 3e-07 | 2.4e-06
6765 | 58.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9754 | 0.083504 | 1.3e-06 | 1.57e-05
6769 | 6.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9066 | 0.1693 | 1e-07 | 8e-07
6770 | 19.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0677 | 0.11028 | 4e-07 | 3.9e-06
6773 | 3.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5633 | 0.21914 | 1e-07 | 3e-07
6775 | 39.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5658 | 0.21902 | 9e-07 | 4e-06
6777 | 133.64 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 3e-06 | 2.68e-05
6778 | 10.4 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.98 | 0.083472 | 2e-07 | 2.8e-06
6779 | 24.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5658 | 0.21902 | 6e-07 | 2.5e-06
6781 | 57.83 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3504 | 0.1869 | 1.3e-06 | 6.9e-06
6783 | 17.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0941 | 0.10996 | 3e-07 | 2.9e-06
6784 | 26.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5606 | 0.21927 | 6e-07 | 2.7e-06
6787 | 30.12 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9162 | 0.16903 | 7e-07 | 4e-06
6788 | 52.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5675 | 0.21894 | 9e-07 | 4.3e-06
6790 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5615 | 0.21923 | 2e-07 | 9e-07
6791 | 14.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5606 | 0.21927 | 3e-07 | 1.5e-06
6792 | 23.73 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5615 | 0.21923 | 5e-07 | 2.4e-06
6801 | 19.51 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5641 | 0.2191 | 4e-07 | 2e-06
6803 | 56.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5641 | 0.2191 | 1.3e-06 | 5.7e-06
6806 | 53.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3514 | 0.18687 | 1.2e-06 | 6.4e-06
6808 | 18.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5555 | 0.21952 | 4e-07 | 1.9e-06
6810 | 45.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5555 | 0.21952 | 1e-06 | 4.6e-06
6812 | 50.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5555 | 0.21952 | 1.1e-06 | 5.1e-06
6813 | 18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5555 | 0.21952 | 4e-07 | 1.8e-06
6814 | 18.46 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0003 | 0.083331 | 4e-07 | 5e-06
6816 | 32.62 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9957 | 0.083363 | 7e-07 | 8.8e-06
6817 | 30.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7104 | 0.14902 | 7e-07 | 4.6e-06
6819 | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 5e-07
6821 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
6823 | 60.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7104 | 0.14902 | 1.4e-06 | 9.1e-06
6825 | 102.5 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 1.2e-06 | 2.67e-05
6827 | 72.3 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 8e-07 | 1.88e-05
6830 | 82.64 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9754 | 0.083504 | 1.9e-06 | 2.21e-05
6835 | 69.02 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9855 | 0.11129 | 1.6e-06 | 1.38e-05
6836 | 90.33 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5619 | 0.21921 | 1.6e-06 | 7.4e-06
6840 | 85.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6824 | 0.14965 | 1.5e-06 | 1.03e-05
6841 | 19.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3589 | 0.18661 | 4e-07 | 2.3e-06
6843 | 15.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7143 | 0.14894 | 3e-07 | 1.9e-06
6846 | 41.66 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 8e-07 | 3.4e-06
6847 | 42.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5689 | 0.21887 | 8e-07 | 3.5e-06
6848 | 37.25 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9148 | 0.16907 | 8e-07 | 4.5e-06
6850 | 40.81 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 9e-07 | 4.2e-06
6851 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6311 | 0.1508 | 2e-07 | 1.4e-06
6853 | 17.23 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
6855 | 19.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3453 | 0.18708 | 4e-07 | 1.9e-06
6857 | 17.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9922 | 0.083387 | 3e-07 | 3.7e-06
6861 | 47.65 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8986 | 0.1266 | 1.1e-06 | 8.5e-06
6862 | 121.9 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.6035 | 0.042367 | 2.8e-06 | 6.42e-05
6864 | 9.13 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0847 | 0.082749 | 2e-07 | 2.5e-06
6865 | 10.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7384 | 0.1484 | 2e-07 | 1.5e-06
6869 | 34.8 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8756 | 0.067224 | 8e-07 | 1.16e-05
6872 | 42.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9106 | 0.16919 | 1e-06 | 5.6e-06
6875 | 18.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1045 | 0.10984 | 4e-07 | 3.8e-06
6876 | 18.64 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5671 | 0.21896 | 4e-07 | 1.9e-06
6877 | 13.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7371 | 0.14843 | 3e-07 | 2.1e-06
6880 | 36.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5671 | 0.21896 | 8e-07 | 3.7e-06
6883 | 24.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9106 | 0.16919 | 6e-07 | 3.2e-06
6886 | 22.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5689 | 0.21887 | 5e-07 | 2.3e-06
6889 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9162 | 0.16903 | 4e-07 | 2.2e-06
6891 | 57.78 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5606 | 0.21927 | 1.3e-06 | 5.9e-06
6893 | 20.86 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5689 | 0.21887 | 5e-07 | 2.1e-06
6895 | 39.95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7032 | 0.14918 | 9e-07 | 6e-06
6897 | 20.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5638 | 0.21912 | 5e-07 | 2.1e-06
6898 | 38.93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.317 | 0.18808 | 9e-07 | 4.6e-06
6899 | 63.11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 1.1e-06 | 6.1e-06
6902 | 15.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5656 | 0.21903 | 3e-07 | 1.5e-06
6905 | 50.08 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5656 | 0.21903 | 1.1e-06 | 5.1e-06
6906 | 4.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5592 | 0.21934 | 1e-07 | 4e-07
6909 | 22.62 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9399 | 0.11186 | 4e-07 | 3.5e-06
6910 | 32.1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0607 | 0.082914 | 7e-07 | 8.5e-06
6912 | 3.72 | 0.414 | 0.414 | 1 | 24.0033 | 0.041661 | 0 | 0
6914 | 42.23 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8763 | 0.12696 | 8e-07 | 6e-06
6915 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
6916 | 13.76 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3601 | 0.18656 | 3e-07 | 1.6e-06
6917 | 13.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3602 | 0.18656 | 3e-07 | 1.5e-06
6918 | 19.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 4e-07 | 2.6e-06
6920 | 48.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9155 | 0.16905 | 1.1e-06 | 6.5e-06
6925 | 6.95 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7285 | 0.14862 | 1e-07 | 8e-07
6927 | 4.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7285 | 0.14862 | 1e-07 | 6e-07
6929 | 13.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9185 | 0.16896 | 2e-07 | 1.4e-06
6931 | 24.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9185 | 0.16896 | 4e-07 | 2.6e-06
6933 | 111.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5587 | 0.21936 | 2e-06 | 9.1e-06
6935 | 70.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.4e-05
6938 | 121.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 6.4e-06 | 0
6940 | 85.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 4.5e-06 | 0
6942 | 128 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 6.8e-06 | 0
6944 | 58.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.1e-06 | 0
6946 | 37.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 2e-06 | 0
6948 | 32 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 1.7e-06 | 0
6956 | 192.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 4.3e-06 | 0.0001201
6959 | 13.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7276 | 0.14864 | 2e-07 | 1.6e-06
6961 | 12.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7276 | 0.14864 | 2e-07 | 1.5e-06
6963 | 15.68 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7276 | 0.14864 | 3e-07 | 1.9e-06
6966 | 60.67 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.5016 | 0.057138 | 1.2e-06 | 2.13e-05
6971 | 185 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 3.3e-06 | 7e-05
6973 | 90.8 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.6e-06 | 3.44e-05
6980 | 76.63 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.4e-06 | 2.9e-05
6982 | 30.3 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 5e-07 | 1.15e-05
6984 | 35.8 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 6e-07 | 1.35e-05
6988 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7378 | 0.14842 | 2e-07 | 1.4e-06
6990 | 18.24 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0562 | 0.082945 | 3e-07 | 3.9e-06
6992 | 21.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6949 | 0.14937 | 4e-07 | 2.6e-06
6996 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6949 | 0.14937 | 5e-07 | 3.6e-06
7002 | 24.98 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8184 | 0.067484 | 5e-07 | 6.6e-06
7004 | 19.6 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8184 | 0.067484 | 4e-07 | 5.2e-06
7008 | 56.4 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8184 | 0.067484 | 1e-06 | 1.49e-05
7012 | 20.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7349 | 0.14848 | 5e-07 | 3.1e-06
7014 | 7.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
7016 | 66.12 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.702 | 0.085456 | 1.2e-06 | 1.38e-05
7018 | 37.66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.702 | 0.085456 | 7e-07 | 7.9e-06
7020 | 22.35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.702 | 0.085456 | 4e-07 | 4.7e-06
7022 | 40.57 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.702 | 0.085456 | 7e-07 | 8.5e-06
7024 | 78.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5636 | 0.21913 | 1.4e-06 | 6.4e-06
7026 | 53.76 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6949 | 0.14937 | 9e-07 | 6e-06
7028 | 29.29 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9209 | 0.16889 | 5e-07 | 2.9e-06
7030 | 21.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6949 | 0.14937 | 4e-07 | 2.6e-06
7032 | 36.41 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5699 | 0.21882 | 8e-07 | 3.7e-06
7039 | 53.55 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.896 | 0.12665 | 1e-06 | 7.6e-06
7040 | 97.3 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6171 | 0.08608 | 2.2e-06 | 2.52e-05
7052 | 8.14 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0855 | 0.082744 | 1e-07 | 1.8e-06
7054 | 33.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7302 | 0.14858 | 6e-07 | 4.1e-06
7055 | 2.54 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6171 | 0.08608 | 0 | 5e-07
7060 | 83 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6171 | 0.08608 | 1.9e-06 | 2.15e-05
7064 | 134 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6171 | 0.08608 | 3e-06 | 3.48e-05
7066 | 125 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6171 | 0.08608 | 2.8e-06 | 3.24e-05
7068 | 45 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8934 | 0.12669 | 1e-06 | 7.9e-06
7070 | 14.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8934 | 0.12669 | 3e-07 | 2.5e-06
7074 | 331 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 7.5e-06 | 6.45e-05
7078 | 183.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 4.1e-06 | 3.58e-05
7080 | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 5e-07
7090 | 48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6171 | 0.08608 | 1.1e-06 | 1.25e-05
7092 | 29.49 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6171 | 0.08608 | 5e-07 | 6.1e-06
7094 | 56.02 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6171 | 0.08608 | 1e-06 | 1.16e-05
7098 | 30.86 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0173 | 0.1109 | 6e-07 | 5e-06
7100 | 27.49 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 5e-07 | 2.2e-06
7102 | 34.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 6e-07 | 2.8e-06
7106 | 40.89 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0173 | 0.1109 | 7e-07 | 6.6e-06
7108 | 37.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 7e-07 | 3e-06
7110 | 36.14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0173 | 0.1109 | 7e-07 | 5.8e-06
7112 | 72.78 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5536 | 0.21961 | 1.3e-06 | 5.9e-06
7114 | 45.76 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8815 | 0.12688 | 8e-07 | 6.4e-06
7116 | 39.87 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8815 | 0.12688 | 7e-07 | 5.6e-06
7120 | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7317 | 0.14855 | 5e-07 | 3.6e-06
7122 | 45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6939 | 0.14939 | 1e-06 | 6.7e-06
7124 | 24.7 | 0.069 | 0.04 | 25 | 5.3566 | 0.18668 | 6e-07 | 3e-06
7126 | 45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6939 | 0.14939 | 1e-06 | 6.7e-06
7128 | 46.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5677 | 0.21893 | 1e-06 | 4.7e-06
7130 | 52.67 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9099 | 0.16921 | 1e-06 | 5.6e-06
7132 | 49.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6939 | 0.14939 | 1.1e-06 | 7.4e-06
7134 | 41 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3508 | 0.18689 | 9e-07 | 4.9e-06
7136 | 10 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3508 | 0.18689 | 2e-07 | 1.2e-06
7144 | 26.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0173 | 0.1109 | 5e-07 | 4.3e-06
7146 | 76.25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6775 | 0.14976 | 1.4e-06 | 9.1e-06
7148 | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
7151 | 6.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5688 | 0.21888 | 1e-07 | 6e-07
7153 | 4.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
7155 | 37.33 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6775 | 0.14976 | 7e-07 | 4.5e-06
7156 | 30.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0173 | 0.1109 | 5e-07 | 4.9e-06
7157 | 37.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5688 | 0.21888 | 7e-07 | 3e-06
7162 | 66.06 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0173 | 0.1109 | 1.2e-06 | 1.07e-05
7164 | 4.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7404 | 0.14836 | 1e-07 | 5e-07
7166 | 19.09 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9023 | 0.12654 | 3e-07 | 2.7e-06
7168 | 20.34 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9023 | 0.12654 | 4e-07 | 2.9e-06
7170 | 35.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.67 | 0.14992 | 6e-07 | 4.3e-06
7174 | 68.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.67 | 0.14992 | 1.2e-06 | 8.2e-06
7176 | 6.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.67 | 0.14992 | 1e-07 | 7e-07
7178 | 97.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.67 | 0.14992 | 1.8e-06 | 1.17e-05
7180 | 35.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3536 | 0.18679 | 6e-07 | 3.4e-06
7184 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3536 | 0.18679 | 1e-07 | 4e-07
7191 | 50.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6775 | 0.14976 | 1.1e-06 | 7.5e-06
7193 | 15.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 3e-07 | 1.6e-06
7195 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 6e-07
7219 | 180 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.702 | 0.085456 | 3.3e-06 | 3.77e-05
7221 | 15.81 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.702 | 0.085456 | 3e-07 | 3.3e-06
7223 | 110 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.702 | 0.085456 | 2e-06 | 2.3e-05
7255 | 105 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9787 | 0.11138 | 2.4e-06 | 2.11e-05
7257 | 20.36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 4e-07 | 1.7e-06
7259 | 5.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 1e-07 | 4e-07
7263 | 56.03 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9787 | 0.11138 | 1e-06 | 9e-06
7269 | 75 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8863 | 0.1268 | 1.7e-06 | 1.32e-05
7277 | 32.32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6977 | 0.1493 | 6e-07 | 3.9e-06
7280 | 42.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8988 | 0.16953 | 8e-07 | 4.5e-06
7283 | 12.25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6977 | 0.1493 | 2e-07 | 1.5e-06
7285 | 36.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1262 | 0.10957 | 7e-07 | 6e-06
7287 | 42.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7273 | 0.14865 | 8e-07 | 5.1e-06
7289 | 60.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9124 | 0.16914 | 1.1e-06 | 6.4e-06
7291 | 13.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5676 | 0.21893 | 2e-07 | 1.1e-06
7293 | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5676 | 0.21893 | 6e-07 | 2.5e-06
7295 | 85 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.5e-06 | 3.22e-05
7297 | 62.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7146 | 0.14893 | 1.1e-06 | 7.5e-06
7299 | 16.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7146 | 0.14893 | 3e-07 | 2e-06
7301 | 170.4 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 3.1e-06 | 6.45e-05
7303 | 114 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.1e-06 | 4.31e-05
7305 | 114.9 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.1e-06 | 4.35e-05
7307 | 63.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.72 | 0.14881 | 1.4e-06 | 9.6e-06
7309 | 37.12 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9692 | 0.083547 | 8e-07 | 9.9e-06
7313 | 28.24 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9692 | 0.083547 | 6e-07 | 7.5e-06
7316 | 224.2 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 4.1e-06 | 8.48e-05
7319 | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
7323 | 21.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6977 | 0.1493 | 4e-07 | 2.5e-06
7324 | 62.48 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6977 | 0.1493 | 1.1e-06 | 7.5e-06
7326 | 15.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0607 | 0.11037 | 4e-07 | 3.2e-06
7328 | 21.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9229 | 0.16884 | 5e-07 | 2.9e-06
7330 | 5.25 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
7331 | 28.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0607 | 0.11037 | 7e-07 | 5.9e-06
7334 | 68.03 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8871 | 0.16986 | 1.2e-06 | 7.2e-06
7335 | 3.82 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9138 | 0.1691 | 1e-07 | 4e-07
7336 | 16.31 | 0.04 | 0.04 | 24
7337 | 52.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0677 | 0.11028 | 1.2e-06 | 1.07e-05
7338 | 49.01 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8871 | 0.16986 | 9e-07 | 5.2e-06
7339 | 35.8 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 6e-07 | 1.35e-05
7342 | 8.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 2e-07 | 1e-06
7346 | 8.76 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
7348 | 51.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9138 | 0.1691 | 9e-07 | 5.5e-06
7350 | 30.19 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.338 | 0.18734 | 7e-07 | 3.6e-06
7353 | 40.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0607 | 0.11037 | 9e-07 | 8.3e-06
7356 | 39.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0607 | 0.11037 | 9e-07 | 8.1e-06
7357 | 61.94 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3471 | 0.18702 | 1.1e-06 | 5.9e-06
7359 | 136.08 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.695 | 0.14936 | 2.1e-06 | 1.41e-05
7362 | 12.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9254 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
7363 | 26.13 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3544 | 0.18676 | 4e-07 | 2.2e-06
7364 | 14.45 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.338 | 0.18734 | 3e-07 | 1.7e-06
7365 | 60.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7183 | 0.14885 | 1.1e-06 | 7.2e-06
7366 | 57.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9131 | 0.16912 | 1.3e-06 | 7.7e-06
7369 | 44.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7266 | 0.14866 | 1e-06 | 6.7e-06
7370 | 83.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.5e-06 | 3.16e-05
7373 | 22.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9228 | 0.16884 | 5e-07 | 2.9e-06
7376 | 13.62 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3544 | 0.18676 | 2e-07 | 1.1e-06
7378 | 104.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3373 | 0.18736 | 2.3e-06 | 1.24e-05
7379 | 11.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 3e-07 | 1.2e-06
7381 | 20.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.737 | 0.056379 | 2e-07 | 0
7382 | 14.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1016 | 0.10987 | 3e-07 | 3e-06
7384 | 11.32 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 8e-07
7385 | 46.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7169 | 0.14888 | 1.1e-06 | 7e-06
7392 | 65.42 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8463 | 0.067357 | 1.5e-06 | 2.09e-05
7395 | 38.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5353 | 0.15302 | 9e-07 | 5.6e-06
7396 | 33.18 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.72 | 0.056433 | 6e-07 | 1.04e-05
7397 | 23.11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 4e-07 | 1.9e-06
7398 | 8.33 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 2e-07 | 1e-06
7399 | 29.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8903 | 0.16977 | 7e-07 | 3.8e-06
7400 | 74.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 1.7e-06 | 9.4e-06
7401 | 10.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1.2e-06
7405 | 4.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6635 | 0.15007 | 1e-07 | 5e-07
7406 | 57.08 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9098 | 0.16921 | 1.2e-06 | 6.7e-06
7407 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9098 | 0.16921 | 1e-07 | 6e-07
7410 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9098 | 0.16921 | 1e-07 | 8e-07
7412 | 37.73 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6693 | 0.14994 | 7e-07 | 4.5e-06
7414 | 21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5715 | 0.21875 | 4e-07 | 1.7e-06
7415 | 46.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9028 | 0.16941 | 1.1e-06 | 6.2e-06
7417 | 5.36 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
7418 | 8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5523 | 0.21967 | 1e-07 | 7e-07
7419 | 112 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0522 | 0.11047 | 2e-06 | 1.81e-05
7420 | 52.34 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0832 | 0.11009 | 9e-07 | 8.5e-06
7421 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
7422 | 66.94 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7188 | 0.14883 | 1.2e-06 | 8e-06
7423 | 32.61 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 6e-07 | 5.1e-06
7424 | 75.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 1.4e-06 | 1.18e-05
7427 | 24.6 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7002 | 0.068026 | 6e-07 | 8.1e-06
7428 | 7.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
7431 | 71.46 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.2838 | 0.18926 | 1.3e-06 | 6.9e-06
7434 | 35.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6693 | 0.14994 | 6e-07 | 4.2e-06
7436 | 30.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9188 | 0.16895 | 5e-07 | 3.2e-06
7438 | 6.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9188 | 0.16895 | 1e-07 | 7e-07
7440 | 35.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6693 | 0.14994 | 6e-07 | 4.2e-06
7442 | 70.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6693 | 0.14994 | 1.3e-06 | 8.4e-06
7446 | 43.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9006 | 0.16947 | 1e-06 | 5.8e-06
7450 | 99.64 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9905 | 0.11123 | 1.8e-06 | 1.6e-05
7452 | 66.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9905 | 0.11123 | 1.2e-06 | 1.07e-05
7455 | 79.44 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8843 | 0.12683 | 1.4e-06 | 1.12e-05
7457 | 88.94 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7113 | 0.149 | 1.6e-06 | 1.07e-05
7460 | 103.25 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.9069 | 0.043655 | 2.3e-06 | 5.28e-05
7463 | 75.66 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.9069 | 0.043655 | 1.7e-06 | 3.87e-05
7465 | 189.63 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.9069 | 0.043655 | 4.3e-06 | 9.69e-05
7468 | 40.63 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8717 | 0.12704 | 7e-07 | 5.7e-06
7470 | 90.02 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.9069 | 0.043655 | 2e-06 | 4.6e-05
7471 | 82.45 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.9069 | 0.043655 | 1.9e-06 | 4.21e-05
7473 | 42.22 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.9069 | 0.043655 | 1e-06 | 2.16e-05
7475 | 101 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1051 | 0.034358 | 2.3e-06 | 6.56e-05
7477 | 105.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1051 | 0.034358 | 2.4e-06 | 6.84e-05
7479 | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7113 | 0.149 | 3e-07 | 1.7e-06
7483 | 62.92 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1051 | 0.034358 | 1.4e-06 | 4.08e-05
7485 | 59.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.082 | 0.11011 | 1.3e-06 | 1.2e-05
7487 | 47.48 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1051 | 0.034358 | 1.1e-06 | 3.08e-05
7489 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7385 | 0.1484 | 2e-07 | 1.2e-06
7491 | 27.7 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8973 | 0.16957 | 6e-07 | 3.3e-06
7493 | 79 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1051 | 0.034358 | 1.8e-06 | 5.13e-05
7495 | 2.99 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1051 | 0.034358 | 1e-07 | 1.9e-06
7497 | 4.77 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-07 | 3e-06
7501 | 44.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6992 | 0.14927 | 8e-07 | 5.3e-06
7503 | 49.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6992 | 0.14927 | 9e-07 | 5.9e-06
7505 | 30.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6992 | 0.14927 | 7e-07 | 4.5e-06
7507 | 20.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.082 | 0.11011 | 5e-07 | 4.1e-06
7509 | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7334 | 0.14851 | 6e-07 | 3.7e-06
7512 | 37.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 8e-07 | 5.6e-06
7514 | 18.93 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5324 | 0.057037 | 4e-07 | 7.4e-06
7516 | 61.86 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5324 | 0.057037 | 1.4e-06 | 2.42e-05
7519 | 40.05 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 9e-07 | 2.5e-05
7521 | 148.31 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.3e-06 | 9.26e-05
7522 | 23.07 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 1.44e-05
7524 | 45.76 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.86e-05
7526 | 74.46 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 4.65e-05
7528 | 46.19 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.88e-05
7530 | 14.88 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3e-07 | 9.3e-06
7532 | 21.83 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 1.36e-05
7534 | 104.85 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.4e-06 | 6.54e-05
7536 | 70.62 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.41e-05
7538 | 77.74 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.8e-06 | 4.85e-05
7541 | 36.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 7e-07 | 5.7e-06
7543 | 120.55 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.7e-06 | 7.52e-05
7546 | 47.85 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7002 | 0.068026 | 1.1e-06 | 1.57e-05
7549 | 193.15 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 4.4e-06 | 0.0001206
7551 | 129.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.9e-06 | 8.09e-05
7553 | 106.33 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.4e-06 | 6.64e-05
7555 | 105.36 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.4e-06 | 6.58e-05
7557 | 85.36 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.9e-06 | 5.33e-05
7559 | 86.5 | 0.517 | 0.517 | 12 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.73e-05
7561 | 152.6 | 0.517 | 0.517 | 12 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 4.81e-05
7563 | 62.7 | 0.517 | 0.517 | 12 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 1.98e-05
7566 | 56.84 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8804 | 0.1269 | 1.3e-06 | 1e-05
7569 | 60.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0421 | 0.083042 | 1.1e-06 | 1.31e-05
7571 | 84.96 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.797 | 0.067581 | 1.9e-06 | 2.8e-05
7573 | 33.4 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.797 | 0.067581 | 6e-07 | 8.8e-06
7575 | 100 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9438 | 0.083725 | 1.8e-06 | 2.13e-05
7577 | 79.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6678 | 0.085706 | 1.4e-06 | 1.66e-05
7579 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8162 | 0.084629 | 0 | 2e-07
7581 | 105 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8162 | 0.084629 | 1.9e-06 | 2.22e-05
7583 | 57.8 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8941 | 0.12668 | 1.3e-06 | 1.02e-05
7585 | 68.02 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8733 | 0.17026 | 1.5e-06 | 8.9e-06
7589 | 40.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 7e-07 | 6.3e-06
7591 | 83.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 1.5e-06 | 1.31e-05
7593 | 63.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.786 | 0.11382 | 1.2e-06 | 1e-05
7595 | 49.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.568 | 0.21891 | 9e-07 | 4e-06
7597 | 65.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.786 | 0.11382 | 1.5e-06 | 1.28e-05
7599 | 5.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
7603 | 66.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7189 | 0.14883 | 1.5e-06 | 1e-05
7605 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5655 | 0.21903 | 4e-07 | 1.9e-06
7608 | 21.62 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1346 | 0.10947 | 4e-07 | 3.5e-06
7611 | 54.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1161 | 0.1097 | 1.2e-06 | 1.11e-05
7613 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9245 | 0.16879 | 1e-07 | 5e-07
7615 | 43.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3498 | 0.18692 | 8e-07 | 4.2e-06
7620 | 55.1 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.868 | 0.067259 | 1.2e-06 | 1.83e-05
7622 | 195 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.83 | 0.12771 | 4.4e-06 | 3.41e-05
7625 | 58.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0438 | 0.083031 | 1.3e-06 | 1.58e-05
7629 | 10.36 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8607 | 0.084312 | 2e-07 | 2.2e-06
7632 | 51.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7242 | 0.14872 | 9e-07 | 6.2e-06
7634 | 86.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.2838 | 0.18926 | 1.6e-06 | 8.1e-06
7636 | 29.28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.2838 | 0.18926 | 5e-07 | 2.8e-06
7639 | 60.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9124 | 0.16914 | 1.1e-06 | 6.4e-06
7644 | 68.35 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7002 | 0.068026 | 1.5e-06 | 2.24e-05
7659 | 80.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3453 | 0.18708 | 1.5e-06 | 7.6e-06
7661 | 13.89 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3601 | 0.18656 | 3e-07 | 1.6e-06
7663 | 42.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7274 | 0.14865 | 9e-07 | 6.2e-06
7668 | 43.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5688 | 0.21887 | 8e-07 | 3.6e-06
7670 | 4.93 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3475 | 0.18701 | 1e-07 | 5e-07
7672 | 44.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 1e-06 | 5.3e-06
7674 | 14.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 3e-07 | 1.7e-06
7676 | 47.73 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5682 | 0.2189 | 9e-07 | 3.8e-06
7678 | 40.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6757 | 0.1498 | 7e-07 | 4.8e-06
7680 | 44.82 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6757 | 0.1498 | 8e-07 | 5.3e-06
7682 | 67.2 | 0.069 | 0.069 | 16 | 5.3348 | 0.18745 | 8e-07 | 4e-06
7684 | 42.39 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3348 | 0.18745 | 8e-07 | 4.1e-06
7687 | 54.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 1e-06 | 4.4e-06
7689 | 106.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6757 | 0.1498 | 1.9e-06 | 1.25e-05
7691 | 40.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3542 | 0.18677 | 7e-07 | 3.8e-06
7693 | 52.39 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-06 | 5.6e-06
7696 | 25.16 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0937 | 0.10997 | 5e-07 | 4.1e-06
7698 | 14.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
7700 | 22.46 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0937 | 0.10997 | 4e-07 | 3.7e-06
7702 | 18.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7061 | 0.14912 | 4e-07 | 2.7e-06
7705 | 33.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7061 | 0.14912 | 8e-07 | 5.1e-06
7707 | 23.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7061 | 0.14912 | 5e-07 | 3.6e-06
7709 | 27.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21876 | 6e-07 | 2.8e-06
7711 | 16.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3595 | 0.18658 | 4e-07 | 2e-06
7715 | 23.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5685 | 0.21889 | 5e-07 | 2.4e-06
7717 | 22.98 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5685 | 0.21889 | 5e-07 | 2.4e-06
7718 | 13.76 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 3e-07 | 1.4e-06
7719 | 43.98 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9169 | 0.16901 | 8e-07 | 4.6e-06
7725 | 140.63 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.5e-06 | 6.94e-05
7736 | 25.83 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.105 | 0.10983 | 6e-07 | 5.3e-06
7740 | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
7744 | 125.83 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8634 | 0.12717 | 2.8e-06 | 2.18e-05
7745 | 59.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6818 | 0.14966 | 1.1e-06 | 7e-06
7748 | 64.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9037 | 0.16939 | 1.5e-06 | 8.6e-06
7749 | 6.19 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3475 | 0.18701 | 1e-07 | 6e-07
7751 | 21.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3454 | 0.18707 | 4e-07 | 2.1e-06
7752 | 37.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9075 | 0.16928 | 9e-07 | 4.9e-06
7754 | 39.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6306 | 0.15082 | 9e-07 | 5.9e-06
7756 | 18.92 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0876 | 0.11004 | 4e-07 | 3.8e-06
7758 | 72.4 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7631 | 0.067736 | 1.6e-06 | 2.39e-05
7761 | 20.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.909 | 0.16923 | 4e-07 | 2.1e-06
7762 | 23.78 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0262 | 0.083152 | 5e-07 | 6.4e-06
7766 | 35.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.909 | 0.16923 | 6e-07 | 3.6e-06
7767 | 56.21 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0262 | 0.083152 | 1.3e-06 | 1.51e-05
7769 | 10.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9075 | 0.16928 | 2e-07 | 1.4e-06
7772 | 21.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8801 | 0.17006 | 5e-07 | 2.7e-06
7773 | 36.17 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 8e-07 | 3.7e-06
7776 | 14.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8801 | 0.17006 | 3e-07 | 1.8e-06
7777 | 68.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9075 | 0.16928 | 1.5e-06 | 9e-06
7779 | 95.95 | 0.207 | 0.207 | 16 | 11.4605 | 0.087256 | 1.1e-06 | 1.19e-05
7783 | 32.18 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9626 | 0.083594 | 7e-07 | 8.3e-06
7784 | 15.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
7786 | 33.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9198 | 0.16892 | 7e-07 | 4.2e-06
7787 | 10.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16883 | 2e-07 | 1.3e-06
7790 | 54.18 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9626 | 0.083594 | 1.2e-06 | 1.39e-05
7791 | 13.97 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9122 | 0.16914 | 3e-07 | 1.8e-06
7794 | 40.97 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9025 | 0.16942 | 9e-07 | 5.2e-06
7797 | 22.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9122 | 0.16914 | 5e-07 | 2.9e-06
7800 | 52.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.724 | 0.14872 | 1.2e-06 | 7.5e-06
7802 | 62.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9063 | 0.16931 | 1.4e-06 | 7.9e-06
7803 | 44.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9134 | 0.16911 | 1e-06 | 5.9e-06
7805 | 63.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.4e-06 | 3.84e-05
7806 | 12.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 2e-07 | 1.2e-06
7810 | 53 | 0.414 | 0.414 | 18 | 22.5395 | 0.044367 | 7e-07 | 1.54e-05
7814 | 34.72 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6431 | 0.056679 | 8e-07 | 1.32e-05
7815 | 58.29 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0486 | 0.11051 | 1.3e-06 | 1.18e-05
7818 | 86.19 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9783 | 0.11138 | 1.9e-06 | 1.66e-05
7819 | 61.44 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0486 | 0.11051 | 1.4e-06 | 1.24e-05
7822 | 31.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9203 | 0.16891 | 7e-07 | 4e-06
7823 | 52.72 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3222 | 0.18789 | 1e-06 | 5e-06
7826 | 45.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9783 | 0.11138 | 1e-06 | 8.8e-06
7830 | 114.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9783 | 0.11138 | 2.6e-06 | 2.22e-05
7832 | 53.65 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9783 | 0.11138 | 1.2e-06 | 1.03e-05
7839 | 63.44 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.72 | 0.14881 | 1.4e-06 | 9.2e-06
7842 | 135.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.892 | 0.16972 | 3.1e-06 | 1.72e-05
7845 | 80.3 | 0.414 | 0.414 | 15 | 22.5395 | 0.044367 | 9e-07 | 2.04e-05
7848 | 111.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0533 | 0.11046 | 0.0001554 | 0
7849 | 109 | 0.414 | 0.414 | 15 | 22.5395 | 0.044367 | 1.2e-06 | 2.77e-05
7850 | 53.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.9019 | 0.033443 | 1.2e-06 | 3.57e-05
7853 | 16.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9243 | 0.1688 | 4e-07 | 2.2e-06
7854 | 30.4 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0813 | 0.11012 | 7e-07 | 6.1e-06
7857 | 24.75 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.914 | 0.16909 | 5e-07 | 2.9e-06
7858 | 10.66 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9153 | 0.12634 | 5.1e-06 | 0
7859 | 72.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3448 | 0.1871 | 1.3e-06 | 6.9e-06
7862 | 29.79 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.914 | 0.16909 | 6e-07 | 3.5e-06
7865 | 6.94 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
7866 | 13.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9251 | 0.16877 | 2e-07 | 0
7870 | 11.83 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7378 | 0.14842 | 2e-07 | 1.4e-06
7873 | 1 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.7331 | 0.027985 | 1e-07 | 0
7874 | 204.75 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.7062 | 0.067998 | 3.8e-06 | 5.29e-05
7876 | 4.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-07 | 6e-07
7877 | 24.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9221 | 0.16886 | 6e-07 | 3.2e-06
7878 | 13.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
7879 | 75.88 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0058 | 0.11104 | 1.3e-06 | 1.1e-05
7880 | 10.69 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0805 | 0.082778 | 2e-07 | 2.9e-06
7881 | 13.47 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1325 | 0.1095 | 3e-07 | 2.7e-06
7883 | 19.75 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1228 | 0.10962 | 4e-07 | 3.3e-06
7884 | 22.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1228 | 0.10962 | 5e-07 | 4.7e-06
7886 | 117.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6937 | 0.1494 | 2.7e-06 | 1.76e-05
7887 | 133.12 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9823 | 0.083456 | 3e-06 | 3.56e-05
7888 | 9.91 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9156 | 0.12633 | 2e-07 | 1.8e-06
7891 | 8.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7389 | 0.14839 | 2e-07 | 1.3e-06
7893 | 79.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8836 | 0.16997 | 1.8e-06 | 1.04e-05
7895 | 3.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 3e-07
7897 | 15.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5678 | 0.21893 | 2e-07 | 0
7899 | 4.04 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0937 | 0.10997 | 1e-07 | 7e-07
7901 | 7.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8538 | 0.17083 | 1e-07 | 8e-07
7903 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8978 | 0.16956 | 7e-07 | 4.1e-06
7905 | 7.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8978 | 0.16956 | 2e-07 | 1e-06
7907 | 4.87 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3494 | 0.18694 | 1e-07 | 5e-07
7912 | 94 | 0.207 | 0.207 | 18 | 11.9313 | 0.083813 | 1.2e-06 | 1.39e-05
7914 | 65.9 | 0.207 | 0.207 | 18 | 11.9313 | 0.083813 | 9e-07 | 9.8e-06
7918 | 30.63 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7194 | 0.14882 | 4e-07 | 2.6e-06
7920 | 35.01 | 0.207 | 0.207 | 18 | 11.9313 | 0.083813 | 5e-07 | 5.2e-06
7922 | 38.25 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7271 | 0.14865 | 5e-07 | 3.2e-06
7924 | 87.64 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.0572 | 0.11041 | 1.1e-06 | 9.9e-06
7926 | 20 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7331 | 0.14852 | 3e-07 | 1.7e-06
7928 | 72.11 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.0572 | 0.11041 | 9e-07 | 8.1e-06
7930 | 26.98 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7308 | 0.14857 | 4e-07 | 2.3e-06
7932 | 43 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8883 | 0.12677 | 6e-07 | 4.2e-06
7934 | 38.8 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9153 | 0.16905 | 4e-07 | 2.5e-06
7936 | 12.53 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.735 | 0.14848 | 2e-07 | 1e-06
7938 | 34.77 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1108 | 0.10976 | 5e-07 | 4.1e-06
7940 | 39.15 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8914 | 0.12672 | 5e-07 | 4e-06
7942 | 29.38 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1108 | 0.10976 | 4e-07 | 3.5e-06
7944 | 13.32 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.9141 | 0.12636 | 2e-07 | 1.4e-06
7946 | 39.57 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1103 | 0.10977 | 5e-07 | 4.7e-06
7948 | 8.87 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1103 | 0.10977 | 1e-07 | 1.1e-06
7950 | 14.65 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8914 | 0.12672 | 2e-07 | 1.5e-06
7952 | 16.63 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1103 | 0.10977 | 2e-07 | 2e-06
7954 | 7.42 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.735 | 0.14848 | 1e-07 | 6e-07
7956 | 6.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7355 | 0.14847 | 1e-07 | 8e-07
7958 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7194 | 0.14882 | 1e-07 | 9e-07
7962 | 4.73 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7271 | 0.14865 | 1e-07 | 4e-07
7964 | 5.66 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7331 | 0.14852 | 1e-07 | 5e-07
7966 | 11.15 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9153 | 0.16905 | 1e-07 | 7e-07
7968 | 5.4 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8883 | 0.12677 | 1e-07 | 5e-07
7970 | 5.35 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7308 | 0.14857 | 1e-07 | 4e-07
7972 | 34.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7299 | 0.14859 | 8e-07 | 5.2e-06
7974 | 31.32 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8804 | 0.1269 | 7e-07 | 5.5e-06
7976 | 75.03 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0538 | 0.11045 | 1.7e-06 | 1.52e-05
7978 | 30.48 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5708 | 0.21878 | 7e-07 | 3.1e-06
7980 | 77.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0538 | 0.11045 | 1.8e-06 | 1.57e-05
7984 | 8.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
7986 | 12.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3484 | 0.18697 | 2e-07 | 1.2e-06
7988 | 54.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3484 | 0.18697 | 1e-06 | 5.2e-06
7991 | 95.8 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8642 | 0.12716 | 1.7e-06 | 1.35e-05
7996 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3552 | 0.18674 | 1e-07 | 5e-07
7998 | 4.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 4e-07
8001 | 7.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3614 | 0.18652 | 1e-07 | 8e-07
8002 | 92.01 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8786 | 0.12693 | 1.7e-06 | 1.29e-05
8004 | 12.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
8006 | 43.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.727 | 0.14865 | 1e-06 | 6.5e-06
8009 | 5.58 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
8012 | 5.27 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
8014 | 44.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8529 | 0.12734 | 8e-07 | 6.3e-06
8016 | 51.48 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8529 | 0.12734 | 9e-07 | 7.2e-06
8022 | 22.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5668 | 0.21897 | 5e-07 | 2.3e-06
8024 | 35.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5668 | 0.21897 | 8e-07 | 3.6e-06
8025 | 28.32 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8642 | 0.12716 | 6e-07 | 5e-06
8026 | 23.4 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1336 | 0.10948 | 4e-07 | 3.8e-06
8030 | 5.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
8032 | 8.92 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 2e-07 | 9e-07
8034 | 37.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.558 | 0.21939 | 7e-07 | 3.1e-06
8036 | 36.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.558 | 0.21939 | 7e-07 | 3e-06
8038 | 33.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 6e-07 | 3.2e-06
8040 | 28.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3493 | 0.18694 | 6e-07 | 3.4e-06
8042 | 23.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7337 | 0.14851 | 4e-07 | 2.9e-06
8044 | 115.27 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 1e-06 | 2.93e-05
8048 | 139.8 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 3.2e-06 | 0.0001455
8050 | 146.77 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 3.3e-06 | 0.0001528
8052 | 46.04 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 4e-07 | 1.17e-05
8054 | 67.5 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 6e-07 | 1.72e-05
8056 | 69.17 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 1.6e-06 | 7.2e-05
8058 | 29.66 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 7e-07 | 3.09e-05
8060 | 36.13 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 3e-07 | 9.2e-06
8063 | 28.47 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 6e-07 | 2.96e-05
8064 | 40.5 | 0.517 | 0.517 | 14 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 1.28e-05
8066 | 14.62 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8345 | 0.12764 | 3e-07 | 2.6e-06
8068 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7256 | 0.14869 | 1.1e-06 | 7.2e-06
8071 | 17.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9076 | 0.16927 | 4e-07 | 2.4e-06
8073 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9076 | 0.16927 | 1e-07 | 8e-07
8075 | 6.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
8077 | 5.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
8079 | 86.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9054 | 0.16934 | 2e-06 | 1.15e-05
8081 | 16.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6913 | 0.14945 | 4e-07 | 2.6e-06
8085 | 6.82 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
8089 | 23.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9204 | 0.16891 | 5e-07 | 3.1e-06
8091 | 7.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9204 | 0.16891 | 2e-07 | 1.1e-06
8093 | 3.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9279 | 0.16869 | 1e-07 | 5e-07
8095 | 11.37 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1819 | 0.23913 | 3e-07 | 1.1e-06
8097 | 5.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
8100 | 28.63 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3569 | 0.18668 | 6e-07 | 3.5e-06
8102 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6898 | 0.14948 | 6e-07 | 4.2e-06
8104 | 51.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3508 | 0.18689 | 1.2e-06 | 6.2e-06
8106 | 4.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3508 | 0.18689 | 1e-07 | 6e-07
8108 | 31.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9059 | 0.16932 | 7e-07 | 4.1e-06
8111 | 62.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3374 | 0.18736 | 1.4e-06 | 7.4e-06
8113 | 34.09 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3374 | 0.18736 | 8e-07 | 4.1e-06
8115 | 20.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3374 | 0.18736 | 5e-07 | 2.4e-06
8117 | 54.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5508 | 0.21974 | 1e-06 | 4.4e-06
8119 | 36.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7294 | 0.1486 | 8e-07 | 5.4e-06
8123 | 15.61 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3597 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
8125 | 123.75 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7713 | 0.067699 | 2.2e-06 | 3.26e-05
8126 | 7.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9226 | 0.16884 | 2e-07 | 9e-07
8128 | 16.32 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9844 | 0.083442 | 3e-07 | 3.5e-06
8130 | 13 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9142 | 0.12635 | 2e-07 | 1.8e-06
8133 | 27.88 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.357 | 0.18667 | 5e-07 | 2.7e-06
8136 | 17.46 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9241 | 0.1688 | 4e-07 | 2.1e-06
8137 | 36.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9189 | 0.16895 | 7e-07 | 3.9e-06
8140 | 22.49 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1342 | 0.10948 | 5e-07 | 4.1e-06
8141 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7244 | 0.14871 | 2e-07 | 1.4e-06
8144 | 7.56 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9161 | 0.16903 | 2e-07 | 9e-07
8145 | 39.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7244 | 0.14871 | 7e-07 | 4.7e-06
8148 | 39.51 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9161 | 0.16903 | 8e-07 | 4.7e-06
8149 | 43.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3536 | 0.18679 | 8e-07 | 4.2e-06
8152 | 46.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1031 | 0.10985 | 8e-07 | 7.5e-06
8153 | 7.89 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9267 | 0.16873 | 1e-07 | 8e-07
8154 | 56.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0522 | 0.11047 | 1e-06 | 9.1e-06
8158 | 98.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8733 | 0.17026 | 2.2e-06 | 1.29e-05
8159 | 14.26 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.5e-06
8162 | 13.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8733 | 0.17026 | 3e-07 | 1.8e-06
8163 | 60.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9125 | 0.16913 | 1.1e-06 | 6.3e-06
8167 | 24.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8733 | 0.17026 | 5e-07 | 3.2e-06
8168 | 17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7113 | 0.149 | 3e-07 | 2e-06
8172 | 44 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8162 | 0.084629 | 8e-07 | 9.3e-06
8178 | 19.91 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18699 | 4e-07 | 1.9e-06
8179 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7202 | 0.1488 | 0 | 3e-07
8180 | 60 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5591 | 0.21934 | 1.1e-06 | 4.9e-06
8184 | 41.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18699 | 8e-07 | 4e-06
8185 | 20.08 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8717 | 0.12704 | 4e-07 | 2.8e-06
8189 | 7.17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18699 | 1e-07 | 7e-07
8190 | 20.11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3587 | 0.18661 | 4e-07 | 1.9e-06
8194 | 24.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9121 | 0.16914 | 4e-07 | 2.6e-06
8195 | 54.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.718 | 0.14885 | 1.2e-06 | 8.1e-06
8198 | 10.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
8199 | 8.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.915 | 0.16906 | 2e-07 | 1.1e-06
8203 | 37.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9121 | 0.16914 | 7e-07 | 3.9e-06
8204 | 98.33 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.708 | 0.14908 | 1.8e-06 | 1.19e-05
8205 | 15.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.718 | 0.14885 | 3e-07 | 2.3e-06
8209 | 12.94 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3603 | 0.18656 | 2e-07 | 1.2e-06
8210 | 7.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9114 | 0.16917 | 1e-07 | 8e-07
8211 | 46.7 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8717 | 0.12704 | 8e-07 | 6.6e-06
8215 | 44.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7264 | 0.14867 | 8e-07 | 5.4e-06
8216 | 56.97 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9114 | 0.16917 | 1e-06 | 6.1e-06
8217 | 7.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7053 | 0.14914 | 1e-07 | 8e-07
8220 | 73.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7053 | 0.14914 | 1.3e-06 | 8.8e-06
8221 | 94.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8162 | 0.084629 | 1.7e-06 | 1.99e-05
8222 | 57.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7202 | 0.1488 | 1.3e-06 | 8.8e-06
8225 | 27.98 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3543 | 0.18677 | 5e-07 | 2.7e-06
8226 | 5.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
8228 | 12.42 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3543 | 0.18677 | 2e-07 | 1.2e-06
8229 | 25.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3576 | 0.18665 | 6e-07 | 3e-06
8233 | 23.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8964 | 0.1696 | 4e-07 | 2.5e-06
8236 | 79.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8964 | 0.1696 | 1.4e-06 | 8.5e-06
8238 | 28.68 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9172 | 0.169 | 5e-07 | 2.9e-06
8240 | 7.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5639 | 0.21911 | 2e-07 | 7e-07
8241 | 91.1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.6e-06 | 3.47e-05
8242 | 78 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.5614 | 0.035012 | 1.8e-06 | 4.97e-05
8244 | 19.71 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0544 | 0.11044 | 4e-07 | 3.2e-06
8245 | 10.67 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.917 | 0.169 | 2e-07 | 1.1e-06
8247 | 29.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 5e-07 | 2.4e-06
8248 | 31.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7013 | 0.14922 | 6e-07 | 3.8e-06
8250 | 124.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5568 | 0.21945 | 2.2e-06 | 1.02e-05
8254 | 33.44 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3558 | 0.18671 | 8e-07 | 3.8e-06
8258 | 5.88 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
8260 | 4.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
8262 | 12.31 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9097 | 0.25578 | 2e-07 | 9e-07
8264 | 51.52 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9097 | 0.25578 | 9e-07 | 3.6e-06
8266 | 50.02 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9097 | 0.25578 | 9e-07 | 3.5e-06
8270 | 21.01 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0445 | 0.083026 | 5e-07 | 5.4e-06
8273 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
8277 | 5.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.917 | 0.169 | 1e-07 | 7e-07
8281 | 5.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.74 | 0.14837 | 1e-07 | 8e-07
8282 | 35.53 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9041 | 0.12652 | 8e-07 | 6.3e-06
8284 | 11.74 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
8286 | 13.24 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 3e-07 | 1.8e-06
8287 | 54.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 1.2e-06 | 7.3e-06
8288 | 12.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0882 | 0.11003 | 3e-07 | 2.6e-06
8294 | 34.56 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3555 | 0.18672 | 8e-07 | 4.2e-06
8296 | 17.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6684 | 0.14996 | 4e-07 | 2.7e-06
8297 | 70.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6684 | 0.14996 | 1.6e-06 | 1.06e-05
8298 | 54.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6684 | 0.14996 | 1.2e-06 | 8.1e-06
8299 | 12.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9253 | 0.16877 | 3e-07 | 1.7e-06
8301 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6684 | 0.14996 | 1.6e-06 | 1.06e-05
8304 | 6.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
8306 | 45.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3531 | 0.18681 | 1e-06 | 5.5e-06
8308 | 17.79 | 0.207 | 0.207 | 17 | 12.0775 | 0.082798 | 2e-07 | 2.3e-06
8310 | 23.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7217 | 0.14877 | 5e-07 | 3.4e-06
8312 | 35.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 8e-07 | 4.5e-06
8314 | 15.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7245 | 0.14871 | 3e-07 | 2.2e-06
8315 | 35.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7245 | 0.14871 | 8e-07 | 5.1e-06
8316 | 37.19 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8869 | 0.12679 | 8e-07 | 5.7e-06
8319 | 84.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0656 | 0.035631 | 1.9e-06 | 5.31e-05
8321 | 13.6 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3602 | 0.18656 | 3e-07 | 1.3e-06
8322 | 22.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9228 | 0.16884 | 5e-07 | 3e-06
8323 | 79.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8377 | 0.067396 | 1.8e-06 | 2.65e-05
8324 | 22.19 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8454 | 0.12746 | 5e-07 | 3.9e-06
8325 | 62.68 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1116 | 0.10975 | 1.1e-06 | 1.03e-05
8326 | 27.72 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0703 | 0.11025 | 6e-07 | 5.6e-06
8327 | 43.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0703 | 0.11025 | 8e-07 | 7.1e-06
8328 | 28.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9152 | 0.16906 | 5e-07 | 3e-06
8329 | 32.48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 6e-07 | 2.7e-06
8332 | 27.75 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5712 | 0.21876 | 6e-07 | 2.8e-06
8333 | 15.51 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3576 | 0.18665 | 3e-07 | 1.9e-06
8335 | 9.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3576 | 0.18665 | 2e-07 | 1.2e-06
8339 | 11.59 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5258 | 0.22096 | 3e-07 | 1.2e-06
8340 | 91.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5258 | 0.22096 | 2.1e-06 | 9.3e-06
8351 | 8.6 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 2e-07 | 1.4e-06
8353 | 21.84 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 4e-07 | 3.6e-06
8357 | 31.04 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8909 | 0.12673 | 7e-07 | 5.5e-06
8359 | 19.23 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8909 | 0.12673 | 4e-07 | 3.4e-06
8361 | 27.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7325 | 0.14853 | 6e-07 | 4.1e-06
8364 | 32.17 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1795 | 0.23926 | 7e-07 | 3e-06
8368 | 26.91 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3572 | 0.18666 | 5e-07 | 2.6e-06
8369 | 39.71 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8776 | 0.12694 | 7e-07 | 5.6e-06
8371 | 10.62 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
8372 | 17.89 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.924 | 0.16881 | 3e-07 | 1.9e-06
8375 | 128.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.9e-06 | 8.07e-05
8377 | 115.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.7524 | 0.03478 | 2.6e-06 | 7.44e-05
8378 | 115.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.7524 | 0.03478 | 2.6e-06 | 7.44e-05
8379 | 60.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.4429 | 0.035158 | 1.4e-06 | 3.83e-05
8380 | 160.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6625 | 0.15009 | 2.9e-06 | 1.83e-05
8381 | 53.68 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1771 | 0.2394 | 1.2e-06 | 4.8e-06
8382 | 13.42 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0085 | 0.083274 | 3e-07 | 3.5e-06
8383 | 47.81 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8918 | 0.12671 | 9e-07 | 6.8e-06
8385 | 8.59 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 9e-07
8386 | 28.18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5587 | 0.21936 | 5e-07 | 2.3e-06
8387 | 53.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5587 | 0.21936 | 1.2e-06 | 5.5e-06
8389 | 242.3 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 5.5e-06 | 0.0001931
8390 | 87.7 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 2e-06 | 6.99e-05
8392 | 42 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.8011 | 0.084738 | 7e-07 | 7.6e-06
8393 | 97.7 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.8957 | 0.16961 | 1.5e-06 | 8.8e-06
8396 | 24.41 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.8957 | 0.16961 | 4e-07 | 2.2e-06
8397 | 47.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9141 | 0.16909 | 1.1e-06 | 6.4e-06
8398 | 6.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9141 | 0.16909 | 1e-07 | 9e-07
8400 | 31.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3552 | 0.18674 | 7e-07 | 3.8e-06
8401 | 95.59 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3421 | 0.18719 | 1.7e-06 | 9e-06
8402 | 5.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7401 | 0.14837 | 1e-07 | 6e-07
8404 | 163.85 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7698 | 0.1287 | 3e-06 | 2.24e-05
8405 | 112.64 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7698 | 0.1287 | 2e-06 | 1.54e-05
8406 | 47.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7172 | 0.14887 | 9e-07 | 5.7e-06
8407 | 85.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9056 | 0.16933 | 1.5e-06 | 8.9e-06
8412 | 39.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.915 | 0.16906 | 9e-07 | 5.3e-06
8416 | 29.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5631 | 0.21915 | 7e-07 | 2.9e-06
8418 | 9.85 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8914 | 0.12672 | 1e-07 | 1e-06
8420 | 22.22 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8883 | 0.12677 | 3e-07 | 2.2e-06
8422 | 25.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7333 | 0.14852 | 6e-07 | 3.8e-06
8426 | 19.66 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5006 | 0.057141 | 4e-07 | 7.7e-06
8427 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9222 | 0.067014 | 1e-07 | 8e-07
8431 | 35 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.569 | 0.21887 | 6e-07 | 3e-06
8432 | 18.05 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9913 | 0.083393 | 4e-07 | 4.8e-06
8433 | 43.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6948 | 0.14937 | 1e-06 | 6.5e-06
8435 | 10.68 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9913 | 0.083393 | 2e-07 | 2.9e-06
8437 | 7.86 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.569 | 0.21887 | 1e-07 | 7e-07
8439 | 46.77 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9161 | 0.16903 | 8e-07 | 4.7e-06
8441 | 60.01 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9913 | 0.083393 | 1.4e-06 | 1.6e-05
8443 | 4.73 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
8444 | 33.42 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9913 | 0.083393 | 8e-07 | 8.9e-06
8446 | 177.72 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5006 | 0.057141 | 4e-06 | 6.94e-05
8447 | 40.16 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6948 | 0.14937 | 7e-07 | 4.6e-06
8451 | 6.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
8452 | 12.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9343 | 0.083792 | 3e-07 | 3.3e-06
8453 | 53.16 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6948 | 0.14937 | 9e-07 | 6e-06
8455 | 89.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9343 | 0.083792 | 2e-06 | 2.42e-05
8458 | 118.25 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8067 | 0.1281 | 2.7e-06 | 2.06e-05
8460 | 5.77 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
8462 | 27.72 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5361 | 0.068794 | 6e-07 | 9e-06
8464 | 129.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8731 | 0.17027 | 2.9e-06 | 1.69e-05
8465 | 28.44 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5361 | 0.068794 | 6e-07 | 9.2e-06
8467 | 16.46 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0786 | 0.082791 | 4e-07 | 4.5e-06
8469 | 24.2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0824 | 0.1101 | 5e-07 | 5e-06
8470 | 76.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8731 | 0.17027 | 1.7e-06 | 1e-05
8473 | 14.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7274 | 0.14865 | 3e-07 | 2.2e-06
8474 | 79.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3456 | 0.18707 | 1.8e-06 | 9.5e-06
8477 | 27.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7274 | 0.14865 | 6e-07 | 4.2e-06
8480 | 69.54 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8486 | 0.12741 | 1.3e-06 | 9.9e-06
8481 | 35.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 8e-07 | 3.6e-06
8484 | 36.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9168 | 0.16901 | 7e-07 | 3.9e-06
8486 | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 1e-07 | 5e-07
8490 | 44.86 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8486 | 0.12741 | 8e-07 | 6.4e-06
8492 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 7e-07
8494 | 12.39 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9106 | 0.083959 | 2e-07 | 2.7e-06
8495 | 28.7 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8486 | 0.12741 | 5e-07 | 4.1e-06
8496 | 30.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9206 | 0.1689 | 5e-07 | 3.2e-06
8498 | 15.68 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8486 | 0.12741 | 3e-07 | 2.2e-06
8499 | 7.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
8502 | 67.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9865 | 0.11128 | 1.5e-06 | 1.36e-05
8503 | 86.02 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0985 | 0.10991 | 1.9e-06 | 1.75e-05
8504 | 5.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
8508 | 12.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3604 | 0.18655 | 3e-07 | 1.5e-06
8510 | 9.54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9153 | 0.16905 | 2e-07 | 1e-06
8511 | 11.73 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8499 | 0.12739 | 3e-07 | 2.1e-06
8512 | 40.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9153 | 0.16905 | 7e-07 | 4.3e-06
8515 | 14.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8499 | 0.12739 | 3e-07 | 2.6e-06
8517 | 27.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21876 | 6e-07 | 2.8e-06
8519 | 7.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9168 | 0.16901 | 1e-07 | 8e-07
8521 | 50.75 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7806 | 0.084886 | 1.1e-06 | 1.35e-05
8524 | 6.42 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 1e-07 | 7e-07
8525 | 43.6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7806 | 0.084886 | 1e-06 | 1.16e-05
8528 | 56.8 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9148 | 0.25544 | 1e-06 | 4e-06
8529 | 46.03 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7806 | 0.084886 | 1e-06 | 1.22e-05
8531 | 2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.954 | 0.083654 | 0 | 5e-07
8533 | 5.76 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 1e-07 | 6e-07
8534 | 48.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7806 | 0.084886 | 1.1e-06 | 1.3e-05
8536 | 88.81 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7806 | 0.084886 | 2e-06 | 2.36e-05
8537 | 104.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9791 | 0.11137 | 1.9e-06 | 1.69e-05
8542 | 7.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8798 | 0.17007 | 2e-07 | 1e-06
8543 | 33.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8798 | 0.17007 | 8e-07 | 4.4e-06
8544 | 118.34 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.3051 | 0.042909 | 2.7e-06 | 6.15e-05
8546 | 24 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5489 | 0.056984 | 5e-07 | 9.4e-06
8548 | 59.03 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7163 | 0.14889 | 1.3e-06 | 8.9e-06
8550 | 6.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7359 | 0.14846 | 1e-07 | 1e-06
8553 | 20.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
8561 | 37.32 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 1.87e-05
8563 | 63 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 3.15e-05
8565 | 194.8 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 3.5e-06 | 9.74e-05
8567 | 238.9 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 4.3e-06 | 0.0001194
8569 | 10 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-07 | 5e-06
8571 | 16 | 0.804 | 0.517 | 25 | 48.3666 | 0.020675 | 4e-07 | 1.73e-05
8574 | 84.3 | 0.804 | 0.517 | 25 | 48.3666 | 0.020675 | 1.9e-06 | 9.09e-05
8576 | 77.46 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.4e-06 | 3.87e-05
8578 | 124.01 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.2e-06 | 6.2e-05
8580 | 127.96 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.9e-06 | 7.99e-05
8583 | 77.48 | 0.259 | 0.259 | 17 | 14.455 | 0.06918 | 9e-07 | 1.26e-05
8585 | 35.85 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.455 | 0.06918 | 6e-07 | 9.3e-06
8587 | 25.02 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.455 | 0.06918 | 5e-07 | 6.5e-06
8590 | 34.99 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9106 | 0.083959 | 6e-07 | 7.5e-06
8593 | 88.59 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8067 | 0.1281 | 2e-06 | 1.54e-05
8596 | 42.83 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6805 | 0.14969 | 7e-07 | 4.8e-06
8599 | 40.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7193 | 0.14883 | 7e-07 | 4.9e-06
8601 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7193 | 0.14883 | 3e-07 | 1.7e-06
8603 | 50.63 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0058 | 0.11104 | 9e-07 | 8.2e-06
8605 | 49.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0058 | 0.11104 | 9e-07 | 8.1e-06
8607 | 36.63 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0058 | 0.11104 | 7e-07 | 6e-06
8609 | 33.52 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0058 | 0.11104 | 6e-07 | 5.5e-06
8611 | 80.79 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0058 | 0.11104 | 1.5e-06 | 1.31e-05
8613 | 85.97 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8814 | 0.12688 | 1.9e-06 | 1.53e-05
8615 | 49.17 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.725 | 0.1487 | 1.1e-06 | 7.5e-06
8618 | 22.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7342 | 0.14849 | 5e-07 | 3.4e-06
8620 | 40.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9117 | 0.16916 | 9e-07 | 5.4e-06
8622 | 12.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9117 | 0.16916 | 3e-07 | 1.6e-06
8626 | 10.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9117 | 0.16916 | 2e-07 | 1.4e-06
8628 | 43.72 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9657 | 0.11154 | 1e-06 | 8.8e-06
8630 | 50.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9657 | 0.11154 | 1.1e-06 | 1.02e-05
8632 | 49.2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9657 | 0.11154 | 1.1e-06 | 1e-05
8634 | 34.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9657 | 0.11154 | 8e-07 | 6.9e-06
8636 | 112.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9657 | 0.11154 | 2.5e-06 | 2.28e-05
8638 | 32.76 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9657 | 0.11154 | 7e-07 | 6.6e-06
8640 | 85.66 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9864 | 0.083428 | 1.9e-06 | 2.32e-05
8642 | 28.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6911 | 0.14945 | 6e-07 | 4.3e-06
8644 | 41.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6911 | 0.14945 | 9e-07 | 6.3e-06
8646 | 77.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6911 | 0.14945 | 1.7e-06 | 1.17e-05
8659 | 44.41 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6107 | 0.068443 | 8e-07 | 1.16e-05
8665 | 22.35 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0589 | 0.082926 | 4e-07 | 4.9e-06
8667 | 17.99 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0589 | 0.082926 | 4e-07 | 4.8e-06
8668 | 34.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9092 | 0.16923 | 6e-07 | 3.5e-06
8672 | 44.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 1e-06 | 6.3e-06
8674 | 32.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7306 | 0.14857 | 7e-07 | 4.7e-06
8675 | 7.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
8677 | 14.28 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6896 | 0.14949 | 3e-07 | 1.8e-06
8678 | 6.92 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6896 | 0.14949 | 2e-07 | 1e-06
8680 | 8.74 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1419 | 0.10939 | 2e-07 | 1.4e-06
8681 | 15.62 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3597 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
8683 | 72.18 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8876 | 0.12678 | 1.3e-06 | 1.02e-05
8685 | 44.44 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9168 | 0.16901 | 8e-07 | 4.7e-06
8686 | 43.09 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0445 | 0.11056 | 8e-07 | 7e-06
8687 | 38.61 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0445 | 0.11056 | 7e-07 | 6.3e-06
8689 | 27.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7325 | 0.14853 | 6e-07 | 3.9e-06
8690 | 34.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9164 | 0.16902 | 8e-07 | 4.4e-06
8692 | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7345 | 0.14849 | 2e-07 | 1.2e-06
8693 | 13.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21865 | 3e-07 | 1.3e-06
8697 | 21.07 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1349 | 0.10947 | 5e-07 | 4.1e-06
8698 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9255 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
8700 | 35.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7217 | 0.14877 | 8e-07 | 5.1e-06
8701 | 38.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 9e-07 | 4.9e-06
8703 | 46.82 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8954 | 0.12666 | 8e-07 | 6e-06
8704 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
8710 | 12.68 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9188 | 0.25518 | 3e-07 | 1.1e-06
8712 | 6.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8771 | 0.17015 | 1e-07 | 8e-07
8713 | 93.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3309 | 0.18759 | 1.7e-06 | 8.6e-06
8714 | 33.1 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3439 | 0.18713 | 0.0002681 | 0
8715 | 20.13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.564 | 0.21911 | 4e-07 | 1.6e-06
8717 | 4.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5668 | 0.21897 | 1e-07 | 3e-07
8718 | 27.35 | 0.259 | 0.259 | 19 | 14.824 | 0.067458 | 4e-07 | 5.3e-06
8720 | 71 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0865 | 0.11005 | 1.6e-06 | 1.44e-05
8722 | 36.51 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0865 | 0.11005 | 8e-07 | 7.4e-06
8725 | 36.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 8e-07 | 5.4e-06
8727 | 6.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 2e-07 | 1e-06
8729 | 64.31 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0391 | 0.083062 | 1.2e-06 | 1.39e-05
8731 | 16.62 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.089 | 0.11002 | 3e-07 | 2.7e-06
8734 | 110.66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6296 | 0.085987 | 2e-06 | 2.31e-05
8736 | 26 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.6296 | 0.085987 | 3e-07 | 3.4e-06
8740 | 17.47 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21869 | 3e-07 | 1.4e-06
8742 | 68.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7184 | 0.14884 | 1.2e-06 | 8.2e-06
8743 | 281.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6296 | 0.085987 | 5.1e-06 | 5.88e-05
8745 | 39.49 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
8747 | 101.76 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8454 | 0.12746 | 2.3e-06 | 1.79e-05
8748 | 72.47 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3204 | 0.18796 | 1.3e-06 | 6.9e-06
8750 | 37.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3204 | 0.18796 | 8e-07 | 4.5e-06
8752 | 35.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3204 | 0.18796 | 8e-07 | 4.3e-06
8754 | 15.73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3204 | 0.18796 | 4e-07 | 1.9e-06
8756 | 32.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3204 | 0.18796 | 7e-07 | 3.9e-06
8758 | 13.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5598 | 0.21931 | 3e-07 | 1.4e-06
8763 | 18.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9152 | 0.16906 | 3e-07 | 1.9e-06
8765 | 74.23 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3455 | 0.18707 | 1.3e-06 | 7.1e-06
8768 | 70.67 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5648 | 0.21907 | 1.6e-06 | 7.2e-06
8770 | 116.39 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3282 | 0.18768 | 1.8e-06 | 9.7e-06
8772 | 42.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3282 | 0.18768 | 8e-07 | 4.1e-06
8774 | 48.16 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9112 | 0.25568 | 1.1e-06 | 4.2e-06
8776 | 35.86 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9112 | 0.25568 | 8e-07 | 3.2e-06
8778 | 151.8 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0656 | 0.035631 | 2.7e-06 | 7.66e-05
8781 | 43.83 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0703 | 0.11025 | 1e-06 | 8.9e-06
8783 | 21.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0703 | 0.11025 | 5e-07 | 4.3e-06
8785 | 50.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 1.1e-06 | 6.7e-06
8787 | 9.42 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
8790 | 37.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 7e-07 | 3.1e-06
8792 | 12.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 2e-07 | 1.2e-06
8794 | 165.8 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0656 | 0.035631 | 3e-06 | 8.37e-05
8796 | 129 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0656 | 0.035631 | 2.3e-06 | 6.51e-05
8798 | 129.8 | 0.517 | 0.517 | 23 | 28.0656 | 0.035631 | 2.4e-06 | 6.7e-05
8799 | 129.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0656 | 0.035631 | 2.9e-06 | 8.16e-05
8802 | 6.82 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8125 | 0.06751 | 5e-07 | 6.8e-06
8808 | 33.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9197 | 0.16893 | 8e-07 | 4.5e-06
8810 | 42.4 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1058 | 0.10982 | 1e-06 | 8.7e-06
8813 | 22.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 5e-07 | 3.5e-06
8815 | 40.82 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 9e-07 | 4.2e-06
8817 | 26.89 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5713 | 0.21875 | 4e-07 | 1.9e-06
8819 | 85.8 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6969 | 0.068041 | 1.9e-06 | 2.83e-05
8821 | 31.92 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6969 | 0.068041 | 7e-07 | 1.05e-05
8823 | 12.75 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5735 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
8824 | 95.62 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6969 | 0.068041 | 2.2e-06 | 3.16e-05
8835 | 17.19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5637 | 0.21912 | 3e-07 | 1.4e-06
8837 | 60.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5637 | 0.21912 | 1.1e-06 | 5e-06
8838 | 17.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8874 | 0.16985 | 3e-07 | 1.8e-06
8840 | 9.57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5685 | 0.21889 | 2e-07 | 8e-07
8842 | 36.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5685 | 0.21889 | 7e-07 | 3e-06
8843 | 42.54 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3435 | 0.18714 | 1e-06 | 5.1e-06
8845 | 17.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
8847 | 36.07 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8874 | 0.16985 | 7e-07 | 3.9e-06
8850 | 73.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5644 | 0.21909 | 1.3e-06 | 6e-06
8851 | 125.21 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.6988 | 0.14928 | 1.7e-06 | 1.15e-05
8853 | 19.27 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3534 | 0.1868 | 3e-07 | 1.9e-06
8854 | 164.52 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8445 | 0.12748 | 3e-06 | 2.32e-05
8859 | 61.73 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5258 | 0.22096 | 1.4e-06 | 6.3e-06
8861 | 76.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5258 | 0.22096 | 1.7e-06 | 7.8e-06
8864 | 41.46 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7089 | 0.14906 | 9e-07 | 6.2e-06
8865 | 26.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7089 | 0.14906 | 6e-07 | 4e-06
8867 | 5.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7089 | 0.14906 | 1e-07 | 9e-07
8869 | 24.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3534 | 0.1868 | 4e-07 | 2.4e-06
8871 | 64.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9114 | 0.16916 | 1.2e-06 | 6.8e-06
8873 | 34.13 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 6e-07 | 3.3e-06
8874 | 59.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7214 | 0.14878 | 1.1e-06 | 7.2e-06
8875 | 12.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
8877 | 18.51 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9238 | 0.16881 | 4e-07 | 2.2e-06
8879 | 28.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8874 | 0.16985 | 7e-07 | 3.8e-06
8881 | 26.09 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3435 | 0.18714 | 6e-07 | 3.1e-06
8882 | 20.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3435 | 0.18714 | 5e-07 | 2.5e-06
8884 | 9.03 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9187 | 0.16895 | 1e-07 | 8e-07
8886 | 8.14 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9187 | 0.16895 | 1e-07 | 8e-07
8890 | 122 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.7524 | 0.03478 | 2.2e-06 | 6.31e-05
8893 | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5587 | 0.21936 | 2e-07 | 7e-07
8896 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5587 | 0.21936 | 1e-07 | 6e-07
8897 | 23.7 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3455 | 0.18707 | 4e-07 | 2.3e-06
8900 | 7.96 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3455 | 0.18707 | 1e-07 | 8e-07
8902 | 40.83 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3455 | 0.18707 | 7e-07 | 3.9e-06
8904 | 7.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3455 | 0.18707 | 1e-07 | 7e-07
8906 | 29.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9209 | 0.16889 | 5e-07 | 3.1e-06
8909 | 10.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
8911 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6505 | 0.15036 | 1.4e-06 | 9.5e-06
8913 | 16.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 3e-07 | 1.6e-06
8915 | 13.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 2e-07 | 1.3e-06
8917 | 77.28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 1.4e-06 | 7.4e-06
8919 | 73.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 1.3e-06 | 7.1e-06
8921 | 12.42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5725 | 0.2187 | 2e-07 | 1e-06
8923 | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5725 | 0.2187 | 1e-07 | 5e-07
8925 | 17.35 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6505 | 0.15036 | 4e-07 | 2.6e-06
8927 | 55.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6505 | 0.15036 | 1.3e-06 | 8.3e-06
8935 | 43.02 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3448 | 0.1871 | 8e-07 | 4.1e-06
8937 | 40.33 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3448 | 0.1871 | 6e-07 | 3.1e-06
8939 | 55.15 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8953 | 0.12666 | 1.2e-06 | 9.8e-06
8940 | 22.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6649 | 0.15004 | 5e-07 | 3.4e-06
8943 | 7.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 7e-07
8945 | 11.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9257 | 0.16876 | 2e-07 | 1.2e-06
8947 | 100.54 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5603 | 0.21928 | 2.3e-06 | 1.03e-05
8952 | 63.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6904 | 0.14947 | 1.4e-06 | 9.2e-06
8954 | 58.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6904 | 0.14947 | 1.3e-06 | 8.5e-06
8956 | 44.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9156 | 0.16904 | 1e-06 | 5.6e-06
8958 | 35.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21881 | 8e-07 | 3.4e-06
8960 | 4.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9156 | 0.16904 | 1e-07 | 5e-07
8962 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
8964 | 3.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3624 | 0.18648 | 1e-07 | 4e-07
8966 | 5.16 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
8968 | 10.03 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.115 | 0.10971 | 2e-07 | 2e-06
8969 | 23.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6904 | 0.14947 | 5e-07 | 3.4e-06
8971 | 28.63 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.3584 | 0.069646 | 5e-07 | 7.1e-06
8973 | 102.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8877 | 0.16984 | 1.8e-06 | 1.08e-05
8976 | 25.79 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6926 | 0.085524 | 6e-07 | 6.5e-06
8979 | 124.29 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6926 | 0.085524 | 2.8e-06 | 3.12e-05
8983 | 8.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0988 | 0.1099 | 2e-07 | 1.7e-06
8984 | 76.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0988 | 0.1099 | 1.7e-06 | 1.5e-05
8986 | 53.32 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9227 | 0.11207 | 1.2e-06 | 1.02e-05
8988 | 41.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 9e-07 | 5.3e-06
8990 | 131.38 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6926 | 0.085524 | 3e-06 | 3.3e-05
8993 | 73.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8985 | 0.16953 | 1.3e-06 | 7.5e-06
8995 | 14.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21867 | 3e-07 | 1.1e-06
8997 | 13.07 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8985 | 0.16953 | 2e-07 | 1.3e-06
8999 | 25.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8985 | 0.16953 | 6e-07 | 3.2e-06
9004 | 9.67 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21876 | 2e-07 | 1e-06
9006 | 17.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21876 | 4e-07 | 1.8e-06
9009 | 23.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9177 | 0.16899 | 5e-07 | 3.2e-06
9011 | 17.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9177 | 0.16899 | 4e-07 | 2.3e-06
9014 | 142.8 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1.6e-06 | 6.36e-05
9016 | 47.55 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.053 | 0.082967 | 9e-07 | 1.05e-05
9017 | 49.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9155 | 0.16905 | 1.1e-06 | 6.2e-06
9018 | 9.52 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9191 | 0.25516 | 2e-07 | 8e-07
9019 | 21.13 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6764 | 0.068137 | 5e-07 | 6.7e-06
9020 | 33.35 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0647 | 0.082886 | 8e-07 | 8.6e-06
9022 | 30.29 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3498 | 0.18692 | 7e-07 | 3.5e-06
9024 | 63.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 1.4e-06 | 8e-06
9027 | 97.82 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-06 | 1.11e-05
9029 | 14.73 | 0.04 | 0.04 | 24 | 4.1806 | 0.2392 | 3e-07 | 1.2e-06
9031 | 40.2 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8604 | 0.17064 | 8e-07 | 4.6e-06
9034 | 34.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9195 | 0.16893 | 8e-07 | 4.4e-06
9036 | 62.08 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0787 | 0.11015 | 1.4e-06 | 1.21e-05
9039 | 136.41 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6764 | 0.068137 | 3.1e-06 | 4.3e-05
9043 | 25.65 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1324 | 0.1095 | 6e-07 | 5e-06
9045 | 41.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.14909 | 9e-07 | 5.9e-06
9047 | 59.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.14909 | 1.3e-06 | 8.6e-06
9048 | 200.9 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.7104 | 0.067979 | 3.7e-06 | 5.2e-05
9052 | 23.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7339 | 0.1485 | 5e-07 | 3.4e-06
9054 | 59.14 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1136 | 0.10973 | 1.3e-06 | 1.16e-05
9057 | 19.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0807 | 0.11012 | 4e-07 | 3.8e-06
9059 | 15.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9246 | 0.16879 | 4e-07 | 2e-06
9060 | 13.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7372 | 0.14843 | 3e-07 | 2e-06
9064 | 141.5 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.6486 | 0.034906 | 2.6e-06 | 7.29e-05
9066 | 40.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.51 | 0.033887 | 9e-07 | 2.71e-05
9068 | 46.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6139 | 0.033768 | 1.1e-06 | 3.12e-05
9070 | 94.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6139 | 0.033768 | 2.1e-06 | 6.29e-05
9072 | 76 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6139 | 0.033768 | 1.7e-06 | 5.06e-05
9074 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.4399 | 0.042662 | 1.3e-06 | 3.03e-05
9076 | 44.2 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6087 | 0.05679 | 8e-07 | 1.4e-05
9078 | 72.3 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4151 | 0.057421 | 1.3e-06 | 2.26e-05
9079 | 85.4 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5708 | 0.056913 | 1.5e-06 | 2.7e-05
9080 | 58.5 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5237 | 0.057065 | 1.1e-06 | 1.84e-05
9082 | 48.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0165 | 0.083219 | 9e-07 | 1.04e-05
9084 | 43.45 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0165 | 0.083219 | 8e-07 | 9.4e-06
9086 | 75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9727 | 0.11145 | 1.7e-06 | 1.51e-05
9087 | 77.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6505 | 0.15036 | 1.8e-06 | 1.16e-05
9090 | 56.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6592 | 0.15017 | 1.3e-06 | 8e-06
9091 | 155.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6592 | 0.15017 | 3.5e-06 | 2.23e-05
9094 | 28.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6592 | 0.15017 | 5e-07 | 3.2e-06
9096 | 18.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9239 | 0.16881 | 3e-07 | 1.8e-06
9097 | 32.56 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0597 | 0.11038 | 7e-07 | 6.3e-06
9099 | 20.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8922 | 0.16972 | 4e-07 | 2.1e-06
9100 | 23.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8922 | 0.16972 | 4e-07 | 2.5e-06
9102 | 74.38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8922 | 0.16972 | 1.3e-06 | 7.9e-06
9104 | 52.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.704 | 0.14916 | 1.2e-06 | 7.6e-06
9106 | 13.06 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3603 | 0.18656 | 3e-07 | 1.5e-06
9110 | 13.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7345 | 0.14849 | 3e-07 | 1.9e-06
9113 | 32.86 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3559 | 0.18671 | 7e-07 | 3.8e-06
9116 | 7.09 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
9117 | 122.77 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9727 | 0.11145 | 2.8e-06 | 2.47e-05
9119 | 29.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7215 | 0.14877 | 7e-07 | 4.3e-06
9121 | 11.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9219 | 0.16886 | 2e-07 | 1.2e-06
9124 | 17.14 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8922 | 0.16972 | 3e-07 | 1.8e-06
9128 | 146.21 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1078 | 0.034355 | 3.3e-06 | 9.14e-05
9130 | 58.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6649 | 0.15004 | 1.1e-06 | 7e-06
9132 | 69.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.718 | 0.14885 | 1.6e-06 | 1.05e-05
9133 | 141.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6649 | 0.15004 | 3.2e-06 | 2.13e-05
9134 | 19.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9237 | 0.16881 | 4e-07 | 2.4e-06
9136 | 31.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.704 | 0.14916 | 7e-07 | 4.6e-06
9137 | 25.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.704 | 0.14916 | 6e-07 | 3.7e-06
9141 | 16.92 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7361 | 0.14846 | 4e-07 | 2.6e-06
9142 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0192 | 0.0832 | 0 | 2e-07
9144 | 43.06 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6448 | 0.085875 | 1e-06 | 1.08e-05
9145 | 18.9 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0192 | 0.0832 | 3e-07 | 4.1e-06
9149 | 9.6 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1337 | 0.10948 | 2e-07 | 1.9e-06
9150 | 13.72 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1337 | 0.10948 | 3e-07 | 2.7e-06
9156 | 66.75 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.89 | 0.12674 | 1.5e-06 | 1.13e-05
9158 | 157.07 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8493 | 0.1274 | 3.2e-06 | 2.38e-05
9159 | 30.6 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6042 | 0.068473 | 6e-07 | 8e-06
9160 | 39.06 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1249 | 0.10959 | 7e-07 | 6.1e-06
9162 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5719 | 0.21873 | 4e-07 | 1.8e-06
9164 | 45.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9701 | 0.11148 | 8e-07 | 7e-06
9166 | 27.05 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3561 | 0.1867 | 5e-07 | 2.5e-06
9170 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3552 | 0.18673 | 1e-07 | 5e-07
9175 | 93.27 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8781 | 0.12693 | 2.1e-06 | 1.58e-05
9176 | 81.23 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 1.4e-06 | 1.03e-05
9177 | 12.77 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 2e-07 | 1.6e-06
9180 | 24.69 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 4e-07 | 3.1e-06
9182 | 4.05 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 1e-07 | 5e-07
9184 | 33.13 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 6e-07 | 4.2e-06
9186 | 6.51 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 1e-07 | 8e-07
9188 | 32.7 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8322 | 0.12768 | 6e-07 | 4.1e-06
9190 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
9191 | 38.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 9e-07 | 5.8e-06
9192 | 17.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 4e-07 | 2.6e-06
9195 | 86.85 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 1.3e-06 | 7.9e-06
9197 | 50.53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5534 | 0.21962 | 9e-07 | 4.1e-06
9198 | 139.6 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 3.2e-06 | 0.0001038
9200 | 48.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.893 | 0.16969 | 1.1e-06 | 6.2e-06
9202 | 6.78 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
9204 | 78.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.893 | 0.16969 | 1.8e-06 | 9.9e-06
9206 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.893 | 0.16969 | 1e-07 | 6e-07
9207 | 39.77 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3544 | 0.18676 | 7e-07 | 3.7e-06
9208 | 9.65 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 2e-07 | 8e-07
9211 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 1e-07 | 6e-07
9213 | 28.04 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8288 | 0.12773 | 6e-07 | 4.8e-06
9215 | 9.78 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8288 | 0.12773 | 2e-07 | 1.7e-06
9216 | 39.55 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 9e-07 | 6e-06
9218 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 9e-07
9220 | 26.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 6e-07 | 3.9e-06
9221 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
9224 | 28.95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 7e-07 | 4.4e-06
9226 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
9228 | 66.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6812 | 0.14967 | 1.5e-06 | 1e-05
9230 | 46.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 8e-07 | 3.7e-06
9232 | 45.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 8e-07 | 3.6e-06
9234 | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 5e-07
9236 | 8.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9146 | 0.16907 | 2e-07 | 1.2e-06
9239 | 15.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.889 | 0.16981 | 3e-07 | 2e-06
9240 | 40.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7279 | 0.14863 | 9e-07 | 6.1e-06
9245 | 43.41 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-06 | 5.8e-06
9247 | 29.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7053 | 0.14913 | 7e-07 | 4.5e-06
9248 | 26.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9217 | 0.16887 | 6e-07 | 3.5e-06
9251 | 60.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6486 | 0.15041 | 1.4e-06 | 9e-06
9253 | 36.71 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9167 | 0.16901 | 7e-07 | 4.4e-06
9254 | 45.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9096 | 0.16922 | 1e-06 | 6e-06
9257 | 7.97 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9167 | 0.16901 | 2e-07 | 1e-06
9259 | 24.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7256 | 0.14869 | 6e-07 | 3.7e-06
9261 | 22.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7256 | 0.14869 | 5e-07 | 3.4e-06
9263 | 26.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9217 | 0.16887 | 6e-07 | 3.5e-06
9265 | 18.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9096 | 0.16922 | 4e-07 | 2.5e-06
9267 | 71.5 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7005 | 0.14924 | 1.5e-06 | 9.7e-06
9269 | 48.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7005 | 0.14924 | 1.1e-06 | 7.4e-06
9272 | 53.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9118 | 0.16915 | 1.2e-06 | 7.1e-06
9273 | 7.32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7026 | 0.14919 | 1e-07 | 9e-07
9276 | 9.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9118 | 0.16915 | 2e-07 | 1.2e-06
9277 | 80.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8827 | 0.16999 | 1.8e-06 | 1.07e-05
9280 | 10.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
9281 | 89.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8827 | 0.16999 | 2e-06 | 1.19e-05
9285 | 57.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7026 | 0.14919 | 1.3e-06 | 8.7e-06
9286 | 73.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9067 | 0.1693 | 1.7e-06 | 9.7e-06
9287 | 60.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7212 | 0.14878 | 1.4e-06 | 9e-06
9289 | 8.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9067 | 0.1693 | 2e-07 | 1.1e-06
9291 | 22.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0579 | 0.1104 | 5e-07 | 4.6e-06
9293 | 78.21 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0579 | 0.1104 | 1.4e-06 | 1.29e-05
9295 | 13.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7371 | 0.14843 | 3e-07 | 2.1e-06
9297 | 45.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9057 | 0.16933 | 1e-06 | 6.1e-06
9299 | 3.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9057 | 0.16933 | 1e-07 | 5e-07
9301 | 35.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9057 | 0.16933 | 8e-07 | 4.8e-06
9303 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
9305 | 44.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3534 | 0.1868 | 1e-06 | 5.3e-06
9307 | 27.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.919 | 0.16895 | 6e-07 | 3.7e-06
9309 | 49.55 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.568 | 0.21892 | 1.1e-06 | 5.1e-06
9311 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.919 | 0.16895 | 2e-07 | 1.2e-06
9313 | 6.67 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 2e-07 | 7e-07
9316 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 2e-07 | 1.4e-06
9318 | 37.25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5698 | 0.21883 | 8e-07 | 3.8e-06
9320 | 44.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 1e-06 | 5.9e-06
9322 | 6.59 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 1e-07 | 9e-07
9324 | 29.16 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3567 | 0.18668 | 7e-07 | 3.5e-06
9326 | 41.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 9e-07 | 5.5e-06
9328 | 8.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 2e-07 | 1.2e-06
9331 | 29.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 7e-07 | 3.9e-06
9333 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 1e-07 | 6e-07
9335 | 26.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 6e-07 | 4.1e-06
9337 | 37.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 8e-07 | 5.6e-06
9339 | 11.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9258 | 0.16875 | 3e-07 | 1.5e-06
9341 | 61.37 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9399 | 0.11186 | 1.4e-06 | 1.22e-05
9343 | 22.48 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9399 | 0.11186 | 5e-07 | 4.5e-06
9345 | 284.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9399 | 0.11186 | 6.4e-06 | 5.68e-05
9347 | 11.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7359 | 0.14846 | 2e-07 | 1.7e-06
9349 | 87.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3439 | 0.18713 | 2e-06 | 1.05e-05
9350 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9096 | 0.16922 | 2e-07 | 9e-07
9352 | 50.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9052 | 0.16934 | 1.1e-06 | 6.7e-06
9354 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9052 | 0.16934 | 2e-07 | 1e-06
9356 | 9.12 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 1.2e-06
9358 | 21.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9052 | 0.16934 | 5e-07 | 2.9e-06
9360 | 14.23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.5e-06
9362 | 7.41 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9052 | 0.16934 | 2e-07 | 1e-06
9365 | 62.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9119 | 0.16915 | 1.4e-06 | 8.3e-06
9367 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7397 | 0.14838 | 1e-07 | 1e-06
9368 | 95.8 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8769 | 0.12695 | 2.2e-06 | 1.7e-05
9370 | 8.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7388 | 0.14839 | 2e-07 | 1.4e-06
9372 | 12.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7374 | 0.14843 | 3e-07 | 2e-06
9374 | 43.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9171 | 0.169 | 1e-06 | 5.8e-06
9376 | 15.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7163 | 0.14889 | 3e-07 | 2.3e-06
9378 | 56.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9122 | 0.16914 | 1.3e-06 | 7.5e-06
9380 | 5.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9122 | 0.16914 | 1e-07 | 7e-07
9382 | 84.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7026 | 0.14919 | 1.9e-06 | 1.28e-05
9384 | 6.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7026 | 0.14919 | 2e-07 | 1e-06
9386 | 40.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9179 | 0.16898 | 9e-07 | 5.4e-06
9388 | 43.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9169 | 0.16901 | 1e-06 | 5.9e-06
9390 | 127.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8941 | 0.16966 | 2.9e-06 | 1.7e-05
9392 | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7026 | 0.14919 | 5e-07 | 3.4e-06
9394 | 88.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7114 | 0.149 | 2e-06 | 1.34e-05
9396 | 43.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 1e-06 | 5.8e-06
9398 | 7.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 2e-07 | 9e-07
9400 | 32.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.92 | 0.16892 | 7e-07 | 4.4e-06
9402 | 47.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9116 | 0.16916 | 9e-07 | 5.1e-06
9404 | 16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9116 | 0.16916 | 3e-07 | 1.7e-06
9406 | 107.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8925 | 0.16971 | 2.4e-06 | 1.43e-05
9408 | 20.12 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8925 | 0.16971 | 5e-07 | 2.7e-06
9410 | 6.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8925 | 0.16971 | 1e-07 | 8e-07
9412 | 63.21 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9117 | 0.16916 | 1.1e-06 | 6.7e-06
9416 | 11.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7193 | 0.14883 | 2e-07 | 1.4e-06
9418 | 88.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8891 | 0.16981 | 1.6e-06 | 9.5e-06
9420 | 12.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8891 | 0.16981 | 2e-07 | 1.4e-06
9422 | 44.71 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8891 | 0.16981 | 8e-07 | 4.8e-06
9424 | 37.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6805 | 0.14969 | 7e-07 | 4.5e-06
9426 | 21.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6805 | 0.14969 | 4e-07 | 2.6e-06
9428 | 36.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9173 | 0.169 | 7e-07 | 3.9e-06
9430 | 6.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9173 | 0.169 | 1e-07 | 7e-07
9432 | 30.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6805 | 0.14969 | 5e-07 | 3.6e-06
9434 | 34.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6805 | 0.14969 | 6e-07 | 4.1e-06
9436 | 47.35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.914 | 0.16909 | 9e-07 | 5.1e-06
9438 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.914 | 0.16909 | 1e-07 | 8e-07
9440 | 63.5 | 0.706 | 0.614 | 25 | 42.0944 | 0.023756 | 1.4e-06 | 5.96e-05
9441 | 8.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6805 | 0.14969 | 1e-07 | 1e-06
9444 | 2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9601 | 0.083611 | 1.8e-06 | 2.16e-05
9448 | 2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0856 | 0.082743 | 0 | 5e-07
9450 | 39.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7283 | 0.14863 | 9e-07 | 6e-06
9452 | 61.92 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5661 | 0.21901 | 1.4e-06 | 6.4e-06
9454 | 8.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 1.2e-06
9456 | 34.07 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1277 | 0.10956 | 8e-07 | 7e-06
9459 | 42.51 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9864 | 0.083428 | 1e-06 | 1.15e-05
9460 | 10.76 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
9463 | 114.18 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6118 | 0.05678 | 2.6e-06 | 4.49e-05
9464 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9222 | 0.067014 | 0 | 7e-07
9465 | 8.89 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5852 | 0.056866 | 7.2e-05 | 0
9468 | 37.66 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0889 | 0.11002 | 8e-07 | 7.7e-06
9470 | 8.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
9472 | 65.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0889 | 0.11002 | 1.5e-06 | 1.34e-05
9475 | 11.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7067 | 0.1491 | 3e-07 | 1.8e-06
9476 | 3.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6805 | 0.14969 | 1e-07 | 5e-07
9479 | 90.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7067 | 0.1491 | 2e-06 | 1.37e-05
9480 | 42.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8933 | 0.16968 | 9e-07 | 5.6e-06
9483 | 11.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9217 | 0.16887 | 3e-07 | 1.6e-06
9484 | 65.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8933 | 0.16968 | 1.5e-06 | 8.7e-06
9487 | 14.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9217 | 0.16887 | 3e-07 | 1.9e-06
9488 | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
9491 | 40.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3541 | 0.18677 | 9e-07 | 4.9e-06
9494 | 157.22 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9865 | 0.11128 | 3.5e-06 | 3.19e-05
9496 | 30.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9206 | 0.1689 | 7e-07 | 4.1e-06
9497 | 6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7497 | 0.056339 | 1e-07 | 2.4e-06
9500 | 50.02 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9549 | 0.11167 | 1.1e-06 | 1.01e-05
9501 | 23.48 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9865 | 0.11128 | 5e-07 | 4.8e-06
9502 | 29.38 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0579 | 0.1104 | 5e-07 | 4.9e-06
9505 | 27.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0579 | 0.1104 | 6e-07 | 5.6e-06
9506 | 22.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9227 | 0.16884 | 5e-07 | 3e-06
9507 | 37.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9865 | 0.11128 | 9e-07 | 7.7e-06
9508 | 45.1 | 0.614 | 0.614 | 25 | 35.8425 | 0.0279 | 1e-06 | 3.61e-05
9512 | 44.54 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9343 | 0.083792 | 1e-06 | 1.2e-05
9513 | 59.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7215 | 0.14877 | 1.3e-06 | 9e-06
9514 | 30.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9549 | 0.11167 | 7e-07 | 6.3e-06
9516 | 33.79 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 8e-07 | 3.5e-06
9517 | 27.53 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 6e-07 | 3.7e-06
9519 | 36.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8798 | 0.17007 | 8e-07 | 4.9e-06
9520 | 19.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9236 | 0.16881 | 4e-07 | 2.6e-06
9523 | 91.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8798 | 0.17007 | 2.1e-06 | 1.21e-05
9524 | 3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9106 | 0.083959 | 1e-07 | 6e-07
9526 | 62.37 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9106 | 0.083959 | 1.1e-06 | 1.34e-05
9529 | 8.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.2e-06
9531 | 8.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
9532 | 19.74 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0077 | 0.08328 | 4e-07 | 5.3e-06
9535 | 35.48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.954 | 0.083654 | 8e-07 | 9.6e-06
9536 | 15.08 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.087 | 0.11005 | 3e-07 | 3.1e-06
9539 | 39.89 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.954 | 0.083654 | 9e-07 | 1.08e-05
9540 | 12.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.087 | 0.11005 | 3e-07 | 2.5e-06
9543 | 70.74 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0915 | 0.10999 | 1.6e-06 | 1.45e-05
9544 | 79.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.087 | 0.11005 | 1.8e-06 | 1.63e-05
9548 | 51.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8937 | 0.16967 | 1.2e-06 | 6.8e-06
9552 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8937 | 0.16967 | 2e-07 | 1e-06
9556 | 14.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.737 | 0.14843 | 3e-07 | 2.2e-06
9558 | 25.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8937 | 0.16967 | 6e-07 | 3.3e-06
9560 | 32.35 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.455 | 0.06918 | 6e-07 | 8.4e-06
9562 | 82.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8932 | 0.16969 | 1.9e-06 | 1.1e-05
9563 | 182.67 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.455 | 0.06918 | 3.3e-06 | 4.72e-05
9564 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8937 | 0.16967 | 2e-07 | 9e-07
9568 | 38.47 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8932 | 0.16969 | 7e-07 | 4.2e-06
9569 | 31.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8067 | 0.1281 | 7e-07 | 5.5e-06
9570 | 39.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8937 | 0.16967 | 9e-07 | 5.2e-06
9572 | 13.38 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8067 | 0.1281 | 3e-07 | 2.3e-06
9575 | 5.66 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8932 | 0.16969 | 1e-07 | 6e-07
9577 | 11.68 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.6486 | 0.15041 | 2e-07 | 1.6e-06
9579 | 17.69 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0709 | 0.082844 | 3e-07 | 3.8e-06
9582 | 8.12 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0709 | 0.082844 | 1e-07 | 1.8e-06
9588 | 10.98 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.066 | 0.082878 | 2e-07 | 3e-06
9590 | 4.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8932 | 0.16969 | 1e-07 | 6e-07
9591 | 20.84 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.066 | 0.082878 | 5e-07 | 5.6e-06
9593 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9222 | 0.067014 | 0 | 7e-07
9596 | 35.12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1271 | 0.10956 | 6e-07 | 5.8e-06
9597 | 63.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9115 | 0.16916 | 1.4e-06 | 8.5e-06
9598 | 28.87 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1237 | 0.1096 | 7e-07 | 5.9e-06
9599 | 97.96 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0113 | 0.083255 | 1.8e-06 | 2.13e-05
9601 | 12.23 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1237 | 0.1096 | 3e-07 | 2.5e-06
9602 | 115.01 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8683 | 0.12709 | 2.1e-06 | 1.62e-05
9603 | 62.45 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0584 | 0.11039 | 1.1e-06 | 1.01e-05
9604 | 41.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7275 | 0.14864 | 9e-07 | 6.3e-06
9607 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
9608 | 123.59 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9902 | 0.083402 | 2.2e-06 | 2.67e-05
9611 | 51.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7014 | 0.14922 | 9e-07 | 6.2e-06
9612 | 8.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1421 | 0.10938 | 1e-07 | 1.4e-06
9613 | 9.74 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8463 | 0.067357 | 2e-07 | 3.1e-06
9614 | 9.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7184 | 0.14885 | 2e-07 | 1.4e-06
9615 | 13.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7373 | 0.14843 | 3e-07 | 1.9e-06
9617 | 37.08 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3467 | 0.18703 | 7e-07 | 3.6e-06
9621 | 38.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3546 | 0.18676 | 7e-07 | 3.7e-06
9626 | 67.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0222 | 0.11084 | 1.2e-06 | 1.1e-05
9627 | 8.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8999 | 0.1695 | 1e-07 | 9e-07
9633 | 21.84 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0937 | 0.10997 | 4e-07 | 3.6e-06
9634 | 24.2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9092 | 0.12643 | 4e-07 | 3.4e-06
9635 | 41.09 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 9e-07 | 8.2e-06
9636 | 9.21 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0798 | 0.082783 | 2e-07 | 2e-06
9637 | 141.15 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8565 | 0.12728 | 3.2e-06 | 2.49e-05
9638 | 70.97 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0353 | 0.11068 | 1.3e-06 | 1.15e-05
9639 | 127.71 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0353 | 0.11068 | 2.3e-06 | 2.08e-05
9640 | 16.43 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 4e-07 | 3.3e-06
9641 | 22.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 5e-07 | 4.6e-06
9642 | 65.47 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1075 | 0.1098 | 1.2e-06 | 1.07e-05
9643 | 27.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6862 | 0.14956 | 6e-07 | 4.1e-06
9644 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7305 | 0.14858 | 5e-07 | 3.4e-06
9645 | 123.94 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9899 | 0.083404 | 2.2e-06 | 2.66e-05
9647 | 158.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 3.6e-06 | 0.0001
9648 | 24.12 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8772 | 0.12695 | 4e-07 | 3.4e-06
9650 | 57.91 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.317 | 0.18808 | 1.3e-06 | 6.9e-06
9651 | 36.65 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5699 | 0.21882 | 7e-07 | 3e-06
9652 | 88.33 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9855 | 0.11129 | 2e-06 | 1.77e-05
9654 | 11.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
9655 | 123.89 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 2.2e-06 | 1.01e-05
9656 | 157.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6747 | 0.14982 | 2.8e-06 | 1.88e-05
9658 | 52.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7237 | 0.14873 | 1.2e-06 | 7.9e-06
9659 | 35.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3204 | 0.18796 | 8e-07 | 4.2e-06
9660 | 35.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 7e-07 | 2.9e-06
9661 | 97.62 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9056 | 0.11229 | 1.8e-06 | 1.55e-05
9663 | 83.14 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 1.5e-06 | 1.7e-05
9664 | 121.56 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.781 | 0.033578 | 2.7e-06 | 8.08e-05
9665 | 28.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7303 | 0.14858 | 5e-07 | 3.5e-06
9666 | 4.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1423 | 0.10938 | 1e-07 | 7e-07
9667 | 79.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.8e-06 | 4.95e-05
9668 | 27.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 6e-07 | 3.6e-06
9672 | 47.54 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9619 | 0.083599 | 1.1e-06 | 1.27e-05
9673 | 86.15 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9619 | 0.083599 | 1.9e-06 | 2.3e-05
9674 | 74.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3201 | 0.18797 | 1.3e-06 | 7.1e-06
9675 | 9.83 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9157 | 0.12633 | 2e-07 | 1.7e-06
9676 | 42.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8771 | 0.17015 | 1e-06 | 5.6e-06
9677 | 9.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
9680 | 40.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8771 | 0.17015 | 9e-07 | 5.3e-06
9682 | 11.49 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21864 | 3e-07 | 1.2e-06
9684 | 26.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8771 | 0.17015 | 6e-07 | 3.5e-06
9686 | 11.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 3e-07 | 1.2e-06
9688 | 40.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8771 | 0.17015 | 9e-07 | 5.4e-06
9690 | 9.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 9e-07
9692 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3526 | 0.18683 | 1e-07 | 8e-07
9694 | 8.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
9696 | 41.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3526 | 0.18683 | 9e-07 | 5e-06
9698 | 9.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
9702 | 34.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8771 | 0.17015 | 8e-07 | 4.6e-06
9704 | 7.73 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5742 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
9706 | 28.62 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9019 | 0.12655 | 5e-07 | 4.1e-06
9707 | 67.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.664 | 0.15006 | 1.2e-06 | 8.1e-06
9708 | 69.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7157 | 0.14891 | 1.6e-06 | 1.04e-05
9709 | 64.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 1.4e-06 | 9.6e-06
9710 | 47.08 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8011 | 0.084738 | 1.1e-06 | 1.22e-05
9711 | 34.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7067 | 0.1491 | 8e-07 | 5.2e-06
9714 | 91.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0882 | 0.11003 | 2.1e-06 | 1.88e-05
9719 | 10 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.084 | 0.082754 | 2e-07 | 2.2e-06
9720 | 24.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.696 | 0.14934 | 6e-07 | 3.6e-06
9724 | 69.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6351 | 0.15071 | 1.6e-06 | 1.04e-05
9725 | 28.97 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.921 | 0.16889 | 5e-07 | 3.1e-06
9731 | 14.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9219 | 0.16886 | 3e-07 | 1.5e-06
9732 | 12.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
9735 | 98.76 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0107 | 0.083259 | 2.2e-06 | 2.66e-05
9737 | 153.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7939 | 0.12831 | 2.8e-06 | 2.11e-05
9738 | 5.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
9741 | 9.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
9742 | 6.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.053 | 0.11046 | 2e-07 | 1.3e-06
9743 | 33.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0568 | 0.11041 | 8e-07 | 6.7e-06
9746 | 89 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0187 | 0.083203 | 2e-06 | 2.3e-05
9751 | 27.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5712 | 0.21876 | 6e-07 | 2.7e-06
9753 | 84.33 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.5985 | 0.15155 | 1.6e-06 | 1e-05
9755 | 48.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3328 | 0.18752 | 9e-07 | 4.6e-06
9759 | 74.85 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0125 | 0.083247 | 1.4e-06 | 1.61e-05
9761 | 7.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7243 | 0.14872 | 2e-07 | 1.1e-06
9762 | 11.94 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1325 | 0.1095 | 3e-07 | 2.4e-06
9766 | 41.17 | 0.902 | 0.902 | 25 | 52.0406 | 0.019216 | 9e-07 | 4.6e-05
9768 | 148.8 | 0.414 | 0.414 | 18 | 22.5395 | 0.044367 | 1.9e-06 | 4.33e-05
9771 | 14.45 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 1.5e-06
9772 | 40.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6711 | 0.1499 | 7e-07 | 4.8e-06
9774 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
9777 | 45.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8419 | 0.17118 | 8e-07 | 4.7e-06
9783 | 100.68 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7072 | 0.14909 | 1.8e-06 | 1.21e-05
9785 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7398 | 0.14837 | 1e-07 | 7e-07
9789 | 33.93 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0957 | 0.10994 | 6e-07 | 5.4e-06
9794 | 15.02 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.015 | 0.11093 | 3e-07 | 2.4e-06
9795 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.357 | 0.18667 | 5e-07 | 2.6e-06
9798 | 40.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9075 | 0.16928 | 9e-07 | 5.3e-06
9803 | 59.67 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7962 | 0.12827 | 1.3e-06 | 1.04e-05
9805 | 10.95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7323 | 0.14854 | 2e-07 | 1.7e-06
9807 | 70.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3476 | 0.187 | 1.6e-06 | 8.5e-06
9809 | 45.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8453 | 0.12746 | 8e-07 | 6.4e-06
9810 | 5.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
9814 | 37.78 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8805 | 0.1269 | 9e-07 | 6.7e-06
9815 | 134.52 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8923 | 0.16971 | 2.4e-06 | 1.42e-05
9818 | 93.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8779 | 0.12694 | 2.1e-06 | 1.62e-05
9819 | 21.93 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5721 | 0.21872 | 4e-07 | 1.7e-06
9822 | 18.38 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9608 | 0.083607 | 4e-07 | 4.9e-06
9823 | 20.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5678 | 0.21893 | 2e-07 | 0
9824 | 48.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7253 | 0.14869 | 1.1e-06 | 7.2e-06
9827 | 54.74 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0533 | 0.11046 | 2.62e-05 | 0
9830 | 37.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9165 | 0.16902 | 8e-07 | 5e-06
9832 | 52.08 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8966 | 0.12664 | 1.2e-06 | 9.3e-06
9834 | 17.22 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8785 | 0.12693 | 4e-07 | 3e-06
9835 | 29.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6848 | 0.14959 | 5e-07 | 3.6e-06
9838 | 97.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.8025 | 0.033554 | 2.2e-06 | 6.45e-05
9839 | 14.71 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9248 | 0.16878 | 3e-07 | 1.5e-06
9841 | 24.58 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.015 | 0.11093 | 4e-07 | 3.9e-06
9842 | 62.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6907 | 0.14946 | 1.1e-06 | 7.5e-06
9844 | 90.7 | 0.902 | 0.902 | 25 | 52.0406 | 0.019216 | 2e-06 | 0.0001014
9846 | 8.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7249 | 0.1487 | 2e-07 | 1.3e-06
9847 | 63.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 1.1e-06 | 5.8e-06
9848 | 14.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9228 | 0.16884 | 3e-07 | 1.9e-06
9849 | 103.06 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8186 | 0.084612 | 2.3e-06 | 2.62e-05
9852 | 46.11 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0845 | 0.11008 | 9e-07 | 8.4e-06
9855 | 29.57 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0426 | 0.11059 | 7e-07 | 6e-06
9856 | 158.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5488 | 0.21984 | 3.6e-06 | 1.55e-05
9859 | 17.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 3e-07 | 1.3e-06
9862 | 133.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7932 | 0.17261 | 3e-06 | 1.66e-05
9863 | 36.19 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.7932 | 0.17261 | 7e-07 | 3.7e-06
9865 | 40.47 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.7932 | 0.17261 | 7e-07 | 4.1e-06
9868 | 58.85 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0865 | 0.11005 | 1.3e-06 | 1.18e-05
9870 | 31.58 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8747 | 0.12699 | 6e-07 | 4.4e-06
9872 | 32.72 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8747 | 0.12699 | 6e-07 | 4.5e-06
9874 | 36.44 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8747 | 0.12699 | 7e-07 | 5.1e-06
9876 | 49.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.96e-05
9877 | 47.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.85e-05
9879 | 30.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7201 | 0.14881 | 7e-07 | 4.6e-06
9880 | 20.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16883 | 5e-07 | 2.7e-06
9881 | 37 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 8e-07 | 3.8e-06
9885 | 21.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0937 | 0.10997 | 4e-07 | 3.5e-06
9887 | 59 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 1.3e-06 | 6e-06
9889 | 20.05 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1355 | 0.10946 | 4e-07 | 3.3e-06
9891 | 13 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1817 | 0.23914 | 3e-07 | 1.2e-06
9893 | 32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 7e-07 | 3.2e-06
9894 | 79.7 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7631 | 0.067736 | 1.8e-06 | 2.63e-05
9896 | 2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1344 | 0.10948 | 0 | 4e-07
9897 | 27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 6e-07 | 2.7e-06
9899 | 12.53 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5735 | 0.21865 | 3e-07 | 1.3e-06
9901 | 127.17 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6605 | 0.15014 | 2.9e-06 | 1.86e-05
9902 | 23 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1806 | 0.2392 | 5e-07 | 2.1e-06
9905 | 39 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1782 | 0.23934 | 9e-07 | 3.6e-06
9918 | 29.38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9027 | 0.16941 | 5e-07 | 3e-06
9919 | 8.83 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9608 | 0.083607 | 2e-07 | 2.4e-06
9921 | 9.42 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9608 | 0.083607 | 2e-07 | 2.5e-06
9924 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9256 | 0.16876 | 2e-07 | 1.2e-06
9925 | 14.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0858 | 0.11006 | 3e-07 | 3e-06
9926 | 59.03 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8453 | 0.12746 | 1.1e-06 | 8.3e-06
9927 | 76.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7002 | 0.14925 | 1.4e-06 | 8.8e-06
9929 | 15.97 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3596 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
9930 | 7.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9228 | 0.16884 | 2e-07 | 1e-06
9932 | 9.13 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9192 | 0.25516 | 2e-07 | 8e-07
9934 | 15.18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.6e-06
9938 | 12.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9139 | 0.16909 | 3e-07 | 1.7e-06
9942 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7378 | 0.14842 | 1e-07 | 0
9943 | 17.01 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6431 | 0.056679 | 4e-07 | 6.4e-06
9945 | 6.48 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0869 | 0.082734 | 1e-07 | 0
9948 | 40.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7249 | 0.1487 | 7e-07 | 4.7e-06
9950 | 150.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5618 | 0.056942 | 3.4e-06 | 5.91e-05
9960 | 32.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9107 | 0.16918 | 7e-07 | 4.3e-06
9961 | 34.54 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9107 | 0.16918 | 8e-07 | 4.6e-06
9965 | 30.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6306 | 0.15082 | 7e-07 | 4.4e-06
9968 | 6.09 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
9970 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6306 | 0.15082 | 1.1e-06 | 7e-06
9971 | 49.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6306 | 0.15082 | 1.1e-06 | 7.4e-06
9973 | 7.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
9976 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
9977 | 16.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 4e-07 | 2.1e-06
9978 | 138.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6941 | 0.14938 | 3.1e-06 | 1.99e-05
9979 | 47.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0848 | 0.11007 | 1.1e-06 | 9.2e-06
9980 | 74.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7163 | 0.14889 | 1.7e-06 | 1.11e-05
9981 | 73.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3436 | 0.18714 | 1.7e-06 | 8.8e-06
9988 | 18.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.92 | 0.16892 | 4e-07 | 2.5e-06
9991 | 56.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9025 | 0.16942 | 1.3e-06 | 7.1e-06
9993 | 17.78 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9184 | 0.25521 | 4e-07 | 1.5e-06
9994 | 58.23 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8939 | 0.12668 | 1.3e-06 | 1.01e-05
9995 | 6.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7199 | 0.14881 | 2e-07 | 1e-06
9998 | 56.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7199 | 0.14881 | 1.3e-06 | 8.4e-06
10003 | 67.32 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9139 | 0.2555 | 1.1e-06 | 4.4e-06
10004 | 16.88 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9175 | 0.16899 | 3e-07 | 1.7e-06
10005 | 64.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5658 | 0.21902 | 1.2e-06 | 5e-06
10006 | 6.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7265 | 0.14867 | 1e-07 | 7e-07
10007 | 72.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9605 | 0.1116 | 1.6e-06 | 1.4e-05
10008 | 11.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3581 | 0.18663 | 2e-07 | 1.1e-06
10009 | 3.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3581 | 0.18663 | 1e-07 | 4e-07
10012 | 7.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3581 | 0.18663 | 1e-07 | 7e-07
10014 | 35.73 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5653 | 0.21904 | 6e-07 | 2.8e-06
10016 | 95.79 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.7932 | 0.17261 | 1.8e-06 | 9.8e-06
10018 | 55.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7932 | 0.17261 | 1.2e-06 | 6.9e-06
10020 | 64.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7932 | 0.17261 | 1.5e-06 | 8.1e-06
10022 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7932 | 0.17261 | 7e-07 | 3.6e-06
10024 | 43.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5689 | 0.21887 | 1e-06 | 4.3e-06
10027 | 12.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7932 | 0.17261 | 3e-07 | 1.6e-06
10029 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7932 | 0.17261 | 3e-07 | 1.5e-06
10030 | 20.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7932 | 0.17261 | 5e-07 | 2.5e-06
10032 | 23.09 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1806 | 0.2392 | 5e-07 | 2.1e-06
10033 | 64.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7197 | 0.14882 | 1.2e-06 | 7.8e-06
10038 | 28.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9197 | 0.16893 | 6e-07 | 3.8e-06
10039 | 63.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.884 | 0.16995 | 1.1e-06 | 6.6e-06
10041 | 8.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9098 | 0.16921 | 2e-07 | 1.1e-06
10043 | 19.16 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9115 | 0.1264 | 4e-07 | 3.4e-06
10044 | 6.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.884 | 0.16995 | 1e-07 | 6e-07
10045 | 22.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7342 | 0.1485 | 5e-07 | 3.4e-06
10049 | 42.97 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.884 | 0.16995 | 8e-07 | 4.5e-06
10050 | 65.29 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8741 | 0.127 | 1.2e-06 | 9.2e-06
10052 | 36.85 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8741 | 0.127 | 6e-07 | 4.9e-06
10053 | 5.32 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.884 | 0.16995 | 1e-07 | 6e-07
10056 | 11.72 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 2e-07 | 1.1e-06
10057 | 42.03 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.884 | 0.16995 | 8e-07 | 4.4e-06
10058 | 9.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
10061 | 68.98 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0677 | 0.11028 | 1.6e-06 | 1.4e-05
10062 | 5.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.884 | 0.16995 | 1e-07 | 6e-07
10063 | 31.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5707 | 0.21879 | 6e-07 | 2.6e-06
10064 | 25.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 6e-07 | 2.5e-06
10065 | 24.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9104 | 0.16919 | 4e-07 | 2.6e-06
10066 | 55.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9098 | 0.16921 | 1.2e-06 | 7.3e-06
10067 | 33.92 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8936 | 0.12668 | 8e-07 | 6e-06
10069 | 24.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8936 | 0.12668 | 6e-07 | 4.4e-06
10070 | 6.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9098 | 0.16921 | 1e-07 | 9e-07
10074 | 64.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0186 | 0.11088 | 1.2e-06 | 1.04e-05
10075 | 3.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3623 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
10079 | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3602 | 0.18656 | 3e-07 | 1.6e-06
10084 | 50.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 1.1e-06 | 6.7e-06
10085 | 14.56 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7369 | 0.14844 | 3e-07 | 1.8e-06
10087 | 10.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9176 | 0.16899 | 2e-07 | 1.1e-06
10090 | 13.05 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9107 | 0.16919 | 2e-07 | 1.4e-06
10092 | 8.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9119 | 0.16915 | 1e-07 | 9e-07
10093 | 54.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9119 | 0.16915 | 1e-06 | 5.7e-06
10096 | 20.5 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3006 | 0.18866 | 4e-07 | 2e-06
10099 | 157.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9056 | 0.11229 | 2.8e-06 | 2.51e-05
10104 | 43.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9056 | 0.11229 | 8e-07 | 6.9e-06
10105 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7375 | 0.14842 | 2e-07 | 1.6e-06
10106 | 131.64 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3341 | 0.18747 | 2.4e-06 | 1.26e-05
10108 | 29.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3566 | 0.18668 | 5e-07 | 2.9e-06
10109 | 69.15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.691 | 0.14945 | 1.2e-06 | 8.3e-06
10112 | 46.2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9056 | 0.11229 | 8e-07 | 7.4e-06
10136 | 15.99 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8615 | 0.084307 | 3e-07 | 3.4e-06
10138 | 50.85 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8615 | 0.084307 | 9e-07 | 1.08e-05
10141 | 16.06 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3596 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
10148 | 23.5 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.2086 | 0.03545 | 4e-07 | 1.19e-05
10150 | 87.6 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.2086 | 0.03545 | 1.6e-06 | 4.44e-05
10152 | 17.44 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.074 | 0.082823 | 3e-07 | 3.8e-06
10155 | 109 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2e-06 | 4.15e-05
10157 | 40 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 7e-07 | 1.52e-05
10159 | 82.3 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.5e-06 | 3.13e-05
10161 | 180.2 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 4.1e-06 | 8.57e-05
10163 | 124.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 2.8e-06 | 5.92e-05
10168 | 125 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 2.8e-06 | 5.94e-05
10170 | 99.2 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.059 | 0.043367 | 2.2e-06 | 5.14e-05
10173 | 7.66 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1347 | 0.10947 | 1e-07 | 1.3e-06
10190 | 40 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.604 | 0.056805 | 9e-07 | 1.58e-05
10192 | 50 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.604 | 0.056805 | 1.1e-06 | 1.98e-05
10196 | 300.71 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6906 | 0.059914 | 6.8e-06 | 0.0001121
10200 | 41.95 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8611 | 0.12721 | 8e-07 | 5.9e-06
10202 | 14.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6807 | 0.14969 | 3e-07 | 1.8e-06
10204 | 76.78 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.913 | 0.25556 | 1.4e-06 | 5.4e-06
10206 | 110.52 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3245 | 0.18781 | 2e-06 | 1.05e-05
10208 | 64.87 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3245 | 0.18781 | 1.2e-06 | 6.2e-06
10210 | 39.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6807 | 0.14969 | 7e-07 | 4.7e-06
10212 | 12.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6807 | 0.14969 | 2e-07 | 1.5e-06
10214 | 3.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6807 | 0.14969 | 1e-07 | 4e-07
10218 | 44.56 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6807 | 0.14969 | 8e-07 | 5.3e-06
10220 | 33.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6807 | 0.14969 | 6e-07 | 4e-06
10222 | 28.35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6807 | 0.14969 | 5e-07 | 3.4e-06
10224 | 26.17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3504 | 0.1869 | 5e-07 | 2.5e-06
10226 | 21.25 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3504 | 0.1869 | 4e-07 | 2e-06
10228 | 10.66 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3504 | 0.1869 | 2e-07 | 1e-06
10230 | 161.62 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6906 | 0.059914 | 3.6e-06 | 6.02e-05
10231 | 127.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 2.9e-06 | 8.05e-05
10232 | 48.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3524 | 0.18683 | 9e-07 | 4.7e-06
10233 | 95.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.2e-06 | 5.99e-05
10235 | 43.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5689 | 0.21887 | 1e-06 | 4.4e-06
10239 | 6.78 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 1e-07 | 1.4e-06
10240 | 16.55 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0583 | 0.1104 | 3e-07 | 2.5e-06
10242 | 46.46 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9126 | 0.16913 | 8e-07 | 4.9e-06
10243 | 28.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9202 | 0.16891 | 6e-07 | 3.7e-06
10244 | 12.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7376 | 0.14842 | 3e-07 | 1.9e-06
10246 | 5.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
10248 | 16.13 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1016 | 0.10987 | 4e-07 | 3.3e-06
10249 | 30.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1016 | 0.10987 | 7e-07 | 6.2e-06
10250 | 26.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5714 | 0.21875 | 5e-07 | 2.2e-06
10251 | 66.98 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5653 | 0.21904 | 1.2e-06 | 5.5e-06
10252 | 124 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 2.8e-06 | 7.81e-05
10256 | 56.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3507 | 0.18689 | 1e-06 | 5.4e-06
10257 | 80.41 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0707 | 0.11024 | 1.8e-06 | 1.63e-05
10258 | 32.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.92 | 0.16892 | 7e-07 | 4.3e-06
10259 | 75 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.1944 | 0.033119 | 1.7e-06 | 5.09e-05
10261 | 7.85 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0858 | 0.082742 | 2e-07 | 2e-06
10262 | 24.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 5e-07 | 3.1e-06
10263 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
10264 | 60.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6982 | 0.14929 | 1.4e-06 | 8.7e-06
10265 | 96.11 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0893 | 0.11002 | 2.2e-06 | 1.88e-05
10266 | 28.41 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3569 | 0.18668 | 6e-07 | 3.3e-06
10268 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
10269 | 29.6 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9068 | 0.12647 | 7e-07 | 5e-06
10270 | 23.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3553 | 0.18673 | 5e-07 | 2.7e-06
10271 | 24.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6982 | 0.14929 | 6e-07 | 3.6e-06
10272 | 9.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3611 | 0.18653 | 2e-07 | 1.1e-06
10278 | 11.79 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3553 | 0.18673 | 3e-07 | 1.4e-06
10279 | 6.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 8e-07
10281 | 15.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3598 | 0.18657 | 3e-07 | 1.7e-06
10284 | 32.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9199 | 0.16892 | 7e-07 | 4.2e-06
10285 | 33.65 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3557 | 0.18671 | 6e-07 | 3.2e-06
10288 | 9.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3612 | 0.18653 | 2e-07 | 1.1e-06
10290 | 6.39 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0893 | 0.11002 | 1e-07 | 1.2e-06
10291 | 5.84 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8093 | 0.12805 | 1e-07 | 1e-06
10294 | 23.02 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9863 | 0.058871 | 4e-07 | 7e-06
10297 | 172.45 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9863 | 0.058871 | 3.1e-06 | 5.27e-05
10299 | 4.26 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3578 | 0.18664 | 1e-07 | 4e-07
10301 | 19.92 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3578 | 0.18664 | 4e-07 | 1.9e-06
10304 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3531 | 0.18681 | 2e-07 | 1.2e-06
10306 | 33.44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3531 | 0.18681 | 6e-07 | 3.2e-06
10309 | 72.95 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9863 | 0.058871 | 1.3e-06 | 2.23e-05
10314 | 22.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5621 | 0.2192 | 4e-07 | 1.9e-06
10316 | 91.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8669 | 0.17045 | 1.7e-06 | 9.7e-06
10318 | 36.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8669 | 0.17045 | 8e-07 | 4.8e-06
10320 | 52.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8669 | 0.17045 | 1.2e-06 | 6.9e-06
10322 | 21.54 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8669 | 0.17045 | 5e-07 | 2.8e-06
10324 | 30.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7314 | 0.14856 | 7e-07 | 4.6e-06
10326 | 26.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8669 | 0.17045 | 6e-07 | 3.5e-06
10328 | 1 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.9863 | 0.058871 | 0 | 4e-07
10332 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7273 | 0.14865 | 3e-07 | 2e-06
10334 | 64.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9047 | 0.16936 | 1.2e-06 | 6.8e-06
10336 | 24.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9047 | 0.16936 | 4e-07 | 2.6e-06
10340 | 6.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7273 | 0.14865 | 1e-07 | 8e-07
10342 | 29 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.6078 | 0.02347 | 7e-07 | 2.77e-05
10346 | 151.23 | 0.706 | 0.706 | 25 | 33.9071 | 0.029492 | 7.2e-05 | 0
10348 | 240.77 | 0.706 | 0.706 | 25 | 33.9071 | 0.029492 | 0.0001146 | 0
10355 | 143.1 | 0.706 | 0.706 | 25 | 33.9071 | 0.029492 | 6.81e-05 | 0
10361 | 111.95 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 2.5e-06 | 8.63e-05
10363 | 137.05 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 3.1e-06 | 0.0001057
10365 | 150.29 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 3.4e-06 | 0.0001159
10369 | 68.24 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9825 | 0.083455 | 1.5e-06 | 1.83e-05
10371 | 84.69 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5627 | 0.21917 | 1.9e-06 | 8.6e-06
10374 | 53.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7177 | 0.14886 | 1.2e-06 | 8e-06
10376 | 16.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7177 | 0.14886 | 4e-07 | 2.5e-06
10379 | 43.24 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5016 | 0.057138 | 1e-06 | 1.69e-05
10384 | 31.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7014 | 0.14922 | 6e-07 | 3.8e-06
10385 | 17.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5727 | 0.21869 | 3e-07 | 1.4e-06
10387 | 34.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7014 | 0.14922 | 6e-07 | 4.2e-06
10389 | 27.61 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9175 | 0.25527 | 5e-07 | 1.9e-06
10390 | 64.64 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.5016 | 0.057138 | 1.3e-06 | 2.27e-05
10413 | 38.45 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9692 | 0.083547 | 9e-07 | 1.03e-05
10415 | 40.54 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9692 | 0.083547 | 9e-07 | 1.08e-05
10417 | 82.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9039 | 0.16938 | 1.9e-06 | 1.09e-05
10419 | 9.41 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9039 | 0.16938 | 2e-07 | 1.2e-06
10421 | 20.97 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 5e-07 | 2.1e-06
10427 | 58.91 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8885 | 0.12677 | 1.3e-06 | 1.04e-05
10429 | 11.31 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8885 | 0.12677 | 3e-07 | 2e-06
10435 | 12.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9254 | 0.16876 | 3e-07 | 1.7e-06
10438 | 168.36 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 3.8e-06 | 0.0001298
10440 | 75.89 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 1.7e-06 | 5.85e-05
10442 | 173.31 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 3.9e-06 | 0.0001336
10448 | 8.67 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3528 | 0.18682 | 2e-07 | 1e-06
10450 | 38.37 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3528 | 0.18682 | 9e-07 | 4.4e-06
10452 | 154.72 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 3.5e-06 | 0.0001193
10454 | 93.14 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 2.1e-06 | 7.18e-05
10456 | 107.83 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5725 | 0.056907 | 2.4e-06 | 4.07e-05
10458 | 115.74 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 2.6e-06 | 8.93e-05
10460 | 7.26 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
10462 | 5.73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
10466 | 36.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6994 | 0.14927 | 8e-07 | 5.2e-06
10469 | 4.89 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
10471 | 6.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
10475 | 7.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
10478 | 5.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 1e-07 | 8e-07
10483 | 11.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3606 | 0.18654 | 3e-07 | 1.3e-06
10485 | 7.67 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3615 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
10487 | 58.01 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8738 | 0.127 | 1.3e-06 | 9.8e-06
10489 | 7.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3615 | 0.18651 | 2e-07 | 9e-07
10491 | 6.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
10497 | 13.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9251 | 0.16877 | 3e-07 | 1.8e-06
10499 | 89.97 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 2e-06 | 6.94e-05
10501 | 110 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.059 | 0.043367 | 2.5e-06 | 5.7e-05
10506 | 77.8 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.2086 | 0.03545 | 1.4e-06 | 3.95e-05
10507 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
10511 | 25.88 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.824 | 0.067458 | 5e-07 | 6.9e-06
10513 | 26.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9106 | 0.16919 | 6e-07 | 3.5e-06
10514 | 45.3 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7603 | 0.067749 | 8e-07 | 1.2e-05
10515 | 13.85 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1347 | 0.10947 | 3e-07 | 2.3e-06
10516 | 138.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6943 | 0.14938 | 2.5e-06 | 1.66e-05
10518 | 19.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7351 | 0.14847 | 4e-07 | 3e-06
10519 | 68.99 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18699 | 1.2e-06 | 6.6e-06
10520 | 132.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.695 | 0.14937 | 3e-06 | 2e-05
10521 | 29.21 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8461 | 0.12745 | 7e-07 | 5.1e-06
10523 | 29.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3566 | 0.18668 | 5e-07 | 2.9e-06
10525 | 69.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.039 | 0.11063 | 1.3e-06 | 1.14e-05
10526 | 5.14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1124 | 0.10974 | 1e-07 | 8e-07
10530 | 69.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1062 | 0.10982 | 1.6e-06 | 1.41e-05
10531 | 61.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6627 | 0.15009 | 1.4e-06 | 9.3e-06
10532 | 31.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8903 | 0.16977 | 7e-07 | 4e-06
10533 | 30.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9206 | 0.1689 | 7e-07 | 3.9e-06
10535 | 1.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9283 | 0.16868 | 0 | 3e-07
10537 | 22.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0245 | 0.083163 | 4e-07 | 4.7e-06
10540 | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.572 | 0.21872 | 3e-07 | 1.2e-06
10575 | 6.28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6684 | 0.14996 | 1e-07 | 7e-07
10581 | 43.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9136 | 0.1691 | 1e-06 | 5.8e-06
10582 | 78.53 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1742 | 0.23957 | 1.4e-06 | 5.9e-06
10585 | 12.76 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9136 | 0.1691 | 3e-07 | 1.7e-06
10592 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9104 | 0.16919 | 7e-07 | 3.9e-06
10593 | 48.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6999 | 0.14925 | 1.1e-06 | 7.3e-06
10597 | 73.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6999 | 0.14925 | 1.7e-06 | 1.1e-05
10598 | 6.33 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9104 | 0.16919 | 1e-07 | 7e-07
10602 | 32.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7308 | 0.14857 | 6e-07 | 3.9e-06
10603 | 146.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6572 | 0.033719 | 3.3e-06 | 9.76e-05
10604 | 56.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.039 | 0.11063 | 1e-06 | 9.2e-06
10607 | 153.1 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 3.5e-06 | 7.52e-05
10608 | 37.14 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9034 | 0.12653 | 7e-07 | 5.3e-06
10609 | 65.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.8898 | 0.041859 | 1.5e-06 | 3.49e-05
10611 | 63.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 1.4e-06 | 3.12e-05
10613 | 116.9 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 2.6e-06 | 5.74e-05
10614 | 14.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7234 | 0.14873 | 3e-07 | 2.1e-06
10615 | 89.8 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 2e-06 | 4.41e-05
10619 | 32.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 7e-07 | 4.3e-06
10620 | 9.04 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 1.1e-06
10624 | 16.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 4e-07 | 2.2e-06
10626 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 2e-07 | 9e-07
10630 | 61.37 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3453 | 0.18708 | 1.1e-06 | 5.9e-06
10631 | 16.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6945 | 0.14938 | 3e-07 | 2e-06
10635 | 88.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5621 | 0.2192 | 2e-06 | 9.1e-06
10637 | 50.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6945 | 0.14938 | 1.1e-06 | 7.7e-06
10638 | 60.54 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3498 | 0.18692 | 1.1e-06 | 5.8e-06
10640 | 58.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9082 | 0.16926 | 1e-06 | 6.2e-06
10641 | 15.56 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9922 | 0.083387 | 3e-07 | 3.4e-06
10642 | 6.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9082 | 0.16926 | 1e-07 | 7e-07
10644 | 14.05 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9922 | 0.083387 | 3e-07 | 3e-06
10645 | 57.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.664 | 0.15006 | 1e-06 | 6.9e-06
10649 | 6.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7349 | 0.14848 | 1e-07 | 8e-07
10651 | 97.64 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3367 | 0.18738 | 1.8e-06 | 9.4e-06
10654 | 80 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7143 | 0.14894 | 1.8e-06 | 1.2e-05
10656 | 59.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7215 | 0.14878 | 1.1e-06 | 7.1e-06
10658 | 46 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 1e-06 | 2.19e-05
10659 | 52.21 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7149 | 0.12962 | 9e-07 | 7.2e-06
10660 | 98.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 2.2e-06 | 4.69e-05
10663 | 15.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 3e-07 | 1.3e-06
10665 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 2e-07 | 8e-07
10666 | 74.51 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 1.3e-06 | 1.52e-05
10669 | 42.58 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.569 | 0.21887 | 8e-07 | 3.5e-06
10670 | 90.9 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 1.6e-06 | 1.85e-05
10672 | 111.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.685 | 0.14959 | 2.5e-06 | 1.68e-05
10675 | 22.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3367 | 0.18738 | 4e-07 | 2.2e-06
10678 | 4 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3623 | 0.18649 | 1e-07 | 4e-07
10680 | 52.84 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8772 | 0.12695 | 1e-06 | 7.5e-06
10683 | 162 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9615 | 0.11159 | 2.9e-06 | 2.61e-05
10686 | 10.62 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9153 | 0.12634 | 2e-07 | 1.5e-06
10690 | 39.2 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 9e-07 | 0
10691 | 14.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7369 | 0.14844 | 3e-07 | 1.8e-06
10694 | 51.9 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 1.2e-06 | 2.47e-05
10697 | 6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
10702 | 27 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3006 | 0.18866 | 5e-07 | 2.6e-06
10705 | 91.6 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3006 | 0.18866 | 1.7e-06 | 8.7e-06
10707 | 82.3 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.059 | 0.043367 | 1.9e-06 | 4.26e-05
10711 | 30.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 5e-07 | 2.9e-06
10712 | 97 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 2.2e-06 | 4.76e-05
10713 | 6.54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
10718 | 60.48 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8723 | 0.12703 | 1.4e-06 | 1.07e-05
10721 | 11.19 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9258 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
10722 | 9.24 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8723 | 0.12703 | 2e-07 | 1.6e-06
10725 | 46.04 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8962 | 0.084061 | 1e-06 | 1.23e-05
10730 | 25.59 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9219 | 0.16886 | 5e-07 | 2.7e-06
10732 | 21.28 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5722 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
10734 | 13.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.734 | 0.1485 | 3e-07 | 2.1e-06
10736 | 142.22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3204 | 0.18796 | 3.2e-06 | 1.69e-05
10737 | 33.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3557 | 0.18672 | 6e-07 | 3.3e-06
10740 | 33.47 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8962 | 0.084061 | 6e-07 | 7.2e-06
10742 | 14.02 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3601 | 0.18657 | 3e-07 | 1.4e-06
10744 | 13.31 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8756 | 0.067224 | 3e-07 | 4.4e-06
10750 | 55.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.099 | 0.1099 | 1e-06 | 9.1e-06
10753 | 36.49 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0621 | 0.082904 | 7e-07 | 7.9e-06
10756 | 17.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.1688 | 4e-07 | 2.4e-06
10758 | 63.4 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3201 | 0.18797 | 1.1e-06 | 6.1e-06
10759 | 12.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
10760 | 3.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3624 | 0.18648 | 1e-07 | 3e-07
10764 | 5.36 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
10765 | 17.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 3e-07 | 3.5e-06
10768 | 108.46 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7045 | 0.14915 | 2e-06 | 1.3e-05
10772 | 48.54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9157 | 0.16904 | 9e-07 | 5.1e-06
10773 | 26.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9218 | 0.16887 | 5e-07 | 2.8e-06
10775 | 15.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3558 | 0.18671 | 3e-07 | 1.5e-06
10776 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.572 | 0.21872 | 1e-07 | 6e-07
10781 | 57.35 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3352 | 0.18744 | 1.3e-06 | 6.8e-06
10782 | 3.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3624 | 0.18648 | 1e-07 | 3e-07
10783 | 42.49 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 1e-06 | 4.4e-06
10785 | 46.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9036 | 0.16939 | 1.1e-06 | 6.2e-06
10789 | 8.22 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 2e-07 | 1.7e-06
10790 | 17.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3594 | 0.18659 | 3e-07 | 1.6e-06
10795 | 68.39 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 1.5e-06 | 1.39e-05
10796 | 73.89 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3469 | 0.18702 | 1.3e-06 | 7.1e-06
10797 | 59.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9086 | 0.16925 | 1.3e-06 | 7.9e-06
10799 | 7.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9086 | 0.16925 | 2e-07 | 1e-06
10802 | 12.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3604 | 0.18655 | 2e-07 | 1.2e-06
10803 | 6.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9086 | 0.16925 | 2e-07 | 9e-07
10805 | 9.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.734 | 0.1485 | 2e-07 | 1.4e-06
10807 | 17.34 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3593 | 0.18659 | 4e-07 | 2.1e-06
10809 | 69.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3352 | 0.18744 | 1.6e-06 | 8.3e-06
10811 | 29.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 7e-07 | 3.9e-06
10813 | 8.17 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
10816 | 2.73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3626 | 0.18648 | 1e-07 | 3e-07
10818 | 64.83 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3489 | 0.18696 | 1.5e-06 | 7.7e-06
10820 | 8.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9228 | 0.16884 | 1e-07 | 9e-07
10821 | 39.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.351 | 0.18688 | 7e-07 | 3.8e-06
10824 | 52.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8405 | 0.17122 | 1.2e-06 | 6.9e-06
10829 | 134.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6862 | 0.14956 | 3e-06 | 2.02e-05
10831 | 28.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 5e-07 | 1.09e-05
10834 | 14.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.2e-06
10835 | 50.56 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8657 | 0.12713 | 9e-07 | 6.7e-06
10836 | 12.37 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8783 | 0.12693 | 2e-07 | 1.8e-06
10837 | 57.47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6937 | 0.14939 | 1e-06 | 6.9e-06
10838 | 39.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.044 | 0.11057 | 7e-07 | 6.4e-06
10839 | 41.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7067 | 0.1491 | 9e-07 | 6.2e-06
10840 | 44.22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.344 | 0.18713 | 1e-06 | 5.3e-06
10843 | 42.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.344 | 0.18713 | 8e-07 | 4.1e-06
10844 | 41.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3539 | 0.18678 | 9e-07 | 5e-06
10846 | 80.48 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8783 | 0.12693 | 1.5e-06 | 1.14e-05
10847 | 7.72 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.725 | 0.1487 | 1e-07 | 9e-07
10848 | 43.87 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8962 | 0.084061 | 1e-06 | 1.17e-05
10849 | 355.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.9711 | 0.034517 | 8e-06 | 0.0002302
10851 | 28.51 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8962 | 0.084061 | 6e-07 | 7.6e-06
10852 | 41.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.725 | 0.1487 | 9e-07 | 6.2e-06
10855 | 35.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7209 | 0.14879 | 8e-07 | 5.3e-06
10856 | 11.24 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3607 | 0.18654 | 2e-07 | 1.1e-06
10857 | 25.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7209 | 0.14879 | 6e-07 | 3.9e-06
10859 | 39.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3544 | 0.18676 | 7e-07 | 3.8e-06
10861 | 13.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9228 | 0.16884 | 3e-07 | 1.5e-06
10864 | 34.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9099 | 0.16921 | 8e-07 | 4.5e-06
10865 | 61.59 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9121 | 0.16914 | 1.3e-06 | 7.4e-06
10868 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9113 | 0.16917 | 1e-07 | 8e-07
10869 | 8.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.739 | 0.14839 | 2e-07 | 1.3e-06
10871 | 66.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.044 | 0.11057 | 1.2e-06 | 1.08e-05
10874 | 23.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5718 | 0.21873 | 4e-07 | 2e-06
10877 | 86.1 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 1.9e-06 | 4.23e-05
10878 | 48.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7129 | 0.14897 | 9e-07 | 5.9e-06
10879 | 41 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 9e-07 | 2.01e-05
10885 | 31.58 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3562 | 0.1867 | 6e-07 | 3e-06
10886 | 23.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6945 | 0.14938 | 4e-07 | 2.9e-06
10887 | 20.14 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9234 | 0.16882 | 2e-07 | 1.4e-06
10888 | 35.48 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7129 | 0.14897 | 6e-07 | 4.3e-06
10890 | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5749 | 0.21858 | 1e-07 | 2e-07
10893 | 23.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5718 | 0.21873 | 4e-07 | 1.9e-06
10894 | 69.68 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3478 | 0.18699 | 1.3e-06 | 6.7e-06
10898 | 14 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9014 | 0.16945 | 3e-07 | 1.5e-06
10899 | 15.4 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0222 | 0.11084 | 3e-07 | 2.5e-06
10904 | 99.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0222 | 0.11084 | 2.2e-06 | 2.01e-05
10911 | 38.6 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 7e-07 | 4e-06
10912 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1e-07 | 5e-07
10915 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1e-07 | 5e-07
10916 | 38 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3006 | 0.18866 | 7e-07 | 3.6e-06
10917 | 129.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.059 | 0.043367 | 2.9e-06 | 6.71e-05
10919 | 115.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.5614 | 0.035012 | 2.6e-06 | 7.38e-05
10920 | 25.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9219 | 0.16886 | 5e-07 | 2.7e-06
10923 | 124.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.5614 | 0.035012 | 2.8e-06 | 7.93e-05
10926 | 125.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.5614 | 0.035012 | 2.8e-06 | 7.98e-05
10928 | 44.61 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0778 | 0.11016 | 1e-06 | 9e-06
10929 | 45.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6945 | 0.14938 | 8e-07 | 5.5e-06
10931 | 12.96 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9253 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
10935 | 19.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9187 | 0.16896 | 4e-07 | 2.6e-06
10939 | 175.46 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6814 | 0.14967 | 4e-06 | 2.62e-05
10940 | 50.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.685 | 0.14959 | 1.1e-06 | 7.6e-06
10944 | 94.4 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.6035 | 0.042367 | 2.1e-06 | 4.98e-05
10948 | 20.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16883 | 5e-07 | 2.7e-06
10949 | 25.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.733 | 0.14852 | 5e-07 | 3.1e-06
10951 | 129.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.556 | 0.21949 | 2.3e-06 | 1.06e-05
10957 | 17.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5597 | 0.21931 | 4e-07 | 1.8e-06
10960 | 12.77 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3603 | 0.18655 | 2e-07 | 1.2e-06
10963 | 46.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5597 | 0.21931 | 1e-06 | 4.7e-06
10964 | 21.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5597 | 0.21931 | 5e-07 | 2.2e-06
10966 | 49.62 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8891 | 0.12676 | 9e-07 | 7e-06
10969 | 71.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3238 | 0.18784 | 1.3e-06 | 6.8e-06
10971 | 51.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0967 | 0.10993 | 1.2e-06 | 1.05e-05
10973 | 77 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5633 | 0.21914 | 1.4e-06 | 6.3e-06
10978 | 53.11 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8229 | 0.12783 | 1e-06 | 7.5e-06
10979 | 39.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6483 | 0.15041 | 7e-07 | 4.7e-06
10981 | 46.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9036 | 0.16939 | 8e-07 | 4.9e-06
10982 | 6.27 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
10983 | 8.74 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 2e-07 | 1.8e-06
10985 | 65.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 1.5e-06 | 1.34e-05
10989 | 46.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5676 | 0.21893 | 8e-07 | 3.8e-06
10990 | 83.81 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0967 | 0.10993 | 1.9e-06 | 1.71e-05
10992 | 5.48 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0696 | 0.11026 | 1e-07 | 1.1e-06
10997 | 55.2 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8885 | 0.12677 | 9e-07 | 7.3e-06
10999 | 14.94 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8885 | 0.12677 | 3e-07 | 2e-06
11000 | 184.3 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.8703 | 0.045724 | 4.2e-06 | 9.05e-05
11002 | 36.37 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8723 | 0.12703 | 8e-07 | 6.4e-06
11003 | 27.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 6e-07 | 3.7e-06
11005 | 22.59 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.899 | 0.067119 | 4e-07 | 6e-06
11006 | 42.17 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8987 | 0.1266 | 9e-07 | 6.7e-06
11008 | 17.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3558 | 0.18671 | 3e-07 | 1.7e-06
11009 | 26.24 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 5e-07 | 5.4e-06
11010 | 120.96 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8642 | 0.12716 | 2.7e-06 | 2.14e-05
11012 | 3.19 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8642 | 0.12716 | 1e-07 | 6e-07
11013 | 171.54 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 3.1e-06 | 3.5e-05
11017 | 18.43 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8962 | 0.084061 | 4e-07 | 4.9e-06
11021 | 48.85 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.5093 | 0.044426 | 0.070533 | 0
11022 | 104.65 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9871 | 0.083423 | 1.9e-06 | 2.16e-05
11023 | 51.32 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8763 | 0.12696 | 9e-07 | 7.3e-06
11025 | 71.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 1.6e-06 | 9.1e-06
11026 | 21.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.923 | 0.16883 | 5e-07 | 2.7e-06
11030 | 17.01 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9242 | 0.1688 | 3e-07 | 1.8e-06
11031 | 38.2 | 0.309 | 0.309 | 19 | 17.5868 | 0.056861 | 5e-07 | 8.8e-06
11033 | 171.5 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6803 | 0.14969 | 2.9e-06 | 1.85e-05
11035 | 45.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 1e-06 | 6.5e-06
11037 | 96.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8648 | 0.17051 | 2.2e-06 | 1.22e-05
11039 | 83.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8648 | 0.17051 | 1.9e-06 | 1.05e-05
11042 | 902.7 | 0 | 0.706 | 1 | 39.7083 | 0.025184 | 8.2e-06 | 0.0003158
11046 | 1 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.9355 | 0.041779 | 0 | 5e-07
11050 | 7.93 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.3714 | 0.069583 | 1e-07 | 1.6e-06
11060 | 4.12 | 0.804 | 0.804 | 1 | 37.0884 | 0.026963 | 0 | 1.3e-06
11062 | 10 | 0.804 | 0.804 | 25 | 49.6811 | 0.020128 | 1e-07 | 5.3e-06
11064 | 2.88 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1078 | 0.034355 | 1e-07 | 1.8e-06
11068 | 3.59 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7738 | 0.04391 | 1e-07 | 1.8e-06
11069 | 3.58 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9329 | 0.045594 | 1e-07 | 1.5e-06
11070 | 3.39 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.3516 | 0.046835 | 1e-07 | 1.4e-06
11072 | 2.59 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.5314 | 0.042496 | 0 | 1e-06
11074 | 3.3 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-07 | 1.6e-06
11076 | 4.38 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.0536 | 0.034419 | 1e-07 | 2.7e-06
11078 | 3.06 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0199 | 0.024378 | 0 | 1.4e-06
11080 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.2677 | 0.057912 | 0 | 3e-07
11084 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4707 | 0.069105 | 0 | 3e-07
11086 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6139 | 0.033768 | 0 | 7e-07
11088 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25
11092 | 4.4 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.0046 | 0.024997 | 1e-07 | 3e-06
11094 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.4274 | 0.032865 | 0 | 7e-07
11096 | 3.85 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.9263 | 0.023296 | 1e-07 | 3.6e-06
11098 | 5.09 | 0.804 | 0.804 | 25 | 49.7018 | 0.02012 | 1e-07 | 5.4e-06
11100 | 5.77 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.9263 | 0.023296 | 1e-07 | 5.3e-06
11102 | 2.8 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7571 | 0.056316 | 1e-07 | 9e-07
11104 | 59.6 | 0.902 | 0.902 | 25 | 55.8409 | 0.017908 | 1.3e-06 | 7.15e-05
11110 | 1 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.6042 | 0.023472 | 0 | 1e-06
11112 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.1919 | 0.033121 | 0 | 7e-07
11121 | 4.02 | 0.804 | 0.804 | 1 | 43.7167 | 0.022875 | 1e-07 | 3e-06
11122 | 3.98 | 0.804 | 0.804 | 1 | 43.7167 | 0.022875 | 1e-07 | 3e-06
11124 | 3.14 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.8471 | 0.027896 | 1e-07 | 1.9e-06
11128 | 3.49 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.5614 | 0.035012 | 1e-07 | 2.2e-06
11142 | 31.4 | 1 | 1 | 25 | 63.563 | 0.015732 | 7e-07 | 4.46e-05
11144 | 3.17 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8814 | 0.02787 | 1e-07 | 2.4e-06
11150 | 1.97 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.451 | 0.03284 | 0 | 1e-06
11152 | 3.93 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.4413 | 0.03285 | 0.0023325 | 0
11154 | 3.52 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.451 | 0.03284 | 1e-07 | 1.8e-06
11156 | 53.82 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.814 | 0.12798 | 1.2e-06 | 9e-06
11158 | 2.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.985 | 0.083437 | 0 | 5e-07
11164 | 3.22 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.9008 | 0.043667 | 1e-07 | 1.3e-06
11166 | 1.87 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.0358 | 0.045381 | 0 | 9e-07
11168 | 3.42 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-07 | 2.1e-06
11170 | 38.7 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7295 | 0.067891 | 7e-07 | 1.02e-05
11172 | 2.23 | 0.414 | 0.414 | 25 | 24.0099 | 0.041649 | 1e-07 | 1.2e-06
11174 | 4.09 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.4772 | 0.042595 | 1e-07 | 1.7e-06
11176 | 3.77 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.2902 | 0.049285 | 1e-07 | 1.3e-06
11180 | 3.34 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.5195 | 0.048734 | 1e-07 | 1.2e-06
11182 | 3.45 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-07 | 1.7e-06
11184 | 3.02 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.2388 | 0.028378 | 1e-07 | 1.9e-06
11186 | 2.61 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3082 | 0.024809 | 0 | 1.9e-06
11188 | 3.16 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.5851 | 0.028102 | 1e-07 | 2e-06
11190 | 3.36 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.8465 | 0.027897 | 1e-07 | 2.1e-06
11192 | 3.21 | 0.706 | 0.706 | 1 | 39.3894 | 0.025388 | 1e-07 | 2.2e-06
11194 | 2.48 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9313 | 0.034565 | 0 | 1.3e-06
11196 | 3.74 | 0.804 | 0.804 | 25 | 41.5285 | 0.02408 | 1e-07 | 3.4e-06
11198 | 3.58 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-07 | 2.2e-06
11204 | 3.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 36.1704 | 0.027647 | 1e-07 | 3e-06
11206 | 3.16 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1e-07 | 1.2e-06
11208 | 3.67 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.5214 | 0.046465 | 1e-07 | 1.4e-06
11210 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.0736 | 0.04334 | 0 | 4e-07
11212 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6011 | 0.15149 | 1e-07 | 3e-07
11214 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.7195 | 0.042159 | 0 | 4e-07
11218 | 3.36 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-07 | 1.7e-06
11230 | 3.8 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.5812 | 0.086347 | 1e-07 | 8e-07
11232 | 2.96 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0686 | 0.08286 | 1e-07 | 6e-07
11240 | 4.19 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1326 | 0.1095 | 1e-07 | 6e-07
11242 | 4.09 | 0.309 | 0.309 | 19 | 17.5868 | 0.056861 | 1e-07 | 9e-07
11244 | 3.79 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 1e-07 | 4e-07
11246 | 4.08 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6763 | 0.14978 | 1e-07 | 5e-07
11248 | 4.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6763 | 0.14978 | 1e-07 | 6e-07
11250 | 3.86 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.9032 | 0.0671 | 1e-07 | 9e-07
11252 | 3.74 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9564 | 0.083637 | 1e-07 | 1e-06
11254 | 4.44 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8788 | 0.06721 | 1e-07 | 1.4e-06
11256 | 4.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7152 | 0.14892 | 1e-07 | 6e-07
11262 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.793 | 0.0676 | 0 | 3e-07
11264 | 3.43 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0501 | 0.082987 | 1e-07 | 7e-07
11270 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0156 | 0.083225 | 0 | 2e-07
11272 | 1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 0 | 6e-07
11274 | 3.63 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8377 | 0.067396 | 1e-07 | 1.2e-06
11276 | 1.64 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0378 | 0.083072 | 0 | 4e-07
11280 | 2.96 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1e-07 | 1.1e-06
11282 | 2.82 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1452 | 0.10935 | 1e-07 | 4e-07
11284 | 2.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5702 | 0.21881 | 1e-07 | 2e-07
11286 | 3.97 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 1e-07 | 3.7e-06
11292 | 3.61 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.125 | 0.10959 | 1e-07 | 7e-07
11294 | 61.03 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6434 | 0.15052 | 1.4e-06 | 8.7e-06
11296 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
11298 | 38.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6434 | 0.15052 | 9e-07 | 5.5e-06
11300 | 5.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
11304 | 90.82 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 2e-06 | 7e-05
11307 | 210.09 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9109 | 0.083956 | 4.7e-06 | 5.38e-05
11308 | 9.44 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9109 | 0.083956 | 2e-07 | 2.4e-06
11316 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
11319 | 51.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8093 | 0.12805 | 1.2e-06 | 8.6e-06
11321 | 30.77 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8093 | 0.12805 | 7e-07 | 5.2e-06
11323 | 35.36 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8093 | 0.12805 | 8e-07 | 5.9e-06
11326 | 43.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3535 | 0.18679 | 1e-06 | 5e-06
11331 | 32.49 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8093 | 0.12805 | 7e-07 | 5.5e-06
11333 | 6.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
11337 | 4.88 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
11340 | 19.09 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1016 | 0.10987 | 4e-07 | 3.9e-06
11343 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7169 | 0.14888 | 6e-07 | 3.9e-06
11345 | 42.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-06 | 6.4e-06
11347 | 33.07 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5704 | 0.2188 | 7e-07 | 3.4e-06
11348 | 47.95 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8093 | 0.12805 | 1.1e-06 | 8e-06
11350 | 2.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3625 | 0.18648 | 1e-07 | 3e-07
11351 | 42.4 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8093 | 0.12805 | 1e-06 | 7.1e-06
11352 | 91.3 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8289 | 0.067436 | 2.1e-06 | 2.91e-05
11353 | 5.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
11357 | 45.33 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.723 | 0.14874 | 1e-06 | 6.5e-06
11359 | 19.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.729 | 0.14861 | 4e-07 | 2.9e-06
11360 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.729 | 0.14861 | 1e-07 | 6e-07
11362 | 50.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.915 | 0.16906 | 1.1e-06 | 6.7e-06
11363 | 64.58 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9825 | 0.083455 | 1.5e-06 | 1.73e-05
11364 | 19 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.6078 | 0.02347 | 4e-07 | 1.82e-05
11366 | 20 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.6078 | 0.02347 | 5e-07 | 1.91e-05
11367 | 19 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.6078 | 0.02347 | 4e-07 | 1.82e-05
11369 | 15.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.706 | 0.14912 | 3e-07 | 2.2e-06
11372 | 50.95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.706 | 0.14912 | 1.1e-06 | 7.3e-06
11374 | 8.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
11376 | 38.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.706 | 0.14912 | 9e-07 | 5.5e-06
11378 | 4.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3623 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
11380 | 25.28 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.922 | 0.16886 | 6e-07 | 3.2e-06
11382 | 14.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3599 | 0.18657 | 3e-07 | 1.7e-06
11383 | 46.02 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 1e-06 | 6.6e-06
11384 | 39.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 9e-07 | 5.7e-06
11387 | 3.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9279 | 0.16869 | 1e-07 | 4e-07
11388 | 24.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6994 | 0.14927 | 6e-07 | 3.5e-06
11389 | 10.93 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.919 | 0.25517 | 2e-07 | 9e-07
11391 | 26.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 6e-07 | 3.3e-06
11394 | 18.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 4e-07 | 2.3e-06
11396 | 46.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6994 | 0.14927 | 1e-06 | 6.7e-06
11397 | 15.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6994 | 0.14927 | 4e-07 | 2.3e-06
11398 | 39.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6434 | 0.15052 | 9e-07 | 5.7e-06
11399 | 6.63 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 8e-07
11401 | 6.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 8e-07
11403 | 50.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6434 | 0.15052 | 1.1e-06 | 7.2e-06
11404 | 15.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6982 | 0.14929 | 4e-07 | 2.3e-06
11408 | 57.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 1.3e-06 | 7.2e-06
11409 | 8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 2e-07 | 1e-06
11412 | 78.88 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 1.8e-06 | 6.08e-05
11421 | 142.25 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5743 | 0.056901 | 3.2e-06 | 5.58e-05
11422 | 2.26 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5016 | 0.057138 | 1e-07 | 9e-07
11424 | 44.79 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8738 | 0.127 | 1e-06 | 7.6e-06
11425 | 55.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1.2e-06 | 7.9e-06
11428 | 6.47 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 7e-07
11429 | 33.55 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 8e-07 | 4.8e-06
11431 | 55.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1.2e-06 | 7.9e-06
11432 | 5.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
11435 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
11437 | 39.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6434 | 0.15052 | 9e-07 | 5.6e-06
11440 | 5.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
11445 | 33.91 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3533 | 0.1868 | 8e-07 | 3.9e-06
11446 | 21.84 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7249 | 0.1487 | 4e-07 | 2.6e-06
11449 | 11.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3605 | 0.18655 | 2e-07 | 1.2e-06
11451 | 15.69 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1814 | 0.23915 | 4e-07 | 1.5e-06
11452 | 11 | 0.706 | 0.706 | 25 | 42.6078 | 0.02347 | 2e-07 | 1.05e-05
11455 | 6.91 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7249 | 0.1487 | 1e-07 | 8e-07
11456 | 20.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7249 | 0.1487 | 4e-07 | 2.5e-06
11458 | 2.41 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3626 | 0.18648 | 0 | 2e-07
11459 | 118.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7011 | 0.14923 | 2.1e-06 | 1.43e-05
11461 | 23.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9225 | 0.16885 | 4e-07 | 2.5e-06
11463 | 13.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9126 | 0.16913 | 2e-07 | 1.4e-06
11465 | 10.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3609 | 0.18654 | 2e-07 | 1.3e-06
11466 | 45.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 1e-06 | 6e-06
11468 | 22.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 5e-07 | 3e-06
11469 | 22.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3581 | 0.18663 | 5e-07 | 2.7e-06
11473 | 11.52 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9189 | 0.25517 | 2e-07 | 8e-07
11475 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7376 | 0.14842 | 2e-07 | 1e-06
11476 | 3.58 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7376 | 0.14842 | 1e-07 | 4e-07
11479 | 37.78 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3524 | 0.18683 | 6e-07 | 3.4e-06
11481 | 10.83 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3524 | 0.18683 | 2e-07 | 9e-07
11483 | 9.14 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9192 | 0.25516 | 2e-07 | 6e-07
11486 | 11.82 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9189 | 0.25517 | 3e-07 | 1e-06
11488 | 52.98 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3515 | 0.18686 | 1.2e-06 | 6.3e-06
11489 | 48.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9157 | 0.16904 | 1.1e-06 | 6.4e-06
11491 | 72.57 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8824 | 0.12687 | 1.6e-06 | 1.28e-05
11494 | 35.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3553 | 0.18673 | 8e-07 | 4.3e-06
11497 | 34.46 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3556 | 0.18672 | 8e-07 | 4e-06
11499 | 61.14 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0945 | 0.10996 | 1.4e-06 | 1.19e-05
11500 | 41.37 | 0.184 | 0.184 | 25 | 10.8515 | 0.092153 | 9e-07 | 9.6e-06
11501 | 35.77 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5725 | 0.056907 | 8e-07 | 1.35e-05
11503 | 22.62 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0945 | 0.10996 | 5e-07 | 4.4e-06
11504 | 18.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5727 | 0.21869 | 4e-07 | 1.8e-06
11506 | 10.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 2e-07 | 1.6e-06
11508 | 46.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9163 | 0.16902 | 1e-06 | 5.9e-06
11509 | 10.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3533 | 0.1868 | 2e-07 | 1.2e-06
11511 | 43.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1e-06 | 6.3e-06
11512 | 6.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
11515 | 7.87 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9193 | 0.25515 | 2e-07 | 7e-07
11517 | 35.23 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.125 | 0.10959 | 8e-07 | 6.9e-06
11518 | 40.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7254 | 0.14869 | 9e-07 | 5.8e-06
11519 | 10.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
11521 | 17.49 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3593 | 0.18659 | 4e-07 | 2e-06
11522 | 42.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6434 | 0.15052 | 1e-06 | 6.1e-06
11523 | 16.22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3596 | 0.18658 | 4e-07 | 1.9e-06
11525 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6434 | 0.15052 | 3e-07 | 2e-06
11526 | 50.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0792 | 0.11014 | 1.1e-06 | 9.9e-06
11528 | 69.66 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0792 | 0.11014 | 1.6e-06 | 1.36e-05
11529 | 15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7122 | 0.14898 | 3e-07 | 2.2e-06
11531 | 53.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7122 | 0.14898 | 1.2e-06 | 7.7e-06
11533 | 4.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
11534 | 17.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7122 | 0.14898 | 4e-07 | 2.5e-06
11535 | 13.49 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3602 | 0.18656 | 3e-07 | 1.6e-06
11537 | 6.22 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
11540 | 24.06 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1333 | 0.10949 | 5e-07 | 4.3e-06
11541 | 26.02 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6982 | 0.14929 | 6e-07 | 3.7e-06
11543 | 13.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0936 | 0.10997 | 3e-07 | 2.8e-06
11551 | 25.43 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0562 | 0.082945 | 5e-07 | 5.5e-06
11553 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7285 | 0.14862 | 0 | 3e-07
11556 | 22.97 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7285 | 0.14862 | 4e-07 | 2.8e-06
11562 | 132.42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5556 | 0.21951 | 2.4e-06 | 1.08e-05
11563 | 19.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7351 | 0.14847 | 4e-07 | 3e-06
11565 | 40.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.918 | 0.16898 | 9e-07 | 5.3e-06
11567 | 8.35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7183 | 0.14885 | 2e-07 | 1e-06
11569 | 25.86 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5016 | 0.057138 | 6e-07 | 1.01e-05
11572 | 12.15 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1805 | 0.23921 | 3e-07 | 1.1e-06
11576 | 3.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9202 | 0.16891 | 1e-07 | 4e-07
11578 | 7.59 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5742 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
11579 | 47.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8972 | 0.16957 | 1.1e-06 | 6.2e-06
11581 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8972 | 0.16957 | 3e-07 | 1.6e-06
11584 | 5.67 | 0.033 | 0.027 | 25 | 3.9195 | 0.25514 | 1e-07 | 5e-07
11586 | 5.22 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1438 | 0.10936 | 1e-07 | 1.1e-06
11588 | 17.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8972 | 0.16957 | 4e-07 | 2.3e-06
11589 | 47.74 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.338 | 0.18734 | 1.1e-06 | 5.7e-06
11590 | 22.08 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.987 | 0.083424 | 5e-07 | 5.9e-06
11596 | 103.99 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5598 | 0.21931 | 2.1e-06 | 9.5e-06
11597 | 60.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.1e-06 | 2.29e-05
11598 | 6.19 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.338 | 0.18734 | 1e-07 | 7e-07
11599 | 39.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8972 | 0.16957 | 9e-07 | 5.2e-06
11602 | 55.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7228 | 0.14875 | 1.3e-06 | 8.3e-06
11603 | 55.21 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0707 | 0.11024 | 1.2e-06 | 1.12e-05
11606 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7363 | 0.14845 | 4e-07 | 2.4e-06
11607 | 48.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1197 | 0.10965 | 1.1e-06 | 9.8e-06
11608 | 12.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9255 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
11609 | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
11612 | 29.14 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9209 | 0.16889 | 6e-07 | 3.5e-06
11613 | 47.21 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.987 | 0.083424 | 1.1e-06 | 1.26e-05
11615 | 68.01 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8988 | 0.16953 | 1.2e-06 | 7.2e-06
11617 | 12.2 | 0.04 | 0.04 | 24 | 4.1818 | 0.23913 | 2e-07 | 1e-06
11619 | 43.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7268 | 0.14866 | 1e-06 | 6.6e-06
11620 | 35.1 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0633 | 0.082896 | 7e-07 | 8.5e-06
11627 | 23.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3579 | 0.18664 | 4e-07 | 2.3e-06
11629 | 4.91 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1395 | 0.10941 | 1e-07 | 9e-07
11631 | 7 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1e-07 | 2.6e-06
11632 | 10.7 | 0.033 | 0.033 | 24
11633 | 23.21 | 0.033 | 0.027 | 24
11634 | 11.86 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1805 | 0.23921 | 3e-07 | 1.1e-06
11635 | 141.26 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0583 | 0.1104 | 2.4e-06 | 2.14e-05
11638 | 36.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8871 | 0.16986 | 7e-07 | 3.9e-06
11639 | 100.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.8e-06 | 3.8e-05
11640 | 10.4 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3609 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
11641 | 24.28 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0607 | 0.11037 | 5e-07 | 4.9e-06
11642 | 7.99 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1395 | 0.10941 | 2e-07 | 1.5e-06
11645 | 12.93 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5734 | 0.21865 | 2e-07 | 1.1e-06
11646 | 41.55 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5692 | 0.21886 | 9e-07 | 4.2e-06
11650 | 7.34 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7394 | 0.14838 | 1e-07 | 1e-06
11651 | 2.23 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.987 | 0.083424 | 1e-07 | 6e-07
11659 | 17.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9241 | 0.1688 | 4e-07 | 2.3e-06
11661 | 30.46 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18684 | 7e-07 | 3.6e-06
11666 | 22.77 | 0.05 | 0.05 | 24
11667 | 52.36 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.987 | 0.083424 | 1.2e-06 | 1.4e-05
11669 | 13.02 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3373 | 0.18736 | 3e-07 | 1.6e-06
11670 | 17.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7357 | 0.14846 | 4e-07 | 2.7e-06
11671 | 100 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.8e-06 | 3.78e-05
11676 | 2.86 | 0.033 | 0.014 | 24 | 3.9197 | 0.25512 | 1e-07 | 2e-07
11679 | 45.69 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6869 | 0.14955 | 8e-07 | 5.5e-06
11680 | 248 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 5.6e-06 | 0.000155
11683 | 18.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18684 | 4e-07 | 2.3e-06
11688 | 54.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 1.2e-06 | 3.42e-05
11691 | 54.41 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3512 | 0.18688 | 1.2e-06 | 6.5e-06
11694 | 37.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5698 | 0.21883 | 8e-07 | 3.8e-06
11696 | 31.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7309 | 0.14857 | 6e-07 | 3.9e-06
11698 | 61.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6621 | 0.1501 | 1.1e-06 | 7.4e-06
11700 | 32.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9201 | 0.16892 | 6e-07 | 3.4e-06
11702 | 101.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3408 | 0.18724 | 1.8e-06 | 9.7e-06
11705 | 40.2 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6621 | 0.1501 | 6e-07 | 4.2e-06
11707 | 36.62 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6621 | 0.1501 | 6e-07 | 3.8e-06
11709 | 20.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6621 | 0.1501 | 4e-07 | 2.5e-06
11711 | 7.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6621 | 0.1501 | 1e-07 | 8e-07
11712 | 65.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6621 | 0.1501 | 1.2e-06 | 7.9e-06
11716 | 24.47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6869 | 0.14955 | 4e-07 | 2.9e-06
11718 | 89.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6869 | 0.14955 | 1.6e-06 | 1.07e-05
11720 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
11726 | 40.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 9e-07 | 4.8e-06
11729 | 32.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6852 | 0.14958 | 7e-07 | 4.9e-06
11731 | 77.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 4.82e-05
11734 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.5395 | 0.044367 | 1e-06 | 2.32e-05
11735 | 14.96 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9045 | 0.16936 | 3e-07 | 1.6e-06
11736 | 7.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9045 | 0.16936 | 2e-07 | 9e-07
11739 | 9.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3566 | 0.18668 | 2e-07 | 1.1e-06
11742 | 71.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9095 | 0.16922 | 1.6e-06 | 9.4e-06
11746 | 16.8 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7173 | 0.056442 | 3e-07 | 5.4e-06
11758 | 17.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 4e-07 | 2.2e-06
11760 | 7.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
11761 | 67.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9045 | 0.16936 | 1.5e-06 | 8.6e-06
11762 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.6534 | 0.042277 | 1.7e-06 | 4.02e-05
11764 | 67.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7139 | 0.14894 | 1.5e-06 | 9.8e-06
11765 | 71.92 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5442 | 0.042473 | 1.6e-06 | 3.73e-05
11766 | 12.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7375 | 0.14842 | 3e-07 | 1.9e-06
11768 | 16.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.6e-06
11775 | 11.93 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7355 | 0.14847 | 2e-07 | 1e-06
11776 | 13.08 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7149 | 0.12962 | 2e-07 | 1.8e-06
11780 | 9.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5565 | 0.21947 | 2e-07 | 8e-07
11781 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
11782 | 76.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8792 | 0.17009 | 1.7e-06 | 1.01e-05
11783 | 73.36 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.347 | 0.18702 | 1.7e-06 | 8.8e-06
11787 | 61.23 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8715 | 0.12704 | 1.1e-06 | 8.7e-06
11789 | 106.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8792 | 0.17009 | 1.9e-06 | 1.13e-05
11791 | 91.72 | 0.259 | 0.259 | 17 | 14.7565 | 0.067767 | 1e-06 | 1.54e-05
11793 | 62.19 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8921 | 0.12671 | 1.4e-06 | 1.1e-05
11795 | 66.32 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8836 | 0.16996 | 1.2e-06 | 7.2e-06
11797 | 56.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3367 | 0.18738 | 1.3e-06 | 6.8e-06
11799 | 7.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 7e-07
11801 | 34.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 8e-07 | 4.6e-06
11803 | 12.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9166 | 0.16902 | 3e-07 | 1.7e-06
11804 | 12.62 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3456 | 0.18707 | 2e-07 | 1.2e-06
11806 | 35.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3554 | 0.18673 | 6e-07 | 3.4e-06
11809 | 32.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9166 | 0.16902 | 7e-07 | 4.3e-06
11810 | 14.42 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3367 | 0.18738 | 3e-07 | 1.6e-06
11814 | 7.71 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3473 | 0.18701 | 1e-07 | 7e-07
11815 | 48.79 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3367 | 0.18738 | 1e-06 | 5.3e-06
11816 | 11.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 3e-07 | 1.6e-06
11819 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 2e-07 | 9e-07
11825 | 30.85 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0132 | 0.11095 | 6e-07 | 5e-06
11827 | 34.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9195 | 0.16893 | 6e-07 | 3.7e-06
11830 | 33.88 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9196 | 0.16893 | 6e-07 | 3.4e-06
11833 | 34.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1193 | 0.10966 | 8e-07 | 7.1e-06
11835 | 14.39 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1193 | 0.10966 | 3e-07 | 2.9e-06
11839 | 23.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.705 | 0.14914 | 4e-07 | 2.8e-06
11840 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
11842 | 33.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7258 | 0.14868 | 8e-07 | 5e-06
11843 | 95.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8387 | 0.084468 | 2.2e-06 | 2.55e-05
11846 | 19.44 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.841 | 0.12753 | 4e-07 | 3.4e-06
11847 | 52.62 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8661 | 0.12713 | 1.2e-06 | 9.3e-06
11848 | 15.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9245 | 0.16879 | 4e-07 | 2.1e-06
11851 | 39.73 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7282 | 0.14863 | 9e-07 | 6e-06
11854 | 30.49 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7149 | 0.12962 | 6e-07 | 4.2e-06
11855 | 38.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7288 | 0.14861 | 9e-07 | 5.8e-06
11856 | 24.92 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.8387 | 0.084468 | 5e-07 | 5.4e-06
11857 | 33.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6894 | 0.14949 | 6e-07 | 4.1e-06
11862 | 57.99 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7149 | 0.12962 | 1e-06 | 8e-06
11865 | 62.63 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.872 | 0.12703 | 1.1e-06 | 8.9e-06
11867 | 17.39 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7149 | 0.12962 | 4e-07 | 3e-06
11870 | 3.18 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3456 | 0.18707 | 1e-07 | 3e-07
11871 | 22.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7342 | 0.14849 | 5e-07 | 3.4e-06
11872 | 30.47 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8756 | 0.12698 | 7e-07 | 5.4e-06
11873 | 67.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8661 | 0.12713 | 1.5e-06 | 1.19e-05
11874 | 56.36 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 1.3e-06 | 1.15e-05
11875 | 83.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.705 | 0.14914 | 1.5e-06 | 1.01e-05
11878 | 13.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9253 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
11879 | 40.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9326 | 0.083804 | 9e-07 | 1.08e-05
11881 | 54.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5654 | 0.21904 | 1e-06 | 4.4e-06
11883 | 95.42 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0932 | 0.10997 | 1.9e-06 | 1.75e-05
11885 | 50.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3175 | 0.18806 | 9e-07 | 4.8e-06
11887 | 22.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6972 | 0.14932 | 5e-07 | 3.4e-06
11889 | 73.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3175 | 0.18806 | 1.3e-06 | 7.1e-06
11890 | 25.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0686 | 0.08286 | 5e-07 | 5.6e-06
11891 | 23.28 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9225 | 0.16885 | 5e-07 | 3.1e-06
11893 | 56.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 1.3e-06 | 1.15e-05
11894 | 24.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5718 | 0.21873 | 5e-07 | 2.5e-06
11897 | 54.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.914 | 0.16909 | 1.2e-06 | 7.3e-06
11899 | 26.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5715 | 0.21875 | 5e-07 | 2.1e-06
11901 | 26.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8926 | 0.1697 | 5e-07 | 2.8e-06
11902 | 10.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
11904 | 57.33 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9133 | 0.16911 | 1e-06 | 6.1e-06
11905 | 42.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5689 | 0.21887 | 8e-07 | 3.5e-06
11907 | 186.07 | 0.207 | 0.207 | 19 | 11.8387 | 0.084468 | 2.6e-06 | 3.02e-05
11908 | 63.73 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7199 | 0.14881 | 1.1e-06 | 7.2e-06
11909 | 102 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.8e-06 | 3.01e-05
11910 | 13.75 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3601 | 0.18656 | 2e-07 | 1.2e-06
11911 | 54.7 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9863 | 0.058871 | 1e-06 | 1.67e-05
11914 | 95.12 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8262 | 0.12778 | 1.7e-06 | 1.34e-05
11916 | 54.23 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9863 | 0.058871 | 1e-06 | 1.66e-05
11917 | 107.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6972 | 0.14932 | 2.4e-06 | 1.61e-05
11920 | 12.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1357 | 0.10946 | 2e-07 | 2.1e-06
11922 | 76 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 1.7e-06 | 2.8e-05
11929 | 77.15 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3257 | 0.18777 | 1.4e-06 | 7.4e-06
11932 | 45.38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8836 | 0.16996 | 8e-07 | 4.8e-06
11934 | 33.59 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.905 | 0.1265 | 8e-07 | 6e-06
11941 | 12.58 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1774 | 0.23938 | 2e-07 | 9e-07
11943 | 10.46 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7383 | 0.14841 | 2e-07 | 1.3e-06
11947 | 38.33 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1774 | 0.23938 | 7e-07 | 2.9e-06
11949 | 28.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 6e-07 | 4.3e-06
11950 | 1.98 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5708 | 0.21878 | 0 | 2e-07
11951 | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 5e-07 | 3e-06
11954 | 28.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5708 | 0.21878 | 5e-07 | 2.4e-06
11958 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 2e-07 | 1.3e-06
11959 | 23.85 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5631 | 0.21915 | 4e-07 | 2e-06
11961 | 78.33 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6873 | 0.14954 | 1.3e-06 | 8.8e-06
11962 | 2.71 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1798 | 0.23925 | 0 | 2e-07
11963 | 40.38 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5631 | 0.21915 | 7e-07 | 3.3e-06
11965 | 22.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3473 | 0.18701 | 4e-07 | 2.2e-06
11967 | 42.01 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6448 | 0.085876 | 8e-07 | 8.8e-06
11968 | 41.15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7113 | 0.149 | 7e-07 | 5e-06
11972 | 28.5 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9073 | 0.12647 | 5e-07 | 4.1e-06
11973 | 145.55 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2877 | 0.057845 | 3.3e-06 | 5.65e-05
11975 | 14.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0739 | 0.11021 | 3e-07 | 2.3e-06
11977 | 107.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6949 | 0.14937 | 2.4e-06 | 1.61e-05
11978 | 39.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3544 | 0.18676 | 7e-07 | 3.8e-06
11985 | 27.49 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1798 | 0.23925 | 5e-07 | 2.1e-06
11986 | 100 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.8e-06 | 2.96e-05
11987 | 114.27 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8615 | 0.084307 | 2.1e-06 | 2.44e-05
11988 | 97.35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7084 | 0.14907 | 1.8e-06 | 1.17e-05
11990 | 38.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7287 | 0.14862 | 7e-07 | 4.6e-06
11991 | 65.47 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5621 | 0.2192 | 1.2e-06 | 5.4e-06
11992 | 24.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8912 | 0.16974 | 6e-07 | 3.2e-06
11993 | 39.93 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3544 | 0.18676 | 7e-07 | 3.8e-06
11996 | 34.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9194 | 0.16894 | 6e-07 | 3.7e-06
11997 | 9.24 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6873 | 0.14954 | 1e-07 | 1e-06
11999 | 109.5 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 2e-06 | 3.24e-05
12049 | 41.99 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.824 | 0.067458 | 8e-07 | 1.12e-05
12051 | 23.69 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.824 | 0.067458 | 4e-07 | 6.3e-06
12053 | 81.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8615 | 0.084307 | 1.5e-06 | 1.74e-05
12055 | 20.14 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8264 | 0.12777 | 4e-07 | 2.8e-06
12057 | 76.83 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7154 | 0.14891 | 1.4e-06 | 9.3e-06
12058 | 83.23 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8264 | 0.12777 | 1.5e-06 | 1.17e-05
12060 | 69.55 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8888 | 0.12676 | 1.3e-06 | 9.9e-06
12064 | 45.52 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9165 | 0.16902 | 8e-07 | 4.8e-06
12066 | 34.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5701 | 0.21881 | 6e-07 | 2.9e-06
12068 | 45.77 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5632 | 0.21915 | 8e-07 | 3.8e-06
12070 | 35.86 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5632 | 0.21915 | 6e-07 | 2.9e-06
12072 | 93.4 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.2086 | 0.03545 | 1.7e-06 | 4.74e-05
12074 | 20.23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0132 | 0.11095 | 4e-07 | 3.3e-06
12077 | 59.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9077 | 0.16927 | 1.1e-06 | 6.4e-06
12079 | 18.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9077 | 0.16927 | 3e-07 | 1.9e-06
12082 | 36.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7259 | 0.14868 | 7e-07 | 4.4e-06
12084 | 9.78 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7259 | 0.14868 | 2e-07 | 1e-06
12088 | 93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6901 | 0.14947 | 2.1e-06 | 1.4e-05
12090 | 59.26 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1029 | 0.10985 | 8e-07 | 7.4e-06
12092 | 18.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1029 | 0.10985 | 3e-07 | 3.1e-06
12094 | 43.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7138 | 0.14895 | 8e-07 | 5.3e-06
12096 | 82.34 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8971 | 0.16958 | 1.5e-06 | 8.9e-06
12098 | 34.72 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.8971 | 0.16958 | 5e-07 | 3e-06
12100 | 8.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6873 | 0.14954 | 2e-07 | 1.1e-06
12102 | 37.91 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7138 | 0.14895 | 6e-07 | 3.7e-06
12104 | 49.52 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.6873 | 0.14954 | 7e-07 | 4.5e-06
12106 | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6873 | 0.14954 | 1e-07 | 9e-07
12110 | 38.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7286 | 0.14862 | 9e-07 | 5.8e-06
12112 | 77.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6311 | 0.1508 | 1.4e-06 | 9.2e-06
12116 | 17.23 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 4e-07 | 3.4e-06
12118 | 31.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 7e-07 | 6.4e-06
12120 | 20.41 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 5e-07 | 4.1e-06
12122 | 10.92 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 2e-07 | 2.2e-06
12130 | 41.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.898 | 0.16955 | 9e-07 | 5.5e-06
12133 | 6.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
12135 | 73.83 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.679 | 0.14972 | 1.3e-06 | 8.9e-06
12137 | 5.28 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
12139 | 34.33 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.679 | 0.14972 | 6e-07 | 4.1e-06
12142 | 41.75 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1784 | 0.23932 | 8e-07 | 3.1e-06
12144 | 49.47 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7149 | 0.12962 | 1.1e-06 | 8.6e-06
12146 | 14.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.5e-06
12148 | 37.09 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7149 | 0.12962 | 8e-07 | 6.4e-06
12178 | 26.03 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7149 | 0.12962 | 5e-07 | 3.6e-06
12180 | 14.46 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9228 | 0.16884 | 3e-07 | 1.5e-06
12182 | 7.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9228 | 0.16884 | 1e-07 | 8e-07
12184 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7149 | 0.12962 | 1.1e-06 | 8.4e-06
12186 | 96.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9026 | 0.16942 | 1.7e-06 | 1.03e-05
12188 | 48.76 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7149 | 0.12962 | 1.1e-06 | 8.4e-06
12190 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7315 | 0.14856 | 5e-07 | 3.7e-06
12192 | 38.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7149 | 0.12962 | 9e-07 | 6.6e-06
12194 | 50.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7193 | 0.14882 | 9e-07 | 6.1e-06
12196 | 52.25 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3516 | 0.18686 | 9e-07 | 5e-06
12198 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3605 | 0.18655 | 2e-07 | 1.2e-06
12200 | 53.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9056 | 0.11229 | 1e-06 | 8.6e-06
12202 | 50.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3521 | 0.18684 | 9e-07 | 4.8e-06
12204 | 31.76 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9056 | 0.11229 | 6e-07 | 5.1e-06
12206 | 3.98 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3623 | 0.18649 | 1e-07 | 4e-07
12209 | 57.05 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8716 | 0.12704 | 1e-06 | 8e-06
12211 | 41.32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7053 | 0.14914 | 7e-07 | 5e-06
12213 | 64.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7053 | 0.14914 | 1.2e-06 | 7.8e-06
12214 | 38.98 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
12216 | 15.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3597 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
12218 | 50.57 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8716 | 0.12704 | 9e-07 | 7.1e-06
12221 | 37.92 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 7e-07 | 4e-06
12223 | 60.14 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 1.1e-06 | 6.3e-06
12224 | 10.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
12225 | 32.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 6e-07 | 2.6e-06
12230 | 4.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9197 | 0.16893 | 1e-07 | 6e-07
12233 | 194.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 4.4e-06 | 0.0001213
12235 | 108 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.4e-06 | 6.75e-05
12237 | 53.89 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8979 | 0.084049 | 1.2e-06 | 1.43e-05
12240 | 83.85 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8979 | 0.084049 | 1.9e-06 | 2.23e-05
12242 | 18.62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3591 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
12243 | 35.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3553 | 0.18673 | 8e-07 | 4.3e-06
12244 | 33.63 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1279 | 0.10955 | 6e-07 | 5.5e-06
12246 | 70.58 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.3e-06 | 1.11e-05
12249 | 26.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5714 | 0.21875 | 6e-07 | 2.7e-06
12255 | 49.53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.568 | 0.21892 | 9e-07 | 4.1e-06
12256 | 44 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7637 | 0.085007 | 8e-07 | 9.3e-06
12257 | 209.34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6698 | 0.14993 | 3.8e-06 | 2.51e-05
12258 | 215.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7437 | 0.085152 | 4.9e-06 | 5.68e-05
12259 | 91.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.343 | 0.18716 | 2.1e-06 | 1.1e-05
12260 | 56.53 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7224 | 0.14876 | 1.3e-06 | 8.5e-06
12261 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7247 | 0.14871 | 9e-07 | 6e-06
12263 | 19.48 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8756 | 0.12698 | 3e-07 | 2.6e-06
12266 | 16.81 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8615 | 0.084307 | 3e-07 | 3.6e-06
12272 | 68.69 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.2e-06 | 1.08e-05
12274 | 70.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.3e-06 | 1.11e-05
12276 | 62.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.1e-06 | 9.9e-06
12278 | 56.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5669 | 0.21897 | 1e-06 | 4.7e-06
12283 | 1 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 0 | 5e-07
12285 | 2.61 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9189 | 0.12628 | 0 | 4e-07
12287 | 44.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3533 | 0.1868 | 8e-07 | 4.3e-06
12288 | 18.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6311 | 0.1508 | 3e-07 | 2.3e-06
12290 | 66.52 | 0.259 | 0.259 | 17 | 14.7565 | 0.067767 | 8e-07 | 1.11e-05
12294 | 17.96 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 3e-07 | 1.9e-06
12297 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8461 | 0.12745 | 1.1e-06 | 8.5e-06
12298 | 33.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1279 | 0.10955 | 6e-07 | 5.5e-06
12299 | 97.62 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.8e-06 | 1.54e-05
12300 | 18.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9238 | 0.16881 | 3e-07 | 2e-06
12302 | 6.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6736 | 0.14984 | 1e-07 | 1e-06
12311 | 48.22 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.111 | 0.10976 | 1.1e-06 | 9.9e-06
12312 | 67.75 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0132 | 0.11095 | 1.1e-06 | 1.03e-05
12315 | 62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.317 | 0.18808 | 1.4e-06 | 7.4e-06
12318 | 54.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5592 | 0.21934 | 1e-06 | 4.5e-06
12322 | 89.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7038 | 0.14917 | 2e-06 | 1.35e-05
12323 | 50.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.317 | 0.18808 | 1.1e-06 | 6e-06
12327 | 16.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
12332 | 12.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7374 | 0.14842 | 2e-07 | 1.6e-06
12336 | 8.35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9148 | 0.16907 | 2e-07 | 9e-07
12340 | 5.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7401 | 0.14837 | 1e-07 | 6e-07
12344 | 65.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.039 | 0.11063 | 1.2e-06 | 1.06e-05
12346 | 5.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.74 | 0.14837 | 1e-07 | 7e-07
12348 | 23.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9225 | 0.16885 | 4e-07 | 2.5e-06
12349 | 6.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9148 | 0.16907 | 1e-07 | 7e-07
12352 | 43.77 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.916 | 0.25536 | 8e-07 | 3.1e-06
12356 | 21.25 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 2.1e-06
12358 | 83.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9855 | 0.11129 | 1.9e-06 | 1.68e-05
12359 | 5.61 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9957 | 0.083363 | 1e-07 | 1.5e-06
12361 | 97 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6906 | 0.059914 | 2.2e-06 | 3.62e-05
12364 | 24.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9223 | 0.16885 | 5e-07 | 3.2e-06
12367 | 5.98 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
12368 | 82.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4611 | 0.069151 | 1.9e-06 | 2.65e-05
12371 | 37.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7288 | 0.14861 | 9e-07 | 5.7e-06
12372 | 40 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9855 | 0.11129 | 9e-07 | 8e-06
12373 | 4.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
12374 | 22.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9228 | 0.16884 | 4e-07 | 2.4e-06
12381 | 15.61 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3469 | 0.18702 | 3e-07 | 1.5e-06
12383 | 139.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6684 | 0.14996 | 2.5e-06 | 1.66e-05
12385 | 49.59 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8229 | 0.12783 | 1.1e-06 | 8.7e-06
12387 | 9.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1.2e-06
12390 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.734 | 0.1485 | 5e-07 | 3.5e-06
12392 | 6.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
12393 | 150.1 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 1.7e-06 | 3.91e-05
12397 | 46.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9326 | 0.083804 | 1e-06 | 1.24e-05
12398 | 60.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6941 | 0.14939 | 1.4e-06 | 9.1e-06
12400 | 29.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 7e-07 | 3.1e-06
12401 | 203.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8405 | 0.17122 | 4.6e-06 | 2.65e-05
12408 | 24.37 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5717 | 0.21874 | 4e-07 | 1.7e-06
12409 | 55.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9064 | 0.16931 | 1e-06 | 5.9e-06
12411 | 15.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.351 | 0.18688 | 3e-07 | 1.5e-06
12412 | 79.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6983 | 0.14929 | 1.8e-06 | 1.19e-05
12414 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9234 | 0.16882 | 4e-07 | 2.1e-06
12415 | 41.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7277 | 0.14864 | 9e-07 | 6.2e-06
12418 | 41.78 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.566 | 0.21901 | 9e-07 | 4.3e-06
12419 | 20.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.044 | 0.11057 | 4e-07 | 3.3e-06
12421 | 56.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.044 | 0.11057 | 1e-06 | 9.2e-06
12422 | 20.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.566 | 0.21901 | 5e-07 | 2.1e-06
12423 | 12.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
12424 | 47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6983 | 0.14929 | 1.1e-06 | 7e-06
12425 | 40.34 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3543 | 0.18677 | 9e-07 | 4.9e-06
12429 | 14.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3323 | 0.18754 | 3e-07 | 1.8e-06
12430 | 16.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7115 | 0.149 | 3e-07 | 1.9e-06
12432 | 45.01 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7056 | 0.068002 | 1e-06 | 1.49e-05
12433 | 49.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3323 | 0.18754 | 1.1e-06 | 5.8e-06
12434 | 91.43 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7056 | 0.068002 | 2.1e-06 | 3.02e-05
12435 | 14.53 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.5e-06
12438 | 76.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3323 | 0.18754 | 1.7e-06 | 9.1e-06
12439 | 15.76 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 4e-07 | 1.6e-06
12441 | 23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 5e-07 | 2.3e-06
12443 | 47.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 1.1e-06 | 4.8e-06
12446 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 5e-07 | 2.4e-06
12447 | 27.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6996 | 0.14926 | 6e-07 | 4.2e-06
12449 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
12450 | 30.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 7e-07 | 3e-06
12453 | 16.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 4e-07 | 1.7e-06
12455 | 4.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7303 | 0.14858 | 1e-07 | 6e-07
12456 | 46.75 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 1.1e-06 | 4.7e-06
12457 | 31.27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0941 | 0.10996 | 6e-07 | 5.1e-06
12459 | 34.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7301 | 0.14859 | 6e-07 | 4.1e-06
12460 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 5e-07 | 2.4e-06
12463 | 26.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7329 | 0.14852 | 6e-07 | 3.9e-06
12464 | 34.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5325 | 0.22063 | 8e-07 | 3.5e-06
12465 | 10.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
12466 | 43.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9172 | 0.169 | 1e-06 | 5.7e-06
12469 | 33.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1249 | 0.10959 | 8e-07 | 6.8e-06
12471 | 39.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7174 | 0.14887 | 9e-07 | 5.9e-06
12473 | 31.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7174 | 0.14887 | 7e-07 | 4.8e-06
12474 | 6.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 1e-07 | 6e-07
12475 | 6.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
12478 | 56.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 1.3e-06 | 5.7e-06
12482 | 28.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3569 | 0.18668 | 6e-07 | 3.4e-06
12483 | 14.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9249 | 0.16878 | 3e-07 | 1.5e-06
12485 | 7.58 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
12486 | 46.69 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8605 | 0.17063 | 8e-07 | 4.9e-06
12489 | 59.08 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5508 | 0.21974 | 1.3e-06 | 6e-06
12490 | 77.35 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3461 | 0.18705 | 1.4e-06 | 7.6e-06
12492 | 13.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9252 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
12493 | 105.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5508 | 0.21974 | 2.4e-06 | 1.07e-05
12496 | 47.02 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8605 | 0.17063 | 8e-07 | 4.9e-06
12497 | 44.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.698 | 0.1493 | 1e-06 | 6.7e-06
12499 | 13.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3601 | 0.18656 | 3e-07 | 1.7e-06
12502 | 77.46 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9326 | 0.083804 | 1.7e-06 | 2.08e-05
12507 | 21.72 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9615 | 0.11159 | 4e-07 | 3.5e-06
12509 | 20.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5666 | 0.21898 | 4e-07 | 1.7e-06
12511 | 15.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5666 | 0.21898 | 3e-07 | 1.3e-06
12513 | 22.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5666 | 0.21898 | 4e-07 | 1.8e-06
12514 | 21 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0822 | 0.11011 | 5e-07 | 4.3e-06
12516 | 64.1 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8912 | 0.12672 | 1.4e-06 | 1.14e-05
12521 | 29.07 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.356 | 0.18671 | 5e-07 | 2.8e-06
12523 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5652 | 0.21905 | 1e-07 | 4e-07
12526 | 25.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9219 | 0.16886 | 6e-07 | 3.4e-06
12527 | 48.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8605 | 0.17063 | 9e-07 | 5.1e-06
12528 | 107.46 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0789 | 0.11015 | 1.9e-06 | 1.74e-05
12530 | 23.76 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9224 | 0.16885 | 4e-07 | 2.5e-06
12531 | 32.86 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5705 | 0.2188 | 7e-07 | 3.4e-06
12533 | 58.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9113 | 0.16917 | 1.3e-06 | 7.7e-06
12535 | 30.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7294 | 0.1486 | 7e-07 | 4.7e-06
12536 | 44.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8605 | 0.17063 | 1e-06 | 5.8e-06
12537 | 5.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7294 | 0.1486 | 1e-07 | 8e-07
12540 | 61.12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1125 | 0.10974 | 1.1e-06 | 1e-05
12542 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.573 | 0.21867 | 4e-07 | 1.6e-06
12545 | 20.25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5674 | 0.21895 | 5e-07 | 2.1e-06
12546 | 5.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
12547 | 75.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6941 | 0.14939 | 1.7e-06 | 1.13e-05
12549 | 33.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5674 | 0.21895 | 8e-07 | 3.4e-06
12552 | 23.78 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1334 | 0.10949 | 5e-07 | 4.8e-06
12554 | 5.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7244 | 0.14871 | 1e-07 | 8e-07
12559 | 67.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9105 | 0.16919 | 1.5e-06 | 8.9e-06
12561 | 8.45 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
12566 | 19.69 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.6839 | 0.14961 | 4e-07 | 2.6e-06
12567 | 55.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5671 | 0.21896 | 1.2e-06 | 5.6e-06
12568 | 10.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3609 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
12571 | 2.96 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1137 | 0.10973 | 1e-07 | 6e-07
12573 | 2.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6839 | 0.14961 | 1e-07 | 4e-07
12575 | 5.96 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
12578 | 51.56 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0544 | 0.11044 | 9e-07 | 8.4e-06
12580 | 17.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6839 | 0.14961 | 3e-07 | 2.1e-06
12582 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
12585 | 56.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 1.3e-06 | 7.5e-06
12586 | 28.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3551 | 0.18674 | 5e-07 | 2.8e-06
12591 | 17.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7358 | 0.14846 | 3e-07 | 2.1e-06
12593 | 31.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9104 | 0.16919 | 6e-07 | 3.3e-06
12596 | 19.58 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.181 | 0.23918 | 4e-07 | 1.8e-06
12597 | 36.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9104 | 0.16919 | 7e-07 | 3.9e-06
12599 | 6.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
12604 | 28.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5712 | 0.21876 | 6e-07 | 2.9e-06
12605 | 115.94 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0817 | 0.11011 | 2.1e-06 | 1.88e-05
12608 | 41.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8605 | 0.17063 | 9e-07 | 5.4e-06
12609 | 22.83 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3523 | 0.18684 | 4e-07 | 2.2e-06
12611 | 8.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
12616 | 54.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1165 | 0.10969 | 1.2e-06 | 1.1e-05
12617 | 34.75 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9044 | 0.12651 | 8e-07 | 6.1e-06
12619 | 91.21 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8229 | 0.12783 | 2.1e-06 | 1.6e-05
12620 | 18.56 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5597 | 0.21931 | 4e-07 | 1.9e-06
12621 | 14.39 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8891 | 0.12676 | 3e-07 | 2e-06
12624 | 42.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 8e-07 | 4e-06
12627 | 47.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5683 | 0.2189 | 1.1e-06 | 4.8e-06
12628 | 106.86 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3238 | 0.18784 | 2.4e-06 | 1.27e-05
12630 | 7.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7394 | 0.14838 | 2e-07 | 1.1e-06
12632 | 23.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8605 | 0.17063 | 5e-07 | 3.1e-06
12633 | 76.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6483 | 0.15041 | 1.4e-06 | 9.1e-06
12635 | 155.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6483 | 0.15041 | 2.8e-06 | 1.85e-05
12636 | 21.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6747 | 0.14982 | 4e-07 | 2.6e-06
12640 | 85.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7124 | 0.14898 | 1.9e-06 | 1.28e-05
12641 | 17.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9187 | 0.16896 | 4e-07 | 2.3e-06
12644 | 73.3 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4611 | 0.069151 | 1.7e-06 | 2.37e-05
12645 | 21.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 5e-07 | 2.8e-06
12647 | 27.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 6e-07 | 3.3e-06
12648 | 33.35 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4611 | 0.069151 | 8e-07 | 1.08e-05
12651 | 4.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 1e-07 | 5e-07
12653 | 118.36 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4611 | 0.069151 | 2.1e-06 | 3.06e-05
12655 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0941 | 0.10996 | 6e-07 | 5.2e-06
12656 | 10.55 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0941 | 0.10996 | 2e-07 | 1.7e-06
12657 | 29.79 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.099 | 0.1099 | 6e-07 | 5.5e-06
12662 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
12663 | 65.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5656 | 0.21903 | 1.5e-06 | 6.7e-06
12668 | 15.06 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.344 | 0.18713 | 3e-07 | 1.8e-06
12670 | 42.47 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.344 | 0.18713 | 1e-06 | 5.1e-06
12671 | 4.17 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7588 | 0.05631 | 1e-07 | 1.3e-06
12673 | 33.63 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18671 | 8e-07 | 4e-06
12674 | 29.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.344 | 0.18713 | 7e-07 | 3.5e-06
12677 | 18.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9238 | 0.16881 | 4e-07 | 2.5e-06
12678 | 24.3 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1804 | 0.23921 | 5e-07 | 2.3e-06
12681 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7256 | 0.14869 | 8e-07 | 5.3e-06
12682 | 13.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7349 | 0.14848 | 3e-07 | 1.7e-06
12684 | 50.22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3514 | 0.18687 | 1.1e-06 | 6e-06
12687 | 28.75 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5711 | 0.21877 | 6e-07 | 2.9e-06
12692 | 43.18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5689 | 0.21887 | 1e-06 | 4.4e-06
12694 | 32.1 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9056 | 0.12649 | 7e-07 | 5.7e-06
12695 | 27.38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9064 | 0.16931 | 5e-07 | 2.9e-06
12698 | 175.3 | 0.414 | 0.414 | 12 | 23.0645 | 0.043357 | 2e-06 | 4.56e-05
12699 | 5.96 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7564 | 0.056318 | 1e-07 | 2.4e-06
12702 | 46.55 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9771 | 0.083493 | 8e-07 | 1e-05
12703 | 5.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8163 | 0.17193 | 1e-07 | 7e-07
12705 | 50.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3521 | 0.18684 | 9e-07 | 4.8e-06
12709 | 17.28 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0186 | 0.11088 | 3e-07 | 2.8e-06
12711 | 60.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7189 | 0.14883 | 1.1e-06 | 7.3e-06
12715 | 19.38 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8962 | 0.084061 | 4e-07 | 5.2e-06
12717 | 5.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3201 | 0.18797 | 1e-07 | 6e-07
12718 | 52.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3201 | 0.18797 | 9e-07 | 5e-06
12721 | 57.95 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0186 | 0.11088 | 1e-06 | 9.3e-06
12722 | 5.97 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7189 | 0.14883 | 1e-07 | 7e-07
12723 | 26.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9064 | 0.16931 | 5e-07 | 2.8e-06
12726 | 126.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 2.8e-06 | 1.66e-05
12727 | 49.6 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3522 | 0.18684 | 1.1e-06 | 5.9e-06
12728 | 6.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7233 | 0.14874 | 1e-07 | 1e-06
12732 | 14.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.2e-06
12733 | 40.55 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0186 | 0.11088 | 7e-07 | 6.5e-06
12736 | 47.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7233 | 0.14874 | 1.1e-06 | 7.1e-06
12738 | 29.28 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.571 | 0.21877 | 7e-07 | 3e-06
12739 | 29.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.571 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
12743 | 56.32 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9064 | 0.16931 | 1e-06 | 5.9e-06
12744 | 5.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
12746 | 48.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0186 | 0.11088 | 9e-07 | 7.8e-06
12747 | 30.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5708 | 0.21878 | 5e-07 | 2.5e-06
12748 | 23.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9176 | 0.16899 | 4e-07 | 2.5e-06
12751 | 14.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3599 | 0.18657 | 3e-07 | 1.4e-06
12752 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9176 | 0.16899 | 1e-07 | 8e-07
12754 | 30.68 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8944 | 0.067139 | 7e-07 | 1.03e-05
12755 | 45.35 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8461 | 0.12745 | 1e-06 | 8e-06
12756 | 208 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0277 | 0.11077 | 3.8e-06 | 3.38e-05
12757 | 39.6 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7234 | 0.14873 | 7e-07 | 4.9e-06
12758 | 112.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 2.5e-06 | 4.15e-05
12759 | 60.44 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6971 | 0.14932 | 1.4e-06 | 9.1e-06
12761 | 89.62 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8264 | 0.12777 | 1.6e-06 | 1.26e-05
12763 | 56.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0551 | 0.11044 | 1e-06 | 9.2e-06
12768 | 69.88 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.3e-06 | 1.1e-05
12770 | 64.71 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.2e-06 | 1.02e-05
12772 | 59.97 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.1e-06 | 9.5e-06
12780 | 3.54 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3558 | 0.18671 | 1e-07 | 3e-07
12782 | 3.95 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7591 | 0.056309 | 1e-07 | 1.6e-06
12784 | 37.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9186 | 0.16896 | 9e-07 | 5e-06
12785 | 55.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7077 | 0.14908 | 1e-06 | 6.6e-06
12787 | 161.47 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6448 | 0.085876 | 2.9e-06 | 3.38e-05
12788 | 119.23 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6448 | 0.085876 | 2.2e-06 | 2.5e-05
12789 | 61.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9494 | 0.083686 | 1.4e-06 | 1.66e-05
12790 | 47.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7113 | 0.149 | 9e-07 | 5.7e-06
12791 | 86.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6824 | 0.14965 | 1.6e-06 | 1.05e-05
12792 | 39.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6311 | 0.1508 | 7e-07 | 4.7e-06
12793 | 40.01 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6311 | 0.1508 | 7e-07 | 4.9e-06
12794 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3469 | 0.18702 | 7e-07 | 4e-06
12798 | 48.87 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8262 | 0.12778 | 1.1e-06 | 8.6e-06
12802 | 12.12 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3605 | 0.18655 | 3e-07 | 1.5e-06
12810 | 34.02 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8262 | 0.12778 | 8e-07 | 6e-06
12815 | 16.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
12817 | 86.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7013 | 0.14922 | 1.6e-06 | 1.04e-05
12820 | 7.1 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8964 | 0.06713 | 2e-07 | 2.4e-06
12823 | 51.6 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6448 | 0.085876 | 9e-07 | 1.08e-05
12828 | 50.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9152 | 0.16906 | 1.1e-06 | 6.7e-06
12831 | 56.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6894 | 0.14949 | 1.3e-06 | 8.5e-06
12832 | 4.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6894 | 0.14949 | 1e-07 | 5e-07
12834 | 26.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8912 | 0.16974 | 6e-07 | 3.5e-06
12835 | 52.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9145 | 0.16908 | 1e-06 | 5.6e-06
12839 | 25.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3576 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
12842 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8836 | 0.16996 | 2e-07 | 9e-07
12844 | 44.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7077 | 0.14908 | 8e-07 | 5.3e-06
12845 | 8.85 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3175 | 0.18806 | 2e-07 | 8e-07
12847 | 74.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.679 | 0.14972 | 1.3e-06 | 8.9e-06
12849 | 43.13 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9171 | 0.169 | 9e-07 | 5.2e-06
12854 | 44.08 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.872 | 0.12703 | 8e-07 | 6.2e-06
12857 | 88.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8912 | 0.16974 | 2e-06 | 1.17e-05
12858 | 36.56 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7149 | 0.12962 | 7e-07 | 5.1e-06
12861 | 42.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3297 | 0.18763 | 8e-07 | 4e-06
12864 | 46.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8836 | 0.16996 | 8e-07 | 4.9e-06
12867 | 8.07 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3435 | 0.18714 | 1e-07 | 8e-07
12871 | 62.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 1.4e-06 | 2.31e-05
12874 | 66.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5655 | 0.21904 | 1.5e-06 | 6.8e-06
12876 | 20.57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
12878 | 55.56 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 1.3e-06 | 1.11e-05
12879 | 12.89 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5734 | 0.21865 | 2e-07 | 1.1e-06
12881 | 33.31 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3558 | 0.18671 | 6e-07 | 3.2e-06
12884 | 31.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5688 | 0.21888 | 6e-07 | 2.6e-06
12886 | 39.31 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3545 | 0.18676 | 7e-07 | 3.8e-06
12888 | 12.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5688 | 0.21888 | 2e-07 | 1e-06
12889 | 67.61 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3435 | 0.18714 | 1.2e-06 | 6.5e-06
12891 | 13.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5631 | 0.21915 | 2e-07 | 1.1e-06
12893 | 21.46 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1808 | 0.23919 | 4e-07 | 1.6e-06
12897 | 48.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7252 | 0.14869 | 9e-07 | 5.9e-06
12900 | 13.38 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3435 | 0.18714 | 2e-07 | 1.3e-06
12903 | 13.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7258 | 0.14868 | 3e-07 | 2e-06
12906 | 21.75 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.8964 | 0.06713 | 4e-07 | 5.5e-06
12910 | 10.24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 2e-07 | 8e-07
12914 | 15.63 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.111 | 0.10976 | 4e-07 | 3.2e-06
12915 | 71.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.898 | 0.16955 | 1.6e-06 | 9.5e-06
12916 | 24.08 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9223 | 0.16885 | 4e-07 | 2.6e-06
12919 | 26.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9217 | 0.16887 | 6e-07 | 3.5e-06
12926 | 30.52 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8262 | 0.12778 | 7e-07 | 5.4e-06
12927 | 48.36 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 1.1e-06 | 5.8e-06
12930 | 27.88 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7323 | 0.14854 | 6e-07 | 3.8e-06
12934 | 14.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.9e-06
12935 | 11.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 2e-07 | 9e-07
12938 | 105 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5255 | 0.22097 | 1.9e-06 | 8.5e-06
12941 | 63.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7162 | 0.14889 | 1.4e-06 | 9.6e-06
12942 | 10.5 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 2e-07 | 1e-06
12944 | 36.1 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 7e-07 | 3.5e-06
12946 | 97.6 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1.8e-06 | 1.02e-05
12948 | 67.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9105 | 0.16919 | 1.2e-06 | 7.2e-06
12952 | 28.07 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0691 | 0.082857 | 6e-07 | 6.9e-06
12953 | 8.49 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3563 | 0.1867 | 2e-07 | 8e-07
12956 | 14.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7193 | 0.14882 | 3e-07 | 1.8e-06
12960 | 29.31 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6949 | 0.14937 | 4e-07 | 2.5e-06
12967 | 26.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18666 | 6e-07 | 3.2e-06
12968 | 100.39 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6448 | 0.085876 | 2.3e-06 | 2.63e-05
12972 | 46.7 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8715 | 0.12704 | 7e-07 | 5.7e-06
12976 | 91.5 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.7e-06 | 2.7e-05
12977 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5255 | 0.22097 | 1e-07 | 4e-07
12980 | 97 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.8e-06 | 2.87e-05
12982 | 11.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7162 | 0.14889 | 3e-07 | 1.7e-06
12986 | 76.99 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.005 | 0.083299 | 1.4e-06 | 1.66e-05
12988 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7364 | 0.14845 | 3e-07 | 1.9e-06
12990 | 69.86 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0132 | 0.11095 | 1.1e-06 | 9.8e-06
12995 | 20.24 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8756 | 0.12698 | 5e-07 | 3.6e-06
12998 | 8.66 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0731 | 0.11022 | 2e-07 | 1.8e-06
12999 | 26.88 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9215 | 0.16887 | 5e-07 | 2.9e-06
13000 | 59.56 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0731 | 0.11022 | 1.3e-06 | 1.21e-05
13003 | 23.36 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8756 | 0.12698 | 5e-07 | 4.1e-06
13004 | 6.24 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0731 | 0.11022 | 1e-07 | 1e-06
13006 | 56.94 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0731 | 0.11022 | 1.3e-06 | 1.16e-05
13007 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7352 | 0.14847 | 4e-07 | 3e-06
13010 | 47.13 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7013 | 0.14922 | 9e-07 | 5.8e-06
13012 | 33.47 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.905 | 0.1265 | 8e-07 | 5.9e-06
13014 | 64.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7013 | 0.14922 | 1.5e-06 | 9.7e-06
13015 | 90 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.6e-06 | 2.66e-05
13016 | 203.55 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7437 | 0.085152 | 3.7e-06 | 4.3e-05
13021 | 3.11 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0897 | 0.082715 | 1e-07 | 7e-07
13023 | 95 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.7e-06 | 2.81e-05
13024 | 123.32 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5996 | 0.056819 | 2.2e-06 | 3.9e-05
13025 | 15 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 3e-07 | 1.6e-06
13028 | 12.87 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3603 | 0.18656 | 2e-07 | 1.2e-06
13030 | 24 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 5e-07 | 8.9e-06
13031 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7311 | 0.14856 | 3e-07 | 1.9e-06
13032 | 7.18 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9193 | 0.25515 | 1e-07 | 5e-07
13034 | 18.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7311 | 0.14856 | 4e-07 | 2.9e-06
13036 | 75.6 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1.4e-06 | 7.9e-06
13038 | 2.87 | 0.15 | 0.15 | 1
13039 | 38.4 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 7e-07 | 4e-06
13043 | 41.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3139 | 0.18819 | 8e-07 | 4e-06
13045 | 61.6 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1.1e-06 | 6.4e-06
13046 | 181.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3139 | 0.18819 | 4.1e-06 | 2.17e-05
13047 | 11.18 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6448 | 0.085876 | 2e-07 | 2.3e-06
13049 | 52.13 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6448 | 0.085876 | 9e-07 | 1.09e-05
13055 | 21.24 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 2.3e-06
13057 | 23.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9223 | 0.16885 | 5e-07 | 3.2e-06
13058 | 19.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5724 | 0.2187 | 4e-07 | 2e-06
13060 | 13.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9251 | 0.16877 | 2e-07 | 1.5e-06
13061 | 12.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5654 | 0.21904 | 2e-07 | 1e-06
13064 | 31.47 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0989 | 0.1099 | 6e-07 | 5.2e-06
13065 | 96.58 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2877 | 0.057845 | 2.2e-06 | 3.75e-05
13068 | 10.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5738 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
13069 | 36.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8999 | 0.1695 | 7e-07 | 3.8e-06
13072 | 53.79 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0989 | 0.1099 | 1e-06 | 8.8e-06
13074 | 12.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1.1e-06
13077 | 41.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8461 | 0.12745 | 9e-07 | 7.3e-06
13078 | 38.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8999 | 0.1695 | 7e-07 | 4.1e-06
13081 | 44.23 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3534 | 0.1868 | 9e-07 | 4.8e-06
13083 | 23.54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8999 | 0.1695 | 4e-07 | 2.5e-06
13086 | 8.83 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5565 | 0.21947 | 2e-07 | 7e-07
13091 | 43.42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5565 | 0.21947 | 8e-07 | 3.6e-06
13092 | 79.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8788 | 0.1701 | 1.8e-06 | 1.05e-05
13096 | 37.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9187 | 0.16896 | 8e-07 | 5e-06
13097 | 49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8788 | 0.1701 | 1.1e-06 | 6.5e-06
13100 | 114.61 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2877 | 0.057845 | 2.6e-06 | 4.45e-05
13101 | 55.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8788 | 0.1701 | 1.3e-06 | 7.4e-06
13103 | 30.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3565 | 0.18669 | 5e-07 | 2.9e-06
13104 | 63.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3456 | 0.18707 | 1.4e-06 | 7.7e-06
13105 | 55 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 1.2e-06 | 2.03e-05
13112 | 69.44 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6971 | 0.14932 | 1.6e-06 | 1.04e-05
13115 | 128.81 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7883 | 0.067621 | 2.9e-06 | 4.28e-05
13117 | 38.35 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0619 | 0.11035 | 7e-07 | 6.4e-06
13120 | 30.38 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9206 | 0.1689 | 6e-07 | 3.6e-06
13122 | 32.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3257 | 0.18777 | 6e-07 | 3.1e-06
13127 | 50.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8875 | 0.16985 | 9e-07 | 5.3e-06
13131 | 52.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3515 | 0.18686 | 1e-06 | 5.1e-06
13135 | 31.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8875 | 0.16985 | 6e-07 | 3.3e-06
13140 | 14.7 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3599 | 0.18657 | 3e-07 | 1.4e-06
13142 | 64.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5565 | 0.21947 | 1.2e-06 | 5.2e-06
13145 | 70.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8875 | 0.16985 | 1.3e-06 | 7.5e-06
13146 | 34.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7301 | 0.14859 | 6e-07 | 4.1e-06
13150 | 50.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7637 | 0.085007 | 9e-07 | 1.07e-05
13151 | 58.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6894 | 0.14949 | 1.3e-06 | 8.8e-06
13155 | 21.37 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7165 | 0.14889 | 2e-07 | 1.6e-06
13159 | 9.92 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0739 | 0.11021 | 2e-07 | 1.6e-06
13160 | 45.94 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9863 | 0.058871 | 8e-07 | 1.4e-05
13162 | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.5e-06
13163 | 66.42 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0739 | 0.11021 | 1.5e-06 | 1.35e-05
13167 | 52.3 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7165 | 0.14889 | 6e-07 | 4e-06
13171 | 11.63 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
13172 | 42.85 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3175 | 0.18806 | 7e-07 | 3.6e-06
13175 | 31.23 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3175 | 0.18806 | 6e-07 | 3e-06
13178 | 14.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3452 | 0.18708 | 3e-07 | 1.4e-06
13179 | 46.08 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0132 | 0.11095 | 8e-07 | 7.5e-06
13183 | 22.11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 4e-07 | 1.8e-06
13185 | 66.74 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3452 | 0.18708 | 1.2e-06 | 6.4e-06
13189 | 39.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0739 | 0.11021 | 9e-07 | 8e-06
13190 | 115.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6926 | 0.14942 | 2.1e-06 | 1.39e-05
13195 | 22.21 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3583 | 0.18663 | 5e-07 | 2.7e-06
13196 | 10.26 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
13199 | 27.6 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6926 | 0.14942 | 5e-07 | 3.4e-06
13202 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5629 | 0.21916 | 1e-07 | 5e-07
13203 | 77.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5629 | 0.21916 | 1.4e-06 | 6.4e-06
13207 | 72.15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5646 | 0.21908 | 1.6e-06 | 7.4e-06
13208 | 6.62 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7708 | 0.067701 | 1e-07 | 1.7e-06
13210 | 283.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7637 | 0.085007 | 5.1e-06 | 5.99e-05
13211 | 14.89 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8264 | 0.12777 | 3e-07 | 2.1e-06
13212 | 42.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7272 | 0.14865 | 8e-07 | 5.2e-06
13213 | 107.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0551 | 0.11044 | 1.9e-06 | 1.75e-05
13214 | 52.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7238 | 0.14873 | 1e-06 | 6.4e-06
13215 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.7e-06 | 3.62e-05
13218 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1e-07 | 8e-07
13220 | 59.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1.1e-06 | 9.4e-06
13222 | 57.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7616 | 0.11413 | 1e-06 | 9e-06
13228 | 4.26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0156 | 0.11092 | 1e-07 | 7e-07
13230 | 1.66 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.127 | 0.10956 | 0 | 3e-07
13240 | 3.45 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.987 | 0.083424 | 1e-07 | 7e-07
13242 | 4.58 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9795 | 0.083476 | 1e-07 | 1e-06
13244 | 3.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3262 | 0.18775 | 1e-07 | 4e-07
13248 | 3.84 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.899 | 0.067119 | 1e-07 | 1e-06
13250 | 2.97 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9619 | 0.083599 | 1e-07 | 8e-07
13252 | 21.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9619 | 0.083599 | 5e-07 | 5.7e-06
13254 | 20.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5723 | 0.21871 | 5e-07 | 2.1e-06
13255 | 6.66 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0789 | 0.11015 | 1e-07 | 1.1e-06
13257 | 3.07 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0203 | 0.11086 | 0 | 4e-07
13259 | 3.74 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0789 | 0.11015 | 1e-07 | 6e-07
13265 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 0 | 4e-07
13267 | 3.22 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.6454 | 0.042291 | 1e-07 | 1.4e-06
13269 | 3.82 | 0.15 | 0.15 | 19 | 8.9775 | 0.11139 | 1e-07 | 4e-07
13271 | 5.15 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8963 | 0.12664 | 1e-07 | 9e-07
13273 | 3.79 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1118 | 0.10975 | 1e-07 | 7e-07
13275 | 4.09 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1118 | 0.10975 | 1e-07 | 8e-07
13277 | 2.88 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8744 | 0.084215 | 1e-07 | 7e-07
13279 | 5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.049 | 0.082995 | 1e-07 | 1.3e-06
13281 | 4.41 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.082 | 0.11011 | 1e-07 | 9e-07
13283 | 3.62 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.895 | 0.12666 | 1e-07 | 6e-07
13285 | 5.97 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9868 | 0.083425 | 1e-07 | 1.2e-06
13289 | 2.72 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9399 | 0.11186 | 0 | 4e-07
13293 | 3.34 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.989 | 0.11125 | 1e-07 | 5e-07
13295 | 4.54 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9844 | 0.1113 | 1e-07 | 7e-07
13297 | 3.65 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8816 | 0.12688 | 1e-07 | 5e-07
13299 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1192 | 0.10966 | 1e-07 | 6e-07
13301 | 2.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7147 | 0.14893 | 0 | 2e-07
13303 | 2.49 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0948 | 0.10995 | 0 | 4e-07
13305 | 3.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8856 | 0.067179 | 1e-07 | 1e-06
13307 | 2.46 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.9113 | 0.1264 | 0 | 4e-07
13309 | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0676 | 0.11028 | 1e-07 | 5e-07
13311 | 2.76 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0896 | 0.11002 | 0 | 4e-07
13313 | 4.93 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7341 | 0.085222 | 1e-07 | 1.2e-06
13315 | 4.71 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0892 | 0.11002 | 1e-07 | 7e-07
13317 | 4.85 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1053 | 0.10983 | 1e-07 | 9e-07
13319 | 3.83 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9341 | 0.083794 | 1e-07 | 1e-06
13321 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8968 | 0.12663 | 1e-07 | 7e-07
13325 | 4.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.079 | 0.11014 | 1e-07 | 9e-07
13329 | 2.84 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1411 | 0.1094 | 1e-07 | 4e-07
13331 | 3.2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9187 | 0.12628 | 1e-07 | 4e-07
13333 | 4.41 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6647 | 0.085728 | 1e-07 | 1.1e-06
13335 | 4.19 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.866 | 0.067268 | 1e-07 | 1.1e-06
13337 | 3.82 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9152 | 0.16906 | 1e-07 | 4e-07
13339 | 3.27 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8445 | 0.12748 | 1e-07 | 5e-07
13341 | 3.66 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8763 | 0.12696 | 1e-07 | 5e-07
13343 | 3.09 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 1e-07 | 5e-07
13345 | 3.07 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6296 | 0.085987 | 1e-07 | 6e-07
13347 | 5.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0404 | 0.11061 | 1e-07 | 9e-07
13349 | 5.28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3219 | 0.1879 | 1e-07 | 5e-07
13351 | 2.44 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9727 | 0.11145 | 0 | 4e-07
13354 | 29.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5505 | 0.21975 | 5e-07 | 2.4e-06
13356 | 38.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5505 | 0.21975 | 7e-07 | 3.1e-06
13358 | 5.77 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5505 | 0.21975 | 1e-07 | 5e-07
13360 | 37.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5505 | 0.21975 | 7e-07 | 3e-06
13363 | 20.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6512 | 0.15035 | 4e-07 | 2.4e-06
13366 | 27 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9167 | 0.16901 | 5e-07 | 2.9e-06
13370 | 39.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 7e-07 | 3.2e-06
13372 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 5e-07 | 2e-06
13373 | 38.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.328 | 0.18769 | 7e-07 | 3.7e-06
13374 | 17.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9167 | 0.16901 | 3e-07 | 1.9e-06
13376 | 41.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 8e-07 | 3.4e-06
13377 | 14.13 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.328 | 0.18769 | 3e-07 | 1.4e-06
13378 | 48.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7254 | 0.14869 | 9e-07 | 5.8e-06
13381 | 18.57 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3591 | 0.1866 | 3e-07 | 1.8e-06
13382 | 23.72 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8776 | 0.12694 | 4e-07 | 3.4e-06
13383 | 16.52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5587 | 0.21936 | 3e-07 | 1.4e-06
13384 | 52.82 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.089 | 0.11002 | 1e-06 | 8.8e-06
13385 | 68.92 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1081 | 0.10979 | 1.6e-06 | 1.41e-05
13386 | 146.7 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3308 | 0.18759 | 2.7e-06 | 1.44e-05
13391 | 78.96 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8473 | 0.11303 | 1.4e-06 | 1.26e-05
13395 | 41.78 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8454 | 0.12746 | 9e-07 | 7.4e-06
13398 | 100.59 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6296 | 0.085987 | 2.3e-06 | 2.63e-05
13400 | 40.09 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8473 | 0.11303 | 7e-07 | 6.4e-06
13402 | 120.34 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8473 | 0.11303 | 2.2e-06 | 1.92e-05
13404 | 17.98 | 0.033 | 0.027 | 25 | 3.9184 | 0.25521 | 4e-07 | 1.6e-06
13405 | 122.21 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5571 | 0.21944 | 2.8e-06 | 1.25e-05
13407 | 40.69 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8473 | 0.11303 | 7e-07 | 6.5e-06
13408 | 53.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5674 | 0.21894 | 1e-06 | 4.4e-06
13409 | 193.87 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8473 | 0.11303 | 4.4e-06 | 3.85e-05
13412 | 144.73 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3211 | 0.18793 | 2.3e-06 | 1.2e-05
13413 | 38.5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6296 | 0.085987 | 9e-07 | 1.01e-05
13414 | 67.5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0348 | 0.083092 | 1.5e-06 | 1.82e-05
13415 | 24.85 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0404 | 0.11061 | 6e-07 | 5e-06
13416 | 19.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9227 | 0.11207 | 4e-07 | 3.8e-06
13417 | 15.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9227 | 0.11207 | 3e-07 | 2.4e-06
13418 | 35.29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0807 | 0.11012 | 6e-07 | 5.5e-06
13419 | 83.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0998 | 0.10989 | 1.9e-06 | 1.64e-05
13420 | 26.07 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6926 | 0.085524 | 6e-07 | 6.5e-06
13421 | 41.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9177 | 0.16898 | 9e-07 | 5.2e-06
13422 | 53.4 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8947 | 0.12667 | 1.2e-06 | 9.1e-06
13423 | 60.09 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8683 | 0.12709 | 1e-06 | 7.6e-06
13424 | 21.65 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6926 | 0.085524 | 5e-07 | 5.4e-06
13425 | 38.07 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0608 | 0.082913 | 9e-07 | 9.9e-06
13426 | 51.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6505 | 0.15036 | 9e-07 | 6.1e-06
13427 | 19.2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9727 | 0.11145 | 4e-07 | 3.9e-06
13428 | 14.79 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0445 | 0.11056 | 3e-07 | 2.4e-06
13429 | 141.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.7524 | 0.03478 | 3.2e-06 | 9.15e-05
13430 | 54.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.7524 | 0.03478 | 1.2e-06 | 3.49e-05
13432 | 106.8 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1.2e-06 | 4.76e-05
13433 | 105.3 | 0.706 | 0.706 | 12 | 41.0309 | 0.024372 | 1.2e-06 | 4.69e-05
13435 | 129.86 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.985 | 0.083438 | 2.9e-06 | 3.34e-05
13436 | 76 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6139 | 0.033768 | 1.7e-06 | 5.06e-05
13438 | 48.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6139 | 0.033768 | 1.1e-06 | 3.24e-05
13439 | 148.3 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.4399 | 0.042662 | 3.3e-06 | 7.81e-05
13441 | 43.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7205 | 0.1488 | 8e-07 | 5e-06
13443 | 44.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9168 | 0.16901 | 8e-07 | 4.5e-06
13444 | 11.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9164 | 0.16902 | 2e-07 | 1.4e-06
13445 | 10.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5738 | 0.21864 | 2e-07 | 1e-06
13447 | 27.95 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7323 | 0.14854 | 5e-07 | 3.2e-06
13448 | 21.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 2.2e-06
13450 | 73.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7165 | 0.14889 | 1.7e-06 | 1.11e-05
13456 | 123.36 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8304 | 0.17152 | 2.3e-06 | 1.32e-05
13457 | 127.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8304 | 0.17152 | 2.9e-06 | 1.67e-05
13458 | 119.37 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0798 | 0.11013 | 2.7e-06 | 2.33e-05
13459 | 22.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1339 | 0.10948 | 5e-07 | 4.5e-06
13462 | 6.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 8e-07
13464 | 18.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6843 | 0.1496 | 4e-07 | 2.7e-06
13469 | 24.01 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8473 | 0.11303 | 5e-07 | 4.8e-06
13473 | 22.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9202 | 0.16891 | 5e-07 | 2.8e-06
13475 | 8.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
13476 | 124.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6989 | 0.14928 | 2.8e-06 | 1.8e-05
13477 | 8.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
13482 | 7.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 9e-07
13484 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6843 | 0.1496 | 6e-07 | 3.7e-06
13486 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
13488 | 25.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6843 | 0.1496 | 6e-07 | 3.6e-06
13490 | 6.34 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3449 | 0.1871 | 1e-07 | 7e-07
13492 | 76.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3449 | 0.1871 | 1.7e-06 | 8.8e-06
13495 | 8.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6876 | 0.14953 | 2e-07 | 1.2e-06
13497 | 42.98 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6876 | 0.14953 | 7e-07 | 4.6e-06
13499 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3556 | 0.18672 | 2e-07 | 9e-07
13503 | 59.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3501 | 0.18691 | 1.3e-06 | 6.8e-06
13505 | 70.28 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0342 | 0.083097 | 1.6e-06 | 1.82e-05
13508 | 7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1417 | 0.10939 | 2e-07 | 1.4e-06
13509 | 33.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7304 | 0.14858 | 8e-07 | 4.8e-06
13511 | 49.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.568 | 0.21891 | 1.1e-06 | 4.8e-06
13513 | 102.01 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1398 | 0.058344 | 2.3e-06 | 3.76e-05
13517 | 47.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7254 | 0.14869 | 1.1e-06 | 6.9e-06
13519 | 63.61 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9227 | 0.11207 | 1.4e-06 | 1.22e-05
13521 | 148.85 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9227 | 0.11207 | 3.4e-06 | 2.85e-05
13523 | 37.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.355 | 0.18674 | 8e-07 | 4.3e-06
13525 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 3e-07 | 1.8e-06
13527 | 29.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.564 | 0.21911 | 7e-07 | 2.9e-06
13529 | 32.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 7e-07 | 3.1e-06
13531 | 6.83 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
13532 | 111.92 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0783 | 0.11015 | 2e-06 | 1.83e-05
13533 | 39.11 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9415 | 0.083742 | 9e-07 | 1e-05
13536 | 125.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7151 | 0.067958 | 2.8e-06 | 3.96e-05
13537 | 14.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7177 | 0.056441 | 3e-07 | 5.5e-06
13538 | 58.47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9194 | 0.083897 | 1.3e-06 | 1.5e-05
13540 | 24.39 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7148 | 0.11475 | 6e-07 | 4.6e-06
13542 | 283 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7148 | 0.11475 | 6.4e-06 | 5.3e-05
13543 | 154.11 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.761 | 0.067746 | 3.5e-06 | 4.89e-05
13545 | 7.02 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0725 | 0.082833 | 2e-07 | 1.8e-06
13547 | 52.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.053 | 0.11046 | 1.2e-06 | 1.02e-05
13549 | 85.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.0644 | 0.034406 | 1.9e-06 | 5.36e-05
13552 | 89.95 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.41e-05
13554 | 62.34 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.6617 | 0.03489 | 1.4e-06 | 3.84e-05
13556 | 131.03 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.6617 | 0.03489 | 3e-06 | 8.07e-05
13557 | 284.58 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 5.8e-06 | 0.0001208
13558 | 30.45 | 0.259 | 0.259 | 24 | 14.8947 | 0.067138 | 6e-07 | 8.8e-06
13559 | 69.39 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9563 | 0.083638 | 1.6e-06 | 1.78e-05
13560 | 54.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7232 | 0.14874 | 1.2e-06 | 7.9e-06
13561 | 11.92 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0136 | 0.083239 | 3e-07 | 3.1e-06
13568 | 132.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6828 | 0.14964 | 3e-06 | 1.9e-05
13570 | 66.6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0372 | 0.083076 | 1.5e-06 | 1.72e-05
13572 | 206.88 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 4.2e-06 | 8.78e-05
13574 | 152.55 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 3.1e-06 | 6.48e-05
13576 | 5.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9144 | 0.16908 | 1e-07 | 7e-07
13580 | 4.02 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9107 | 0.16918 | 1e-07 | 5e-07
13582 | 6.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
13584 | 55.7 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7227 | 0.14875 | 1.1e-06 | 7.2e-06
13588 | 150.85 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.757 | 0.085056 | 3.4e-06 | 3.81e-05
13591 | 26.74 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9299 | 0.083823 | 6e-07 | 6.9e-06
13593 | 38.7 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0802 | 0.11013 | 7e-07 | 6.2e-06
13594 | 28.27 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0689 | 0.082858 | 6e-07 | 7.3e-06
13598 | 81.9 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 1.8e-06 | 4.01e-05
13600 | 70.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 1.6e-06 | 3.45e-05
13602 | 59.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 1.3e-06 | 2.91e-05
13605 | 55.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 1.3e-06 | 2.72e-05
13607 | 100.82 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 2.3e-06 | 4.94e-05
13609 | 51.93 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.7874 | 0.043884 | 1.2e-06 | 2.54e-05
13615 | 31.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9041 | 0.16937 | 7e-07 | 4e-06
13617 | 4.49 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
13620 | 143.61 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2677 | 0.057912 | 3.2e-06 | 5.33e-05
13622 | 85.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2677 | 0.057912 | 1.9e-06 | 3.18e-05
13624 | 127.46 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5363 | 0.042488 | 2.9e-06 | 6.45e-05
13626 | 17.4 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7173 | 0.056442 | 3e-07 | 5.5e-06
13627 | 1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0914 | 0.082703 | 0 | 3e-07
13628 | 29.34 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1303 | 0.10952 | 7e-07 | 5.8e-06
13633 | 83.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6528 | 0.056648 | 1.9e-06 | 3.17e-05
13634 | 50.27 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2677 | 0.057912 | 1.1e-06 | 1.86e-05
13635 | 11.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7126 | 0.14897 | 3e-07 | 1.7e-06
13649 | 37.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 9e-07 | 7.6e-06
13651 | 26.62 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 6e-07 | 5.4e-06
13653 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5653 | 0.21904 | 2e-07 | 9e-07
13655 | 58.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5653 | 0.21904 | 1.3e-06 | 6e-06
13658 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 4e-07 | 3.6e-06
13660 | 19.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6896 | 0.14949 | 4e-07 | 3e-06
13664 | 25.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6896 | 0.14949 | 6e-07 | 3.9e-06
13665 | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 6e-07 | 5.2e-06
13666 | 17.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3593 | 0.18659 | 4e-07 | 2.1e-06
13668 | 15.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7064 | 0.14911 | 3e-07 | 2.3e-06
13670 | 6.33 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 8e-07
13671 | 87.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7064 | 0.14911 | 2e-06 | 1.32e-05
13684 | 58.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8714 | 0.17032 | 1.3e-06 | 7.7e-06
13686 | 15.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.6e-06
13687 | 44.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8714 | 0.17032 | 1e-06 | 5.9e-06
13690 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.5e-06
13691 | 57.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8714 | 0.17032 | 1.3e-06 | 7.5e-06
13693 | 17.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5728 | 0.21869 | 4e-07 | 1.8e-06
13695 | 18.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8925 | 0.16971 | 4e-07 | 2.5e-06
13698 | 35.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8925 | 0.16971 | 8e-07 | 4.7e-06
13700 | 5.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8925 | 0.16971 | 1e-07 | 8e-07
13701 | 26.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3573 | 0.18666 | 6e-07 | 3.2e-06
13704 | 27.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9023 | 0.16942 | 6e-07 | 3.6e-06
13706 | 16.17 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
13708 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5727 | 0.21869 | 4e-07 | 1.8e-06
13710 | 70.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9023 | 0.16942 | 1.6e-06 | 9.3e-06
13711 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 1.1e-06 | 9.6e-06
13713 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5664 | 0.21899 | 3e-07 | 1.2e-06
13715 | 48.01 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5664 | 0.21899 | 1.1e-06 | 4.9e-06
13716 | 64.37 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9589 | 0.11162 | 1.5e-06 | 1.3e-05
13718 | 14.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
13719 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7355 | 0.14847 | 4e-07 | 2.8e-06
13721 | 28.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8714 | 0.17032 | 6e-07 | 3.7e-06
13722 | 23.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8714 | 0.17032 | 5e-07 | 3.1e-06
13724 | 198.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6736 | 0.14985 | 4.5e-06 | 2.97e-05
13726 | 32.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.92 | 0.16892 | 7e-07 | 4.3e-06
13727 | 23.35 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7661 | 0.08499 | 5e-07 | 6.2e-06
13730 | 23.8 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6042 | 0.068473 | 4e-07 | 6.3e-06
13732 | 66.2 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6042 | 0.068473 | 1.2e-06 | 1.74e-05
13734 | 42 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6042 | 0.068473 | 8e-07 | 1.1e-05
13736 | 135.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6042 | 0.068473 | 2.4e-06 | 3.56e-05
13739 | 249.27 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7661 | 0.08499 | 5.6e-06 | 6.59e-05
13743 | 28.41 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0834 | 0.11009 | 6e-07 | 5.8e-06
13746 | 12.31 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3605 | 0.18655 | 3e-07 | 1.5e-06
13748 | 11.66 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1221 | 0.10962 | 2e-07 | 2e-06
13749 | 43.01 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3216 | 0.18791 | 8e-07 | 4.2e-06
13750 | 103.21 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3216 | 0.18791 | 1.7e-06 | 9.3e-06
13751 | 13.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9126 | 0.16913 | 3e-07 | 1.9e-06
13756 | 51.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7145 | 0.14893 | 9e-07 | 6.2e-06
13759 | 42.35 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3216 | 0.18791 | 8e-07 | 4.1e-06
13763 | 45.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9126 | 0.16913 | 1e-06 | 6.1e-06
13765 | 31.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7242 | 0.14872 | 7e-07 | 4.8e-06
13767 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7242 | 0.14872 | 4e-07 | 3e-06
13769 | 11.61 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8292 | 0.067435 | 2e-07 | 3.1e-06
13770 | 47.83 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9706 | 0.083538 | 1.1e-06 | 1.29e-05
13771 | 66.35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9 | 0.16949 | 1.2e-06 | 7e-06
13772 | 36.09 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8292 | 0.067435 | 7e-07 | 9.6e-06
13773 | 18.1 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8705 | 0.12706 | 3e-07 | 2.2e-06
13774 | 123.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.793 | 0.0676 | 2.2e-06 | 3.29e-05
13778 | 4.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9277 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
13780 | 10.02 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1821 | 0.23912 | 2e-07 | 9e-07
13782 | 7.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7047 | 0.14915 | 2e-07 | 1.1e-06
13785 | 49.24 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8877 | 0.16984 | 9e-07 | 5.2e-06
13787 | 14.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.2e-06
13789 | 56.5 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.0834 | 0.11009 | 6e-07 | 5.6e-06
13794 | 15.05 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8918 | 0.12671 | 3e-07 | 2.1e-06
13796 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7388 | 0.14839 | 2e-07 | 1.1e-06
13797 | 30.82 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8776 | 0.12694 | 6e-07 | 4.4e-06
13798 | 14.4 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0491 | 0.082994 | 3e-07 | 3.9e-06
13802 | 4.11 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9415 | 0.083742 | 1e-07 | 8e-07
13804 | 2.89 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8947 | 0.12667 | 1e-07 | 4e-07
13806 | 2.35 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9227 | 0.11207 | 1e-07 | 5e-07
13808 | 2.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9227 | 0.11207 | 1e-07 | 4e-07
13810 | 4.85 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0078 | 0.11101 | 1e-07 | 8e-07
13812 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.732 | 0.14855 | 1e-07 | 6e-07
13814 | 3.55 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4963 | 0.057155 | 1e-07 | 1.3e-06
13816 | 4.1 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7566 | 0.067766 | 1e-07 | 1.3e-06
13818 | 2.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0382 | 0.11064 | 1e-07 | 4e-07
13820 | 4.28 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6998 | 0.056498 | 1e-07 | 1.3e-06
13822 | 5.37 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6998 | 0.056498 | 1e-07 | 1.6e-06
13824 | 3.64 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1447 | 0.10935 | 1e-07 | 6e-07
13828 | 4.65 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.074 | 0.082823 | 1e-07 | 1e-06
13830 | 3.39 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0132 | 0.11095 | 1e-07 | 5e-07
13836 | 5.91 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0798 | 0.082783 | 1e-07 | 1.3e-06
13838 | 6.43 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0869 | 0.082734 | 1e-07 | 1.7e-06
13840 | 4.58 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1075 | 0.1098 | 1e-07 | 8e-07
13842 | 11.74 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9019 | 0.12655 | 2e-07 | 1.7e-06
13846 | 5.29 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8756 | 0.12698 | 1e-07 | 7e-07
13848 | 3.25 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7437 | 0.085152 | 1e-07 | 7e-07
13850 | 3.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.695 | 0.14937 | 1e-07 | 5e-07
13854 | 1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0348 | 0.083092 | 0 | 3e-07
13856 | 4.39 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9727 | 0.11145 | 1e-07 | 9e-07
13858 | 4.23 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.824 | 0.067458 | 1e-07 | 1.1e-06
13862 | 1.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7285 | 0.14862 | 0 | 2e-07
13864 | 3.53 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1423 | 0.10938 | 1e-07 | 6e-07
13866 | 2.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0941 | 0.10996 | 0 | 4e-07
13868 | 2.32 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8979 | 0.084049 | 0 | 5e-07
13870 | 3.12 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1062 | 0.10982 | 1e-07 | 6e-07
13874 | 3.83 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.413 | 0.08762 | 1e-07 | 8e-07
13876 | 3.83 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0778 | 0.11016 | 1e-07 | 8e-07
13878 | 2.31 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8886 | 0.16982 | 0 | 2e-07
13880 | 3.87 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1045 | 0.10984 | 1e-07 | 8e-07
13882 | 3.52 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8611 | 0.12721 | 1e-07 | 5e-07
13886 | 313.95 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 7.1e-06 | 0.0001108
13887 | 234.2 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 5.3e-06 | 8.27e-05
13889 | 8.76 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5919 | 0.056844 | 2e-07 | 3.3e-06
13891 | 11.29 | 0.015 | 0.015 | 25 | 3.2999 | 0.30304 | 3e-07 | 8e-07
13893 | 23.31 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5919 | 0.056844 | 5e-07 | 8.8e-06
13895 | 56.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7068 | 0.1491 | 1.3e-06 | 8.2e-06
13897 | 13.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 3e-07 | 1.7e-06
13899 | 6.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 2e-07 | 9e-07
13903 | 146.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0644 | 0.11032 | 3.3e-06 | 2.86e-05
13905 | 18.33 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3384 | 0.18732 | 4e-07 | 2.1e-06
13907 | 8.44 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3384 | 0.18732 | 2e-07 | 1e-06
13909 | 41.26 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3384 | 0.18732 | 9e-07 | 4.7e-06
13911 | 8.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3384 | 0.18732 | 2e-07 | 1e-06
13913 | 35.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3384 | 0.18732 | 8e-07 | 4.1e-06
13915 | 123.97 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8642 | 0.12716 | 2.8e-06 | 2.09e-05
13917 | 31.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8648 | 0.17051 | 7e-07 | 4e-06
13919 | 24.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8648 | 0.17051 | 5e-07 | 3.1e-06
13921 | 97 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5919 | 0.056844 | 2.2e-06 | 3.67e-05
13923 | 39.6 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8848 | 0.067183 | 9e-07 | 1.27e-05
13925 | 11 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 2e-07 | 2.8e-06
13929 | 45.17 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7182 | 0.14885 | 8e-07 | 5.3e-06
13931 | 23.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7182 | 0.14885 | 5e-07 | 3.4e-06
13933 | 24.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8774 | 0.17014 | 6e-07 | 3.1e-06
13935 | 89.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8774 | 0.17014 | 2e-06 | 1.13e-05
13937 | 74.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5637 | 0.21912 | 1.7e-06 | 7.3e-06
13939 | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5637 | 0.21912 | 1e-07 | 4e-07
13941 | 51.04 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 1.2e-06 | 1.28e-05
13943 | 56.07 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 1.3e-06 | 1.41e-05
13945 | 42.44 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9124 | 0.16914 | 8e-07 | 4.4e-06
13947 | 18.02 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9124 | 0.16914 | 3e-07 | 1.9e-06
13949 | 12.21 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
13951 | 49.96 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 1.1e-06 | 1.26e-05
13953 | 45.02 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9111 | 0.16917 | 8e-07 | 4.7e-06
13955 | 20.37 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9111 | 0.16917 | 4e-07 | 2.1e-06
13957 | 29.77 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 7e-07 | 7.5e-06
13959 | 53.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 1.2e-06 | 1.36e-05
13961 | 127.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6979 | 0.1493 | 2.9e-06 | 1.84e-05
13963 | 16.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9243 | 0.1688 | 4e-07 | 2.1e-06
13965 | 57.49 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8942 | 0.12668 | 1.3e-06 | 9.8e-06
13967 | 97.39 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3417 | 0.18721 | 1.8e-06 | 9.1e-06
13969 | 15.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9245 | 0.16879 | 4e-07 | 2e-06
13971 | 103.86 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 2.3e-06 | 2.61e-05
13973 | 114.24 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7042 | 0.08544 | 2.6e-06 | 2.87e-05
13981 | 46.2 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8993 | 0.12659 | 1e-06 | 7.8e-06
13983 | 53.08 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6978 | 0.1493 | 1e-06 | 6.3e-06
13985 | 53.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5674 | 0.21894 | 1.2e-06 | 5.2e-06
13987 | 18.33 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9195 | 0.16893 | 3e-07 | 1.9e-06
13989 | 11.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9195 | 0.16893 | 2e-07 | 1.1e-06
13991 | 62.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.566 | 0.21901 | 1.1e-06 | 4.9e-06
13993 | 4.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9195 | 0.16893 | 1e-07 | 5e-07
13995 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6978 | 0.1493 | 6e-07 | 3.6e-06
13997 | 44.67 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6978 | 0.1493 | 8e-07 | 5.3e-06
13999 | 3.46 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9087 | 0.16924 | 1e-07 | 4e-07
14001 | 70.56 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9087 | 0.16924 | 1.3e-06 | 7.3e-06
14003 | 68.6 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8394 | 0.12756 | 1.5e-06 | 1.16e-05
14005 | 26.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5714 | 0.21875 | 6e-07 | 2.6e-06
14007 | 41.06 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8394 | 0.12756 | 9e-07 | 6.9e-06
14009 | 44.26 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8394 | 0.12756 | 1e-06 | 7.5e-06
14011 | 25.21 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8394 | 0.12756 | 6e-07 | 4.2e-06
14013 | 18.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5726 | 0.2187 | 4e-07 | 1.8e-06
14017 | 5.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
14019 | 4.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
14021 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
14024 | 14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.567 | 0.21896 | 3e-07 | 1.4e-06
14025 | 10.66 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7144 | 0.14893 | 2e-07 | 1.2e-06
14027 | 73.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3414 | 0.18722 | 1.3e-06 | 6.9e-06
14031 | 33.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.567 | 0.21896 | 8e-07 | 3.3e-06
14033 | 74.7 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6966 | 0.068043 | 1.7e-06 | 2.42e-05
14037 | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.567 | 0.21896 | 1e-07 | 5e-07
14039 | 39.43 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.6966 | 0.068043 | 7e-07 | 1.04e-05
14041 | 58.21 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0481 | 0.11052 | 1.3e-06 | 1.13e-05
14043 | 3.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.567 | 0.21896 | 1e-07 | 4e-07
14046 | 52.08 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0436 | 0.11058 | 1e-06 | 8.5e-06
14048 | 23.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8651 | 0.1705 | 5e-07 | 3e-06
14052 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6947 | 0.14937 | 6e-07 | 3.9e-06
14053 | 5.59 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9154 | 0.16905 | 1e-07 | 7e-07
14054 | 62.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8651 | 0.1705 | 1.4e-06 | 7.9e-06
14057 | 12.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9154 | 0.16905 | 3e-07 | 1.6e-06
14058 | 73.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8651 | 0.1705 | 1.7e-06 | 9.3e-06
14062 | 46.15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6947 | 0.14937 | 8e-07 | 5.4e-06
14063 | 31.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9154 | 0.16905 | 7e-07 | 4e-06
14065 | 137.1 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 3.1e-06 | 0.0001281
14067 | 7.89 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5535 | 0.21961 | 1e-07 | 6e-07
14068 | 27.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8651 | 0.1705 | 6e-07 | 3.4e-06
14071 | 4.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 4e-07
14072 | 25.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8651 | 0.1705 | 6e-07 | 3.3e-06
14075 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5681 | 0.21891 | 1e-07 | 5e-07
14076 | 46.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.353 | 0.18681 | 1e-06 | 5.3e-06
14077 | 5.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
14080 | 61.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8889 | 0.16981 | 1.1e-06 | 6.4e-06
14081 | 4.55 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
14085 | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
14087 | 5.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
14089 | 58.84 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.3714 | 0.069583 | 9e-07 | 1.18e-05
14090 | 38.96 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3546 | 0.18676 | 7e-07 | 3.4e-06
14093 | 298.19 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 6.7e-06 | 0.0002819
14097 | 105.91 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6824 | 0.085599 | 2.4e-06 | 2.66e-05
14098 | 8 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 1e-07 | 1.1e-06
14100 | 114.57 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6824 | 0.085599 | 2.6e-06 | 2.88e-05
14103 | 104.57 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6824 | 0.085599 | 2.4e-06 | 2.62e-05
14104 | 5.7 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 1e-07 | 8e-07
14105 | 39.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9592 | 0.11162 | 7e-07 | 6.1e-06
14107 | 19.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7082 | 0.14907 | 4e-07 | 2.8e-06
14111 | 109.84 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6824 | 0.085599 | 2.5e-06 | 2.76e-05
14112 | 38.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9184 | 0.16896 | 9e-07 | 5e-06
14115 | 20.61 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7619 | 0.067742 | 5e-07 | 6.7e-06
14117 | 13.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7147 | 0.14893 | 3e-07 | 1.6e-06
14119 | 40.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3542 | 0.18677 | 9e-07 | 4.8e-06
14121 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9066 | 0.1693 | 3e-07 | 1.5e-06
14124 | 43.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.917 | 0.169 | 8e-07 | 4.6e-06
14126 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 3e-07 | 1.3e-06
14129 | 41 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.0774 | 0.043332 | 7e-07 | 1.67e-05
14131 | 32.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6021 | 0.15147 | 6e-07 | 3.8e-06
14132 | 41.07 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0515 | 0.11048 | 7e-07 | 6.4e-06
14134 | 10.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-07 | 6.3e-06
14136 | 31.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7196 | 0.14882 | 7e-07 | 4.8e-06
14137 | 86.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9053 | 0.16934 | 1.6e-06 | 8.8e-06
14139 | 17.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3521 | 0.18684 | 4e-07 | 2.1e-06
14141 | 145.36 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0058 | 0.11104 | 3.3e-06 | 2.81e-05
14145 | 7.67 | 0.207 | 0.309 | 25 | 12.0859 | 0.082741 | 2e-07 | 2.1e-06
14146 | 48.33 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3403 | 0.18726 | 9e-07 | 4.5e-06
14148 | 159.98 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8486 | 0.11301 | 3.6e-06 | 3.04e-05
14149 | 31.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6021 | 0.15147 | 6e-07 | 3.7e-06
14150 | 30.39 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9868 | 0.083425 | 5e-07 | 6.3e-06
14152 | 8.65 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7936 | 0.067597 | 2e-07 | 2.7e-06
14154 | 242.23 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 5.5e-06 | 0.000229
14156 | 41.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9172 | 0.11214 | 9e-07 | 8e-06
14158 | 49.17 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9172 | 0.11214 | 1.1e-06 | 9.4e-06
14161 | 43.21 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7619 | 0.067742 | 1e-06 | 1.4e-05
14162 | 88.52 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9172 | 0.11214 | 2e-06 | 1.7e-05
14164 | 72.23 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.717 | 0.14888 | 1e-06 | 6.4e-06
14165 | 76.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1037 | 0.10984 | 1.4e-06 | 1.2e-05
14167 | 11.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3549 | 0.18674 | 2e-07 | 1.1e-06
14169 | 54.41 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9141 | 0.16909 | 1.2e-06 | 6.9e-06
14173 | 64.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8995 | 0.16951 | 1.4e-06 | 8.1e-06
14175 | 126.35 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9172 | 0.11214 | 2.9e-06 | 2.42e-05
14179 | 61.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7194 | 0.14882 | 1.4e-06 | 9.1e-06
14181 | 33.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7185 | 0.14884 | 8e-07 | 4.9e-06
14183 | 51 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6755 | 0.1498 | 9e-07 | 6e-06
14185 | 8.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
14187 | 34.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7185 | 0.14884 | 8e-07 | 4.9e-06
14189 | 4.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3611 | 0.18653 | 1e-07 | 4e-07
14190 | 4.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
14193 | 35.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9118 | 0.16915 | 8e-07 | 4.7e-06
14195 | 75.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9071 | 0.16929 | 1.7e-06 | 9.5e-06
14197 | 26.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5714 | 0.21875 | 5e-07 | 2.1e-06
14198 | 278.47 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 6.3e-06 | 0.0002632
14200 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9161 | 0.16903 | 3e-07 | 1.6e-06
14202 | 4.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7194 | 0.14882 | 1e-07 | 6e-07
14205 | 68.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3441 | 0.18712 | 1.5e-06 | 7.8e-06
14208 | 3.47 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 3e-07
14213 | 43.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 1e-06 | 5e-06
14214 | 44.75 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 8e-07 | 3.6e-06
14218 | 20.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3561 | 0.18671 | 4e-07 | 1.9e-06
14219 | 16.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7157 | 0.14891 | 4e-07 | 2.3e-06
14220 | 12.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 2e-07 | 1e-06
14227 | 29.42 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9564 | 0.083637 | 7e-07 | 7.6e-06
14228 | 32 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9137 | 0.1691 | 6e-07 | 3.3e-06
14229 | 6.69 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 2e-07 | 7e-07
14230 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 4e-07 | 2.1e-06
14232 | 7.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8942 | 0.16966 | 1e-07 | 8e-07
14234 | 15.98 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1814 | 0.23916 | 4e-07 | 1.5e-06
14236 | 78.76 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4028 | 0.025379 | 1.8e-06 | 6.67e-05
14237 | 150.07 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 3.4e-06 | 0.0001419
14238 | 35.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 8e-07 | 4.5e-06
14241 | 15.48 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9131 | 0.12637 | 3e-07 | 2.2e-06
14244 | 164.33 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 3.7e-06 | 0.0001553
14248 | 64.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7196 | 0.14882 | 1.2e-06 | 7.5e-06
14249 | 5.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9029 | 0.16941 | 1e-07 | 6e-07
14250 | 37.51 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 8e-07 | 3.55e-05
14254 | 36.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7292 | 0.14861 | 7e-07 | 4.3e-06
14255 | 38.02 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9029 | 0.16941 | 7e-07 | 3.9e-06
14256 | 64.58 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 1.5e-06 | 6.1e-05
14260 | 10.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 2e-07 | 8e-07
14261 | 38.58 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.825 | 0.067453 | 9e-07 | 1.23e-05
14265 | 35.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3406 | 0.18725 | 6e-07 | 3.3e-06
14266 | 7.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 1e-07 | 6e-07
14267 | 56.26 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.825 | 0.067453 | 1.3e-06 | 1.79e-05
14273 | 31.28 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7194 | 0.14882 | 6e-07 | 3.7e-06
14274 | 28.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8997 | 0.1695 | 5e-07 | 3.1e-06
14276 | 40.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3463 | 0.18704 | 9e-07 | 4.7e-06
14279 | 93.66 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6421 | 0.15055 | 1.7e-06 | 1.07e-05
14282 | 4.51 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
14284 | 73.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3444 | 0.18711 | 1.7e-06 | 8.4e-06
14286 | 5.8 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1825 | 0.23909 | 1e-07 | 5e-07
14288 | 16.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9242 | 0.1688 | 4e-07 | 2.2e-06
14291 | 30 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5709 | 0.21878 | 7e-07 | 2.9e-06
14292 | 58.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6547 | 0.15027 | 1.3e-06 | 8.4e-06
14296 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 8e-07
14298 | 44.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9167 | 0.16901 | 1e-06 | 5.7e-06
14301 | 46.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0833 | 0.11009 | 8e-07 | 7.3e-06
14302 | 15.26 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3476 | 0.187 | 3e-07 | 1.8e-06
14305 | 25.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9219 | 0.16887 | 5e-07 | 2.6e-06
14307 | 12.46 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
14308 | 11.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3444 | 0.18711 | 3e-07 | 1.3e-06
14312 | 24.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 4e-07 | 2.8e-06
14314 | 95.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6547 | 0.15027 | 2.2e-06 | 1.37e-05
14319 | 31.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5652 | 0.21905 | 6e-07 | 2.5e-06
14320 | 4.26 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3622 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
14324 | 51.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0833 | 0.11009 | 9e-07 | 8.1e-06
14325 | 36.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5652 | 0.21905 | 7e-07 | 3e-06
14326 | 40.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 9e-07 | 4e-06
14328 | 31.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1291 | 0.10954 | 7e-07 | 6.2e-06
14333 | 51.63 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8968 | 0.12663 | 1e-06 | 7.2e-06
14335 | 38.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7265 | 0.14867 | 7e-07 | 4.5e-06
14337 | 62.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7205 | 0.1488 | 1.4e-06 | 9e-06
14339 | 43.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.909 | 0.16923 | 8e-07 | 4.4e-06
14340 | 59.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.35 | 0.18692 | 1.4e-06 | 6.9e-06
14342 | 72.07 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.5353 | 0.15302 | 1.2e-06 | 7.8e-06
14344 | 40.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3437 | 0.18714 | 9e-07 | 4.6e-06
14346 | 38.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0607 | 0.082914 | 9e-07 | 1.04e-05
14348 | 9.7 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9157 | 0.12633 | 2e-07 | 1.6e-06
14350 | 35.33 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7297 | 0.14859 | 8e-07 | 5.1e-06
14351 | 84.92 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.5e-06 | 3.25e-05
14353 | 126.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0152 | 0.11092 | 2.9e-06 | 2.58e-05
14356 | 37.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7291 | 0.14861 | 8e-07 | 5.4e-06
14358 | 22.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7342 | 0.1485 | 5e-07 | 3.2e-06
14360 | 38.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9184 | 0.16896 | 9e-07 | 4.9e-06
14362 | 53.42 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8775 | 0.12694 | 1.2e-06 | 9e-06
14363 | 55.69 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1e-06 | 2.13e-05
14364 | 46.98 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0152 | 0.11092 | 1.1e-06 | 9.6e-06
14368 | 63.09 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3276 | 0.1877 | 1.4e-06 | 7.4e-06
14371 | 374.19 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 8.4e-06 | 0.0003516
14376 | 141.97 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8561 | 0.12729 | 3.2e-06 | 2.52e-05
14378 | 110.98 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.082 | 0.11011 | 2.5e-06 | 2.17e-05
14380 | 13.64 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3467 | 0.18703 | 2e-07 | 1.3e-06
14383 | 123.18 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9459 | 0.08371 | 2.8e-06 | 3.24e-05
14385 | 17.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7294 | 0.1486 | 3e-07 | 2.1e-06
14386 | 34.98 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 6e-07 | 1.27e-05
14388 | 61.1 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3467 | 0.18703 | 1.4e-06 | 7e-06
14390 | 126.71 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.3e-06 | 4.61e-05
14391 | 19.47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9459 | 0.08371 | 4e-07 | 5.1e-06
14393 | 18.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7294 | 0.1486 | 3e-07 | 2.1e-06
14396 | 12.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9256 | 0.16876 | 2e-07 | 1.2e-06
14398 | 37.89 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.903 | 0.12653 | 9e-07 | 6.4e-06
14399 | 37.34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.729 | 0.14861 | 7e-07 | 4.4e-06
14401 | 72.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5645 | 0.21908 | 1.6e-06 | 7.1e-06
14403 | 34.49 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9459 | 0.08371 | 8e-07 | 9.1e-06
14404 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7404 | 0.14836 | 1e-07 | 5e-07
14405 | 87.57 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.6e-06 | 3.35e-05
14407 | 40.23 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0152 | 0.11092 | 9e-07 | 8.2e-06
14411 | 8.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9227 | 0.16884 | 2e-07 | 1e-06
14413 | 45.96 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.703 | 0.056488 | 1e-06 | 1.79e-05
14415 | 26.58 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.73 | 0.14859 | 6e-07 | 3.8e-06
14417 | 10.89 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
14422 | 57.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9066 | 0.1693 | 1.3e-06 | 7.2e-06
14424 | 51.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5638 | 0.21911 | 9e-07 | 4e-06
14425 | 32.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7147 | 0.14893 | 6e-07 | 3.8e-06
14428 | 84.06 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6091 | 0.056789 | 1.9e-06 | 3.26e-05
14430 | 36.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5655 | 0.21903 | 8e-07 | 3.6e-06
14435 | 47.68 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 1.1e-06 | 4.54e-05
14442 | 39.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3533 | 0.1868 | 9e-07 | 4.7e-06
14444 | 39.85 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3544 | 0.18676 | 7e-07 | 3.4e-06
14446 | 18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9226 | 0.16884 | 3e-07 | 1.9e-06
14450 | 15.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21867 | 3e-07 | 1.3e-06
14454 | 5.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7401 | 0.14836 | 1e-07 | 6e-07
14456 | 74.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 1.7e-06 | 7.3e-06
14459 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9228 | 0.16884 | 1e-07 | 7e-07
14463 | 19.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7248 | 0.1487 | 4e-07 | 2.8e-06
14464 | 64.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3489 | 0.18696 | 1.5e-06 | 7.4e-06
14467 | 28.41 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8858 | 0.084134 | 6e-07 | 7.3e-06
14468 | 48.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7027 | 0.14919 | 1.1e-06 | 6.9e-06
14470 | 23.99 | 0.804 | 0.706 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 5e-07 | 2.28e-05
14473 | 97.32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.697 | 0.14932 | 1.8e-06 | 1.12e-05
14474 | 19.8 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8819 | 0.12687 | 4e-07 | 2.8e-06
14476 | 53.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7027 | 0.14919 | 1.2e-06 | 7.6e-06
14479 | 7.69 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9245 | 0.16879 | 1e-07 | 8e-07
14483 | 107 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 2.4e-06 | 9.18e-05
14485 | 70.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9647 | 0.083579 | 1.6e-06 | 1.8e-05
14489 | 7.27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.117 | 0.10969 | 1e-07 | 1.1e-06
14491 | 67.6 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1089 | 0.10978 | 1.5e-06 | 1.32e-05
14493 | 42.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0481 | 0.11052 | 1e-06 | 8.2e-06
14494 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7106 | 0.14902 | 2e-07 | 1.2e-06
14496 | 65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8819 | 0.12687 | 1.2e-06 | 9e-06
14498 | 33.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7106 | 0.14902 | 8e-07 | 4.9e-06
14499 | 30.4 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 7e-07 | 2.61e-05
14502 | 66.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3486 | 0.18697 | 1.5e-06 | 7.6e-06
14504 | 75.21 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 1.7e-06 | 1.92e-05
14506 | 11.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8627 | 0.12718 | 3e-07 | 2e-06
14507 | 9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6271 | 0.1509 | 2e-07 | 1.1e-06
14512 | 8.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7266 | 0.14866 | 2e-07 | 1.3e-06
14513 | 67.6 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 1.5e-06 | 5.8e-05
14515 | 52.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5675 | 0.21894 | 1e-06 | 4.1e-06
14517 | 29.98 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 7e-07 | 3.1e-06
14518 | 17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 3e-07 | 1.3e-06
14520 | 40.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3543 | 0.18677 | 9e-07 | 4.6e-06
14523 | 8.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9156 | 0.16904 | 2e-07 | 1.1e-06
14524 | 18.3 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 4e-07 | 1.57e-05
14528 | 57.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6271 | 0.1509 | 1e-06 | 6.7e-06
14529 | 34.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9156 | 0.16904 | 8e-07 | 4.4e-06
14530 | 41.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5692 | 0.21886 | 9e-07 | 4e-06
14536 | 90.85 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0172 | 0.083214 | 2.1e-06 | 2.4e-05
14538 | 28.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7214 | 0.14878 | 6e-07 | 4.1e-06
14539 | 9.63 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0309 | 0.083119 | 2e-07 | 2.5e-06
14540 | 42.4 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 1e-06 | 3.64e-05
14544 | 28.93 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3568 | 0.18668 | 5e-07 | 2.7e-06
14547 | 5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6271 | 0.1509 | 1e-07 | 7e-07
14548 | 5.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9156 | 0.16904 | 1e-07 | 7e-07
14550 | 38.04 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3127 | 0.18823 | 9e-07 | 4.4e-06
14561 | 10.18 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 1e-07 | 2.6e-06
14562 | 71.67 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8878 | 0.12678 | 1.5e-06 | 1.09e-05
14563 | 9.18 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6625 | 0.15009 | 2e-07 | 1.1e-06
14564 | 24.38 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1058 | 0.10982 | 6e-07 | 5e-06
14565 | 32.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7126 | 0.14897 | 7e-07 | 4.6e-06
14566 | 11.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7047 | 0.14915 | 3e-07 | 1.7e-06
14567 | 31.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9202 | 0.16891 | 7e-07 | 4e-06
14568 | 5.02 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18683 | 1e-07 | 6e-07
14571 | 44.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18683 | 1e-06 | 5.1e-06
14573 | 59 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3502 | 0.18691 | 1.1e-06 | 5.6e-06
14574 | 6.06 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3475 | 0.187 | 1e-07 | 6e-07
14577 | 5.99 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3475 | 0.187 | 1e-07 | 6e-07
14578 | 52.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7236 | 0.14873 | 1e-06 | 6.4e-06
14579 | 46.85 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8792 | 0.12692 | 8e-07 | 6.5e-06
14580 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7282 | 0.14863 | 6e-07 | 3.9e-06
14582 | 59.19 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3501 | 0.18691 | 1.3e-06 | 7e-06
14583 | 102.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5601 | 0.2193 | 1.9e-06 | 8.2e-06
14585 | 131 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.786 | 0.067632 | 3e-06 | 4.32e-05
14586 | 98.17 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9122 | 0.083948 | 2.2e-06 | 2.57e-05
14587 | 88.17 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5622 | 0.21919 | 2e-06 | 8.9e-06
14590 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9202 | 0.16891 | 6e-07 | 3.3e-06
14592 | 79.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6605 | 0.15014 | 1.8e-06 | 1.17e-05
14593 | 29.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6605 | 0.15014 | 7e-07 | 4.3e-06
14595 | 53.08 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0484 | 0.082999 | 1.2e-06 | 1.41e-05
14596 | 6.99 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0865 | 0.082737 | 1e-07 | 1.5e-06
14598 | 4.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7241 | 0.14872 | 0.03021 | 0
14599 | 47.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7241 | 0.14872 | 0.32281 | 0
14601 | 24.21 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.015 | 0.11093 | 4e-07 | 3.8e-06
14602 | 54.21 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7232 | 0.14874 | 7e-07 | 4.6e-06
14604 | 19.6 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9191 | 0.16895 | 4e-07 | 2e-06
14605 | 58.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5665 | 0.21898 | 1.1e-06 | 4.7e-06
14607 | 7.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1188 | 0.10966 | 2e-07 | 1.6e-06
14608 | 3.49 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1188 | 0.10966 | 1e-07 | 6e-07
14610 | 37.76 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9031 | 0.12653 | 7e-07 | 5.3e-06
14613 | 20.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5694 | 0.21885 | 4e-07 | 1.6e-06
14615 | 8.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5694 | 0.21885 | 2e-07 | 7e-07
14617 | 10.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5694 | 0.21885 | 2e-07 | 8e-07
14618 | 104.26 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0006 | 0.083329 | 2.4e-06 | 2.69e-05
14619 | 6.74 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0006 | 0.083329 | 1e-07 | 1.4e-06
14626 | 146.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6913 | 0.14945 | 2.7e-06 | 1.73e-05
14629 | 13.77 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21896 | 3e-07 | 1.4e-06
14635 | 23.8 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.905 | 0.1265 | 4e-07 | 3.3e-06
14640 | 26.22 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5669 | 0.21896 | 5e-07 | 2.4e-06
14641 | 40.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0896 | 0.11002 | 9e-07 | 7.9e-06
14645 | 89.91 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.018 | 0.083209 | 2e-06 | 2.32e-05
14646 | 7.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3528 | 0.18682 | 1e-07 | 7e-07
14649 | 60.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 1.4e-06 | 7.9e-06
14652 | 96.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8233 | 0.067462 | 2.2e-06 | 3.15e-05
14653 | 15.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 4e-07 | 2.1e-06
14655 | 4.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9016 | 0.16945 | 1e-07 | 5e-07
14656 | 84.6 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7861 | 0.12843 | 1.9e-06 | 1.45e-05
14657 | 31.89 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6949 | 0.14937 | 6e-07 | 3.8e-06
14659 | 44.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7265 | 0.14866 | 1e-06 | 6.6e-06
14660 | 32.1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.888 | 0.12678 | 6e-07 | 4.5e-06
14664 | 22.35 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9228 | 0.16884 | 5e-07 | 2.6e-06
14665 | 5.81 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
14666 | 47.2 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1203 | 0.10965 | 1e-06 | 8.5e-06
14667 | 10.26 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0838 | 0.082756 | 2e-07 | 2.8e-06
14669 | 39.26 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.888 | 0.12678 | 7e-07 | 5.5e-06
14670 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
14672 | 7.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
14673 | 65.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3487 | 0.18696 | 1.5e-06 | 7.7e-06
14675 | 5.57 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 5e-07
14677 | 42.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6867 | 0.14955 | 1e-06 | 6.3e-06
14680 | 24.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 6e-07 | 3.2e-06
14682 | 46.66 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1779 | 0.23936 | 8e-07 | 3.4e-06
14685 | 6.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
14686 | 47.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8884 | 0.16983 | 1.1e-06 | 6.1e-06
14688 | 67.18 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8898 | 0.12674 | 1.2e-06 | 9.3e-06
14691 | 130.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6968 | 0.14932 | 2.4e-06 | 1.54e-05
14693 | 40.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3327 | 0.18752 | 7e-07 | 3.8e-06
14696 | 21.14 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4274 | 0.057381 | 4e-07 | 6.5e-06
14697 | 77.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3035 | 0.18856 | 1.8e-06 | 9.1e-06
14699 | 205.35 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7056 | 0.068001 | 3.7e-06 | 5.32e-05
14704 | 62.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6602 | 0.15015 | 1.1e-06 | 7.4e-06
14706 | 40.06 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5694 | 0.21885 | 7e-07 | 3.3e-06
14717 | 17.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 3e-07 | 2.1e-06
14718 | 25.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 5e-07 | 3e-06
14719 | 12.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 2e-07 | 1.1e-06
14722 | 16.91 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0202 | 0.083193 | 3e-07 | 3.6e-06
14725 | 57.49 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0086 | 0.11101 | 1.3e-06 | 1.14e-05
14726 | 42.86 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1227 | 0.10962 | 8e-07 | 6.9e-06
14727 | 65.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 1.5e-06 | 9.5e-06
14728 | 104.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 2.4e-06 | 1.51e-05
14729 | 48.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3525 | 0.18683 | 9e-07 | 4.6e-06
14733 | 52.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 9e-07 | 5.3e-06
14734 | 57.55 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1132 | 0.10973 | 1e-06 | 9.2e-06
14735 | 44.15 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.341 | 0.18723 | 8e-07 | 4.2e-06
14737 | 49.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9153 | 0.16905 | 9e-07 | 5.1e-06
14741 | 102.39 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4274 | 0.057381 | 1.8e-06 | 3.14e-05
14742 | 70.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8874 | 0.16985 | 1.3e-06 | 7.5e-06
14743 | 9.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 2e-07 | 1.1e-06
14744 | 32.65 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1285 | 0.10955 | 7e-07 | 6.4e-06
14745 | 51.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.898 | 0.16955 | 1.2e-06 | 6.5e-06
14746 | 7.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6681 | 0.14997 | 2e-07 | 1.1e-06
14747 | 62.53 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7204 | 0.1488 | 1.4e-06 | 9e-06
14748 | 8.57 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.904 | 0.16938 | 2e-07 | 9e-07
14749 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3605 | 0.18655 | 1e-07 | 5e-07
14752 | 6.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3605 | 0.18655 | 1e-07 | 6e-07
14753 | 38.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.683 | 0.14963 | 7e-07 | 4.6e-06
14754 | 5.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3574 | 0.18666 | 1e-07 | 5e-07
14757 | 20.45 | 0.069 | 0.082 | 1 | 5.3574 | 0.18666 | 4e-07 | 1.9e-06
14759 | 4.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5731 | 0.21867 | 1e-07 | 5e-07
14760 | 23.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9225 | 0.16885 | 5e-07 | 3.1e-06
14761 | 8.46 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
14763 | 5.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 7e-07
14766 | 5.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 8e-07
14768 | 4.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5714 | 0.21875 | 1e-07 | 5e-07
14770 | 22.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5714 | 0.21875 | 5e-07 | 2.3e-06
14771 | 36.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.919 | 0.16895 | 8e-07 | 4.8e-06
14772 | 16.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
14774 | 38.55 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8545 | 0.12732 | 9e-07 | 6.7e-06
14775 | 6.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
14778 | 8.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7389 | 0.14839 | 2e-07 | 1.3e-06
14780 | 20.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9174 | 0.16899 | 4e-07 | 2.1e-06
14781 | 44.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6916 | 0.14944 | 8e-07 | 5.3e-06
14782 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6916 | 0.14944 | 1e-07 | 6e-07
14785 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6916 | 0.14944 | 1e-07 | 7e-07
14786 | 69.23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1079 | 0.10979 | 1.3e-06 | 1.11e-05
14787 | 43.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6648 | 0.15004 | 8e-07 | 5.1e-06
14788 | 6.16 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
14790 | 43.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6648 | 0.15004 | 8e-07 | 5.1e-06
14791 | 6.18 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
14795 | 9.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9102 | 0.1692 | 2e-07 | 1.2e-06
14796 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9102 | 0.1692 | 1e-07 | 8e-07
14799 | 53.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9102 | 0.1692 | 1.2e-06 | 7.2e-06
14801 | 19 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 1.3e-06
14807 | 173.53 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3249 | 0.1878 | 3.9e-06 | 1.99e-05
14809 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
14810 | 41.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 8e-07 | 3.3e-06
14811 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 2e-07 | 1e-06
14814 | 8.92 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21865 | 2e-07 | 9e-07
14816 | 33.15 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.9029 | 0.12654 | 4e-07 | 3.3e-06
14819 | 38.35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7196 | 0.14882 | 7e-07 | 4.4e-06
14822 | 36.37 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9017 | 0.12655 | 8e-07 | 6.2e-06
14823 | 54.78 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9341 | 0.083794 | 1.2e-06 | 1.4e-05
14828 | 58.73 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5455 | 0.22 | 1.1e-06 | 4.6e-06
14829 | 61.67 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 1.4e-06 | 5.23e-05
14833 | 14.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7369 | 0.14844 | 3e-07 | 1.7e-06
14835 | 13.24 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.914 | 0.16909 | 3e-07 | 1.7e-06
14837 | 26.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.914 | 0.16909 | 6e-07 | 3.4e-06
14839 | 6.22 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 1e-07 | 6e-07
14841 | 138.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5535 | 0.21961 | 2.5e-06 | 1.11e-05
14845 | 156.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0242 | 0.11081 | 3.5e-06 | 3.04e-05
14848 | 39.48 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8849 | 0.067182 | 9e-07 | 1.26e-05
14850 | 30.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6884 | 0.14951 | 7e-07 | 4.3e-06
14853 | 20.55 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 4e-07 | 1.05e-05
14854 | 49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6755 | 0.1498 | 9e-07 | 5.8e-06
14856 | 68.06 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 1.2e-06 | 2.65e-05
14857 | 17.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9242 | 0.1688 | 4e-07 | 2.2e-06
14868 | 47.6 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7209 | 0.14879 | 9e-07 | 5.6e-06
14873 | 40.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.556 | 0.21949 | 7e-07 | 3.3e-06
14875 | 44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6755 | 0.1498 | 8e-07 | 5.2e-06
14877 | 45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9153 | 0.16905 | 8e-07 | 4.7e-06
14880 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9101 | 0.1692 | 2e-07 | 1e-06
14885 | 61.25 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9101 | 0.1692 | 9e-07 | 5e-06
14888 | 160.88 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 3.6e-06 | 0.0001512
14891 | 47.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9089 | 0.16924 | 9e-07 | 5e-06
14892 | 151.46 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4798 | 0.057209 | 3.4e-06 | 5.69e-05
14893 | 18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.907 | 0.16929 | 4e-07 | 2.3e-06
14894 | 50.6 | 0.706 | 0.706 | 10 | 40.3176 | 0.024803 | 6e-07 | 2.27e-05
14895 | 17.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
14896 | 34.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9039 | 0.16938 | 8e-07 | 4.4e-06
14898 | 29.54 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 5e-07 | 2.7e-06
14900 | 56.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8988 | 0.16953 | 1.3e-06 | 7.2e-06
14901 | 93.01 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3427 | 0.18717 | 1.6e-06 | 8.2e-06
14904 | 37.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 8e-07 | 3.8e-06
14905 | 11.51 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21864 | 3e-07 | 1.1e-06
14906 | 36.33 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3552 | 0.18674 | 8e-07 | 4.2e-06
14907 | 18.88 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 4e-07 | 1.9e-06
14910 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.571 | 0.21877 | 1e-07 | 5e-07
14912 | 4.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
14913 | 51.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9076 | 0.16927 | 1.2e-06 | 6.5e-06
14915 | 31.56 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 7e-07 | 3.2e-06
14916 | 35.32 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.127 | 0.10957 | 8e-07 | 7.1e-06
14920 | 35.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7295 | 0.1486 | 8e-07 | 5.5e-06
14923 | 14.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.1e-06
14924 | 38.37 | 0.15 | 0.15 | 24 | 8.9172 | 0.11214 | 8e-07 | 6.6e-06
14926 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7391 | 0.14839 | 2e-07 | 1.2e-06
14928 | 54.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7231 | 0.14874 | 1e-06 | 6.4e-06
14930 | 22.52 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7017 | 0.14922 | 5e-07 | 2.9e-06
14932 | 38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9605 | 0.1116 | 7e-07 | 5.9e-06
14934 | 6.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 7e-07
14936 | 16.99 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9242 | 0.1688 | 3e-07 | 1.9e-06
14938 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9229 | 0.16884 | 1e-07 | 6e-07
14940 | 55.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8742 | 0.17024 | 1.3e-06 | 7.4e-06
14941 | 49.24 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9605 | 0.1116 | 9e-07 | 7.6e-06
14942 | 60.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0536 | 0.11045 | 1.4e-06 | 1.18e-05
14945 | 51.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8742 | 0.17024 | 1.2e-06 | 6.9e-06
14949 | 97.81 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.876 | 0.12697 | 1.8e-06 | 1.33e-05
14952 | 56.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7443 | 0.085148 | 1.3e-06 | 1.42e-05
14954 | 51.93 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 9e-07 | 2.65e-05
14955 | 71.38 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7443 | 0.085148 | 1.6e-06 | 1.8e-05
14956 | 140.3 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4923 | 0.069002 | 3.2e-06 | 4.47e-05
14960 | 9.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7106 | 0.14902 | 2e-07 | 1.4e-06
14961 | 30.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8742 | 0.17024 | 7e-07 | 4.1e-06
14962 | 6 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9081 | 0.16926 | 1e-07 | 6e-07
14963 | 52.58 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3516 | 0.18686 | 1e-06 | 4.8e-06
14967 | 34.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8742 | 0.17024 | 8e-07 | 4.6e-06
14968 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 2e-07 | 8e-07
14973 | 15.79 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3597 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
14975 | 28.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8742 | 0.17024 | 6e-07 | 3.8e-06
14976 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 1e-07 | 4e-07
14977 | 39.06 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9165 | 0.25533 | 9e-07 | 3.3e-06
14981 | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
14982 | 54.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0962 | 0.10994 | 1.2e-06 | 1.06e-05
14984 | 118.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0436 | 0.11058 | 2.7e-06 | 2.35e-05
14987 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
14989 | 76.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3326 | 0.18753 | 1.7e-06 | 8.8e-06
14990 | 122.74 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8648 | 0.12715 | 2.2e-06 | 1.66e-05
14994 | 62.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1115 | 0.10975 | 1.1e-06 | 9.8e-06
14995 | 3.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
14996 | 14.89 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9175 | 0.16899 | 3e-07 | 1.5e-06
14997 | 40.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7278 | 0.14864 | 9e-07 | 5.9e-06
15002 | 6.25 | 0.414 | 0.414 | 25 | 24.0023 | 0.041663 | 1e-07 | 3.3e-06
15003 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6625 | 0.15009 | 1e-07 | 7e-07
15004 | 6.32 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1058 | 0.10982 | 1e-07 | 1.3e-06
15005 | 3.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-07 | 5e-07
15007 | 22.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.917 | 0.169 | 5e-07 | 2.8e-06
15008 | 17.44 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0838 | 0.11009 | 4e-07 | 3.4e-06
15009 | 25.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0838 | 0.11009 | 6e-07 | 4.9e-06
15011 | 61.51 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8924 | 0.1267 | 1.2e-06 | 9.4e-06
15013 | 69.12 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-06 | 6.1e-06
15014 | 182.4 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 4.1e-06 | 6.53e-05
15015 | 95.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.342 | 0.18719 | 2.2e-06 | 1.1e-05
15018 | 87.7 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9665 | 0.083567 | 1.4e-06 | 1.57e-05
15020 | 64.6 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9665 | 0.083567 | 1e-06 | 1.15e-05
15022 | 10.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7384 | 0.1484 | 2e-07 | 1e-06
15023 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.732 | 0.14855 | 5e-07 | 3.5e-06
15024 | 30.33 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3565 | 0.18669 | 7e-07 | 3.5e-06
15026 | 37.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8996 | 0.1695 | 9e-07 | 5e-06
15027 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8996 | 0.1695 | 2e-07 | 9e-07
15030 | 23.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8996 | 0.1695 | 5e-07 | 3.1e-06
15032 | 104.28 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8731 | 0.12701 | 1.6e-06 | 1.25e-05
15034 | 25.39 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5523 | 0.21967 | 4e-07 | 1.8e-06
15036 | 18.55 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5523 | 0.21967 | 3e-07 | 1.3e-06
15037 | 39.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9136 | 0.1691 | 9e-07 | 5.1e-06
15042 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9266 | 0.16873 | 1e-07 | 9e-07
15044 | 42 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8288 | 0.12773 | 8e-07 | 5.8e-06
15045 | 40.29 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5622 | 0.21919 | 6e-07 | 2.6e-06
15046 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5622 | 0.21919 | 1e-07 | 4e-07
15049 | 9.3 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5622 | 0.21919 | 1e-07 | 6e-07
15051 | 11.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9258 | 0.16875 | 2e-07 | 1.2e-06
15053 | 12.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 2e-07 | 1.4e-06
15055 | 9.38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9238 | 0.16881 | 2e-07 | 1e-06
15057 | 50.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3406 | 0.18725 | 1.1e-06 | 5.8e-06
15058 | 7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3406 | 0.18725 | 2e-07 | 8e-07
15061 | 9.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3406 | 0.18725 | 2e-07 | 1.1e-06
15062 | 47.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7256 | 0.14869 | 9e-07 | 5.5e-06
15063 | 4.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9257 | 0.16876 | 1e-07 | 5e-07
15066 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9257 | 0.16876 | 1e-07 | 7e-07
15068 | 6.52 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1825 | 0.23909 | 1e-07 | 5e-07
15069 | 34.63 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6945 | 0.068053 | 8e-07 | 1.09e-05
15070 | 39.86 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6945 | 0.068053 | 9e-07 | 1.26e-05
15072 | 19.29 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3589 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
15073 | 12.27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6021 | 0.15147 | 2e-07 | 1.4e-06
15075 | 15.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.037 | 0.11066 | 4e-07 | 3e-06
15077 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
15081 | 64.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7196 | 0.14882 | 1.5e-06 | 9.3e-06
15084 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
15086 | 11.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.712 | 0.14899 | 3e-07 | 1.7e-06
15087 | 7.11 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 1e-07 | 3.6e-06
15088 | 41.66 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9957 | 0.11116 | 9e-07 | 8.5e-06
15089 | 38.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9116 | 0.16916 | 9e-07 | 4.9e-06
15095 | 8.29 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9164 | 0.12632 | 2e-07 | 1.5e-06
15098 | 37.36 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 7e-07 | 1.91e-05
15099 | 6.49 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 7e-07
15100 | 9.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 9e-07
15104 | 118.93 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8858 | 0.084134 | 2.1e-06 | 2.43e-05
15105 | 70.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9096 | 0.16922 | 1.3e-06 | 7.4e-06
15106 | 41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6755 | 0.1498 | 7e-07 | 4.8e-06
15107 | 14.53 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7062 | 0.14912 | 3e-07 | 2.2e-06
15108 | 5.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
15110 | 15.06 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3598 | 0.18657 | 3e-07 | 1.7e-06
15126 | 44.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.72e-05
15127 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7373 | 0.14843 | 2e-07 | 1.6e-06
15133 | 6.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
15134 | 47.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.94e-05
15135 | 69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8941 | 0.16966 | 1.6e-06 | 9e-06
15141 | 235.02 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 5.3e-06 | 0.0001991
15143 | 93.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.1e-06 | 5.78e-05
15144 | 23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 5e-07 | 2.3e-06
15150 | 61.52 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4798 | 0.057209 | 1.4e-06 | 2.31e-05
15152 | 37.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.729 | 0.14861 | 8e-07 | 5.6e-06
15153 | 16.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 4e-07 | 1.7e-06
15159 | 28.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6508 | 0.15036 | 6e-07 | 4e-06
15165 | 51.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3518 | 0.18685 | 1.2e-06 | 5.9e-06
15166 | 33.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3558 | 0.18671 | 6e-07 | 3.1e-06
15167 | 54 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8941 | 0.16966 | 1.2e-06 | 7e-06
15169 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9167 | 0.16901 | 1e-07 | 7e-07
15175 | 41.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.702 | 0.14921 | 9e-07 | 5.9e-06
15176 | 17.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
15177 | 42.96 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3176 | 0.024803 | 8e-07 | 3.05e-05
15179 | 39.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9167 | 0.16901 | 9e-07 | 5e-06
15180 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.702 | 0.14921 | 7e-07 | 4.4e-06
15185 | 15.72 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6794 | 0.14971 | 3e-07 | 1.7e-06
15186 | 48.5 | 0.706 | 0.706 | 10 | 40.3176 | 0.024803 | 6e-07 | 2.17e-05
15193 | 32.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 6e-07 | 3.7e-06
15194 | 162.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.7e-06 | 0.0001001
15195 | 19.2 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9115 | 0.1264 | 4e-07 | 3.3e-06
15197 | 10.57 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
15198 | 21.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3439 | 0.18713 | 4e-07 | 2e-06
15202 | 29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7319 | 0.14855 | 5e-07 | 3.4e-06
15203 | 42.18 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.989 | 0.11125 | 8e-07 | 6.5e-06
15208 | 44.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.989 | 0.11125 | 8e-07 | 6.9e-06
15209 | 44.2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.122 | 0.10963 | 1e-06 | 8.9e-06
15210 | 10.88 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
15212 | 29.67 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1301 | 0.10953 | 7e-07 | 5.8e-06
15219 | 27.11 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3572 | 0.18666 | 4e-07 | 2.2e-06
15222 | 76.76 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3176 | 0.024803 | 1.4e-06 | 5.45e-05
15225 | 62.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3494 | 0.18694 | 1.4e-06 | 7.2e-06
15226 | 42.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1136 | 0.10973 | 1e-06 | 8.5e-06
15229 | 36.98 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0515 | 0.11048 | 7e-07 | 5.8e-06
15231 | 16.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1136 | 0.10973 | 3e-07 | 2.7e-06
15232 | 24.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14874 | 4e-07 | 2.9e-06
15235 | 35.72 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1791 | 0.23928 | 6e-07 | 2.6e-06
15238 | 91.71 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0495 | 0.1105 | 1.7e-06 | 1.43e-05
15239 | 18.67 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9183 | 0.25521 | 3e-07 | 1.3e-06
15240 | 31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9191 | 0.16895 | 7e-07 | 4e-06
15246 | 49.04 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9111 | 0.16917 | 9e-07 | 5e-06
15248 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7321 | 0.14854 | 4e-07 | 2.8e-06
15254 | 27.68 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9341 | 0.083794 | 6e-07 | 7.1e-06
15256 | 11.44 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5673 | 0.21895 | 2e-07 | 9e-07
15259 | 12.37 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
15264 | 30.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14874 | 6e-07 | 3.6e-06
15267 | 22.22 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9341 | 0.083794 | 4e-07 | 4.6e-06
15271 | 65.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.5e-06 | 4.06e-05
15272 | 15.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3597 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
15275 | 19.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 4e-07 | 2.8e-06
15285 | 131.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3e-06 | 8.11e-05
15288 | 80.01 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5595 | 0.21932 | 1.8e-06 | 7.8e-06
15289 | 64.64 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0309 | 0.083119 | 1.5e-06 | 1.67e-05
15294 | 29.62 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9068 | 0.12647 | 7e-07 | 5e-06
15295 | 143.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.2e-06 | 8.86e-05
15298 | 40.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.351 | 0.18688 | 7e-07 | 3.8e-06
15303 | 34.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9195 | 0.16893 | 8e-07 | 4.4e-06
15304 | 117.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.6e-06 | 7.23e-05
15307 | 12.51 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0451 | 0.083021 | 3e-07 | 3.3e-06
15315 | 75.34 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.3322 | 0.057696 | 1.7e-06 | 2.81e-05
15316 | 37.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.355 | 0.18674 | 8e-07 | 4.3e-06
15317 | 27.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 6e-07 | 1.71e-05
15318 | 6.01 | 0.05 | 0.05 | 25
15324 | 16.42 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9127 | 0.12638 | 4e-07 | 2.8e-06
15325 | 198.45 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0204 | 0.024987 | 4.5e-06 | 0.0001706
15326 | 62.2 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 3.07e-05
15329 | 90.23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0948 | 0.10995 | 1.6e-06 | 1.41e-05
15333 | 54.2 | 0.259 | 0.259 | 24 | 14.869 | 0.067254 | 1.1e-06 | 1.56e-05
15334 | 71 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.0774 | 0.043332 | 1.3e-06 | 2.89e-05
15342 | 60.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9111 | 0.16917 | 1.4e-06 | 7.7e-06
15343 | 71 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.0774 | 0.043332 | 1.3e-06 | 2.89e-05
15346 | 88.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4423 | 0.057332 | 2e-06 | 3.32e-05
15352 | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5717 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
15353 | 71.1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.0774 | 0.043332 | 1.3e-06 | 2.89e-05
15356 | 12.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9254 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
15360 | 8.14 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8677 | 0.084263 | 2e-07 | 2.1e-06
15361 | 39.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.712 | 0.14899 | 9e-07 | 5.7e-06
15363 | 51.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0542 | 0.11045 | 1.2e-06 | 9.9e-06
15364 | 62.26 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9177 | 0.083909 | 1.4e-06 | 1.59e-05
15365 | 8.55 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9177 | 0.083909 | 2e-07 | 2.2e-06
15367 | 3.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9092 | 0.16923 | 1e-07 | 4e-07
15369 | 31.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7309 | 0.14857 | 7e-07 | 4.6e-06
15372 | 15.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.917 | 0.169 | 4e-07 | 2e-06
15373 | 49.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7143 | 0.14894 | 1.1e-06 | 7.2e-06
15374 | 30.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7143 | 0.14894 | 7e-07 | 4.3e-06
15377 | 17.98 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 4e-07 | 1.8e-06
15378 | 9.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 2e-07 | 1.3e-06
15379 | 9.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 2e-07 | 1.2e-06
15382 | 5.53 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 1e-07 | 7e-07
15384 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9104 | 0.16919 | 1e-07 | 8e-07
15388 | 25.48 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7169 | 0.14888 | 5e-07 | 3e-06
15390 | 41.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5686 | 0.21889 | 8e-07 | 3.4e-06
15391 | 25.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9089 | 0.16924 | 5e-07 | 2.7e-06
15393 | 24.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3579 | 0.18664 | 4e-07 | 2.3e-06
15394 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6755 | 0.1498 | 1e-07 | 9e-07
15395 | 18.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 3e-07 | 1.5e-06
15398 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 3e-07 | 1.5e-06
15399 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
15400 | 44.59 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 1e-06 | 6e-06
15401 | 86.99 | 0.414 | 0.414 | 19 | 22.0394 | 0.045373 | 1.2e-06 | 2.57e-05
15405 | 37.12 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3422 | 0.18719 | 8e-07 | 4.4e-06
15408 | 20.23 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3422 | 0.18719 | 5e-07 | 2.4e-06
15413 | 31.24 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 6e-07 | 1.54e-05
15414 | 42.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3538 | 0.18678 | 1e-06 | 5e-06
15415 | 38.18 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1025 | 0.10986 | 7e-07 | 6.1e-06
15416 | 233.72 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 4.2e-06 | 0.0001155
15421 | 25.88 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9218 | 0.16887 | 5e-07 | 2.7e-06
15422 | 141.07 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 2.5e-06 | 6.97e-05
15425 | 26.45 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8931 | 0.12669 | 5e-07 | 3.7e-06
15429 | 5.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
15433 | 47.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3294 | 0.18764 | 9e-07 | 4.5e-06
15435 | 18.07 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.9852 | 0.083436 | 3e-07 | 3.6e-06
15436 | 216.45 | 0.804 | 0.706 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 4.9e-06 | 0.0002059
15438 | 29.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3567 | 0.18668 | 5e-07 | 2.8e-06
15439 | 22.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3486 | 0.18696 | 4e-07 | 2.1e-06
15441 | 11.69 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5724 | 0.2187 | 3e-07 | 1.2e-06
15444 | 232.27 | 0.804 | 0.706 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 5.2e-06 | 0.000221
15445 | 88.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5602 | 0.21929 | 1.6e-06 | 7.1e-06
15447 | 14.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.1e-06
15449 | 13.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0488 | 0.082996 | 3e-07 | 3.5e-06
15450 | 5.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 5e-07
15453 | 51.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5655 | 0.21904 | 9e-07 | 4.2e-06
15454 | 107.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8998 | 0.1695 | 2.4e-06 | 1.39e-05
15455 | 12.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7058 | 0.14912 | 2e-07 | 1.5e-06
15456 | 40.47 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 7e-07 | 3.3e-06
15459 | 55.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7058 | 0.14912 | 1e-06 | 6.5e-06
15460 | 46.38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9162 | 0.16903 | 8e-07 | 4.8e-06
15463 | 27.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7315 | 0.14856 | 6e-07 | 4.1e-06
15467 | 69.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 1.3e-06 | 8.2e-06
15469 | 35.67 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6948 | 0.14937 | 6e-07 | 4.2e-06
15470 | 18.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5641 | 0.2191 | 3e-07 | 1.5e-06
15474 | 30.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5708 | 0.21878 | 6e-07 | 2.5e-06
15483 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1178 | 0.10968 | 1e-07 | 8e-07
15493 | 56.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9109 | 0.16918 | 1.3e-06 | 7.6e-06
15495 | 138.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8913 | 0.16974 | 3.1e-06 | 1.84e-05
15497 | 58.08 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9131 | 0.16912 | 1e-06 | 6.1e-06
15502 | 25.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3294 | 0.18764 | 5e-07 | 2.4e-06
15505 | 22.04 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9174 | 0.16899 | 4e-07 | 2.3e-06
15509 | 8.72 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7389 | 0.14839 | 2e-07 | 1e-06
15514 | 26.97 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6948 | 0.14937 | 5e-07 | 3.2e-06
15515 | 8.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5641 | 0.2191 | 1e-07 | 7e-07
15516 | 28.67 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9873 | 0.083421 | 6e-07 | 7.8e-06
15518 | 101.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6854 | 0.14958 | 2.3e-06 | 1.49e-05
15519 | 7.66 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7541 | 0.056325 | 1e-07 | 2.5e-06
15520 | 66.33 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4348 | 0.069277 | 1.5e-06 | 2.11e-05
15521 | 27.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3348 | 0.18745 | 5e-07 | 2.6e-06
15523 | 76.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7114 | 0.149 | 1.7e-06 | 1.13e-05
15524 | 41.69 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7118 | 0.14899 | 8e-07 | 4.9e-06
15526 | 72 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.401 | 0.02538 | 8e-07 | 3.15e-05
15528 | 12.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.325 | 0.18779 | 2e-07 | 1.2e-06
15529 | 70.4 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9873 | 0.083421 | 1.6e-06 | 1.9e-05
15531 | 148.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6759 | 0.14979 | 3.4e-06 | 2.19e-05
15532 | 6.33 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0758 | 0.08281 | 1e-07 | 1.7e-06
15535 | 32.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9201 | 0.16892 | 7e-07 | 4.2e-06
15540 | 16.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9243 | 0.1688 | 4e-07 | 2.2e-06
15541 | 50.7 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7861 | 0.12843 | 1.1e-06 | 8.7e-06
15542 | 78.43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6949 | 0.14937 | 1.4e-06 | 9.3e-06
15543 | 40.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7278 | 0.14864 | 9e-07 | 6.2e-06
15544 | 168.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.899 | 0.084041 | 3.8e-06 | 4.4e-05
15545 | 29.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.042 | 0.1106 | 7e-07 | 5.8e-06
15549 | 31.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9203 | 0.16891 | 7e-07 | 4.1e-06
15550 | 90.55 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.096 | 0.10994 | 1.6e-06 | 1.45e-05
15551 | 23.16 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.4072 | 0.032887 | 5e-07 | 1.55e-05
15552 | 98.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3381 | 0.18733 | 2.2e-06 | 1.16e-05
15555 | 49.24 | 0.804 | 0.804 | 1 | 48.0218 | 0.020824 | 9e-07 | 4.17e-05
15558 | 5.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
15559 | 62.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6867 | 0.14955 | 1.4e-06 | 9.2e-06
15562 | 25.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6867 | 0.14955 | 6e-07 | 3.8e-06
15565 | 5.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
15566 | 8.99 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 9e-07
15567 | 11.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9257 | 0.16876 | 3e-07 | 1.5e-06
15568 | 20.35 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.401 | 0.02538 | 5e-07 | 1.76e-05
15571 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
15572 | 55.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9015 | 0.16945 | 1.2e-06 | 7.2e-06
15574 | 32.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9015 | 0.16945 | 7e-07 | 4.2e-06
15578 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 1e-07 | 6e-07
15579 | 29.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.336 | 0.18741 | 5e-07 | 2.9e-06
15581 | 20.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9231 | 0.16883 | 5e-07 | 2.7e-06
15583 | 30.04 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9066 | 0.12648 | 7e-07 | 5.2e-06
15586 | 9.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3234 | 0.18785 | 2e-07 | 9e-07
15587 | 24.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5717 | 0.21874 | 6e-07 | 2.5e-06
15588 | 6.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
15590 | 108.44 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8994 | 0.16951 | 2.4e-06 | 1.41e-05
15592 | 14.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9079 | 0.16927 | 3e-07 | 1.9e-06
15596 | 13.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9015 | 0.16945 | 3e-07 | 1.7e-06
15597 | 19.19 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0105 | 0.083261 | 4e-07 | 4.2e-06
15598 | 57.49 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3494 | 0.18694 | 1e-06 | 5.4e-06
15599 | 29.42 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9209 | 0.16889 | 6e-07 | 3.5e-06
15600 | 21.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9229 | 0.16884 | 5e-07 | 2.9e-06
15601 | 29.82 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9207 | 0.1689 | 5e-07 | 3.1e-06
15604 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5602 | 0.21929 | 2e-07 | 1e-06
15606 | 5.61 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
15610 | 138.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8393 | 0.12756 | 3.1e-06 | 2.38e-05
15611 | 26.52 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.908 | 0.16926 | 5e-07 | 2.8e-06
15612 | 51.96 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3361 | 0.1874 | 1.2e-06 | 6.1e-06
15617 | 61.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8452 | 0.12747 | 1.4e-06 | 1.06e-05
15620 | 52.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.724 | 0.14872 | 1.2e-06 | 7.7e-06
15621 | 66.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.042 | 0.1106 | 1.5e-06 | 1.32e-05
15625 | 35.65 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7861 | 0.12843 | 8e-07 | 6.1e-06
15626 | 26.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6949 | 0.14937 | 5e-07 | 3.1e-06
15630 | 24.29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1313 | 0.10951 | 4e-07 | 3.9e-06
15632 | 7.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
15633 | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.569 | 0.21887 | 1e-07 | 5e-07
15634 | 30.61 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.323 | 0.18786 | 6e-07 | 2.8e-06
15638 | 12.89 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1318 | 0.10951 | 2e-07 | 2.1e-06
15643 | 166.51 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9547 | 0.083649 | 3.8e-06 | 4.38e-05
15644 | 28.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3444 | 0.18711 | 5e-07 | 2.8e-06
15645 | 10.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9077 | 0.16927 | 2e-07 | 1.1e-06
15647 | 46.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9162 | 0.16903 | 1e-06 | 6e-06
15648 | 108.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8787 | 0.17011 | 2.4e-06 | 1.4e-05
15651 | 30.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7313 | 0.14856 | 7e-07 | 4.5e-06
15653 | 48.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 9e-07 | 5.6e-06
15656 | 18.73 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1025 | 0.10986 | 3e-07 | 3e-06
15658 | 22.35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7342 | 0.1485 | 4e-07 | 2.7e-06
15663 | 30.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9204 | 0.16891 | 6e-07 | 3.2e-06
15664 | 116.52 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8923 | 0.084088 | 2.6e-06 | 3.05e-05
15667 | 39.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9181 | 0.16897 | 7e-07 | 4.1e-06
15672 | 36.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7295 | 0.1486 | 8e-07 | 5.3e-06
15673 | 16.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3596 | 0.18658 | 4e-07 | 1.9e-06
15675 | 47.03 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0662 | 0.1103 | 8e-07 | 7.5e-06
15676 | 38.54 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9027 | 0.12654 | 7e-07 | 5.4e-06
15679 | 36.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.676 | 0.14979 | 8e-07 | 5.4e-06
15680 | 80.51 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.8e-06 | 4.96e-05
15684 | 151.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.4e-06 | 9.36e-05
15686 | 135.94 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.5e-06 | 6.7e-05
15687 | 68.45 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.2e-06 | 3.38e-05
15689 | 25.81 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6699 | 0.056593 | 5e-07 | 9e-06
15691 | 87.26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9363 | 0.1119 | 1.6e-06 | 1.37e-05
15693 | 69.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9363 | 0.1119 | 1.3e-06 | 1.1e-05
15694 | 58.36 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3503 | 0.18691 | 1.1e-06 | 5.5e-06
15696 | 21.57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5721 | 0.21872 | 4e-07 | 1.7e-06
15699 | 35.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 6e-07 | 2.9e-06
15703 | 38.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8934 | 0.08408 | 9e-07 | 1e-05
15704 | 80.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3455 | 0.18707 | 1.4e-06 | 7.6e-06
15705 | 72.62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3035 | 0.18856 | 1.6e-06 | 8.5e-06
15708 | 202.5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8934 | 0.08408 | 4.6e-06 | 5.3e-05
15709 | 66.46 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4274 | 0.057381 | 1.2e-06 | 2.04e-05
15710 | 63.47 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3035 | 0.18856 | 1.1e-06 | 5.9e-06
15714 | 95.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6783 | 0.14974 | 2.2e-06 | 1.4e-05
15715 | 12.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9256 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
15718 | 5.27 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9083 | 0.16925 | 1e-07 | 5e-07
15720 | 31.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6648 | 0.15004 | 6e-07 | 3.7e-06
15723 | 58.84 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9147 | 0.25545 | 1.1e-06 | 4.1e-06
15728 | 89.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.683 | 0.14963 | 2e-06 | 1.31e-05
15729 | 44.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7267 | 0.14866 | 8e-07 | 5.2e-06
15731 | 25.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3575 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
15734 | 23.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9067 | 0.1693 | 5e-07 | 3e-06
15736 | 58.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9067 | 0.1693 | 1.3e-06 | 7.6e-06
15737 | 5.03 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9072 | 0.12647 | 1e-07 | 9e-07
15740 | 26.74 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3573 | 0.18666 | 6e-07 | 3.2e-06
15742 | 34.78 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.5851 | 0.028102 | 6e-07 | 2.18e-05
15744 | 18.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9239 | 0.16881 | 4e-07 | 2.4e-06
15745 | 97.32 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3327 | 0.18752 | 1.8e-06 | 9.1e-06
15746 | 79.81 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0105 | 0.083261 | 1.5e-06 | 1.73e-05
15752 | 7.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9268 | 0.16873 | 1e-07 | 8e-07
15753 | 73.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7166 | 0.14888 | 1.3e-06 | 8.7e-06
15754 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1446 | 0.10935 | 1e-07 | 8e-07
15755 | 50.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7148 | 0.14893 | 1.1e-06 | 7.3e-06
15758 | 54.86 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.116 | 0.1097 | 1.2e-06 | 1.1e-05
15759 | 28.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7247 | 0.14871 | 6e-07 | 4.2e-06
15761 | 70.38 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8608 | 0.12721 | 1.4e-06 | 1.1e-05
15762 | 60.68 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2231 | 0.058062 | 1.4e-06 | 2.3e-05
15764 | 32.07 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3561 | 0.1867 | 6e-07 | 3e-06
15770 | 6.27 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3581 | 0.18663 | 1e-07 | 6e-07
15773 | 15.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.6e-06
15774 | 67.54 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8897 | 0.12675 | 1.2e-06 | 9.4e-06
15777 | 39.46 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0488 | 0.082996 | 9e-07 | 1.05e-05
15780 | 39.56 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7283 | 0.14863 | 7e-07 | 4.7e-06
15782 | 39.52 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3528 | 0.18682 | 7e-07 | 3.7e-06
15784 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21896 | 4e-07 | 1.6e-06
15785 | 3.07 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.814 | 0.12798 | 1e-07 | 5e-07
15787 | 79.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3294 | 0.18764 | 1.4e-06 | 7.4e-06
15788 | 32.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5706 | 0.21879 | 6e-07 | 2.6e-06
15792 | 4.16 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9156 | 0.12633 | 2.08e-05 | 0
15793 | 17.7 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3593 | 0.18659 | 3e-07 | 1.7e-06
15794 | 5.91 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9124 | 0.12638 | 2.96e-05 | 0
15797 | 32.65 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5705 | 0.21879 | 7e-07 | 3.3e-06
15799 | 35.38 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3554 | 0.18673 | 8e-07 | 4.3e-06
15800 | 2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0889 | 0.08272 | 0 | 5e-07
15801 | 49.69 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1154 | 0.1097 | 9e-07 | 8.1e-06
15802 | 6.27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1154 | 0.1097 | 1e-07 | 1e-06
15804 | 49.34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7199 | 0.14881 | 9e-07 | 5.9e-06
15805 | 266.7 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.9576 | 0.024416 | 3e-06 | 0.0001173
15806 | 133.4 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.9576 | 0.024416 | 1.5e-06 | 5.87e-05
15807 | 15.48 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0673 | 0.082868 | 3e-07 | 3.2e-06
15808 | 14.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0083 | 0.083275 | 3e-07 | 3e-06
15810 | 55.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9139 | 0.16909 | 1e-06 | 5.6e-06
15811 | 62.06 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8605 | 0.067293 | 1.4e-06 | 2.03e-05
15812 | 3.46 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8762 | 0.084202 | 1e-07 | 7e-07
15814 | 258.1 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8762 | 0.084202 | 5.8e-06 | 6.75e-05
15818 | 14.24 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0848 | 0.11007 | 3e-07 | 2.8e-06
15819 | 24.13 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0058 | 0.11104 | 5e-07 | 4.7e-06
15820 | 75.52 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6549 | 0.085801 | 1.7e-06 | 1.94e-05
15821 | 5.41 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9125 | 0.16913 | 1e-07 | 7e-07
15823 | 48.49 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9125 | 0.16913 | 1.1e-06 | 6.3e-06
15825 | 15.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 3e-07 | 2e-06
15827 | 21.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 5e-07 | 2.8e-06
15829 | 59.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9126 | 0.16913 | 1.3e-06 | 7.6e-06
15830 | 18.81 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5667 | 0.21898 | 3e-07 | 1.5e-06
15833 | 38.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5667 | 0.21898 | 7e-07 | 3.1e-06
15834 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3535 | 0.18679 | 5e-07 | 2.6e-06
15835 | 10.66 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3535 | 0.18679 | 2e-07 | 1e-06
15838 | 5.58 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3535 | 0.18679 | 1e-07 | 5e-07
15840 | 15.92 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9185 | 0.16896 | 2e-07 | 1.3e-06
15842 | 8.21 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 7e-07
15844 | 14.03 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9185 | 0.16896 | 2e-07 | 1.2e-06
15845 | 29.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6783 | 0.14974 | 7e-07 | 4.4e-06
15846 | 10.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8982 | 0.16955 | 2e-07 | 1.4e-06
15849 | 8.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8982 | 0.16955 | 2e-07 | 1.1e-06
15851 | 4.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8982 | 0.16955 | 1e-07 | 5e-07
15853 | 39.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8982 | 0.16955 | 9e-07 | 5.1e-06
15855 | 50.23 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8982 | 0.16955 | 1.1e-06 | 6.5e-06
15857 | 36.16 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9957 | 0.083363 | 6e-07 | 6.5e-06
15859 | 35.96 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3552 | 0.18673 | 7e-07 | 3.7e-06
15861 | 6.44 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7397 | 0.14838 | 1e-07 | 8e-07
15864 | 6.17 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.9957 | 0.083363 | 1e-07 | 1.4e-06
15865 | 74.56 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.9957 | 0.083363 | 1.5e-06 | 1.73e-05
15867 | 11.65 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9257 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
15868 | 16.14 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9042 | 0.16937 | 3e-07 | 1.7e-06
15871 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3541 | 0.18677 | 8e-07 | 3.9e-06
15873 | 29.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 7e-07 | 3.8e-06
15875 | 25.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 6e-07 | 3.2e-06
15877 | 8.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-07 | 1.1e-06
15879 | 20.46 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3498 | 0.18692 | 5e-07 | 2.4e-06
15880 | 33.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 8e-07 | 3.3e-06
15881 | 36.93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.355 | 0.18674 | 8e-07 | 4.2e-06
15884 | 13.57 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1817 | 0.23914 | 3e-07 | 1.2e-06
15886 | 5.79 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
15888 | 37.22 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5698 | 0.21883 | 7e-07 | 3e-06
15889 | 37.81 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.061 | 0.082912 | 9e-07 | 1.03e-05
15891 | 64.28 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1064 | 0.10981 | 1.5e-06 | 1.32e-05
15893 | 141.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6899 | 0.14948 | 3.2e-06 | 2.13e-05
15895 | 20.2 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.7015 | 0.27016 | 5e-07 | 1.7e-06
15903 | 18 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 4e-07 | 3.6e-06
15905 | 22.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 5e-07 | 4.5e-06
15907 | 19 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 4e-07 | 3.8e-06
15909 | 53.33 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7227 | 0.14875 | 1.2e-06 | 8e-06
15913 | 6.41 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
15915 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
15918 | 8 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5356 | 0.057027 | 2e-07 | 3.1e-06
15921 | 122.47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7709 | 0.084955 | 2.8e-06 | 3.22e-05
15923 | 135.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3333 | 0.1875 | 3.1e-06 | 1.61e-05
15926 | 17.68 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9089 | 0.083971 | 4e-07 | 4.7e-06
15928 | 49.47 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9155 | 0.25539 | 1.1e-06 | 4.4e-06
15930 | 82.02 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1738 | 0.23959 | 1.9e-06 | 7.7e-06
15932 | 69.46 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8888 | 0.12676 | 1.6e-06 | 1.24e-05
15934 | 29.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6832 | 0.14963 | 7e-07 | 4.4e-06
15936 | 13.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6832 | 0.14963 | 3e-07 | 2.1e-06
15938 | 52.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6832 | 0.14963 | 1.2e-06 | 8e-06
15940 | 52.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6832 | 0.14963 | 1.2e-06 | 7.9e-06
15941 | 64.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6543 | 0.15028 | 1.5e-06 | 9.7e-06
15943 | 8.02 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6832 | 0.14963 | 2e-07 | 1.2e-06
15945 | 7.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6832 | 0.14963 | 2e-07 | 1.1e-06
15947 | 7.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6832 | 0.14963 | 2e-07 | 1.1e-06
15949 | 9.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5684 | 0.2189 | 2e-07 | 1e-06
15951 | 61.35 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9575 | 0.11164 | 1.4e-06 | 1.24e-05
15953 | 35.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9575 | 0.11164 | 8e-07 | 7.1e-06
15955 | 2 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9232 | 0.06701 | 0 | 7e-07
15957 | 93.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7098 | 0.14904 | 2.1e-06 | 1.41e-05
15959 | 128.06 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9575 | 0.11164 | 2.9e-06 | 2.59e-05
15962 | 62.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9097 | 0.16921 | 1.4e-06 | 8.3e-06
15964 | 8.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9097 | 0.16921 | 2e-07 | 1.1e-06
15966 | 41.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.68 | 0.1497 | 9e-07 | 6.3e-06
15968 | 8.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
15970 | 32.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.68 | 0.1497 | 7e-07 | 4.9e-06
15972 | 9.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1.3e-06
15974 | 34.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.68 | 0.1497 | 8e-07 | 5.2e-06
15976 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9268 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
15977 | 70.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.68 | 0.1497 | 1.6e-06 | 1.06e-05
15979 | 22.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9575 | 0.11164 | 5e-07 | 4.5e-06
15981 | 140.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 3.2e-06 | 2.11e-05
15983 | 66.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 1.5e-06 | 9.9e-06
15985 | 15.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 4e-07 | 2.4e-06
15987 | 4.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 1e-07 | 7e-07
15989 | 4.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 1e-07 | 6e-07
15991 | 11.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6583 | 0.15019 | 3e-07 | 1.7e-06
16000 | 10.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 2e-07 | 1.6e-06
16002 | 21.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 5e-07 | 3.2e-06
16005 | 7.91 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 2e-07 | 1e-06
16007 | 40.47 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 9e-07 | 4.9e-06
16009 | 161.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 3.6e-06 | 2.4e-05
16010 | 9.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 2e-07 | 1.5e-06
16012 | 13.63 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
16014 | 75.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3091 | 0.18836 | 1.7e-06 | 8.9e-06
16016 | 37.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5684 | 0.2189 | 8e-07 | 3.8e-06
16018 | 9.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3506 | 0.18689 | 2e-07 | 1.1e-06
16020 | 4.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.1688 | 1e-07 | 5e-07
16022 | 13.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.1688 | 3e-07 | 1.8e-06
16024 | 6.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 1e-07 | 1e-06
16026 | 5.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 1e-07 | 9e-07
16028 | 7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 2e-07 | 1e-06
16030 | 6.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6058 | 0.15138 | 1e-07 | 1e-06
16032 | 4.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
16034 | 3.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5749 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
16036 | 26.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7327 | 0.14853 | 6e-07 | 4.1e-06
16038 | 31.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7131 | 0.14896 | 7e-07 | 4.7e-06
16040 | 92.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9039 | 0.16938 | 2.1e-06 | 1.23e-05
16042 | 88.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8649 | 0.17051 | 2e-06 | 1.18e-05
16044 | 23.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8649 | 0.17051 | 5e-07 | 3.1e-06
16046 | 9.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8649 | 0.17051 | 2e-07 | 1.2e-06
16047 | 114.13 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 2.6e-06 | 3.66e-05
16049 | 65.03 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8649 | 0.17051 | 1.5e-06 | 8.6e-06
16051 | 42.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8649 | 0.17051 | 1e-06 | 5.6e-06
16053 | 6.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8649 | 0.17051 | 1e-07 | 8e-07
16055 | 43.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.707 | 0.1491 | 1e-06 | 6.6e-06
16057 | 17.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.707 | 0.1491 | 4e-07 | 2.7e-06
16059 | 33.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.707 | 0.1491 | 8e-07 | 5e-06
16061 | 47.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9159 | 0.16904 | 1.1e-06 | 6.4e-06
16063 | 6.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.707 | 0.1491 | 2e-07 | 1e-06
16066 | 45.34 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8997 | 0.12659 | 1e-06 | 8e-06
16068 | 57.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.722 | 0.14877 | 1.3e-06 | 8.7e-06
16070 | 36.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9172 | 0.169 | 8e-07 | 4.9e-06
16072 | 5.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9172 | 0.169 | 1e-07 | 8e-07
16074 | 10.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
16076 | 10.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
16078 | 38.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3547 | 0.18675 | 9e-07 | 4.6e-06
16080 | 29.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7178 | 0.14886 | 7e-07 | 4.4e-06
16082 | 40.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7178 | 0.14886 | 9e-07 | 6.1e-06
16084 | 52.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9115 | 0.16916 | 1.2e-06 | 6.9e-06
16086 | 11.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9115 | 0.16916 | 3e-07 | 1.5e-06
16088 | 10.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
16090 | 16.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9243 | 0.1688 | 4e-07 | 2.2e-06
16092 | 67.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7185 | 0.14884 | 1.5e-06 | 1.02e-05
16094 | 34.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9123 | 0.16914 | 8e-07 | 4.6e-06
16096 | 25.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9123 | 0.16914 | 6e-07 | 3.4e-06
16099 | 66.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9107 | 0.16919 | 1.5e-06 | 8.8e-06
16100 | 58.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7186 | 0.14884 | 1.3e-06 | 8.8e-06
16102 | 8.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7186 | 0.14884 | 2e-07 | 1.1e-06
16104 | 104.6 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.85 | 0.12739 | 2.4e-06 | 1.83e-05
16106 | 58.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3502 | 0.18691 | 1.3e-06 | 7e-06
16108 | 31.67 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.129 | 0.10954 | 7e-07 | 6.4e-06
16110 | 6.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6944 | 0.14938 | 1e-07 | 9e-07
16114 | 74.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6944 | 0.14938 | 1.7e-06 | 1.12e-05
16116 | 61.33 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7709 | 0.084955 | 1.4e-06 | 1.61e-05
16118 | 5.6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7709 | 0.084955 | 1e-07 | 1.5e-06
16126 | 95.25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5608 | 0.21926 | 2.1e-06 | 9.7e-06
16128 | 9.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6899 | 0.14948 | 2e-07 | 1.5e-06
16130 | 59.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.35 | 0.18692 | 1.3e-06 | 7.2e-06
16132 | 7.65 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1064 | 0.10981 | 2e-07 | 1.6e-06
16135 | 37.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9186 | 0.16896 | 9e-07 | 5e-06
16137 | 14.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.703 | 0.14919 | 3e-07 | 2.3e-06
16139 | 6.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
16141 | 28.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.703 | 0.14919 | 6e-07 | 4.3e-06
16143 | 4.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9277 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
16145 | 18.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.703 | 0.14919 | 4e-07 | 2.9e-06
16147 | 42.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.703 | 0.14919 | 1e-06 | 6.4e-06
16149 | 29.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9192 | 0.16894 | 7e-07 | 4e-06
16151 | 5.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9192 | 0.16894 | 1e-07 | 8e-07
16153 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
16155 | 55.19 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8902 | 0.12674 | 1.2e-06 | 9.8e-06
16156 | 23.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8933 | 0.16968 | 5e-07 | 3.1e-06
16158 | 11.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8902 | 0.12674 | 3e-07 | 2e-06
16160 | 30.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7219 | 0.14877 | 7e-07 | 4.6e-06
16162 | 20.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7219 | 0.14877 | 5e-07 | 3.2e-06
16166 | 8.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
16168 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 1e-06
16170 | 7.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7219 | 0.14877 | 2e-07 | 1.1e-06
16172 | 20.45 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5179 | 0.057084 | 5e-07 | 8e-06
16173 | 104.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5179 | 0.057084 | 2.4e-06 | 4.08e-05
16174 | 41 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.7709 | 0.084955 | 8e-07 | 9.7e-06
16175 | 56.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6944 | 0.14938 | 1.3e-06 | 8.4e-06
16176 | 18.28 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1811 | 0.23917 | 4e-07 | 1.7e-06
16177 | 48.29 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5356 | 0.057027 | 1.1e-06 | 1.89e-05
16179 | 13.8 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 3e-07 | 4.4e-06
16181 | 31.32 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 7e-07 | 1e-05
16182 | 57.62 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 1.3e-06 | 1.85e-05
16184 | 19.26 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5489 | 0.056984 | 4e-07 | 7.5e-06
16187 | 75.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1042 | 0.10984 | 1.7e-06 | 1.54e-05
16188 | 65.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 1.5e-06 | 2.1e-05
16191 | 83.45 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9089 | 0.083971 | 1.9e-06 | 2.24e-05
16192 | 120.87 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9089 | 0.083971 | 2.7e-06 | 3.25e-05
16204 | 6.12 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0607 | 0.082914 | 1e-07 | 1.3e-06
16205 | 7.15 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 0.0020542 | 0
16206 | 32.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 7e-07 | 3.9e-06
16207 | 6.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 1e-07 | 1e-06
16208 | 17.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 4e-07 | 2.3e-06
16209 | 2 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6977 | 0.056505 | 0 | 8e-07
16210 | 18.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9237 | 0.16881 | 4e-07 | 2.4e-06
16211 | 13.66 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7139 | 0.14894 | 2e-07 | 1.5e-06
16212 | 38.52 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1252 | 0.10959 | 7e-07 | 6.4e-06
16215 | 11.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7348 | 0.14848 | 2e-07 | 1.3e-06
16217 | 53.23 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0881 | 0.11003 | 8e-07 | 7e-06
16219 | 24.07 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0881 | 0.11003 | 4e-07 | 3.2e-06
16221 | 27.21 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0881 | 0.11003 | 4e-07 | 3.6e-06
16222 | 33.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5637 | 0.21912 | 6e-07 | 2.7e-06
16224 | 11.95 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1066 | 0.10981 | 2e-07 | 1.9e-06
16226 | 10.78 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5602 | 0.21929 | 2e-07 | 9e-07
16227 | 73.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5602 | 0.21929 | 1.3e-06 | 5.9e-06
16229 | 16.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5602 | 0.21929 | 3e-07 | 1.4e-06
16230 | 16.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1066 | 0.10981 | 3e-07 | 2.6e-06
16231 | 44.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5601 | 0.21929 | 8e-07 | 3.6e-06
16233 | 39.77 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5601 | 0.21929 | 7e-07 | 3.2e-06
16234 | 22.13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9228 | 0.16884 | 4e-07 | 2.3e-06
16236 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
16237 | 52.41 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8939 | 0.16967 | 1e-06 | 5.6e-06
16238 | 71.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8939 | 0.16967 | 1.6e-06 | 9.2e-06
16240 | 19.99 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9072 | 0.12647 | 5e-07 | 3.5e-06
16241 | 63.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9117 | 0.16916 | 1.1e-06 | 6.6e-06
16242 | 41.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.905 | 0.16935 | 9e-07 | 5.4e-06
16243 | 46.53 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.905 | 0.16935 | 1e-06 | 6e-06
16246 | 16.94 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1813 | 0.23916 | 4e-07 | 1.6e-06
16247 | 44.65 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.042 | 0.1106 | 1e-06 | 8.9e-06
16249 | 13.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.037 | 0.11066 | 3e-07 | 2.6e-06
16250 | 61.34 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6824 | 0.085599 | 1.4e-06 | 1.54e-05
16251 | 199.6 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 4.5e-06 | 0.0001865
16257 | 16.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5673 | 0.21895 | 3e-07 | 1.3e-06
16258 | 133.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 3e-06 | 6.41e-05
16259 | 16.07 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5528 | 0.21965 | 4e-07 | 1.6e-06
16261 | 14.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9227 | 0.16884 | 3e-07 | 1.8e-06
16264 | 69.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3479 | 0.18699 | 1.6e-06 | 8e-06
16266 | 47.39 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.049 | 0.082995 | 1.1e-06 | 1.23e-05
16269 | 50.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 9e-07 | 4.8e-06
16270 | 41.63 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0995 | 0.1099 | 8e-07 | 6.5e-06
16272 | 8.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9133 | 0.16911 | 2e-07 | 1e-06
16274 | 15.92 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8977 | 0.12662 | 4e-07 | 2.7e-06
16278 | 21.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 5e-07 | 3e-06
16280 | 21.73 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5655 | 0.21903 | 5e-07 | 2.1e-06
16282 | 40.66 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 9e-07 | 3.82e-05
16285 | 53.89 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7233 | 0.14874 | 1e-06 | 6.2e-06
16286 | 32.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 7e-07 | 3.7e-06
16287 | 21.4 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8977 | 0.12662 | 5e-07 | 3.6e-06
16288 | 30.49 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8948 | 0.12666 | 7e-07 | 5.2e-06
16290 | 48.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9133 | 0.16911 | 1.1e-06 | 6.2e-06
16293 | 35.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7297 | 0.14859 | 8e-07 | 5.1e-06
16296 | 25.63 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8948 | 0.12666 | 6e-07 | 4.3e-06
16298 | 6.73 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5679 | 0.21892 | 1e-07 | 5e-07
16300 | 23.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9225 | 0.16885 | 4e-07 | 2.4e-06
16308 | 52.03 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6866 | 0.14955 | 1.2e-06 | 7.5e-06
16310 | 72.24 | 0.207 | 0.207 | 20 | 12.0326 | 0.083108 | 1.1e-06 | 1.21e-05
16312 | 110.79 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 1.7e-06 | 6.9e-06
16315 | 3.78 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 1e-07 | 4e-07
16316 | 15.37 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3598 | 0.18657 | 3e-07 | 1.8e-06
16319 | 71.37 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 1.6e-06 | 1.77e-05
16320 | 34.13 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4923 | 0.069002 | 8e-07 | 1.09e-05
16322 | 47.51 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.0852 | 0.11007 | 7e-07 | 5.7e-06
16325 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.2e-06
16331 | 9.59 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8977 | 0.12662 | 2e-07 | 1.6e-06
16334 | 15.54 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3491 | 0.18695 | 4e-07 | 1.8e-06
16340 | 13.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9957 | 0.11116 | 3e-07 | 2.7e-06
16343 | 19.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9235 | 0.16882 | 4e-07 | 2.1e-06
16344 | 140.48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9177 | 0.083909 | 3.2e-06 | 3.6e-05
16347 | 9.1 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.347 | 0.18702 | 2e-07 | 9e-07
16348 | 30.97 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0839 | 0.11008 | 6e-07 | 5.4e-06
16349 | 38.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3467 | 0.18703 | 9e-07 | 4.5e-06
16354 | 73.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7152 | 0.14892 | 1.7e-06 | 1.06e-05
16359 | 33.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9002 | 0.16949 | 8e-07 | 4.3e-06
16360 | 43.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9029 | 0.16941 | 8e-07 | 4.4e-06
16361 | 26.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3574 | 0.18666 | 6e-07 | 3.1e-06
16363 | 76.05 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0294 | 0.083129 | 1.7e-06 | 1.97e-05
16368 | 10.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1118 | 0.10975 | 2e-07 | 2.1e-06
16369 | 6.76 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
16371 | 45.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6393 | 0.15062 | 8e-07 | 5.3e-06
16373 | 19.07 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1118 | 0.10975 | 4e-07 | 3.7e-06
16374 | 65.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9002 | 0.16949 | 1.5e-06 | 8.3e-06
16375 | 28.2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9605 | 0.1116 | 5e-07 | 4.3e-06
16378 | 43.53 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8744 | 0.084215 | 1e-06 | 1.11e-05
16381 | 30.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9053 | 0.16934 | 7e-07 | 4e-06
16382 | 63.08 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8917 | 0.12672 | 1.1e-06 | 8e-06
16388 | 48.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3491 | 0.18695 | 1.1e-06 | 5.5e-06
16389 | 11.86 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.355 | 0.18674 | 3e-07 | 1.4e-06
16393 | 8.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.753 | 0.056328 | 2e-07 | 3.3e-06
16398 | 58.83 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.901 | 0.16946 | 1.2e-06 | 6.7e-06
16399 | 27.48 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6439 | 0.15051 | 5e-07 | 3.3e-06
16403 | 14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9053 | 0.16934 | 3e-07 | 1.8e-06
16405 | 111.47 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6439 | 0.15051 | 2.1e-06 | 1.33e-05
16408 | 81.46 | 0.6 | 0.6 | 25 | 34.4221 | 0.029051 | 1.8e-06 | 6.02e-05
16409 | 128.2 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 2.9e-06 | 0.00011
16410 | 49.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.568 | 0.21891 | 9e-07 | 4e-06
16414 | 19.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0086 | 0.11101 | 4e-07 | 3.9e-06
16415 | 25.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.355 | 0.18674 | 6e-07 | 2.9e-06
16416 | 36.87 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6439 | 0.15051 | 7e-07 | 4.3e-06
16420 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5653 | 0.21904 | 6e-07 | 2.5e-06
16429 | 3.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0731 | 0.082829 | 1e-07 | 9e-07
16431 | 49.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5679 | 0.21892 | 9e-07 | 4e-06
16432 | 44.09 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 1e-06 | 4.3e-06
16434 | 40.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7101 | 0.14903 | 9e-07 | 6.2e-06
16435 | 6.75 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8059 | 0.12811 | 2e-07 | 1.1e-06
16439 | 2.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7101 | 0.14903 | 0 | 3e-07
16446 | 33.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3558 | 0.18671 | 8e-07 | 3.8e-06
16449 | 33.82 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9092 | 0.16923 | 6e-07 | 3.4e-06
16451 | 42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9053 | 0.16934 | 9e-07 | 5.5e-06
16453 | 40.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6439 | 0.15051 | 7e-07 | 4.7e-06
16455 | 12.22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7377 | 0.14842 | 2e-07 | 1.4e-06
16459 | 44.78 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1166 | 0.10969 | 1e-06 | 8.8e-06
16461 | 53.6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.2663 | 0.08876 | 1.2e-06 | 1.33e-05
16466 | 53.37 | 0.6 | 0.6 | 25 | 34.4128 | 0.029059 | 1.2e-06 | 3.95e-05
16467 | 3.96 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3623 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
16469 | 24 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1207 | 0.10964 | 4e-07 | 3.9e-06
16470 | 5.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7082 | 0.14907 | 1e-07 | 8e-07
16473 | 73.25 | 1.392 | 1.392 | 10 | 92.7769 | 0.010779 | 8e-07 | 7.56e-05
16475 | 53.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7234 | 0.14874 | 1e-06 | 6.2e-06
16477 | 24.15 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9341 | 0.083794 | 5e-07 | 6.2e-06
16478 | 37.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9188 | 0.16895 | 7e-07 | 3.8e-06
16481 | 91.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9022 | 0.16943 | 2.1e-06 | 1.16e-05
16483 | 58.82 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9341 | 0.083794 | 1.3e-06 | 1.51e-05
16484 | 7.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 2e-07 | 1e-06
16485 | 16.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7361 | 0.14845 | 4e-07 | 2.4e-06
16488 | 49.02 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.898 | 0.12661 | 1.1e-06 | 8.5e-06
16490 | 61.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5655 | 0.21904 | 1.4e-06 | 6e-06
16494 | 80.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7141 | 0.14894 | 1.5e-06 | 9.5e-06
16495 | 53.78 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9002 | 0.16948 | 1e-06 | 5.6e-06
16499 | 9.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9246 | 0.16879 | 2e-07 | 1.3e-06
16501 | 5.08 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7576 | 0.056314 | 1e-07 | 1.6e-06
16502 | 25.73 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9177 | 0.25525 | 5e-07 | 1.8e-06
16503 | 74.7 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6978 | 0.27043 | 1.7e-06 | 6.1e-06
16509 | 106.85 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9028 | 0.084014 | 1.9e-06 | 2.24e-05
16511 | 34.06 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1109 | 0.10976 | 6e-07 | 5.5e-06
16515 | 6.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7395 | 0.14838 | 1e-07 | 8e-07
16518 | 10.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5738 | 0.21864 | 2e-07 | 1.1e-06
16519 | 68.68 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8187 | 0.1279 | 1.2e-06 | 9.5e-06
16521 | 61.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7206 | 0.1488 | 1.1e-06 | 7.3e-06
16526 | 56.89 | 0.125 | 0.125 | 24 | 7.8187 | 0.1279 | 1.2e-06 | 8.8e-06
16527 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
16528 | 16.68 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9243 | 0.1688 | 3e-07 | 2e-06
16530 | 72.42 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4675 | 0.057249 | 1.3e-06 | 2.23e-05
16531 | 66.56 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9108 | 0.16918 | 1.5e-06 | 8.7e-06
16532 | 12.57 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9091 | 0.16923 | 2e-07 | 1.3e-06
16533 | 70.54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9083 | 0.16925 | 1.3e-06 | 7.3e-06
16535 | 60.44 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5663 | 0.21899 | 1.1e-06 | 4.9e-06
16537 | 11.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9005 | 0.16948 | 2e-07 | 1.2e-06
16539 | 92.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9005 | 0.16948 | 1.7e-06 | 9.6e-06
16540 | 25.22 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1297 | 0.10953 | 5e-07 | 4.1e-06
16542 | 19.94 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9234 | 0.16882 | 4e-07 | 2.3e-06
16545 | 9.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9262 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
16547 | 5.29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1297 | 0.10953 | 1e-07 | 9e-07
16549 | 114.38 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.1e-06 | 5.51e-05
16551 | 99.55 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8187 | 0.1279 | 1.8e-06 | 1.4e-05
16554 | 28.58 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9211 | 0.16889 | 6e-07 | 3.7e-06
16556 | 36.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7292 | 0.14861 | 8e-07 | 5.5e-06
16558 | 31.64 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 7e-07 | 3.2e-06
16560 | 47.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5683 | 0.2189 | 1.1e-06 | 4.8e-06
16561 | 8.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3612 | 0.18652 | 2e-07 | 8e-07
16562 | 4.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5672 | 0.21895 | 1e-07 | 4e-07
16563 | 58.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.913 | 0.16912 | 1.3e-06 | 7.8e-06
16566 | 40.18 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8674 | 0.12711 | 9e-07 | 7e-06
16568 | 26.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1109 | 0.10976 | 5e-07 | 4.3e-06
16575 | 15.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3381 | 0.18733 | 3e-07 | 1.8e-06
16578 | 18.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7297 | 0.1486 | 3e-07 | 2.2e-06
16579 | 75.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8978 | 0.16956 | 1.7e-06 | 9.8e-06
16580 | 65.84 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.899 | 0.084041 | 1.5e-06 | 1.72e-05
16582 | 77.43 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6549 | 0.085801 | 1.4e-06 | 1.59e-05
16583 | 51.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7861 | 0.12843 | 1.2e-06 | 8.8e-06
16587 | 29.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9209 | 0.16889 | 7e-07 | 3.8e-06
16588 | 67.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9077 | 0.16927 | 1.2e-06 | 7e-06
16591 | 6.1 | 0.273 | 0.273 | 25 | 15.6933 | 0.063721 | 1e-07 | 2.2e-06
16592 | 11.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 3e-07 | 1.5e-06
16593 | 17.03 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3521 | 0.18684 | 4e-07 | 2e-06
16594 | 13.81 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8503 | 0.12738 | 3e-07 | 2.3e-06
16595 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
16596 | 30.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8976 | 0.16956 | 7e-07 | 4e-06
16597 | 36.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8976 | 0.16956 | 8e-07 | 4.8e-06
16599 | 17.19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8976 | 0.16956 | 4e-07 | 2.2e-06
16618 | 63.11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3492 | 0.18694 | 1.1e-06 | 6.1e-06
16619 | 7.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
16622 | 6.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3564 | 0.18669 | 1e-07 | 6e-07
16623 | 1.6 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5475 | 0.2199 | 0 | 1e-07
16626 | 14.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0568 | 0.11041 | 3e-07 | 3e-06
16628 | 14.98 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0568 | 0.11041 | 3e-07 | 3e-06
16629 | 13.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0568 | 0.11041 | 3e-07 | 2.7e-06
16631 | 31.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 7e-07 | 3.2e-06
16632 | 60.48 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 1.1e-06 | 7e-06
16633 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
16638 | 15.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.338 | 0.18734 | 4e-07 | 1.9e-06
16639 | 21.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3583 | 0.18663 | 4e-07 | 2.1e-06
16641 | 86.66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0207 | 0.08319 | 1.6e-06 | 1.84e-05
16643 | 66 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8562 | 0.067312 | 1.2e-06 | 1.73e-05
16646 | 14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5668 | 0.21897 | 3e-07 | 1.4e-06
16650 | 19.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 1.5e-06
16652 | 51.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1005 | 0.10988 | 9e-07 | 8.3e-06
16653 | 15.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
16654 | 46.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9002 | 0.16948 | 1.1e-06 | 6.1e-06
16657 | 30.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1005 | 0.10988 | 6e-07 | 4.9e-06
16659 | 29.18 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.907 | 0.12647 | 5e-07 | 4.1e-06
16660 | 14.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9205 | 0.1689 | 3e-07 | 2e-06
16662 | 8.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 9e-07
16665 | 39.18 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0492 | 0.11051 | 9e-07 | 7.8e-06
16666 | 64.86 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.401 | 0.02538 | 1.5e-06 | 5.62e-05
16671 | 12.42 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3604 | 0.18655 | 2e-07 | 1.2e-06
16673 | 18.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6948 | 0.14937 | 3e-07 | 2.1e-06
16674 | 58.61 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9363 | 0.1119 | 1.1e-06 | 9.2e-06
16675 | 13.94 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
16676 | 120.43 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8658 | 0.12713 | 2.7e-06 | 2.08e-05
16677 | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
16678 | 63.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.697 | 0.14932 | 1.4e-06 | 9.7e-06
16684 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
16685 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.697 | 0.14932 | 8e-07 | 5.7e-06
16688 | 43.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0705 | 0.11025 | 8e-07 | 7e-06
16689 | 19.56 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8545 | 0.12732 | 4e-07 | 3.4e-06
16692 | 15.87 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.697 | 0.14932 | 4e-07 | 2.4e-06
16693 | 50.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5678 | 0.21893 | 1.1e-06 | 5.2e-06
16695 | 21.96 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1025 | 0.10986 | 4e-07 | 3.5e-06
16697 | 4.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7271 | 0.14865 | 1e-07 | 6e-07
16699 | 6.99 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8264 | 0.12777 | 2e-07 | 1.2e-06
16700 | 71.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9884 | 0.083414 | 1.3e-06 | 1.51e-05
16704 | 47.52 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8264 | 0.12777 | 1.1e-06 | 8.4e-06
16705 | 99.02 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7078 | 0.14908 | 2.2e-06 | 1.46e-05
16710 | 51.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9121 | 0.16915 | 1.2e-06 | 6.8e-06
16711 | 47.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0526 | 0.082969 | 1.1e-06 | 1.27e-05
16713 | 48.51 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.0394 | 0.045373 | 9e-07 | 1.88e-05
16716 | 54.95 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8264 | 0.12777 | 1.2e-06 | 9.7e-06
16719 | 56.73 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8264 | 0.12777 | 1.3e-06 | 1e-05
16722 | 93.61 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.0394 | 0.045373 | 1.7e-06 | 3.64e-05
16725 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9121 | 0.16915 | 2e-07 | 1.4e-06
16726 | 53.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1166 | 0.10969 | 1.2e-06 | 1.11e-05
16727 | 116.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7017 | 0.14922 | 2.6e-06 | 1.76e-05
16730 | 76.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.908 | 0.16926 | 1.7e-06 | 1.02e-05
16733 | 6.18 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9272 | 0.16872 | 1e-07 | 8e-07
16734 | 7.68 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7541 | 0.056325 | 2e-07 | 3.1e-06
16737 | 8.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.2e-06
16740 | 17.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9241 | 0.1688 | 3e-07 | 1.8e-06
16745 | 166.02 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 3e-06 | 8.2e-05
16746 | 80.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9069 | 0.16929 | 1.8e-06 | 1.05e-05
16747 | 48.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6976 | 0.14931 | 1.1e-06 | 7.1e-06
16750 | 25.31 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3543 | 0.18676 | 5e-07 | 2.4e-06
16751 | 86.47 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3441 | 0.18712 | 1.6e-06 | 8.1e-06
16752 | 47.24 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.91e-05
16753 | 45.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6976 | 0.14931 | 1e-06 | 6.6e-06
16755 | 39.73 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8545 | 0.12732 | 9e-07 | 6.9e-06
16758 | 37.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3422 | 0.18719 | 9e-07 | 4.4e-06
16759 | 108.41 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.0394 | 0.045373 | 2e-06 | 4.21e-05
16762 | 6.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9151 | 0.16906 | 1e-07 | 8e-07
16763 | 34.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7271 | 0.14865 | 8e-07 | 5.3e-06
16765 | 102.57 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8657 | 0.084276 | 1.9e-06 | 2.14e-05
16770 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6948 | 0.14937 | 3e-07 | 1.9e-06
16771 | 56.4 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3444 | 0.18711 | 1e-06 | 5.4e-06
16772 | 46.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.726 | 0.14868 | 8e-07 | 5.5e-06
16773 | 48.8 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8657 | 0.084276 | 9e-07 | 1.02e-05
16775 | 32.09 | 0.15 | 0.15 | 24 | 8.9363 | 0.1119 | 7e-07 | 5.7e-06
16777 | 8.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 9e-07
16780 | 34.79 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9363 | 0.1119 | 6e-07 | 5.5e-06
16781 | 61.28 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8925 | 0.1267 | 1.4e-06 | 1.06e-05
16783 | 132.48 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3e-06 | 8.16e-05
16784 | 47.94 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.95e-05
16786 | 16.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.921 | 0.16889 | 3e-07 | 1.7e-06
16787 | 35.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5641 | 0.2191 | 6e-07 | 3e-06
16788 | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7391 | 0.14839 | 2e-07 | 1.3e-06
16791 | 2.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7315 | 0.14856 | 1e-07 | 3e-07
16794 | 25.45 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5716 | 0.21874 | 4e-07 | 1.7e-06
16795 | 9.69 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.905 | 0.1265 | 2e-07 | 1.3e-06
16797 | 54.11 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0874 | 0.11004 | 1e-06 | 8.7e-06
16800 | 51.3 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.401 | 0.02538 | 6e-07 | 2.25e-05
16802 | 10.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7383 | 0.14841 | 2e-07 | 1.6e-06
16803 | 18.3 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9877 | 0.083419 | 4e-07 | 4.8e-06
16805 | 14.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9214 | 0.16888 | 3e-07 | 1.5e-06
16807 | 72.08 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.5967 | 0.034969 | 1.3e-06 | 3.63e-05
16808 | 27.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6948 | 0.14937 | 5e-07 | 3.2e-06
16809 | 54.23 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8957 | 0.12665 | 1.2e-06 | 9.7e-06
16817 | 7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8768 | 0.17016 | 2e-07 | 9e-07
16818 | 30.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7101 | 0.14903 | 5e-07 | 3.6e-06
16819 | 160.56 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8478 | 0.12743 | 3.6e-06 | 2.84e-05
16820 | 10.41 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5731 | 0.21867 | 2e-07 | 1e-06
16823 | 43.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9169 | 0.16901 | 8e-07 | 4.6e-06
16824 | 47.26 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.4167 | 0.048979 | 9e-07 | 1.7e-05
16825 | 5.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1438 | 0.10936 | 1e-07 | 1.1e-06
16826 | 53.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6648 | 0.15004 | 1e-06 | 6.3e-06
16827 | 65.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7192 | 0.14883 | 1.5e-06 | 9.7e-06
16829 | 18.74 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5698 | 0.21883 | 3e-07 | 1.2e-06
16830 | 18.1 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.0394 | 0.045373 | 4e-07 | 8.8e-06
16833 | 28.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3528 | 0.18682 | 6e-07 | 3.3e-06
16836 | 104.91 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8452 | 0.12747 | 2.4e-06 | 1.81e-05
16837 | 54.44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.325 | 0.18779 | 1e-06 | 5.2e-06
16838 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
16840 | 19.43 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0604 | 0.11037 | 4e-07 | 3.1e-06
16845 | 33.47 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.887 | 0.067173 | 8e-07 | 1.1e-05
16851 | 143.06 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0508 | 0.11049 | 2.6e-06 | 2.28e-05
16853 | 10.78 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 2e-07 | 1.3e-06
16855 | 39.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7252 | 0.14869 | 9e-07 | 5.7e-06
16858 | 38.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5634 | 0.21914 | 9e-07 | 3.7e-06
16859 | 32.34 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0894 | 0.11002 | 7e-07 | 6.5e-06
16861 | 64.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0662 | 0.1103 | 1.2e-06 | 1.03e-05
16863 | 36.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6854 | 0.14958 | 8e-07 | 5.3e-06
16865 | 47.57 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7255 | 0.14869 | 9e-07 | 5.6e-06
16870 | 31.99 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0662 | 0.1103 | 6e-07 | 5.1e-06
16874 | 62.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7203 | 0.1488 | 1.4e-06 | 9.3e-06
16876 | 80.05 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.4e-06 | 3.95e-05
16877 | 75.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 1.7e-06 | 1.11e-05
16878 | 66.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3194 | 0.18799 | 1.2e-06 | 6.2e-06
16879 | 676.81 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 1.22e-05 | 0.0003923
16886 | 146.65 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4675 | 0.057249 | 2.6e-06 | 4.51e-05
16887 | 16.28 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9128 | 0.12638 | 3e-07 | 2.3e-06
16889 | 125.55 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0513 | 0.11048 | 2.6e-06 | 2.25e-05
16891 | 94.69 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 4.56e-05
16894 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
16897 | 43.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.336 | 0.18741 | 8e-07 | 4.2e-06
16898 | 39.15 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9025 | 0.12654 | 9e-07 | 6.8e-06
16900 | 79.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0164 | 0.11091 | 1.4e-06 | 1.26e-05
16901 | 33.31 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7018 | 0.14921 | 6e-07 | 4e-06
16904 | 41 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8683 | 0.12709 | 9e-07 | 7.1e-06
16905 | 66 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.401 | 0.02538 | 8e-07 | 2.89e-05
16908 | 27.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9873 | 0.083421 | 6e-07 | 7.6e-06
16910 | 31.39 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5696 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
16911 | 22.33 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6719 | 0.14988 | 5e-07 | 3.4e-06
16915 | 51.73 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0874 | 0.11004 | 9e-07 | 8.3e-06
16916 | 6.33 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 1e-07 | 6e-07
16919 | 6.08 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
16922 | 51.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.724 | 0.14872 | 1.2e-06 | 7.7e-06
16923 | 90.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6916 | 0.14944 | 1.6e-06 | 1.06e-05
16925 | 80.63 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9354 | 0.083784 | 1.5e-06 | 1.7e-05
16926 | 50.57 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.5851 | 0.028102 | 9e-07 | 3.17e-05
16928 | 56.35 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9805 | 0.083469 | 1.3e-06 | 1.49e-05
16929 | 78.93 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9805 | 0.083469 | 1.8e-06 | 2.08e-05
16930 | 6.98 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
16933 | 4.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9277 | 0.1687 | 1e-07 | 4e-07
16935 | 37.97 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0618 | 0.11035 | 7e-07 | 6.1e-06
16937 | 51.16 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3474 | 0.18701 | 9e-07 | 4.8e-06
16941 | 8.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9088 | 0.16924 | 2e-07 | 1.1e-06
16942 | 22.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 4e-07 | 2.7e-06
16944 | 30.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8976 | 0.16956 | 7e-07 | 3.9e-06
16948 | 53.7 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9133 | 0.16911 | 8e-07 | 4.9e-06
16954 | 62.01 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4494 | 0.057309 | 1.4e-06 | 2.32e-05
16956 | 3.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 1e-07 | 4e-07
16957 | 313.24 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 5.7e-06 | 0.0001508
16958 | 56.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5651 | 0.21905 | 1e-06 | 4.7e-06
16961 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5668 | 0.21897 | 1e-07 | 4e-07
16967 | 18.6 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7172 | 0.14887 | 3e-07 | 1.9e-06
16972 | 40.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9018 | 0.12655 | 9e-07 | 7.1e-06
16973 | 48.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.897 | 0.16958 | 9e-07 | 5e-06
16974 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.897 | 0.16958 | 2e-07 | 1.1e-06
16978 | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
16979 | 10.1 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0874 | 0.11004 | 1e-07 | 1.3e-06
16980 | 58.56 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8937 | 0.12668 | 1.3e-06 | 9.9e-06
16982 | 13.58 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8923 | 0.084088 | 3e-07 | 3.6e-06
16984 | 26.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5714 | 0.21875 | 6e-07 | 2.7e-06
16988 | 2.09 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.947 | 0.11177 | 0 | 3e-07
16989 | 48.52 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.1196 | 0.10966 | 1e-06 | 8.6e-06
16990 | 131.23 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3342 | 0.18747 | 2.4e-06 | 1.23e-05
16995 | 44.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8787 | 0.17011 | 1e-06 | 5.8e-06
16998 | 42.05 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0164 | 0.11091 | 7e-07 | 5.8e-06
16999 | 31.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9204 | 0.16891 | 7e-07 | 4.1e-06
17000 | 31.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8768 | 0.17016 | 7e-07 | 4.1e-06
17002 | 7.11 | 0.414 | 0.414 | 25 | 24.0007 | 0.041666 | 2e-07 | 3.9e-06
17004 | 65.96 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8904 | 0.12674 | 1e-06 | 8.1e-06
17008 | 22.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9041 | 0.16937 | 5e-07 | 2.9e-06
17010 | 25.45 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1284 | 0.10955 | 5e-07 | 4.1e-06
17012 | 7.29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1284 | 0.10955 | 1e-07 | 1.2e-06
17014 | 18.85 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.359 | 0.1866 | 3e-07 | 1.8e-06
17017 | 48.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9122 | 0.16914 | 9e-07 | 5e-06
17018 | 6.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9122 | 0.16914 | 1e-07 | 7e-07
17021 | 6.42 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9122 | 0.16914 | 1e-07 | 7e-07
17023 | 12.47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6948 | 0.14937 | 2e-07 | 1.5e-06
17025 | 12.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.921 | 0.16889 | 2e-07 | 1.3e-06
17027 | 13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9214 | 0.16888 | 2e-07 | 1.4e-06
17028 | 19.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7266 | 0.14866 | 4e-07 | 2.8e-06
17029 | 6.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7266 | 0.14866 | 1e-07 | 1e-06
17032 | 18.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7266 | 0.14866 | 4e-07 | 2.8e-06
17034 | 12.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9169 | 0.16901 | 3e-07 | 1.6e-06
17036 | 12.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5667 | 0.21898 | 3e-07 | 1.2e-06
17040 | 49.89 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0164 | 0.11091 | 8e-07 | 6.9e-06
17041 | 43.61 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7018 | 0.14921 | 8e-07 | 5.3e-06
17042 | 71.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7173 | 0.14887 | 1.6e-06 | 1.05e-05
17043 | 39.35 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7018 | 0.14921 | 7e-07 | 4.4e-06
17044 | 173.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8538 | 0.17083 | 3.9e-06 | 2.24e-05
17046 | 21.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7247 | 0.14871 | 5e-07 | 3.2e-06
17048 | 64.79 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4348 | 0.069277 | 1.5e-06 | 2.06e-05
17049 | 73.52 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.0394 | 0.045373 | 1.7e-06 | 3.57e-05
17052 | 29.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3566 | 0.18669 | 7e-07 | 3.5e-06
17054 | 88.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0971 | 0.10992 | 2e-06 | 1.77e-05
17056 | 49.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3522 | 0.18684 | 9e-07 | 4.8e-06
17059 | 77.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7126 | 0.14897 | 1.7e-06 | 1.14e-05
17062 | 43.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5668 | 0.21897 | 1e-06 | 4.4e-06
17063 | 7.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7126 | 0.14897 | 2e-07 | 1.1e-06
17066 | 40.18 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.902 | 0.12655 | 9e-07 | 7e-06
17069 | 46.41 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8992 | 0.1266 | 8e-07 | 6.5e-06
17070 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7268 | 0.14866 | 1e-06 | 6.5e-06
17073 | 70.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5649 | 0.21906 | 1.3e-06 | 5.6e-06
17076 | 10.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
17080 | 84.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0991 | 0.1099 | 1.9e-06 | 1.7e-05
17081 | 69.79 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.0394 | 0.045373 | 1.3e-06 | 2.71e-05
17082 | 50.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7247 | 0.14871 | 9e-07 | 5.9e-06
17085 | 24.52 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.2231 | 0.058062 | 4e-07 | 7.4e-06
17086 | 46.47 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5684 | 0.21889 | 1e-06 | 4.7e-06
17087 | 33.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7251 | 0.1487 | 8e-07 | 4.9e-06
17088 | 49.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9153 | 0.16905 | 1.1e-06 | 6.7e-06
17089 | 15.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7251 | 0.1487 | 3e-07 | 2.3e-06
17095 | 53.27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7235 | 0.14873 | 1e-06 | 6.3e-06
17098 | 45.34 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.0394 | 0.045373 | 1e-06 | 2.2e-05
17099 | 66.3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 8e-07 | 4.9e-06
17100 | 11.67 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9151 | 0.16906 | 2e-07 | 1.2e-06
17101 | 12.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9064 | 0.16931 | 2e-07 | 1.3e-06
17102 | 32.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9151 | 0.16906 | 6e-07 | 3.3e-06
17103 | 63.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9064 | 0.16931 | 1.4e-06 | 8.3e-06
17106 | 15.05 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 3e-07 | 1.4e-06
17107 | 41.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8393 | 0.12756 | 9e-07 | 7.1e-06
17108 | 11.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3528 | 0.18682 | 3e-07 | 1.4e-06
17110 | 14.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8987 | 0.16953 | 3e-07 | 1.9e-06
17121 | 7.97 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5724 | 0.2187 | 2e-07 | 8e-07
17123 | 40.44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 7e-07 | 3.8e-06
17124 | 41.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8668 | 0.084268 | 9e-07 | 1.09e-05
17126 | 132.62 | 0.706 | 0.706 | 1 | 39.401 | 0.02538 | 2.4e-06 | 9.21e-05
17128 | 8.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
17133 | 73.48 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.0394 | 0.045373 | 1.7e-06 | 3.56e-05
17135 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
17136 | 14.71 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9176 | 0.16899 | 3e-07 | 1.5e-06
17144 | 5.33 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.065 | 0.11031 | 1e-07 | 1.1e-06
17146 | 222.26 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.0361 | 0.035668 | 4e-06 | 0.0001098
17149 | 110.34 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 0.032744 | 0
17152 | 47.18 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.065 | 0.11031 | 1.1e-06 | 9.7e-06
17153 | 57.87 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.79e-05
17156 | 41.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.065 | 0.11031 | 9e-07 | 8.4e-06
17159 | 15.14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0822 | 0.11011 | 3e-07 | 2.5e-06
17164 | 51.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.897 | 0.16958 | 9e-07 | 5.3e-06
17165 | 52.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5675 | 0.21894 | 1e-06 | 4.2e-06
17166 | 70.59 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6437 | 0.068289 | 1.6e-06 | 2.27e-05
17171 | 106.34 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.5195 | 0.048734 | 1.9e-06 | 3.85e-05
17172 | 80.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1019 | 0.10987 | 1.8e-06 | 1.6e-05
17174 | 26.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7327 | 0.14853 | 6e-07 | 3.9e-06
17175 | 42.92 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9008 | 0.12657 | 1e-06 | 7.5e-06
17177 | 63.72 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1077 | 0.1098 | 1.4e-06 | 1.28e-05
17180 | 145.36 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.527 | 0.068838 | 2.6e-06 | 3.72e-05
17181 | 53.18 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.56e-05
17185 | 88.62 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6549 | 0.085801 | 1.6e-06 | 1.82e-05
17187 | 7.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
17191 | 22.44 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0618 | 0.11035 | 4e-07 | 3.6e-06
17192 | 138 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9734 | 0.083519 | 3.1e-06 | 3.55e-05
17193 | 11.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9256 | 0.16876 | 2e-07 | 1.2e-06
17200 | 6.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8892 | 0.067163 | 7e-07 | 9.9e-06
17202 | 4.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
17203 | 43.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.917 | 0.16901 | 1e-06 | 5.6e-06
17204 | 25.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0508 | 0.11049 | 6e-07 | 5e-06
17211 | 52.06 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.527 | 0.068838 | 9e-07 | 1.33e-05
17212 | 8.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 1.2e-06
17215 | 58.89 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1765 | 0.23944 | 1.3e-06 | 5.3e-06
17218 | 10.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9088 | 0.16924 | 2e-07 | 1.4e-06
17221 | 9.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7348 | 0.14848 | 2e-07 | 1.1e-06
17222 | 88.66 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8385 | 0.12757 | 1.6e-06 | 1.25e-05
17225 | 12.03 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6602 | 0.15015 | 3e-07 | 1.8e-06
17227 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7216 | 0.14877 | 3e-07 | 2e-06
17228 | 42.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5678 | 0.21892 | 8e-07 | 3.5e-06
17230 | 7.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5678 | 0.21892 | 1e-07 | 6e-07
17232 | 42.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7216 | 0.14877 | 8e-07 | 5.2e-06
17237 | 24.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3578 | 0.18665 | 6e-07 | 2.9e-06
17238 | 21.37 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 5e-07 | 2.5e-06
17242 | 26.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 6e-07 | 3.2e-06
17243 | 28.95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7319 | 0.14855 | 7e-07 | 4.3e-06
17246 | 29.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.571 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
17251 | 12.45 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.9145 | 0.12635 | 2e-07 | 1.3e-06
17256 | 81.2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9701 | 0.11148 | 1.5e-06 | 1.25e-05
17259 | 19.11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3194 | 0.18799 | 3e-07 | 1.8e-06
17262 | 60.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9091 | 0.16923 | 1.1e-06 | 6.3e-06
17264 | 13.5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9871 | 0.083423 | 3e-07 | 3.5e-06
17267 | 122.52 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9028 | 0.084014 | 2.2e-06 | 2.57e-05
17269 | 44.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5637 | 0.21912 | 8e-07 | 3.6e-06
17270 | 4.55 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
17274 | 32.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6979 | 0.1493 | 7e-07 | 4.7e-06
17276 | 38.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7024 | 0.1492 | 9e-07 | 5.7e-06
17277 | 26.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6854 | 0.14958 | 6e-07 | 3.9e-06
17279 | 6.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.564 | 0.21911 | 1e-07 | 5e-07
17282 | 49.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9153 | 0.16905 | 9e-07 | 5.2e-06
17285 | 5.92 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
17287 | 6.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
17288 | 15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3581 | 0.18663 | 3e-07 | 1.8e-06
17290 | 5.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.74 | 0.14837 | 1e-07 | 7e-07
17293 | 5.59 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 1e-07 | 6e-07
17296 | 62.2 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.0394 | 0.045373 | 1.4e-06 | 3.02e-05
17297 | 57.11 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7698 | 0.1287 | 1e-06 | 7.8e-06
17301 | 18.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9079 | 0.16926 | 3e-07 | 2e-06
17303 | 58.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9079 | 0.16926 | 1.1e-06 | 6.1e-06
17305 | 27.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0568 | 0.11041 | 6e-07 | 5.4e-06
17307 | 59.08 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.873 | 0.12702 | 1.1e-06 | 8.2e-06
17311 | 74.86 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3448 | 0.1871 | 1.7e-06 | 8.8e-06
17312 | 39.27 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3545 | 0.18676 | 7e-07 | 3.7e-06
17314 | 17.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5728 | 0.21869 | 3e-07 | 1.4e-06
17318 | 76.41 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5556 | 0.21951 | 1.7e-06 | 7.7e-06
17319 | 178.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9427 | 0.11182 | 4e-06 | 3.43e-05
17322 | 46.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.902 | 0.16943 | 8e-07 | 4.8e-06
17323 | 62.83 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.345 | 0.18709 | 1.1e-06 | 6.1e-06
17324 | 43.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8916 | 0.16973 | 1e-06 | 5.6e-06
17326 | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 1e-07 | 5e-07
17327 | 47.77 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8545 | 0.12732 | 1.1e-06 | 8.3e-06
17328 | 12.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9255 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
17335 | 33.85 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8418 | 0.067377 | 8e-07 | 1.08e-05
17336 | 13.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9253 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
17338 | 35.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9193 | 0.16894 | 6e-07 | 3.6e-06
17339 | 1.27 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.527 | 0.068838 | 0 | 3e-07
17342 | 74.76 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1747 | 0.23954 | 1.7e-06 | 6.9e-06
17343 | 38.07 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8766 | 0.12696 | 9e-07 | 6.6e-06
17346 | 97 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3402 | 0.18726 | 1.8e-06 | 9.1e-06
17351 | 45.49 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8418 | 0.067377 | 8e-07 | 1.16e-05
17352 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.947 | 0.11177 | 4e-07 | 3.5e-06
17360 | 50.96 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.0394 | 0.045373 | 9e-07 | 1.98e-05
17361 | 28.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5644 | 0.21909 | 5e-07 | 2.3e-06
17364 | 42.17 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6869 | 0.14955 | 1e-06 | 6.1e-06
17368 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9246 | 0.16879 | 1e-07 | 7e-07
17370 | 13.71 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3589 | 0.18661 | 2e-07 | 1.3e-06
17372 | 61.88 | 0.517 | 0.517 | 17 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 1.88e-05
17375 | 107.41 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6549 | 0.085801 | 1.9e-06 | 2.21e-05
17376 | 249.61 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 4.5e-06 | 0.0001202
17378 | 43.03 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3537 | 0.18679 | 1e-06 | 5.1e-06
17379 | 82.95 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.5e-06 | 3.99e-05
17382 | 68.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6549 | 0.085801 | 1.5e-06 | 1.75e-05
17383 | 173.74 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4494 | 0.057309 | 3.9e-06 | 6.51e-05
17386 | 26.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6549 | 0.085801 | 6e-07 | 6.7e-06
17390 | 17.02 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5728 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
17393 | 28.74 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6549 | 0.085801 | 6e-07 | 7.4e-06
17394 | 103.22 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7942 | 0.084788 | 2.3e-06 | 2.62e-05
17397 | 38.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9183 | 0.16897 | 9e-07 | 5.1e-06
17398 | 5.47 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.911 | 0.12641 | 1e-07 | 9e-07
17403 | 46.57 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8772 | 0.067217 | 8e-07 | 1.22e-05
17404 | 14.69 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.911 | 0.12641 | 3e-07 | 2.5e-06
17407 | 95.77 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.2231 | 0.058062 | 1.7e-06 | 2.91e-05
17408 | 33.18 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7118 | 0.14899 | 5e-07 | 2.9e-06
17411 | 8.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 8e-07
17412 | 54.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7118 | 0.14899 | 1.2e-06 | 7.8e-06
17415 | 43.44 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1224 | 0.10962 | 1e-06 | 8.9e-06
17416 | 132.43 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0725 | 0.11022 | 1.9e-06 | 1.67e-05
17417 | 170.75 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.2231 | 0.058062 | 3.9e-06 | 6.47e-05
17420 | 13.88 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
17422 | 31.7 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0874 | 0.11004 | 5e-07 | 4e-06
17424 | 39.13 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7034 | 0.14918 | 6e-07 | 3.7e-06
17426 | 17.83 | 0.04 | 0.04 | 22 | 4.1812 | 0.23917 | 3e-07 | 1.2e-06
17428 | 20.89 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1786 | 0.23931 | 3e-07 | 1.2e-06
17431 | 19.35 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1786 | 0.23931 | 3e-07 | 1.1e-06
17433 | 31.48 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7034 | 0.14918 | 5e-07 | 2.9e-06
17435 | 41.06 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7034 | 0.14918 | 6e-07 | 3.8e-06
17437 | 15.4 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3598 | 0.18657 | 2e-07 | 1.1e-06
17439 | 22.29 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.572 | 0.21872 | 3e-07 | 1.4e-06
17440 | 18.5 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5698 | 0.21883 | 3e-07 | 1.2e-06
17443 | 64.04 | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0874 | 0.11004 | 9e-07 | 8.1e-06
17445 | 24.74 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7334 | 0.14851 | 6e-07 | 3.6e-06
17447 | 26.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9176 | 0.16899 | 6e-07 | 3.4e-06
17450 | 101.44 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 1.8e-06 | 5.76e-05
17451 | 39.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5622 | 0.2192 | 9e-07 | 4e-06
17452 | 62.82 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 1.1e-06 | 3.56e-05
17455 | 182.92 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 3.3e-06 | 0.0001038
17456 | 78.01 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.947 | 0.11177 | 1.4e-06 | 1.23e-05
17460 | 60.76 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9123 | 0.16914 | 1.4e-06 | 7.7e-06
17461 | 7.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9268 | 0.16873 | 1e-07 | 8e-07
17464 | 60.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1126 | 0.10974 | 1.4e-06 | 1.25e-05
17467 | 52.54 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0822 | 0.11011 | 1.2e-06 | 1.07e-05
17469 | 155.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6882 | 0.14952 | 3.5e-06 | 2.29e-05
17470 | 52.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7237 | 0.14873 | 1.2e-06 | 8e-06
17473 | 8.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 2e-07 | 1e-06
17474 | 18.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3488 | 0.18696 | 4e-07 | 2.2e-06
17476 | 49.15 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.725 | 0.1487 | 6e-07 | 4.3e-06
17477 | 15.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3483 | 0.18697 | 4e-07 | 1.9e-06
17480 | 43.98 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3483 | 0.18697 | 1e-06 | 5.3e-06
17481 | 97.13 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8661 | 0.12713 | 2.2e-06 | 1.68e-05
17482 | 22.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8661 | 0.12713 | 5e-07 | 3.9e-06
17485 | 38.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9185 | 0.16896 | 7e-07 | 4e-06
17486 | 12.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 2e-07 | 1.2e-06
17487 | 4.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 1e-07 | 4e-07
17490 | 8.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 1e-07 | 8e-07
17492 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
17496 | 9.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5721 | 0.21872 | 2e-07 | 8e-07
17497 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5721 | 0.21872 | 1e-07 | 5e-07
17500 | 5.51 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5721 | 0.21872 | 1e-07 | 4e-07
17503 | 68.5 | 0.259 | 0.259 | 18 | 14.824 | 0.067458 | 9e-07 | 1.26e-05
17505 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1
17506 | 19.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6917 | 0.14944 | 4e-07 | 2.3e-06
17508 | 50.02 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8805 | 0.1269 | 1.1e-06 | 8.9e-06
17509 | 6.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 8e-07
17510 | 24.69 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5717 | 0.21874 | 6e-07 | 2.5e-06
17514 | 6.27 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
17515 | 61.33 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8453 | 0.12746 | 1.1e-06 | 8.6e-06
17517 | 7.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
17521 | 27.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9037 | 0.16939 | 6e-07 | 3.7e-06
17523 | 7.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5677 | 0.21893 | 1e-07 | 6e-07
17524 | 30.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8836 | 0.16997 | 7e-07 | 4e-06
17532 | 37.62 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7289 | 0.14861 | 8e-07 | 5.1e-06
17534 | 48.67 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.105 | 0.10983 | 1.1e-06 | 1e-05
17538 | 4.48 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3539 | 0.18678 | 1e-07 | 5e-07
17539 | 65.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7001 | 0.14925 | 1.2e-06 | 7.6e-06
17541 | 11.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7381 | 0.14841 | 2e-07 | 1.3e-06
17544 | 143.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.2e-06 | 8.61e-05
17545 | 119.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6772 | 0.14976 | 2.2e-06 | 1.4e-05
17550 | 35.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21897 | 8e-07 | 3.6e-06
17555 | 10.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
17559 | 138 | 0.902 | 0.902 | 25 | 52.0406 | 0.019216 | 3.1e-06 | 0.0001543
17560 | 242.8 | 0.902 | 0.902 | 25 | 52.0406 | 0.019216 | 5.5e-06 | 0.0002715
17563 | 3.01 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1451 | 0.10935 | 1e-07 | 6e-07
17572 | 52.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9147 | 0.16907 | 1.2e-06 | 6.9e-06
17576 | 18.74 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9172 | 0.169 | 2e-07 | 1.4e-06
17577 | 13.65 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 3e-07 | 1.4e-06
17579 | 75.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7443 | 0.12913 | 1.7e-06 | 1.31e-05
17582 | 28.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9178 | 0.16898 | 5e-07 | 2.9e-06
17586 | 41.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9177 | 0.16898 | 9e-07 | 5.4e-06
17591 | 81.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.7178 | 0.042162 | 1.8e-06 | 4.15e-05
17592 | 67.63 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8819 | 0.17001 | 1.2e-06 | 7.3e-06
17593 | 6.56 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 8e-07
17595 | 17.84 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6848 | 0.14959 | 3e-07 | 2.1e-06
17600 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
17602 | 72.58 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7443 | 0.12913 | 1.6e-06 | 1.26e-05
17603 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8931 | 0.16969 | 1e-07 | 7e-07
17604 | 46.82 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6818 | 0.14966 | 8e-07 | 5.5e-06
17606 | 86.8 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.7e-05
17610 | 45.48 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0966 | 0.10993 | 8e-07 | 7.3e-06
17613 | 5.17 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
17616 | 43.98 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0966 | 0.10993 | 8e-07 | 7e-06
17622 | 19.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3588 | 0.18661 | 4e-07 | 2.4e-06
17623 | 2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5509 | 0.21974 | 0 | 2e-07
17626 | 257.4 | 0.902 | 0.902 | 25 | 52.0406 | 0.019216 | 5.8e-06 | 0.0002878
17627 | 8.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
17629 | 7.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
17632 | 72.32 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8679 | 0.1271 | 1.3e-06 | 1e-05
17633 | 61.5 | 0.359 | 0.359 | 25 | 20.5965 | 0.048552 | 1.4e-06 | 2.83e-05
17639 | 30.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7172 | 0.14887 | 7e-07 | 4.6e-06
17640 | 37.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.26e-05
17641 | 28.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7322 | 0.14854 | 6e-07 | 4.2e-06
17643 | 44.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.68e-05
17644 | 37.98 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 9e-07 | 5.7e-06
17646 | 6.36 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.352 | 0.18685 | 1e-07 | 6e-07
17648 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7172 | 0.14887 | 6e-07 | 3.9e-06
17650 | 17.98 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3592 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
17652 | 44.46 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.352 | 0.18685 | 1e-06 | 5.1e-06
17654 | 15.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7172 | 0.14887 | 4e-07 | 2.4e-06
17655 | 26.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 6e-07 | 3.9e-06
17659 | 15.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8819 | 0.17001 | 4e-07 | 2.1e-06
17660 | 61.98 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7205 | 0.1488 | 1e-06 | 6.7e-06
17661 | 43.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5677 | 0.21893 | 8e-07 | 3.5e-06
17664 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.573 | 0.21868 | 4e-07 | 1.6e-06
17665 | 73.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6469 | 0.15045 | 1.7e-06 | 1.09e-05
17666 | 51.62 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5559 | 0.21949 | 1.2e-06 | 5.1e-06
17667 | 26.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.1869 | 6e-07 | 3.2e-06
17675 | 32.61 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5559 | 0.21949 | 7e-07 | 3.2e-06
17676 | 48.45 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.566 | 0.21901 | 9e-07 | 4e-06
17677 | 6 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
17681 | 62.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8819 | 0.17001 | 1.4e-06 | 8.2e-06
17682 | 76.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3462 | 0.18705 | 1.4e-06 | 7.2e-06
17687 | 24.13 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9223 | 0.16885 | 4e-07 | 2.6e-06
17691 | 129 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3319 | 0.18755 | 2.9e-06 | 1.51e-05
17694 | 12.05 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3594 | 0.18659 | 2e-07 | 1.1e-06
17695 | 52.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9147 | 0.16907 | 9e-07 | 5.4e-06
17698 | 69 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.15e-05
17699 | 6.03 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3435 | 0.18714 | 1e-07 | 6e-07
17702 | 82.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.9e-06 | 4.94e-05
17704 | 70.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5649 | 0.21907 | 1.3e-06 | 5.5e-06
17708 | 89.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.41e-05
17709 | 57.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9132 | 0.16911 | 1e-06 | 6e-06
17711 | 5.17 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 5e-07
17712 | 49.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.98e-05
17715 | 96.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3418 | 0.1872 | 1.7e-06 | 9.1e-06
17716 | 52 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.2e-06 | 3.13e-05
17720 | 46.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3529 | 0.18682 | 8e-07 | 4.3e-06
17721 | 92.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3428 | 0.18717 | 1.7e-06 | 8.7e-06
17724 | 106.3 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5875 | 0.068552 | 2.4e-06 | 3.33e-05
17725 | 38.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5677 | 0.21893 | 9e-07 | 3.9e-06
17728 | 15.39 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1381 | 0.10943 | 3e-07 | 2.5e-06
17729 | 12.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5677 | 0.21893 | 3e-07 | 1.3e-06
17731 | 13.47 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3602 | 0.18656 | 2e-07 | 1.3e-06
17732 | 48.09 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0051 | 0.083298 | 1.1e-06 | 1.24e-05
17735 | 90.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8684 | 0.1704 | 1.6e-06 | 9.4e-06
17736 | 18.84 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.359 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
17738 | 11.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 3e-07 | 1.1e-06
17740 | 78.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1025 | 0.10986 | 1.8e-06 | 1.54e-05
17741 | 35.55 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21882 | 8e-07 | 3.5e-06
17743 | 111.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.807 | 0.067535 | 2.5e-06 | 3.69e-05
17744 | 64.13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9114 | 0.16916 | 1.2e-06 | 6.7e-06
17748 | 38.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5615 | 0.21923 | 7e-07 | 3.2e-06
17752 | 9.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5615 | 0.21923 | 2e-07 | 8e-07
17755 | 34.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.08e-05
17756 | 48.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.1e-06 | 2.9e-05
17761 | 88.25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7115 | 0.149 | 1.6e-06 | 1.02e-05
17773 | 71.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0191 | 0.11088 | 1.6e-06 | 1.44e-05
17775 | 20.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 4e-07 | 1.6e-06
17778 | 20.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7264 | 0.14867 | 5e-07 | 3.1e-06
17780 | 70.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.564 | 0.2191 | 1.6e-06 | 7.2e-06
17785 | 38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7254 | 0.14869 | 9e-07 | 5.7e-06
17787 | 10 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7254 | 0.14869 | 2e-07 | 1.5e-06
17790 | 10.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
17791 | 106 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5595 | 0.21932 | 2.4e-06 | 1.08e-05
17794 | 87 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8809 | 0.12689 | 2e-06 | 1.53e-05
17796 | 15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9248 | 0.16878 | 3e-07 | 2e-06
17798 | 14.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9361 | 0.083779 | 3e-07 | 3.1e-06
17799 | 11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7209 | 0.14879 | 2e-07 | 1.7e-06
17800 | 39.95 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9361 | 0.083779 | 7e-07 | 8.6e-06
17802 | 50 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7209 | 0.14879 | 1.1e-06 | 7.5e-06
17805 | 115 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 2.6e-06 | 1.17e-05
17806 | 10 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1821 | 0.23912 | 2e-07 | 9e-07
17808 | 25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 6e-07 | 2.5e-06
17810 | 50 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1187 | 0.10966 | 1.1e-06 | 1.02e-05
17811 | 10 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9156 | 0.12633 | 2e-07 | 1.8e-06
17812 | 116 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3354 | 0.18743 | 2.6e-06 | 1.38e-05
17813 | 48.84 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5875 | 0.068552 | 1.1e-06 | 1.53e-05
17815 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3354 | 0.18743 | 2e-07 | 1e-06
17817 | 21 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3585 | 0.18662 | 5e-07 | 2.5e-06
17819 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 3e-07 | 1.5e-06
17820 | 6.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7085 | 0.14907 | 2e-07 | 1e-06
17825 | 22.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 5e-07 | 2.3e-06
17826 | 48.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7085 | 0.14907 | 1.1e-06 | 6.9e-06
17829 | 6.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
17831 | 24.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9172 | 0.169 | 5e-07 | 3.2e-06
17833 | 41 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.353 | 0.18681 | 9e-07 | 4.7e-06
17836 | 33.78 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18672 | 8e-07 | 4.1e-06
17839 | 16.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6711 | 0.1499 | 3e-07 | 2e-06
17841 | 18.74 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0977 | 0.10992 | 4e-07 | 3.8e-06
17844 | 8.14 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3434 | 0.18715 | 1e-07 | 8e-07
17846 | 3.22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5749 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
17847 | 44.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7084 | 0.14907 | 8e-07 | 5.4e-06
17853 | 13.54 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
17854 | 14.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5488 | 0.21984 | 3e-07 | 1.4e-06
17858 | 111.5 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.5e-05
17859 | 102.9 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.0478 | 0.045356 | 2.03e-05 | 0
17860 | 15.08 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.1869 | 3e-07 | 1.8e-06
17861 | 57.4 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0051 | 0.083298 | 1.3e-06 | 1.48e-05
17862 | 74.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.7178 | 0.042162 | 1.7e-06 | 3.8e-05
17864 | 80 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 9e-07 | 2.49e-05
17865 | 55 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 6e-07 | 1.71e-05
17866 | 41.98 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 8e-07 | 4e-06
17868 | 72.4 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.25e-05
17869 | 22.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7343 | 0.14849 | 4e-07 | 2.6e-06
17871 | 19.1 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.359 | 0.1866 | 4e-07 | 2.3e-06
17874 | 38.76 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9183 | 0.16897 | 7e-07 | 4.1e-06
17877 | 53.11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3515 | 0.18687 | 1e-06 | 5e-06
17882 | 31.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.905 | 0.16935 | 7e-07 | 4.1e-06
17884 | 339.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1259 | 0.058391 | 7.7e-06 | 0.000125
17886 | 31.4 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 7e-07 | 7.7e-06
17888 | 15.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 4e-07 | 3.9e-06
17891 | 111.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6329 | 0.15076 | 2.5e-06 | 1.63e-05
17892 | 11.4 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 3e-07 | 2.8e-06
17893 | 119.17 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2.2e-06 | 5.88e-05
17895 | 27.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6329 | 0.15076 | 6e-07 | 4.1e-06
17902 | 78.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3458 | 0.18706 | 1.8e-06 | 9.4e-06
17903 | 388.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 7e-06 | 0.0002206
17905 | 42.32 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0953 | 0.10995 | 1e-06 | 8.6e-06
17906 | 35.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7243 | 0.14872 | 8e-07 | 5.3e-06
17908 | 8.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7243 | 0.14872 | 2e-07 | 1.3e-06
17911 | 9.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7386 | 0.1484 | 2e-07 | 1.5e-06
17912 | 32.02 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9096 | 0.16922 | 4e-07 | 0
17916 | 58.33 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0766 | 0.11017 | 1.3e-06 | 1.14e-05
17917 | 10.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16883 | 2e-07 | 1.3e-06
17918 | 121.75 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8652 | 0.12714 | 2.7e-06 | 2.14e-05
17919 | 58.02 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3222 | 0.18789 | 1e-06 | 5.5e-06
17921 | 38.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3475 | 0.18701 | 7e-07 | 3.7e-06
17924 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21864 | 3e-07 | 1.1e-06
17925 | 12.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9134 | 0.16911 | 3e-07 | 1.7e-06
17927 | 3.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9158 | 0.16904 | 1e-07 | 5e-07
17929 | 2.92 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9583 | 0.083624 | 1e-07 | 8e-07
17931 | 60.45 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1129 | 0.10973 | 1.1e-06 | 9.7e-06
17933 | 22.72 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7341 | 0.1485 | 4e-07 | 2.7e-06
17935 | 26.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6625 | 0.15009 | 5e-07 | 3e-06
17936 | 9.85 | 0.273 | 0.273 | 25 | 15.6933 | 0.063721 | 2e-07 | 3.5e-06
17937 | 8.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 2e-07 | 1e-06
17939 | 27.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18667 | 6e-07 | 3.1e-06
17941 | 6.98 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
17942 | 48.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3524 | 0.18683 | 1.1e-06 | 5.6e-06
17944 | 42.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3538 | 0.18678 | 1e-06 | 4.9e-06
17949 | 13.38 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 0
17952 | 8.19 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9608 | 0.083607 | 2e-07 | 2.2e-06
17953 | 15.46 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9096 | 0.16922 | 2e-07 | 0
17956 | 35.46 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9608 | 0.083607 | 8e-07 | 9.5e-06
17957 | 14.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21866 | 2e-07 | 0
17963 | 11.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 0
17964 | 14.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9139 | 0.16909 | 3e-07 | 2e-06
17965 | 86.23 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.15e-05
17968 | 80.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.714 | 0.14894 | 1.8e-06 | 1.17e-05
17969 | 83.1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.5395 | 0.044367 | 1.5e-06 | 3.35e-05
17970 | 142.7 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5737 | 0.056903 | 3.2e-06 | 5.6e-05
17973 | 78.93 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9583 | 0.083624 | 1.8e-06 | 2.11e-05
17974 | 23.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9096 | 0.16922 | 3e-07 | 0
17980 | 110.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5555 | 0.21951 | 2e-06 | 9e-06
17981 | 54.03 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9884 | 0.083414 | 1e-06 | 1.14e-05
17986 | 18.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5555 | 0.21951 | 3e-07 | 1.5e-06
17989 | 119.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0182 | 0.11089 | 2.7e-06 | 2.4e-05
17990 | 24.56 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5584 | 0.21938 | 6e-07 | 2.5e-06
17993 | 62.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0182 | 0.11089 | 1.4e-06 | 1.26e-05
17994 | 54.13 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5584 | 0.21938 | 8e-07 | 3.6e-06
17997 | 18.96 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0766 | 0.082805 | 3e-07 | 4.1e-06
17998 | 34.92 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5584 | 0.21938 | 4e-07 | 1.8e-06
18000 | 14.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21867 | 2e-07 | 0
18003 | 17.86 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0328 | 0.11071 | 3e-07 | 2.9e-06
18004 | 60.61 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8759 | 0.12697 | 1.4e-06 | 1.08e-05
18005 | 30.02 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3565 | 0.18669 | 5e-07 | 2.9e-06
18006 | 30.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7315 | 0.14855 | 7e-07 | 4.6e-06
18009 | 46.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9161 | 0.16903 | 1.1e-06 | 6.2e-06
18010 | 33.77 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 8e-07 | 3.5e-06
18013 | 47.67 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0328 | 0.11071 | 9e-07 | 7.7e-06
18014 | 18.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3592 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
18015 | 20.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
18016 | 27.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21876 | 6e-07 | 2.8e-06
18019 | 21.73 | 0.207 | 0.207 | 21 | 12.0125 | 0.083247 | 3e-07 | 4e-06
18020 | 21.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21897 | 5e-07 | 2.2e-06
18022 | 51.14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3519 | 0.18685 | 1.2e-06 | 6.2e-06
18023 | 27.85 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5649 | 0.21906 | 3e-07 | 1.4e-06
18026 | 41.82 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5649 | 0.21906 | 9e-07 | 4.3e-06
18027 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5509 | 0.21974 | 1e-07 | 4e-07
18028 | 48.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5612 | 0.21924 | 1.1e-06 | 5e-06
18029 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5509 | 0.21974 | 0 | 2e-07
18032 | 46.15 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5612 | 0.21924 | 9e-07 | 4.3e-06
18033 | 40.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5509 | 0.21974 | 9e-07 | 4.1e-06
18036 | 20 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5509 | 0.21974 | 5e-07 | 2e-06
18038 | 27.16 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18667 | 6e-07 | 3.3e-06
18040 | 43.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7107 | 0.14902 | 1e-06 | 6.6e-06
18042 | 47.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7107 | 0.14902 | 1.1e-06 | 7.1e-06
18043 | 97.65 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7443 | 0.12913 | 2.2e-06 | 1.69e-05
18046 | 38.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6773 | 0.14976 | 7e-07 | 4.6e-06
18047 | 16.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.351 | 0.18688 | 3e-07 | 1.6e-06
18050 | 25.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3575 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
18051 | 22.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.351 | 0.18688 | 4e-07 | 2.1e-06
18055 | 6.62 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1311 | 0.10952 | 1e-07 | 1.3e-06
18058 | 16.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.351 | 0.18688 | 3e-07 | 1.6e-06
18060 | 87.25 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.7443 | 0.12913 | 1.6e-06 | 1.23e-05
18063 | 48.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0486 | 0.11051 | 9e-07 | 7.9e-06
18067 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
18070 | 98.8 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.9184 | 0.059107 | 2.2e-06 | 3.68e-05
18074 | 37.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3539 | 0.18678 | 8e-07 | 4.5e-06
18076 | 46.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3505 | 0.1869 | 1e-06 | 5.4e-06
18080 | 105.02 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.9e-06 | 5.18e-05
18081 | 107.5 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 2.4e-06 | 2.65e-05
18082 | 11.05 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3505 | 0.1869 | 2e-07 | 1.3e-06
18084 | 42.06 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.07e-05
18085 | 55.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 1.3e-06 | 1.37e-05
18089 | 132.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3296 | 0.18763 | 3e-06 | 1.51e-05
18090 | 130.25 | 0.309 | 0.309 | 24 | 16.9184 | 0.059107 | 2.6e-06 | 4.37e-05
18094 | 49.14 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1192 | 0.10966 | 1.1e-06 | 9.9e-06
18097 | 20 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3296 | 0.18763 | 5e-07 | 2.3e-06
18098 | 21.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7164 | 0.14889 | 5e-07 | 3.2e-06
18101 | 17.68 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3463 | 0.18704 | 4e-07 | 2.1e-06
18102 | 52.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7164 | 0.14889 | 1.2e-06 | 8e-06
18106 | 34.3 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7632 | 0.067736 | 8e-07 | 1.09e-05
18107 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
18108 | 13.91 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7632 | 0.067736 | 3e-07 | 4.4e-06
18109 | 27.78 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.357 | 0.18667 | 6e-07 | 3.4e-06
18113 | 42.04 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8684 | 0.1704 | 8e-07 | 4.3e-06
18115 | 242.91 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.9184 | 0.059107 | 5.5e-06 | 9.04e-05
18119 | 4.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 4e-07
18122 | 48.74 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7632 | 0.067736 | 1.1e-06 | 1.55e-05
18126 | 89.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8684 | 0.1704 | 1.6e-06 | 9.3e-06
18128 | 49.49 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0838 | 0.11009 | 1.1e-06 | 9.7e-06
18129 | 38.84 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9112 | 0.16917 | 8e-07 | 4.5e-06
18131 | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5698 | 0.21883 | 1e-07 | 6e-07
18134 | 64.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0999 | 0.10989 | 1.5e-06 | 1.31e-05
18135 | 24.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7336 | 0.14851 | 4e-07 | 2.8e-06
18136 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7395 | 0.14838 | 2e-07 | 1e-06
18140 | 141.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8768 | 0.17016 | 3.2e-06 | 1.86e-05
18141 | 11.07 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3561 | 0.1867 | 2e-07 | 1e-06
18142 | 113.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8594 | 0.17067 | 2.6e-06 | 1.5e-05
18147 | 49.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8768 | 0.17016 | 1.1e-06 | 6.5e-06
18149 | 20.88 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3561 | 0.1867 | 4e-07 | 1.9e-06
18150 | 39.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8594 | 0.17067 | 9e-07 | 5.2e-06
18152 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.912 | 0.16915 | 2e-07 | 9e-07
18155 | 42.47 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 1e-06 | 4.3e-06
18156 | 55.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.912 | 0.16915 | 1.2e-06 | 7.2e-06
18158 | 4.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
18161 | 29.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8594 | 0.17067 | 7e-07 | 3.9e-06
18166 | 199.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 4.5e-06 | 4.92e-05
18167 | 52.15 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8594 | 0.17067 | 7e-07 | 4.2e-06
18168 | 52.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6306 | 0.15082 | 1.2e-06 | 7.8e-06
18170 | 42.15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7176 | 0.067946 | 1.2e-06 | 0
18171 | 41.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7139 | 0.14894 | 9e-07 | 6.1e-06
18173 | 70.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6967 | 0.14933 | 1.3e-06 | 8.4e-06
18176 | 58.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6306 | 0.15082 | 1.3e-06 | 8.6e-06
18177 | 45.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6306 | 0.15082 | 1e-06 | 6.7e-06
18180 | 68.58 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9102 | 0.1692 | 1.2e-06 | 7.1e-06
18182 | 43.52 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8679 | 0.1271 | 8e-07 | 6e-06
18185 | 5 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1782 | 0.23934 | 1e-07 | 5e-07
18186 | 6.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
18188 | 54.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6917 | 0.14944 | 1e-06 | 6.4e-06
18190 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
18193 | 58.69 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6917 | 0.14944 | 1.1e-06 | 6.9e-06
18194 | 55.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7001 | 0.14925 | 1e-06 | 6.4e-06
18195 | 83.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3435 | 0.18714 | 1.5e-06 | 7.8e-06
18198 | 90.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-06 | 5.42e-05
18201 | 147.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 4.59e-05
18203 | 55.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6967 | 0.14933 | 1e-06 | 6.7e-06
18205 | 90.6 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8793 | 0.12692 | 1.6e-06 | 1.26e-05
18207 | 13.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6917 | 0.14944 | 2e-07 | 1.6e-06
18208 | 16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5475 | 0.2199 | 4e-07 | 1.6e-06
18210 | 45.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9053 | 0.16934 | 8e-07 | 4.7e-06
18213 | 13.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.92 | 0.16892 | 3e-07 | 1.8e-06
18215 | 9.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
18217 | 54.81 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0766 | 0.11017 | 1.2e-06 | 1.07e-05
18218 | 64.2 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.4605 | 0.087256 | 1.2e-06 | 1.27e-05
18221 | 51.57 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9626 | 0.083594 | 1.2e-06 | 1.33e-05
18223 | 40.8 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.8835 | 0.067189 | 8e-07 | 1.11e-05
18227 | 71.17 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5642 | 0.2191 | 1.6e-06 | 7e-06
18228 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7335 | 0.14851 | 5e-07 | 3.7e-06
18232 | 4.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
18235 | 5 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9047 | 0.16936 | 1e-07 | 5e-07
18237 | 21.76 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1346 | 0.10947 | 4e-07 | 3.6e-06
18238 | 3.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3612 | 0.18652 | 1e-07 | 4e-07
18240 | 168.87 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.8e-06 | 0.000104
18241 | 17.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3594 | 0.18659 | 3e-07 | 1.6e-06
18245 | 104.7 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.5395 | 0.044367 | 2.4e-06 | 5.27e-05
18246 | 44.42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 1e-06 | 5.8e-06
18247 | 21.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9361 | 0.083779 | 4e-07 | 4.6e-06
18252 | 91.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7061 | 0.14912 | 1.7e-06 | 1.11e-05
18256 | 74.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6848 | 0.14959 | 1.3e-06 | 8.9e-06
18257 | 21.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5985 | 0.15155 | 4e-07 | 2.5e-06
18261 | 16.93 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.8025 | 0.033554 | 4e-07 | 1.13e-05
18262 | 76.17 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0328 | 0.11071 | 1.4e-06 | 1.23e-05
18263 | 30.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7106 | 0.14902 | 6e-07 | 3.6e-06
18265 | 12.75 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7473 | 0.056346 | 3e-07 | 5e-06
18276 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6711 | 0.1499 | 2e-07 | 1.2e-06
18278 | 90.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.82e-05
18279 | 6.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.927 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
18282 | 4.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9173 | 0.169 | 1e-07 | 5e-07
18283 | 37.93 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9173 | 0.169 | 7e-07 | 4e-06
18284 | 27.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7324 | 0.14854 | 5e-07 | 3.3e-06
18285 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7061 | 0.14912 | 2e-07 | 1.5e-06
18289 | 11.4 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0865 | 0.11005 | 2e-07 | 1.8e-06
18291 | 38.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6469 | 0.15045 | 9e-07 | 5.7e-06
18292 | 34.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 4e-07 | 1.07e-05
18294 | 15.03 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3436 | 0.18714 | 3e-07 | 1.8e-06
18296 | 16.21 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9128 | 0.12638 | 4e-07 | 2.9e-06
18298 | 19.49 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9202 | 0.16891 | 4e-07 | 2e-06
18300 | 51.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6469 | 0.15045 | 1.2e-06 | 7.7e-06
18301 | 53.26 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.7443 | 0.12913 | 1.2e-06 | 9.2e-06
18302 | 5.34 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8931 | 0.16969 | 1e-07 | 7e-07
18303 | 27.36 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3328 | 0.18752 | 5e-07 | 2.6e-06
18304 | 23.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5985 | 0.15155 | 4e-07 | 2.8e-06
18305 | 18.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9238 | 0.16881 | 4e-07 | 2.5e-06
18306 | 25.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6848 | 0.14959 | 5e-07 | 3.1e-06
18307 | 57.13 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0957 | 0.10994 | 1e-06 | 9.2e-06
18308 | 3.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9278 | 0.1687 | 1e-07 | 4e-07
18309 | 19.54 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1805 | 0.2392 | 4e-07 | 1.4e-06
18315 | 62.06 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3328 | 0.18752 | 1.1e-06 | 5.9e-06
18316 | 15.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.6e-06
18319 | 17.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1372 | 0.10944 | 3e-07 | 2.8e-06
18328 | 15.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 3e-07 | 1.5e-06
18329 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
18332 | 40.51 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0328 | 0.11071 | 7e-07 | 6.5e-06
18333 | 37.51 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8759 | 0.12697 | 4e-07 | 3.4e-06
18336 | 34.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3556 | 0.18672 | 8e-07 | 4.1e-06
18338 | 27.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 5e-07 | 2.6e-06
18340 | 40.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 7e-07 | 3.8e-06
18341 | 43.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6711 | 0.1499 | 8e-07 | 5.3e-06
18343 | 18.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7191 | 0.14883 | 4e-07 | 2.6e-06
18344 | 45.71 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8345 | 0.06741 | 8e-07 | 1.19e-05
18346 | 14.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3599 | 0.18657 | 3e-07 | 1.4e-06
18347 | 32.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7305 | 0.14858 | 6e-07 | 4e-06
18348 | 36.61 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6471 | 0.15044 | 7e-07 | 4.3e-06
18350 | 4.23 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5555 | 0.21951 | 1e-07 | 3e-07
18351 | 80.17 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0426 | 0.11059 | 1.4e-06 | 1.31e-05
18354 | 44.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6471 | 0.15044 | 8e-07 | 5.2e-06
18357 | 44.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6471 | 0.15044 | 8e-07 | 5.2e-06
18360 | 6.16 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
18362 | 32.28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6471 | 0.15044 | 6e-07 | 3.8e-06
18363 | 138.2 | 0.309 | 0.259 | 25 | 17.1259 | 0.058391 | 3.1e-06 | 5.08e-05
18368 | 11.58 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3606 | 0.18655 | 2e-07 | 1.1e-06
18369 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.4e-06
18371 | 92.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9036 | 0.16939 | 1.7e-06 | 9.9e-06
18374 | 12.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
18378 | 44.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8419 | 0.17118 | 8e-07 | 4.6e-06
18381 | 75.12 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8785 | 0.12693 | 1.7e-06 | 1.3e-05
18383 | 18.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5726 | 0.2187 | 3e-07 | 1.5e-06
18385 | 47.8 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7191 | 0.14883 | 9e-07 | 5.6e-06
18386 | 55.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6711 | 0.1499 | 1e-06 | 6.7e-06
18389 | 8.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9165 | 0.16902 | 2e-07 | 1.1e-06
18391 | 56.95 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6471 | 0.15044 | 1e-06 | 6.7e-06
18393 | 68.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0426 | 0.11059 | 1.5e-06 | 1.4e-05
18395 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.6454 | 0.042291 | 1.7e-06 | 4.02e-05
18396 | 13.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 2e-07 | 1.5e-06
18397 | 3.27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6904 | 0.14947 | 1e-07 | 4e-07
18398 | 7.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8903 | 0.16977 | 2e-07 | 1e-06
18400 | 60.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6471 | 0.15044 | 1.1e-06 | 7.1e-06
18401 | 40.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3543 | 0.18676 | 7e-07 | 3.8e-06
18403 | 51.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6512 | 0.15035 | 9e-07 | 6.2e-06
18405 | 90.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6512 | 0.15035 | 1.6e-06 | 1.08e-05
18407 | 41.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6512 | 0.15035 | 8e-07 | 5e-06
18408 | 106.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.328 | 0.18769 | 1.9e-06 | 1.02e-05
18411 | 59.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6512 | 0.15035 | 1.1e-06 | 7.1e-06
18413 | 19.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 4e-07 | 1.6e-06
18414 | 55.17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5505 | 0.21975 | 1e-06 | 4.5e-06
18416 | 19.86 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7351 | 0.14848 | 4e-07 | 2.5e-06
18417 | 22.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5258 | 0.22096 | 5e-07 | 2.2e-06
18418 | 58.64 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5258 | 0.22096 | 1.3e-06 | 6e-06
18421 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5258 | 0.22096 | 2e-07 | 1e-06
18423 | 25.02 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3576 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
18425 | 23.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.708 | 0.14908 | 5e-07 | 3.4e-06
18426 | 9.18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 9e-07
18429 | 6.02 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1825 | 0.23909 | 1e-07 | 6e-07
18433 | 6.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7396 | 0.14838 | 1e-07 | 8e-07
18436 | 21.69 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3339 | 0.18748 | 4e-07 | 2.1e-06
18437 | 86.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9054 | 0.16934 | 2e-06 | 1.12e-05
18438 | 6.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3603 | 0.18656 | 0.2881 | 0
18440 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
18442 | 137.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8914 | 0.16974 | 3.1e-06 | 1.75e-05
18445 | 4.02 | 0.1 | 0.1 | 1
18449 | 3.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3608 | 0.18654 | 1e-07 | 4e-07
18451 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0191 | 0.11088 | 1e-07 | 8e-07
18453 | 2.95 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.5875 | 0.068552 | 1e-07 | 7e-07
18455 | 3.4 | 0.259 | 0.259 | 1
18457 | 3.95 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7591 | 0.056309 | 1e-07 | 1.6e-06
18461 | 3.92 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.4605 | 0.087256 | 1e-07 | 8e-07
18463 | 1 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5618 | 0.056942 | 0 | 4e-07
18465 | 3.53 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0805 | 0.082778 | 1e-07 | 1e-06
18467 | 3.79 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.4605 | 0.087256 | 1e-07 | 9e-07
18468 | 114 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7026 | 0.14919 | 2.1e-06 | 1.35e-05
18473 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7122 | 0.14898 | 1.6e-06 | 1.02e-05
18476 | 32.16 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.6091 | 0.056789 | 6e-07 | 1e-05
18479 | 35.03 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 8e-07 | 5.1e-06
18485 | 28.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7082 | 0.14907 | 6e-07 | 4.1e-06
18487 | 47.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5654 | 0.21904 | 1.1e-06 | 4.9e-06
18488 | 55.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1053 | 0.10983 | 1.2e-06 | 1.08e-05
18489 | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
18491 | 52.6 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1772 | 0.23939 | 1.2e-06 | 4.7e-06
18493 | 28.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3568 | 0.18668 | 7e-07 | 3.4e-06
18499 | 176.05 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 4e-06 | 0.0001675
18501 | 21.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7082 | 0.14907 | 5e-07 | 3.2e-06
18505 | 12.94 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3603 | 0.18656 | 2e-07 | 1.2e-06
18506 | 14.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3599 | 0.18657 | 3e-07 | 1.7e-06
18507 | 56.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5639 | 0.21911 | 1.3e-06 | 5.7e-06
18508 | 61.15 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.891 | 0.16975 | 1.1e-06 | 6.3e-06
18512 | 50.62 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7682 | 0.084975 | 1.1e-06 | 1.31e-05
18513 | 23.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7336 | 0.14851 | 4e-07 | 2.8e-06
18515 | 107.47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7682 | 0.084975 | 2.4e-06 | 2.78e-05
18516 | 23.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0684 | 0.11027 | 4e-07 | 3.7e-06
18519 | 46.33 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8744 | 0.084215 | 1e-06 | 1.18e-05
18521 | 32.26 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 7e-07 | 3.07e-05
18522 | 24.43 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3542 | 0.18677 | 4e-07 | 2.3e-06
18523 | 116.86 | 0.6 | 0.6 | 25 | 34.4221 | 0.029051 | 2.6e-06 | 8.64e-05
18525 | 94.92 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 2.1e-06 | 9.03e-05
18527 | 16.07 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3542 | 0.18677 | 3e-07 | 1.5e-06
18530 | 40.47 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.564 | 0.21911 | 9e-07 | 4e-06
18533 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
18536 | 40.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 9e-07 | 4.2e-06
18537 | 45.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7119 | 0.14899 | 1e-06 | 6.8e-06
18541 | 68.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1082 | 0.10979 | 1.6e-06 | 1.35e-05
18542 | 20.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5639 | 0.21911 | 4e-07 | 1.6e-06
18544 | 34.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 6e-07 | 2.7e-06
18546 | 20.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3587 | 0.18661 | 4e-07 | 1.9e-06
18547 | 13.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21866 | 3e-07 | 1.3e-06
18548 | 5.88 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7682 | 0.084975 | 2.7e-06 | 3.08e-05
18550 | 69.39 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.3e-06 | 2.65e-05
18558 | 19.18 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8775 | 0.12694 | 4e-07 | 3.2e-06
18560 | 9.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.914 | 0.16909 | 2e-07 | 1.2e-06
18561 | 13.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7214 | 0.14878 | 2e-07 | 1.6e-06
18564 | 22.4 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1207 | 0.10964 | 4e-07 | 3.6e-06
18568 | 4.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9277 | 0.1687 | 1e-07 | 4e-07
18570 | 12.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9066 | 0.1693 | 3e-07 | 1.6e-06
18572 | 5.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5638 | 0.21911 | 1e-07 | 4e-07
18573 | 37.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5682 | 0.21891 | 9e-07 | 3.7e-06
18574 | 28.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5629 | 0.15237 | 6e-07 | 4.1e-06
18581 | 16.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9244 | 0.16879 | 3e-07 | 1.7e-06
18588 | 45.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.891 | 0.16975 | 1e-06 | 5.7e-06
18589 | 30.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7682 | 0.084975 | 7e-07 | 7.8e-06
18590 | 76.71 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6067 | 0.056797 | 1.7e-06 | 2.9e-05
18593 | 13.96 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1053 | 0.10983 | 3e-07 | 2.7e-06
18594 | 26.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7119 | 0.14899 | 6e-07 | 3.9e-06
18595 | 15.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 4e-07 | 2e-06
18598 | 19.53 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3572 | 0.18666 | 4e-07 | 2.2e-06
18603 | 35.47 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.564 | 0.21911 | 8e-07 | 3.5e-06
18604 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
18605 | 22.7 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6945 | 0.068053 | 5e-07 | 7.2e-06
18607 | 30.93 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7762 | 0.067676 | 7e-07 | 1.01e-05
18613 | 78.4 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 1.8e-06 | 3.76e-05
18615 | 19.91 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.347 | 0.18702 | 4e-07 | 1.8e-06
18618 | 3.97 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9233 | 0.067009 | 1e-07 | 1.3e-06
18620 | 7.55 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 2e-07 | 8e-07
18621 | 25.47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0127 | 0.083245 | 6e-07 | 6.6e-06
18622 | 108.43 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 2.4e-06 | 0.0001025
18624 | 43.21 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8627 | 0.12718 | 7e-07 | 5.5e-06
18625 | 15.57 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3564 | 0.18669 | 3e-07 | 1.4e-06
18626 | 99.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 2.2e-06 | 4.78e-05
18628 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7371 | 0.14843 | 3e-07 | 2e-06
18632 | 44.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.702 | 0.14921 | 1e-06 | 6.4e-06
18633 | 39.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7283 | 0.14863 | 7e-07 | 4.6e-06
18634 | 26.22 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 6e-07 | 2.46e-05
18637 | 49.52 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6727 | 0.056584 | 1e-06 | 1.69e-05
18638 | 19.98 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1191 | 0.10966 | 5e-07 | 3.9e-06
18641 | 24.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5653 | 0.21904 | 4e-07 | 1.9e-06
18642 | 29.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.571 | 0.21877 | 7e-07 | 2.9e-06
18645 | 49.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6421 | 0.15055 | 1.1e-06 | 7.1e-06
18646 | 144 | 0.902 | 0.902 | 25 | 53.6439 | 0.018641 | 3.2e-06 | 0.000166
18647 | 8.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3463 | 0.18704 | 2e-07 | 1e-06
18650 | 32.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.037 | 0.11066 | 6e-07 | 5.1e-06
18651 | 18.69 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.9032 | 0.0671 | 3e-07 | 4.2e-06
18652 | 6.25 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7566 | 0.067766 | 9e-07 | 1.27e-05
18653 | 34.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9058 | 0.16933 | 6e-07 | 3.5e-06
18654 | 3.27 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8996 | 0.1695 | 1e-07 | 4e-07
18656 | 29.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3566 | 0.18668 | 5e-07 | 2.7e-06
18658 | 131.99 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 1.5e-06 | 5.26e-05
18665 | 10.62 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.555 | 0.21954 | 2e-07 | 1.1e-06
18666 | 28.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0684 | 0.11027 | 6e-07 | 5.6e-06
18668 | 12.14 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9202 | 0.16892 | 2e-07 | 1.2e-06
18671 | 8.8 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8924 | 0.1267 | 2e-07 | 1.2e-06
18672 | 34.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.73 | 0.14859 | 8e-07 | 5.1e-06
18673 | 18.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.359 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
18680 | 52.75 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7566 | 0.067766 | 1.2e-06 | 1.67e-05
18681 | 95.86 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.561 | 0.21925 | 1.7e-06 | 7.5e-06
18682 | 28.83 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8487 | 0.067346 | 7e-07 | 9.4e-06
18683 | 33.99 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9254 | 0.083855 | 6e-07 | 7e-06
18686 | 48.65 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 9e-07 | 1.77e-05
18690 | 3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8924 | 0.1267 | 1e-07 | 4e-07
18691 | 6.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9204 | 0.16891 | 2e-07 | 9e-07
18695 | 16.04 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3397 | 0.18728 | 3e-07 | 1.5e-06
18696 | 29.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.555 | 0.21954 | 5e-07 | 2.4e-06
18700 | 95.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6862 | 0.14956 | 2.2e-06 | 1.37e-05
18701 | 80.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3397 | 0.18728 | 1.8e-06 | 9.2e-06
18702 | 11.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.555 | 0.21954 | 2e-07 | 1e-06
18707 | 8.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7388 | 0.14839 | 2e-07 | 1.3e-06
18708 | 27.25 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3572 | 0.18667 | 5e-07 | 2.5e-06
18710 | 5.22 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 1e-07 | 5e-07
18716 | 83.64 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0204 | 0.024987 | 1.9e-06 | 7.19e-05
18717 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.562 | 0.2192 | 2e-07 | 7e-07
18718 | 4.18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5734 | 0.21865 | 1e-07 | 4e-07
18721 | 12.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5534 | 0.21962 | 2e-07 | 1e-06
18722 | 26 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0708 | 0.082845 | 6e-07 | 6.7e-06
18723 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
18726 | 47 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.3596 | 0.057605 | 1.1e-06 | 1.75e-05
18727 | 81.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9041 | 0.16937 | 1.5e-06 | 8.3e-06
18729 | 47.56 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3527 | 0.18682 | 1.1e-06 | 5.5e-06
18730 | 22.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 4e-07 | 2.1e-06
18734 | 7.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 6e-07
18737 | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
18738 | 48.16 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9129 | 0.16912 | 1.1e-06 | 6.1e-06
18739 | 10.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9129 | 0.16912 | 2e-07 | 1.4e-06
18741 | 8.94 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5663 | 0.219 | 2e-07 | 9e-07
18742 | 19.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9202 | 0.16892 | 4e-07 | 2.5e-06
18743 | 52.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.555 | 0.21954 | 9e-07 | 4.3e-06
18744 | 88.35 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6416 | 0.056684 | 2e-06 | 3.35e-05
18750 | 30.19 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3278 | 0.18769 | 5e-07 | 2.8e-06
18751 | 57.37 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1767 | 0.23943 | 1e-06 | 4.1e-06
18754 | 17.68 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3593 | 0.18659 | 4e-07 | 2e-06
18756 | 54.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0684 | 0.11027 | 1e-06 | 8.6e-06
18761 | 111.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8985 | 0.16953 | 2.5e-06 | 1.41e-05
18762 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.359 | 0.1866 | 2e-07 | 1e-06
18765 | 67.92 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3377 | 0.18735 | 1.2e-06 | 6.2e-06
18768 | 46.59 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 5e-07 | 1.86e-05
18769 | 52.22 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0896 | 0.11002 | 9e-07 | 8.2e-06
18775 | 13.16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5704 | 0.2188 | 3e-07 | 1.3e-06
18776 | 89 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2e-06 | 8.32e-05
18777 | 4.19 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1158 | 0.1097 | 1e-07 | 8e-07
18784 | 5.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
18786 | 9.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
18789 | 51.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7109 | 0.14901 | 1.2e-06 | 7.5e-06
18794 | 43.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.917 | 0.169 | 1e-06 | 5.6e-06
18795 | 112.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9654 | 0.083574 | 2.5e-06 | 2.89e-05
18796 | 14.66 | 0.804 | 0.706 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 3e-07 | 1.39e-05
18798 | 4.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
18802 | 43.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 8e-07 | 4e-06
18804 | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5455 | 0.22 | 1e-07 | 4e-07
18805 | 15.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
18809 | 127.4 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.9e-06 | 0.0001191
18810 | 35.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5631 | 0.21915 | 8e-07 | 3.5e-06
18811 | 14.65 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5704 | 0.2188 | 3e-07 | 1.4e-06
18812 | 112.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5455 | 0.22 | 2e-06 | 8.8e-06
18813 | 23.38 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5455 | 0.22 | 5e-07 | 2.1e-06
18816 | 5.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6884 | 0.14951 | 1e-07 | 7e-07
18817 | 29.37 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.72 | 0.14881 | 5e-07 | 3.5e-06
18818 | 30.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5662 | 0.219 | 7e-07 | 3e-06
18819 | 38.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7184 | 0.14885 | 9e-07 | 5.6e-06
18820 | 27.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 6e-07 | 2.7e-06
18828 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
18829 | 39.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6021 | 0.15147 | 7e-07 | 4.6e-06
18832 | 38.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3421 | 0.18719 | 7e-07 | 3.5e-06
18833 | 114.76 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.3596 | 0.057605 | 2.6e-06 | 4.28e-05
18834 | 36.84 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 8e-07 | 3.6e-06
18838 | 101.64 | 1 | 1 | 25 | 60.1806 | 0.016617 | 2.3e-06 | 0.0001314
18841 | 34.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6705 | 0.14991 | 8e-07 | 5e-06
18843 | 61.47 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5598 | 0.21931 | 1.1e-06 | 4.9e-06
18844 | 6.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5598 | 0.21931 | 1e-07 | 5e-07
18853 | 16.03 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 3e-07 | 1.3e-06
18855 | 20.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 4e-07 | 1.6e-06
18857 | 41.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9099 | 0.16921 | 7e-07 | 4.2e-06
18859 | 6.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
18861 | 28.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9099 | 0.16921 | 5e-07 | 2.9e-06
18862 | 106.51 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6763 | 0.14978 | 2e-06 | 1.25e-05
18865 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9141 | 0.16909 | 2e-07 | 1e-06
18867 | 7.53 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
18869 | 44.67 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9141 | 0.16909 | 8e-07 | 4.6e-06
18871 | 7.65 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 1e-07 | 6e-07
18873 | 18.35 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 3e-07 | 1.5e-06
18875 | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 1e-07 | 5e-07
18877 | 36.31 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5652 | 0.21905 | 7e-07 | 2.9e-06
18878 | 12.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5658 | 0.21902 | 2e-07 | 1e-06
18880 | 26.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6833 | 0.14963 | 5e-07 | 3.1e-06
18882 | 80.62 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8197 | 0.12788 | 1.8e-06 | 1.35e-05
18884 | 51.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5658 | 0.21902 | 9e-07 | 4e-06
18888 | 59.02 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8197 | 0.12788 | 1.3e-06 | 9.9e-06
18890 | 95.5 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 2.2e-06 | 4.58e-05
18892 | 7.58 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9013 | 0.16945 | 1e-07 | 8e-07
18895 | 49.1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8824 | 0.12687 | 9e-07 | 6.8e-06
18897 | 53.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9134 | 0.16911 | 1e-06 | 5.5e-06
18900 | 8.3 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 2e-07 | 3e-06
18901 | 8.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 2e-07 | 7e-07
18905 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 6e-07 | 2.5e-06
18906 | 25.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8969 | 0.12663 | 5e-07 | 3.5e-06
18908 | 17.65 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 3e-07 | 1.4e-06
18911 | 26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1322 | 0.1095 | 5e-07 | 4.1e-06
18912 | 30.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3564 | 0.18669 | 6e-07 | 2.9e-06
18914 | 62.58 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 1.1e-06 | 2.43e-05
18915 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9111 | 0.16917 | 1e-07 | 5e-07
18919 | 38.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 7e-07 | 3.1e-06
18925 | 7.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.707 | 0.1491 | 1e-07 | 9e-07
18927 | 88.98 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 2e-06 | 7.54e-05
18929 | 6.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
18930 | 44.44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3534 | 0.1868 | 8e-07 | 4.2e-06
18933 | 18.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1221 | 0.10962 | 4e-07 | 3.7e-06
18934 | 8.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9101 | 0.1692 | 2e-07 | 1.1e-06
18936 | 15.63 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.5e-06
18937 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
18939 | 83.81 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0113 | 0.083255 | 1.9e-06 | 2.16e-05
18942 | 29.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21878 | 5e-07 | 2.4e-06
18943 | 4.24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
18944 | 14.17 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0805 | 0.082778 | 3e-07 | 3.7e-06
18948 | 8.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9029 | 0.16941 | 2e-07 | 9e-07
18950 | 51.29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0782 | 0.11015 | 9e-07 | 8e-06
18951 | 6.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
18952 | 89.49 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.6e-06 | 3.26e-05
18954 | 9.84 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5652 | 0.21905 | 2e-07 | 8e-07
18958 | 67.7 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.5e-06 | 5.04e-05
18960 | 18.44 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0858 | 0.11006 | 4e-07 | 3.7e-06
18962 | 18.02 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3592 | 0.1866 | 4e-07 | 2.1e-06
18964 | 68.85 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7168 | 0.14888 | 1.3e-06 | 8.1e-06
18965 | 121.57 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.2e-06 | 4.43e-05
18966 | 108.16 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 2e-06 | 5.52e-05
18970 | 33 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9048 | 0.12651 | 6e-07 | 4.5e-06
18971 | 52.76 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.866 | 0.067268 | 1e-06 | 1.35e-05
18973 | 45.24 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 8e-07 | 2.31e-05
18976 | 14.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5732 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
18978 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6951 | 0.14936 | 3e-07 | 1.8e-06
18980 | 16.18 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 3e-07 | 8.3e-06
18982 | 20.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 5e-07 | 2e-06
18984 | 4.24 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8976 | 0.16956 | 1e-07 | 4e-07
18986 | 60.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9081 | 0.16926 | 1.4e-06 | 7.7e-06
18987 | 80.14 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9019 | 0.16944 | 1.4e-06 | 8.1e-06
18989 | 143.33 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 2.6e-06 | 7.31e-05
18991 | 5.44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 5e-07
18992 | 32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6951 | 0.14936 | 7e-07 | 4.6e-06
18994 | 18.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5654 | 0.21904 | 4e-07 | 1.9e-06
18996 | 61.49 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6547 | 0.15027 | 1.4e-06 | 8.8e-06
19000 | 22.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9164 | 0.16902 | 5e-07 | 2.9e-06
19001 | 18.25 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9164 | 0.16902 | 4e-07 | 2.1e-06
19003 | 71.66 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 1.3e-06 | 8.2e-06
19004 | 16.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 3e-07 | 1.3e-06
19011 | 49.67 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0127 | 0.083245 | 1.1e-06 | 1.28e-05
19012 | 8.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9266 | 0.16873 | 1e-07 | 8e-07
19013 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 3e-07 | 1.1e-06
19015 | 34.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9195 | 0.16893 | 8e-07 | 4.4e-06
19017 | 129.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.9e-06 | 7.95e-05
19018 | 13.75 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3601 | 0.18656 | 3e-07 | 1.6e-06
19022 | 32.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7306 | 0.14857 | 6e-07 | 3.8e-06
19023 | 29.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
19024 | 49.75 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 9e-07 | 9.9e-06
19025 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5655 | 0.21903 | 2e-07 | 7e-07
19033 | 37 | 0.614 | 0.614 | 1 | 33.799 | 0.029587 | 7e-07 | 2.2e-05
19034 | 39.35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 7e-07 | 7.8e-06
19036 | 42.74 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3537 | 0.18679 | 8e-07 | 3.9e-06
19037 | 95 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 2.1e-06 | 7.07e-05
19038 | 55.75 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 1e-06 | 1.11e-05
19039 | 70.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9097 | 0.16921 | 1.6e-06 | 9e-06
19040 | 19.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 4e-07 | 1.5e-06
19043 | 45.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.117 | 0.10969 | 8e-07 | 7.2e-06
19045 | 20.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7169 | 0.14888 | 4e-07 | 2.4e-06
19046 | 19.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9019 | 0.16944 | 4e-07 | 2.4e-06
19048 | 30.51 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0962 | 0.10994 | 7e-07 | 6e-06
19052 | 7.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9267 | 0.16873 | 2e-07 | 1e-06
19057 | 47.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1.1e-06 | 6e-06
19058 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7397 | 0.14838 | 1e-07 | 1e-06
19059 | 59.99 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7443 | 0.085148 | 1.4e-06 | 1.51e-05
19063 | 48.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1.1e-06 | 6.1e-06
19064 | 16.83 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9185 | 0.2552 | 4e-07 | 1.5e-06
19069 | 41.52 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 9e-07 | 3.92e-05
19070 | 24 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9118 | 0.16915 | 4e-07 | 2.4e-06
19072 | 144.08 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 3.3e-06 | 0.0001362
19076 | 2.67 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7571 | 0.056316 | 0 | 8e-07
19077 | 28.6 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9118 | 0.16915 | 5e-07 | 2.9e-06
19078 | 2.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7109 | 0.14901 | 0 | 3e-07
19080 | 142.71 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 2.6e-06 | 5.55e-05
19081 | 16.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 4e-07 | 2.1e-06
19083 | 23.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9224 | 0.16885 | 5e-07 | 3e-06
19088 | 10.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1.4e-06
19090 | 56.8 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5622 | 0.21919 | 6e-07 | 2.8e-06
19091 | 52.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9022 | 0.16943 | 1.2e-06 | 6.7e-06
19096 | 17.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5653 | 0.21904 | 3e-07 | 1.3e-06
19097 | 60.55 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8928 | 0.1267 | 1.4e-06 | 1.05e-05
19098 | 69.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5606 | 0.21927 | 1.3e-06 | 5.5e-06
19100 | 13.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7374 | 0.14843 | 3e-07 | 1.9e-06
19101 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6974 | 0.14931 | 3e-07 | 1.7e-06
19103 | 77.2 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8853 | 0.12682 | 1.7e-06 | 1.31e-05
19107 | 19.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0763 | 0.082807 | 4e-07 | 5e-06
19112 | 25.58 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5653 | 0.21904 | 5e-07 | 2e-06
19115 | 85.7 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 1.9e-06 | 3.07e-05
19120 | 6.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9271 | 0.16872 | 1e-07 | 9e-07
19122 | 73.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5534 | 0.21962 | 1.3e-06 | 5.9e-06
19124 | 18.07 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.912 | 0.12639 | 4e-07 | 3.2e-06
19125 | 11.31 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3607 | 0.18654 | 3e-07 | 1.3e-06
19126 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9041 | 0.16937 | 2e-07 | 1e-06
19128 | 6.76 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9147 | 0.16907 | 2e-07 | 9e-07
19129 | 8.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.342 | 0.1872 | 2e-07 | 1e-06
19131 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.342 | 0.1872 | 1e-07 | 6e-07
19132 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9152 | 0.16906 | 2e-07 | 9e-07
19134 | 45.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9147 | 0.16907 | 1e-06 | 6.1e-06
19135 | 9.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 9e-07
19136 | 77.81 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5626 | 0.21917 | 1.8e-06 | 7.6e-06
19138 | 85.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9056 | 0.16933 | 1.9e-06 | 1.09e-05
19141 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5517 | 0.2197 | 3e-07 | 1.3e-06
19143 | 47.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7144 | 0.14893 | 9e-07 | 5.5e-06
19146 | 13.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5517 | 0.2197 | 2e-07 | 1e-06
19151 | 21.95 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8775 | 0.12694 | 5e-07 | 3.7e-06
19152 | 50.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 9e-07 | 1.01e-05
19155 | 19.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3487 | 0.18696 | 4e-07 | 2.3e-06
19156 | 68.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6439 | 0.15051 | 1.5e-06 | 1e-05
19158 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
19160 | 55.4 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 1.3e-06 | 1.98e-05
19161 | 6.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
19166 | 49.49 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3523 | 0.18684 | 1.1e-06 | 5.7e-06
19167 | 16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9245 | 0.16879 | 3e-07 | 1.6e-06
19169 | 40.28 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0892 | 0.11002 | 7e-07 | 6.3e-06
19171 | 115.15 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 2.6e-06 | 4.12e-05
19174 | 22.25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 5e-07 | 2.2e-06
19176 | 52.46 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.342 | 0.1872 | 1.2e-06 | 6e-06
19178 | 41.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7277 | 0.14864 | 9e-07 | 6.3e-06
19180 | 43.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9152 | 0.16906 | 1e-06 | 5.8e-06
19186 | 123.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9592 | 0.11162 | 2.8e-06 | 2.38e-05
19187 | 23.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7337 | 0.14851 | 4e-07 | 2.8e-06
19188 | 224.4 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 5.1e-06 | 0.0002097
19189 | 3.14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.938 | 0.11188 | 1e-07 | 5e-07
19190 | 41.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 8e-07 | 4.8e-06
19195 | 25.57 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 6e-07 | 2.39e-05
19199 | 18.66 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7355 | 0.14847 | 3e-07 | 2.2e-06
19202 | 230.3 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 5.2e-06 | 0.0002152
19203 | 24.07 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6746 | 0.14982 | 4e-07 | 2.6e-06
19205 | 33.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9046 | 0.16936 | 8e-07 | 4.3e-06
19209 | 31.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 6e-07 | 2.5e-06
19211 | 18.85 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5584 | 0.21938 | 3e-07 | 1.5e-06
19214 | 37.78 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9886 | 0.11125 | 7e-07 | 6e-06
19217 | 23.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9226 | 0.16885 | 5e-07 | 3.1e-06
19219 | 3.58 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1238 | 0.058398 | 1e-07 | 1.3e-06
19225 | 114.6 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.6e-06 | 0.0001071
19226 | 14.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5686 | 0.21889 | 3e-07 | 1.1e-06
19233 | 60.08 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8887 | 0.12676 | 1.4e-06 | 1.02e-05
19235 | 15.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 3e-07 | 2.2e-06
19236 | 29.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21878 | 5e-07 | 2.4e-06
19239 | 36.11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5682 | 0.21891 | 7e-07 | 2.9e-06
19240 | 13.08 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3603 | 0.18656 | 2e-07 | 1.2e-06
19241 | 60.33 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8765 | 0.17017 | 1.1e-06 | 6.2e-06
19246 | 89.92 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8796 | 0.12691 | 2e-06 | 1.52e-05
19249 | 33.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3447 | 0.1871 | 6e-07 | 3.1e-06
19250 | 28.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8776 | 0.17014 | 7e-07 | 3.6e-06
19251 | 17.5 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 3e-07 | 1.6e-06
19254 | 10.18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5738 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
19259 | 39.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6826 | 0.14964 | 7e-07 | 4.6e-06
19260 | 5.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3549 | 0.18674 | 1e-07 | 7e-07
19261 | 64.55 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8767 | 0.17017 | 1.2e-06 | 6.5e-06
19263 | 85.41 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.8889 | 0.16981 | 1.5e-06 | 8.9e-06
19264 | 30.05 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7248 | 0.1487 | 7e-07 | 4.3e-06
19268 | 245.93 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 5.5e-06 | 0.0002325
19270 | 10.83 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5656 | 0.21903 | 2e-07 | 9e-07
19271 | 4.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
19274 | 7.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9089 | 0.16924 | 1e-07 | 7e-07
19278 | 17.46 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7072 | 0.14909 | 4e-07 | 2.6e-06
19279 | 9.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7194 | 0.14882 | 2e-07 | 1.3e-06
19280 | 8.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 2e-07 | 8e-07
19282 | 8.92 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1418 | 0.10939 | 2e-07 | 1.8e-06
19283 | 4.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3127 | 0.18823 | 1e-07 | 4e-07
19284 | 96.13 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.6966 | 0.068043 | 1.8e-06 | 2.54e-05
19288 | 85.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9055 | 0.16933 | 1.9e-06 | 1.12e-05
19289 | 53.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3514 | 0.18687 | 1.2e-06 | 6.1e-06
19290 | 12.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 2e-07 | 1.2e-06
19292 | 13.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5733 | 0.21866 | 3e-07 | 1.4e-06
19296 | 65 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0386 | 0.083066 | 1.5e-06 | 1.72e-05
19297 | 35.05 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1792 | 0.23928 | 8e-07 | 3.1e-06
19301 | 37.37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8948 | 0.16964 | 8e-07 | 4.7e-06
19302 | 102.63 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.87 | 0.084246 | 2.3e-06 | 2.62e-05
19303 | 25.64 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9498 | 0.11173 | 6e-07 | 4.9e-06
19304 | 25 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 6e-07 | 2.5e-06
19307 | 19.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9237 | 0.16881 | 4e-07 | 2.4e-06
19308 | 50.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1185 | 0.10967 | 1.1e-06 | 9.9e-06
19309 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9205 | 0.1689 | 2e-07 | 9e-07
19310 | 23.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9205 | 0.1689 | 5e-07 | 3e-06
19318 | 2.15 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9283 | 0.16868 | 0 | 3e-07
19320 | 3.83 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7632 | 0.067736 | 1e-07 | 1.2e-06
19322 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7335 | 0.14851 | 1e-07 | 5e-07
19324 | 3.43 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0486 | 0.11051 | 1e-07 | 7e-07
19326 | 3.26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0486 | 0.11051 | 1e-07 | 5e-07
19330 | 3.73 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.7443 | 0.12913 | 1e-07 | 5e-07
19332 | 3.52 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.987 | 0.083424 | 1e-07 | 9e-07
19334 | 3.77 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0607 | 0.11037 | 1e-07 | 8e-07
19336 | 4.57 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9692 | 0.083547 | 1e-07 | 1.2e-06
19338 | 5.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14875 | 1e-07 | 6e-07
19339 | 114.31 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8186 | 0.084612 | 2.6e-06 | 2.9e-05
19340 | 40.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7139 | 0.14894 | 9e-07 | 6e-06
19346 | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
19349 | 17.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5675 | 0.21894 | 3e-07 | 1.4e-06
19351 | 11.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
19353 | 59.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3499 | 0.18692 | 1.1e-06 | 5.5e-06
19356 | 18.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7201 | 0.14881 | 4e-07 | 2.7e-06
19358 | 14 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0191 | 0.11088 | 3e-07 | 2.8e-06
19359 | 48.16 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9489 | 0.11174 | 9e-07 | 7.6e-06
19361 | 64.58 | 0.15 | 0.15 | 23 | 8.9489 | 0.11174 | 1.2e-06 | 1.04e-05
19364 | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 1e-07 | 6e-07
19366 | 186.01 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 3.4e-06 | 8.95e-05
19368 | 39.25 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 1.89e-05
19369 | 62.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9098 | 0.16921 | 1.1e-06 | 6.5e-06
19372 | 44.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 1e-06 | 5.8e-06
19373 | 68.67 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6772 | 0.14976 | 1.2e-06 | 8.1e-06
19375 | 14.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7201 | 0.14881 | 3e-07 | 2.2e-06
19381 | 42.92 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3537 | 0.18679 | 8e-07 | 4.1e-06
19387 | 37.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0865 | 0.11005 | 7e-07 | 5.9e-06
19388 | 57.08 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8836 | 0.16997 | 1.3e-06 | 7.5e-06
19391 | 66.93 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9027 | 0.16941 | 1.2e-06 | 6.8e-06
19392 | 12.34 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.8025 | 0.033554 | 3e-07 | 8.2e-06
19394 | 16.62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.1869 | 4e-07 | 2e-06
19395 | 40.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6469 | 0.15045 | 9e-07 | 6e-06
19400 | 104.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8419 | 0.17118 | 1.9e-06 | 1.08e-05
19401 | 59.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 1.3e-06 | 7.8e-06
19402 | 30.53 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3564 | 0.18669 | 6e-07 | 2.9e-06
19403 | 15.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9087 | 0.16924 | 3e-07 | 2e-06
19407 | 24.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7264 | 0.14867 | 5e-07 | 3.6e-06
19414 | 86.23 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.15e-05
19415 | 14.33 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9172 | 0.169 | 3e-07 | 1.5e-06
19416 | 79.6 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.0191 | 0.11088 | 1.2e-06 | 1.11e-05
19420 | 75.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7118 | 0.14899 | 1.4e-06 | 9e-06
19421 | 11.08 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.3448 | 0.1871 | 2e-07 | 1.1e-06
19422 | 109.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.339 | 0.1873 | 2.5e-06 | 1.29e-05
19424 | 14.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9063 | 0.16931 | 3e-07 | 1.9e-06
19426 | 4.93 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
19427 | 22.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 5e-07 | 2.3e-06
19430 | 6.24 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.5395 | 0.044367 | 1e-07 | 3.1e-06
19435 | 40.39 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8345 | 0.06741 | 7e-07 | 1.06e-05
19436 | 8.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9098 | 0.16921 | 1e-07 | 8e-07
19438 | 32.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5681 | 0.21891 | 7e-07 | 3.3e-06
19440 | 86.76 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.015 | 0.11093 | 1.6e-06 | 1.38e-05
19441 | 45.02 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.015 | 0.11093 | 8e-07 | 7.2e-06
19442 | 37.53 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.015 | 0.11093 | 8e-07 | 7.4e-06
19443 | 4.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
19447 | 16.37 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9191 | 0.16895 | 3e-07 | 1.7e-06
19448 | 20.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
19449 | 60.25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7106 | 0.14902 | 1.1e-06 | 7.1e-06
19450 | 44 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9142 | 0.16909 | 8e-07 | 4.6e-06
19451 | 25.18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5639 | 0.21911 | 6e-07 | 2.5e-06
19454 | 69.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.718 | 0.14885 | 1.3e-06 | 8.3e-06
19459 | 10.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9142 | 0.16909 | 2e-07 | 1.1e-06
19464 | 41.92 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9175 | 0.16899 | 8e-07 | 4.4e-06
19467 | 11.14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3607 | 0.18654 | 3e-07 | 1.3e-06
19468 | 88.4 | 0.902 | 0.902 | 25 | 52.0406 | 0.019216 | 2e-06 | 9.88e-05
19471 | 10.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
19472 | 44.37 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5639 | 0.21911 | 1e-06 | 4.4e-06
19473 | 67.3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7962 | 0.12827 | 1.2e-06 | 9.4e-06
19476 | 9.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9264 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
19479 | 1.84 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.015 | 0.11093 | 0 | 3e-07
19480 | 34.66 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3555 | 0.18672 | 6e-07 | 3.3e-06
19484 | 4.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.905 | 0.16935 | 1e-07 | 5e-07
19485 | 87.4 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1e-06 | 2.72e-05
19486 | 52.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.905 | 0.16935 | 1.2e-06 | 6.9e-06
19488 | 98.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.708 | 0.14908 | 1.8e-06 | 1.16e-05
19491 | 85.67 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5175 | 0.057086 | 1.9e-06 | 3.22e-05
19492 | 36.19 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6431 | 0.056679 | 8e-07 | 1.37e-05
19495 | 17.43 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9626 | 0.083594 | 4e-07 | 4.5e-06
19496 | 34.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9194 | 0.16894 | 6e-07 | 3.6e-06
19501 | 11.81 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1792 | 0.23928 | 2e-07 | 8e-07
19504 | 25.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5615 | 0.21923 | 5e-07 | 2.1e-06
19505 | 41.25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5985 | 0.15155 | 7e-07 | 4.8e-06
19509 | 25.52 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9086 | 0.12645 | 6e-07 | 4.4e-06
19511 | 48.85 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.8025 | 0.033554 | 1.1e-06 | 3.25e-05
19512 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
19515 | 8.57 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7389 | 0.14839 | 2e-07 | 1e-06
19518 | 37.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7085 | 0.14907 | 8e-07 | 5.4e-06
19520 | 66.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6957 | 0.14935 | 1.5e-06 | 1.01e-05
19523 | 29.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3566 | 0.18668 | 7e-07 | 3.6e-06
19525 | 5.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1435 | 0.10937 | 1e-07 | 9e-07
19528 | 24.17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3578 | 0.18664 | 4e-07 | 2.3e-06
19529 | 49.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8931 | 0.16969 | 1.1e-06 | 6.5e-06
19530 | 8.94 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1822 | 0.23911 | 2e-07 | 8e-07
19532 | 11.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 3e-07 | 1.1e-06
19533 | 400 | 0.804 | 0.804 | 25 | 48.0386 | 0.020817 | 9e-06 | 0.0004128
19537 | 41.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8236 | 0.12782 | 7e-07 | 5.8e-06
19539 | 58.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8931 | 0.16969 | 1.3e-06 | 7.6e-06
19542 | 72.52 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8236 | 0.12782 | 1.3e-06 | 1.01e-05
19543 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7401 | 0.14837 | 1e-07 | 8e-07
19544 | 31.81 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8236 | 0.12782 | 6e-07 | 4.4e-06
19545 | 7.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8931 | 0.16969 | 2e-07 | 9e-07
19546 | 11.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6899 | 0.14948 | 2e-07 | 1.4e-06
19547 | 48.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5658 | 0.21902 | 1.1e-06 | 4.9e-06
19548 | 6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8931 | 0.16969 | 1e-07 | 8e-07
19551 | 86.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0813 | 0.11012 | 1.6e-06 | 1.38e-05
19552 | 62.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0838 | 0.11009 | 1.4e-06 | 1.22e-05
19554 | 31.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5698 | 0.21883 | 7e-07 | 3.1e-06
19555 | 20.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0328 | 0.11071 | 4e-07 | 3.4e-06
19556 | 16.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9245 | 0.16879 | 3e-07 | 1.7e-06
19557 | 68.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6818 | 0.14966 | 1.2e-06 | 8.1e-06
19558 | 18.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6848 | 0.14959 | 3e-07 | 2.2e-06
19563 | 51.3 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7632 | 0.067736 | 1.2e-06 | 1.63e-05
19564 | 58.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3463 | 0.18704 | 1.3e-06 | 7.1e-06
19566 | 16.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
19567 | 42.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 8e-07 | 4e-06
19568 | 11.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3607 | 0.18654 | 2e-07 | 1.1e-06
19572 | 123.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5985 | 0.15155 | 2.2e-06 | 1.43e-05
19573 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8986 | 0.16953 | 7e-07 | 3.7e-06
19575 | 37.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8986 | 0.16953 | 7e-07 | 3.8e-06
19578 | 46.85 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 8e-07 | 2.66e-05
19581 | 40.46 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 7e-07 | 2.3e-05
19583 | 173.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.9019 | 0.033443 | 3.9e-06 | 0.0001158
19585 | 10.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3592 | 0.1866 | 2e-07 | 1e-06
19588 | 83.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 1.9e-06 | 6.47e-05
19590 | 60.47 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 1.1e-06 | 3.43e-05
19592 | 77.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 1.8e-06 | 6.01e-05
19594 | 34.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 6e-07 | 1.96e-05
19596 | 49.58 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.9878 | 0.030314 | 9e-07 | 2.81e-05
19597 | 139.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 3.2e-06 | 0.0001079
19599 | 219.8 | 0.706 | 0.706 | 25 | 35.8929 | 0.027861 | 5e-06 | 0.0001695
19600 | 39.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 7e-07 | 3.1e-06
19604 | 23.14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 4e-07 | 1.9e-06
19605 | 20.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3586 | 0.18662 | 4e-07 | 1.9e-06
19607 | 176.33 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6329 | 0.15076 | 3.2e-06 | 2.06e-05
19610 | 43.86 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9169 | 0.16901 | 8e-07 | 4.6e-06
19611 | 39.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5985 | 0.15155 | 7e-07 | 4.6e-06
19615 | 30.05 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3565 | 0.18669 | 5e-07 | 2.8e-06
19618 | 119.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8965 | 0.16959 | 2.2e-06 | 1.26e-05
19619 | 19.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3589 | 0.18661 | 4e-07 | 1.8e-06
19620 | 7.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0426 | 0.11059 | 1e-07 | 1.2e-06
19625 | 96.4 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.5395 | 0.044367 | 2.2e-06 | 4.85e-05
19629 | 37.7 | 0.414 | 0.414 | 14 | 22.5395 | 0.044367 | 4e-07 | 9.6e-06
19631 | 24.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.35 | 0.18692 | 6e-07 | 2.9e-06
19633 | 44.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0191 | 0.11088 | 1e-06 | 8.9e-06
19637 | 41.78 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 8e-07 | 3.4e-06
19638 | 40.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9056 | 0.16933 | 9e-07 | 5.2e-06
19640 | 34.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9056 | 0.16933 | 6e-07 | 3.6e-06
19642 | 49.49 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3423 | 0.18719 | 9e-07 | 4.7e-06
19644 | 8.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3423 | 0.18719 | 1e-07 | 8e-07
19645 | 43.92 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8792 | 0.12692 | 8e-07 | 6.1e-06
19647 | 53.91 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9122 | 0.083948 | 1.2e-06 | 1.41e-05
19651 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 1e-07 | 5e-07
19653 | 75.16 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.4e-06 | 3.71e-05
19657 | 35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7298 | 0.14859 | 6e-07 | 4.2e-06
19659 | 3.44 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9279 | 0.16869 | 1e-07 | 4e-07
19660 | 12.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
19662 | 5.99 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
19664 | 9.37 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3525 | 0.18683 | 2e-07 | 9e-07
19666 | 78.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3459 | 0.18706 | 1.4e-06 | 7.4e-06
19668 | 158 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 1.8e-06 | 4.92e-05
19669 | 65.91 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9122 | 0.083948 | 1.2e-06 | 1.38e-05
19671 | 5.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
19674 | 38.96 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9025 | 0.12654 | 7e-07 | 5.4e-06
19676 | 6.82 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7282 | 0.14863 | 1e-07 | 8e-07
19679 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7365 | 0.14844 | 3e-07 | 1.8e-06
19682 | 18.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5615 | 0.21923 | 3e-07 | 1.5e-06
19683 | 9.24 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
19685 | 20.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8594 | 0.17067 | 5e-07 | 2.7e-06
19690 | 26.01 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9112 | 0.16917 | 6e-07 | 3.4e-06
19694 | 6.03 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
19697 | 81.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5985 | 0.15155 | 1.5e-06 | 9.5e-06
19700 | 15.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5658 | 0.21902 | 4e-07 | 1.6e-06
19701 | 7.18 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1824 | 0.2391 | 1e-07 | 5e-07
19703 | 37.06 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3423 | 0.18719 | 8e-07 | 4.4e-06
19704 | 186.08 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 3.4e-06 | 9.18e-05
19706 | 39.19 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3525 | 0.18683 | 7e-07 | 3.7e-06
19709 | 14.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7002 | 0.14925 | 3e-07 | 1.7e-06
19710 | 12.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
19712 | 58.27 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0977 | 0.10992 | 1.3e-06 | 1.18e-05
19713 | 29.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7002 | 0.14925 | 5e-07 | 3.5e-06
19718 | 18.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9238 | 0.16881 | 3e-07 | 1.9e-06
19721 | 17.23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5559 | 0.21949 | 4e-07 | 1.7e-06
19722 | 20.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21882 | 5e-07 | 2.1e-06
19726 | 17.14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7148 | 0.14893 | 3e-07 | 2e-06
19729 | 10.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5559 | 0.21949 | 2e-07 | 1e-06
19730 | 14.22 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.566 | 0.21901 | 3e-07 | 1.5e-06
19731 | 61.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7148 | 0.14893 | 1.1e-06 | 7.3e-06
19733 | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21882 | 3e-07 | 1.6e-06
19734 | 38.97 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9489 | 0.11174 | 7e-07 | 6.1e-06
19736 | 163.61 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 3e-06 | 7.88e-05
19738 | 27.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8819 | 0.17001 | 6e-07 | 3.7e-06
19739 | 19.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5724 | 0.2187 | 4e-07 | 1.9e-06
19741 | 16.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
19743 | 8.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3612 | 0.18653 | 2e-07 | 1.1e-06
19745 | 39.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8186 | 0.084612 | 9e-07 | 1.01e-05
19747 | 12.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9202 | 0.16891 | 2e-07 | 1.3e-06
19749 | 10.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0833 | 0.082759 | 2e-07 | 2.9e-06
19751 | 39.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3545 | 0.18676 | 9e-07 | 4.8e-06
19754 | 72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6469 | 0.15045 | 1.6e-06 | 1.07e-05
19755 | 22.5 | 0.517 | 0.517 | 13 | 27.9857 | 0.035732 | 3e-07 | 7e-06
19757 | 125.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8419 | 0.17118 | 2.8e-06 | 1.61e-05
19759 | 45.39 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1213 | 0.10963 | 8e-07 | 7.3e-06
19760 | 7.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
19762 | 11.93 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9178 | 0.16898 | 2e-07 | 1.2e-06
19764 | 12.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3603 | 0.18655 | 2e-07 | 1.2e-06
19768 | 21.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7345 | 0.14849 | 4e-07 | 2.6e-06
19770 | 24.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7065 | 0.14911 | 0.000199 | 0
19774 | 9.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.361 | 0.18653 | 2e-07 | 9e-07
19776 | 41.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9053 | 0.16934 | 7e-07 | 4.3e-06
19778 | 86.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9054 | 0.16934 | 2e-06 | 1.12e-05
19780 | 10.99 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3522 | 0.18684 | 2e-07 | 1e-06
19781 | 28.52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
19783 | 38.66 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3522 | 0.18684 | 6e-07 | 3e-06
19785 | 6.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3617 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
19787 | 10.44 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0977 | 0.10992 | 2e-07 | 2.1e-06
19789 | 33.57 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.905 | 0.1265 | 4e-07 | 0
19790 | 28.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7061 | 0.14912 | 6e-07 | 4.3e-06
19794 | 19.02 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 4e-07 | 1.9e-06
19796 | 10.97 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9056 | 0.16933 | 2e-07 | 1.4e-06
19798 | 148 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5875 | 0.068552 | 3.3e-06 | 4.64e-05
19799 | 35.41 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.35 | 0.18692 | 6e-07 | 3.3e-06
19806 | 9.74 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
19811 | 35.14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5675 | 0.21894 | 6e-07 | 2.8e-06
19813 | 16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
19815 | 23.65 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1792 | 0.23928 | 4e-07 | 1.7e-06
19817 | 44.5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9001 | 0.12658 | 1e-06 | 7.9e-06
19819 | 3.84 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9012 | 0.12656 | 1e-07 | 7e-07
19821 | 9.89 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9041 | 0.12652 | 2e-07 | 1.4e-06
19823 | 7.52 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9041 | 0.12652 | 1e-07 | 1.1e-06
19825 | 11.79 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9041 | 0.12652 | 2e-07 | 1.7e-06
19827 | 6.28 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9041 | 0.12652 | 1e-07 | 9e-07
19829 | 7.1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9099 | 0.12642 | 1e-07 | 1e-06
19831 | 7.01 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9099 | 0.12642 | 1e-07 | 1e-06
19833 | 8.62 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9099 | 0.12642 | 2e-07 | 1.2e-06
19835 | 8.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 1e-07 | 7e-07
19837 | 12.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5641 | 0.2191 | 2e-07 | 1.1e-06
19839 | 22.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.734 | 0.1485 | 5e-07 | 3.5e-06
19842 | 15.72 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9226 | 0.16884 | 4e-07 | 2.1e-06
19845 | 21.47 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8288 | 0.12773 | 5e-07 | 3.7e-06
19846 | 8.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7391 | 0.14839 | 1e-07 | 1e-06
19848 | 43.95 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7229 | 0.14875 | 1e-06 | 6.3e-06
19850 | 5.92 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9734 | 0.083519 | 1e-07 | 1.5e-06
19852 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0896 | 0.11002 | 0 | 4e-07
19854 | 4.52 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8892 | 0.067163 | 1e-07 | 1.4e-06
19856 | 3.79 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1446 | 0.10935 | 1e-07 | 7e-07
19860 | 46.76 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.2629 | 0.042987 | 1.1e-06 | 2.34e-05
19862 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6869 | 0.14955 | 0 | 3e-07
19864 | 3.41 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0834 | 0.11009 | 1e-07 | 5e-07
19866 | 1.57 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9626 | 0.083594 | 0 | 3e-07
19868 | 2.86 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6431 | 0.056679 | 1e-07 | 1.1e-06
19870 | 3.55 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8173 | 0.067489 | 1e-07 | 1.1e-06
19872 | 8.2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8924 | 0.1267 | 1e-07 | 1.1e-06
19874 | 19.08 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6727 | 0.056584 | 4e-07 | 6.5e-06
19876 | 5.68 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0962 | 0.10994 | 1e-07 | 1.1e-06
19878 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9048 | 0.12651 | 0 | 1e-07
19880 | 2.89 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8977 | 0.12662 | 1e-07 | 5e-07
19882 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 1e-07 | 7e-07
19884 | 4.51 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.136 | 0.10946 | 1e-07 | 9e-07
19886 | 3.85 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9605 | 0.1116 | 1e-07 | 6e-07
19888 | 4.12 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7168 | 0.14888 | 1e-07 | 5e-07
19890 | 2.49 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0245 | 0.083163 | 0 | 5e-07
19892 | 2.64 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.8636 | 0.067278 | 0 | 6e-07
19894 | 4.38 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9017 | 0.12655 | 1e-07 | 7e-07
19896 | 3.76 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1038 | 0.10984 | 1e-07 | 7e-07
19898 | 5.2 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.9055 | 0.12649 | 1e-07 | 5e-07
19900 | 3.58 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.9056 | 0.12649 | 1e-07 | 5e-07
19902 | 2.89 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1 | 0.10989 | 1e-07 | 5e-07
19904 | 3.01 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6945 | 0.068053 | 1e-07 | 8e-07
19906 | 4.41 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.0809 | 0.071018 | 1e-07 | 1.1e-06
19908 | 3.78 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9122 | 0.16914 | 1e-07 | 4e-07
19910 | 4.11 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7132 | 0.14896 | 1e-07 | 5e-07
19912 | 2.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1132 | 0.10973 | 0 | 4e-07
19914 | 3.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9134 | 0.16911 | 1e-07 | 4e-07
19916 | 2.35 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4923 | 0.069002 | 1e-07 | 7e-07
19918 | 3.73 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8903 | 0.067158 | 1e-07 | 1e-06
19920 | 3.4 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6966 | 0.068043 | 1e-07 | 9e-07
19922 | 4.52 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9227 | 0.067012 | 1e-07 | 1.5e-06
19924 | 3.26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1109 | 0.10976 | 1e-07 | 5e-07
19926 | 4.08 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1445 | 0.10936 | 1e-07 | 8e-07
19928 | 4.08 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.887 | 0.067173 | 1e-07 | 1.1e-06
19930 | 3.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0492 | 0.11051 | 1e-07 | 8e-07
19932 | 3.13 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4675 | 0.057249 | 1e-07 | 1e-06
19934 | 20.09 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0604 | 0.11037 | 4e-07 | 3.2e-06
19936 | 4.13 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8011 | 0.084738 | 1e-07 | 1.1e-06
19938 | 2.61 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.4167 | 0.048979 | 0 | 9e-07
19940 | 2.47 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9354 | 0.083784 | 0 | 5e-07
19942 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.733 | 0.14852 | 1e-07 | 4e-07
19944 | 2.94 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0508 | 0.11049 | 1e-07 | 5e-07
19946 | 3.44 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8657 | 0.084276 | 1e-07 | 7e-07
19948 | 2.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7203 | 0.1488 | 0 | 3e-07
19950 | 2.09 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.527 | 0.068838 | 0 | 5e-07
19952 | 3.17 | 0.207 | 0.207 | 22 | 12.0543 | 0.082958 | 1e-07 | 6e-07
19954 | 53.36 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.2231 | 0.058062 | 1e-06 | 1.62e-05
19956 | 2.7 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8766 | 0.12696 | 1e-07 | 5e-07
19958 | 3.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1451 | 0.10935 | 1e-07 | 6e-07
19960 | 6.63 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9171 | 0.12631 | 1e-07 | 1.2e-06
19962 | 11.29 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.042 | 0.1106 | 3e-07 | 2.2e-06
19964 | 4.22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7101 | 0.14903 | 1e-07 | 5e-07
19966 | 3.78 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0089 | 0.083272 | 1e-07 | 8e-07
19968 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 1e-07 | 6e-07
19973 | 92.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.1e-06 | 5.77e-05
19975 | 94.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.1e-06 | 5.91e-05
19977 | 67.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.5e-06 | 4.21e-05
19984 | 51.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3518 | 0.18685 | 1.2e-06 | 6.1e-06
19987 | 21.53 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9008 | 0.16947 | 5e-07 | 2.8e-06
19990 | 81.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9008 | 0.16947 | 1.8e-06 | 1.08e-05
19993 | 33.45 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5704 | 0.2188 | 6e-07 | 2.7e-06
19995 | 54.45 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8687 | 0.067255 | 1e-06 | 1.45e-05
19997 | 73.06 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3471 | 0.18702 | 1.3e-06 | 7e-06
19999 | 132.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0727 | 0.11022 | 3e-06 | 2.68e-05
20001 | 45.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.698 | 0.1493 | 8e-07 | 5.5e-06
20003 | 28.86 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
20005 | 37.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.698 | 0.1493 | 7e-07 | 4.4e-06
20007 | 16.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
20012 | 42.04 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9174 | 0.16899 | 8e-07 | 4.4e-06
20015 | 26.91 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3572 | 0.18666 | 5e-07 | 2.6e-06
20017 | 68.88 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8593 | 0.12724 | 1.2e-06 | 9.7e-06
20019 | 24.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5717 | 0.21874 | 4e-07 | 2e-06
20021 | 30.19 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8593 | 0.12724 | 5e-07 | 4.2e-06
20024 | 35.79 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8593 | 0.12724 | 6e-07 | 5e-06
20026 | 60.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9124 | 0.16914 | 1.1e-06 | 6.4e-06
20031 | 71 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 1.6e-06 | 4.47e-05
20034 | 19.93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3588 | 0.18661 | 4e-07 | 2.4e-06
20036 | 39.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1137 | 0.10973 | 9e-07 | 8.2e-06
20038 | 16.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 3e-07 | 1.6e-06
20040 | 66.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 1.2e-06 | 6.4e-06
20042 | 52.18 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9147 | 0.16907 | 9e-07 | 5.5e-06
20044 | 17.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 3e-07 | 1.7e-06
20047 | 8.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3541 | 0.18677 | 2e-07 | 1.1e-06
20049 | 7.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7392 | 0.14838 | 2e-07 | 1.2e-06
20059 | 39.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7115 | 0.149 | 7e-07 | 4.7e-06
20061 | 29.26 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3257 | 0.18777 | 5e-07 | 2.8e-06
20063 | 31.03 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3257 | 0.18777 | 6e-07 | 3e-06
20064 | 37.14 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7056 | 0.068002 | 8e-07 | 1.23e-05
20068 | 27.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3572 | 0.18667 | 5e-07 | 2.6e-06
20070 | 33.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6996 | 0.14926 | 7e-07 | 5e-06
20072 | 20.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16882 | 5e-07 | 2.7e-06
20075 | 61.92 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6996 | 0.14926 | 1.4e-06 | 9.3e-06
20077 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5708 | 0.21878 | 5e-07 | 2.5e-06
20079 | 18.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3591 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
20081 | 100.3 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 2.3e-06 | 6.32e-05
20084 | 42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5616 | 0.21922 | 8e-07 | 3.4e-06
20086 | 50.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5616 | 0.21922 | 9e-07 | 4.1e-06
20088 | 10.46 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
20091 | 12.65 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
20093 | 37.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3467 | 0.18703 | 7e-07 | 3.6e-06
20095 | 12.24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 2e-07 | 1e-06
20097 | 93.47 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0544 | 0.11044 | 1.7e-06 | 1.52e-05
20099 | 28.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3568 | 0.18668 | 5e-07 | 2.8e-06
20101 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 4e-07 | 1.9e-06
20103 | 71.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 1.6e-06 | 4.48e-05
20105 | 149.6 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 3.4e-06 | 9.43e-05
20107 | 5.86 | 0.207 | 0.207 | 23 | 12.0525 | 0.08297 | 1e-07 | 1.3e-06
20111 | 42.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3537 | 0.18679 | 8e-07 | 4.1e-06
20113 | 19.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8909 | 0.16975 | 4e-07 | 2.6e-06
20116 | 107.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8909 | 0.16975 | 1.9e-06 | 1.14e-05
20119 | 114.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.0579 | 0.035641 | 2.6e-06 | 7.19e-05
20123 | 36.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7075 | 0.14909 | 7e-07 | 4.4e-06
20125 | 5.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
20127 | 63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7075 | 0.14909 | 1.1e-06 | 7.6e-06
20133 | 72.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 1.6e-06 | 4.55e-05
20134 | 131.55 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6852 | 0.14958 | 3e-06 | 1.96e-05
20136 | 175.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.5614 | 0.035012 | 4e-06 | 0.0001121
20139 | 265 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8007 | 0.12819 | 4.8e-06 | 3.72e-05
20140 | 5.4 | 0.069 | 0.069 | 1
20143 | 7.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9004 | 0.16948 | 1e-07 | 8e-07
20147 | 87.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9004 | 0.16948 | 1.6e-06 | 9.3e-06
20148 | 155.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0594 | 0.11038 | 3.5e-06 | 3.15e-05
20151 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9004 | 0.16948 | 2e-07 | 1.1e-06
20166 | 154.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 2.8e-06 | 5.88e-05
20167 | 6.79 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3617 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
20173 | 44.22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7267 | 0.14866 | 8e-07 | 5.4e-06
20175 | 53.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9107 | 0.16919 | 1e-06 | 5.7e-06
20178 | 169.16 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9903 | 0.11123 | 3.1e-06 | 2.74e-05
20183 | 20.35 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7603 | 0.067749 | 4e-07 | 5.4e-06
20185 | 101.76 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.067 | 0.11029 | 1.8e-06 | 1.66e-05
20188 | 20.03 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 4e-07 | 1.9e-06
20191 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7394 | 0.14838 | 1e-07 | 9e-07
20193 | 40.43 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.067 | 0.11029 | 7e-07 | 6.6e-06
20197 | 24.25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7143 | 0.14894 | 4e-07 | 2.9e-06
20201 | 40.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7143 | 0.14894 | 7e-07 | 4.9e-06
20204 | 74.75 | 0.082 | 0.082 | 20 | 5.9085 | 0.16925 | 1.1e-06 | 6.4e-06
20208 | 111.22 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9494 | 0.083686 | 2.5e-06 | 2.99e-05
20215 | 76.3 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.4e-06 | 2.9e-05
20219 | 60.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9123 | 0.16914 | 1.1e-06 | 6.5e-06
20224 | 12.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7376 | 0.14842 | 3e-07 | 1.9e-06
20226 | 7.83 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9106 | 0.16919 | 2e-07 | 1e-06
20229 | 32.56 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9106 | 0.16919 | 7e-07 | 3.9e-06
20233 | 46.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6311 | 0.1508 | 8e-07 | 5.6e-06
20234 | 38.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.125 | 0.10959 | 9e-07 | 8e-06
20236 | 59.52 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9615 | 0.11159 | 1e-06 | 9e-06
20238 | 50.77 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9151 | 0.16906 | 9e-07 | 5.4e-06
20239 | 104 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.9e-06 | 3.96e-05
20243 | 69.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9113 | 0.11222 | 1.6e-06 | 1.4e-05
20244 | 117.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8971 | 0.16958 | 2.6e-06 | 1.54e-05
20247 | 14.81 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8611 | 0.12721 | 3e-07 | 2.1e-06
20251 | 75.84 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.6311 | 0.1508 | 1.5e-06 | 1.02e-05
20252 | 118.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.9711 | 0.034517 | 2.7e-06 | 7.67e-05
20253 | 11.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6311 | 0.1508 | 2e-07 | 1.3e-06
20257 | 37.61 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0967 | 0.10993 | 8e-07 | 7.6e-06
20258 | 15.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3598 | 0.18657 | 3e-07 | 1.8e-06
20259 | 21.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.923 | 0.16883 | 4e-07 | 2.3e-06
20261 | 6.46 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1009 | 0.10988 | 1e-07 | 1.3e-06
20264 | 79.69 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8842 | 0.12684 | 1.8e-06 | 1.4e-05
20265 | 15.1 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8229 | 0.12783 | 3e-07 | 2.7e-06
20267 | 6.73 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8229 | 0.12783 | 2e-07 | 1.2e-06
20268 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
20271 | 3.41 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1197 | 0.10965 | 1e-07 | 7e-07
20272 | 40.37 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7126 | 0.14897 | 9e-07 | 6.1e-06
20274 | 17.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.736 | 0.14846 | 3e-07 | 2.1e-06
20277 | 63.4 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3481 | 0.18698 | 1.4e-06 | 7.6e-06
20278 | 5.52 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
20279 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3481 | 0.18698 | 1e-07 | 6e-07
20282 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
20283 | 15.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3061 | 0.18846 | 4e-07 | 1.9e-06
20285 | 25.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21881 | 6e-07 | 2.6e-06
20291 | 42.21 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8962 | 0.084061 | 1e-06 | 1.13e-05
20292 | 21.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9229 | 0.16884 | 4e-07 | 2.3e-06
20293 | 5.47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8962 | 0.084061 | 1e-07 | 1.5e-06
20296 | 11.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9082 | 0.16926 | 2e-07 | 1.2e-06
20298 | 71.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5647 | 0.21907 | 1.6e-06 | 7.3e-06
20299 | 94.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.9711 | 0.034517 | 2.1e-06 | 6.09e-05
20300 | 56.58 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6937 | 0.14939 | 1e-06 | 6.8e-06
20301 | 14.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6937 | 0.14939 | 3e-07 | 1.7e-06
20304 | 44.82 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1197 | 0.10965 | 1e-06 | 9.2e-06
20305 | 44.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7126 | 0.14897 | 1e-06 | 6.7e-06
20308 | 5.69 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3619 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
20309 | 105.3 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.9e-06 | 4.01e-05
20310 | 56.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7032 | 0.14918 | 1.3e-06 | 8.4e-06
20311 | 44.61 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7603 | 0.067749 | 8e-07 | 1.18e-05
20312 | 16.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7032 | 0.14918 | 4e-07 | 2.4e-06
20317 | 69.11 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0352 | 0.08309 | 1.6e-06 | 1.86e-05
20318 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6937 | 0.14939 | 2e-07 | 1.4e-06
20332 | 15.59 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 3e-07 | 1.7e-06
20336 | 2.62 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3626 | 0.18648 | 0 | 3e-07
20340 | 51.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7242 | 0.14872 | 1.2e-06 | 7.7e-06
20344 | 67.2 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.2e-06 | 2.56e-05
20348 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.7e-06 | 3.62e-05
20349 | 45.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5479 | 0.21988 | 8e-07 | 3.7e-06
20350 | 58.19 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3469 | 0.18702 | 1.1e-06 | 5.6e-06
20351 | 12.9 | 0.033 | 0.033 | 1
20355 | 42.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5479 | 0.21988 | 8e-07 | 3.4e-06
20356 | 32.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.664 | 0.15006 | 6e-07 | 3.9e-06
20359 | 5.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5479 | 0.21988 | 1e-07 | 5e-07
20361 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5479 | 0.21988 | 3e-07 | 1.3e-06
20362 | 59.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.664 | 0.15006 | 1.3e-06 | 8.9e-06
20365 | 34.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5479 | 0.21988 | 6e-07 | 2.8e-06
20367 | 39.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5479 | 0.21988 | 7e-07 | 3.2e-06
20368 | 179.9 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 3.3e-06 | 6.85e-05
20370 | 96.02 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9795 | 0.083476 | 2.2e-06 | 2.57e-05
20372 | 34.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.9711 | 0.034517 | 8e-07 | 2.21e-05
20375 | 56.81 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6906 | 0.059914 | 1.3e-06 | 2.12e-05
20376 | 9.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.664 | 0.15006 | 2e-07 | 1.1e-06
20384 | 8.02 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5615 | 0.21923 | 2e-07 | 8e-07
20386 | 125.95 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6906 | 0.059914 | 2.8e-06 | 4.69e-05
20387 | 51.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5615 | 0.21923 | 1.2e-06 | 5.3e-06
20391 | 48 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.1664 | 0.047245 | 1.1e-06 | 0
20394 | 35.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7297 | 0.1486 | 6e-07 | 4.3e-06
20395 | 53 | 0.517 | 0.517 | 1 | 29.6572 | 0.033719 | 1e-06 | 2.83e-05
20405 | 23.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.18691 | 5e-07 | 2.8e-06
20408 | 1.88 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7708 | 0.067701 | 0 | 5e-07
20409 | 34.81 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3503 | 0.18691 | 8e-07 | 4.2e-06
20412 | 41.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 8e-07 | 3.4e-06
20415 | 103.96 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7708 | 0.067701 | 1.9e-06 | 2.75e-05
20416 | 71.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5646 | 0.21908 | 1.3e-06 | 5.9e-06
20417 | 16.19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
20421 | 32.52 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7708 | 0.067701 | 6e-07 | 8.6e-06
20425 | 52.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1172 | 0.10968 | 1e-06 | 8.6e-06
20426 | 7.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7157 | 0.14891 | 2e-07 | 1.1e-06
20429 | 44.14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6684 | 0.14996 | 8e-07 | 5.3e-06
20432 | 10.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
20436 | 126.2 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.6572 | 0.033719 | 2.8e-06 | 8.41e-05
20437 | 95.87 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8686 | 0.12709 | 1.7e-06 | 1.35e-05
20440 | 60.23 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0003 | 0.083331 | 1.4e-06 | 1.62e-05
20447 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7067 | 0.1491 | 5e-07 | 3.4e-06
20451 | 18.33 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8686 | 0.12709 | 3e-07 | 2.6e-06
20456 | 56.2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1124 | 0.10974 | 1.3e-06 | 1.13e-05
20458 | 77.2 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.7233 | 0.042153 | 1.4e-06 | 3.23e-05
20461 | 6.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8946 | 0.16965 | 1e-07 | 8e-07
20462 | 21.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9231 | 0.16883 | 5e-07 | 2.7e-06
20465 | 28.93 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6781 | 0.056567 | 7e-07 | 1.1e-05
20469 | 55.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3403 | 0.18726 | 1e-06 | 5.2e-06
20470 | 90.6 | 0.309 | 0.309 | 19 | 17.5868 | 0.056861 | 1.2e-06 | 2.09e-05
20471 | 9.96 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9771 | 0.083493 | 2e-07 | 2.1e-06
20475 | 55.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9138 | 0.16909 | 1e-06 | 5.6e-06
20481 | 21.33 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3377 | 0.18735 | 4e-07 | 2e-06
20483 | 181.7 | 0.902 | 0.902 | 25 | 53.6439 | 0.018641 | 4.1e-06 | 0.0002094
20485 | 70.94 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 1.6e-06 | 1.81e-05
20486 | 42.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3538 | 0.18678 | 1e-06 | 5e-06
20488 | 84.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7033 | 0.14918 | 1.9e-06 | 1.21e-05
20490 | 57.13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9009 | 0.16947 | 1e-06 | 5.9e-06
20492 | 50.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3521 | 0.18684 | 1.1e-06 | 5.8e-06
20494 | 11.89 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9189 | 0.25517 | 2e-07 | 8e-07
20495 | 38.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7012 | 0.14923 | 7e-07 | 4.5e-06
20498 | 62.62 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3494 | 0.18694 | 1.1e-06 | 5.8e-06
20502 | 84.21 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9647 | 0.083579 | 1.9e-06 | 2.16e-05
20505 | 9.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9089 | 0.16924 | 2e-07 | 1.3e-06
20506 | 61.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9013 | 0.16945 | 1.1e-06 | 6.2e-06
20507 | 134 | 1 | 1 | 25 | 63.0016 | 0.015873 | 3e-06 | 0.0001814
20509 | 54.05 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9142 | 0.16909 | 1e-06 | 5.5e-06
20510 | 16.22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
20514 | 11.92 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3421 | 0.18719 | 3e-07 | 1.4e-06
20515 | 32.11 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0202 | 0.083193 | 6e-07 | 6.8e-06
20516 | 44.49 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3278 | 0.18769 | 8e-07 | 4.1e-06
20519 | 73.44 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3278 | 0.18769 | 1.7e-06 | 8.4e-06
20522 | 62.69 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.564 | 0.21911 | 1.4e-06 | 6.1e-06
20523 | 9.32 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.1185 | 0.058416 | 2e-07 | 2.8e-06
20527 | 10.73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3525 | 0.18683 | 2e-07 | 1.2e-06
20530 | 29.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3566 | 0.18668 | 5e-07 | 2.7e-06
20533 | 59.77 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0843 | 0.11008 | 1.3e-06 | 1.17e-05
20534 | 5.15 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 1e-07 | 1e-06
20536 | 24 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1202 | 0.10965 | 5e-07 | 4.9e-06
20537 | 73.57 | 0.6 | 0.6 | 25 | 34.4221 | 0.029051 | 1.7e-06 | 5.44e-05
20539 | 62.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 1.4e-06 | 1.59e-05
20541 | 11.99 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
20542 | 33.51 | 0.125 | 0.125 | 22 | 7.8627 | 0.12718 | 6e-07 | 4.2e-06
20547 | 30.36 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1 | 0.10989 | 7e-07 | 5.9e-06
20550 | 31.46 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9605 | 0.1116 | 5e-07 | 4.5e-06
20552 | 15.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5594 | 0.21933 | 3e-07 | 1.3e-06
20554 | 25.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5595 | 0.21932 | 5e-07 | 2e-06
20555 | 15.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 3e-07 | 2.2e-06
20556 | 125.4 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 2.8e-06 | 7.72e-05
20560 | 124.2 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 2.2e-06 | 4.83e-05
20561 | 17.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7358 | 0.14846 | 3e-07 | 2.1e-06
20562 | 48.7 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3176 | 0.024803 | 9e-07 | 3.46e-05
20563 | 14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.8e-06
20564 | 41.7 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3082 | 0.024809 | 8e-07 | 2.96e-05
20566 | 18.05 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1366 | 0.10945 | 4e-07 | 3.5e-06
20567 | 41.4 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 5e-07 | 1.75e-05
20571 | 52.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1172 | 0.10968 | 1.2e-06 | 1.06e-05
20572 | 44.73 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6879 | 0.14952 | 1e-06 | 6.6e-06
20580 | 29.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9209 | 0.16889 | 7e-07 | 3.8e-06
20582 | 54.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 1e-06 | 6.2e-06
20583 | 26.43 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3457 | 0.18707 | 6e-07 | 3.1e-06
20587 | 34.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9195 | 0.16893 | 8e-07 | 4.4e-06
20589 | 3.35 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3624 | 0.18648 | 1e-07 | 4e-07
20590 | 14.81 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 3e-07 | 1.2e-06
20591 | 17.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9121 | 0.16914 | 4e-07 | 2.2e-06
20592 | 30.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5708 | 0.21878 | 6e-07 | 2.5e-06
20593 | 92.27 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.9858 | 0.025009 | 2.1e-06 | 7.93e-05
20595 | 80.15 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 1.8e-06 | 7.53e-05
20597 | 31.81 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 7e-07 | 3.1e-06
20598 | 75.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 1.4e-06 | 8.9e-06
20599 | 63.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6861 | 0.14956 | 1.4e-06 | 9.1e-06
20604 | 59.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7213 | 0.14878 | 1.4e-06 | 9.1e-06
20605 | 12 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0731 | 0.082829 | 3e-07 | 3.2e-06
20606 | 53.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9031 | 0.1694 | 1.2e-06 | 6.8e-06
20607 | 18.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9605 | 0.1116 | 4e-07 | 3.5e-06
20608 | 48.86 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7682 | 0.084975 | 1.1e-06 | 1.27e-05
20610 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3615 | 0.18651 | 2e-07 | 9e-07
20611 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9249 | 0.16878 | 3e-07 | 1.8e-06
20615 | 56.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9134 | 0.16911 | 1.3e-06 | 7.2e-06
20616 | 40.45 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.9355 | 0.041779 | 9e-07 | 2.08e-05
20617 | 6.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
20618 | 43.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6393 | 0.15062 | 8e-07 | 5.1e-06
20624 | 41.51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9031 | 0.1694 | 9e-07 | 5.3e-06
20625 | 64.88 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9605 | 0.1116 | 1.5e-06 | 1.25e-05
20627 | 13.77 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0436 | 0.11058 | 3e-07 | 2.7e-06
20630 | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
20632 | 18.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9137 | 0.1691 | 3e-07 | 1.9e-06
20634 | 20.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9233 | 0.16883 | 4e-07 | 2.1e-06
20636 | 41.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3539 | 0.18678 | 9e-07 | 4.8e-06
20638 | 64.07 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9957 | 0.11116 | 1.4e-06 | 1.3e-05
20640 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9161 | 0.16903 | 8e-07 | 4.4e-06
20641 | 43.61 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3535 | 0.18679 | 8e-07 | 4e-06
20645 | 14.76 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.136 | 0.10946 | 3e-07 | 2.9e-06
20649 | 9.39 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
20650 | 13.61 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3602 | 0.18656 | 3e-07 | 1.6e-06
20651 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
20653 | 70.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1071 | 0.1098 | 1.6e-06 | 1.38e-05
20654 | 67.1 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 8e-07 | 2.67e-05
20659 | 50.89 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.898 | 0.16955 | 1.1e-06 | 6.4e-06
20662 | 68.9 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.6e-06 | 5.13e-05
20665 | 38.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5536 | 0.21961 | 7e-07 | 3.1e-06
20666 | 91.1 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 2.1e-06 | 7.81e-05
20671 | 23.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 4e-07 | 1.9e-06
20672 | 61.17 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8838 | 0.12684 | 1.4e-06 | 1.04e-05
20673 | 69.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.91 | 0.1692 | 1.6e-06 | 8.8e-06
20675 | 13.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 3e-07 | 1.19e-05
20678 | 17.92 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.16881 | 4e-07 | 2.3e-06
20679 | 72.94 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7134 | 0.14896 | 1.3e-06 | 8.4e-06
20680 | 169.7 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 3.8e-06 | 0.0001045
20681 | 163.67 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3176 | 0.024803 | 3e-06 | 0.0001163
20683 | 44 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.1139 | 0.024929 | 1e-06 | 3.79e-05
20687 | 8.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5594 | 0.21933 | 1e-07 | 6e-07
20688 | 48.42 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7252 | 0.14869 | 1.1e-06 | 7e-06
20689 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6826 | 0.14964 | 1e-07 | 4e-07
20690 | 14.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5594 | 0.21933 | 3e-07 | 1.2e-06
20692 | 86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7123 | 0.14898 | 1.6e-06 | 9.9e-06
20694 | 9.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.36 | 0.18657 | 2e-07 | 1.1e-06
20697 | 102 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 2.3e-06 | 3.65e-05
20702 | 51.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1038 | 0.10984 | 1.2e-06 | 1e-05
20703 | 45 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8998 | 0.12659 | 1e-06 | 7.8e-06
20706 | 21.51 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1038 | 0.10984 | 5e-07 | 4.2e-06
20707 | 11.8 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.1185 | 0.058416 | 2e-07 | 3.6e-06
20709 | 9.42 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
20712 | 47.35 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7155 | 0.14891 | 9e-07 | 5.6e-06
20715 | 17.43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7347 | 0.14849 | 3e-07 | 2e-06
20716 | 8.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6974 | 0.14931 | 2e-07 | 1.2e-06
20719 | 67.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.906 | 0.16932 | 1.5e-06 | 8.6e-06
20721 | 54.8 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.116 | 0.1097 | 1.1e-06 | 9.7e-06
20727 | 55.01 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9965 | 0.11116 | 9e-07 | 8e-06
20729 | 21.05 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 2.2e-06
20736 | 8.75 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9265 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
20737 | 21.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8965 | 0.16959 | 4e-07 | 2.2e-06
20738 | 19.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5594 | 0.21933 | 3e-07 | 1.5e-06
20740 | 5.51 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5594 | 0.21933 | 1e-07 | 4e-07
20741 | 104.34 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.938 | 0.11188 | 1.9e-06 | 1.6e-05
20747 | 21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7335 | 0.14851 | 5e-07 | 3e-06
20750 | 29.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8767 | 0.17017 | 5e-07 | 3e-06
20751 | 105.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9002 | 0.16949 | 2.4e-06 | 1.34e-05
20753 | 40.29 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 9e-07 | 4.6e-06
20754 | 24.54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8767 | 0.17017 | 4e-07 | 2.5e-06
20755 | 86.58 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0204 | 0.024987 | 2e-06 | 7.44e-05
20757 | 23.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 5e-07 | 2.4e-06
20758 | 124.87 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0204 | 0.024987 | 2.8e-06 | 0.0001074
20761 | 14.36 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0833 | 0.11009 | 3e-07 | 2.8e-06
20762 | 158 | 0.414 | 0.414 | 25 | 22.3186 | 0.044806 | 3.6e-06 | 7.58e-05
20763 | 15.58 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9125 | 0.16913 | 3e-07 | 1.6e-06
20764 | 38.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6421 | 0.15055 | 9e-07 | 5.5e-06
20765 | 49.3 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6651 | 0.060006 | 1.1e-06 | 1.77e-05
20766 | 41.75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6746 | 0.14982 | 8e-07 | 4.8e-06
20770 | 54.77 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.914 | 0.16909 | 1e-06 | 5.6e-06
20771 | 4.97 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.914 | 0.16909 | 1e-07 | 6e-07
20772 | 18.28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5629 | 0.15237 | 3e-07 | 2.1e-06
20775 | 33.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 8e-07 | 3.3e-06
20778 | 32.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9181 | 0.16897 | 6e-07 | 3.4e-06
20779 | 9.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3455 | 0.18707 | 2e-07 | 1.1e-06
20780 | 115.31 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7936 | 0.067597 | 2.6e-06 | 3.66e-05
20783 | 7.26 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9181 | 0.16897 | 1e-07 | 8e-07
20787 | 41.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8942 | 0.16966 | 8e-07 | 4.4e-06
20788 | 12.34 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9255 | 0.16876 | 2e-07 | 1.3e-06
20789 | 11.61 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8948 | 0.16964 | 3e-07 | 1.5e-06
20790 | 8.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8767 | 0.17017 | 2e-07 | 9e-07
20791 | 110.6 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 2e-06 | 2.2e-05
20794 | 4.56 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1171 | 0.10968 | 1e-07 | 8e-07
20795 | 43.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6797 | 0.14971 | 1e-06 | 6.3e-06
20798 | 56.63 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9089 | 0.16924 | 1e-06 | 5.9e-06
20800 | 104.11 | 0.804 | 0.706 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 2.3e-06 | 9.91e-05
20801 | 27.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8965 | 0.16959 | 5e-07 | 2.8e-06
20803 | 6.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9035 | 0.16939 | 1e-07 | 8e-07
20805 | 46.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5665 | 0.21899 | 1e-06 | 4.5e-06
20809 | 22.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8948 | 0.16964 | 5e-07 | 2.9e-06
20813 | 114.9 | 0.902 | 0.902 | 25 | 53.6439 | 0.018641 | 2.6e-06 | 0.0001324
20814 | 22.52 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3582 | 0.18663 | 4e-07 | 2.1e-06
20816 | 57.63 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0892 | 0.11002 | 1e-06 | 9e-06
20818 | 10.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1e-06
20822 | 102.33 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.4374 | 0.025357 | 2.3e-06 | 8.67e-05
20826 | 55.55 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3481 | 0.18698 | 1.3e-06 | 6.4e-06
20827 | 23.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9125 | 0.16913 | 4e-07 | 2.4e-06
20830 | 3.96 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.3322 | 0.057696 | 1e-07 | 1.5e-06
20832 | 53.09 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0484 | 0.082999 | 1.2e-06 | 1.37e-05
20835 | 27.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21876 | 6e-07 | 2.7e-06
20836 | 10 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9234 | 0.16882 | 2e-07 | 1.3e-06
20838 | 9.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 2e-07 | 9e-07
20840 | 21.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7114 | 0.149 | 4e-07 | 2.5e-06
20846 | 56.4 | 0.902 | 0.902 | 25 | 53.6439 | 0.018641 | 1.3e-06 | 6.5e-05
20847 | 89.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.556 | 0.21949 | 1.6e-06 | 7.2e-06
20849 | 88.17 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6597 | 0.15016 | 2e-06 | 1.32e-05
20851 | 28.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3569 | 0.18667 | 6e-07 | 3.3e-06
20853 | 6.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3578 | 0.18664 | 1e-07 | 6e-07
20854 | 66.1 | 0.706 | 0.706 | 1 | 40.3176 | 0.024803 | 1.2e-06 | 4.7e-05
20855 | 22.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.572 | 0.21873 | 5e-07 | 2.2e-06
20858 | 11.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 2e-07 | 1.3e-06
20861 | 18.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.359 | 0.1866 | 4e-07 | 2.2e-06
20862 | 16.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
20867 | 88.07 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0382 | 0.11064 | 2e-06 | 1.71e-05
20869 | 5.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7229 | 0.14875 | 1e-07 | 9e-07
20876 | 99.48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9706 | 0.083538 | 2.2e-06 | 2.68e-05
20877 | 50.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.075 | 0.11019 | 1.1e-06 | 1.02e-05
20879 | 11.94 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.075 | 0.11019 | 3e-07 | 2.4e-06
20880 | 51.94 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.075 | 0.11019 | 1.2e-06 | 1.06e-05
20888 | 7.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9166 | 0.12632 | 2e-07 | 1.3e-06
20889 | 38.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5659 | 0.21902 | 9e-07 | 3.8e-06
20892 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 1e-07 | 7e-07
20894 | 8.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9213 | 0.16888 | 2e-07 | 1e-06
20896 | 5.3 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9213 | 0.16888 | 1e-07 | 7e-07
20899 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9222 | 0.16886 | 1e-07 | 6e-07
20900 | 3.4 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9222 | 0.16886 | 1e-07 | 4e-07
20902 | 44.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8998 | 0.12659 | 1e-06 | 7.6e-06
20903 | 27.33 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6843 | 0.1496 | 6e-07 | 3.9e-06
20905 | 24.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6843 | 0.1496 | 5e-07 | 3.5e-06
20906 | 5.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.362 | 0.1865 | 1e-07 | 6e-07
20908 | 12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6843 | 0.1496 | 3e-07 | 1.7e-06
20910 | 33.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6843 | 0.1496 | 8e-07 | 4.8e-06
20911 | 22.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.572 | 0.21872 | 5e-07 | 2.2e-06
20913 | 73.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6876 | 0.14953 | 1.7e-06 | 1.05e-05
20914 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9202 | 0.16891 | 2e-07 | 1.2e-06
20916 | 33.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6876 | 0.14953 | 7e-07 | 4.8e-06
20917 | 26.18 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3556 | 0.18672 | 6e-07 | 3e-06
20920 | 12.01 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9256 | 0.16876 | 2e-07 | 1.1e-06
20924 | 17.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.1688 | 4e-07 | 2.3e-06
20925 | 31.37 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5707 | 0.21879 | 7e-07 | 3.1e-06
20927 | 8.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7276 | 0.14864 | 1e-07 | 1e-06
20928 | 33.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7276 | 0.14864 | 7e-07 | 4.8e-06
20930 | 47.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 1.1e-06 | 6e-06
20931 | 25.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 6e-07 | 3.3e-06
20933 | 13.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 3e-07 | 1.8e-06
20934 | 7.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-07 | 9e-07
20936 | 10.55 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9057 | 0.16933 | 2e-07 | 1.3e-06
20937 | 62.54 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9057 | 0.16933 | 1.4e-06 | 7.9e-06
20939 | 26.9 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.908 | 0.12646 | 6e-07 | 4.6e-06
20940 | 40.24 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8997 | 0.1695 | 9e-07 | 5.1e-06
20942 | 40.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6879 | 0.14952 | 9e-07 | 5.9e-06
20944 | 8.91 | 0.309 | 0.309 | 20 | 17.7525 | 0.05633 | 1e-07 | 2.2e-06
20945 | 45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0086 | 0.11101 | 1e-06 | 8.9e-06
20949 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
20951 | 20.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3414 | 0.18722 | 5e-07 | 2.4e-06
20953 | 11.69 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8798 | 0.17007 | 3e-07 | 1.6e-06
20954 | 154.75 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7709 | 0.084955 | 3.5e-06 | 4.06e-05
20955 | 103.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7061 | 0.14912 | 2.3e-06 | 1.55e-05
20958 | 3.95 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7709 | 0.084955 | 1e-07 | 1e-06
20962 | 18.79 | 0.1 | 0.1 | 25
20963 | 55.25 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8635 | 0.12717 | 1.2e-06 | 9.7e-06
20969 | 33.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 8e-07 | 3.4e-06
20973 | 71 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.0774 | 0.043332 | 1.3e-06 | 2.89e-05
20974 | 154.65 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 3.5e-06 | 3.95e-05
20976 | 77.48 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.4e-06 | 2.96e-05
20977 | 53.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3513 | 0.18687 | 1e-06 | 4.9e-06
20982 | 53.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6021 | 0.15147 | 1e-06 | 6.2e-06
20984 | 56.21 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1e-06 | 2.15e-05
20985 | 6.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1164 | 0.10969 | 2e-07 | 1.3e-06
20988 | 79.71 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.2377 | 0.044969 | 1.4e-06 | 3.05e-05
20990 | 60.31 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 1.1e-06 | 2.34e-05
20993 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.1e-06
20998 | 76 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.7233 | 0.042153 | 1.4e-06 | 3.18e-05
20999 | 19.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7352 | 0.14847 | 4e-07 | 2.3e-06
21002 | 64.71 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7621 | 0.085019 | 1.2e-06 | 1.31e-05
21008 | 54.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6021 | 0.15147 | 1.2e-06 | 7.9e-06
21010 | 108.67 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6021 | 0.15147 | 2.5e-06 | 1.58e-05
21011 | 19.53 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 4e-07 | 5e-06
21014 | 34.51 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3447 | 0.1871 | 8e-07 | 4.1e-06
21017 | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
21020 | 62.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0693 | 0.11026 | 1.1e-06 | 9.8e-06
21021 | 10.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9228 | 0.16884 | 2e-07 | 1.3e-06
21023 | 45.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1211 | 0.10963 | 1e-06 | 9e-06
21026 | 49.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3447 | 0.1871 | 1.1e-06 | 5.8e-06
21028 | 75.28 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0693 | 0.11026 | 1.4e-06 | 1.17e-05
21033 | 5.88 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9228 | 0.16884 | 1e-07 | 7e-07
21034 | 50.93 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.915 | 0.16906 | 1.1e-06 | 6.5e-06
21038 | 80.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9592 | 0.11162 | 1.5e-06 | 1.24e-05
21040 | 18.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9181 | 0.16897 | 4e-07 | 2.3e-06
21042 | 11.84 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8378 | 0.12759 | 2e-07 | 1.6e-06
21048 | 19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7354 | 0.14847 | 3e-07 | 2.2e-06
21050 | 21.84 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5721 | 0.21872 | 5e-07 | 2.1e-06
21052 | 11.14 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9258 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
21054 | 53.89 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 1e-06 | 2.1e-05
21058 | 21.28 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9181 | 0.16897 | 5e-07 | 2.7e-06
21060 | 41.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7145 | 0.14893 | 9e-07 | 6e-06
21062 | 25.77 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6945 | 0.068053 | 6e-07 | 8.1e-06
21066 | 42.47 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9173 | 0.169 | 7e-07 | 4.1e-06
21068 | 5.67 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3562 | 0.1867 | 1e-07 | 7e-07
21070 | 19.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 4e-07 | 1.9e-06
21071 | 119.09 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9576 | 0.11164 | 2.7e-06 | 2.29e-05
21072 | 89.66 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6945 | 0.068053 | 2e-06 | 2.83e-05
21078 | 25.77 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3562 | 0.1867 | 6e-07 | 3e-06
21080 | 47.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.916 | 0.16903 | 9e-07 | 4.8e-06
21081 | 10.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.864 | 0.12716 | 2e-07 | 1.8e-06
21082 | 115.17 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 2.1e-06 | 4.48e-05
21084 | 65.93 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0116 | 0.11097 | 1.2e-06 | 1.05e-05
21086 | 76.92 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.864 | 0.12716 | 1.7e-06 | 1.3e-05
21088 | 99.23 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6083 | 0.086145 | 1.8e-06 | 2.03e-05
21090 | 24.05 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8378 | 0.12759 | 4e-07 | 3.2e-06
21092 | 19.79 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.602 | 0.044244 | 4e-07 | 7.7e-06
21093 | 15.32 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0116 | 0.11097 | 3e-07 | 3e-06
21095 | 56.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9135 | 0.16911 | 1.3e-06 | 7.2e-06
21098 | 47.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6861 | 0.14956 | 1.1e-06 | 6.8e-06
21099 | 34.64 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0782 | 0.11015 | 8e-07 | 6.8e-06
21101 | 27.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7324 | 0.14854 | 6e-07 | 4.1e-06
21102 | 10.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3608 | 0.18654 | 2e-07 | 1.2e-06
21105 | 16.2 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9128 | 0.12638 | 4e-07 | 2.8e-06
21108 | 140.72 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9576 | 0.11164 | 2.4e-06 | 2.03e-05
21109 | 19.16 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0782 | 0.11015 | 3e-07 | 3e-06
21110 | 25.96 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0116 | 0.11097 | 6e-07 | 5.1e-06
21112 | 77.41 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9576 | 0.11164 | 1.3e-06 | 1.12e-05
21116 | 11.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9257 | 0.16876 | 2e-07 | 1.2e-06
21117 | 11 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9183 | 0.16897 | 2e-07 | 1.4e-06
21118 | 41.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9157 | 0.16904 | 8e-07 | 4.2e-06
21123 | 17.17 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0782 | 0.11015 | 3e-07 | 2.7e-06
21125 | 27.85 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9183 | 0.16897 | 6e-07 | 3.6e-06
21126 | 8.26 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0852 | 0.11007 | 2e-07 | 1.6e-06
21128 | 36.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 8e-07 | 9.4e-06
21131 | 35.86 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.8903 | 0.16977 | 5e-07 | 2.8e-06
21132 | 63.03 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5659 | 0.21901 | 1.1e-06 | 5e-06
21133 | 6.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5743 | 0.21861 | 2e-07 | 7e-07
21134 | 6.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9157 | 0.16904 | 1e-07 | 7e-07
21139 | 53.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0852 | 0.11007 | 1.2e-06 | 1.05e-05
21142 | 90.18 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9592 | 0.11162 | 1.6e-06 | 1.39e-05
21145 | 53.2 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8961 | 0.12664 | 1.2e-06 | 9.2e-06
21148 | 41.31 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9654 | 0.083574 | 9e-07 | 1.06e-05
21150 | 95.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9343 | 0.083792 | 2.2e-06 | 2.52e-05
21153 | 34.81 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5702 | 0.21881 | 6e-07 | 2.8e-06
21156 | 15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9114 | 0.067063 | 3e-07 | 4.8e-06
21157 | 68.1 | 0.706 | 0.706 | 16 | 38.446 | 0.026011 | 4e-07 | 0
21159 | 12.68 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3571 | 0.18667 | 3e-07 | 1.5e-06
21160 | 31.82 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.4876 | 0.15414 | 6e-07 | 3.6e-06
21161 | 15.25 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0481 | 0.11052 | 3e-07 | 3e-06
21163 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.905 | 0.16935 | 5e-07 | 3e-06
21166 | 42.52 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0481 | 0.11052 | 1e-06 | 8.3e-06
21167 | 89.5 | 0.706 | 0.706 | 16 | 38.446 | 0.026011 | 5e-07 | 0
21169 | 14.64 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3571 | 0.18667 | 3e-07 | 1.7e-06
21170 | 7.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9267 | 0.16873 | 1e-07 | 8e-07
21171 | 67.96 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.3714 | 0.069583 | 1e-06 | 1.36e-05
21173 | 18.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 4e-07 | 4.8e-06
21177 | 12.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9254 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
21179 | 173.7 | 0.706 | 0.706 | 15 | 39.0174 | 0.02563 | 2e-06 | 7.36e-05
21182 | 111.1 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1.3e-06 | 4.71e-05
21183 | 95.33 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9343 | 0.083792 | 2.2e-06 | 2.5e-05
21184 | 131.31 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9564 | 0.083637 | 3e-06 | 3.37e-05
21189 | 96 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1.1e-06 | 4.07e-05
21190 | 20.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.911 | 0.12641 | 5e-07 | 3.5e-06
21192 | 25.67 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 6e-07 | 3e-06
21195 | 37.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7145 | 0.14893 | 7e-07 | 4.4e-06
21196 | 63.3 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 7e-07 | 2.68e-05
21198 | 33.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6879 | 0.14952 | 7e-07 | 4.9e-06
21203 | 150.39 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6901 | 0.14947 | 2.7e-06 | 1.73e-05
21205 | 51.5 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 2.18e-05
21207 | 38.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6879 | 0.14952 | 9e-07 | 5.7e-06
21209 | 69.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3479 | 0.18699 | 1.2e-06 | 6.4e-06
21212 | 11.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7379 | 0.14841 | 2e-07 | 1.3e-06
21214 | 56 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 2.37e-05
21216 | 8.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 2e-07 | 1.1e-06
21218 | 8.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5488 | 0.21984 | 2e-07 | 8e-07
21220 | 28.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7103 | 0.14902 | 7e-07 | 4.3e-06
21224 | 65.88 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.7334 | 0.022866 | 1.5e-06 | 6.19e-05
21225 | 6.59 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5488 | 0.21984 | 1e-07 | 6e-07
21226 | 52.75 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 6e-07 | 2.23e-05
21231 | 70.79 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5442 | 0.042473 | 1.6e-06 | 3.67e-05
21232 | 8.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.739 | 0.14839 | 2e-07 | 1e-06
21233 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
21237 | 46 | 0.259 | 0.259 | 7 | 14.6001 | 0.068493 | 5e-07 | 7.3e-06
21239 | 27.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8821 | 0.17001 | 6e-07 | 3.5e-06
21244 | 78.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
21245 | 42.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7274 | 0.14865 | 9e-07 | 6.1e-06
21247 | 12.21 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9255 | 0.16876 | 3e-07 | 1.6e-06
21248 | 15.93 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3597 | 0.18658 | 4e-07 | 1.8e-06
21249 | 18.04 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.901 | 0.16946 | 4e-07 | 2.3e-06
21250 | 25.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.901 | 0.16946 | 6e-07 | 3.3e-06
21252 | 12.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1163 | 0.10969 | 3e-07 | 2.6e-06
21253 | 14.74 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1163 | 0.10969 | 3e-07 | 3e-06
21256 | 4.01 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1163 | 0.10969 | 1e-07 | 8e-07
21258 | 23.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1163 | 0.10969 | 5e-07 | 4.7e-06
21259 | 122.27 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.7661 | 0.08499 | 2.3e-06 | 2.64e-05
21260 | 84.62 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0834 | 0.11009 | 1.6e-06 | 1.41e-05
21263 | 101.02 | 0.125 | 0.125 | 23 | 7.8096 | 0.12805 | 1.9e-06 | 1.45e-05
21268 | 11.81 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.9917 | 0.041681 | 3e-07 | 6.1e-06
21270 | 38.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7285 | 0.14862 | 9e-07 | 5.6e-06
21272 | 46.62 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0932 | 0.10997 | 9e-07 | 7.5e-06
21274 | 48.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0932 | 0.10997 | 1.1e-06 | 9.6e-06
21277 | 23.99 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3579 | 0.18664 | 5e-07 | 2.8e-06
21278 | 54.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7233 | 0.14874 | 1.2e-06 | 7.8e-06
21280 | 46.54 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.115 | 0.10971 | 1.1e-06 | 9.1e-06
21282 | 24.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7334 | 0.14851 | 6e-07 | 3.6e-06
21283 | 30.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7314 | 0.14856 | 7e-07 | 4.4e-06
21285 | 23.04 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.9415 | 0.083742 | 4e-07 | 4.1e-06
21290 | 70.33 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5648 | 0.21907 | 1.6e-06 | 7.1e-06
21291 | 2.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.915 | 0.16906 | 1e-07 | 4e-07
21292 | 28.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5711 | 0.21877 | 7e-07 | 3e-06
21293 | 62.65 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9118 | 0.16915 | 1.1e-06 | 6.1e-06
21294 | 17.58 | 0.033 | 0.033 | 22 | 3.9184 | 0.25521 | 3e-07 | 1.1e-06
28432 | 28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3091 | 0.18836 | 6e-07 | 3.3e-06
28451 | 28.7 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8464 | 0.12745 | 6e-07 | 5.1e-06
28454 | 38.81 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28457 | 30.43 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28459 | 3.81 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28461 | 103.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28466 | 3.51 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 1e-07 | 7e-07
28469 | 2.87 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 1e-07 | 6e-07
28472 | 5.57 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 1e-07 | 1.1e-06
28475 | 63.63 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 1.4e-06 | 1.28e-05
28478 | 6.95 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 2e-07 | 1e-06
28481 | 5.92 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 1e-07 | 9e-07
28484 | 7.03 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 2e-07 | 1.1e-06
28487 | 5.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 1e-07 | 8e-07
28490 | 81.64 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8553 | 0.1273 | 1.8e-06 | 1.45e-05
28493 | 5.24 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1e-07 | 6e-07
28496 | 6.11 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1e-07 | 7e-07
28499 | 5.34 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1e-07 | 6e-07
28502 | 6.31 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1e-07 | 8e-07
28505 | 6.31 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1e-07 | 8e-07
28508 | 14.6 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8553 | 0.1273 | 3e-07 | 2.6e-06
28511 | 4.73 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8553 | 0.1273 | 1e-07 | 8e-07
28514 | 5.31 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8553 | 0.1273 | 1e-07 | 9e-07
28517 | 159.21 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3189 | 0.18801 | 3.6e-06 | 1.91e-05
28522 | 78.23 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.1029 | 0.10985 | 1.8e-06 | 1.61e-05
28525 | 124.48 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8464 | 0.12745 | 2.8e-06 | 2.2e-05
28531 | 87.81 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.905 | 0.16935 | 2e-06 | 1.17e-05
28534 | 60.26 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 1.4e-06 | 8.9e-06
28537 | 7.01 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3349 | 0.18744 | 2e-07 | 8e-07
28539 | 63.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3349 | 0.18744 | 1.4e-06 | 7.7e-06
28545 | 40.09 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 9e-07 | 5.9e-06
28548 | 29.33 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 7e-07 | 4.3e-06
28551 | 44.43 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 1e-06 | 6.6e-06
28554 | 58.19 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 1.3e-06 | 8.7e-06
28557 | 17.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 4e-07 | 2.6e-06
28560 | 48.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 1.1e-06 | 7.2e-06
28563 | 56.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 1.3e-06 | 8.5e-06
28566 | 63.25 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 1.4e-06 | 9.5e-06
28571 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 8e-07 | 3.6e-06
28597 | 23.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3222 | 0.18789 | 5e-07 | 2.7e-06
28598 | 124.87 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 2.8e-06 | 1.85e-05
28600 | 23.31 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 5e-07 | 3.5e-06
28691 | 20.85 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7043 | 0.14916 | 3e-07 | 1.7e-06
28707 | 58.69 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.7148 | 0.11475 | 1e-06 | 8.2e-06
28709 | 81 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.7148 | 0.11475 | 1.4e-06 | 1.14e-05
28711 | 71.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8644 | 0.11281 | 1.6e-06 | 1.36e-05
29094 | 7.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.703 | 0.14919 | 2e-07 | 1.2e-06
29107 | 9.45 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1.3e-06
29144 | 28.64 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 6e-07 | 5.8e-06
29150 | 53.08 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.894 | 0.16966 | 1.2e-06 | 7.1e-06
29154 | 11.73 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.894 | 0.16966 | 3e-07 | 1.6e-06
29155 | 3.67 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.894 | 0.16966 | 1e-07 | 5e-07
29158 | 30.45 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.894 | 0.16966 | 7e-07 | 4e-06
29160 | 3.95 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.894 | 0.16966 | 1e-07 | 5e-07
29162 | 21.04 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.894 | 0.16966 | 5e-07 | 2.8e-06
29164 | 4.4 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.894 | 0.16966 | 1e-07 | 6e-07
29168 | 70.67 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3335 | 0.18749 | 1.6e-06 | 8.5e-06
29170 | 4.37 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3335 | 0.18749 | 1e-07 | 5e-07
29174 | 59.43 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3335 | 0.18749 | 1.3e-06 | 7.2e-06
29195 | 68.02 | 0.069 | 0.033 | 25 | 5.3409 | 0.18724 | 1.5e-06 | 8.2e-06
29197 | 8.53 | 0.069 | 0.033 | 25 | 5.3409 | 0.18724 | 2e-07 | 1e-06
29201 | 24.54 | 0.069 | 0.033 | 25 | 5.3409 | 0.18724 | 6e-07 | 3e-06
29224 | 157.16 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 3.5e-06 | 3.17e-05
29228 | 23.22 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 5e-07 | 4.7e-06
29230 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
29232 | 37.75 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 9e-07 | 7.6e-06
29236 | 4.89 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1e-07 | 1e-06
29238 | 59.54 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1.3e-06 | 1.2e-05
29242 | 4.07 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9173 | 0.169 | 1e-07 | 5e-07
29248 | 38.57 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9173 | 0.169 | 9e-07 | 5.1e-06
29254 | 9.35 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6993 | 0.14927 | 2e-07 | 1.4e-06
29256 | 27.74 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6993 | 0.14927 | 6e-07 | 4.2e-06
29258 | 86.42 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6993 | 0.14927 | 2e-06 | 1.31e-05
29296 | 71.42 | 0.15 | 0.125 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1.6e-06 | 1.44e-05
29298 | 12.82 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 3e-07 | 1.3e-06
29302 | 10.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 2e-07 | 1.1e-06
29308 | 4.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 1e-07 | 4e-07
29312 | 26.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 6e-07 | 2.7e-06
29314 | 5.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 1e-07 | 5e-07
29316 | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 4e-07 | 2e-06
29319 | 42.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 1e-06 | 4.3e-06
29322 | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 1e-07 | 4e-07
29324 | 27.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 6e-07 | 2.9e-06
29328 | 99.72 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3412 | 0.18723 | 2.3e-06 | 1.2e-05
29330 | 7.98 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 2e-07 | 8e-07
29332 | 36.56 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 8e-07 | 3.7e-06
29334 | 148.77 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.8866 | 0.16988 | 3.4e-06 | 1.98e-05
29336 | 6.98 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.8866 | 0.16988 | 2e-07 | 9e-07
29338 | 57.72 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3504 | 0.1869 | 1.3e-06 | 7e-06
29342 | 82.19 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1.9e-06 | 1.66e-05
29344 | 66.76 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1.5e-06 | 8.9e-06
29346 | 4.5 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1e-07 | 6e-07
29348 | 20.82 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 5e-07 | 2.8e-06
29350 | 3.49 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9029 | 0.16941 | 1e-07 | 5e-07
29354 | 4.44 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 1e-07 | 4e-07
29356 | 31.4 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 6e-07 | 2.6e-06
29358 | 35.27 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 8e-07 | 7.1e-06
29360 | 42.36 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1e-06 | 8.5e-06
29362 | 15.1 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 3e-07 | 3e-06
29364 | 3.89 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1e-07 | 8e-07
29366 | 80.11 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.8955 | 0.16962 | 1.8e-06 | 1.07e-05
29368 | 4.22 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.8955 | 0.16962 | 1e-07 | 6e-07
29370 | 38.58 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.8955 | 0.16962 | 9e-07 | 5.1e-06
29372 | 73.3 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1.7e-06 | 1.48e-05
29384 | 6.71 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0915 | 0.10999 | 2e-07 | 1.4e-06
29386 | 6.1 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3618 | 0.1865 | 1e-07 | 7e-07
29388 | 12.43 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0915 | 0.10999 | 3e-07 | 2.5e-06
29390 | 8.72 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0915 | 0.10999 | 2e-07 | 1.8e-06
29392 | 80.11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3455 | 0.18707 | 1.8e-06 | 9.7e-06
29396 | 8.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9164 | 0.12632 | 2e-07 | 1.5e-06
29404 | 22.62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3582 | 0.18663 | 5e-07 | 2.7e-06
29420 | 6.82 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 2e-07 | 1.4e-06
29422 | 2.71 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1e-07 | 5e-07
29424 | 19.47 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 4e-07 | 3.9e-06
29426 | 26.97 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 6e-07 | 5.4e-06
29430 | 74.45 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.9322 | 0.11195 | 1.7e-06 | 1.5e-05
29452 | 26.38 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1802 | 0.23922 | 6e-07 | 2.5e-06
29453 | 39 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 9e-07 | 7.9e-06
29458 | 18.29 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 4e-07 | 3.7e-06
29460 | 144.26 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 3.3e-06 | 2.91e-05
29462 | 58.49 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 1.3e-06 | 1.18e-05
29464 | 16.9 | 0.15 | 0.1 | 25 | 8.949 | 0.11174 | 4e-07 | 3.4e-06
29466 | 75.48 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 1.7e-06 | 1.13e-05
29468 | 37.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7291 | 0.14861 | 8e-07 | 5.7e-06
29470 | 16.95 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8553 | 0.1273 | 4e-07 | 3e-06
29472 | 10.87 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8553 | 0.1273 | 2e-07 | 1.9e-06
29474 | 9.84 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.8553 | 0.1273 | 2e-07 | 1.7e-06
29476 | 51.75 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1.2e-06 | 6.2e-06
29478 | 35.85 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 8e-07 | 4.3e-06
29480 | 44.57 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1e-06 | 5.3e-06
29482 | 55.18 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 1.2e-06 | 6.6e-06
29485 | 19.89 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.311 | 0.18829 | 4e-07 | 2.4e-06
29487 | 52.53 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 1.2e-06 | 7.8e-06
29491 | 85.7 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 1.9e-06 | 1.27e-05
29493 | 16.54 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 4e-07 | 2.4e-06
29495 | 5.59 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 1e-07 | 8e-07
29497 | 16.67 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3349 | 0.18744 | 4e-07 | 2e-06
29499 | 40.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3349 | 0.18744 | 9e-07 | 4.9e-06
29501 | 34.36 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 8e-07 | 5.2e-06
29503 | 36.34 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 8e-07 | 5.5e-06
29505 | 57.94 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 1.3e-06 | 8.7e-06
29507 | 34.21 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.651 | 0.15035 | 8e-07 | 5.1e-06
29509 | 35.47 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3189 | 0.18801 | 8e-07 | 4.3e-06
29512 | 6.2 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3189 | 0.18801 | 1e-07 | 7e-07
29513 | 25.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.922 | 0.16886 | 6e-07 | 3.4e-06
29515 | 8.53 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 2e-07 | 1.3e-06
29517 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 2e-07 | 1e-06
29519 | 7.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.65 | 0.15038 | 2e-07 | 1.2e-06
29521 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 6e-07
29523 | 27.24 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 6e-07 | 4e-06
29526 | 88.5 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29528 | 133.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29530 | 122.96 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29532 | 36.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29534 | 14.62 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29536 | 25.64 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29538 | 8.29 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29540 | 40.33 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29542 | 8.85 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29544 | 51.32 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29546 | 66.75 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29548 | 30.68 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29550 | 24.89 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29552 | 41.29 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29554 | 53.67 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29556 | 50.63 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29558 | 101.36 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29560 | 58.59 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29562 | 4.24 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29568 | 6.45 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.564 | 0.15235 | 1e-07 | 1e-06
29570 | 80.98 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0697 | 0.11026 | 1.8e-06 | 1.66e-05
29573 | 10.32 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8464 | 0.12745 | 2e-07 | 1.8e-06
29575 | 189.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6543 | 0.15028 | 4.3e-06 | 2.84e-05
29579 | 28.53 | 0.15 | 0.125 | 1 | 9.0166 | 0.11091 | 5e-07 | 4.6e-06
29581 | 31.71 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 6e-07 | 3.8e-06
29583 | 3.98 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 1e-07 | 5e-07
29585 | 33.82 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 6e-07 | 4.1e-06
29587 | 3.08 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 1e-07 | 4e-07
29589 | 44.45 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 8e-07 | 5.4e-06
29591 | 40.84 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 7e-07 | 4.9e-06
29593 | 40.68 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 7e-07 | 4.9e-06
29595 | 3.67 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6722 | 0.14988 | 1e-07 | 4e-07
29597 | 17.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.924 | 0.16881 | 3e-07 | 1.9e-06
29599 | 37.47 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7272 | 0.14865 | 7e-07 | 4.6e-06
29601 | 5.3 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-07 | 6e-07
29603 | 101.75 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0166 | 0.11091 | 1.8e-06 | 1.66e-05
29605 | 14.8 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6721 | 0.14988 | 3e-07 | 1.8e-06
29609 | 10.04 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6721 | 0.14988 | 2e-07 | 1.2e-06
29611 | 39.12 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6721 | 0.14988 | 7e-07 | 4.7e-06
29613 | 86.6 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6721 | 0.14988 | 1.6e-06 | 1.04e-05
29615 | 8.44 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6721 | 0.14988 | 2e-07 | 1e-06
29617 | 43.53 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.6721 | 0.14988 | 8e-07 | 5.2e-06
29619 | 50.84 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7653 | 0.12878 | 9e-07 | 7.1e-06
29621 | 59.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3501 | 0.18691 | 1.1e-06 | 5.7e-06
29623 | 49.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7653 | 0.12878 | 9e-07 | 7e-06
29625 | 105.22 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8944 | 0.16965 | 2.4e-06 | 1.4e-05
29627 | 3.08 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8944 | 0.16965 | 1e-07 | 4e-07
29629 | 18.77 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8944 | 0.16965 | 4e-07 | 2.5e-06
29631 | 36.23 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7653 | 0.12878 | 7e-07 | 5.1e-06
29633 | 12.61 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7219 | 0.14877 | 2e-07 | 1.5e-06
29636 | 45.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7219 | 0.14877 | 8e-07 | 5.5e-06
29642 | 30.76 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3564 | 0.18669 | 7e-07 | 3.7e-06
29644 | 89.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5552 | 0.21953 | 2e-06 | 9.2e-06
29646 | 42.07 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5552 | 0.21953 | 9e-07 | 4.3e-06
29648 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5552 | 0.21953 | 1e-07 | 3e-07
29654 | 49.95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8653 | 0.1705 | 1.1e-06 | 6.6e-06
29656 | 50.96 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8653 | 0.1705 | 1.1e-06 | 6.7e-06
29658 | 6.37 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8653 | 0.1705 | 1e-07 | 8e-07
29660 | 22.32 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8653 | 0.1705 | 5e-07 | 3e-06
29662 | 5.61 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8653 | 0.1705 | 1e-07 | 7e-07
29664 | 9.89 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8653 | 0.1705 | 2e-07 | 1.3e-06
29666 | 89.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8653 | 0.1705 | 2e-06 | 1.18e-05
29668 | 32.55 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.7653 | 0.12878 | 6e-07 | 4.6e-06
29670 | 83.65 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.7653 | 0.12878 | 1.5e-06 | 1.17e-05
29671 | 85.75 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.7653 | 0.12878 | 1.9e-06 | 1.5e-05
29673 | 4.95 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.7653 | 0.12878 | 1e-07 | 9e-07
29686 | 31.81 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 6e-07 | 5.1e-06
29688 | 73.58 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 1.3e-06 | 1.19e-05
29690 | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 5e-07 | 4.2e-06
29692 | 15.52 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 3e-07 | 2.5e-06
29694 | 3.64 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 1e-07 | 6e-07
29698 | 28.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 5e-07 | 4.6e-06
29700 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 1e-07 | 5e-07
29702 | 48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3526 | 0.18683 | 9e-07 | 4.6e-06
29704 | 66.81 | 0.15 | 0.125 | 1 | 9.0872 | 0.11005 | 1.2e-06 | 1.1e-05
29706 | 3.81 | 0.15 | 0.125 | 1 | 9.0872 | 0.11005 | 1e-07 | 6e-07
29708 | 35.56 | 0.15 | 0.125 | 1 | 9.0872 | 0.11005 | 6e-07 | 5.8e-06
29710 | 34.78 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 6e-07 | 5.6e-06
29712 | 38.37 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3406 | 0.18724 | 7e-07 | 3.7e-06
29714 | 8.23 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3406 | 0.18724 | 1e-07 | 8e-07
29716 | 87.31 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9586 | 0.11163 | 1.6e-06 | 1.41e-05
29718 | 9.6 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 2e-07 | 1.3e-06
29720 | 2.87 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 1e-07 | 4e-07
29722 | 65.86 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 1.2e-06 | 9.2e-06
29724 | 100.89 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 1.8e-06 | 1.41e-05
29726 | 53.52 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 1e-06 | 7.5e-06
29728 | 7.14 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 1e-07 | 1e-06
29730 | 69.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9099 | 0.16921 | 1.3e-06 | 7.5e-06
29732 | 42.01 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 8e-07 | 5.9e-06
29734 | 44.51 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 8e-07 | 6.2e-06
29736 | 29.81 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 5e-07 | 4.2e-06
29738 | 3.73 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7047 | 0.14915 | 1e-07 | 5e-07
29740 | 49.17 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7047 | 0.14915 | 9e-07 | 6e-06
29742 | 85.83 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8841 | 0.16995 | 1.9e-06 | 1.14e-05
29744 | 78.84 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8841 | 0.16995 | 1.8e-06 | 1.05e-05
29746 | 55.1 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7047 | 0.14915 | 1.2e-06 | 8.3e-06
29748 | 55.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3406 | 0.18724 | 1e-06 | 5.4e-06
29752 | 36.56 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9069 | 0.16929 | 8e-07 | 4.9e-06
29754 | 37.85 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9069 | 0.16929 | 9e-07 | 5e-06
29756 | 6.51 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9069 | 0.16929 | 1e-07 | 9e-07
29768 | 42.43 | 0.207 | 0.15 | 25 | 12.0222 | 0.08318 | 1e-06 | 1.15e-05
29770 | 83.54 | 0.15 | 0.125 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 1.9e-06 | 1.68e-05
29772 | 41.85 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 9e-07 | 5.6e-06
29774 | 32.91 | 0.15 | 0.125 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 7e-07 | 6.6e-06
29776 | 85.44 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6994 | 0.14927 | 1.9e-06 | 1.29e-05
29778 | 3.6 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6994 | 0.14927 | 1e-07 | 5e-07
29780 | 34.43 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6994 | 0.14927 | 8e-07 | 5.2e-06
29782 | 27.83 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 6e-07 | 4.2e-06
29784 | 6.92 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 2e-07 | 1e-06
29786 | 44.58 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 1e-06 | 6.7e-06
29788 | 74.3 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.689 | 0.1495 | 1.7e-06 | 1.12e-05
29790 | 113.19 | 0.15 | 0.125 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 2.6e-06 | 2.28e-05
29792 | 31.95 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 7e-07 | 6.4e-06
29794 | 10.67 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 2e-07 | 2.1e-06
29796 | 51.24 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 1.2e-06 | 1.03e-05
29798 | 57.15 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6815 | 0.14967 | 1.3e-06 | 8.6e-06
29800 | 15.33 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6815 | 0.14967 | 3e-07 | 2.3e-06
29802 | 4.41 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6815 | 0.14967 | 1e-07 | 7e-07
29804 | 56.69 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6815 | 0.14967 | 1.3e-06 | 8.5e-06
29806 | 41.65 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6815 | 0.14967 | 9e-07 | 6.3e-06
29808 | 49.81 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 1.1e-06 | 1e-05
29810 | 4.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9277 | 0.1687 | 1e-07 | 6e-07
29812 | 44.28 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9125 | 0.1122 | 1e-06 | 8.9e-06
29814 | 20.24 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8797 | 0.17008 | 5e-07 | 2.7e-06
29816 | 12.28 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7213 | 0.14878 | 3e-07 | 1.9e-06
29820 | 8.67 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7213 | 0.14878 | 2e-07 | 1.3e-06
29824 | 38.74 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7213 | 0.14878 | 9e-07 | 5.9e-06
29826 | 96.98 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8797 | 0.17008 | 2.2e-06 | 1.29e-05
29828 | 3.48 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8797 | 0.17008 | 1e-07 | 5e-07
29830 | 60.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8797 | 0.17008 | 1.4e-06 | 8e-06
29832 | 58.64 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6814 | 0.14967 | 1.3e-06 | 8.8e-06
29834 | 8.17 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6814 | 0.14967 | 2e-07 | 1.2e-06
29836 | 90.19 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6814 | 0.14967 | 2e-06 | 1.36e-05
29838 | 10.01 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6814 | 0.14967 | 2e-07 | 1.5e-06
29840 | 8.45 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6814 | 0.14967 | 2e-07 | 1.3e-06
29844 | 4.36 | 0.15 | 0.125 | 25 | 9.1443 | 0.10936 | 1e-07 | 9e-07
29846 | 38.77 | 0.1 | 0.033 | 25 | 6.7058 | 0.14912 | 9e-07 | 5.9e-06
29848 | 58.25 | 0.1 | 0.033 | 25 | 6.7058 | 0.14912 | 1.3e-06 | 8.8e-06
29850 | 7.71 | 0.1 | 0.033 | 25 | 6.7058 | 0.14912 | 2e-07 | 1.2e-06
29852 | 36.34 | 0.259 | 0.082 | 25 | 14.8883 | 0.067167 | 8e-07 | 1.22e-05
29854 | 33.11 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9093 | 0.16922 | 7e-07 | 4.4e-06
29856 | 13.17 | 0.082 | 0.033 | 25 | 5.9093 | 0.16922 | 3e-07 | 1.8e-06
29858 | 25.67 | 0.082 | 0.033 | 25 | 5.9093 | 0.16922 | 6e-07 | 3.4e-06
29860 | 55.27 | 0.15 | 0.069 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1.2e-06 | 1.12e-05
29861 | 46.55 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7806 | 0.084886 | 1.1e-06 | 1.24e-05
29864 | 65.15 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7132 | 0.14896 | 1.1e-06 | 7.4e-06
29867 | 6.16 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7132 | 0.14896 | 1e-07 | 7e-07
29872 | 12.11 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7132 | 0.14896 | 2e-07 | 1.4e-06
29877 | 153.98 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3292 | 0.18765 | 2.4e-06 | 1.29e-05
29879 | 46.6 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1.1e-06 | 9.4e-06
29881 | 4.41 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1e-07 | 9e-07
29883 | 43.48 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1e-06 | 8.8e-06
29885 | 4.62 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1e-07 | 9e-07
29887 | 46.27 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1e-06 | 9.4e-06
29889 | 4.64 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1e-07 | 9e-07
29891 | 49 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1.1e-06 | 9.9e-06
29893 | 5.78 | 0.15 | 0.082 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1e-07 | 1.2e-06
29895 | 86.67 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6581 | 0.15019 | 2e-06 | 1.3e-05
29897 | 24.54 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9222 | 0.16886 | 6e-07 | 3.3e-06
29899 | 156.58 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6581 | 0.15019 | 3.5e-06 | 2.35e-05
29901 | 68.34 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0459 | 0.11055 | 1.5e-06 | 1.39e-05
29903 | 6.72 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0459 | 0.11055 | 2e-07 | 1.4e-06
29905 | 48.91 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0459 | 0.11055 | 1.1e-06 | 1e-05
29907 | 6.05 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0459 | 0.11055 | 1e-07 | 1.2e-06
29909 | 49.74 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0459 | 0.11055 | 1.1e-06 | 1.02e-05
29910 | 44.59 | 0.15 | 0.069 | 25 | 8.9759 | 0.11141 | 1e-06 | 9e-06
29915 | 75.7 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 1.7e-06 | 1.13e-05
29917 | 39.04 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 9e-07 | 5.8e-06
29919 | 46.15 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 1e-06 | 5.5e-06
29921 | 3.29 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 1e-07 | 4e-07
29923 | 30.29 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 7e-07 | 3.6e-06
29925 | 4.15 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 1e-07 | 5e-07
29927 | 29.12 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 7e-07 | 3.5e-06
29929 | 3.94 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 1e-07 | 5e-07
29931 | 31.07 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 7e-07 | 3.7e-06
29933 | 49.01 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 1.1e-06 | 7.3e-06
29935 | 18.32 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 4e-07 | 2.7e-06
29937 | 5.47 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 1e-07 | 8e-07
29939 | 28.53 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 6e-07 | 4.3e-06
29941 | 5.41 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 1e-07 | 8e-07
29943 | 11.56 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 3e-07 | 1.7e-06
29945 | 15.52 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 4e-07 | 2.3e-06
29947 | 6.21 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 1e-07 | 9e-07
29949 | 31.6 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 7e-07 | 4.7e-06
29951 | 4.83 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 1e-07 | 7e-07
29953 | 12.29 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6113 | 0.15126 | 3e-07 | 1.8e-06
29955 | 34.15 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3556 | 0.18672 | 8e-07 | 4.1e-06
29959 | 76.04 | 0.05 | 0.033 | 25 | 4.5567 | 0.21946 | 1.7e-06 | 7.8e-06
29961 | 7.4 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5567 | 0.21946 | 2e-07 | 8e-07
29963 | 41.65 | 0.05 | 0.033 | 25 | 4.5567 | 0.21946 | 9e-07 | 4.3e-06
29965 | 131.89 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8897 | 0.16979 | 3e-06 | 1.75e-05
29967 | 12.45 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8897 | 0.16979 | 3e-07 | 1.7e-06
29969 | 71.88 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1.6e-06 | 9.4e-06
29971 | 97.05 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3053 | 0.18849 | 2.2e-06 | 1.16e-05
29973 | 17.95 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3053 | 0.18849 | 4e-07 | 2.1e-06
29975 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
29977 | 97.86 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3053 | 0.18849 | 2.2e-06 | 1.17e-05
29979 | 4.16 | 0.069 | 0.033 | 25 | 5.3053 | 0.18849 | 1e-07 | 5e-07
29981 | 45.62 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3053 | 0.18849 | 1e-06 | 5.5e-06
29983 | 24.04 | 0.05 | 0.033 | 25 | 4.5718 | 0.21873 | 5e-07 | 2.5e-06
29985 | 32.93 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 7e-07 | 4.3e-06
29987 | 11.3 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 3e-07 | 1.5e-06
29989 | 55.76 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1.3e-06 | 7.3e-06
29991 | 23.19 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 5e-07 | 3e-06
29993 | 30.26 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 7e-07 | 4e-06
29995 | 4.32 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 6e-07
29997 | 33.37 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 8e-07 | 4.4e-06
29999 | 4.6 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 6e-07
30001 | 30.57 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 7e-07 | 4e-06
30003 | 4.14 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 5e-07
30005 | 32.06 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 7e-07 | 4.2e-06
30007 | 4.46 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 6e-07
30009 | 13.25 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 3e-07 | 1.7e-06
30011 | 27.92 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 6e-07 | 3.6e-06
30013 | 3.27 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 4e-07
30015 | 37.7 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 9e-07 | 4.9e-06
30017 | 2.97 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 4e-07
30019 | 37.72 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 9e-07 | 4.9e-06
30021 | 3.02 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 4e-07
30023 | 31.74 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 7e-07 | 4.1e-06
30025 | 2.93 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 1e-07 | 4e-07
30027 | 17.25 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7886 | 0.17275 | 4e-07 | 2.3e-06
30031 | 5.99 | 0.15 | 0.082 | 25 | 9.0831 | 0.11009 | 1e-07 | 1.2e-06
30033 | 28.84 | 0.15 | 0.082 | 25 | 9.0831 | 0.11009 | 7e-07 | 5.9e-06
30035 | 15.33 | 0.05 | 0.033 | 25 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.6e-06
30037 | 72.7 | 0.15 | 0.082 | 25 | 9.0831 | 0.11009 | 1.6e-06 | 1.49e-05
30039 | 15.55 | 0.05 | 0.033 | 25 | 4.573 | 0.21867 | 4e-07 | 1.6e-06
30041 | 59.17 | 0.125 | 0.069 | 25 | 7.8918 | 0.12671 | 1.3e-06 | 1.05e-05
30043 | 3.69 | 0.125 | 0.069 | 25 | 7.8918 | 0.12671 | 1e-07 | 7e-07
30045 | 72.67 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1.6e-06 | 1.08e-05
30047 | 3.61 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1e-07 | 5e-07
30049 | 73.24 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1.7e-06 | 1.09e-05
30051 | 4.68 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1e-07 | 7e-07
30053 | 67.96 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1.5e-06 | 1.01e-05
30055 | 4.45 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1e-07 | 7e-07
30057 | 62.45 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1.4e-06 | 9.3e-06
30059 | 3.49 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1e-07 | 5e-07
30061 | 82.6 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.6126 | 0.15122 | 1.9e-06 | 1.23e-05
30063 | 49.71 | 0.125 | 0.082 | 25 | 7.8358 | 0.12762 | 1.1e-06 | 8.8e-06
30065 | 18.69 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5726 | 0.2187 | 4e-07 | 1.9e-06
30067 | 74.08 | 0.125 | 0.05 | 25 | 7.8358 | 0.12762 | 1.7e-06 | 1.31e-05
30075 | 63.27 | 0.125 | 0.05 | 25 | 7.8358 | 0.12762 | 1.4e-06 | 1.12e-05
30077 | 29.07 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3568 | 0.18668 | 7e-07 | 3.5e-06
30079 | 37.08 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5643 | 0.21909 | 8e-07 | 3.8e-06
30081 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5643 | 0.21909 | 1e-07 | 6e-07
30083 | 3.52 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5643 | 0.21909 | 1e-07 | 4e-07
30085 | 27.64 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5643 | 0.21909 | 6e-07 | 2.8e-06
30089 | 55.64 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7227 | 0.14875 | 1.3e-06 | 8.4e-06
30091 | 26.85 | 0.082 | 0.027 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 6e-07 | 3.5e-06
30093 | 11.17 | 0.082 | 0.027 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 3e-07 | 1.5e-06
30095 | 5.39 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 1e-07 | 7e-07
30097 | 40.54 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 9e-07 | 4.2e-06
30099 | 32.98 | 0.082 | 0.027 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 7e-07 | 4.3e-06
30101 | 67.93 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 1.5e-06 | 8.9e-06
30103 | 25.73 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 6e-07 | 3.4e-06
30105 | 8.74 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3534 | 0.1868 | 2e-07 | 1.1e-06
30107 | 5.27 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3534 | 0.1868 | 1e-07 | 6e-07
30109 | 30.07 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3534 | 0.1868 | 7e-07 | 3.6e-06
30111 | 44.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5687 | 0.21888 | 1e-06 | 4.6e-06
30113 | 60.29 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 1.4e-06 | 7.9e-06
30115 | 44.36 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 1e-06 | 5.8e-06
30117 | 3.57 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3541 | 0.18677 | 1e-07 | 4e-07
30119 | 33.32 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3541 | 0.18677 | 8e-07 | 4e-06
30124 | 4.31 | 0.069 | 0.027 | 25 | 5.3541 | 0.18677 | 1e-07 | 5e-07
30125 | 37.7 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5697 | 0.21883 | 9e-07 | 3.9e-06
30127 | 153.2 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 3.5e-06 | 2e-05
30129 | 22.95 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 5e-07 | 3e-06
30133 | 5.13 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1e-07 | 8e-07
30135 | 42.27 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1e-06 | 6.4e-06
30137 | 45.47 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1e-06 | 6.8e-06
30139 | 40.99 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 9e-07 | 6.2e-06
30141 | 4.88 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1e-07 | 7e-07
30143 | 48.68 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.6773 | 0.14976 | 1.1e-06 | 7.3e-06
30145 | 11.55 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 3e-07 | 2.3e-06
30147 | 14.5 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 3e-07 | 2.9e-06
30149 | 3.2 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 1e-07 | 6e-07
30151 | 26.76 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 6e-07 | 5.4e-06
30153 | 2.79 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 1e-07 | 6e-07
30155 | 32.26 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 7e-07 | 6.6e-06
30157 | 22.32 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 5e-07 | 4.5e-06
30159 | 35.42 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 8e-07 | 7.2e-06
30161 | 15.31 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 3e-07 | 3.1e-06
30163 | 4.94 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 1e-07 | 1e-06
30165 | 22.7 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 5e-07 | 4.6e-06
30167 | 5.97 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 1e-07 | 1.2e-06
30169 | 29.04 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 7e-07 | 5.9e-06
30171 | 20.98 | 0.15 | 0.069 | 25 | 9.0013 | 0.11109 | 5e-07 | 4.3e-06
30173 | 18.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3475 | 0.187 | 4e-07 | 2.3e-06
30175 | 38.89 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3475 | 0.187 | 9e-07 | 4.7e-06
30177 | 13.37 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3475 | 0.187 | 3e-07 | 1.6e-06
30179 | 42.95 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 1e-06 | 6.4e-06
30183 | 52.85 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 1.2e-06 | 7.9e-06
30185 | 19.36 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 4e-07 | 2.9e-06
30187 | 30.96 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 7e-07 | 4.6e-06
30189 | 103.05 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 2.3e-06 | 1.53e-05
30191 | 22.86 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 5e-07 | 3.4e-06
30193 | 74.3 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 1.7e-06 | 1.11e-05
30195 | 43.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3536 | 0.18679 | 1e-06 | 5.3e-06
30197 | 53.79 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 1.2e-06 | 8e-06
30199 | 5.35 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.601 | 0.15149 | 1e-07 | 8e-07
30201 | 27.49 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 6e-07 | 3.6e-06
30203 | 17.49 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 4e-07 | 2.3e-06
30205 | 17.52 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 4e-07 | 2.3e-06
30207 | 5.3 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 1e-07 | 7e-07
30209 | 33.82 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 8e-07 | 4.5e-06
30211 | 5.79 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 1e-07 | 8e-07
30213 | 40.56 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 9e-07 | 5.4e-06
30215 | 4.88 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 1e-07 | 6e-07
30217 | 39.43 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 9e-07 | 5.2e-06
30219 | 5.25 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 1e-07 | 7e-07
30221 | 16.9 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 4e-07 | 2.2e-06
30223 | 13.28 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.867 | 0.17044 | 3e-07 | 1.8e-06
30227 | 12.92 | 0.15 | 0.1 | 25 | 9.1323 | 0.1095 | 3e-07 | 2.7e-06
30229 | 12.01 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7088 | 0.14906 | 3e-07 | 1.8e-06
30231 | 75.52 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7088 | 0.14906 | 1.7e-06 | 1.14e-05
30233 | 8.62 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7088 | 0.14906 | 2e-07 | 1.2e-06
30235 | 60.85 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 1.4e-06 | 8.1e-06
30237 | 4.5 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 1e-07 | 6e-07
30239 | 32.93 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 7e-07 | 4.4e-06
30240 | 64.47 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6486 | 0.15041 | 1.5e-06 | 9.7e-06
30242 | 62.6 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8852 | 0.16992 | 1.4e-06 | 8.3e-06
30245 | 43.32 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 8e-07 | 5.3e-06
30247 | 41.9 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 8e-07 | 5.1e-06
30249 | 35.65 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3553 | 0.18673 | 7e-07 | 3.9e-06
30251 | 5.05 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 1e-07 | 6e-07
30253 | 44.12 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.6486 | 0.15041 | 8e-07 | 5.4e-06
30254 | 26.73 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 5e-07 | 1.32e-05
30256 | 73.22 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.3e-06 | 3.61e-05
30268 | 58.58 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7609 | 0.085027 | 1.3e-06 | 1.54e-05
30270 | 136.25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7609 | 0.085027 | 3.1e-06 | 3.57e-05
30273 | 27.06 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3721 | 0.069579 | 6e-07 | 8.7e-06
30276 | 38.77 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.878 | 0.12694 | 9e-07 | 6.8e-06
30278 | 19.8 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8954 | 0.12666 | 4e-07 | 3.5e-06
30281 | 34.98 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8954 | 0.12666 | 8e-07 | 6.2e-06
30288 | 45.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1214 | 0.10963 | 1e-06 | 9.2e-06
30289 | 6.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7398 | 0.14837 | 1e-07 | 7e-07
30297 | 32.56 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.3721 | 0.069579 | 6e-07 | 7.8e-06
30324 | 85.77 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9905 | 0.083399 | 1.5e-06 | 1.84e-05
30326 | 37.38 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9905 | 0.083399 | 7e-07 | 8e-06
30340 | 70 | 1 | 0 | 25 | 61.6687 | 0.016216 | 8e-07 | 4.81e-05
30343 | 8.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3424 | 0.18718 | 2e-07 | 1e-06
30344 | 30.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5708 | 0.21878 | 7e-07 | 3.1e-06
30346 | 85.6 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3424 | 0.18718 | 1.9e-06 | 1.02e-05
30348 | 27.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5582 | 0.21938 | 6e-07 | 2.8e-06
30350 | 60.23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5582 | 0.21938 | 1.4e-06 | 6.1e-06
30352 | 27.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5582 | 0.21938 | 6e-07 | 2.8e-06
30354 | 3.58 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 1e-07 | 4e-07
30355 | 34.62 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3091 | 0.18836 | 5e-07 | 2.7e-06
30366 | 41.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.558 | 0.21939 | 8e-07 | 3.4e-06
30552 | 45.7 | 0.804 | 0.804 | 17 | 37.0884 | 0.026963 | 5e-07 | 1.84e-05
30573 | 9.37 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30577 | 51.79 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30580 | 2.42 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.797 | 0.067581 | 1e-07 | 8e-07
30589 | 8.63 | 0.033 | 0.033 | 19 | 3.9192 | 0.25515 | 1e-07 | 4e-07
30591 | 5.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1393 | 0.10942 | 1e-07 | 1e-06
30593 | 160.48 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6917 | 0.27088 | 3.6e-06 | 1.27e-05
30595 | 126.23 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9086 | 0.25585 | 2.8e-06 | 1.06e-05
30607 | 43.78 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30609 | 56.94 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30611 | 23.89 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30613 | 94.36 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30615 | 14.92 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30617 | 113.19 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30619 | 13.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30621 | 88.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30623 | 54.43 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30625 | 76.61 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30627 | 34.71 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30629 | 38.41 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30631 | 53.46 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30635 | 40.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30638 | 57.84 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30640 | 37.58 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30641 | 36.28 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30642 | 35.96 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30647 | 139.8 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30649 | 47.51 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30651 | 33.56 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30653 | 2.93 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30655 | 93.69 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30657 | 2.51 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30659 | 45.95 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30661 | 3.28 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30665 | 47.92 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30667 | 43.46 | 0.125 | 0.082 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30669 | 35.54 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30671 | 10.05 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30673 | 62.11 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30675 | 38.4 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30677 | 3.79 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30679 | 69.98 | 0.069 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30685 | 44.62 | 0.05 | 0.05 | 25
30695 | 54.65 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30697 | 48.08 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30699 | 3.01 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30701 | 128.79 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30703 | 88.42 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30705 | 4.65 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30707 | 72.6 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30714 | 7.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6803 | 0.14969 | 2e-07 | 1e-06
30718 | 16.19 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30720 | 56.26 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30722 | 97 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30726 | 19.06 | 0.082 | 0.069 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30728 | 50.74 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30729 | 11 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30732 | 94 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30734 | 4.15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30736 | 112.82 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30738 | 6.83 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30740 | 146.9 | 0.125 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30742 | 37.65 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30744 | 17.95 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30746 | 58.29 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30748 | 13.37 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30750 | 48.78 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30752 | 39.1 | 0.069 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30754 | 17.45 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30756 | 30.19 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30758 | 127.26 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30760 | 5.86 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30762 | 57.45 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30764 | 96.54 | 0.05 | 0.033 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30768 | 57.89 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30770 | 19.45 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30772 | 99.35 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30775 | 117.75 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30777 | 167.38 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30779 | 4.21 | 0.04 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30783 | 47.84 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30785 | 8.1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30787 | 3.07 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30789 | 64.15 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30791 | 15.9 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30793 | 52.23 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30795 | 29.89 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30797 | 50.34 | 0.069 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30799 | 4.22 | 0.069 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30801 | 57.28 | 0.05 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30803 | 68.66 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30805 | 18.64 | 0.04 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30807 | 88.74 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30809 | 14.78 | 0.04 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30811 | 27.04 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30822 | 3.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5722 | 0.21871 | 1e-07 | 3e-07
30825 | 440 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.2078 | 0.024871 | 5e-06 | 0.0001973
30826 | 12.57 | 1 | 1 | 1 | 61.6687 | 0.016216 | 2e-07 | 1.38e-05
31119 | 42.22 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5655 | 0.21903 | 1e-06 | 4.3e-06
31125 | 13.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31127 | 11.34 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31129 | 64.89 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31131 | 12.74 | 0.069 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31133 | 49.87 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31135 | 12.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31137 | 26.91 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31139 | 59.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31142 | 7.52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5674 | 0.21895 | 2e-07 | 7e-07
31143 | 23.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5674 | 0.21895 | 5e-07 | 2.3e-06
31146 | 32.33 | 0.04 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31148 | 28.41 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31151 | 11.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3517 | 0.18686 | 3e-07 | 1.3e-06
31153 | 35.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3517 | 0.18686 | 8e-07 | 4.1e-06
31156 | 63.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31158 | 34.37 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31168 | 48.22 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31170 | 64.71 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31172 | 102.92 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31181 | 3.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9133 | 0.16911 | 1e-07 | 4e-07
31191 | 47.45 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.683 | 0.14963 | 1.1e-06 | 7.2e-06
31193 | 23.45 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.683 | 0.14963 | 5e-07 | 3.5e-06
31195 | 35.26 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.683 | 0.14963 | 8e-07 | 5.3e-06
31197 | 4.04 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.683 | 0.14963 | 1e-07 | 6e-07
31199 | 88.88 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.333 | 0.18751 | 2e-06 | 1.07e-05
31201 | 44.67 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.333 | 0.18751 | 1e-06 | 5.4e-06
31203 | 3.16 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.333 | 0.18751 | 1e-07 | 4e-07
31205 | 60.72 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.683 | 0.14963 | 1.4e-06 | 9.2e-06
31207 | 64.68 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.9113 | 0.16917 | 1.5e-06 | 8.6e-06
31209 | 28.36 | 0.125 | 0.069 | 25 | 7.8945 | 0.12667 | 6e-07 | 5.1e-06
31211 | 33.45 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 8e-07 | 5e-06
31213 | 8.59 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 2e-07 | 1.3e-06
31215 | 4.36 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 1e-07 | 6e-07
31217 | 32.35 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 7e-07 | 4.8e-06
31219 | 2.59 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 1e-07 | 4e-07
31221 | 40.37 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 9e-07 | 6e-06
31223 | 3.86 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 1e-07 | 6e-07
31227 | 58.65 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 1.3e-06 | 8.7e-06
31229 | 40.51 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 9e-07 | 6e-06
31233 | 50.58 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31235 | 12.84 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31237 | 66.54 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31242 | 41.3 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31244 | 54.63 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31246 | 17.11 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31250 | 4.05 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31252 | 55.74 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31254 | 5.15 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31256 | 3.66 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31258 | 10.34 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31260 | 73.14 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31262 | 5.37 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31264 | 23.19 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31266 | 144.5 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 3.3e-06 | 2.14e-05
31268 | 3.81 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
31270 | 49.26 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 1.1e-06 | 7.3e-06
31272 | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5748 | 0.21859 | 1e-07 | 4e-07
31274 | 54.28 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 1.2e-06 | 8.1e-06
31276 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5749 | 0.21858 | 1e-07 | 3e-07
31278 | 16.29 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.5734 | 0.15213 | 4e-07 | 2.4e-06
31280 | 68.62 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31282 | 25.29 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31284 | 26.82 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31286 | 4.28 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31290 | 50 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31296 | 43.75 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.9051 | 0.16934 | 1e-06 | 5.8e-06
31298 | 3.01 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3396 | 0.18728 | 1e-07 | 4e-07
31321 | 5.27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.11 | 0.10977 | 1e-07 | 9e-07
31336 | 33.8 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31338 | 50.64 | 0.082 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31340 | 19.98 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31342 | 26.28 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31346 | 16.31 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31348 | 14.08 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31350 | 57.65 | 0.05 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31352 | 52.44 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31354 | 3.29 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31360 | 35.14 | 0.082 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31362 | 2.46 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31364 | 32.64 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31368 | 38.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31370 | 48.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31372 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31374 | 44.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31376 | 80.79 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31378 | 3.25 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31380 | 62.21 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31382 | 4.46 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31384 | 46 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31386 | 17.14 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31390 | 41.1 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31392 | 2.87 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31394 | 8.53 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31396 | 2.47 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31398 | 19.46 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31406 | 23.94 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.4678 | 0.035127 | 4e-07 | 1.22e-05
31412 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7304 | 0.14858 | 1e-07 | 9e-07
31417 | 39.33 | 0.1 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31419 | 45.66 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31423 | 32.08 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31425 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31427 | 62.08 | 0.082 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31429 | 3.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31431 | 37.59 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31433 | 4.92 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31435 | 66.15 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31439 | 15.65 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31474 | 29.97 | 0.1 | 0.082 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31476 | 67.31 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31478 | 100.89 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31480 | 9.48 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31482 | 7.38 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31484 | 27.5 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31486 | 6.7 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31488 | 77.15 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31490 | 84.12 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31492 | 60.74 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31494 | 12.85 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31496 | 58.09 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31499 | 28.45 | 0.069 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31501 | 36.63 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31502 | 16.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5729 | 0.21868 | 4e-07 | 1.7e-06
31507 | 5.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7383 | 0.14841 | 1e-07 | 8e-07
31511 | 5.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7383 | 0.14841 | 1e-07 | 8e-07
31531 | 33.16 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31557 | 46.17 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31559 | 40.86 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31566 | 49.7 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31568 | 22.74 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31570 | 3.25 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31572 | 84.54 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31574 | 2.41 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31576 | 62.35 | 0.069 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31581 | 37.99 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31583 | 72.26 | 0.125 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31585 | 14.17 | 0.125 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31587 | 51.78 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31589 | 12.92 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31591 | 3.05 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31593 | 40.95 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31595 | 36.55 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31599 | 5.25 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31601 | 18.24 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31603 | 33.97 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31604 | 35.78 | 0.082 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31607 | 53.74 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31609 | 47.1 | 0.082 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31611 | 14.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31613 | 42.98 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31617 | 9.67 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0083 | 0.083275 | 2e-07 | 2e-06
31620 | 5.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3589 | 0.18661 | 1e-07 | 5e-07
31623 | 54.53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 1e-06 | 4.4e-06
31629 | 20.41 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31631 | 65.69 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31633 | 52.04 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31638 | 27.44 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31640 | 21.98 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31642 | 28.5 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31644 | 78.02 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31646 | 68.1 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31649 | 46.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31651 | 18.01 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31653 | 49.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31665 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3483 | 0.18697 | 2e-07 | 9e-07
31671 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7113 | 0.149 | 1e-07 | 9e-07
31672 | 9.79 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7113 | 0.149 | 2e-07 | 1.4e-06
31675 | 36.05 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31677 | 81.37 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31682 | 30 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 5e-07 | 2.9e-06
31696 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
31698 | 46.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9148 | 0.16907 | 8e-07 | 4.9e-06
31699 | 4.92 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9148 | 0.16907 | 1e-07 | 5e-07
31702 | 80.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3454 | 0.18708 | 1.5e-06 | 7.6e-06
31703 | 44.87 | 0.309 | 0.309 | 24 | 17.6699 | 0.056593 | 9e-07 | 1.57e-05
31706 | 144.02 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8552 | 0.1273 | 1.6e-06 | 1.26e-05
31726 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3309 | 0.18759 | 5e-07 | 2.6e-06
31729 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3309 | 0.18759 | 4e-07 | 2.3e-06
31731 | 22 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1807 | 0.23919 | 4e-07 | 1.6e-06
31732 | 5.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9129 | 0.16912 | 1e-07 | 6e-07
31740 | 20.35 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9233 | 0.16882 | 5e-07 | 2.6e-06
31742 | 142 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3319 | 0.18755 | 3.2e-06 | 1.63e-05
31748 | 41.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8801 | 0.17006 | 9e-07 | 5.3e-06
31751 | 4.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0766 | 0.11017 | 1e-07 | 1e-06
31752 | 34.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8801 | 0.17006 | 8e-07 | 4.4e-06
31754 | 17.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.909 | 0.16923 | 3e-07 | 1.8e-06
31764 | 41.68 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9175 | 0.16899 | 9e-07 | 5.3e-06
31765 | 6.08 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9063 | 0.16931 | 1e-07 | 8e-07
31768 | 49.9 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3486 | 0.18696 | 1.1e-06 | 5.7e-06
31779 | 8.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 2e-07 | 1.3e-06
31792 | 8.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.706 | 0.14912 | 2e-07 | 1.3e-06
31796 | 125.07 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31810 | 20.28 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5614 | 0.21923 | 5e-07 | 2e-06
31811 | 6.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5614 | 0.21923 | 1e-07 | 6e-07
31816 | 53.81 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5673 | 0.21895 | 1.2e-06 | 5.3e-06
31824 | 9.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
31827 | 14.79 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31829 | 44.68 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31831 | 22.04 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31833 | 46.21 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31835 | 23.1 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31837 | 26.52 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31839 | 96.1 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31841 | 53.54 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31843 | 14.58 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31845 | 48.9 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31847 | 74.68 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31852 | 26.95 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31854 | 19.69 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31856 | 6.04 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31858 | 64.08 | 0.207 | 0.207 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31860 | 30.48 | 0.207 | 0.207 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31862 | 5.25 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31864 | 52.95 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31866 | 61.14 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31868 | 4.54 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31870 | 65.07 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31872 | 4.09 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31877 | 32.34 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31879 | 4.28 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31883 | 36.69 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31887 | 38.73 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31901 | 31.31 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31903 | 40.58 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31908 | 46.57 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31916 | 19.55 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31921 | 61.15 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31923 | 5.91 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31926 | 46.88 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3528 | 0.18682 | 8e-07 | 4.3e-06
31931 | 65.04 | 0.082 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31933 | 79.69 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31935 | 5.24 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31937 | 37.53 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31946 | 28 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9085 | 0.16925 | 6e-07 | 3.6e-06
31962 | 3.96 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9112 | 0.25568 | 1e-07 | 3e-07
31969 | 3.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 1e-07 | 3e-07
31971 | 59.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 1.1e-06 | 4.8e-06
31973 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 1e-07 | 6e-07
31975 | 20.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 4e-07 | 1.7e-06
31977 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 1e-07 | 2e-07
31979 | 79.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 1.4e-06 | 6.5e-06
31981 | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 2e-07 | 8e-07
31983 | 26.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5252 | 0.22098 | 5e-07 | 2.1e-06
32004 | 18.42 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32006 | 42.67 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32008 | 57.89 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32010 | 31.88 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32012 | 65.54 | 0.1 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32014 | 4.61 | 0.1 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32021 | 23.64 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32023 | 52.75 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32036 | 10.53 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3582 | 0.18663 | 2e-07 | 1e-06
32038 | 11.94 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3582 | 0.18663 | 2e-07 | 1.2e-06
32042 | 6.88 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1824 | 0.2391 | 2e-07 | 6e-07
32047 | 35.36 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32049 | 26.04 | 0.05 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32051 | 9.1 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32057 | 6.85 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7267 | 0.14866 | 1e-07 | 5e-07
32059 | 37.12 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7267 | 0.14866 | 4e-07 | 2.7e-06
32061 | 37.62 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9086 | 0.16924 | 4e-07 | 2.4e-06
32063 | 36.89 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9086 | 0.16924 | 4e-07 | 2.4e-06
32065 | 38.14 | 0.069 | 0.04 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32067 | 38.38 | 0.05 | 0.027 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32069 | 39.09 | 0.069 | 0.04 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32070 | 96.68 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9112 | 0.25567 | 2.2e-06 | 8.4e-06
32072 | 69.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7002 | 0.068026 | 1.6e-06 | 2.28e-05
32074 | 45.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7262 | 0.14867 | 1e-06 | 6.8e-06
32076 | 10.55 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.919 | 0.25516 | 2e-07 | 9e-07
32077 | 5.78 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1826 | 0.23909 | 1e-07 | 4e-07
32090 | 75.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3465 | 0.18704 | 1.4e-06 | 7.1e-06
32094 | 79.12 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32096 | 74.3 | 0.082 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32098 | 59.3 | 0.1 | 0.082 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32100 | 105.69 | 0.082 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32102 | 28.04 | 0.1 | 0.069 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32104 | 12.63 | 0.082 | 0.05 | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32106 | 34.08 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32109 | 209.63 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 4.7e-06 | 0.000167
32111 | 500.51 | 0.804 | 0.804 | 21 | 37.0884 | 0.026963 | 7.8e-06 | 0.000277
32120 | 3.88 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1196 | 0.10965 | 1e-07 | 6e-07
32203 | 43.8 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32205 | 4.87 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32207 | 72.7 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32209 | 5.73 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32211 | 7.09 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9269 | 0.16872 | 2e-07 | 9e-07
32217 | 35.16 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32219 | 5.05 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32221 | 46.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32223 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32225 | 142.5 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32227 | 5.78 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32231 | 45.75 | 0.1 | 0.082 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32233 | 61.57 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32235 | 107.31 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32242 | 38.42 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32244 | 6.76 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32248 | 54.32 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9141 | 0.16909 | 1e-06 | 5.5e-06
32255 | 11.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3606 | 0.18654 | 3e-07 | 1.4e-06
32260 | 82.55 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32262 | 57.88 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32264 | 12.62 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32266 | 35.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32268 | 18.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32270 | 117.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32272 | 68.84 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32274 | 43.06 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32280 | 34.57 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32282 | 46.44 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32284 | 28.11 | 0.082 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32286 | 45.48 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32288 | 18.06 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32290 | 56.94 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32298 | 41.33 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32300 | 13.6 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32302 | 7.26 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32304 | 73.4 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32306 | 26.8 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32308 | 27.07 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32310 | 4.93 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32312 | 115.79 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32314 | 6.48 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32320 | 133.17 | 0.125 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32322 | 66.6 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32324 | 43.25 | 0.082 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32326 | 5.18 | 0.082 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32333 | 4.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
32344 | 5.15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 7e-07
32345 | 10.29 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0568 | 0.11041 | 2e-07 | 2.1e-06
32349 | 45.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.053 | 0.11046 | 1e-06 | 9.1e-06
32351 | 6.29 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9079 | 0.083978 | 1e-07 | 1.6e-06
32365 | 38.47 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32367 | 43.95 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32369 | 9.9 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32371 | 44.83 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32373 | 3.22 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32376 | 49.97 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32378 | 62.73 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32380 | 5.89 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32382 | 64.22 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32384 | 6.85 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32386 | 88.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32388 | 67.16 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32390 | 6.16 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32392 | 71.19 | 0.125 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32394 | 20.17 | 0.125 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32395 | 120.63 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32397 | 20.73 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32400 | 55.87 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8397 | 0.12756 | 1.3e-06 | 9.4e-06
32403 | 15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9082 | 0.16926 | 3e-07 | 1.9e-06
32405 | 61.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9082 | 0.16926 | 1.4e-06 | 7.8e-06
32409 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5745 | 0.2186 | 1e-07 | 6e-07
32410 | 50.26 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.115 | 0.034347 | 1.1e-06 | 3.14e-05
32419 | 31.09 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32421 | 4.01 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32424 | 22.87 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32426 | 16.54 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32428 | 139.78 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32430 | 41.69 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32432 | 32.82 | 0.05 | 0.027 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32434 | 59.58 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32436 | 16.36 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32438 | 90.37 | 0.069 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32442 | 61.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32444 | 55.44 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32446 | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32448 | 7.58 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32452 | 24.63 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32454 | 40.68 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32456 | 35.54 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32458 | 5.49 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32460 | 129.27 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32462 | 32.82 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32464 | 5 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32472 | 42.31 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32474 | 48.62 | 0.05 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32476 | 35.06 | 0.05 | 0.04 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32480 | 36.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32485 | 32.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32487 | 26.24 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32489 | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32491 | 33.89 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32493 | 4.25 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32495 | 54.48 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32497 | 49.76 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32499 | 5.26 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32501 | 44.84 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32503 | 27.98 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32505 | 13.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32509 | 21.97 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32511 | 14.64 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32513 | 16.24 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32515 | 44.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32517 | 73.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32519 | 50.81 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32521 | 17.28 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32523 | 15.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32525 | 64.09 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32527 | 21.89 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32529 | 17.33 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32531 | 37.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32533 | 5.31 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32535 | 61.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32537 | 27.37 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32539 | 3.42 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32541 | 38.62 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32543 | 22.61 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32545 | 8.28 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32547 | 57.13 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32549 | 5.05 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32551 | 25.51 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32553 | 26.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32555 | 15.6 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32557 | 48.28 | 0.033 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32559 | 45.78 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32561 | 37.34 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32563 | 50.54 | 0.05 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32565 | 32.43 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32567 | 2.6 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32569 | 4.29 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32571 | 53.72 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32573 | 13.77 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32575 | 20.92 | 0.082 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32577 | 5.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32579 | 64.47 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32581 | 20.66 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32583 | 11.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32585 | 45.43 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32587 | 22.86 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32589 | 19.07 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32591 | 3.19 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32593 | 88.35 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32595 | 22.03 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32597 | 4.31 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32599 | 57.34 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32601 | 44.29 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32603 | 23.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32605 | 16.97 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32607 | 78.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32609 | 22.85 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32611 | 17.63 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32613 | 26.46 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32615 | 24.63 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32617 | 19.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32619 | 57.15 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32621 | 16.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32623 | 45.19 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32625 | 15.58 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32627 | 58.56 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32634 | 17.84 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32636 | 49.77 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32638 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32640 | 40.74 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32642 | 4.7 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32644 | 23.21 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32646 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32648 | 3.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32650 | 63.21 | 0.082 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32652 | 5.01 | 0.082 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32654 | 69.85 | 0.082 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32656 | 143.79 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32658 | 4.81 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32660 | 77.43 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32662 | 7.4 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32666 | 133.65 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32668 | 36.48 | 0.033 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32670 | 68.35 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32672 | 5.89 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32674 | 62.65 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32678 | 49.46 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32680 | 73.48 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32682 | 36.59 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32684 | 9.18 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32686 | 67.48 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32687 | 11.46 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32690 | 160.47 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32702 | 47.96 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32706 | 41.37 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32708 | 20.26 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32710 | 296.47 | 0.15 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32712 | 84.42 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32714 | 8.53 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32716 | 120.24 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32720 | 31.95 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32724 | 26.83 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32726 | 73.72 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32730 | 8.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.569 | 0.21887 | 2e-07 | 8e-07
32732 | 8.32 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9169 | 0.16901 | 2e-07 | 1.1e-06
32739 | 29.92 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32743 | 71.39 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32745 | 28.86 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32747 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32749 | 67.36 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32751 | 52.82 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32753 | 58.18 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32755 | 29.63 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32757 | 7.76 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32759 | 6.13 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32761 | 56.65 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32763 | 135.32 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32769 | 116.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32771 | 43.2 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32773 | 56.6 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32775 | 4.23 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32777 | 47.61 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32779 | 6.12 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32781 | 52.68 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32783 | 48.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32785 | 11.22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32787 | 8.06 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32789 | 40.69 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32791 | 4.2 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32795 | 24.48 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32797 | 10.71 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32799 | 51.18 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32801 | 2.82 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32803 | 53.16 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32809 | 34.66 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32811 | 7.81 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32812 | 31.61 | 0.069 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32815 | 51.79 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32817 | 5.79 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32819 | 35.39 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32821 | 14.56 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32823 | 6.81 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32825 | 49.58 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32827 | 5.29 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32829 | 55.76 | 0.082 | 0.05 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32831 | 7.61 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32833 | 60.04 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32835 | 4.84 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32846 | 16.8 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32848 | 5.13 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32850 | 88.79 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32852 | 85.78 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32854 | 6.51 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32856 | 5.13 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32859 | 44.5 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32861 | 6.74 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32882 | 64.61 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32884 | 6.9 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32886 | 66.27 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32888 | 7.37 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32890 | 66.81 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32910 | 76.42 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32912 | 9.94 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32914 | 24.36 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32916 | 10.55 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32918 | 23.36 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32920 | 10.08 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32922 | 14.85 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32924 | 10.28 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32926 | 30.02 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32928 | 11.73 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32930 | 15.7 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32934 | 49.95 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3522 | 0.18684 | 1.1e-06 | 6e-06
32939 | 54.02 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32949 | 29.94 | 0.05 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32951 | 32.33 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32953 | 155.77 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32955 | 5.47 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32957 | 27.4 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32959 | 4.83 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32961 | 46.87 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32963 | 52.54 | 0.069 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32967 | 10.84 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32969 | 13.77 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32971 | 49.86 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32973 | 39.64 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32975 | 59.42 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32977 | 12.32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32979 | 11.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32981 | 75.01 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32985 | 36.89 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32987 | 161.96 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32989 | 11.26 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32991 | 39.37 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32993 | 4.68 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32995 | 26.65 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32997 | 3.84 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32999 | 28.85 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33001 | 3.19 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33003 | 26.69 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33007 | 39.61 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33011 | 17.11 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33013 | 26.79 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33015 | 12.95 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33017 | 22.7 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33019 | 25.56 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33021 | 16.71 | 0.069 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33023 | 11.23 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33025 | 23.74 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33027 | 28.54 | 0.069 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33029 | 11.8 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33031 | 20.88 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33033 | 33.47 | 0.069 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33035 | 11.31 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33037 | 20.99 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33039 | 24.96 | 0.069 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33041 | 19.71 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33043 | 21.11 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33047 | 22.02 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33049 | 67.63 | 0.125 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33051 | 18.56 | 0.125 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33053 | 12.37 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33055 | 40.66 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33059 | 54.3 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33061 | 40.57 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33063 | 5.02 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33065 | 26.83 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33067 | 4 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33069 | 2.46 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33071 | 49.73 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33075 | 7.96 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33077 | 161.62 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33079 | 39.9 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33081 | 6.58 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33083 | 36.89 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33085 | 2.51 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33087 | 19.43 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33089 | 4.99 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33091 | 35.48 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33095 | 29.16 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33097 | 6.96 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33099 | 29.19 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33101 | 14.49 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33103 | 9.67 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33107 | 77.76 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.854 | 0.12732 | 1.4e-06 | 1.1e-05
33109 | 44.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5624 | 0.21918 | 1e-06 | 4.6e-06
33111 | 36.73 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33113 | 41.86 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5624 | 0.21918 | 9e-07 | 3.9e-06
33115 | 31.1 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7133 | 0.14896 | 7e-07 | 4.7e-06
33117 | 16.89 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3546 | 0.18676 | 4e-07 | 2e-06
33119 | 22.1 | 0.069 | 0.05 | 23 | 5.3546 | 0.18676 | 4e-07 | 2.2e-06
33121 | 51.97 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7133 | 0.14896 | 1.2e-06 | 7.9e-06
33123 | 25.28 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 6e-07 | 2.6e-06
33125 | 42.01 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.9001 | 0.16949 | 9e-07 | 5.6e-06
33127 | 30.91 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3563 | 0.18669 | 7e-07 | 3.7e-06
33129 | 47.04 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.9001 | 0.16949 | 1.1e-06 | 6.3e-06
33131 | 22.61 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3582 | 0.18663 | 5e-07 | 2.7e-06
33135 | 16.81 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9001 | 0.16949 | 2e-07 | 1.3e-06
33137 | 68.98 | 0.125 | 0.1 | 25 | 7.854 | 0.12732 | 1.6e-06 | 1.22e-05
33139 | 22.19 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.559 | 0.21935 | 5e-07 | 2.3e-06
33141 | 53.95 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.559 | 0.21935 | 8e-07 | 3.6e-06
33143 | 35.93 | 0.1 | 0.082 | 17 | 6.7295 | 0.1486 | 4e-07 | 2.8e-06
33145 | 33.56 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.559 | 0.21935 | 4e-07 | 1.7e-06
33149 | 32.24 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5705 | 0.21879 | 7e-07 | 3.3e-06
33151 | 62.1 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.9042 | 0.16937 | 1.4e-06 | 8.3e-06
33153 | 25.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 6e-07 | 2.6e-06
33155 | 28.53 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.9042 | 0.16937 | 6e-07 | 3.8e-06
33159 | 34.06 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5703 | 0.2188 | 8e-07 | 3.5e-06
33161 | 52.89 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3515 | 0.18686 | 1.2e-06 | 6.4e-06
33163 | 26.15 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5658 | 0.21902 | 3e-07 | 1.4e-06
33165 | 37.71 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5658 | 0.21902 | 9e-07 | 3.9e-06
33171 | 25.76 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33173 | 51.82 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33175 | 12.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33177 | 55.63 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33181 | 64.01 | 0.1 | 0.069 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33183 | 3.28 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33185 | 40.49 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33187 | 47.32 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33189 | 40.13 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33191 | 6.95 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33193 | 51.41 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33199 | 14.12 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33201 | 25.33 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33203 | 21.51 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33205 | 19.98 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33207 | 29.11 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33214 | 50.63 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33216 | 5.29 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33218 | 29.36 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33220 | 3.96 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33222 | 20.34 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33224 | 4.31 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33226 | 28.42 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33228 | 4.87 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33230 | 21.52 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33232 | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33234 | 22.17 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33236 | 4.41 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33238 | 19.31 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33240 | 4.76 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33242 | 26.5 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33244 | 5.69 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33252 | 34.74 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33254 | 61.6 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33263 | 56.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33267 | 7.78 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33273 | 58.66 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33275 | 6.45 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33277 | 48.28 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33279 | 5.8 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33281 | 45.49 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33283 | 14 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33285 | 38.01 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33287 | 26.26 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33289 | 36.54 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33291 | 2.8 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33293 | 54.08 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33295 | 40.44 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33297 | 9.17 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33299 | 95.5 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33301 | 62.52 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33303 | 16.15 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33305 | 60.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33307 | 49.53 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33309 | 11.32 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33311 | 33.53 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1794 | 0.23927 | 8e-07 | 3e-06
33313 | 53.61 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33315 | 89.49 | 0.033 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33317 | 30.31 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33319 | 2.23 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33321 | 90.29 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33323 | 37.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33325 | 6.61 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33328 | 26.59 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33330 | 85.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33332 | 102.6 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33334 | 6.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33336 | 76.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33338 | 5.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33340 | 54.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33342 | 39.64 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33344 | 7.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33348 | 68.01 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33352 | 33.06 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33354 | 11.39 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33356 | 5.25 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33358 | 37.19 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33360 | 23.02 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33362 | 82.21 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33364 | 7 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33366 | 37.55 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33368 | 5.36 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33370 | 47.36 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33372 | 54.01 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33374 | 6.48 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33376 | 83.39 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33380 | 34.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33382 | 62.39 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33384 | 5.15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33386 | 51.4 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33388 | 5.71 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33390 | 36.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33392 | 6.73 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33393 | 53.85 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33397 | 12.7 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33399 | 36.27 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33401 | 13.82 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33403 | 19.3 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33405 | 31.63 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33407 | 13.23 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33409 | 16.82 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33411 | 41.23 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33413 | 16.76 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33415 | 26.67 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33431 | 55.5 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 6e-07 | 7.1e-06
33433 | 37.4 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7376 | 0.12924 | 7e-07 | 5e-06
33435 | 39 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7376 | 0.12924 | 7e-07 | 5.2e-06
33443 | 76.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3215 | 0.18791 | 1.4e-06 | 7e-06
33445 | 52 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3215 | 0.18791 | 9e-07 | 4.8e-06
33454 | 49.98 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33456 | 32.89 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33458 | 33.07 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33460 | 15.15 | 0.069 | 0.04 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33468 | 35.83 | 0.069 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33470 | 50.8 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33472 | 40.03 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33474 | 18.25 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33478 | 97.2 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33480 | 18.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33482 | 6.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33486 | 45.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33488 | 4.03 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33490 | 146.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33491 | 28.76 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3568 | 0.18668 | 6e-07 | 3.3e-06
33492 | 219.99 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8691 | 0.17038 | 5e-06 | 2.77e-05
33493 | 81.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33496 | 34.53 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33504 | 26.53 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33505 | 32.39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3469 | 0.18702 | 6e-07 | 3.1e-06
33506 | 7.02 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1357 | 0.10946 | 1e-07 | 1.2e-06
33509 | 35.46 | 0.05 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33517 | 69.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33518 | 54.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33543 | 27.71 | 0.225 | 0.225 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33545 | 24.94 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33547 | 57.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33549 | 20.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33551 | 56.33 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33553 | 56.55 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33555 | 39.84 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33559 | 95.77 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33561 | 10.77 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33565 | 140.11 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33567 | 28.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33569 | 11.11 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33575 | 69.17 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33576 | 67.48 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33579 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33581 | 66.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33583 | 22.53 | 0.082 | 0.082 | 16 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33585 | 10.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33587 | 52.99 | 0.069 | 0.069 | 16 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33589 | 11.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33591 | 56.19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33593 | 36.69 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33595 | 15.78 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33597 | 37.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33599 | 79.27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33601 | 72.67 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33604 | 61.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33610 | 27.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33612 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33614 | 56.57 | 0.04 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33620 | 11.3 | 0.082 | 0.069 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33622 | 79.41 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33624 | 35.72 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33626 | 6.2 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33628 | 84.64 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33630 | 4.19 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33632 | 45.46 | 0.069 | 0.04 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33634 | 6.38 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33636 | 43.1 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33638 | 109.88 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9903 | 0.11123 | 2e-06 | 1.78e-05
33641 | 21.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7038 | 0.14917 | 4e-07 | 2.6e-06
33664 | 3.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 1e-07 | 3e-07
33670 | 31.25 | 0.207 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33672 | 22.98 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33674 | 101.24 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33676 | 33.34 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33678 | 11.58 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33680 | 8.96 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33682 | 24.23 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33699 | 34.14 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33720 | 62.9 | 0.033 | 0.027 | 25 | 3.9143 | 0.25547 | 1.4e-06 | 5.5e-06
33727 | 42.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7109 | 0.14901 | 8e-07 | 4.9e-06
33729 | 8.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 2e-07 | 7e-07
33731 | 7.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5729 | 0.21868 | 1e-07 | 6e-07
33734 | 8.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3564 | 0.18669 | 2e-07 | 8e-07
33740 | 30 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9066 | 0.12648 | 5e-07 | 4.1e-06
33743 | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5643 | 0.21909 | 1e-07 | 5e-07
33754 | 8.41 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.981 | 0.083466 | 2e-07 | 2.2e-06
33760 | 47.24 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33762 | 50.4 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33764 | 7.96 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33766 | 19.77 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33768 | 6.87 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33770 | 29.39 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33772 | 5.32 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33774 | 21.46 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33776 | 18.59 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33778 | 5.59 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33780 | 63.06 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33782 | 4.41 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33784 | 76.89 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33785 | 89.32 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33788 | 60.9 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33790 | 43.72 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33792 | 31.59 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33794 | 91.55 | 0.04 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33796 | 18 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33798 | 2.51 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9156 | 0.25539 | 0 | 2e-07
33802 | 56.68 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33804 | 26.48 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33806 | 4.02 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33809 | 78.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33811 | 66.97 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33812 | 132.12 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33813 | 76.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33820 | 48.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33822 | 27.85 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33824 | 48.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33826 | 42.85 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33828 | 22.46 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33830 | 34.81 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33832 | 29.93 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33834 | 4.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33836 | 49.64 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33838 | 52.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33840 | 3.88 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33842 | 14.78 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33844 | 99.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33848 | 14.12 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.925 | 0.16878 | 3e-07 | 1.8e-06
33850 | 92.78 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7099 | 0.14903 | 2.1e-06 | 1.34e-05
33854 | 66.06 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33856 | 4.22 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33858 | 48 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33860 | 4.5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33862 | 111.35 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33864 | 5.57 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33865 | 147.03 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33867 | 156.42 | 0.125 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33869 | 59.72 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33871 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33873 | 6.97 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33879 | 2.09 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9253 | 0.067 | 0 | 5e-07
33893 | 8.83 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33895 | 187.44 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33897 | 4.72 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33901 | 7.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 6e-07
33910 | 39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
33937 | 9.93 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33941 | 24.47 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
33953 | 20.43 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9697 | 0.083544 | 5e-07 | 5.4e-06
33963 | 20.41 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3546 | 0.18675 | 4e-07 | 2.2e-06
33967 | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21897 | 1e-07 | 6e-07
33970 | 42.91 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21897 | 1e-06 | 4.3e-06
33972 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5669 | 0.21897 | 2e-07 | 7e-07
33974 | 22.18 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3559 | 0.18671 | 5e-07 | 2.6e-06
33976 | 10.97 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3559 | 0.18671 | 2e-07 | 1.3e-06
33978 | 51.2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9701 | 0.11148 | 9e-07 | 7.9e-06
33981 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 3e-07 | 1.2e-06
33985 | 13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 2e-07 | 1e-06
33997 | 20 | 0.1 | 0.1 | 25
34008 | 33.43 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34011 | 40.88 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3542 | 0.18677 | 9e-07 | 4.9e-06
34012 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8886 | 0.16982 | 1e-07 | 8e-07
34016 | 49.89 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34018 | 5.14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34040 | 23.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6684 | 0.14996 | 4e-07 | 2.8e-06
34052 | 37.29 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34054 | 7.13 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34056 | 131.63 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34058 | 49.7 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34060 | 5.65 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34062 | 62.18 | 0.082 | 0.069 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34064 | 4.19 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34066 | 42.17 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34068 | 111.37 | 0.069 | 0.05 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34071 | 51.47 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1773 | 0.23939 | 1.2e-06 | 4.8e-06
34072 | 27.06 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8739 | 0.067232 | 5e-07 | 7.2e-06
34074 | 134.8 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.7413 | 0.033623 | 3e-06 | 8.95e-05
34075 | 100.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.7413 | 0.033623 | 2.3e-06 | 6.67e-05
34078 | 4.69 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8891 | 0.12676 | 1e-07 | 7e-07
34083 | 50.52 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34085 | 64.98 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34087 | 9.11 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34091 | 67.48 | 0.05 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34093 | 5.87 | 0.04 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34095 | 79.9 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34100 | 48.73 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34102 | 10.86 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34121 | 58.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34127 | 13.44 | 0.125 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34129 | 58.12 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34131 | 126.05 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34133 | 13.01 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34139 | 60.06 | 0.125 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34141 | 49.6 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34143 | 40.55 | 0.125 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34145 | 58.48 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34147 | 9.67 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34163 | 6.13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5609 | 0.21926 | 1e-07 | 5e-07
34166 | 90.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5609 | 0.21926 | 1.6e-06 | 7.3e-06
34206 | 4.49 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1442 | 0.10936 | 1e-07 | 7e-07
34208 | 21.49 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 4e-07 | 1.8e-06
34210 | 14.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.57 | 0.21882 | 3e-07 | 1.2e-06
34220 | 21.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34222 | 25.19 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8736 | 0.12701 | 5e-07 | 3.6e-06
34224 | 27.73 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8736 | 0.12701 | 5e-07 | 3.9e-06
34228 | 50.38 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8736 | 0.12701 | 9e-07 | 7.1e-06
34230 | 94.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9033 | 0.1694 | 1.7e-06 | 1e-05
34232 | 41.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 8e-07 | 3.4e-06
34241 | 34.32 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34243 | 49.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34245 | 7.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34247 | 14.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34249 | 4.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5631 | 0.21915 | 1e-07 | 4e-07
34253 | 56.04 | 0.04 | 0.04 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34284 | 34.01 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34286 | 15.82 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34288 | 21.65 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34294 | 21.62 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3199 | 0.18797 | 5e-07 | 2.5e-06
34296 | 17.04 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3199 | 0.18797 | 4e-07 | 1.9e-06
34298 | 13.88 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3199 | 0.18797 | 3e-07 | 1.6e-06
34316 | 20.31 | 0.069 | 0.04 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34317 | 46.86 | 0.1 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34320 | 38.8 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34324 | 38.26 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34326 | 33.35 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34328 | 73.15 | 0.069 | 0.05 | 25
34333 | 75.97 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34334 | 50.49 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34336 | 111.86 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34339 | 15.47 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34341 | 45.42 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34351 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5691 | 0.21886 | 3e-07 | 1.5e-06
34362 | 43 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 8e-07 | 4e-06
34364 | 3.68 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 1e-07 | 3e-07
34366 | 21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 4e-07 | 2e-06
34374 | 22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 4e-07 | 2.1e-06
34376 | 44 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 8e-07 | 4.1e-06
34383 | 25.06 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5716 | 0.21874 | 2.38e-05 | 0
34388 | 16.18 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 3e-07 | 8.3e-06
34391 | 29.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
34392 | 38.59 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.9374 | 0.034557 | 7e-07 | 1.97e-05
34395 | 13.5 | 0.04 | 0.04 | 18 | 4.1817 | 0.23914 | 2e-07 | 7e-07
34402 | 20.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 4e-07 | 1.7e-06
34407 | 62.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0086 | 0.11101 | 1.4e-06 | 1.23e-05
34409 | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5629 | 0.21916 | 2e-07 | 8e-07
34411 | 48.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5629 | 0.21916 | 1.1e-06 | 4.9e-06
34416 | 4.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7117 | 0.14899 | 1e-07 | 7e-07
34422 | 87.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8885 | 0.16982 | 2e-06 | 1.13e-05
34427 | 32.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6794 | 0.14971 | 6e-07 | 3.8e-06
34430 | 13.23 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 1e-06
34440 | 193 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5368 | 0.22042 | 4.4e-06 | 1.93e-05
34466 | 70.58 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34468 | 4.99 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34470 | 40.65 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34485 | 57.23 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5632 | 0.21915 | 1e-06 | 4.5e-06
34487 | 29.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 5e-07 | 2.3e-06
34491 | 10 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5681 | 0.21891 | 2e-07 | 1e-06
34493 | 19.57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 4e-07 | 1.6e-06
34495 | 14.77 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5672 | 0.21895 | 3e-07 | 1.5e-06
34497 | 3.93 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 1e-07 | 3e-07
34503 | 134.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34505 | 3.22 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34507 | 36.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34509 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34511 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34523 | 22.25 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34527 | 24.71 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34529 | 4.17 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34531 | 29.87 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34533 | 4.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34535 | 38.77 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34537 | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34539 | 27.65 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34541 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34543 | 83.23 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34545 | 37.95 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34547 | 127.77 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34549 | 65.93 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34551 | 7.98 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34553 | 2.91 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34555 | 8.01 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34557 | 39.7 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34559 | 3.03 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34561 | 9.21 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34581 | 5.71 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34583 | 8.08 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34585 | 29.33 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34593 | 77.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34597 | 5.42 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8987 | 0.1266 | 1e-07 | 8e-07
34599 | 49.67 | 0.04 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34602 | 58.83 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34604 | 5.22 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34606 | 73.02 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34608 | 6.64 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34614 | 2.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9904 | 0.11123 | 1e-07 | 6e-07
34617 | 22.09 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34619 | 83.56 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34621 | 24.96 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34623 | 17.7 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34626 | 40.85 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34632 | 45.17 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34640 | 6.38 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
34642 | 70.74 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1071 | 0.1098 | 1.6e-06 | 1.42e-05
34650 | 54.8 | 0.15 | 0.1 | 17 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34652 | 7.16 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34653 | 6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34656 | 13.42 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34658 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34660 | 62.72 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34662 | 3.18 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34664 | 35.5 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34666 | 2.08 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34668 | 48.03 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34670 | 3 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34672 | 40.28 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34674 | 2.73 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34677 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5689 | 0.21887 | 1e-07 | 5e-07
34680 | 57.43 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34682 | 1.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34684 | 63.54 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34686 | 35.87 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34688 | 3.56 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34690 | 55.49 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34692 | 3.93 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34694 | 53.86 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34696 | 2.71 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34698 | 27.75 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34700 | 3.02 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34702 | 33.57 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34704 | 2.81 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34706 | 28.16 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34708 | 4.6 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34710 | 28.24 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34714 | 36.64 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34716 | 45.2 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34718 | 6.14 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34720 | 66.41 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34724 | 6.62 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34754 | 62.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3494 | 0.18694 | 1.1e-06 | 5.8e-06
34758 | 21.96 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9102 | 0.12642 | 4e-07 | 3e-06
34760 | 23.51 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5511 | 0.21973 | 4e-07 | 1.8e-06
34763 | 22.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5647 | 0.21907 | 4e-07 | 1.8e-06
34764 | 6.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9229 | 0.16884 | 1e-07 | 6e-07
34769 | 25.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 6e-07 | 3e-06
34773 | 50.81 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8981 | 0.16955 | 9e-07 | 4.8e-06
34775 | 38.53 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8981 | 0.16955 | 7e-07 | 3.7e-06
34777 | 23.83 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.8981 | 0.16955 | 4e-07 | 2.3e-06
34778 | 7.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8803 | 0.17006 | 1e-07 | 7e-07
34781 | 27.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8803 | 0.17006 | 5e-07 | 2.8e-06
34805 | 36.2 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 4e-07 | 1.16e-05
34807 | 21 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 2e-07 | 6.7e-06
34812 | 50.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34820 | 32.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5673 | 0.21895 | 6e-07 | 2.6e-06
34822 | 10.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5673 | 0.21895 | 2e-07 | 8e-07
34829 | 3.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.568 | 0.21891 | 1e-07 | 3e-07
34832 | 33.14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.568 | 0.21891 | 6e-07 | 2.7e-06
34844 | 29.81 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9207 | 0.1689 | 7e-07 | 3.8e-06
34847 | 56.16 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34849 | 8.23 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34851 | 34.01 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34855 | 59.73 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34864 | 18.05 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.5562 | 0.042452 | 3e-07 | 7.5e-06
34866 | 3.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7405 | 0.14836 | 1e-07 | 5e-07
34868 | 5.23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1309 | 0.10952 | 1e-07 | 8e-07
34870 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9151 | 0.16906 | 1e-07 | 7e-07
34874 | 45.32 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9159 | 0.25537 | 1e-06 | 3.9e-06
34880 | 83.11 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6907 | 0.14946 | 1.5e-06 | 1e-05
34886 | 43 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34888 | 4.14 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34890 | 26.43 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34892 | 61.48 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34894 | 5.31 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34900 | 31.72 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.6693 | 0.14994 | 4e-07 | 2.4e-06
34904 | 33.6 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34906 | 39.43 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34908 | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34910 | 62.25 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34912 | 4.19 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34914 | 25.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8538 | 0.17083 | 5e-07 | 2.6e-06
34916 | 92.59 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.71 | 0.14903 | 2.1e-06 | 1.37e-05
34918 | 69.33 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8538 | 0.17083 | 1.6e-06 | 8.9e-06
34924 | 3.36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5694 | 0.21885 | 1e-07 | 3e-07
34926 | 73.03 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34928 | 3.55 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34933 | 18.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5601 | 0.21929 | 3e-07 | 1.4e-06
34936 | 13.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1066 | 0.10981 | 2e-07 | 2.1e-06
34942 | 29.69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7317 | 0.14855 | 7e-07 | 4.4e-06
34950 | 34.52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34952 | 16.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34954 | 3.89 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
34985 | 3.56 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9072 | 0.12647 | 1e-07 | 6e-07
34991 | 4.79 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5747 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
34997 | 61.1 | 0.082 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35002 | 46.67 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1178 | 0.10968 | 8e-07 | 7.5e-06
35003 | 28.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6867 | 0.14955 | 7e-07 | 4.3e-06
35007 | 6.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
35010 | 58.11 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 1e-06 | 6.8e-06
35019 | 82.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9063 | 0.16931 | 1.5e-06 | 8.6e-06
35021 | 50.98 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7243 | 0.14871 | 8e-07 | 5.2e-06
35024 | 79.42 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.1022 | 0.10986 | 1e-06 | 9.2e-06
35026 | 55.53 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 7e-07 | 4.7e-06
35029 | 8.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
35047 | 60.7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5663 | 0.219 | 1.4e-06 | 6.1e-06
35048 | 148.08 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7962 | 0.12827 | 2.7e-06 | 2.06e-05
35052 | 13.46 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0832 | 0.11009 | 2e-07 | 2.2e-06
35054 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8792 | 0.17009 | 1e-07 | 6e-07
35056 | 47.55 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0832 | 0.11009 | 9e-07 | 7.7e-06
35057 | 29.56 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 7e-07 | 1.85e-05
35061 | 18.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7198 | 0.14881 | 4e-07 | 2.7e-06
35064 | 95 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9031 | 0.1694 | 2.1e-06 | 1.25e-05
35065 | 3.22 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5749 | 0.21859 | 1e-07 | 3e-07
35081 | 163.92 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.2629 | 0.042987 | 3.7e-06 | 8.19e-05
35085 | 49.71 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35105 | 103.96 | 0.069 | 0.05 | 25 | 5.3396 | 0.18728 | 2.3e-06 | 1.25e-05
35108 | 148.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3305 | 0.1876 | 3.3e-06 | 1.78e-05
35119 | 78.84 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35122 | 21.35 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1311 | 0.10952 | 5e-07 | 4.3e-06
35125 | 104.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5598 | 0.21931 | 2.4e-06 | 1.05e-05
35130 | 20.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35132 | 65.07 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35134 | 26.17 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35162 | 18.42 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.6781 | 0.056567 | 4e-07 | 7e-06
35167 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 1e-07 | 3e-07
35168 | 4.79 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6794 | 0.14971 | 1e-07 | 5e-07
35171 | 4.61 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6794 | 0.14971 | 1e-07 | 5e-07
35173 | 35.48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 6e-07 | 2.9e-06
35177 | 168 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8804 | 0.17006 | 3e-06 | 1.74e-05
35179 | 10.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8804 | 0.17006 | 2e-07 | 1.1e-06
35187 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9191 | 0.16895 | 1e-07 | 7e-07
35207 | 6.13 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9886 | 0.11125 | 1e-07 | 1e-06
35273 | 32.65 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.356 | 0.18671 | 7e-07 | 3.9e-06
35630 | 21.82 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3584 | 0.18662 | 5e-07 | 2.6e-06
35632 | 93.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7076 | 0.14908 | 2.1e-06 | 1.42e-05
35634 | 32.19 | 0.05 | 0.033 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 7e-07 | 3.3e-06
35636 | 5.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7076 | 0.14908 | 1e-07 | 9e-07
35638 | 63.32 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35640 | 2.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35642 | 154.38 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35644 | 1.56 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35646 | 101.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35648 | 24.89 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7333 | 0.14852 | 6e-07 | 3.8e-06
35653 | 9.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35655 | 19.81 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35657 | 76.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35659 | 107.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.553 | 0.21963 | 2.4e-06 | 1.1e-05
35669 | 12.39 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 3e-07 | 1.6e-06
35671 | 55.11 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 1.2e-06 | 7.3e-06
35673 | 4.38 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 1e-07 | 6e-07
35675 | 22.65 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 5e-07 | 3e-06
35677 | 4.05 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 1e-07 | 5e-07
35679 | 38.34 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.8917 | 0.16973 | 9e-07 | 5.1e-06
35680 | 3.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5686 | 0.21889 | 1e-07 | 3e-07
35686 | 48.52 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.6083 | 0.086145 | 1.1e-06 | 1.24e-05
35688 | 51.95 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5676 | 0.21893 | 1.2e-06 | 5.2e-06
35689 | 50.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8765 | 0.17017 | 9e-07 | 5.2e-06
35691 | 79.48 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1741 | 0.23957 | 1.8e-06 | 7.3e-06
35695 | 50.42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5517 | 0.2197 | 9e-07 | 3.9e-06
35697 | 46.91 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5684 | 0.2189 | 5e-07 | 2.3e-06
35765 | 56.71 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3507 | 0.18689 | 1e-06 | 5.2e-06
35775 | 5 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.9029 | 0.12654 | 1e-07 | 5e-07
35803 | 112.96 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35805 | 24.14 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35830 | 3.41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.601 | 0.15149 | 1e-07 | 4e-07
35857 | 179.12 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35859 | 36.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35861 | 14.46 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0501 | 0.082987 | 3e-07 | 3e-06
35879 | 65.12 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35882 | 11.87 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35884 | 31.75 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35886 | 32.12 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35888 | 11.46 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35893 | 4.17 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9196 | 0.25513 | 1e-07 | 3e-07
35897 | 22.36 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35900 | 58.99 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35902 | 30.09 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.342 | 0.1872 | 5e-07 | 2.8e-06
35904 | 100.43 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35906 | 43.23 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35908 | 8.76 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35910 | 3.99 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35912 | 66.1 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35914 | 30.96 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35916 | 64.31 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35917 | 6.77 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35920 | 166.13 | 0.05 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35924 | 44.94 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35926 | 64.49 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35928 | 10.04 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35930 | 76.52 | 0.069 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35934 | 21.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35936 | 81.94 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35938 | 18.06 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35939 | 15.51 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35944 | 4.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35947 | 17.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35948 | 4.46 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35951 | 90.2 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35952 | 6.49 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35955 | 100.02 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35956 | 6.23 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35959 | 41.96 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35969 | 73.75 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35970 | 2.58 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35973 | 55.91 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35977 | 23.07 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35979 | 12.04 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35983 | 72.37 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35985 | 28.58 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35987 | 60.06 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35989 | 17.56 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35991 | 67.25 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35993 | 42.24 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35995 | 52.9 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35999 | 49.97 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36005 | 31.78 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36007 | 4.4 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36009 | 34.76 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36011 | 63.98 | 0.125 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36013 | 27.95 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36015 | 72.8 | 0.125 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36017 | 19.28 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36019 | 74.37 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36021 | 21.92 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36023 | 64.36 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36029 | 13.55 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36031 | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36033 | 124.75 | 0.1 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36035 | 89.36 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36037 | 33.3 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36039 | 80.16 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36043 | 78.19 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36045 | 61.51 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36047 | 9.54 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36048 | 46.29 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36050 | 34.3 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36052 | 80.28 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36054 | 28.29 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36056 | 80.68 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36059 | 46.6 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36061 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36063 | 169.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36065 | 6.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36067 | 71.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36069 | 19.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36071 | 80.53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36072 | 3.66 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7067 | 0.1491 | 1e-07 | 4e-07
36082 | 24.63 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36084 | 8.57 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36086 | 20.56 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36088 | 47.64 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36090 | 22.96 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36092 | 16.13 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36094 | 23.18 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36096 | 91.56 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36098 | 113.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36100 | 102.35 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36102 | 133.11 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36106 | 20.75 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36114 | 67.46 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36116 | 44.82 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36118 | 38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36120 | 120.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36122 | 6.88 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36124 | 72.26 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36126 | 49.6 | 0.1 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36128 | 112.26 | 0.069 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36130 | 22.7 | 0.069 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36132 | 124.86 | 0.069 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36136 | 4.82 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7634 | 0.11411 | 1e-07 | 0
36138 | 21.74 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36140 | 130.02 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36148 | 42.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.553 | 0.21963 | 8e-07 | 3.5e-06
36152 | 48.73 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0333 | 0.083103 | 9e-07 | 1.01e-05
36154 | 45.72 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36155 | 46.21 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36156 | 123.76 | 0.125 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36158 | 81.77 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36160 | 59.63 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36162 | 12.53 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36166 | 46.79 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36170 | 49.22 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36172 | 22.98 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36174 | 3.67 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36176 | 100.02 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36178 | 20.81 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36180 | 15.84 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36182 | 39.42 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36184 | 26.72 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36188 | 64.77 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36190 | 37.23 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36192 | 40.17 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36194 | 28.14 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36196 | 23.87 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36198 | 19.44 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36200 | 26.92 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36202 | 26.17 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36204 | 30.74 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36206 | 31.51 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36208 | 31.79 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36210 | 16.07 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36212 | 21.07 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36214 | 42.04 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36216 | 22.04 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36218 | 36.07 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36220 | 41.8 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36226 | 6.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9855 | 0.11129 | 1e-07 | 1e-06
36230 | 28.1 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36232 | 33.05 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36234 | 58.77 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36236 | 6.05 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36238 | 4.63 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36240 | 51.57 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36242 | 6.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36244 | 8.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36246 | 20.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36248 | 49.27 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36249 | 4.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.982 | 0.11133 | 1e-07 | 7e-07
36252 | 27.28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7226 | 0.14875 | 5e-07 | 3.2e-06
36254 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7226 | 0.14875 | 3e-07 | 1.6e-06
36260 | 9.13 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3612 | 0.18653 | 2e-07 | 8e-07
36264 | 18.35 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36266 | 27.99 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36268 | 5.95 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36270 | 14 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36278 | 32.82 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36280 | 18.97 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36282 | 64.84 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36284 | 109.29 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36290 | 49.51 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36292 | 33.48 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36294 | 97.35 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36296 | 18.1 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36298 | 51.31 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36300 | 89.05 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36302 | 18.44 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36304 | 20.01 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36306 | 39.24 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36308 | 7.99 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36310 | 71.26 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36312 | 69.22 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36314 | 33.12 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36316 | 36.08 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36318 | 103.98 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36320 | 33.13 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36322 | 28.49 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36324 | 72.07 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36328 | 38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36330 | 8.53 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36332 | 45.5 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36353 | 75.69 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36356 | 76.93 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0287 | 0.083134 | 1.4e-06 | 1.59e-05
36360 | 12.45 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36362 | 12.8 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36363 | 77.53 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36367 | 5.44 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8796 | 0.067206 | 1e-07 | 1.4e-06
36368 | 5.47 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8796 | 0.067206 | 1e-07 | 1.4e-06
36371 | 42.78 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36374 | 15.27 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36376 | 3.88 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36378 | 11.88 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36380 | 4.83 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36382 | 14.04 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36386 | 27.63 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36388 | 2.91 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.685 | 0.14959 | 1e-07 | 3e-07
36391 | 83.32 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36395 | 3.89 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.906 | 0.16932 | 1e-07 | 4e-07
36399 | 19 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36401 | 29.67 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36403 | 27.02 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36405 | 9.63 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36407 | 72.24 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36409 | 5.64 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36411 | 32.08 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36413 | 28.13 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36415 | 85.72 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36419 | 7.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36421 | 48.48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36423 | 48.52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36431 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36435 | 42.83 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36437 | 8.33 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36439 | 10.21 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36443 | 5.23 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36445 | 55.37 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36447 | 20.73 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36449 | 74.15 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36452 | 5.19 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1396 | 0.10941 | 1e-07 | 9e-07
36453 | 7.56 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1396 | 0.10941 | 1e-07 | 1.2e-06
36463 | 3.82 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1805 | 0.2392 | 1e-07 | 3e-07
36467 | 20.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36469 | 23.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36471 | 21.23 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36473 | 39.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36475 | 16.15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9111 | 0.16917 | 3e-07 | 1.6e-06
36477 | 5.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7401 | 0.14837 | 1e-07 | 6e-07
36479 | 11.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 2e-07 | 1.1e-06
36483 | 8.49 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36485 | 44.24 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36487 | 53.3 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7173 | 0.14887 | 6e-07 | 3.9e-06
36488 | 3.28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7408 | 0.14835 | 1e-07 | 4e-07
36491 | 23.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1202 | 0.10965 | 4e-07 | 3.9e-06
36493 | 60.13 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.895 | 0.16963 | 1.1e-06 | 6.4e-06
36496 | 3.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6907 | 0.14946 | 1e-07 | 4e-07
36497 | 11.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7118 | 0.14899 | 2e-07 | 1.4e-06
36499 | 27.7 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.356 | 0.18671 | 5e-07 | 2.7e-06
36503 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5724 | 0.2187 | 2e-07 | 9e-07
36505 | 9.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5724 | 0.2187 | 2e-07 | 8e-07
36507 | 10.43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7109 | 0.14901 | 2e-07 | 1.2e-06
36511 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7301 | 0.14859 | 2e-07 | 1.1e-06
36513 | 3.18 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3432 | 0.18715 | 0 | 0
36519 | 114.24 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1702 | 0.2398 | 2.1e-06 | 8.6e-06
36534 | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.568 | 0.21891 | 2e-07 | 1e-06
36536 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7298 | 0.14859 | 1e-07 | 7e-07
36538 | 29.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3199 | 0.18797 | 5e-07 | 2.7e-06
36540 | 42.93 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9172 | 0.169 | 8e-07 | 4.4e-06
36542 | 6.21 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1233 | 0.10961 | 1e-07 | 1e-06
36544 | 16.24 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3596 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
36546 | 20.54 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1233 | 0.10961 | 4e-07 | 3.2e-06
36548 | 15.11 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1233 | 0.10961 | 3e-07 | 2.4e-06
36552 | 2.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.741 | 0.14835 | 0 | 3e-07
36554 | 8.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5671 | 0.21896 | 2e-07 | 7e-07
36556 | 5.67 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9246 | 0.16879 | 1e-07 | 6e-07
36562 | 7 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9169 | 0.12631 | 1e-07 | 0
36564 | 53.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36566 | 35.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36568 | 27.25 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1279 | 0.10955 | 5e-07 | 4.3e-06
36570 | 125.11 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36576 | 11.61 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0584 | 0.11039 | 2e-07 | 1.9e-06
36579 | 81.69 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7138 | 0.14895 | 1.5e-06 | 9.9e-06
36581 | 3.68 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.699 | 0.14928 | 1e-07 | 4e-07
36584 | 41.39 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36586 | 84.2 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36588 | 18.4 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36590 | 4.61 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36594 | 32.51 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36597 | 17.22 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36601 | 83.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36605 | 40.86 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36610 | 4.69 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36612 | 41.27 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36614 | 59.48 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36615 | 4.37 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36617 | 53.56 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36618 | 34.31 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36619 | 4.03 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36621 | 55.15 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36622 | 71.45 | 0.125 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36625 | 24.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36627 | 109.27 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36629 | 30.84 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36631 | 49.35 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36645 | 14.69 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36649 | 18.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36651 | 4.26 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36653 | 19.73 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36655 | 23.63 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36657 | 10.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36659 | 32.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36663 | 30.56 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36665 | 17.89 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36667 | 8.42 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.142 | 0.10938 | 2e-07 | 1.4e-06
36683 | 32.13 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3541 | 0.18677 | 6e-07 | 3.1e-06
36685 | 98.03 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 1.8e-06 | 1.04e-05
36689 | 10.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7372 | 0.14843 | 2e-07 | 1.6e-06
36693 | 23.38 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.358 | 0.18664 | 4e-07 | 2.2e-06
36721 | 68.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8765 | 0.17017 | 1.2e-06 | 7.1e-06
36740 | 45.92 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3211 | 0.18793 | 8e-07 | 4.4e-06
36742 | 31.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.562 | 0.2192 | 6e-07 | 2.5e-06
36765 | 13.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1393 | 0.10942 | 2e-07 | 2.2e-06
36767 | 33.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7115 | 0.149 | 6e-07 | 4e-06
36773 | 10.87 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3471 | 0.18702 | 2e-07 | 1e-06
36775 | 86.58 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0982 | 0.10991 | 1.6e-06 | 1.41e-05
36784 | 8.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3571 | 0.18667 | 2e-07 | 8e-07
36786 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.909 | 0.16923 | 5e-07 | 3e-06
36788 | 20.85 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3586 | 0.18662 | 4e-07 | 1.9e-06
36801 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9234 | 0.16882 | 2e-07 | 1.1e-06
36807 | 31.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6421 | 0.15055 | 6e-07 | 3.6e-06
36811 | 104.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7061 | 0.14912 | 1.9e-06 | 1.2e-05
36820 | 49.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.725 | 0.1487 | 9e-07 | 5.9e-06
36824 | 35.17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3554 | 0.18673 | 6e-07 | 3.3e-06
36831 | 11.77 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3606 | 0.18655 | 2e-07 | 1.1e-06
36835 | 5.92 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9272 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
36840 | 25.86 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.733 | 0.14852 | 3e-07 | 1.9e-06
36843 | 17.83 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3592 | 0.18659 | 3e-07 | 1.7e-06
36847 | 5.31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9274 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
36862 | 23.83 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9224 | 0.16885 | 4e-07 | 2.5e-06
36865 | 9.26 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36867 | 7.34 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36869 | 8.82 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36871 | 31.41 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36884 | 6.66 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.927 | 0.16872 | 1e-07 | 7e-07
36888 | 37.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7289 | 0.14861 | 7e-07 | 4.4e-06
36906 | 11.83 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3572 | 0.18666 | 2e-07 | 1.1e-06
36908 | 4.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9275 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
36917 | 100.23 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5604 | 0.21928 | 1.8e-06 | 7.9e-06
36936 | 208.68 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8722 | 0.17029 | 3.8e-06 | 2.16e-05
36937 | 161.18 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9184 | 0.059107 | 2.9e-06 | 4.81e-05
36954 | 9 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7354 | 0.14847 | 1e-07 | 8e-07
36956 | 70 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8685 | 0.12709 | 1e-06 | 7.4e-06
36973 | 48.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.563 | 0.21915 | 9e-07 | 3.8e-06
36974 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.563 | 0.21915 | 2e-07 | 8e-07
36975 | 24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.563 | 0.21915 | 4e-07 | 1.9e-06
36978 | 28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6808 | 0.14968 | 5e-07 | 3.2e-06
36979 | 17.2 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1812 | 0.23916 | 3e-07 | 1.2e-06
36981 | 27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6808 | 0.14968 | 5e-07 | 3.1e-06
36982 | 46.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6808 | 0.14968 | 8e-07 | 5.4e-06
36983 | 75.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6808 | 0.14968 | 1.4e-06 | 8.7e-06
36994 | 5.96 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36997 | 14.59 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9249 | 0.16878 | 3e-07 | 1.6e-06
37003 | 109.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0116 | 0.11097 | 2e-06 | 1.74e-05
37006 | 21.03 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9231 | 0.16883 | 4e-07 | 2.2e-06
37007 | 98.04 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6672 | 0.14999 | 1.4e-06 | 9.1e-06
37010 | 4.94 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8768 | 0.067219 | 1e-07 | 1.3e-06
37025 | 75 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7535 | 0.06778 | 1.4e-06 | 1.95e-05
37028 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7247 | 0.14871 | 9e-07 | 5.9e-06
37045 | 25 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 5e-07 | 2.3e-06
37047 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3234 | 0.18785 | 1e-07 | 5e-07
37049 | 39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 7e-07 | 3.1e-06
37056 | 10 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9168 | 0.067039 | 2e-07 | 2.7e-06
37079 | 65.84 | 0.125 | 0.1 | 1 | 7.73 | 0.12937 | 1.2e-06 | 9.2e-06
37081 | 21.63 | 0.05 | 0.04 | 1 | 4.5721 | 0.21872 | 4e-07 | 1.8e-06
37108 | 909 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 2.05e-05 | 0.0008495
37130 | 27.7 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 3e-07 | 2e-06
37132 | 77 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.6939 | 0.14939 | 9e-07 | 5.6e-06
37134 | 62.4 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.6939 | 0.14939 | 7e-07 | 4.5e-06
37138 | 101.7 | 0.207 | 0.207 | 14 | 12.0082 | 0.083276 | 1.2e-06 | 1.33e-05
37140 | 71.4 | 0.082 | 0.082 | 14 | 5.9095 | 0.16922 | 8e-07 | 4.6e-06
37141 | 215 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 4.4e-06 | 9.13e-05
37144 | 62.6 | 0.207 | 0.207 | 14 | 12.0405 | 0.083053 | 7e-07 | 8.2e-06
37145 | 110.6 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0847 | 0.11008 | 1.3e-06 | 1.09e-05
37148 | 59.05 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.0733 | 0.11021 | 7e-07 | 6e-06
37150 | 19.65 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5724 | 0.2187 | 2e-07 | 1e-06
37152 | 71.9 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0733 | 0.11021 | 8e-07 | 7.3e-06
37154 | 19.2 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5725 | 0.2187 | 2e-07 | 1e-06
37156 | 49.55 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5564 | 0.21947 | 6e-07 | 2.5e-06
37157 | 49.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 9e-07 | 5.9e-06
37160 | 51.7 | 0.125 | 0.125 | 15 | 7.8288 | 0.12773 | 6e-07 | 4.5e-06
37162 | 44.74 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8288 | 0.12773 | 5e-07 | 3.9e-06
37163 | 41.64 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.025 | 0.08316 | 9e-07 | 1.08e-05
37166 | 58.6 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5654 | 0.21904 | 7e-07 | 2.9e-06
37168 | 91.5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1e-06 | 6.8e-06
37171 | 8.3 | 0.069 | 0.069 | 14 | 5.3613 | 0.18652 | 1e-07 | 5e-07
37173 | 42.64 | 0.082 | 0.082 | 14 | 5.9173 | 0.169 | 5e-07 | 2.7e-06
37175 | 78 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.346 | 0.18706 | 9e-07 | 4.5e-06
37177 | 112.52 | 0.082 | 0.082 | 14 | 5.8983 | 0.16954 | 1.3e-06 | 7.2e-06
37178 | 72.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7047 | 0.14915 | 1.6e-06 | 1.07e-05
37180 | 27.88 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3276 | 0.1877 | 5e-07 | 2.6e-06
37182 | 29.5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5616 | 0.21922 | 3e-07 | 1.5e-06
37194 | 404.8 | 0.359 | 0.359 | 14 | 20.0473 | 0.049882 | 4.6e-06 | 9.14e-05
37196 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7356 | 0.14847 | 2e-07 | 1e-06
37198 | 36.3 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.9037 | 0.12652 | 4e-07 | 3.2e-06
37205 | 47 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0043 | 0.083303 | 1.1e-06 | 1.21e-05
37207 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7202 | 0.1488 | 0 | 3e-07
37209 | 2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0889 | 0.08272 | 0 | 5e-07
37211 | 20 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1344 | 0.10948 | 5e-07 | 4.1e-06
37213 | 80 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9601 | 0.083611 | 1.8e-06 | 2.16e-05
37215 | 6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0856 | 0.082743 | 1e-07 | 1.6e-06
37217 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9222 | 0.067014 | 0 | 7e-07
37219 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9222 | 0.067014 | 1e-07 | 8e-07
37221 | 5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7497 | 0.056339 | 1e-07 | 2e-06
37223 | 22 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9106 | 0.083959 | 5e-07 | 5.9e-06
37225 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9222 | 0.067014 | 0 | 7e-07
37227 | 2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1417 | 0.10939 | 0 | 4e-07
37229 | 2 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.751 | 0.056335 | 0 | 8e-07
37231 | 2 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.9232 | 0.06701 | 0 | 7e-07
37233 | 90 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.954 | 0.083654 | 2e-06 | 2.43e-05
37235 | 13 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7443 | 0.056356 | 3e-07 | 5e-06
37272 | 58.5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5666 | 0.21898 | 7e-07 | 2.9e-06
37294 | 35.95 | 0.082 | 0.082 | 13 | 5.9177 | 0.16898 | 4e-07 | 2.4e-06
37300 | 5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 2e-07
37344 | 78.85 | 0.04 | 0.04 | 13 | 4.1742 | 0.23957 | 9e-07 | 3.7e-06
37370 | 13 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.1395 | 0.10941 | 2e-07 | 1.6e-06
37383 | 336 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 7.6e-06 | 0.000314
37386 | 34.2 | 0.207 | 0.207 | 13 | 12.064 | 0.082891 | 4e-07 | 4.5e-06
37394 | 2 | 0.04 | 0.04 | 13 | 4.183 | 0.23906 | 0 | 1e-07
37420 | 11 | 0.033 | 0.033 | 13 | 3.919 | 0.25517 | 1e-07 | 5e-07
37460 | 110 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5523 | 0.21967 | 1.3e-06 | 5.6e-06
37466 | 66.14 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.6826 | 0.14964 | 8e-07 | 4.8e-06
37647 | 88.73 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9048 | 0.16936 | 1e-06 | 5.7e-06
37649 | 4.25 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9277 | 0.1687 | 0 | 3e-07
37660 | 280.45 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 4.1e-06 | 2.56e-05
37662 | 211.68 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 3.1e-06 | 1.93e-05
37769 | 34 | 0.517 | 0.517 | 25 | 30.1944 | 0.033119 | 8e-07 | 2.31e-05
37785 | 7.5 | 0.706 | 0.706 | 25 | 33.9071 | 0.029492 | 3.6e-06 | 0
37786 | 7.5 | 0.706 | 0.706 | 25 | 33.9071 | 0.029492 | 3.6e-06 | 0
37788 | 67.16 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 0.0013855 | 0
37789 | 4.29 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 0.000177 | 0
37836 | 1 | 1.392 | 1.392 | 25 | 93.3487 | 0.010713 | 0 | 2e-06
37846 | 1 | 1.392 | 1.392 | 25 | 93.3487 | 0.010713 | 0 | 2e-06
37849 | 47.39 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0531 | 0.082966 | 1.1e-06 | 1.23e-05
37853 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21878 | 5e-07 | 2.5e-06
37901 | 70.5 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3006 | 0.18866 | 1.3e-06 | 6.7e-06
37903 | 36.2 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3006 | 0.18866 | 7e-07 | 3.5e-06
37907 | 16.2 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 3e-07 | 1.6e-06
37924 | 116.43 | 0.706 | 0.706 | 25 | 39.401 | 0.02538 | 2.6e-06 | 0.000101
37983 | 275.94 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9904 | 0.11123 | 6.2e-06 | 5.57e-05
37995 | 72.78 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5536 | 0.21961 | 1.3e-06 | 5.9e-06
38006 | 8.38 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8541 | 0.067322 | 1.5e-06 | 2.26e-05
38029 | 8.25 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3613 | 0.18652 | 1e-07 | 5e-07
38035 | 10.31 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 5e-07
38039 | 11.98 | 0.05 | 0.05 | 10 | 4.5736 | 0.21865 | 1e-07 | 6e-07
38045 | 44.51 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1196 | 0.10965 | 8e-07 | 7e-06
38052 | 21.4 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5722 | 0.21871 | 2e-07 | 1.1e-06
38056 | 58.3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8938 | 0.12668 | 1.1e-06 | 7.9e-06
38058 | 33.5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5704 | 0.2188 | 4e-07 | 1.7e-06
38063 | 58.42 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 7e-07 | 4.3e-06
38077 | 27.55 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.8944 | 0.16965 | 3e-07 | 1.8e-06
38079 | 24.1 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.8944 | 0.16965 | 3e-07 | 1.6e-06
38256 | 218 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0217 | 0.11084 | 2.5e-06 | 2.22e-05
38258 | 124.25 | 0.309 | 0.309 | 13 | 17.5984 | 0.056823 | 1.4e-06 | 2.46e-05
38260 | 96.05 | 0.207 | 0.207 | 13 | 12.0129 | 0.083244 | 1.1e-06 | 1.3e-05
38262 | 7.15 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7377 | 0.14842 | 1e-07 | 5e-07
38264 | 27.75 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7306 | 0.14858 | 3e-07 | 2.1e-06
38266 | 52.65 | 0.259 | 0.259 | 12 | 14.8707 | 0.067247 | 6e-07 | 8.8e-06
38268 | 99.2 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.964 | 0.083584 | 1.1e-06 | 1.34e-05
38272 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7311 | 0.14856 | 3e-07 | 2e-06
38274 | 25.2 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 3e-07 | 1.9e-06
38278 | 32.1 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 4e-07 | 2.4e-06
38280 | 54.3 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9127 | 0.16913 | 6e-07 | 3.6e-06
38282 | 55.4 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3091 | 0.18836 | 6e-07 | 3.3e-06
38290 | 121.05 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1694 | 0.23984 | 1.8e-06 | 7.3e-06
38297 | 140 | 0.069 | 0.069 | 15 | 5.3312 | 0.18757 | 1.6e-06 | 8.4e-06
38299 | 78 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.103 | 0.10985 | 1.2e-06 | 1.11e-05
38301 | 65 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8333 | 0.12766 | 1e-06 | 8e-06
38302 | 101.5 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8333 | 0.12766 | 1.6e-06 | 1.25e-05
38304 | 61.25 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1124 | 0.10974 | 1e-06 | 8.7e-06
38306 | 26.2 | 0.125 | 0.125 | 21 | 7.8333 | 0.12766 | 4e-07 | 3.2e-06
38308 | 35.8 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.7296 | 0.1486 | 6e-07 | 3.8e-06
38310 | 22.16 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7343 | 0.14849 | 3e-07 | 1.7e-06
38312 | 14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.356 | 0.18671 | 3e-07 | 1.7e-06
38314 | 4.55 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.356 | 0.18671 | 1e-07 | 4e-07
38315 | 14 | 0.069 | 0.069 | 23 | 5.356 | 0.18671 | 3e-07 | 1.4e-06
38317 | 14 | 0.05 | 0.027 | 25 | 4.5651 | 0.21905 | 3e-07 | 1.4e-06
38319 | 4.55 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 1e-07 | 4e-07
38320 | 14 | 0.05 | 0.027 | 23 | 4.5651 | 0.21905 | 3e-07 | 1.2e-06
38322 | 89.5 | 0.15 | 0.15 | 11 | 8.947 | 0.11177 | 1e-06 | 8.9e-06
38324 | 63.52 | 0.15 | 0.15 | 11 | 8.947 | 0.11177 | 7e-07 | 6.3e-06
38328 | 19.05 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 2e-07 | 1.7e-06
38330 | 12 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 1e-07 | 1.1e-06
38334 | 15 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 2e-07 | 1.3e-06
38336 | 5 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 1e-07 | 4e-07
38340 | 32.28 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5705 | 0.21879 | 4e-07 | 1.9e-06
38344 | 38 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3515 | 0.18686 | 9e-07 | 4.5e-06
38351 | 128.6 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5561 | 0.21949 | 1.5e-06 | 6.5e-06
38355 | 63.78 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 7e-07 | 5.4e-06
38357 | 132.1 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 1.5e-06 | 1.12e-05
38359 | 81.75 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 9e-07 | 6.9e-06
38361 | 36.65 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 4e-07 | 3.1e-06
38363 | 40.65 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 5e-07 | 3.5e-06
38367 | 271.62 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 3.1e-06 | 2.31e-05
38368 | 81.54 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 9e-07 | 6.9e-06
38371 | 45.5 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9165 | 0.16902 | 6e-07 | 3.3e-06
38373 | 24.29 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7194 | 0.14882 | 3e-07 | 1.8e-06
38375 | 88.35 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7043 | 0.14916 | 1e-06 | 6.4e-06
38377 | 8.1 | 0.069 | 0.069 | 16 | 5.3614 | 0.18652 | 1e-07 | 5e-07
38379 | 76.6 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7076 | 0.14908 | 9e-07 | 5.6e-06
38381 | 14 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7076 | 0.14908 | 2e-07 | 1e-06
38383 | 9 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7076 | 0.14908 | 1e-07 | 7e-07
38394 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 0 | 1e-07
38396 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 1e-07 | 4e-07
38398 | 46.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5671 | 0.21896 | 8e-07 | 3.8e-06
38401 | 60.02 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.527 | 0.068838 | 1.1e-06 | 1.54e-05
38404 | 36.3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7273 | 0.14865 | 4e-07 | 2.7e-06
38406 | 3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7273 | 0.14865 | 0 | 2e-07
38408 | 3 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7273 | 0.14865 | 0 | 2e-07
38409 | 6 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1077 | 0.1098 | 1e-07 | 1.2e-06
38412 | 18.54 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 2e-07 | 1.2e-06
38414 | 44.9 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 5e-07 | 2.3e-06
38416 | 3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 0 | 2e-07
38418 | 3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7147 | 0.14893 | 0 | 2e-07
38419 | 19.4 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 2e-07 | 1e-06
38422 | 3 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 0 | 2e-07
38424 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 3e-07
38426 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 3e-07
38427 | 22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3499 | 0.18692 | 5e-07 | 2.6e-06
38432 | 3 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5649 | 0.21907 | 0 | 2e-07
38436 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9002 | 0.16948 | 1e-07 | 6e-07
38440 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8939 | 0.16967 | 1e-07 | 6e-07
38515 | 70.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3422 | 0.18719 | 1.3e-06 | 6.8e-06
38564 | 6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 1e-07 | 6e-07
38566 | 8.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 1e-07 | 8e-07
38568 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 1e-07 | 5e-07
38570 | 75.89 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7024 | 0.1492 | 1.4e-06 | 9e-06
38571 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3515 | 0.18686 | 1e-07 | 6e-07
38574 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3515 | 0.18686 | 1e-07 | 6e-07
38576 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3515 | 0.18686 | 1e-07 | 6e-07
38586 | 38.62 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 4e-07 | 8.7e-06
38590 | 280.84 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 3.2e-06 | 6.36e-05
38592 | 66.29 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 8e-07 | 1.5e-05
38594 | 52.67 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.86 | 0.12723 | 6e-07 | 4.5e-06
38600 | 52.34 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8601 | 0.12723 | 6e-07 | 4.5e-06
38602 | 75.8 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8601 | 0.12723 | 9e-07 | 6.5e-06
38604 | 75.65 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.86 | 0.12723 | 9e-07 | 6.5e-06
38606 | 65.46 | 0.408 | 0.408 | 12 | 20.8492 | 0.047963 | 7e-07 | 1.48e-05
38608 | 51.09 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8971 | 0.12663 | 6e-07 | 4.4e-06
38610 | 63.47 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7183 | 0.14885 | 7e-07 | 4.6e-06
38612 | 73.56 | 0.207 | 0.207 | 10 | 12.0271 | 0.083145 | 8e-07 | 9.6e-06
38619 | 70.3 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.716 | 0.1489 | 8e-07 | 5.1e-06
38621 | 13.61 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7338 | 0.1485 | 2e-07 | 1e-06
38623 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7338 | 0.1485 | 1e-07 | 4e-07
38625 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7338 | 0.1485 | 1e-07 | 4e-07
38627 | 5 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.86 | 0.12723 | 1e-07 | 4e-07
38629 | 5 | 0.125 | 0.125 | 12 | 7.8601 | 0.12723 | 1e-07 | 4e-07
38631 | 5 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7183 | 0.14885 | 1e-07 | 4e-07
38633 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.716 | 0.1489 | 1e-07 | 4e-07
38646 | 5.29 | 0.207 | 0.207 | 10 | 12.0271 | 0.083145 | 1e-07 | 7e-07
38647 | 45.48 | 0.125 | 0.125 | 10 | 7.8996 | 0.12659 | 5e-07 | 3.9e-06
38649 | 6.94 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5444 | 0.22005 | 2e-07 | 7e-07
38651 | 232 | 0.408 | 0.408 | 1 | 20.8492 | 0.047963 | 4.2e-06 | 8.32e-05
38654 | 427 | 0.408 | 0.408 | 1 | 20.8492 | 0.047963 | 7.7e-06 | 0.0001531
38656 | 22 | 0.408 | 0.408 | 1 | 20.8492 | 0.047963 | 4e-07 | 7.9e-06
38659 | 559.69 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 6.4e-06 | 0.0001267
38661 | 30 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 3e-07 | 6.8e-06
38663 | 7.8 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9267 | 0.16873 | 1e-07 | 7e-07
38664 | 39.6 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38667 | 7.8 | 0.082 | 0.05 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38670 | 24.5 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38674 | 24.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8774 | 0.17014 | 6e-07 | 3.1e-06
38676 | 51 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8774 | 0.17014 | 1.2e-06 | 6.4e-06
38678 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38681 | 95.13 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 1.1e-06 | 5.5e-06
38683 | 8.75 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 1e-07 | 5e-07
38685 | 3 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 0 | 2e-07
38687 | 124 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.8938 | 0.16967 | 1.4e-06 | 7.9e-06
38689 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.8938 | 0.16967 | 1e-07 | 3e-07
38691 | 13 | 0.033 | 0.033 | 12 | 3.9188 | 0.25518 | 1e-07 | 6e-07
38699 | 2.7 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38701 | 5 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38707 | 53.85 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8802 | 0.1269 | 7e-07 | 5.6e-06
38709 | 5 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8802 | 0.1269 | 1e-07 | 5e-07
38711 | 62.05 | 0.207 | 0.207 | 16 | 12.0253 | 0.083158 | 7e-07 | 8.1e-06
38712 | 45.1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7212 | 0.14878 | 5e-07 | 3.3e-06
38715 | 5 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7212 | 0.14878 | 1e-07 | 4e-07
38717 | 10 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7212 | 0.14878 | 1e-07 | 7e-07
38719 | 24.65 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8802 | 0.1269 | 3e-07 | 2.4e-06
38721 | 5 | 0.125 | 0.125 | 18 | 7.8802 | 0.1269 | 1e-07 | 5e-07
38727 | 23.6 | 0.207 | 0.207 | 17 | 12.0727 | 0.082831 | 3e-07 | 3.1e-06
38729 | 156.9 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.8494 | 0.1274 | 1.8e-06 | 1.34e-05
38731 | 73.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 8e-07 | 5.4e-06
38735 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 0 | 3e-07
38737 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 0 | 0
38739 | 32 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3561 | 0.1867 | 4e-07 | 1.9e-06
38741 | 20 | 0.033 | 0.033 | 17 | 3.9177 | 0.25525 | 2e-07 | 9e-07
38743 | 50 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5679 | 0.21892 | 6e-07 | 2.5e-06
38745 | 5 | 0.033 | 0.033 | 17 | 3.9177 | 0.25525 | 1e-07 | 2e-07
38747 | 2 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.183 | 0.23906 | 0 | 1e-07
38749 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.1829 | 0.23907 | 0 | 1e-07
38751 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7142 | 0.14894 | 0 | 2e-07
38753 | 75.4 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3427 | 0.18717 | 9e-07 | 4.4e-06
38755 | 12.3 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3427 | 0.18717 | 1e-07 | 7e-07
38757 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3427 | 0.18717 | 1e-07 | 3e-07
38759 | 36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.57 | 0.21882 | 8e-07 | 3.5e-06
38760 | 5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5654 | 0.21904 | 1e-07 | 2e-07
38763 | 3 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5654 | 0.21904 | 0 | 1e-07
38765 | 199.95 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.544 | 0.22007 | 2.3e-06 | 9.9e-06
38767 | 5 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.544 | 0.22007 | 1e-07 | 2e-07
38769 | 5 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.544 | 0.22007 | 1e-07 | 2e-07
38771 | 55.11 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7157 | 0.14891 | 1.2e-06 | 8e-06
38774 | 5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7157 | 0.14891 | 1e-07 | 7e-07
38776 | 8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1393 | 0.10942 | 2e-07 | 1.6e-06
38778 | 33.7 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9197 | 0.16893 | 4e-07 | 2.2e-06
38780 | 34.9 | 0.069 | 0.069 | 12 | 5.3544 | 0.18676 | 4e-07 | 2e-06
38782 | 5 | 0.069 | 0.069 | 12 | 5.3544 | 0.18676 | 1e-07 | 3e-07
38783 | 1.5 | 0.027 | 0.027 | 19 | 3.7029 | 0.27006 | 0 | 1e-07
38786 | 1.5 | 0.027 | 0.027 | 19 | 3.7029 | 0.27006 | 0 | 1e-07
38787 | 5 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7173 | 0.14887 | 1e-07 | 5e-07
38790 | 5 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7173 | 0.14887 | 1e-07 | 5e-07
38791 | 2 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7173 | 0.14887 | 0 | 1e-07
38794 | 10 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 5e-07
38796 | 15 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9221 | 0.16886 | 2e-07 | 1.3e-06
38800 | 705 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.8385 | 0.045791 | 1.27e-05 | 0.0002713
38804 | 291 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8519 | 0.084375 | 5.3e-06 | 6.08e-05
38806 | 75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7161 | 0.1489 | 1.7e-06 | 1.11e-05
38807 | 441 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.8385 | 0.045791 | 8e-06 | 0.0001697
38810 | 72.3 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.717 | 0.14888 | 1e-06 | 6.5e-06
38814 | 31.5 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.0838 | 0.11009 | 4e-07 | 3.1e-06
38816 | 15.05 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.9111 | 0.1264 | 2e-07 | 1.3e-06
38818 | 5 | 0.125 | 0.125 | 17 | 7.9111 | 0.1264 | 1e-07 | 4e-07
38819 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 4e-07
38821 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 4e-07
38824 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 4e-07
38826 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 4e-07
38828 | 5 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7017 | 0.14922 | 1e-07 | 4e-07
38830 | 44.27 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38832 | 21.89 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7082 | 0.14907 | 5e-07 | 3.2e-06
38834 | 72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9093 | 0.16922 | 1.3e-06 | 7.3e-06
38836 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 5e-07
38838 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 5e-07
38840 | 86 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1.6e-06 | 6.7e-06
38842 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 5e-07
38844 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 2e-07 | 9e-07
38845 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 5e-07
38848 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 5e-07
38850 | 7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 5e-07
38852 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 2e-07 | 9e-07
38854 | 14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 3e-07 | 1.1e-06
38856 | 48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 9e-07 | 3.7e-06
38858 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 4e-07
38859 | 3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 1e-07 | 2e-07
38862 | 22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5396 | 0.22028 | 4e-07 | 1.7e-06
38864 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7366 | 0.14844 | 2e-07 | 1.1e-06
38866 | 15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9248 | 0.16878 | 3e-07 | 1.9e-06
38867 | 10 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.7563 | 0.08506 | 2e-07 | 1.9e-06
38869 | 12 | 0.15 | 0.15 | 12 | 9.14 | 0.10941 | 1e-07 | 1.2e-06
38877 | 5 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9119 | 0.16915 | 1e-07 | 4e-07
38881 | 46.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38882 | 69.69 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5489 | 0.056984 | 1.6e-06 | 2.73e-05
38885 | 68.31 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3481 | 0.18698 | 8e-07 | 4.1e-06
38887 | 20.2 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5723 | 0.21871 | 2e-07 | 1e-06
38889 | 14 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.7021 | 0.27012 | 3e-07 | 1.1e-06
38890 | 52.25 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4872 | 0.069026 | 9e-07 | 1.3e-05
38896 | 153.58 | 0.259 | 0.259 | 10 | 14.4872 | 0.069026 | 1.8e-06 | 2.41e-05
38900 | 4 | 0.05 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38904 | 7 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3386 | 0.18732 | 1e-07 | 4e-07
38908 | 64.5 | 0.125 | 0.125 | 20 | 7.8378 | 0.12759 | 9e-07 | 7e-06
38910 | 45.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8378 | 0.12759 | 8e-07 | 6.1e-06
38915 | 90 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0879 | 0.11004 | 1.6e-06 | 1.41e-05
38916 | 15 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0783 | 0.11015 | 3e-07 | 2.6e-06
38921 | 9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 2e-07 | 9e-07
38923 | 70 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 1.3e-06 | 7.1e-06
38925 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 1e-07 | 8e-07
38927 | 11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 2e-07 | 1.1e-06
38929 | 6.34 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
38933 | 9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38935 | 11 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38937 | 4.87 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38939 | 70 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38941 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38945 | 44.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.989 | 0.11125 | 8e-07 | 6.9e-06
38949 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3517 | 0.18686 | 1e-07 | 6e-07
38950 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0947 | 0.10995 | 1e-07 | 1e-06
38953 | 37.6 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9032 | 0.12653 | 8e-07 | 6.6e-06
38954 | 17 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1053 | 0.10983 | 4e-07 | 3.5e-06
38957 | 42 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9174 | 0.16899 | 9e-07 | 5.5e-06
38958 | 5 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38961 | 31 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38963 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5706 | 0.21879 | 1e-07 | 5e-07
38965 | 8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9085 | 0.16925 | 2e-07 | 1e-06
38967 | 29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9085 | 0.16925 | 7e-07 | 3.7e-06
38972 | 18 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0296 | 0.083128 | 4e-07 | 4.7e-06
38973 | 13.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1393 | 0.10942 | 3e-07 | 2.6e-06
38976 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.16871 | 1e-07 | 6e-07
38979 | 114 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5568 | 0.21945 | 2.1e-06 | 9.3e-06
38981 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5568 | 0.21945 | 2e-07 | 8e-07
38983 | 20 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9187 | 0.16895 | 3e-07 | 1.8e-06
38985 | 25 | 0.1 | 0.05 | 21 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38987 | 5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 1e-07 | 8e-07
38989 | 30 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38991 | 23.85 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3579 | 0.18664 | 4e-07 | 2.3e-06
38993 | 46.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5684 | 0.2189 | 8e-07 | 3.8e-06
38999 | 42.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39001 | 7 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1824 | 0.2391 | 1e-07 | 4e-07
39003 | 15 | 0.033 | 0.033 | 20 | 3.9186 | 0.25519 | 2e-07 | 8e-07
39009 | 34.46 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 4e-07 | 2.3e-06
39011 | 5 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 3e-07
39013 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 5e-07
39015 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 5e-07
39021 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 5e-07
39023 | 5 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 3e-07
39025 | 3 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 0 | 2e-07
39027 | 64.2 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 8e-07 | 4.3e-06
39028 | 7 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3324 | 0.18753 | 1e-07 | 5e-07
39030 | 64.2 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39032 | 5 | 0.069 | 0.05 | 18 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39033 | 69 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.662 | 0.1501 | 1.6e-06 | 9.9e-06
39036 | 83.4 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 1e-06 | 6e-06
39038 | 29.35 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 3e-07 | 2.1e-06
39040 | 6 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 1e-07 | 4e-07
39042 | 7 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.662 | 0.1501 | 1e-07 | 5e-07
39044 | 10 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
39046 | 10 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39048 | 112.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8304 | 0.17152 | 2e-06 | 1.18e-05
39049 | 21.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7345 | 0.14849 | 4e-07 | 2.6e-06
39050 | 127.76 | 0.15 | 0.15 | 17 | 9.0751 | 0.11019 | 1.5e-06 | 1.26e-05
39054 | 21.36 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39056 | 11.94 | 0.05 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39058 | 10 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3498 | 0.18692 | 2e-07 | 1.1e-06
39060 | 7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8604 | 0.17064 | 2e-07 | 9e-07
39062 | 8 | 0.04 | 0.04 | 24 | 4.1806 | 0.2392 | 2e-07 | 6e-07
39066 | 22 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.8604 | 0.17064 | 4e-07 | 2.5e-06
39070 | 75.25 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 9e-07 | 9.6e-06
39072 | 52.15 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 6e-07 | 6.6e-06
39074 | 19.15 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 2e-07 | 2.4e-06
39076 | 43.35 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 5e-07 | 5.5e-06
39078 | 41.65 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 5e-07 | 5.3e-06
39080 | 34.15 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 4e-07 | 4.4e-06
39082 | 91.85 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 1e-06 | 1.17e-05
39084 | 8.65 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 6e-07
39086 | 10 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 6e-07
39088 | 14.15 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9231 | 0.16883 | 2e-07 | 9e-07
39090 | 7 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9231 | 0.16883 | 1e-07 | 5e-07
39091 | 126 | 0.414 | 0.414 | 24 | 21.9465 | 0.045565 | 2.6e-06 | 5.35e-05
39094 | 215.1 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8232 | 0.12782 | 2.5e-06 | 1.83e-05
39096 | 10 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9261 | 0.16874 | 1e-07 | 6e-07
39098 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 3e-07
39102 | 30 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8665 | 0.12712 | 3e-07 | 2.6e-06
39104 | 35 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8665 | 0.12712 | 4e-07 | 3e-06
39106 | 7 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 5e-07
39108 | 7 | 0.082 | 0.082 | 13 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 5e-07
39109 | 54 | 0.125 | 0.125 | 13 | 7.8665 | 0.12712 | 6e-07 | 4.6e-06
39112 | 7 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 5e-07
39114 | 23.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5718 | 0.21873 | 5e-07 | 2.3e-06
39116 | 35.6 | 0.027 | 0.027 | 9 | 3.7001 | 0.27026 | 4e-07 | 1.4e-06
39118 | 7 | 0.027 | 0.027 | 9 | 3.7001 | 0.27026 | 1e-07 | 3e-07
39119 | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5714 | 0.21875 | 5e-07 | 2.2e-06
39122 | 48.85 | 0.15 | 0.15 | 11 | 9.0404 | 0.11061 | 6e-07 | 5e-06
39124 | 36 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7241 | 0.14872 | 5e-07 | 3.1e-06
39126 | 2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.7241 | 0.14872 | 0 | 2e-07
39128 | 3.7 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5748 | 0.21859 | 0 | 2e-07
39130 | 8.5 | 0.069 | 0.069 | 18 | 5.3613 | 0.18652 | 1e-07 | 6e-07
39131 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7241 | 0.14872 | 3e-07 | 2.1e-06
39133 | 10.5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 6e-07
39135 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 3e-07
39137 | 52.15 | 0.033 | 0.033 | 11 | 3.914 | 0.25549 | 6e-07 | 2.3e-06
39138 | 13.7 | 0.033 | 0.033 | 11 | 3.914 | 0.25549 | 2e-07 | 6e-07
39141 | 8 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 5e-07
39143 | 5 | 0.027 | 0.027 | 11 | 3.7028 | 0.27007 | 1e-07 | 2e-07
39145 | 2.4 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3483 | 0.18698 | 0 | 1e-07
39147 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3483 | 0.18698 | 1e-07 | 3e-07
39149 | 5 | 0.027 | 0.027 | 11 | 3.7028 | 0.27007 | 1e-07 | 2e-07
39151 | 5 | 0.069 | 0.069 | 11 | 5.3483 | 0.18698 | 1e-07 | 3e-07
39153 | 13.95 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.075 | 0.11019 | 3e-07 | 2.3e-06
39155 | 5 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 5e-07
39156 | 14 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9237 | 0.16881 | 3e-07 | 1.5e-06
39163 | 91.06 | 0.04 | 0.04 | 9 | 4.1725 | 0.23967 | 1e-06 | 4.1e-06
39165 | 3 | 0.04 | 0.04 | 9 | 4.1725 | 0.23967 | 0 | 1e-07
39166 | 86 | 0.259 | 0.259 | 22 | 14.8346 | 0.06741 | 1.5e-06 | 2.06e-05
39168 | 432 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.8644 | 0.11281 | 7.3e-06 | 6.18e-05
39172 | 1 | 1.392 | 1.392 | 25 | 93.3487 | 0.010713 | 0 | 2e-06
39173 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9265 | 0.066995 | 0 | 3e-07
39175 | 1 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9119 | 0.16915 | 0 | 1e-07
39176 | 10.4 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9119 | 0.16915 | 1e-07 | 8e-07
39177 | 46.14 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9119 | 0.16915 | 1e-06 | 5.9e-06
39179 | 11.29 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39410 | 19.72 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9112 | 0.1264 | 4e-07 | 2.8e-06
39418 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9262 | 0.16874 | 1e-07 | 5e-07
39420 | 16.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7364 | 0.14845 | 3e-07 | 1.9e-06
39422 | 15.75 | 0.125 | 0.125 | 15 | 7.913 | 0.12637 | 2e-07 | 1.4e-06
39430 | 12.8 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5735 | 0.21865 | 1e-07 | 7e-07
39438 | 44.9 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5616 | 0.21922 | 5e-07 | 2.3e-06
39440 | 47.06 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5616 | 0.21922 | 9e-07 | 3.9e-06
39442 | 31.12 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3476 | 0.187 | 7e-07 | 3.6e-06
39444 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3476 | 0.187 | 1e-07 | 6e-07
39452 | 58.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5652 | 0.21905 | 1.1e-06 | 4.7e-06
39453 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5537 | 0.2196 | 1e-07 | 4e-07
39482 | 55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0086 | 0.11101 | 1.2e-06 | 1.09e-05
39483 | 7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0086 | 0.11101 | 2e-07 | 1.4e-06
39485 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
39487 | 27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5629 | 0.21916 | 6e-07 | 2.7e-06
39489 | 238 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9886 | 0.11125 | 4.3e-06 | 3.77e-05
39505 | 29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7319 | 0.14855 | 5e-07 | 3.5e-06
39511 | 38 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9185 | 0.16896 | 7e-07 | 4e-06
39515 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
39517 | 154 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5523 | 0.21967 | 1.8e-06 | 8e-06
39521 | 180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.674 | 0.14983 | 3.3e-06 | 2.16e-05
39523 | 76 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 1.4e-06 | 7.9e-06
39525 | 54 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 1e-06 | 5.6e-06
39527 | 126 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 2.3e-06 | 1.32e-05
39529 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 4e-07 | 2.1e-06
39531 | 84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 1.5e-06 | 8.8e-06
39533 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.674 | 0.14983 | 1e-07 | 6e-07
39535 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 1e-07 | 5e-07
39537 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 1e-07 | 8e-07
39539 | 12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 2e-07 | 1.3e-06
39541 | 31 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 6e-07 | 3.2e-06
39543 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 1e-07 | 8e-07
39545 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 1e-07 | 5e-07
39547 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8043 | 0.17229 | 5e-07 | 3.1e-06
39549 | 16 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0789 | 0.11015 | 3e-07 | 2.6e-06
39551 | 100 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5604 | 0.21928 | 1.8e-06 | 8.2e-06
39553 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6868 | 0.14955 | 1e-07 | 6e-07
39555 | 150 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6868 | 0.14955 | 2.7e-06 | 1.8e-05
39557 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6868 | 0.14955 | 1e-07 | 6e-07
39559 | 100 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3411 | 0.18723 | 1.8e-06 | 9.6e-06
39561 | 85.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7924 | 0.12833 | 1.5e-06 | 1.2e-05
39563 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7924 | 0.12833 | 1e-07 | 7e-07
39565 | 65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7924 | 0.12833 | 1.2e-06 | 9.1e-06
39567 | 115 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7924 | 0.12833 | 2.1e-06 | 1.61e-05
39569 | 70 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5649 | 0.21906 | 1.3e-06 | 5.7e-06
39571 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7924 | 0.12833 | 1e-07 | 7e-07
39572 | 105 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0789 | 0.11015 | 1.9e-06 | 1.71e-05
39575 | 8 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7924 | 0.12833 | 1e-07 | 1.1e-06
39577 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.674 | 0.14983 | 2e-07 | 1.4e-06
39579 | 42 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 8e-07 | 4e-06
39581 | 43 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5689 | 0.21887 | 5e-07 | 2.2e-06
39582 | 10.96 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7367 | 0.14844 | 2e-07 | 1.6e-06
39584 | 4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7367 | 0.14844 | 1e-07 | 6e-07
39589 | 90 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 1.6e-06 | 8.4e-06
39591 | 14 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 3e-07 | 1.3e-06
39593 | 27 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3048 | 0.18851 | 5e-07 | 2.5e-06
39597 | 182 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6792 | 0.14972 | 4.1e-06 | 2.68e-05
39601 | 159 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0422 | 0.11059 | 3.6e-06 | 3.16e-05
39603 | 24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3539 | 0.18678 | 5e-07 | 2.8e-06
39605 | 18 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3539 | 0.18678 | 4e-07 | 2.1e-06
39607 | 27 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5691 | 0.21886 | 6e-07 | 2.7e-06
39622 | 8.59 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0089 | 0.083272 | 2e-07 | 1.8e-06
39626 | 38.72 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.3686 | 0.032929 | 7e-07 | 2.07e-05
39628 | 38.38 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7131 | 0.056455 | 7e-07 | 1.2e-05
39630 | 108.03 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.003 | 0.083312 | 2e-06 | 2.28e-05
39645 | 4.1 | 0.2 | 1 | 1 | 11.7174 | 0.085343 | 0 | 4e-07
39692 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.7387 | 0.1484 | 1e-07 | 7e-07
39693 | 4 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3623 | 0.18649 | 0 | 2e-07
39696 | 38.22 | 0.027 | 0.027 | 10 | 3.7004 | 0.27024 | 4e-07 | 1.6e-06
39708 | 49.03 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.568 | 0.21891 | 9e-07 | 4e-06
39710 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 2e-07 | 1e-06
39711 | 48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5592 | 0.21934 | 9e-07 | 3.9e-06
39713 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3415 | 0.18721 | 1e-07 | 5e-07
39716 | 116 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 2.1e-06 | 3.43e-05
39718 | 8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39727 | 20 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3727 | 0.069576 | 5e-07 | 6.4e-06
39733 | 41.79 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7609 | 0.085027 | 9e-07 | 1.1e-05
39854 | 22 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 3e-07 | 3e-06
39855 | 5.05 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 1e-07 | 7e-07
39858 | 46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5616 | 0.21922 | 1e-06 | 4.7e-06
39860 | 55.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 1.3e-06 | 1.09e-05
39861 | 6 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 1e-07 | 1.2e-06
39863 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9282 | 0.16869 | 1e-07 | 3e-07
39865 | 10 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 2e-07 | 4.8e-06
39867 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6949 | 0.14937 | 2e-07 | 1.2e-06
39869 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9234 | 0.16882 | 4e-07 | 2.1e-06
39877 | 23.4 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7338 | 0.1485 | 3e-07 | 1.8e-06
39878 | 86 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9787 | 0.11138 | 1.9e-06 | 1.72e-05
39879 | 52.59 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9787 | 0.11138 | 1.2e-06 | 1.05e-05
39880 | 7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9099 | 0.16921 | 1e-07 | 7e-07
39883 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9099 | 0.16921 | 2e-07 | 1.1e-06
39885 | 48.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 1.1e-06 | 9.4e-06
39887 | 99.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 2.2e-06 | 1.94e-05
39889 | 43.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 1e-06 | 8.5e-06
39891 | 40.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 9e-07 | 7.9e-06
39892 | 146 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7302 | 0.11454 | 3.3e-06 | 2.85e-05
39894 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7371 | 0.14843 | 3e-07 | 1.7e-06
39896 | 92.5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1.1e-06 | 6.8e-06
39900 | 44.25 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8246 | 0.084569 | 5e-07 | 5.7e-06
39902 | 44.25 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 5e-07 | 5.7e-06
39906 | 22 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3583 | 0.18663 | 5e-07 | 2.5e-06
39910 | 44.25 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39912 | 37 | 0.069 | 0.04 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39914 | 75.2 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39915 | 75.2 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 9e-07 | 9.7e-06
39918 | 104.8 | 0.207 | 0.207 | 15 | 11.8612 | 0.084309 | 1.2e-06 | 1.35e-05
39920 | 7 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3616 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
39922 | 55.5 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39924 | 104.8 | 0.1 | 0.069 | 15 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39926 | 57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5638 | 0.21912 | 1.3e-06 | 5.8e-06
39930 | 53.7 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7376 | 0.12924 | 1e-06 | 7.1e-06
39932 | 53.7 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39934 | 37.4 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39936 | 39 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39938 | 37 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.355 | 0.18674 | 7e-07 | 3.4e-06
39940 | 37 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39942 | 45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3215 | 0.18791 | 8e-07 | 4.1e-06
39944 | 45 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39946 | 14.96 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3215 | 0.18791 | 3e-07 | 1.4e-06
39948 | 139.89 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7376 | 0.12924 | 2.5e-06 | 1.86e-05
39949 | 15 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9135 | 0.16911 | 3e-07 | 1.9e-06
39950 | 103 | 0.517 | 0.517 | 16 | 27.9857 | 0.035732 | 1.2e-06 | 3.13e-05
39952 | 74.13 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8925 | 0.16971 | 1.7e-06 | 9.8e-06
39957 | 38.2 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.1001 | 0.10989 | 4e-07 | 3.8e-06
39961 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.729 | 0.14861 | 4e-07 | 2.7e-06
39963 | 50 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6829 | 0.14963 | 1.1e-06 | 7.2e-06
39964 | 6.1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.6829 | 0.14963 | 1e-07 | 4e-07
39965 | 80 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.6829 | 0.14963 | 9e-07 | 5.8e-06
39967 | 35 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.639 | 0.15063 | 8e-07 | 5e-06
39970 | 39.34 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5695 | 0.21884 | 9e-07 | 4e-06
39972 | 24.07 | 0.021 | 0.021 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39973 | 33.07 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39976 | 25.82 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39984 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1343 | 0.10948 | 5e-07 | 4.5e-06
40338 | 11.06 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 2.1e-06 | 5.9e-05
40339 | 263.65 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 3e-06 | 8.44e-05
40340 | 53.5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 6e-07 | 2.7e-06
40344 | 73.32 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.347 | 0.18702 | 1.3e-06 | 7e-06
40352 | 52 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 6e-07 | 2.7e-06
40354 | 15 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 2e-07 | 8e-07
40356 | 10 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 1e-07 | 5e-07
40358 | 2 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 0 | 1e-07
40360 | 2 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5353 | 0.22049 | 0 | 1e-07
40363 | 45.39 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4611 | 0.069151 | 1e-06 | 1.47e-05
40364 | 21 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4611 | 0.069151 | 5e-07 | 6.8e-06
40366 | 10.29 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3609 | 0.18654 | 2e-07 | 1.2e-06
40368 | 78.48 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7149 | 0.14892 | 1.8e-06 | 1.18e-05
40370 | 37 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9188 | 0.16895 | 8e-07 | 4.9e-06
40372 | 3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3454 | 0.18708 | 1e-07 | 4e-07
40374 | 27.45 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3571 | 0.18667 | 6e-07 | 3.3e-06
40378 | 27.45 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40379 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 6e-07
40381 | 75.73 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.1139 | 0.024929 | 1.7e-06 | 6.53e-05
40417 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5606 | 0.21927 | 3e-07 | 1.5e-06
40419 | 36 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5606 | 0.21927 | 8e-07 | 3.5e-06
40420 | 3.94 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8235 | 0.06746 | 1e-07 | 1e-06
40422 | 47.53 | 0.082 | 0.082 | 18 | 5.9033 | 0.16939 | 6e-07 | 3.5e-06
40426 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 9 | 6.7351 | 0.14847 | 2e-07 | 1.4e-06
40428 | 7 | 0.082 | 0.082 | 9 | 5.9269 | 0.16872 | 1e-07 | 5e-07
40430 | 5 | 0.033 | 0.033 | 24 | 3.9195 | 0.25513 | 1e-07 | 4e-07
40431 | 12 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3605 | 0.18655 | 2e-07 | 1.3e-06
40434 | 5 | 0.033 | 0.033 | 24 | 3.9195 | 0.25513 | 1e-07 | 4e-07
40436 | 10.82 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9259 | 0.16875 | 2e-07 | 1e-06
40438 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5735 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
40440 | 51.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9149 | 0.16906 | 9e-07 | 5.4e-06
40442 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 2e-07 | 9e-07
40444 | 12.8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 2e-07 | 1e-06
40450 | 76.8 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40452 | 52 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40454 | 8 | 0.04 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40478 | 25 | 0.082 | 0.082 | 9
40480 | 57 | 0.082 | 0.082 | 9
40482 | 98 | 0.082 | 0.082 | 9
40489 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0182 | 0.11089 | 1.1e-06 | 9.6e-06
40492 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5731 | 0.21867 | 2e-07 | 8e-07
40493 | 5 | 0.04 | 0.04 | 14 | 4.1823 | 0.2391 | 1e-07 | 2e-07
40496 | 3 | 0.04 | 0.04 | 14 | 4.1823 | 0.2391 | 0 | 1e-07
40497 | 31.5 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3446 | 0.1871 | 5e-07 | 2.7e-06
40500 | 255.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.8827 | 0.11258 | 5.8e-06 | 4.88e-05
40502 | 45.65 | 0.1 | 0.1 | 10 | 6.6826 | 0.14964 | 5e-07 | 3.3e-06
40511 | 227.53 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.8176 | 0.12792 | 2.6e-06 | 2e-05
40513 | 35 | 0.069 | 0.069 | 9 | 5.3543 | 0.18676 | 4e-07 | 2.1e-06
40514 | 24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40521 | 24 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40533 | 150 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5529 | 0.21964 | 2.7e-06 | 1.17e-05
40536 | 35.22 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40539 | 20 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40541 | 28 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40543 | 54 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40545 | 40.9 | 0.027 | 0.027 | 11 | 3.7002 | 0.27026 | 5e-07 | 1.7e-06
40554 | 107.82 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 1.2e-06 | 4.3e-05
40555 | 122.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.9576 | 0.024416 | 1.4e-06 | 5.41e-05
40559 | 5 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.0834 | 0.11009 | 1e-07 | 5e-07
40562 | 183 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.6788 | 0.14973 | 2.1e-06 | 1.33e-05
40564 | 93.7 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5614 | 0.21923 | 1.1e-06 | 4.6e-06
40566 | 77.27 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5564 | 0.21947 | 9e-07 | 3.8e-06
40571 | 16.26 | 0.259 | 0.259 | 11 | 14.91 | 0.067069 | 2e-07 | 2.7e-06
40572 | 117.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9886 | 0.083413 | 2.6e-06 | 3.14e-05
40576 | 57.4 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7187 | 0.14884 | 7e-07 | 4.4e-06
40578 | 5 | 0.04 | 0.04 | 11 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 2e-07
40580 | 10 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7187 | 0.14884 | 1e-07 | 8e-07
40582 | 45.7 | 0.069 | 0.069 | 19 | 5.3509 | 0.18688 | 6e-07 | 3.3e-06
40584 | 5 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 2e-07
40586 | 10 | 0.069 | 0.069 | 19 | 5.3509 | 0.18688 | 1e-07 | 7e-07
40588 | 45.7 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.7132 | 0.14896 | 5e-07 | 3.5e-06
40590 | 5 | 0.04 | 0.04 | 17 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 2e-07
40592 | 10 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9164 | 0.16902 | 1e-07 | 7e-07
40594 | 36 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9164 | 0.16902 | 4e-07 | 2.4e-06
40628 | 27.15 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9215 | 0.16888 | 3e-07 | 1.7e-06
40642 | 46.38 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5684 | 0.21889 | 9e-07 | 3.9e-06
40644 | 24.3 | 0.259 | 0.259 | 16 | 14.7603 | 0.067749 | 3e-07 | 4.1e-06
40645 | 20.2 | 0.259 | 0.259 | 16 | 14.7603 | 0.067749 | 2e-07 | 3.4e-06
40647 | 8.75 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9265 | 0.16873 | 1e-07 | 6e-07
40649 | 45.1 | 0.125 | 0.125 | 15 | 7.8998 | 0.12659 | 5e-07 | 4e-06
40655 | 4.7 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9262 | 0.16874 | 1e-07 | 3e-07
40657 | 5 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9262 | 0.16874 | 1e-07 | 3e-07
40659 | 39 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5638 | 0.21911 | 4e-07 | 2e-06
40661 | 38 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5638 | 0.21911 | 4e-07 | 1.9e-06
40663 | 575 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 1.04e-05 | 0.0001114
40665 | 30 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8865 | 0.067175 | 5e-07 | 7.7e-06
40667 | 22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7343 | 0.14849 | 4e-07 | 2.5e-06
40669 | 8 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9189 | 0.067029 | 1e-07 | 2.1e-06
40670 | 35.6 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9041 | 0.12652 | 6e-07 | 4.8e-06
40674 | 35.6 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40676 | 28 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40678 | 27 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40680 | 75.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40682 | 46.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40684 | 17.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40686 | 48.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40688 | 24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40690 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40692 | 296 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9807 | 0.11135 | 5.3e-06 | 4.57e-05
40694 | 50 | 0.15 | 0.15 | 13 | 9.0694 | 0.11026 | 6e-07 | 5e-06
40696 | 47 | 0.15 | 0.15 | 13 | 9.0694 | 0.11026 | 5e-07 | 4.7e-06
40698 | 25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3577 | 0.18665 | 6e-07 | 2.9e-06
40700 | 11.09 | 0.027 | 0.027 | 9 | 3.7023 | 0.2701 | 1e-07 | 5e-07
40702 | 22 | 0.15 | 0.15 | 13 | 9.0694 | 0.11026 | 3e-07 | 2.2e-06
40703 | 19 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0694 | 0.11026 | 4e-07 | 3.8e-06
40743 | 584.42 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.06e-05 | 0.0001692
40747 | 58.5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5666 | 0.21898 | 1.3e-06 | 5.9e-06
40850 | 164 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.327 | 0.18772 | 3e-06 | 1.56e-05
40859 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9575 | 0.11164 | 1e-07 | 1e-06
40862 | 15 | 0.706 | 0.706 | 13 | 38.9712 | 0.02566 | 2e-07 | 6.5e-06
40892 | 49.3 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 6e-07 | 9.2e-06
40894 | 14.3 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 2e-07 | 2.7e-06
40896 | 72.1 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 8e-07 | 1.34e-05
40898 | 3 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 0 | 6e-07
40900 | 8 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 1e-07 | 1.5e-06
40902 | 110.7 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 1.3e-06 | 2.06e-05
40907 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7362 | 0.14845 | 1e-07 | 4e-07
40909 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 4e-07
40911 | 142.17 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 1.6e-06 | 2.65e-05
40913 | 53.55 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1139 | 0.10972 | 6e-07 | 5.5e-06
40915 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1139 | 0.10972 | 1e-07 | 5e-07
40917 | 72.26 | 0.309 | 0.309 | 8 | 16.4282 | 0.060871 | 8e-07 | 1.35e-05
40919 | 68.5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1055 | 0.10982 | 8e-07 | 7.1e-06
40921 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1055 | 0.10982 | 1e-07 | 5e-07
40923 | 202.55 | 0.259 | 0.259 | 8 | 14.5628 | 0.068668 | 2.3e-06 | 3.35e-05
40925 | 39.05 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9003 | 0.12658 | 4e-07 | 3.5e-06
40927 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9003 | 0.12658 | 1e-07 | 4e-07
40929 | 68.7 | 0.04 | 0.04 | 8 | 4.1748 | 0.23953 | 8e-07 | 3.3e-06
40931 | 5 | 0.04 | 0.04 | 8 | 4.1748 | 0.23953 | 1e-07 | 2e-07
40933 | 134.85 | 0.259 | 0.259 | 8 | 14.5628 | 0.068668 | 1.5e-06 | 2.23e-05
40935 | 20.04 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9088 | 0.12644 | 2e-07 | 1.8e-06
40937 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.9088 | 0.12644 | 1e-07 | 4e-07
40939 | 54.35 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0474 | 0.083006 | 6e-07 | 7.4e-06
40941 | 54.65 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1133 | 0.10973 | 6e-07 | 5.7e-06
40943 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.1133 | 0.10973 | 1e-07 | 5e-07
40945 | 147.25 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.6894 | 0.14949 | 1.7e-06 | 1.12e-05
40947 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.6894 | 0.14949 | 1e-07 | 4e-07
40948 | 11.4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7362 | 0.14845 | 1e-07 | 9e-07
40950 | 42 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3539 | 0.18678 | 5e-07 | 2.4e-06
40952 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7382 | 0.14841 | 1e-07 | 4e-07
40956 | 36.49 | 0.207 | 0.207 | 21
40958 | 10.51 | 0.207 | 0.207 | 21
40960 | 11.75 | 0.207 | 0.207 | 21
40962 | 9.45 | 0.207 | 0.207 | 21
40964 | 26.71 | 0.207 | 0.207 | 21
40966 | 2.62 | 0.207 | 0.207 | 21
40968 | 4.26 | 0.207 | 0.207 | 21
40970 | 8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0731 | 0.082829 | 2e-07 | 2.1e-06
40972 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 5e-07 | 4.4e-06
40974 | 5 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1184 | 0.10967 | 1e-07 | 7e-07
40976 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7382 | 0.14841 | 1e-07 | 4e-07
40978 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3612 | 0.18652 | 1e-07 | 6e-07
40980 | 83.95 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.9047 | 0.16936 | 1.6e-06 | 8.7e-06
40982 | 74 | 0.207 | 0.207 | 17 | 11.8186 | 0.084612 | 8e-07 | 9.5e-06
40984 | 6 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 4e-07
40986 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9258 | 0.16875 | 1e-07 | 3e-07
40987 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3594 | 0.18659 | 1e-07 | 5e-07
40993 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5725 | 0.2187 | 1e-07 | 5e-07
40995 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 1e-07 | 5e-07
40997 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6967 | 0.14933 | 1e-07 | 6e-07
40999 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.564 | 0.2191 | 1e-07 | 5e-07
41001 | 14 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0191 | 0.11088 | 3e-07 | 2.8e-06
41004 | 99.07 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5175 | 0.057086 | 1.8e-06 | 2.99e-05
41006 | 100 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0097 | 0.083266 | 1.8e-06 | 2.07e-05
41008 | 97.7 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5376 | 0.05702 | 1.8e-06 | 2.95e-05
41010 | 5 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5376 | 0.05702 | 1e-07 | 1.5e-06
41011 | 67 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5376 | 0.05702 | 1.2e-06 | 2.02e-05
41014 | 22.51 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3464 | 0.18704 | 3e-07 | 1.3e-06
41016 | 5 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3464 | 0.18704 | 1e-07 | 3e-07
41017 | 48.7 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3464 | 0.18704 | 6e-07 | 2.8e-06
41020 | 94.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 1.7e-06 | 8.7e-06
41022 | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 3e-07 | 1.4e-06
41024 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 1e-07 | 5e-07
41025 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.353 | 0.18681 | 1e-07 | 6e-07
41027 | 5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7085 | 0.14907 | 1e-07 | 7e-07
41029 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5488 | 0.21984 | 1e-07 | 5e-07
41031 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5622 | 0.21919 | 1e-07 | 4e-07
41033 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5655 | 0.21904 | 1e-07 | 5e-07
41035 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 4e-07
41037 | 8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 6e-07
41039 | 5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5662 | 0.219 | 1e-07 | 2e-07
41042 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9234 | 0.16882 | 1e-07 | 6e-07
41043 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5719 | 0.21873 | 1e-07 | 5e-07
41045 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3561 | 0.1867 | 1e-07 | 5e-07
41053 | 45.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9083 | 0.16925 | 8e-07 | 4.6e-06
41055 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9083 | 0.16925 | 5e-07 | 3e-06
41057 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3552 | 0.18673 | 2e-07 | 9e-07
41061 | 21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3552 | 0.18673 | 4e-07 | 1.9e-06
41066 | 5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5508 | 0.21974 | 1e-07 | 3e-07
41081 | 60 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9112 | 0.16917 | 7e-07 | 3.8e-06
41083 | 5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9112 | 0.16917 | 1e-07 | 3e-07
41084 | 145.3 | 0.207 | 0.1 | 25
41085 | 23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6775 | 0.14976 | 5e-07 | 3.4e-06
41087 | 10 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 2e-07 | 1e-06
41089 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 5e-07
41091 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 5e-07
41093 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9234 | 0.16882 | 1e-07 | 5e-07
41095 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9234 | 0.16882 | 1e-07 | 5e-07
41098 | 58.4 | 0.1 | 0.1 | 25
41100 | 5 | 0.069 | 0.04 | 25 | 5.3566 | 0.18668 | 1e-07 | 6e-07
41102 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5677 | 0.21893 | 1e-07 | 5e-07
41104 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3508 | 0.18689 | 1e-07 | 6e-07
41107 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3536 | 0.18679 | 1e-07 | 4e-07
41108 | 12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1129 | 0.10973 | 0.0009109 | 0
41110 | 35.05 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1243 | 0.1096 | 6e-07 | 5.8e-06
41112 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6899 | 0.14948 | 2e-07 | 1.5e-06
41114 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6899 | 0.14948 | 2e-07 | 1.5e-06
41116 | 33.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6899 | 0.14948 | 6e-07 | 4.1e-06
41118 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
41120 | 34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6899 | 0.14948 | 6e-07 | 4.1e-06
41122 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6899 | 0.14948 | 6e-07 | 4.2e-06
41127 | 35.05 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 6e-07 | 3.7e-06
41129 | 5 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 1e-07 | 5e-07
41131 | 12.4 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 2e-07 | 1.3e-06
41133 | 11.8 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 2e-07 | 1.3e-06
41135 | 34 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3557 | 0.18672 | 6e-07 | 3.3e-06
41137 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
41138 | 12.3 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 2e-07 | 1.3e-06
41140 | 33.7 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 6e-07 | 3.6e-06
41142 | 12.3 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 2e-07 | 1.3e-06
41144 | 34.5 | 0.082 | 0.069 | 1 | 5.8767 | 0.17016 | 6e-07 | 3.7e-06
41147 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
41149 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
41151 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
41152 | 61.5 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.6906 | 0.059914 | 1.4e-06 | 2.29e-05
41155 | 46 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 5e-07 | 4.5e-06
41157 | 57 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 6e-07 | 5.6e-06
41159 | 577.55 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 6.6e-06 | 5.69e-05
41163 | 13.3 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 2e-07 | 6e-07
41165 | 5 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 1e-07 | 2e-07
41167 | 55 | 0.15 | 0.15 | 16 | 8.7342 | 0.11449 | 6e-07 | 5.4e-06
41169 | 87.8 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7099 | 0.14903 | 1e-06 | 6.6e-06
41171 | 5 | 0.1 | 0.1 | 16 | 6.7099 | 0.14903 | 1e-07 | 4e-07
41173 | 44.65 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 5e-07 | 2.1e-06
41175 | 5 | 0.04 | 0.04 | 16 | 4.1754 | 0.2395 | 1e-07 | 2e-07
41179 | 27.45 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 3e-07 | 2.1e-06
41181 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 0 | 3e-07
41183 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 1e-07 | 4e-07
41185 | 51 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 6e-07 | 3.9e-06
41187 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7102 | 0.14903 | 1e-07 | 4e-07
41188 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7305 | 0.14858 | 1e-07 | 6e-07
41190 | 37.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8986 | 0.16953 | 7e-07 | 3.8e-06
41193 | 14.5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 2e-07 | 8e-07
41195 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 1e-07 | 3e-07
41197 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 1e-07 | 3e-07
41199 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3567 | 0.18668 | 1e-07 | 3e-07
41200 | 14.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 3e-07 | 1.1e-06
41202 | 7.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3592 | 0.1866 | 1e-07 | 7e-07
41204 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-07 | 4e-07
41206 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-07 | 4e-07
41209 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7272 | 0.14865 | 1e-07 | 4e-07
41210 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9262 | 0.16874 | 1e-07 | 5e-07
41212 | 169.07 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 3.8e-06 | 0.000145
41219 | 151.9 | 0.706 | 0.706 | 25 | 38.9712 | 0.02566 | 3.4e-06 | 0.0001303
41221 | 81 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.8e-06 | 6.03e-05
41223 | 86.3 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.9e-06 | 6.42e-05
41225 | 10.1 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 2e-07 | 7.5e-06
41227 | 46.1 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1e-06 | 3.43e-05
41229 | 24.6 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 6e-07 | 1.83e-05
41230 | 13.8 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 3e-07 | 1.03e-05
41231 | 80.9 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.8e-06 | 6.02e-05
41233 | 78.9 | 0.614 | 0.614 | 25 | 33.799 | 0.029587 | 1.8e-06 | 5.87e-05
41235 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8885 | 0.16982 | 1e-07 | 6e-07
41237 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7003 | 0.14925 | 5e-07 | 3.1e-06
41238 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7321 | 0.14854 | 1e-07 | 6e-07
41240 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7367 | 0.14844 | 1e-07 | 6e-07
41242 | 39.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7003 | 0.14925 | 7e-07 | 4.7e-06
41244 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7003 | 0.14925 | 1e-07 | 6e-07
41246 | 56.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8885 | 0.16982 | 1e-06 | 5.8e-06
41249 | 32.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.715 | 0.14892 | 7e-07 | 4.8e-06
41251 | 43.5 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.715 | 0.14892 | 5e-07 | 3.2e-06
41253 | 2 | 0.1 | 0.1 | 17 | 6.715 | 0.14892 | 0 | 1e-07
41255 | 25.5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9143 | 0.16908 | 3e-07 | 1.7e-06
41257 | 19 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9143 | 0.16908 | 4e-07 | 2.5e-06
41258 | 4 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9143 | 0.16908 | 0 | 3e-07
41261 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9143 | 0.16908 | 1e-07 | 3e-07
41262 | 168.3 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.0774 | 0.043332 | 3e-06 | 6.84e-05
41264 | 122.1 | 0.706 | 0.706 | 12 | 39.0174 | 0.02563 | 1.4e-06 | 5.17e-05
41265 | 189.1 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 4.3e-06 | 0.0001137
41270 | 49.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 9e-07 | 4e-06
41272 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 5e-07
41274 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 2e-07 | 8e-07
41276 | 7.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 6e-07
41278 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 4e-07
41280 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 4e-07
41281 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8941 | 0.16966 | 1e-07 | 6e-07
41290 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 5e-07
41292 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5608 | 0.21926 | 1e-07 | 3e-07
41293 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5602 | 0.21929 | 1e-07 | 5e-07
41296 | 31.55 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5699 | 0.21882 | 4e-07 | 1.6e-06
41298 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5699 | 0.21882 | 1e-07 | 2e-07
41299 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9118 | 0.16915 | 1e-07 | 5e-07
41301 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9118 | 0.16915 | 1e-07 | 5e-07
41303 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9081 | 0.16926 | 1e-07 | 5e-07
41305 | 21.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 4e-07 | 1.7e-06
41307 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5691 | 0.21886 | 1e-07 | 4e-07
41309 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9081 | 0.16926 | 1e-07 | 6e-07
41311 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 19 | 4.5475 | 0.2199 | 0 | 1e-07
41313 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 3e-07 | 1.2e-06
41315 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 1e-07 | 4e-07
41317 | 5 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.9164 | 0.16902 | 1e-07 | 6e-07
41321 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 1e-07 | 3e-07
41323 | 9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5475 | 0.2199 | 2e-07 | 7e-07
41333 | 125.1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 143.3859 | 0
41334 | 56.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.7413 | 0.033623 | 1.3e-06 | 3.75e-05
41336 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.905 | 0.041832 | 1e-06 | 2.47e-05
41338 | 63 | 0.414 | 0.414 | 1 | 21.1664 | 0.047245 | 1.1e-06 | 2.4e-05
41340 | 122.8 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.2086 | 0.03545 | 2.2e-06 | 6.23e-05
41341 | 5 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1e-07 | 1.5e-06
41345 | 186.5 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 3.4e-06 | 5.51e-05
41346 | 10 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7637 | 0.085007 | 2e-07 | 2.1e-06
41348 | 10 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7637 | 0.085007 | 2e-07 | 2.1e-06
41351 | 139.62 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9769 | 0.083494 | 2.5e-06 | 2.99e-05
41356 | 76 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 1.7e-06 | 7.1e-05
41358 | 207.3 | 1 | 0.902 | 25 | 43.496 | 0.022991 | 4.7e-06 | 0.0001937
41360 | 24.85 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.8944 | 0.16965 | 3e-07 | 1.7e-06
41362 | 45.42 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.8944 | 0.16965 | 5e-07 | 3e-06
41366 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5715 | 0.21875 | 1e-07 | 4e-07
41368 | 5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.83 | 0.12771 | 1e-07 | 9e-07
41370 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.8944 | 0.16965 | 1e-07 | 3e-07
41380 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6826 | 0.14964 | 1e-07 | 4e-07
41382 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6826 | 0.14964 | 2e-07 | 1.5e-06
41384 | 19.75 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8965 | 0.16959 | 4e-07 | 2e-06
41386 | 28.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8965 | 0.16959 | 5e-07 | 2.9e-06
41388 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 6e-07
41390 | 11 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7177 | 0.056441 | 2e-07 | 4.2e-06
41392 | 5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8978 | 0.12662 | 1e-07 | 8e-07
41394 | 255.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41404 | 57.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0296 | 0.083128 | 1.3e-06 | 1.49e-05
41412 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3533 | 0.1868 | 1e-07 | 6e-07
41416 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9226 | 0.16884 | 1e-07 | 5e-07
41420 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5713 | 0.21876 | 1e-07 | 4e-07
41422 | 8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6271 | 0.1509 | 1e-07 | 9e-07
41424 | 58.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6271 | 0.1509 | 1.3e-06 | 8.5e-06
41427 | 16.8 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1807 | 0.23919 | 3e-07 | 1.2e-06
41429 | 5 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1807 | 0.23919 | 1e-07 | 4e-07
41430 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6271 | 0.1509 | 1e-07 | 6e-07
41434 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 1e-07 | 4e-07
41436 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5681 | 0.21891 | 1e-07 | 5e-07
41438 | 3.21 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 1e-07 | 4e-07
41440 | 5 | 0.082 | 0.05 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 1e-07 | 7e-07
41444 | 46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5616 | 0.21922 | 1e-06 | 4.7e-06
41448 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 5e-07
41450 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 1e-07 | 1e-06
41452 | 67.3 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 1.5e-06 | 1.31e-05
41454 | 6 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 1e-07 | 8e-07
41456 | 6.17 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 1e-07 | 8e-07
41470 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 4e-07
41473 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 3e-07 | 1.2e-06
41475 | 3.53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 3e-07
41477 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 1e-07 | 4e-07
41478 | 82 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.059 | 0.043367 | 1.9e-06 | 4.25e-05
41479 | 30 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.604 | 0.056805 | 7e-07 | 1.19e-05
41491 | 85 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 1.5e-06 | 1.65e-05
41492 | 1610 | 1 | 1 | 25 | 44.0004 | 0.022727 | 3.63e-05 | 0.001522
41493 | 820 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.7929 | 0.045887 | 1.85e-05 | 0.0003839
41495 | 165 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.487 | 0.04654 | 3.7e-06 | 7.62e-05
41497 | 317.2 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.487 | 0.04654 | 7.2e-06 | 0.0001464
41498 | 59 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.487 | 0.04654 | 1.3e-06 | 2.72e-05
41500 | 181.9 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.487 | 0.04654 | 4.1e-06 | 8.4e-05
41502 | 435 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.2663 | 0.08876 | 7.9e-06 | 8.43e-05
41505 | 128.4 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.487 | 0.04654 | 2.9e-06 | 5.93e-05
41507 | 351.6 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.487 | 0.04654 | 7.9e-06 | 0.0001623
41508 | 128 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.487 | 0.04654 | 2.9e-06 | 5.91e-05
41511 | 112.55 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 2.5e-06 | 3.97e-05
41514 | 718.75 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.4282 | 0.060871 | 1.62e-05 | 0.0002537
41515 | 10 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.7929 | 0.045887 | 2e-07 | 4.7e-06
41518 | 340 | 0.414 | 0.414 | 25 | 21.7929 | 0.045887 | 7.7e-06 | 0.0001592
41540 | 10 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9085 | 0.16925 | 2e-07 | 1.3e-06
41543 | 34 | 0.05 | 0.05 | 8 | 4.5688 | 0.21888 | 4e-07 | 1.7e-06
41544 | 10 | 0.05 | 0.05 | 8 | 4.5688 | 0.21888 | 1e-07 | 5e-07
41552 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9153 | 0.16905 | 1e-07 | 5e-07
41554 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3611 | 0.18653 | 1e-07 | 5e-07
41557 | 14.18 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9223 | 0.16885 | 2e-07 | 9e-07
41559 | 5 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9223 | 0.16885 | 1e-07 | 3e-07
41561 | 5 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9223 | 0.16885 | 1e-07 | 3e-07
41563 | 5 | 0.021 | 0.021 | 8 | 3.4955 | 0.28608 | 1e-07 | 2e-07
41564 | 39.5 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8685 | 0.12709 | 5e-07 | 4.2e-06
41565 | 10 | 0.1 | 0.1 | 19 | 6.7354 | 0.14847 | 1e-07 | 9e-07
41567 | 5 | 0.125 | 0.125 | 19 | 7.8685 | 0.12709 | 1e-07 | 5e-07
41569 | 5 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9193 | 0.16894 | 1e-07 | 4e-07
41572 | 30 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9193 | 0.16894 | 4e-07 | 2.4e-06
41574 | 13.52 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.358 | 0.18664 | 2e-07 | 8e-07
41575 | 5 | 0.082 | 0.082 | 12 | 5.9211 | 0.16889 | 1e-07 | 3e-07
41578 | 48.1 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.964 | 0.083584 | 5e-07 | 6.5e-06
41580 | 8 | 0.207 | 0.207 | 11 | 11.964 | 0.083584 | 1e-07 | 1.1e-06
41582 | 8 | 0.15 | 0.15 | 9 | 9.1011 | 0.10988 | 1e-07 | 8e-07
41584 | 73.5 | 0.15 | 0.15 | 9 | 9.1011 | 0.10988 | 8e-07 | 7.5e-06
41586 | 10.2 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.9133 | 0.12637 | 1e-07 | 9e-07
41588 | 5 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.9133 | 0.12637 | 1e-07 | 4e-07
41590 | 10 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 8e-07
41591 | 2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5608 | 0.21926 | 0 | 2e-07
41593 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7356 | 0.14847 | 1e-07 | 4e-07
41595 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 1e-07 | 4e-07
41597 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7187 | 0.14884 | 1e-07 | 4e-07
41599 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7377 | 0.14842 | 1e-07 | 4e-07
41601 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7306 | 0.14858 | 1e-07 | 4e-07
41603 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.7311 | 0.14856 | 1e-07 | 4e-07
41605 | 5 | 0.15 | 0.15 | 14 | 9.0217 | 0.11084 | 1e-07 | 5e-07
41607 | 5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9127 | 0.16913 | 1e-07 | 3e-07
41611 | 9.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 2e-07 | 2e-06
41613 | 77.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 1.7e-06 | 1.56e-05
41615 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0619 | 0.11035 | 1e-07 | 1e-06
41617 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7227 | 0.14875 | 1e-07 | 4e-07
41619 | 5 | 0.069 | 0.069 | 15 | 5.3312 | 0.18757 | 1e-07 | 3e-07
41622 | 39.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0947 | 0.10995 | 9e-07 | 8.1e-06
41623 | 10 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0947 | 0.10995 | 2e-07 | 2e-06
41624 | 2.5 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.7015 | 0.27016 | 1e-07 | 2e-07
41626 | 5 | 0.069 | 0.069 | 9 | 5.3543 | 0.18676 | 1e-07 | 3e-07
41671 | 171.2 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 3.9e-06 | 0.0001782
41672 | 130.5 | 0.804 | 0.517 | 25 | 46.6742 | 0.021425 | 2.9e-06 | 0.0001358
41674 | 48 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1198 | 0.10965 | 9e-07 | 7.8e-06
41676 | 48 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9158 | 0.16904 | 9e-07 | 5.1e-06
41678 | 152.5 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.4678 | 0.035127 | 1.7e-06 | 4.84e-05
41679 | 172.9 | 0.517 | 0.517 | 25 | 28.4678 | 0.035127 | 2e-06 | 5.49e-05
41680 | 177 | 0.706 | 0.614 | 1 | 42.0944 | 0.023756 | 3.2e-06 | 0.0001331
41682 | 428.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9064 | 0.11228 | 9.7e-06 | 8.51e-05
41683 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3575 | 0.18665 | 1e-07 | 6e-07
41685 | 5 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 1e-07 | 4e-07
41699 | 21.63 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41701 | 58.58 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41703 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41705 | 10.36 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41709 | 39.57 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41711 | 8.87 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41713 | 16.63 | 0.1 | 0.069 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41715 | 11.74 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41719 | 12.41 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41721 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41723 | 25.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41725 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41727 | 76.25 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41729 | 18.7 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41731 | 29.6 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41736 | 34.45 | 0.125 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41739 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41742 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41746 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41748 | 64.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41750 | 22.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41752 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41756 | 66.2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 9e-07 | 5.6e-06
41758 | 5 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 1e-07 | 4e-07
41760 | 5 | 0.1 | 0.1 | 18 | 6.6965 | 0.14933 | 1e-07 | 4e-07
41764 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41766 | 64.43 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41768 | 38.63 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41770 | 4.24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41772 | 44.24 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41780 | 53.81 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41784 | 66.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41786 | 78.25 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-06 | 9.2e-06
41787 | 5 | 0.15 | 0.15 | 18 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-07 | 6e-07
41790 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
41793 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9137 | 0.1691 | 1e-07 | 5e-07
41796 | 42.64 | 0.069 | 0.05 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41799 | 1 | 0.6 | 0.517 | 25 | 35.6895 | 0.028019 | 0 | 8e-07
41800 | 49.72 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3286 | 0.18766 | 6e-07 | 2.9e-06
41803 | 12.95 | 0.033 | 0.033 | 8 | 3.9184 | 0.25521 | 1e-07 | 6e-07
41805 | 5 | 0.033 | 0.033 | 8 | 3.9184 | 0.25521 | 1e-07 | 2e-07
41807 | 49.1 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5673 | 0.21895 | 6e-07 | 2.5e-06
41809 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5673 | 0.21895 | 1e-07 | 3e-07
41811 | 53.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5674 | 0.21894 | 1.2e-06 | 5.2e-06
41817 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21878 | 5e-07 | 2.5e-06
41819 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
41820 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5606 | 0.21927 | 1e-07 | 5e-07
41823 | 42.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5606 | 0.21927 | 1e-06 | 4.2e-06
41824 | 50 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3252 | 0.18779 | 9e-07 | 4.8e-06
41827 | 25 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3252 | 0.18779 | 5e-07 | 2.4e-06
41829 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7007 | 0.14924 | 2e-07 | 1e-06
41831 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7007 | 0.14924 | 2e-07 | 1e-06
41832 | 19.17 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9236 | 0.16881 | 4e-07 | 2.4e-06
41834 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7369 | 0.14844 | 2e-07 | 1e-06
41836 | 10 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21881 | 2e-07 | 1e-06
41837 | 18 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41840 | 36 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41842 | 10 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41844 | 32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5706 | 0.21879 | 6e-07 | 2.6e-06
41848 | 35 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3441 | 0.18712 | 6e-07 | 3.4e-06
41852 | 35 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3441 | 0.18712 | 6e-07 | 3.4e-06
41854 | 16.5 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3441 | 0.18712 | 3e-07 | 1.6e-06
41856 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
41858 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5255 | 0.22097 | 5e-07 | 2e-06
41860 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5255 | 0.22097 | 5e-07 | 2.4e-06
41862 | 59 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1.1e-06 | 6.1e-06
41864 | 24.6 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 4e-07 | 2.6e-06
41867 | 31.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9615 | 0.11159 | 6e-07 | 5e-06
41868 | 48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5255 | 0.22097 | 9e-07 | 3.9e-06
41871 | 120.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5255 | 0.22097 | 2.2e-06 | 9.8e-06
41875 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1 | 5.7917 | 0.17266 | 1e-07 | 5e-07
41907 | 5 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
41909 | 35 | 0.517 | 0.517 | 25 | 27.9857 | 0.035732 | 8e-07 | 2.19e-05
41910 | 103.3 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.5891 | 0.042392 | 2.3e-06 | 5.44e-05
41913 | 17.35 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9241 | 0.1688 | 2e-07 | 1.1e-06
41915 | 22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7307 | 0.14857 | 4e-07 | 2.5e-06
41917 | 40 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9082 | 0.16926 | 7e-07 | 4.1e-06
41919 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9082 | 0.16926 | 4e-07 | 2e-06
41921 | 10 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1821 | 0.23912 | 2e-07 | 7e-07
41923 | 2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5751 | 0.21858 | 0 | 2e-07
41924 | 16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9082 | 0.16926 | 3e-07 | 1.6e-06
41927 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7307 | 0.14857 | 1e-07 | 6e-07
41929 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5663 | 0.21899 | 1e-07 | 4e-07
41931 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5663 | 0.21899 | 2e-07 | 9e-07
41933 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5663 | 0.21899 | 0 | 1e-07
41935 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 5e-07
41936 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7307 | 0.14857 | 1e-07 | 6e-07
41938 | 42.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5663 | 0.21899 | 8e-07 | 3.3e-06
41940 | 10 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1821 | 0.23912 | 2e-07 | 7e-07
41943 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
41944 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 4e-07
41947 | 32 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9202 | 0.16892 | 4e-07 | 2.1e-06
41962 | 70.1 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3466 | 0.18704 | 8e-07 | 4.2e-06
41964 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3466 | 0.18704 | 1e-07 | 3e-07
41966 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 3e-07
41968 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.358 | 0.18664 | 1e-07 | 3e-07
41970 | 5 | 0.021 | 0.021 | 8 | 3.4955 | 0.28608 | 1e-07 | 2e-07
41989 | 2.6 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9221 | 0.16886 | 0 | 2e-07
41991 | 5 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9221 | 0.16886 | 1e-07 | 3e-07
41993 | 5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 2e-07
41995 | 5 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 2e-07
41997 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
41998 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8965 | 0.16959 | 3e-07 | 1.7e-06
42001 | 5.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8965 | 0.16959 | 1e-07 | 5e-07
42003 | 79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.906 | 0.16932 | 1.4e-06 | 8e-06
42005 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.906 | 0.16932 | 1e-07 | 5e-07
42006 | 54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5599 | 0.2193 | 1e-06 | 4.2e-06
42008 | 7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5599 | 0.2193 | 1e-07 | 5e-07
42010 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5599 | 0.2193 | 2e-07 | 8e-07
42011 | 32.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5599 | 0.2193 | 6e-07 | 2.5e-06
42037 | 42.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1 | 0.10989 | 1e-06 | 8.3e-06
42038 | 7.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1 | 0.10989 | 2e-07 | 1.5e-06
42039 | 42.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7216 | 0.14877 | 1e-06 | 6.1e-06
42041 | 39.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5695 | 0.21884 | 9e-07 | 3.8e-06
42044 | 62 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.346 | 0.18705 | 1.1e-06 | 5.7e-06
42046 | 10.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.346 | 0.18705 | 2e-07 | 1e-06
42048 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.346 | 0.18705 | 1e-07 | 5e-07
42050 | 29.2 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3199 | 0.18797 | 7e-07 | 3.3e-06
42052 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3199 | 0.18797 | 1e-07 | 6e-07
42054 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.357 | 0.18667 | 5e-07 | 2.6e-06
42056 | 58.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7114 | 0.149 | 1.1e-06 | 6.8e-06
42058 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7114 | 0.149 | 2e-07 | 1e-06
42060 | 8 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 5e-07
42062 | 6 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 4e-07
42064 | 5 | 0.082 | 0.082 | 15 | 5.9237 | 0.16881 | 1e-07 | 3e-07
42067 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
42069 | 12.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3592 | 0.1866 | 2e-07 | 1.2e-06
42071 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3592 | 0.1866 | 1e-07 | 5e-07
42072 | 29 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5606 | 0.21927 | 3e-07 | 1.4e-06
42074 | 5.35 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3571 | 0.18667 | 1e-07 | 5e-07
42076 | 40.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 7e-07 | 3.2e-06
42080 | 6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 1e-07 | 6e-07
42082 | 31.95 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 6e-07 | 2.9e-06
42084 | 17 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 3e-07 | 1.6e-06
42086 | 8.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 2e-07 | 8e-07
42088 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 1e-07 | 5e-07
42089 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 1e-07 | 5e-07
42091 | 12.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3378 | 0.18734 | 2e-07 | 1.1e-06
42093 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9234 | 0.16882 | 1e-07 | 7e-07
42095 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9234 | 0.16882 | 1e-07 | 7e-07
42098 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5721 | 0.21872 | 1e-07 | 5e-07
42100 | 12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5721 | 0.21872 | 3e-07 | 1.2e-06
42102 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5721 | 0.21872 | 1e-07 | 5e-07
42104 | 11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9125 | 0.16913 | 2e-07 | 1.1e-06
42106 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9125 | 0.16913 | 1e-07 | 5e-07
42108 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21878 | 5e-07 | 2.4e-06
42110 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9125 | 0.16913 | 1e-07 | 5e-07
42113 | 38.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5643 | 0.21909 | 7e-07 | 3e-06
42116 | 24.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5643 | 0.21909 | 4e-07 | 1.9e-06
42117 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5643 | 0.21909 | 1e-07 | 4e-07
42120 | 57.74 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5667 | 0.21898 | 1.2e-06 | 5.1e-06
42122 | 64.5 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.6944 | 0.14938 | 1.1e-06 | 7.1e-06
42123 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 1e-07 | 4e-07
42125 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 1e-07 | 4e-07
42127 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 | 6.6944 | 0.14938 | 1e-07 | 4e-07
42130 | 5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 3e-07
42132 | 5 | 0.05 | 0.05 | 12 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 3e-07
42134 | 42.05 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3539 | 0.18678 | 7e-07 | 3.7e-06
42136 | 10.5 | 0.027 | 0.027 | 22 | 3.7024 | 0.2701 | 2e-07 | 6e-07
42138 | 5 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 4e-07
42140 | 5 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5739 | 0.21863 | 1e-07 | 4e-07
42144 | 29.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1302 | 0.10953 | 5e-07 | 4.7e-06
42151 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5705 | 0.21879 | 1e-07 | 5e-07
42154 | 16 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5705 | 0.21879 | 4e-07 | 1.6e-06
42156 | 25.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.895 | 0.16963 | 5e-07 | 2.8e-06
42157 | 22.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.895 | 0.16963 | 4e-07 | 2.4e-06
42159 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.895 | 0.16963 | 3e-07 | 1.7e-06
42161 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5724 | 0.21871 | 2e-07 | 8e-07
42163 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5724 | 0.21871 | 2e-07 | 8e-07
42165 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9118 | 0.16915 | 1e-07 | 7e-07
42171 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.356 | 0.18671 | 1e-07 | 5e-07
42175 | 11.85 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9243 | 0.1688 | 1e-07 | 8e-07
42177 | 5 | 0.082 | 0.082 | 17 | 5.9243 | 0.1688 | 1e-07 | 3e-07
42179 | 5 | 0.069 | 0.069 | 17 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 3e-07
42181 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 3e-07
42189 | 19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5558 | 0.2195 | 3e-07 | 1.6e-06
42191 | 74.17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5558 | 0.2195 | 1.3e-06 | 6.1e-06
42193 | 18.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5558 | 0.2195 | 3e-07 | 1.6e-06
42197 | 68.82 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18699 | 1.2e-06 | 6.6e-06
42207 | 40.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5693 | 0.21885 | 7e-07 | 3.4e-06
42209 | 6.69 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9489 | 0.11174 | 1e-07 | 1.1e-06
42210 | 12.94 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9489 | 0.11174 | 2e-07 | 2e-06
42213 | 35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6711 | 0.1499 | 6e-07 | 4.2e-06
42220 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 4e-07 | 1.6e-06
42222 | 20 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42225 | 4.98 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 1e-07 | 4e-07
42227 | 6.58 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42230 | 11 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3486 | 0.18696 | 2e-07 | 1.3e-06
42232 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3486 | 0.18696 | 1e-07 | 6e-07
42235 | 41.68 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5691 | 0.21886 | 9e-07 | 4.1e-06
42237 | 15.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5678 | 0.21893 | 2e-07 | 0
42247 | 16.59 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9389 | 0.08376 | 4e-07 | 4.4e-06
42262 | 5.6 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1221 | 0.10962 | 1e-07 | 1.1e-06
42264 | 41.3 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3457 | 0.18707 | 5e-07 | 2.5e-06
42271 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
42273 | 32 | 0.1 | 0.1 | 11 | 6.7309 | 0.14857 | 4e-07 | 2.4e-06
42275 | 27 | 0.082 | 0.082 | 8 | 5.9202 | 0.16892 | 3e-07 | 1.8e-06
42277 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3588 | 0.18661 | 1e-07 | 3e-07
42279 | 5 | 0.082 | 0.082 | 11 | 5.9202 | 0.16892 | 1e-07 | 3e-07
42281 | 15 | 0.069 | 0.069 | 6 | 5.3588 | 0.18661 | 2e-07 | 9e-07
42282 | 5 | 0.125 | 0.125 | 11 | 7.8948 | 0.12666 | 1e-07 | 4e-07
42307 | 37.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6986 | 0.14928 | 7e-07 | 4.3e-06
42309 | 41.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8924 | 0.1267 | 7e-07 | 5.6e-06
42311 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6986 | 0.14928 | 2e-07 | 1.2e-06
42313 | 10 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3397 | 0.18728 | 2e-07 | 1.1e-06
42327 | 25.5 | 0.082 | 0.082 | 7 | 5.9112 | 0.16917 | 3e-07 | 1.7e-06
42331 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21868 | 1e-07 | 4e-07
42337 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7113 | 0.149 | 1e-07 | 6e-07
42339 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5591 | 0.21934 | 2e-07 | 8e-07
42341 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5591 | 0.21934 | 1e-07 | 4e-07
42344 | 52.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7113 | 0.149 | 9e-07 | 6.2e-06
42346 | 19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5591 | 0.21934 | 3e-07 | 1.5e-06
42348 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5591 | 0.21934 | 2e-07 | 8e-07
42350 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5591 | 0.21934 | 1e-07 | 4e-07
42351 | 35.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.082 | 0.11011 | 8e-07 | 7.3e-06
42354 | 14.7 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5724 | 0.2187 | 2e-07 | 8e-07
42356 | 5 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5724 | 0.2187 | 1e-07 | 3e-07
42357 | 67.33 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6957 | 0.14935 | 1.5e-06 | 1.02e-05
42360 | 51.25 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9361 | 0.083779 | 9e-07 | 1.11e-05
42362 | 88.9 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0858 | 0.11006 | 2e-06 | 1.82e-05
42364 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0858 | 0.11006 | 1e-07 | 1e-06
42366 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 6e-07
42369 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
42370 | 10 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.7377 | 0.056377 | 2e-07 | 4e-06
42372 | 25 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9361 | 0.083779 | 6e-07 | 6.7e-06
42373 | 37 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9361 | 0.083779 | 8e-07 | 1e-05
42376 | 22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5713 | 0.21876 | 4e-07 | 1.8e-06
42378 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5713 | 0.21876 | 1e-07 | 4e-07
42379 | 84.59 | 0.517 | 0.517 | 25 | 29.1051 | 0.034358 | 1.9e-06 | 5.49e-05
42382 | 42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5683 | 0.2189 | 9e-07 | 4.3e-06
42384 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5683 | 0.2189 | 1e-07 | 5e-07
42386 | 58.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 1e-06 | 5.5e-06
42388 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 1e-07 | 5e-07
42390 | 65 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5368 | 0.22042 | 1.5e-06 | 6.5e-06
42394 | 27.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42396 | 29.63 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8996 | 0.1695 | 7e-07 | 3.9e-06
42399 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42401 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8996 | 0.1695 | 2e-07 | 9e-07
42403 | 40 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9021 | 0.12655 | 9e-07 | 7e-06
42411 | 50.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42421 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1
42422 | 22.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6047 | 0.15141 | 4e-07 | 2.6e-06
42424 | 12.1 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5728 | 0.21868 | 2e-07 | 7e-07
42426 | 5 | 0.05 | 0.05 | 18 | 4.5728 | 0.21868 | 1e-07 | 3e-07
42428 | 27 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1288 | 0.10954 | 6e-07 | 5.4e-06
42430 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1288 | 0.10954 | 1e-07 | 1e-06
42432 | 10 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8754 | 0.1702 | 2e-07 | 1.3e-06
42434 | 30 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8754 | 0.1702 | 7e-07 | 3.9e-06
42436 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
42438 | 80 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.34 | 0.18726 | 5.34e-05 | 0
42440 | 20 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.34 | 0.18726 | 1.33e-05 | 0
42442 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.34 | 0.18726 | 3.3e-06 | 0
42444 | 82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8754 | 0.1702 | 1.9e-06 | 1.06e-05
42446 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8754 | 0.1702 | 1e-07 | 6e-07
42448 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8754 | 0.1702 | 1e-07 | 6e-07
42450 | 50 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 1.1e-06 | 5.9e-06
42452 | 14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 3e-07 | 1.6e-06
42454 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.348 | 0.18699 | 1e-07 | 6e-07
42456 | 60 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8754 | 0.1702 | 1.4e-06 | 7.8e-06
42458 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8754 | 0.1702 | 1e-07 | 6e-07
42460 | 200 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8585 | 0.084328 | 3.6e-06 | 4.18e-05
42461 | 5 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8288 | 0.12773 | 1e-07 | 4e-07
42463 | 5 | 0.069 | 0.069 | 14 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 3e-07
42466 | 5 | 0.05 | 0.05 | 14 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 3e-07
42467 | 5 | 0.082 | 0.082 | 13 | 5.9177 | 0.16898 | 1e-07 | 3e-07
42469 | 5 | 0.069 | 0.069 | 13 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 3e-07
42472 | 5 | 0.05 | 0.05 | 13 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 3e-07
42480 | 37.1 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 4e-07 | 1.9e-06
42482 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 3e-07
42484 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 3e-07
42486 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5676 | 0.21893 | 1e-07 | 3e-07
42488 | 74.36 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.6773 | 0.14976 | 8e-07 | 5.5e-06
42490 | 39.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
42491 | 74.36 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.6773 | 0.14976 | 8e-07 | 5.5e-06
42492 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7372 | 0.14843 | 1e-07 | 4e-07
42494 | 18.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9188 | 0.16895 | 3e-07 | 1.9e-06
42496 | 13.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9188 | 0.16895 | 2e-07 | 1.4e-06
42499 | 2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3627 | 0.18647 | 0 | 2e-07
42500 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9188 | 0.16895 | 1e-07 | 5e-07
42502 | 499.2 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.6535 | 0.085811 | 5.7e-06 | 6.56e-05
42504 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6107 | 0.068443 | 0 | 3e-07
42506 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6107 | 0.068443 | 0 | 3e-07
42508 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6107 | 0.068443 | 0 | 5e-07
42511 | 25 | 0.05 | 0.04 | 1 | 4.5514 | 0.21971 | 5e-07 | 2e-06
42513 | 25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.694 | 0.14939 | 5e-07 | 3e-06
42515 | 26 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3431 | 0.18716 | 5e-07 | 2.5e-06
42516 | 12 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.6535 | 0.085811 | 2e-07 | 2.5e-06
42518 | 244.7 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6107 | 0.068443 | 4.4e-06 | 6.39e-05
42519 | 65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3431 | 0.18716 | 1.2e-06 | 6.2e-06
42521 | 114 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.694 | 0.14939 | 2.1e-06 | 1.36e-05
42523 | 135 | 0.05 | 0.04 | 1 | 4.5514 | 0.21971 | 2.4e-06 | 1.1e-05
42525 | 20 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.6535 | 0.085811 | 2e-07 | 2.6e-06
42528 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 2e-06
42530 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5701 | 0.21881 | 6e-07 | 2.9e-06
42531 | 5 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3091 | 0.18836 | 1e-07 | 4e-07
42535 | 5.3 | 0.069 | 0.069 | 20 | 5.3091 | 0.18836 | 1e-07 | 4e-07
42537 | 41.68 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3091 | 0.18836 | 5e-07 | 2.5e-06
42539 | 17.7 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 2e-07 | 9e-07
42541 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 3e-07
42543 | 36.55 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 4e-07 | 1.8e-06
42545 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 2e-07
42546 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 3e-07
42549 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5642 | 0.2191 | 1e-07 | 2e-07
42551 | 5 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 4e-07
42552 | 46.55 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3509 | 0.18688 | 8e-07 | 4.4e-06
42553 | 200.9 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6733 | 0.068151 | 4.5e-06 | 6.57e-05
42554 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 1e-07 | 6e-07
42556 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 1e-07 | 6e-07
42559 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7042 | 0.14916 | 7e-07 | 4.4e-06
42561 | 27.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 5e-07 | 2.9e-06
42563 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-07 | 5e-07
42565 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-07 | 5e-07
42567 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-07 | 5e-07
42569 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-07 | 5e-07
42571 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9146 | 0.16907 | 1e-07 | 5e-07
42574 | 120.3 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.6517 | 0.024599 | 1.4e-06 | 5.45e-05
42576 | 29 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3721 | 0.069579 | 3e-07 | 3.8e-06
42577 | 295 | 1 | 0 | 25 | 61.6687 | 0.016216 | 3.3e-06 | 0.0002029
42579 | 101.5 | 0.259 | 0.259 | 23 | 14.3721 | 0.069579 | 9e-07 | 1.33e-05
42581 | 60 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5609 | 0.21926 | 7e-07 | 3.1e-06
42583 | 32 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5609 | 0.21926 | 7e-07 | 3.3e-06
42585 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5609 | 0.21926 | 1e-07 | 5e-07
42586 | 243.5 | 0.706 | 0.706 | 25 | 40.0647 | 0.02496 | 2.7e-06 | 0.0001088
42588 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 3e-07
42589 | 30.75 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3721 | 0.069579 | 7e-07 | 9.9e-06
42592 | 160 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9055 | 0.25605 | 3.6e-06 | 1.39e-05
42594 | 135 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 3e-06 | 1.37e-05
42596 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5544 | 0.21957 | 1e-07 | 5e-07
42598 | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3586 | 0.18661 | 3e-07 | 1.9e-06
42600 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3586 | 0.18661 | 1e-07 | 6e-07
42605 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 0 | 2e-07
42607 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9207 | 0.1689 | 5e-07 | 3.2e-06
42608 | 5 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1e-07 | 4e-07
42610 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5481 | 0.15272 | 2e-07 | 1.2e-06
42613 | 90 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5481 | 0.15272 | 1.6e-06 | 1.05e-05
42615 | 77.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5481 | 0.15272 | 1.4e-06 | 9.1e-06
42617 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.5481 | 0.15272 | 2e-07 | 1.2e-06
42619 | 6 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.5481 | 0.15272 | 1e-07 | 4e-07
42621 | 178 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.5481 | 0.15272 | 4e-06 | 2.6e-05
42622 | 60 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 1.4e-06 | 1.17e-05
42624 | 36.2 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.7291 | 0.11456 | 8e-07 | 7.1e-06
42627 | 35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5701 | 0.21881 | 8e-07 | 3.6e-06
42631 | 11.31 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7302 | 0.11454 | 1.2e-06 | 1.06e-05
42633 | 167 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7302 | 0.11454 | 3e-06 | 2.61e-05
42637 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 6e-07
42639 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 6e-07
42640 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7302 | 0.11454 | 4e-07 | 3.5e-06
42642 | 22 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7302 | 0.11454 | 4e-07 | 3.4e-06
42644 | 86 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.7302 | 0.11454 | 1.6e-06 | 1.34e-05
42655 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9014 | 0.16945 | 3e-07 | 1.6e-06
42657 | 72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9014 | 0.16945 | 1.3e-06 | 7.6e-06
42659 | 31 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3252 | 0.18779 | 6e-07 | 3e-06
42662 | 33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1283 | 0.10955 | 6e-07 | 5.4e-06
42663 | 32 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7216 | 0.056428 | 6e-07 | 1.02e-05
42665 | 346 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8065 | 0.084699 | 6.3e-06 | 7.35e-05
42686 | 35.25 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 4e-07 | 4.5e-06
42687 | 30 | 0.207 | 0.207 | 12 | 11.7431 | 0.085157 | 3e-07 | 3.8e-06
42708 | 5 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 1e-07 | 3e-07
42719 | 41 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.7002 | 0.27026 | 7e-07 | 2.7e-06
42722 | 61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8987 | 0.16953 | 1.1e-06 | 6.5e-06
42724 | 10 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.7024 | 0.27009 | 2e-07 | 7e-07
42727 | 137 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2055 | 0.043093 | 16.9929 | 0
42730 | 25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8987 | 0.16953 | 5e-07 | 2.7e-06
42732 | 25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8987 | 0.16953 | 5e-07 | 2.7e-06
42734 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
42736 | 20 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.7017 | 0.27015 | 4e-07 | 1.3e-06
42740 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 2e-07 | 1.1e-06
42742 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 2e-07 | 9e-07
42744 | 15 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 3e-07 | 1.4e-06
42746 | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3602 | 0.18656 | 2e-07 | 1.2e-06
42748 | 35.7 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.904 | 0.12652 | 6e-07 | 4.9e-06
42750 | 70 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 1.3e-06 | 8e-06
42752 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
42754 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 4e-07 | 2.3e-06
42756 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 2e-07 | 1.1e-06
42758 | 31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 6e-07 | 3.6e-06
42760 | 71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 1.3e-06 | 8.1e-06
42762 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 1e-07 | 6e-07
42764 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 2e-07 | 9e-07
42766 | 15 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 3e-07 | 1.4e-06
42768 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9131 | 0.16912 | 4e-07 | 2e-06
42770 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9131 | 0.16912 | 1e-07 | 8e-07
42772 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9131 | 0.16912 | 5e-07 | 3.1e-06
42774 | 18 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 3e-07 | 1.7e-06
42776 | 114 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 2.1e-06 | 1.05e-05
42778 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3319 | 0.18755 | 2e-07 | 9e-07
42780 | 3 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.7029 | 0.27006 | 1e-07 | 2e-07
42782 | 7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6647 | 0.15004 | 1e-07 | 8e-07
42783 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.36 | 0.18657 | 1e-07 | 6e-07
42785 | 3 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2055 | 0.043093 | 0.18605 | 0
42786 | 90.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2055 | 0.043093 | 11.2252 | 0
42791 | 55 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1064 | 0.10981 | 6e-07 | 0
42792 | 17 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1064 | 0.10981 | 2e-07 | 0
42794 | 7 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1824 | 0.2391 | 1e-07 | 0
42796 | 43.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42798 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 2e-07 | 0
42800 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5647 | 0.21907 | 4e-07 | 0
42801 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6833 | 0.14963 | 4e-07 | 2.3e-06
42804 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6833 | 0.14963 | 3e-07 | 1.6e-06
42806 | 15.99 | 0.1 | 0.1 | 7 | 6.6833 | 0.14963 | 2e-07 | 1.2e-06
42807 | 52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6833 | 0.14963 | 9e-07 | 6.1e-06
42809 | 55 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6001 | 0.068493 | 1.2e-06 | 1.73e-05
42810 | 30.34 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0348 | 0.083092 | 3e-07 | 4.1e-06
42813 | 46.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42815 | 47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42817 | 26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 3e-07 | 0
42819 | 43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 0
42821 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 1e-07 | 0
42823 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 2e-07 | 0
42825 | 18 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 2e-07 | 0
42827 | 19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 2e-07 | 0
42829 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 1e-07 | 0
42831 | 29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.571 | 0.21877 | 3e-07 | 0
42833 | 31 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.7009 | 0.2702 | 4e-07 | 0
42835 | 53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.557 | 0.21944 | 6e-07 | 0
42837 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.557 | 0.21944 | 1e-07 | 0
42839 | 45 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.557 | 0.21944 | 5e-07 | 0
42841 | 13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.557 | 0.21944 | 1e-07 | 0
42843 | 8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 1e-07 | 0
42845 | 8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3407 | 0.18724 | 1e-07 | 0
42847 | 41 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3407 | 0.18724 | 5e-07 | 0
42849 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3407 | 0.18724 | 1e-07 | 0
42851 | 33 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3407 | 0.18724 | 4e-07 | 0
42853 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3407 | 0.18724 | 1e-07 | 0
42855 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5647 | 0.21907 | 1.5633 | 0
42858 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 32.8924 | 0.030402 | 5e-07 | 1.72e-05
42860 | 28.9 | 0.207 | 0.207 | 7 | 11.2663 | 0.08876 | 3e-07 | 3.6e-06
42862 | 55.1 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5664 | 0.21899 | 6e-07 | 2.7e-06
42864 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5664 | 0.21899 | 1e-07 | 2e-07
42872 | 113.1 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3371 | 0.18737 | 1.3e-06 | 6.6e-06
42874 | 5 | 0.069 | 0.069 | 8 | 5.3371 | 0.18737 | 1e-07 | 3e-07
42886 | 2.6 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.4923 | 0.069002 | 1e-07 | 8e-07
42888 | 35.25 | 0.207 | 0.207 | 7 | 12.0631 | 0.082897 | 4e-07 | 4.7e-06
42890 | 114.65 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0797 | 0.11014 | 1.3e-06 | 1.16e-05
42892 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0797 | 0.11014 | 1e-07 | 5e-07
42894 | 239.95 | 0.125 | 0.125 | 7 | 7.8094 | 0.12805 | 2.7e-06 | 2.08e-05
42896 | 5.85 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8094 | 0.12805 | 1e-07 | 1e-06
42898 | 10 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16874 | 2e-07 | 1.3e-06
42900 | 31.75 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5621 | 0.2192 | 4e-07 | 1.6e-06
42902 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5621 | 0.2192 | 1e-07 | 5e-07
42903 | 52 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5621 | 0.2192 | 1.2e-06 | 5.2e-06
42908 | 27.63 |  |  | 25
42911 | 77.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3434 | 0.18715 | 1.4e-06 | 7.5e-06
42913 | 93.4 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9965 | 0.11116 | 1.6e-06 | 1.35e-05
42914 | 116.4 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9965 | 0.11116 | 2e-06 | 1.69e-05
42918 | 22.54 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5682 | 0.2189 | 3e-07 | 1.1e-06
42920 | 20.3 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5682 | 0.2189 | 2e-07 | 1e-06
42922 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5682 | 0.2189 | 1e-07 | 3e-07
42923 | 8.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.5875 | 0.068552 | 2e-07 | 2.7e-06
42927 | 15 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8202 | 0.12787 | 3e-07 | 2e-06
42939 | 74.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9072 | 0.16929 | 1.7e-06 | 1e-05
42942 | 5 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9195 | 0.25513 | 1e-07 | 4e-07
42944 | 47.97 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5508 | 0.21974 | 5e-07 | 2.5e-06
42946 | 5 | 0.05 | 0.05 | 7 | 4.5508 | 0.21974 | 1e-07 | 3e-07
42947 | 52.15 | 0.05 | 0.05 | 15 | 4.5508 | 0.21974 | 6e-07 | 2.7e-06
42949 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42950 | 184.5 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 4.2e-06 | 0.000147
42951 | 130.3 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 2.9e-06 | 0.0001038
42953 | 119.5 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 2.7e-06 | 9.52e-05
42957 | 477.49 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 1.08e-05 | 0.0003805
42960 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1 | 28.6486 | 0.034906 | 0 | 5e-07
42962 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4151 | 0.057421 | 0 | 3e-07
42964 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.7173 | 0.056442 | 0 | 3e-07
42966 | 103 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9381 | 0.083766 | 2.3e-06 | 2.76e-05
42971 | 6.64 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.9863 | 0.058871 | 3.6e-06 | 6.03e-05
42973 | 18.56 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7273 | 0.14865 | 3e-07 | 2.2e-06
42974 | 6 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9174 | 0.1263 | 1e-07 | 1.1e-06
42976 | 33 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3559 | 0.18671 | 7e-07 | 3.9e-06
42978 | 39 | 0.082 | 0.069 | 25 | 5.7959 | 0.17254 | 9e-07 | 5.1e-06
42982 | 69.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42984 | 20 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42986 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42988 | 11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43014 | 5 | 0.15 | 0.15 | 15 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-07 | 5e-07
43016 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 4e-07
43018 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 6.7385 | 0.1484 | 1e-07 | 4e-07
43020 | 35 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.1001 | 0.10989 | 4e-07 | 3.5e-06
43022 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.1001 | 0.10989 | 1e-07 | 5e-07
43024 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 4e-07
43026 | 5 | 0.069 | 0.069 | 7 | 5.3621 | 0.18649 | 1e-07 | 3e-07
43028 | 13.55 | 0.069 | 0.069 | 9 | 5.3356 | 0.18742 | 2e-07 | 8e-07
43030 | 21.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3356 | 0.18742 | 4e-07 | 2e-06
43033 | 29.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3386 | 0.18732 | 5e-07 | 2.7e-06
43034 | 53 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3386 | 0.18732 | 6e-07 | 3.1e-06
43035 | 53 | 0.05 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43041 | 203.46 | 0.259 | 0.259 | 21 | 14.3714 | 0.069583 | 3.2e-06 | 4.36e-05
43114 | 125.75 | 0.207 | 0.207 | 21 | 11.8011 | 0.084738 | 2e-06 | 2.27e-05
43473 | 90.87 | 0.804 | 0.804 | 25 | 37.0884 | 0.026963 | 2.1e-06 | 7.24e-05
43540 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5523 | 0.21967 | 0 | 1e-07
43554 | 223.4 | 0.804 | 0.804 | 25 | 43.2299 | 0.023132 | 5e-06 | 0.0002125
43558 | 135 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7376 | 0.12924 | 2.4e-06 | 1.8e-05
43562 | 175.98 | 0.408 | 0.408 | 13 | 20.8492 | 0.047963 | 2e-06 | 3.98e-05
43584 | 4.59 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3457 | 0.18707 | 1e-07 | 5e-07
43590 | 192.09 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 2.8e-06 | 1.75e-05
43646 | 1263.58 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 2.28e-05 | 0.0003658
43664 | 90.85 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5598 | 0.21931 | 2.1e-06 | 9.3e-06
43688 | 95.43 | 0.902 | 0.902 | 25 | 52.0406 | 0.019216 | 2.2e-06 | 0.0001067
43692 | 3.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9131 | 0.16912 | 1e-07 | 4e-07
43696 | 18.95 | 0.207 | 0.207 | 16 | 12.0253 | 0.083158 | 2e-07 | 2.5e-06
43704 | 96.03 | 0.309 | 0.309 | 22 | 17.2466 | 0.057982 | 1.6e-06 | 2.67e-05
43714 | 13.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0538 | 0.11045 | 3e-07 | 2.6e-06
43772 | 215.43 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.402 | 0.1562 | 3.2e-06 | 1.97e-05
43778 | 14.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.351 | 0.18688 | 3e-07 | 1.3e-06
43808 | 7.65 | 0.04 | 0.04 | 21 | 4.1645 | 0.24013 | 1e-07 | 5e-07
43830 | 91.66 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 1.7e-06 | 4.58e-05
43880 | 127 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.8486 | 0.11301 | 2.2e-06 | 1.81e-05
43946 | 54.78 | 0.15 | 0.15 | 11 | 8.947 | 0.11177 | 6e-07 | 5.4e-06
43988 | 122.32 | 0.125 | 0.125 | 16 | 7.5437 | 0.13256 | 1.4e-06 | 1.04e-05
44212 | 112.9 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7682 | 0.084975 | 9.2e-06 | 0
44216 | 6.56 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0686 | 0.11027 | 0.95189 | 0
44220 | 59.62 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8541 | 0.067322 | 0.0003403 | 0
44222 | 24.87 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8892 | 0.067163 | 6.44e-05 | 0
44224 | 151.36 | 0.309 | 0.309 | 25 | 16.9863 | 0.058871 | 1.22e-05 | 0
44226 | 116.77 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.5959 | 0.056831 | 0.0010213 | 0
44228 | 173.09 | 0.517 | 0.517 | 17 | 28.2086 | 0.03545 | 2.1e-06 | 0
44230 | 13.7 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8125 | 0.06751 | 3.1e-06 | 0
44234 | 33.93 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7566 | 0.067766 | 1.92e-05 | 0
Кот. Химинститут
26280 | 40.99 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1232 | 0.0584 | 9e-07 | 1.58e-05
26282 | 1.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3609 | 0.18654 | 0 | 2e-07
26284 | 30.52 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3418 | 0.1872 | 7e-07 | 3.7e-06
26286 | 4.33 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3418 | 0.1872 | 1e-07 | 4e-07
26288 | 62.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3418 | 0.1872 | 1.1e-06 | 6e-06
26290 | 73.14 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1232 | 0.0584 | 1.7e-06 | 2.82e-05
26291 | 8.61 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 8e-07
26294 | 0.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9274 | 0.16871 | 0 | 1e-07
26296 | 4.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9276 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
26298 | 0.58 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1008 | 0.10988 | 0 | 1e-07
26300 | 80.07 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1011 | 0.10988 | 1.8e-06 | 1.64e-05
26302 | 1.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7393 | 0.14838 | 0 | 2e-07
26304 | 6.18 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7398 | 0.14837 | 1e-07 | 9e-07
26306 | 1.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0844 | 0.11008 | 0 | 2e-07
26308 | 29.67 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1301 | 0.10953 | 7e-07 | 6.1e-06
26310 | 130.32 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1232 | 0.0584 | 2.9e-06 | 5.03e-05
26312 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7382 | 0.14841 | 0 | 2e-07
26314 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7387 | 0.1484 | 1e-07 | 8e-07
26316 | 78.54 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1232 | 0.0584 | 1.8e-06 | 3.03e-05
26318 | 1.69 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9215 | 0.083882 | 0 | 5e-07
26320 | 49.35 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9215 | 0.083882 | 1.1e-06 | 1.33e-05
26323 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7392 | 0.14839 | 0 | 3e-07
26325 | 6.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7398 | 0.14837 | 1e-07 | 9e-07
26327 | 114.87 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9229 | 0.083872 | 2.6e-06 | 3.08e-05
26329 | 2.95 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9095 | 0.12643 | 1e-07 | 5e-07
26331 | 20.54 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9108 | 0.12641 | 5e-07 | 3.7e-06
26333 | 34.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9229 | 0.083872 | 8e-07 | 9.2e-06
26335 | 10.46 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7383 | 0.14841 | 2e-07 | 1.3e-06
26337 | 6.66 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9229 | 0.083872 | 2e-07 | 1.8e-06
26339 | 4.38 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7665 | 0.084987 | 1e-07 | 1.2e-06
26341 | 5.43 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.0022 | 0.058816 | 1e-07 | 2.1e-06
26343 | 3.41 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0894 | 0.082717 | 1e-07 | 9e-07
26345 | 2.22 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.119 | 0.10966 | 0 | 4e-07
26347 | 41.85 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.119 | 0.10966 | 8e-07 | 6.9e-06
26349 | 3.07 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1202 | 0.10965 | 1e-07 | 5e-07
26351 | 120.4 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0792 | 0.11014 | 2.2e-06 | 1.97e-05
26353 | 2.45 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9001 | 0.11236 | 0 | 4e-07
26355 | 107.24 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0013 | 0.083325 | 2.4e-06 | 2.9e-05
26357 | 3.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9231 | 0.16883 | 1e-07 | 5e-07
26359 | 17.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.924 | 0.1688 | 4e-07 | 2.4e-06
26361 | 2.92 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9848 | 0.083439 | 1e-07 | 8e-07
26363 | 19.94 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0758 | 0.08281 | 4e-07 | 5.4e-06
26365 | 7.18 | 0.414 | 0.414 | 25 | 24.0005 | 0.041666 | 2e-07 | 3.9e-06
26367 | 33.76 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7303 | 0.14858 | 8e-07 | 5.1e-06
26371 | 36.79 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26373 | 49.8 | 0.207 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26375 | 35.41 | 0.05 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26377 | 56.25 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26379 | 4.32 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26381 | 7.27 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26383 | 43.29 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26385 | 4.13 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26387 | 34.95 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26389 | 2.6 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26391 | 32.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26393 | 31.33 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26395 | 50.99 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0501 | 0.082987 | 1.2e-06 | 1.38e-05
26397 | 36.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7276 | 0.14864 | 8e-07 | 5.6e-06
26399 | 4.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7276 | 0.14864 | 1e-07 | 6e-07
26401 | 56.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1141 | 0.10972 | 1.3e-06 | 1.16e-05
26403 | 1.69 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1096 | 0.10977 | 0 | 3e-07
26405 | 8.04 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1423 | 0.10938 | 2e-07 | 1.7e-06
26407 | 43.42 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8739 | 0.127 | 1e-06 | 7.7e-06
26409 | 3.56 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8739 | 0.127 | 1e-07 | 5e-07
26411 | 36.51 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8739 | 0.127 | 8e-07 | 6.5e-06
26413 | 3.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7191 | 0.14883 | 1e-07 | 5e-07
26415 | 31.84 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7309 | 0.14857 | 7e-07 | 4.8e-06
26417 | 30.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7301 | 0.14859 | 7e-07 | 4.7e-06
26419 | 392.42 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9267 | 0.11202 | 7.1e-06 | 6.32e-05
26421 | 9.84 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6782 | 0.14974 | 2e-07 | 1.2e-06
26423 | 40.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6782 | 0.14974 | 7e-07 | 4.9e-06
26425 | 5.08 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1785 | 0.23932 | 1e-07 | 4e-07
26427 | 36.09 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1791 | 0.23929 | 7e-07 | 2.7e-06
26429 | 44.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6782 | 0.14974 | 8e-07 | 5.3e-06
26431 | 3.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5721 | 0.21872 | 1e-07 | 3e-07
26433 | 18.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5726 | 0.2187 | 3e-07 | 1.5e-06
26435 | 34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6782 | 0.14974 | 6e-07 | 4.1e-06
26437 | 41.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6782 | 0.14974 | 8e-07 | 5.1e-06
26439 | 2.61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5694 | 0.21885 | 0 | 2e-07
26441 | 37.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5698 | 0.21883 | 7e-07 | 3.1e-06
26444 | 3.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9249 | 0.16878 | 1e-07 | 4e-07
26446 | 8.97 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9258 | 0.16875 | 2e-07 | 1e-06
26448 | 2.03 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9249 | 0.16878 | 0 | 2e-07
26450 | 3.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9279 | 0.16869 | 1e-07 | 4e-07
26452 | 2.69 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.357 | 0.18667 | 0 | 3e-07
26454 | 25.16 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3576 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
26456 | 101.02 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6182 | 0.068408 | 2.3e-06 | 3.33e-05
26458 | 2.69 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9205 | 0.1689 | 0 | 3e-07
26460 | 24.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9205 | 0.1689 | 4e-07 | 2.7e-06
26462 | 3.04 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9187 | 0.16895 | 1e-07 | 3e-07
26464 | 9.34 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 2e-07 | 1e-06
26466 | 2.95 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5727 | 0.21869 | 1e-07 | 2e-07
26468 | 14.73 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5732 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
26469 | 78.11 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6182 | 0.068408 | 1.8e-06 | 2.57e-05
26471 | 72.82 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9358 | 0.083782 | 1.6e-06 | 1.96e-05
26473 | 108.57 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9358 | 0.083782 | 2.4e-06 | 2.92e-05
26475 | 3.64 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.933 | 0.083802 | 1e-07 | 1e-06
26477 | 3.11 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.738 | 0.14841 | 1e-07 | 4e-07
26479 | 8.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7391 | 0.14839 | 1e-07 | 1e-06
26484 | 3.45 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.933 | 0.083802 | 1e-07 | 9e-07
26487 | 112.97 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0834 | 0.11009 | 2.5e-06 | 2.31e-05
26489 | 3.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6017 | 0.15148 | 1e-07 | 5e-07
26491 | 20.09 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6967 | 0.14933 | 5e-07 | 3e-06
26493 | 3.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6967 | 0.14933 | 1e-07 | 4e-07
26495 | 107.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6967 | 0.14933 | 2.4e-06 | 1.63e-05
26497 | 34.06 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6468 | 0.15045 | 8e-07 | 5.1e-06
26499 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6468 | 0.15045 | 5e-07 | 3.1e-06
26501 | 2.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6468 | 0.15045 | 1e-07 | 4e-07
26503 | 8.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6098 | 0.15129 | 2e-07 | 1.3e-06
26505 | 3.31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7049 | 0.14914 | 1e-07 | 4e-07
26507 | 92.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7049 | 0.14914 | 1.7e-06 | 1.12e-05
26509 | 70.23 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6468 | 0.15045 | 1.6e-06 | 1.05e-05
26511 | 4.13 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3488 | 0.18696 | 1e-07 | 5e-07
26513 | 53.87 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3488 | 0.18696 | 1.2e-06 | 6.5e-06
26515 | 3.74 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3479 | 0.18699 | 1e-07 | 5e-07
26517 | 7.96 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3614 | 0.18652 | 2e-07 | 1e-06
26519 | 3.49 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3364 | 0.18739 | 1e-07 | 3e-07
26521 | 60.1 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3499 | 0.18692 | 1.1e-06 | 5.8e-06
26523 | 144.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6468 | 0.15045 | 3.3e-06 | 2.17e-05
26525 | 3.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6456 | 0.15047 | 1e-07 | 5e-07
26527 | 2.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7049 | 0.14914 | 1e-07 | 3e-07
26529 | 98.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9021 | 0.16943 | 1.8e-06 | 1.05e-05
26531 | 4.58 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9009 | 0.16947 | 1e-07 | 5e-07
26532 | 24.44 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7216 | 0.067928 | 6e-07 | 8.1e-06
26534 | 13.57 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7216 | 0.067928 | 3e-07 | 4.5e-06
26536 | 4.88 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7334 | 0.14851 | 1e-07 | 7e-07
26538 | 19.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7351 | 0.14848 | 4e-07 | 3e-06
26540 | 64.61 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7216 | 0.067928 | 1.5e-06 | 2.14e-05
26542 | 3.76 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7343 | 0.14849 | 1e-07 | 6e-07
26544 | 18.15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7356 | 0.14846 | 4e-07 | 2.8e-06
26546 | 50.68 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8973 | 0.12663 | 1.1e-06 | 9e-06
26548 | 3.45 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1448 | 0.10935 | 1e-07 | 7e-07
26550 | 13.57 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1392 | 0.10942 | 3e-07 | 2.8e-06
26551 | 3.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7406 | 0.14835 | 1e-07 | 5e-07
26554 | 171.7 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8427 | 0.12751 | 3.9e-06 | 3.03e-05
26556 | 3.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7085 | 0.14907 | 1e-07 | 4e-07
26558 | 23.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7085 | 0.14907 | 4e-07 | 2.9e-06
26560 | 3.35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7085 | 0.14907 | 1e-07 | 4e-07
26562 | 66.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7085 | 0.14907 | 1.2e-06 | 8.1e-06
26565 | 5.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.131 | 0.10952 | 1e-07 | 1.1e-06
26567 | 22.49 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1342 | 0.10948 | 5e-07 | 4.6e-06
26569 | 4.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6753 | 0.14981 | 1e-07 | 6e-07
26571 | 88.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6768 | 0.14977 | 2e-06 | 1.33e-05
26573 | 38.97 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6768 | 0.14977 | 9e-07 | 5.9e-06
26575 | 57.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6768 | 0.14977 | 1.3e-06 | 8.7e-06
26577 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6768 | 0.14977 | 1e-07 | 5e-07
26579 | 106.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8999 | 0.1695 | 1.9e-06 | 1.14e-05
26581 | 5.15 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3491 | 0.18695 | 1e-07 | 5e-07
26583 | 8.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3613 | 0.18652 | 2e-07 | 8e-07
26585 | 50.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3467 | 0.18703 | 9e-07 | 4.8e-06
26587 | 19.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3589 | 0.1866 | 3e-07 | 1.8e-06
26589 | 93.61 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.2048 | 0.070399 | 2.1e-06 | 3e-05
26591 | 2.37 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0903 | 0.082711 | 1e-07 | 6e-07
26593 | 15.92 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0791 | 0.082788 | 4e-07 | 4.3e-06
26595 | 7.07 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9199 | 0.067024 | 1e-07 | 1.9e-06
26597 | 28.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6321 | 0.15078 | 5e-07 | 3.4e-06
26599 | 39.63 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 9e-07 | 5.9e-06
26601 | 3.67 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6321 | 0.15078 | 1e-07 | 4e-07
26603 | 119.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 2.7e-06 | 1.79e-05
26605 | 3.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6321 | 0.15078 | 1e-07 | 4e-07
26607 | 123.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6321 | 0.15078 | 2.8e-06 | 1.84e-05
26611 | 35.74 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26613 | 4.04 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26615 | 121.29 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26617 | 2.09 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26619 | 121.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26621 | 31.04 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26623 | 6.81 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0737 | 0.11021 | 2e-07 | 1.4e-06
26625 | 23.37 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0737 | 0.11021 | 5e-07 | 4.8e-06
26627 | 3.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9279 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
26629 | 21.28 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9051 | 0.16934 | 5e-07 | 2.8e-06
26631 | 3.09 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9051 | 0.16934 | 1e-07 | 3e-07
26633 | 63.1 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9051 | 0.16934 | 1.4e-06 | 8.4e-06
26635 | 22.55 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0737 | 0.11021 | 5e-07 | 4.6e-06
26637 | 4.1 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0737 | 0.11021 | 1e-07 | 8e-07
26639 | 19.8 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1357 | 0.10946 | 4e-07 | 4.1e-06
26640 | 4.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9009 | 0.16947 | 1e-07 | 5e-07
26643 | 95.62 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9009 | 0.16947 | 2.2e-06 | 1.27e-05
26645 | 3.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9009 | 0.16947 | 1e-07 | 3e-07
26648 | 11.86 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7216 | 0.067928 | 3e-07 | 3.9e-06
26651 | 130.49 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.2048 | 0.070399 | 2.9e-06 | 4.18e-05
26653 | 115.94 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.9988 | 0.071435 | 2.6e-06 | 3.66e-05
26654 | 10.07 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.9988 | 0.071435 | 2e-07 | 3.2e-06
26656 | 73.52 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0737 | 0.11021 | 1.7e-06 | 1.5e-05
26658 | 3.29 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9006 | 0.16947 | 1e-07 | 4e-07
26660 | 18.94 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9006 | 0.16947 | 4e-07 | 2.5e-06
26662 | 4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9015 | 0.16945 | 1e-07 | 4e-07
26664 | 77.64 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9015 | 0.16945 | 1.8e-06 | 1.03e-05
26668 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7023 | 0.1492 | 1e-07 | 9e-07
26670 | 19.16 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7044 | 0.14916 | 4e-07 | 2.9e-06
26672 | 4.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7044 | 0.14916 | 1e-07 | 5e-07
26674 | 85.08 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7044 | 0.14916 | 1.9e-06 | 1.28e-05
26681 | 172.13 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.2048 | 0.070399 | 3.9e-06 | 5.51e-05
26682 | 86.74 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.2048 | 0.070399 | 2e-06 | 2.78e-05
26683 | 4.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6802 | 0.14969 | 1e-07 | 5e-07
26686 | 95.39 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6802 | 0.14969 | 2.2e-06 | 1.44e-05
26688 | 75.65 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6802 | 0.14969 | 1.7e-06 | 1.14e-05
26690 | 2.39 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9266 | 0.16873 | 1e-07 | 3e-07
26692 | 5.74 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9273 | 0.16871 | 1e-07 | 8e-07
26694 | 2.7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3567 | 0.18668 | 1e-07 | 3e-07
26696 | 26.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3573 | 0.18666 | 6e-07 | 3.2e-06
26698 | 3.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6802 | 0.14969 | 1e-07 | 4e-07
26701 | 17.51 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.3871 | 0.069507 | 4e-07 | 5.7e-06
26703 | 7.67 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.9736 | 0.071563 | 2e-07 | 2.4e-06
26704 | 69.73 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.9736 | 0.071563 | 1.6e-06 | 2.19e-05
26706 | 35.76 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6182 | 0.068408 | 8e-07 | 1.18e-05
26707 | 71.29 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6182 | 0.068408 | 1.6e-06 | 2.35e-05
26708 | 66.01 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7216 | 0.067928 | 1.5e-06 | 2.19e-05
27112 | 123.5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.8177 | 0.043826 | 2.2e-06 | 5.08e-05
27116 | 260 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.8177 | 0.043826 | 4.7e-06 | 0.000107
27118 | 12.51 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7122 | 0.14898 | 2e-07 | 1.5e-06
27120 | 50 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.8177 | 0.043826 | 9e-07 | 2.06e-05
27128 | 59.84 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9112 | 0.16917 | 1.1e-06 | 6.4e-06
27130 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9112 | 0.16917 | 1e-07 | 5e-07
27134 | 59.35 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7122 | 0.14898 | 1.1e-06 | 7.2e-06
27136 | 18.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9166 | 0.16901 | 3e-07 | 1.9e-06
27138 | 26.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9144 | 0.16908 | 5e-07 | 2.9e-06
27140 | 8.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9266 | 0.16873 | 1e-07 | 9e-07
27142 | 14.48 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6999 | 0.14926 | 3e-07 | 1.7e-06
27144 | 5.83 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7254 | 0.14869 | 1e-07 | 7e-07
27146 | 37.77 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7158 | 0.1489 | 7e-07 | 4.6e-06
27148 | 27.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7323 | 0.14854 | 5e-07 | 3.4e-06
27150 | 38.58 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9153 | 0.25541 | 7e-07 | 2.7e-06
27152 | 13.56 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9188 | 0.25518 | 2e-07 | 1e-06
27154 | 27.07 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9202 | 0.16891 | 5e-07 | 2.9e-06
27156 | 8.88 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8996 | 0.1695 | 2e-07 | 9e-07
27158 | 84.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8996 | 0.1695 | 1.5e-06 | 9e-06
27177 | 29.68 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1232 | 0.0584 | 7e-07 | 1.14e-05
27178 | 121.72 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1232 | 0.0584 | 2.7e-06 | 4.69e-05
27180 | 4.08 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.692 | 0.068064 | 1e-07 | 1.1e-06
27182 | 27.88 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.692 | 0.068064 | 5e-07 | 7.4e-06
27186 | 6.58 | 0.033 | 0.027 | 1
27188 | 9.9 | 0.033 | 0.027 | 1
27190 | 71.81 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6964 | 0.068044 | 1.3e-06 | 1.9e-05
27194 | 10.3 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6964 | 0.068044 | 2e-07 | 2.7e-06
27198 | 5.08 | 0.082 | 0.082 | 1
27200 | 5.38 | 0.082 | 0.082 | 1
27202 | 71.73 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6964 | 0.068044 | 1.3e-06 | 1.9e-05
27203 | 6.93 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6964 | 0.068044 | 1e-07 | 1.8e-06
35699 | 4.68 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35700 | 18.97 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8739 | 0.127 | 4e-07 | 3.4e-06
35702 | 20.84 | 0.125 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35705 | 71.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7171 | 0.14887 | 1.3e-06 | 8.7e-06
35707 | 67.74 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35709 | 16.88 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1813 | 0.23916 | 3e-07 | 1.3e-06
35712 | 59.02 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9128 | 0.16912 | 1.1e-06 | 6.3e-06
35713 | 4.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7387 | 0.1484 | 1e-07 | 5e-07
35715 | 4.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7254 | 0.14869 | 1e-07 | 5e-07
35721 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8996 | 0.1695 | 1e-07 | 5e-07
35723 | 8.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8996 | 0.1695 | 2e-07 | 9e-07
35725 | 4.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9202 | 0.16891 | 1e-07 | 5e-07
35726 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6782 | 0.14974 | 2e-07 | 1.2e-06
35729 | 4.14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6782 | 0.14974 | 1e-07 | 5e-07
41520 | 196.7 | 0.414 | 0.414 | 1 | 22.8177 | 0.043826 | 3.6e-06 | 8.09e-05
41522 | 71.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8963 | 0.1696 | 1.3e-06 | 7.6e-06
41524 | 62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7205 | 0.1488 | 1.1e-06 | 7.5e-06
42289 | 21 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8963 | 0.1696 | 4e-07 | 2.2e-06
42291 | 27 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8963 | 0.1696 | 5e-07 | 2.9e-06
42294 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 4e-07
44190 | 90.58 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.0022 | 0.058816 | 2e-06 | 3.47e-05
Котельная Б.Перемерки, 20
40039 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7158 | 0.1489 | 1e-07 | 4e-07
40041 | 72.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7168 | 0.14888 | 1.3e-06 | 8.8e-06
40045 | 72.8 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
Кот. пос. Сахарово
28077 | 9 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5853 | 0.056866 | 2e-07 | 2.9e-06
28079 | 39.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
28081 | 76.7 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5853 | 0.056866 | 1.4e-06 | 2.43e-05
28083 | 43.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7271 | 0.14865 | 8e-07 | 5.2e-06
28085 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
28087 | 48.3 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5853 | 0.056866 | 9e-07 | 1.53e-05
28089 | 77.45 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0283 | 0.083137 | 1.4e-06 | 1.68e-05
28091 | 13.17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 1.1e-06
28093 | 56.94 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0581 | 0.1104 | 1e-06 | 9.3e-06
28095 | 54.98 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3486 | 0.18696 | 1e-06 | 5.3e-06
28097 | 11.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3486 | 0.18696 | 2e-07 | 1.1e-06
28099 | 64.14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0581 | 0.1104 | 1.2e-06 | 1.05e-05
28101 | 17.27 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9241 | 0.1688 | 3e-07 | 1.8e-06
28103 | 24.09 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0581 | 0.1104 | 4e-07 | 3.9e-06
28105 | 130.26 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5453 | 0.22001 | 2.4e-06 | 1.07e-05
28107 | 15.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5453 | 0.22001 | 3e-07 | 1.3e-06
28109 | 55.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5453 | 0.22001 | 1e-06 | 4.6e-06
28111 | 94.25 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8557 | 0.1273 | 2.1e-06 | 1.67e-05
28113 | 19.95 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8557 | 0.1273 | 5e-07 | 3.5e-06
28115 | 28.67 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8557 | 0.1273 | 6e-07 | 5.1e-06
28125 | 5.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.74 | 0.14837 | 1e-07 | 7e-07
28127 | 41.26 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7277 | 0.14864 | 9e-07 | 6.3e-06
28129 | 91.29 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6821 | 0.14965 | 2.1e-06 | 1.38e-05
28131 | 24.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6821 | 0.14965 | 6e-07 | 3.7e-06
28133 | 57.73 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6821 | 0.14965 | 1.3e-06 | 8.7e-06
28135 | 59.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6504 | 0.068258 | 1.1e-06 | 1.57e-05
28139 | 122.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.6797 | 0.11521 | 2.8e-06 | 2.4e-05
28141 | 330 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.6797 | 0.11521 | 7.4e-06 | 6.46e-05
28143 | 125 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.6797 | 0.11521 | 2.8e-06 | 2.45e-05
28147 | 10 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.735 | 0.14848 | 2e-07 | 1.5e-06
28149 | 32.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.6797 | 0.11521 | 6e-07 | 5.1e-06
28151 | 39.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.6797 | 0.11521 | 7e-07 | 6.3e-06
28155 | 65.12 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6504 | 0.068258 | 1.2e-06 | 1.72e-05
28157 | 61.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7207 | 0.14879 | 1.1e-06 | 7.5e-06
28159 | 32.02 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6504 | 0.068258 | 6e-07 | 8.5e-06
28161 | 18.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7302 | 0.14858 | 3e-07 | 2.2e-06
28163 | 15.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7302 | 0.14858 | 3e-07 | 1.9e-06
28165 | 63.73 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6504 | 0.068258 | 1.2e-06 | 1.69e-05
28167 | 133.49 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0278 | 0.11077 | 2.4e-06 | 2.18e-05
28171 | 39.39 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0278 | 0.11077 | 7e-07 | 6.4e-06
28173 | 79.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9044 | 0.16936 | 1.4e-06 | 8.5e-06
28175 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9044 | 0.16936 | 2e-07 | 1.1e-06
28177 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0278 | 0.11077 | 7e-07 | 6.4e-06
28179 | 15.68 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3597 | 0.18658 | 3e-07 | 1.5e-06
28181 | 62.04 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8639 | 0.12716 | 1.1e-06 | 8.8e-06
28183 | 62.8 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8639 | 0.12716 | 1.4e-06 | 1.11e-05
28187 | 11.28 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7155 | 0.14891 | 3e-07 | 1.7e-06
28189 | 43.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7155 | 0.14891 | 1e-06 | 6.6e-06
28191 | 21.45 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7155 | 0.14891 | 5e-07 | 3.2e-06
28193 | 18.8 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6504 | 0.068258 | 4e-07 | 6.2e-06
28195 | 3.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7407 | 0.14835 | 1e-07 | 4e-07
28197 | 17.27 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6504 | 0.068258 | 4e-07 | 5.7e-06
28199 | 33.71 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9197 | 0.16893 | 8e-07 | 4.5e-06
28201 | 25.51 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7331 | 0.14852 | 6e-07 | 3.9e-06
28203 | 41.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7814 | 0.084879 | 9e-07 | 1.11e-05
28205 | 95.57 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7814 | 0.084879 | 2.2e-06 | 2.54e-05
28207 | 18.82 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9237 | 0.16881 | 4e-07 | 2.5e-06
28209 | 3.64 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7406 | 0.14835 | 1e-07 | 4e-07
28211 | 199.08 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7814 | 0.084879 | 4.5e-06 | 5.29e-05
28213 | 23.14 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7814 | 0.084879 | 5e-07 | 6.1e-06
28215 | 16.75 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7814 | 0.084879 | 4e-07 | 4.4e-06
28219 | 8 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7464 | 0.085133 | 1e-07 | 1.7e-06
28221 | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.863 | 0.11283 | 5e-07 | 4.3e-06
28223 | 160.12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.863 | 0.11283 | 2.9e-06 | 2.56e-05
28225 | 29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.571 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
28227 | 31.73 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8816 | 0.12688 | 6e-07 | 4.5e-06
28229 | 20.94 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5722 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
28231 | 53.64 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8816 | 0.12688 | 1e-06 | 7.6e-06
28233 | 18.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 3e-07 | 2.2e-06
28235 | 54.51 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 1e-06 | 6.5e-06
28237 | 10.62 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.926 | 0.16875 | 2e-07 | 1.1e-06
28239 | 75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 1.4e-06 | 9e-06
28241 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 1.1e-06 | 7.6e-06
28243 | 15.31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 3e-07 | 1.8e-06
28245 | 18.74 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3498 | 0.18692 | 3e-07 | 1.8e-06
28247 | 41.98 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3498 | 0.18692 | 8e-07 | 4.1e-06
28249 | 77.48 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 1.4e-06 | 9.3e-06
28251 | 28.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 5e-07 | 3.4e-06
28253 | 37.44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6146 | 0.15118 | 7e-07 | 4.5e-06
28255 | 109.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.863 | 0.11283 | 2e-06 | 1.76e-05
28257 | 20.12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.863 | 0.11283 | 4e-07 | 3.2e-06
28259 | 16.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9244 | 0.16879 | 3e-07 | 1.7e-06
28261 | 34.09 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.863 | 0.11283 | 6e-07 | 5.5e-06
28263 | 13.42 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9252 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
28265 | 37.67 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.863 | 0.11283 | 7e-07 | 6e-06
28267 | 16.61 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9243 | 0.1688 | 3e-07 | 1.8e-06
28269 | 117.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.863 | 0.11283 | 2.1e-06 | 1.88e-05
28271 | 13.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9252 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
28273 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7268 | 0.14866 | 8e-07 | 5.3e-06
28275 | 55.56 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7464 | 0.085133 | 1e-06 | 1.18e-05
28277 | 26.29 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7464 | 0.085133 | 5e-07 | 5.6e-06
28279 | 15.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.138 | 0.10943 | 3e-07 | 2.6e-06
28281 | 36.83 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7464 | 0.085133 | 7e-07 | 7.8e-06
28285 | 37.64 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9072 | 0.16929 | 7e-07 | 4e-06
28287 | 42.26 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9072 | 0.16929 | 8e-07 | 4.5e-06
28289 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3577 | 0.18665 | 4e-07 | 2.4e-06
28291 | 45.89 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7464 | 0.085133 | 1e-06 | 1.22e-05
28293 | 27.51 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5713 | 0.21876 | 6e-07 | 2.8e-06
28295 | 56.28 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7464 | 0.085133 | 1.3e-06 | 1.49e-05
28297 | 28.58 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5695 | 0.21884 | 6e-07 | 2.9e-06
28299 | 10.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 2e-07 | 9e-07
28301 | 43.72 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7464 | 0.085133 | 1e-06 | 1.16e-05
28303 | 12.98 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9253 | 0.16877 | 2e-07 | 1.4e-06
28307 | 20.35 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5723 | 0.21871 | 5e-07 | 2.1e-06
28309 | 11.81 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7464 | 0.085133 | 3e-07 | 3.1e-06
28311 | 28.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7322 | 0.14854 | 6e-07 | 4.3e-06
28313 | 121.96 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.7464 | 0.085133 | 2.8e-06 | 3.23e-05
28319 | 80.63 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0663 | 0.1103 | 1.8e-06 | 1.65e-05
28321 | 8.66 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0663 | 0.1103 | 2e-07 | 1.4e-06
28323 | 27.55 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0663 | 0.1103 | 5e-07 | 4.5e-06
28325 | 26.62 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0663 | 0.1103 | 6e-07 | 5.4e-06
28333 | 17.66 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3593 | 0.18659 | 4e-07 | 2.1e-06
28334 | 45.31 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9165 | 0.16902 | 1e-06 | 6e-06
28337 | 76.67 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8856 | 0.12681 | 1.7e-06 | 1.36e-05
28339 | 22.38 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8675 | 0.17043 | 5e-07 | 3e-06
28341 | 110.43 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8675 | 0.17043 | 2.5e-06 | 1.46e-05
28343 | 29.79 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.8675 | 0.17043 | 7e-07 | 3.9e-06
28351 | 6.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8675 | 0.17043 | 1e-07 | 7e-07
35401 | 11.04 | 0.207 | 0.207 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35403 | 22.6 | 0.207 | 0.207 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35405 | 113.01 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35407 | 17.81 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35411 | 37.07 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35413 | 12.56 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35415 | 37.5 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35417 | 116.3 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35419 | 12.26 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35421 | 42.5 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35423 | 162.28 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35425 | 32.08 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35427 | 17.76 | 0.04 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35429 | 53.92 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35431 | 15.52 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35433 | 54.46 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35435 | 8.31 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35437 | 64 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35439 | 15.77 | 0.04 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35441 | 15.97 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35443 | 40.11 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35445 | 78.06 | 0.04 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35447 | 26.44 | 0.04 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35449 | 56.78 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35451 | 27.35 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35453 | 12.58 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35455 | 37.47 | 0.069 | 0.05 | 1
35457 | 44.43 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35461 | 55.93 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35463 | 45.91 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35465 | 12.66 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35469 | 21.04 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35471 | 11.54 | 0.1 | 0.082 | 25
35473 | 120.87 | 0.125 | 0.1 | 25
35491 | 37.01 | 0.069 | 0.05 | 1
35499 | 9 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35501 | 37.51 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35503 | 76.7 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35505 | 41.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35507 | 48.3 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35509 | 74.64 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35513 | 45.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35517 | 11.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35519 | 65.99 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35521 | 20.06 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35523 | 4.18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35527 | 23.55 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35529 | 92 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35531 | 92.26 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35535 | 63.64 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35551 | 59.5 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35553 | 64.64 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35555 | 58.62 | 0.207 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35557 | 33.74 | 0.207 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35559 | 18.75 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35561 | 13.16 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35563 | 64.27 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35565 | 133.88 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35569 | 38.33 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35571 | 78.46 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35573 | 8.51 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35576 | 39.1 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35578 | 16.59 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35580 | 61.97 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35582 | 61.47 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35586 | 9.77 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35588 | 44.63 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35590 | 18.79 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35598 | 33.14 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35600 | 37.14 | 0.082 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35604 | 15.27 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35606 | 26.92 | 0.033 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35613 | 12.96 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0581 | 0.1104 | 2e-07 | 2.1e-06
35615 | 11.34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35618 | 32.11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35620 | 35.83 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35622 | 23.58 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35624 | 138.59 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35626 | 18.95 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35810 | 6.08 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.4495 | 0.032841 | 1e-07 | 3.3e-06
35815 | 16.14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.6797 | 0.11521 | 3e-07 | 2.5e-06
35817 | 13.53 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35820 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7403 | 0.14836 | 1e-07 | 5e-07
35822 | 3.04 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35831 | 56.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8675 | 0.17043 | 1e-06 | 6e-06
36636 | 18.61 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36639 | 2.48 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39467 | 52.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.6797 | 0.11521 | 9e-07 | 8.2e-06
39468 | 85 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.6797 | 0.11521 | 1.5e-06 | 1.33e-05
39470 | 52.3 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39471 | 85 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39634 | 25.05 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9185 | 0.16896 | 3e-07 | 1.7e-06
39636 | 5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 3e-07
39638 | 25.05 | 0.069 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39640 | 5 | 0.069 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39642 | 8 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9185 | 0.16896 | 1e-07 | 5e-07
39644 | 8 | 0.069 | 0.05 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39648 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5646 | 0.21908 | 3e-07 | 1.5e-06
39650 | 50 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5646 | 0.21908 | 1.1e-06 | 5.1e-06
39652 | 7 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5646 | 0.21908 | 2e-07 | 7e-07
39653 | 10 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.735 | 0.14848 | 2e-07 | 1.5e-06
39656 | 50 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5679 | 0.21892 | 1.1e-06 | 5.1e-06
39661 | 12.44 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7464 | 0.085133 | 2e-07 | 2.6e-06
39664 | 11 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.919 | 0.25517 | 2e-07 | 8e-07
39666 | 39 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.7003 | 0.27025 | 7e-07 | 2.6e-06
39668 | 10 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.7024 | 0.27009 | 2e-07 | 7e-07
39669 | 29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.6797 | 0.11521 | 5e-07 | 4.5e-06
39671 | 29 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39674 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5738 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
39676 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39720 | 32 | 0.021 | 0.021 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41754 | 75 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
ВК "Мамулино"
26865 | 5.74 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 1e-07 | 1.2e-06
26871 | 3.23 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 1e-07 | 7e-07
26877 | 4.35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 1e-07 | 9e-07
26881 | 108.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8995 | 0.16951 | 2e-06 | 1.15e-05
26884 | 77.51 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26886 | 30.43 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26888 | 2.72 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
26892 | 4.83 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 6e-07
26904 | 29.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6735 | 0.14985 | 5e-07 | 3.5e-06
26912 | 3.31 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1449 | 0.10935 | 1e-07 | 5e-07
26923 | 9.36 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 2e-07 | 2e-06
26925 | 91.45 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 1.7e-06 | 1.94e-05
26943 | 35.61 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8891 | 0.067163 | 6e-07 | 9.6e-06
26951 | 54.08 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7682 | 0.12873 | 1e-06 | 7.6e-06
26953 | 105.74 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8746 | 0.17022 | 1.9e-06 | 1.12e-05
26955 | 81.39 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7682 | 0.12873 | 1.5e-06 | 1.14e-05
26958 | 121.9 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7682 | 0.12873 | 2.2e-06 | 1.71e-05
26960 | 25.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
26962 | 79.79 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.7682 | 0.12873 | 1.4e-06 | 1.12e-05
26966 | 51.22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 9e-07 | 6.1e-06
26968 | 20.48 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
26970 | 48.73 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 9e-07 | 5.8e-06
26972 | 26.56 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 5e-07 | 3.2e-06
26974 | 21.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 4e-07 | 2.5e-06
26976 | 105.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 1.9e-06 | 1.26e-05
26978 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6491 | 0.1504 | 3e-07 | 2e-06
26980 | 59.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9128 | 0.16912 | 1.1e-06 | 6.3e-06
26982 | 16.89 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3198 | 0.18798 | 3e-07 | 1.6e-06
26984 | 56.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3198 | 0.18798 | 1e-06 | 5.4e-06
26986 | 123.96 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3198 | 0.18798 | 2.2e-06 | 1.19e-05
26994 | 61.72 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3496 | 0.18693 | 1.4e-06 | 7.4e-06
27021 | 35.28 | 0.517 | 0.517 | 1 | 30.3772 | 0.032919 | 6e-07 | 1.93e-05
27034 | 60 | 0.15 | 0.15 | 1
27038 | 16 | 0.259 | 0.259 | 1
27040 | 14 | 0.15 | 0.15 | 1
27042 | 90 | 0.15 | 0.15 | 1
27044 | 70 | 0.15 | 0.15 | 1
27046 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1
27048 | 14 | 0.184 | 0.184 | 1
27079 | 48.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7253 | 0.14869 | 9e-07 | 5.8e-06
27081 | 40.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 7e-07 | 6.5e-06
27083 | 44.85 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6875 | 0.14953 | 8e-07 | 5.4e-06
27085 | 35.99 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3552 | 0.18673 | 7e-07 | 3.5e-06
27087 | 41.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6875 | 0.14953 | 8e-07 | 5e-06
27089 | 71.42 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6875 | 0.14953 | 1.3e-06 | 8.6e-06
27091 | 55.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5671 | 0.21896 | 1e-06 | 4.6e-06
27104 | 38.51 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27106 | 5.62 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27173 | 42.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3538 | 0.18679 | 8e-07 | 4.1e-06
27207 | 5.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7398 | 0.14837 | 1e-07 | 7e-07
27208 | 51.38 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 9e-07 | 1.09e-05
27209 | 54.08 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 1e-06 | 1.15e-05
27210 | 28.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1066 | 0.10981 | 5e-07 | 4.7e-06
27217 | 5.18 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7401 | 0.14836 | 1e-07 | 6e-07
27220 | 6.61 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 1e-07 | 1.4e-06
27223 | 61.23 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8729 | 0.12702 | 1.1e-06 | 8.7e-06
27226 | 101.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6735 | 0.14985 | 1.8e-06 | 1.22e-05
27227 | 68.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6735 | 0.14985 | 1.2e-06 | 8.2e-06
27229 | 21.56 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 4e-07 | 4.6e-06
27235 | 68.25 | 0.07 | 0.07 | 1 | 5.3907 | 0.18551 | 1.2e-06 | 6.6e-06
27236 | 8.76 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 2e-07 | 1.9e-06
27237 | 76.66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 1.4e-06 | 1.62e-05
27240 | 31.58 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 6e-07 | 6.7e-06
27241 | 98.54 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 1.8e-06 | 2.08e-05
27243 | 48.15 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 9e-07 | 1.02e-05
27244 | 43.58 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8729 | 0.12702 | 8e-07 | 6.2e-06
27247 | 73.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.909 | 0.16923 | 1.3e-06 | 7.8e-06
27248 | 109.33 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 2e-06 | 2.31e-05
27250 | 13.99 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 3e-07 | 4.1e-06
27252 | 63.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 1.1e-06 | 1.01e-05
27259 | 64.07 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9073 | 0.16928 | 1.2e-06 | 6.8e-06
27260 | 15.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9073 | 0.16928 | 3e-07 | 1.6e-06
27262 | 114.03 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 2.1e-06 | 1.82e-05
27272 | 129.5 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.056 | 0.05863 | 2.3e-06 | 3.98e-05
27274 | 101.42 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0085 | 0.083274 | 1.8e-06 | 2.2e-05
27276 | 29.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7318 | 0.14855 | 5e-07 | 3.5e-06
27278 | 32.54 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1285 | 0.10955 | 6e-07 | 5.4e-06
27280 | 64.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7198 | 0.14881 | 1.2e-06 | 7.8e-06
27282 | 102.84 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.056 | 0.05863 | 1.9e-06 | 3.16e-05
27287 | 184.91 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.056 | 0.05863 | 3.3e-06 | 5.69e-05
27289 | 40.88 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.056 | 0.05863 | 7e-07 | 1.26e-05
27290 | 75 | 0.207 | 0.207 | 1
27294 | 251 | 0.207 | 0.207 | 1
27304 | 310.34 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8359 | 0.084488 | 5.6e-06 | 6.63e-05
27306 | 181.57 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4569 | 0.057284 | 3.3e-06 | 5.72e-05
27308 | 27.45 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.633 | 0.056712 | 5e-07 | 8.7e-06
27317 | 25.35 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.9087 | 0.12644 | 5e-07 | 3.6e-06
27318 | 70.91 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.633 | 0.056712 | 1.6e-06 | 2.82e-05
27320 | 68.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1085 | 0.10979 | 1.5e-06 | 1.4e-05
27321 | 35.95 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8568 | 0.12728 | 6e-07 | 5.1e-06
27322 | 73.65 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8568 | 0.12728 | 1.7e-06 | 1.3e-05
27323 | 30.8 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8568 | 0.12728 | 7e-07 | 5.5e-06
27325 | 37.67 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.056 | 0.05863 | 7e-07 | 1.16e-05
27328 | 574.32 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1.04e-05 | 0.0001702
27332 | 62.45 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27334 | 3.53 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27335 | 39.32 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7229 | 0.085303 | 7e-07 | 8.3e-06
27336 | 4.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7405 | 0.14836 | 1e-07 | 5e-07
27337 | 68.57 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.348 | 0.18698 | 1.2e-06 | 6.6e-06
27342 | 66.13 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27352 | 62.94 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27354 | 9.8 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27358 | 109.27 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27360 | 45.37 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27362 | 40.83 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27364 | 42.45 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27366 | 46.51 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27368 | 65.94 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27374 | 39.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27376 | 63.3 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27378 | 98.06 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27380 | 51.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27382 | 22.33 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27384 | 98.37 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27386 | 47 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27387 | 3.02 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27390 | 110.13 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27392 | 7.44 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27394 | 61.69 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27396 | 15.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27398 | 44.02 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27402 | 65.93 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27406 | 32.48 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27409 | 31.4 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27412 | 51.01 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27414 | 4.46 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27415 | 51.68 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27417 | 50.42 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27419 | 4.01 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27423 | 3.39 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27428 | 32.88 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27429 | 63.55 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 1.1e-06 | 1.35e-05
27432 | 71.23 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27434 | 14.14 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27436 | 47.02 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 8e-07 | 1e-05
27439 | 4.99 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27442 | 43.71 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27444 | 47.26 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27446 | 84.6 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27447 | 6.85 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27449 | 202.05 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27451 | 54.57 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27453 | 5.26 | 0.069 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27455 | 100.18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27457 | 90.44 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27459 | 6.1 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27461 | 116.74 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27463 | 30.72 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27465 | 74.3 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27467 | 41.31 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27469 | 53.6 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27473 | 15.45 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27475 | 45.44 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27478 | 55.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27480 | 14.14 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27486 | 24.36 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27488 | 23.53 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27490 | 114.01 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27492 | 73.8 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27494 | 51.89 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 9e-07 | 1.1e-05
27497 | 2.95 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 1e-07 | 6e-07
27561 | 4.26 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.7763 | 0.084916 | 1e-07 | 9e-07
27563 | 50.18 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8975 | 0.12662 | 9e-07 | 7.1e-06
27567 | 3.76 | 0.15 | 0.125 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36633 | 2.96 | 0.309 | 0.309 | 1
36635 | 2.98 | 0.309 | 0.309 | 1
37240 | 90 | 0.1 | 0.1 | 25
37242 | 35 | 0.1 | 0.1 | 25
37791 | 19.82 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1066 | 0.10981 | 4e-07 | 3.3e-06
37793 | 3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1066 | 0.10981 | 1e-07 | 5e-07
37795 | 19.82 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1066 | 0.10981 | 4e-07 | 3.3e-06
37797 | 46.34 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.91 | 0.1692 | 8e-07 | 4.9e-06
37799 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.91 | 0.1692 | 1e-07 | 3e-07
37801 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.91 | 0.1692 | 4e-07 | 2.1e-06
37803 | 71.19 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8746 | 0.17022 | 1.3e-06 | 7.5e-06
37805 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8746 | 0.17022 | 1e-07 | 3e-07
37807 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8746 | 0.17022 | 4e-07 | 2.1e-06
37809 | 52.51 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9097 | 0.16921 | 9e-07 | 5.6e-06
37811 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9097 | 0.16921 | 1e-07 | 3e-07
37813 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9097 | 0.16921 | 3e-07 | 1.6e-06
37815 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9145 | 0.16908 | 5e-07 | 3.2e-06
37817 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9145 | 0.16908 | 1e-07 | 3e-07
37819 | 19.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9145 | 0.16908 | 4e-07 | 2.1e-06
37821 | 20 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 4e-07 | 3.2e-06
37823 | 4.25 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 1e-07 | 7e-07
37825 | 15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 3e-07 | 2.4e-06
38116 | 188.2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 3.4e-06 | 3e-05
38117 | 115.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.8319 | 0.11323 | 2.1e-06 | 1.85e-05
38121 | 28.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21876 | 5e-07 | 2.3e-06
38123 | 189.95 | 0.1 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38124 | 120.55 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38128 | 32.38 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38130 | 29.85 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5709 | 0.21877 | 5e-07 | 2.5e-06
38132 | 32.16 | 0.05 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38133 | 6.14 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1e-07 | 1.8e-06
38139 | 27.45 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38150 | 70.91 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38152 | 25.35 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38154 | 68.16 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38156 | 35.95 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38158 | 73.65 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38162 | 103 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38164 | 19 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38166 | 27 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38172 | 27.45 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38174 | 70.91 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38186 | 103 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38188 | 19 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38190 | 27 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38196 | 103 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 2.3e-06 | 3.41e-05
38198 | 19 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 4e-07 | 6.3e-06
38200 | 27 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 6e-07 | 9e-06
38204 | 47 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.038 | 0.11064 | 1.1e-06 | 9.6e-06
38208 | 48.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.038 | 0.11064 | 1.1e-06 | 9.9e-06
38210 | 98.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.038 | 0.11064 | 2.2e-06 | 2.01e-05
38212 | 47 | 0.125 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38214 | 48.5 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38216 | 98.5 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38218 | 47 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38220 | 48.5 | 0.04 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38222 | 98.5 | 0.04 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38234 | 30.8 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
38242 | 57.68 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.891 | 0.12673 | 1e-06 | 8.2e-06
38243 | 3.5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.891 | 0.12673 | 1e-07 | 6e-07
38245 | 3.5 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.891 | 0.12673 | 1e-07 | 6e-07
38248 | 28.52 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.4569 | 0.057284 | 5e-07 | 9e-06
38249 | 10 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.3255 | 0.057718 | 2e-07 | 3.9e-06
38250 | 10 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.4569 | 0.057284 | 2e-07 | 3.9e-06
38252 | 85.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9056 | 0.16933 | 1.9e-06 | 1.14e-05
38254 | 58.25 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39609 | 122.35 | 0.207 | 0.207 | 9 | 11.9238 | 0.083866 | 1.4e-06 | 1.66e-05
39611 | 4.7 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.918 | 0.12629 | 1e-07 | 4e-07
39986 | 339.69 | 0.15 | 0.15 | 9 | 8.9418 | 0.11183 | 3.9e-06 | 3.46e-05
39988 | 10 | 0.15 | 0.15 | 9 | 8.9418 | 0.11183 | 1e-07 | 1e-06
41214 | 920.32 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.4696 | 0.13388 | 1.05e-05 | 7.82e-05
41629 | 36.5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 8e-07 | 1.21e-05
41631 | 5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 1e-07 | 1.7e-06
41633 | 36.5 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41635 | 5 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41637 | 36.5 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41639 | 5 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41641 | 59.4 | 0.207 | 0.207 | 8 | 12.0432 | 0.083035 | 7e-07 | 8.1e-06
41643 | 66.45 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.0456 | 0.11055 | 8e-07 | 6.8e-06
41645 | 10 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 1e-06
41647 | 59.4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41649 | 66.45 | 0.082 | 0.082 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41651 | 5 | 0.082 | 0.082 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41653 | 59.4 | 0.069 | 0.069 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41655 | 66.45 | 0.069 | 0.04 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41657 | 5 | 0.069 | 0.04 | 8 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41658 | 5 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.7162 | 0.067952 | 1e-07 | 1.7e-06
41660 | 5 | 0.125 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41662 | 5 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
41893 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 5e-07
41896 | 5 | 0.04 | 0.04 | 8 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 2e-07
42990 | 83.9 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-06 | 8.6e-06
42992 | 10 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 1e-06
42994 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7 | 9.0456 | 0.11055 | 1e-07 | 5e-07
42996 | 5 | 0.04 | 0.04 | 7 | 4.1826 | 0.23908 | 1e-07 | 2e-07
42998 | 83.9 | 0.082 | 0.065 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43000 | 83.9 | 0.04 | 0.04 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43002 | 5 | 0.082 | 0.065 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43004 | 5 | 0.04 | 0.04 | 7 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43896 | 15.71 | 0.15 | 0.15 | 9 | 8.9418 | 0.11183 | 2e-07 | 1.6e-06
43936 | 143.42 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.4696 | 0.13388 | 1.6e-06 | 1.22e-05
43992 | 81.55 | 0.207 | 0.207 | 9 | 11.9238 | 0.083866 | 9e-07 | 1.11e-05
43996 | 28.18 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.056 | 0.05863 | 5e-07 | 8.7e-06
44024 | 282.57 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 5.1e-06 | 8.37e-05
44030 | 23.96 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.4696 | 0.13388 | 3e-07 | 2e-06
44192 | 393.75 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 7.1e-06 | 0.0001167
ВК "Мамулино 3"
39992 | 95.39 |  |  | 25
39994 | 16.29 |  |  | 25
39996 | 77.85 |  |  | 25
39998 | 106.89 |  |  | 25
40000 | 39.14 |  |  | 25
Керам. завод
35768 | 103.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3403 | 0.18725 | 1.9e-06 | 1e-05
35772 | 2.91 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9032 | 0.1694 | 1e-07 | 3e-07
35786 | 6.34 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9263 | 0.16874 | 1e-07 | 7e-07
35814 | 3.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7409 | 0.14835 | 1e-07 | 4e-07
44188 | 85.16 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9057 | 0.16933 | 1.5e-06 | 9.1e-06
Кот. ХБК
27664 | 16.82 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6563 | 0.06823 | 3e-07 | 4.5e-06
27668 | 29.95 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9715 | 0.083532 | 6e-07 | 6.6e-06
27670 | 39.03 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7007 | 0.14924 | 6e-07 | 3.8e-06
27672 | 25.55 | 0.082 | 0.082 | 19 | 5.9219 | 0.16886 | 4e-07 | 2.1e-06
27674 | 29.94 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7007 | 0.14924 | 7e-07 | 4.5e-06
27676 | 38.87 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9152 | 0.16906 | 7e-07 | 4.2e-06
27678 | 6.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3618 | 0.18651 | 1e-07 | 6e-07
27680 | 20.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5724 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
27682 | 11.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9152 | 0.16906 | 2e-07 | 1.2e-06
27684 | 36.39 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5632 | 0.21914 | 7e-07 | 3e-06
27692 | 44.84 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5632 | 0.21914 | 8e-07 | 3.7e-06
27694 | 50.47 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7007 | 0.14924 | 9e-07 | 6.2e-06
27696 | 28.47 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 5e-07 | 2.7e-06
27698 | 34.26 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3493 | 0.18694 | 6e-07 | 3.3e-06
27700 | 8.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 7e-07
27702 | 19.22 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9236 | 0.16882 | 4e-07 | 2.6e-06
27704 | 10.54 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5607 | 0.21927 | 2e-07 | 1.1e-06
27706 | 87.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5607 | 0.21927 | 1.6e-06 | 7.2e-06
27709 | 10.9 | 0.033 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27712 | 84.39 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27714 | 50.22 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9715 | 0.083532 | 9e-07 | 1.11e-05
27715 | 6.56 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.1431 | 0.10937 | 1e-07 | 1.1e-06
27718 | 33.36 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7054 | 0.14913 | 8e-07 | 5e-06
27720 | 38.06 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7054 | 0.14913 | 7e-07 | 4.7e-06
27722 | 60.23 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9715 | 0.083532 | 1.1e-06 | 1.33e-05
27724 | 6.64 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
27726 | 7.03 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5743 | 0.21861 | 1e-07 | 6e-07
27728 | 30.25 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9036 | 0.16939 | 5e-07 | 2.8e-06
27730 | 54.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9036 | 0.16939 | 1e-06 | 5.8e-06
27732 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9036 | 0.16939 | 1e-07 | 8e-07
27734 | 7.63 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
27736 | 7.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 6e-07
27738 | 34.47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7054 | 0.14913 | 6e-07 | 4.2e-06
27740 | 6.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5744 | 0.21861 | 1e-07 | 5e-07
27742 | 22.55 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9227 | 0.16884 | 4e-07 | 2.4e-06
27744 | 40.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3349 | 0.18744 | 9e-07 | 4.9e-06
27748 | 12.57 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3349 | 0.18744 | 3e-07 | 1.5e-06
27750 | 8.65 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3349 | 0.18744 | 2e-07 | 8e-07
27752 | 13.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5734 | 0.21866 | 2e-07 | 1.1e-06
27754 | 55.32 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.3349 | 0.18744 | 9e-07 | 5e-06
27756 | 11.01 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3349 | 0.18744 | 2e-07 | 1.1e-06
27758 | 40.93 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27760 | 104.34 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27762 | 73.56 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27764 | 7.7 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8986 | 0.084043 | 1e-07 | 1.7e-06
27766 | 11.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
27768 | 15.45 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8986 | 0.084043 | 3e-07 | 3.3e-06
27770 | 8.49 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
27772 | 37.37 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0605 | 0.11037 | 8e-07 | 7.6e-06
27774 | 32.46 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8986 | 0.084043 | 6e-07 | 7e-06
27776 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 2e-07 | 8e-07
27778 | 10.76 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5723 | 0.21871 | 2e-07 | 9e-07
27780 | 42.06 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8986 | 0.084043 | 8e-07 | 9e-06
27782 | 49.93 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6563 | 0.06823 | 9e-07 | 1.32e-05
27784 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 2e-07 | 8e-07
27786 | 23.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 4e-07 | 1.9e-06
27788 | 52.06 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6563 | 0.06823 | 9e-07 | 1.38e-05
27790 | 8.53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5707 | 0.21879 | 2e-07 | 7e-07
27792 | 22.77 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5707 | 0.21879 | 4e-07 | 1.9e-06
27794 | 36.64 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6563 | 0.06823 | 7e-07 | 9.7e-06
27799 | 63.26 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6563 | 0.06823 | 1.1e-06 | 1.67e-05
27801 | 17.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7112 | 0.149 | 3e-07 | 2.2e-06
27803 | 6.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21876 | 1e-07 | 5e-07
27805 | 22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21876 | 4e-07 | 1.8e-06
27807 | 35.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7112 | 0.149 | 6e-07 | 4.3e-06
27809 | 15.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7112 | 0.149 | 3e-07 | 1.9e-06
27811 | 17.67 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7112 | 0.149 | 3e-07 | 2.1e-06
27813 | 2.82 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5727 | 0.21869 | 1e-07 | 2e-07
27815 | 14.86 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5727 | 0.21869 | 3e-07 | 1.2e-06
27817 | 93.11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3426 | 0.18717 | 1.7e-06 | 9e-06
27819 | 3.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7112 | 0.149 | 1e-07 | 4e-07
27821 | 78.07 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8028 | 0.12816 | 1.4e-06 | 1.1e-05
27825 | 55.23 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.351 | 0.18688 | 1.2e-06 | 6.7e-06
27827 | 13.71 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8028 | 0.12816 | 2e-07 | 1.9e-06
27831 | 110.2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8028 | 0.12816 | 2e-06 | 1.55e-05
27833 | 58.32 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8028 | 0.12816 | 1.1e-06 | 8.2e-06
27835 | 52.81 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3515 | 0.18686 | 1e-06 | 5.1e-06
27837 | 23.93 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.864 | 0.17053 | 4e-07 | 2.5e-06
27839 | 11 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 1.1e-06
27841 | 29.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.864 | 0.17053 | 5e-07 | 3.1e-06
27843 | 10.51 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5738 | 0.21864 | 2e-07 | 1.1e-06
27845 | 35.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.864 | 0.17053 | 6e-07 | 3.7e-06
27847 | 10.99 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.864 | 0.17053 | 2e-07 | 1.2e-06
27849 | 9.32 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3611 | 0.18653 | 2e-07 | 1.1e-06
27851 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5708 | 0.21878 | 7e-07 | 3.1e-06
27853 | 33.48 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.864 | 0.17053 | 7e-07 | 4e-06
27855 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 1e-06
27857 | 56.21 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.864 | 0.17053 | 1.1e-06 | 6.7e-06
27859 | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5737 | 0.21864 | 3e-07 | 1.2e-06
27861 | 49.54 | 0.082 | 0.082 | 24 | 5.864 | 0.17053 | 1e-06 | 5.9e-06
27863 | 13.67 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5721 | 0.21872 | 3e-07 | 1.4e-06
27865 | 7.9 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5721 | 0.21872 | 2e-07 | 8e-07
27867 | 60.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8986 | 0.084043 | 1.4e-06 | 1.63e-05
27869 | 11.27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
27871 | 20.01 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8986 | 0.084043 | 5e-07 | 5.4e-06
27873 | 21.71 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7145 | 0.14893 | 4e-07 | 3e-06
27875 | 9.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5571 | 0.21944 | 2e-07 | 8e-07
27877 | 27.83 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5571 | 0.21944 | 5e-07 | 2.3e-06
27879 | 45.1 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5571 | 0.21944 | 9e-07 | 4.2e-06
27881 | 40.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5571 | 0.21944 | 7e-07 | 3.3e-06
27883 | 67.31 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3443 | 0.18711 | 1.4e-06 | 7.3e-06
27885 | 9.72 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3443 | 0.18711 | 2e-07 | 9e-07
27887 | 12.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7145 | 0.14893 | 2e-07 | 1.5e-06
27889 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
27891 | 45.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7145 | 0.14893 | 8e-07 | 5.5e-06
27893 | 9.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
27895 | 53.89 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3487 | 0.18696 | 1e-06 | 5.2e-06
27897 | 11.8 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3487 | 0.18696 | 2e-07 | 1.1e-06
27899 | 56.03 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8986 | 0.084043 | 1.3e-06 | 1.5e-05
27901 | 55.28 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0341 | 0.11069 | 1.2e-06 | 1.13e-05
27903 | 109.75 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0341 | 0.11069 | 2.2e-06 | 2.01e-05
27905 | 35.91 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0341 | 0.11069 | 7e-07 | 6.6e-06
27907 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.16871 | 1e-07 | 3e-07
27915 | 4.81 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7402 | 0.14836 | 1e-07 | 7e-07
27917 | 92.71 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0605 | 0.11037 | 2.1e-06 | 1.89e-05
27921 | 23.7 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0605 | 0.11037 | 5e-07 | 4.8e-06
27923 | 27.31 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7325 | 0.14853 | 6e-07 | 4.1e-06
27925 | 55.77 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.895 | 0.12666 | 1.3e-06 | 9.9e-06
27927 | 10.06 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9261 | 0.16875 | 2e-07 | 1.3e-06
27929 | 21.82 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7344 | 0.14849 | 4e-07 | 2.7e-06
27931 | 9.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
27933 | 30.86 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 6e-07 | 3e-06
27935 | 11 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3539 | 0.18678 | 2e-07 | 1.1e-06
27937 | 12.91 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6749 | 0.14982 | 3e-07 | 1.9e-06
27939 | 8.47 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
27941 | 16.13 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6749 | 0.14982 | 4e-07 | 2.4e-06
27943 | 26.57 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5714 | 0.21875 | 6e-07 | 2.7e-06
27945 | 57.61 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6749 | 0.14982 | 1e-06 | 6.9e-06
27947 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 9e-07
27949 | 54.66 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6749 | 0.14982 | 1e-06 | 6.6e-06
27951 | 54.37 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5672 | 0.21895 | 1e-06 | 4.5e-06
27953 | 23.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6749 | 0.14982 | 4e-07 | 2.9e-06
27955 | 8.83 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
27957 | 29.46 | 0.1 | 0.1 | 21 | 6.6749 | 0.14982 | 5e-07 | 3.1e-06
27959 | 9.57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5739 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
27961 | 47.67 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9115 | 0.16916 | 7e-07 | 4.4e-06
27963 | 8.12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5742 | 0.21862 | 1e-07 | 7e-07
27965 | 16.2 | 0.082 | 0.082 | 21 | 5.9115 | 0.16916 | 3e-07 | 1.5e-06
27967 | 20.86 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5722 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
27969 | 40.02 | 0.069 | 0.069 | 21 | 5.3543 | 0.18676 | 6e-07 | 3.4e-06
27971 | 7.93 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5704 | 0.2188 | 1e-07 | 7e-07
27973 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5704 | 0.2188 | 5e-07 | 2.1e-06
27975 | 5.77 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.797 | 0.084768 | 1e-07 | 1.3e-06
27977 | 98.1 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9177 | 0.083909 | 1.8e-06 | 2.16e-05
27979 | 71.84 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0592 | 0.11039 | 1.3e-06 | 1.2e-05
27981 | 7.81 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9147 | 0.25545 | 1e-07 | 6e-07
27983 | 32.4 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9147 | 0.25545 | 6e-07 | 2.3e-06
27985 | 18.56 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9147 | 0.25545 | 3e-07 | 1.3e-06
27987 | 27.62 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3492 | 0.18694 | 5e-07 | 2.7e-06
27989 | 35.56 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3492 | 0.18694 | 6e-07 | 3.4e-06
27991 | 15.28 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9247 | 0.16878 | 3e-07 | 1.6e-06
27993 | 8.09 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9193 | 0.25515 | 1e-07 | 6e-07
27995 | 32.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5705 | 0.21879 | 6e-07 | 2.7e-06
27997 | 8.63 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9168 | 0.25531 | 2e-07 | 6e-07
27999 | 26.9 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9168 | 0.25531 | 5e-07 | 1.9e-06
28001 | 30.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7312 | 0.14856 | 6e-07 | 3.8e-06
28005 | 4.14 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0592 | 0.11039 | 1e-07 | 7e-07
28006 | 80.22 | 0.15 | 0.15 | 23 | 9.0592 | 0.11039 | 1.5e-06 | 1.34e-05
28008 | 39.74 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8555 | 0.1273 | 7e-07 | 5.6e-06
28010 | 28.79 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3338 | 0.18749 | 5e-07 | 2.8e-06
28012 | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 8e-07
28014 | 51.97 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3338 | 0.18749 | 9e-07 | 5e-06
28016 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
28018 | 34.41 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3338 | 0.18749 | 6e-07 | 3.3e-06
28022 | 18.2 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3338 | 0.18749 | 3e-07 | 1.8e-06
28024 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 3e-07 | 1.4e-06
28026 | 32.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 6e-07 | 2.6e-06
28028 | 53.38 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8555 | 0.1273 | 1e-06 | 7.6e-06
28030 | 50.71 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9154 | 0.2554 | 9e-07 | 3.6e-06
28032 | 50.36 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8555 | 0.1273 | 9e-07 | 7.1e-06
28034 | 25.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6946 | 0.14937 | 5e-07 | 3e-06
28036 | 12.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
28038 | 20.14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6946 | 0.14937 | 4e-07 | 2.4e-06
28040 | 8.54 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5707 | 0.21879 | 2e-07 | 7e-07
28042 | 49.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6946 | 0.14937 | 9e-07 | 6e-06
28044 | 14.87 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
28046 | 22.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5707 | 0.21879 | 4e-07 | 1.9e-06
28048 | 42.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6946 | 0.14937 | 8e-07 | 5.1e-06
28050 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.573 | 0.21868 | 3e-07 | 1.3e-06
28052 | 28.12 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9124 | 0.16914 | 5e-07 | 3e-06
28054 | 28.58 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5711 | 0.21877 | 5e-07 | 2.4e-06
28056 | 32.53 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9124 | 0.16914 | 6e-07 | 3.5e-06
28058 | 8.43 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5741 | 0.21862 | 2e-07 | 7e-07
28060 | 16.28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3596 | 0.18658 | 3e-07 | 1.6e-06
28062 | 27.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 5e-07 | 2.3e-06
28064 | 34.03 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5662 | 0.219 | 6e-07 | 2.8e-06
28066 | 28.93 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3554 | 0.18673 | 5e-07 | 2.8e-06
28068 | 47.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5683 | 0.2189 | 9e-07 | 3.9e-06
28070 | 6.46 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3554 | 0.18673 | 1e-07 | 6e-07
28072 | 8.47 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5714 | 0.21875 | 2e-07 | 7e-07
28074 | 18.19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5714 | 0.21875 | 3e-07 | 1.5e-06
28367 | 36.75 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28369 | 116.02 | 0.1 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28371 | 23.53 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28373 | 61.1 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28374 | 203.53 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28427 | 9.96 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9191 | 0.25516 | 2e-07 | 7e-07
37058 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6563 | 0.06823 | 0 | 3e-07
38031 | 8.35 | 0.069 | 0.069 | 10 | 5.3443 | 0.18711 | 1e-07 | 5e-07
39697 | 15.9 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39699 | 60.1 | 0.15 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39702 | 23 | 0.05 | 0.04 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39704 | 25.95 | 0.05 | 0.04 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39706 | 10 | 0.05 | 0.04 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39848 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9275 | 0.16871 | 1e-07 | 3e-07
39864 | 31.23 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.6563 | 0.06823 | 6e-07 | 8.3e-06
41870 | 27 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9175 | 0.25526 | 5e-07 | 1.9e-06
44180 | 113.26 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.797 | 0.084768 | 2.1e-06 | 2.47e-05
Котельная «Поликлиника № 2» (ул. Семенова д.38)
37722 | 34 | 0.069 | 0.05 | 1 | 5.3557 | 0.18672 | 6e-07 | 3.3e-06
Кот. школа №2 (ул. Машинистов д.22)
31100 | 11.57 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8438 | 0.067368 | 2e-07 | 3.1e-06
31106 | 9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7388 | 0.14839 | 2e-07 | 1.4e-06
31108 | 4.06 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0539 | 0.11045 | 1e-07 | 8e-07
31110 | 115.09 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0562 | 0.11042 | 2.6e-06 | 2.35e-05
31112 | 7.12 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0562 | 0.11042 | 2e-07 | 1.5e-06
35812 | 27.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7324 | 0.14854 | 6e-07 | 4.2e-06
39678 | 2 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8438 | 0.067368 | 0 | 7e-07
39680 | 63.88 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.8438 | 0.067368 | 1.4e-06 | 2.14e-05
44186 | 39.29 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0562 | 0.11042 | 9e-07 | 8e-06
Кот. школа №24 (ул. Линейная д.81)
31097 | 40.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7279 | 0.14863 | 7e-07 | 4.9e-06
Кот. ДРСУ
27570 | 86.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0528 | 0.11046 | 1.6e-06 | 1.41e-05
27572 | 34.96 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9193 | 0.16894 | 6e-07 | 3.7e-06
27574 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7265 | 0.14866 | 3e-07 | 1.8e-06
27576 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7265 | 0.14866 | 5e-07 | 3.6e-06
27578 | 4.32 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9277 | 0.1687 | 1e-07 | 5e-07
27580 | 61.06 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0528 | 0.11046 | 1.1e-06 | 1e-05
27582 | 20.2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0528 | 0.11046 | 4e-07 | 3.3e-06
27584 | 3.25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.887 | 0.12679 | 1e-07 | 5e-07
27586 | 19.73 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8885 | 0.12677 | 4e-07 | 2.8e-06
27588 | 37.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.674 | 0.14984 | 7e-07 | 4.5e-06
27590 | 13.55 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5733 | 0.21866 | 2e-07 | 1.1e-06
27594 | 29.17 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.674 | 0.14984 | 5e-07 | 3.6e-06
27598 | 82.25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.674 | 0.14984 | 1.9e-06 | 1.24e-05
27600 | 11.25 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9258 | 0.16875 | 2e-07 | 1.2e-06
27602 | 48.68 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.674 | 0.14984 | 1.1e-06 | 7.3e-06
27604 | 11.22 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3607 | 0.18654 | 2e-07 | 1.1e-06
27610 | 59 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8008 | 0.067564 | 1.1e-06 | 1.58e-05
27612 | 14.29 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8008 | 0.067564 | 3e-07 | 3.8e-06
27614 | 117.87 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7013 | 0.14922 | 2.1e-06 | 1.43e-05
27631 | 100.93 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27633 | 53.28 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27635 | 83.16 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27637 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27639 | 36.85 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27641 | 10.77 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27645 | 112.91 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27647 | 12.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27651 | 47.93 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27653 | 14.64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27657 | 80.65 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27659 | 77.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
27661 | 79.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7144 | 0.14893 | 1.4e-06 | 9.7e-06
35336 | 2.81 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9245 | 0.067004 | 1e-07 | 8e-07
35351 | 108.63 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
35868 | 3.27 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9279 | 0.16869 | 1e-07 | 4e-07
35870 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36671 | 28 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36712 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7977 | 0.067578 | 0 | 5e-07
37071 | 15.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37073 | 4.32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37075 | 29.4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37077 | 30 | 0.027 | 0.027 | 1 | 3.701 | 0.2702 | 5e-07 | 2e-06
37083 | 42 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.8008 | 0.067564 | 8e-07 | 1.12e-05
42647 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.2e-06
42649 | 39.1 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5688 | 0.21888 | 4e-07 | 2e-06
42651 | 5 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5688 | 0.21888 | 1e-07 | 3e-07
42654 | 16 | 0.125 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44184 | 50.41 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.887 | 0.12679 | 9e-07 | 7.2e-06
Кот. ПАТП-1 (ул. Шишкова д.92)
39684 | 108.65 | 0.05 | 0.05 | 10 | 4.5569 | 0.21945 | 1.2e-06 | 5.6e-06
39686 | 15 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5569 | 0.21945 | 3e-07 | 1.5e-06
39688 | 62.3 | 0.04 | 0.04 | 10 | 4.1761 | 0.23946 | 7e-07 | 3e-06
39690 | 46 | 0.05 | 0.05 | 10 | 4.5685 | 0.21889 | 5e-07 | 2.4e-06
39736 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.9048 | 0.067092 | 0 | 5e-07
39737 | 12 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.907 | 0.067083 | 2e-07 | 3.2e-06
39766 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7309 | 0.14857 | 3e-07 | 1.9e-06
39768 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7309 | 0.14857 | 3e-07 | 1.9e-06
39773 | 60 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4833 | 0.069045 | 1.1e-06 | 1.57e-05
39778 | 7.04 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4627 | 0.069143 | 1e-07 | 1.8e-06
39780 | 23 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4833 | 0.069045 | 4e-07 | 6e-06
39781 | 55 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4833 | 0.069045 | 1e-06 | 1.44e-05
39783 | 10 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9191 | 0.25516 | 2e-07 | 7e-07
39785 | 44 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0486 | 0.11051 | 8e-07 | 7.2e-06
39787 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7385 | 0.1484 | 2e-07 | 1.2e-06
39791 | 108 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0486 | 0.11051 | 2e-06 | 1.77e-05
39793 | 23 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0486 | 0.11051 | 4e-07 | 3.8e-06
39797 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7385 | 0.1484 | 2e-07 | 1.2e-06
39799 | 35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9193 | 0.16894 | 6e-07 | 3.7e-06
39803 | 36 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0047 | 0.083301 | 7e-07 | 7.8e-06
39805 | 35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0047 | 0.083301 | 6e-07 | 7.6e-06
39807 | 35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0047 | 0.083301 | 6e-07 | 7.6e-06
39809 | 40 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1243 | 0.1096 | 7e-07 | 6.6e-06
39810 | 55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14874 | 1e-06 | 6.7e-06
39818 | 10 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1412 | 0.1094 | 2e-07 | 1.7e-06
39820 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39822 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39824 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39826 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44182 | 272.96 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4627 | 0.069143 | 4.9e-06 | 7.13e-05
Кот. Сахаровское шоссе ГВС
30442 | 107.12 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9437 | 0.083726 | 2.4e-06 | 2.89e-05
30444 | 11 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9437 | 0.083726 | 2e-07 | 3e-06
30448 | 4.99 | 0.207 | 0.207 | 24 | 12.0881 | 0.082726 | 1e-07 | 1.2e-06
30450 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 24 | 9.0272 | 0.11078 | 4e-07 | 3.5e-06
30454 | 7.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7155 | 0.14891 | 1e-07 | 9e-07
30458 | 36.6 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5699 | 0.21882 | 7e-07 | 3.4e-06
30460 | 167.5 | 0.15 | 0.15 | 22 | 9.0272 | 0.11078 | 2.8e-06 | 2.56e-05
30462 | 44.62 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6848 | 0.14959 | 1e-06 | 6.7e-06
30464 | 4.75 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6848 | 0.14959 | 1e-07 | 7e-07
30466 | 74.99 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6848 | 0.14959 | 1.7e-06 | 1.13e-05
30468 | 41.33 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6848 | 0.14959 | 9e-07 | 6.2e-06
30470 | 9.8 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1821 | 0.23911 | 2e-07 | 9e-07
30476 | 40.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7154 | 0.14891 | 9e-07 | 6.2e-06
30478 | 33.21 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8774 | 0.17014 | 6e-07 | 3.5e-06
30480 | 26.43 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0272 | 0.11078 | 5e-07 | 4.3e-06
30482 | 34.35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8774 | 0.17014 | 6e-07 | 3.6e-06
30484 | 31.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.638 | 0.15065 | 7e-07 | 4.7e-06
30486 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5724 | 0.21871 | 4e-07 | 1.7e-06
30488 | 170.61 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.638 | 0.15065 | 3.8e-06 | 2.55e-05
30490 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5561 | 0.21949 | 7e-07 | 3e-06
30492 | 88.57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5561 | 0.21949 | 1.6e-06 | 7.3e-06
30494 | 30 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9153 | 0.25541 | 5e-07 | 2.1e-06
30498 | 14.94 | 0.033 | 0.027 | 1 | 3.9153 | 0.25541 | 3e-07 | 1.1e-06
30500 | 6.86 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9153 | 0.25541 | 1e-07 | 5e-07
30502 | 63.19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.638 | 0.15065 | 1.1e-06 | 7.6e-06
30506 | 21.59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.638 | 0.15065 | 4e-07 | 2.6e-06
30508 | 40.93 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30511 | 10.69 | 0.125 | 0.082 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30513 | 39.39 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30517 | 3.65 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30521 | 30.79 | 0.1 | 0.082 | 19 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30525 | 36.6 | 0.05 | 0.027 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30528 | 42.41 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30530 | 10.94 | 0.04 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30532 | 74.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30533 | 222.53 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36837 | 4.44 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5561 | 0.21949 | 1e-07 | 4e-07
37063 | 1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37066 | 107.12 | 0.15 | 0.125 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37068 | 11 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37869 | 4.99 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.9437 | 0.083726 | 1e-07 | 1.2e-06
37870 | 10.72 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9437 | 0.083726 | 2e-07 | 2.9e-06
37872 | 15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.638 | 0.15065 | 3e-07 | 1.8e-06
39375 | 5 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7154 | 0.14891 | 1e-07 | 8e-07
39378 | 25 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7154 | 0.14891 | 6e-07 | 3.8e-06
39380 | 3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7154 | 0.14891 | 1e-07 | 5e-07
39382 | 3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7154 | 0.14891 | 1e-07 | 5e-07
39383 | 41.84 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9437 | 0.083726 | 9e-07 | 1.13e-05
39387 | 41.84 | 0.15 | 0.15 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39390 | 18 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7155 | 0.14891 | 3e-07 | 2.2e-06
39391 | 51.4 | 0.1 | 0.1 | 23 | 6.7155 | 0.14891 | 9e-07 | 6.4e-06
39393 | 18 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39394 | 51.4 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39396 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 3e-07
39398 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 3e-07
39400 | 53 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-06 | 5.8e-06
39402 | 60 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1.1e-06 | 6.5e-06
39404 | 46 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 8e-07 | 5e-06
39455 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 3e-07
39457 | 3 | 0.082 | 0.082 | 23 | 5.8824 | 0.17 | 1e-07 | 3e-07
39459 | 5 | 0.1 | 0.082 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39460 | 4.2 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9034 | 0.08401 | 1e-07 | 9e-07
39461 | 56 | 0.15 | 0.125 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39463 | 122 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.8774 | 0.17014 | 2.2e-06 | 1.3e-05
44178 | 48.8 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.9034 | 0.08401 | 9e-07 | 1.07e-05
Кот. школа №3 (ул. Новая Заря д.23)
31086 | 9.36 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1258 | 0.10958 | 2e-07 | 1.9e-06
31088 | 11.15 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1311 | 0.10952 | 3e-07 | 2.3e-06
31090 | 16.83 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1311 | 0.10952 | 4e-07 | 3.5e-06
31094 | 16.37 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
Кот. ТКСМ-2 (ул. А. Туполева д.117)
28823 | 54.03 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.687 | 0.14954 | 1.2e-06 | 8.1e-06
28825 | 6.04 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.687 | 0.14954 | 1e-07 | 9e-07
28827 | 40.96 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.687 | 0.14954 | 8e-07 | 5.6e-06
28829 | 42.66 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.687 | 0.14954 | 1e-06 | 6.4e-06
28831 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.687 | 0.14954 | 1e-07 | 7e-07
28837 | 53.62 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.2434 | 0.043023 | 1.2e-06 | 2.81e-05
28839 | 222.4 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.2434 | 0.043023 | 5e-06 | 0.0001165
28841 | 47.56 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.2434 | 0.043023 | 1.1e-06 | 2.49e-05
28843 | 36.7 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1684 | 0.058247 | 8e-07 | 1.42e-05
28845 | 137.6 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1684 | 0.058247 | 3.1e-06 | 5.32e-05
28847 | 51.73 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1684 | 0.058247 | 1.2e-06 | 2e-05
28854 | 6.84 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28856 | 27.26 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28858 | 25.24 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3576 | 0.18665 | 6e-07 | 3e-06
28861 | 109.45 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1684 | 0.058247 | 2.5e-06 | 4.23e-05
28862 | 11.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.687 | 0.14954 | 2e-07 | 1.7e-06
28864 | 32.85 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9014 | 0.12656 | 7e-07 | 5.8e-06
28866 | 52.12 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1684 | 0.058247 | 1.2e-06 | 2.02e-05
28868 | 8.56 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.9014 | 0.12656 | 2e-07 | 1.5e-06
28870 | 45.57 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0546 | 0.082956 | 1e-06 | 1.24e-05
28872 | 5.58 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0694 | 0.11026 | 1e-07 | 1.1e-06
28874 | 132.29 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0694 | 0.11026 | 3e-06 | 2.7e-05
28877 | 42.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28879 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28881 | 32.85 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28883 | 4.32 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28885 | 41.84 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28887 | 41.15 | 0.082 | 0.082 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28889 | 3.77 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28891 | 58.42 | 0.309 | 0.309 | 25 | 17.1684 | 0.058247 | 1.3e-06 | 2.26e-05
28893 | 18.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7356 | 0.14847 | 3e-07 | 2.2e-06
28895 | 128.05 | 0.125 | 0.125 | 1 | 7.8624 | 0.12719 | 2.3e-06 | 1.82e-05
28897 | 132.8 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.9488 | 0.083691 | 1.5e-06 | 1.81e-05
28899 | 28.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.732 | 0.14854 | 6e-07 | 4.4e-06
28901 | 47.75 | 0.359 | 0.359 | 1 | 20.6185 | 0.0485 | 9e-07 | 1.78e-05
28903 | 14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7235 | 0.14873 | 3e-07 | 2.1e-06
28905 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7235 | 0.14873 | 7e-07 | 5e-06
28907 | 6.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7235 | 0.14873 | 1e-07 | 1e-06
28909 | 40.9 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.9488 | 0.083691 | 5e-07 | 5.6e-06
28911 | 32.24 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6865 | 0.14955 | 7e-07 | 4.9e-06
28913 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6865 | 0.14955 | 1e-07 | 8e-07
28915 | 117.27 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6865 | 0.14955 | 2.6e-06 | 1.77e-05
28917 | 5.93 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6865 | 0.14955 | 1e-07 | 9e-07
28919 | 47.24 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1203 | 0.10965 | 9e-07 | 7.8e-06
28921 | 37.57 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6749 | 0.14981 | 8e-07 | 5.7e-06
28923 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6749 | 0.14981 | 7e-07 | 4.5e-06
28925 | 71.01 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6749 | 0.14981 | 1.6e-06 | 1.07e-05
28927 | 56.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6749 | 0.14981 | 1.3e-06 | 8.4e-06
28929 | 38.9 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 9e-07 | 5.2e-06
28931 | 5.46 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9168 | 0.16901 | 1e-07 | 7e-07
28933 | 24.75 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.1258 | 0.10958 | 6e-07 | 5.1e-06
28935 | 12.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1258 | 0.10958 | 2e-07 | 2.1e-06
28937 | 27.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0191 | 0.083201 | 5e-07 | 5.9e-06
28939 | 27 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5588 | 0.21935 | 5e-07 | 2.1e-06
28941 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5588 | 0.21935 | 1e-07 | 6e-07
28944 | 23.8 | 0.05 | 0.05 | 22 | 4.5588 | 0.21935 | 4e-07 | 1.8e-06
28946 | 7.05 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9194 | 0.25514 | 1e-07 | 5e-07
28948 | 35.49 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5588 | 0.21935 | 6e-07 | 2.9e-06
28950 | 11.3 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.919 | 0.25517 | 2e-07 | 8e-07
28952 | 17.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5588 | 0.21935 | 3e-07 | 1.4e-06
28954 | 17.58 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1734 | 0.23961 | 3e-07 | 1.3e-06
28956 | 68.55 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1734 | 0.23961 | 1.2e-06 | 5.2e-06
28958 | 61.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 12.0191 | 0.083201 | 1.1e-06 | 1.33e-05
28960 | 78 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5637 | 0.21912 | 1.4e-06 | 6.4e-06
28966 | 12.65 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28968 | 47.75 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28970 | 37.87 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28972 | 9.17 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28974 | 132.8 | 0.15 | 0.1 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28976 | 24.45 | 0.05 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28978 | 40.9 | 0.15 | 0.1 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28980 | 46.92 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28984 | 57.03 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
28994 | 14.45 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9164 | 0.16902 | 3e-07 | 1.5e-06
28996 | 16.43 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9164 | 0.16902 | 3e-07 | 1.8e-06
28998 | 15.1 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9164 | 0.16902 | 3e-07 | 1.6e-06
29000 | 23.05 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9179 | 0.25524 | 4e-07 | 1.6e-06
29002 | 37.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5697 | 0.21883 | 7e-07 | 3.1e-06
29004 | 42.1 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.4833 | 0.087083 | 8e-07 | 8.7e-06
29006 | 22.66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.4833 | 0.087083 | 4e-07 | 4.7e-06
29007 | 137.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.4833 | 0.087083 | 2.5e-06 | 2.84e-05
29009 | 10.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 2e-07 | 1.7e-06
29011 | 18.05 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.4833 | 0.087083 | 3e-07 | 3.7e-06
29013 | 6.35 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.332 | 0.088246 | 1e-07 | 1.3e-06
29015 | 11.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7381 | 0.14841 | 2e-07 | 1.4e-06
29017 | 13.42 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.941 | 0.083745 | 2e-07 | 2.9e-06
29019 | 23.6 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.941 | 0.083745 | 4e-07 | 5.1e-06
29021 | 30.32 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.941 | 0.083745 | 5e-07 | 6.5e-06
29023 | 31.36 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7311 | 0.14856 | 6e-07 | 3.8e-06
29025 | 68.24 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.941 | 0.083745 | 1.2e-06 | 1.47e-05
29027 | 18.52 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7355 | 0.14847 | 3e-07 | 2.3e-06
29029 | 26.66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.941 | 0.083745 | 5e-07 | 5.7e-06
29031 | 14.56 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.941 | 0.083745 | 3e-07 | 3.2e-06
29033 | 215.64 | 0.309 | 0.309 | 23 | 17.221 | 0.058069 | 4e-06 | 6.85e-05
29035 | 135.6 | 0.309 | 0.309 | 23 | 17.221 | 0.058069 | 2.5e-06 | 4.31e-05
29037 | 24.12 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.221 | 0.058069 | 4e-07 | 7.5e-06
29039 | 11.36 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.221 | 0.058069 | 2e-07 | 3.5e-06
29041 | 48.92 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.9621 | 0.058955 | 9e-07 | 1.5e-05
29043 | 2.41 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5055 | 0.057125 | 0 | 8e-07
29046 | 19.93 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.221 | 0.058069 | 4e-07 | 6.2e-06
29049 | 52.67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5586 | 0.21936 | 1e-06 | 4.3e-06
29051 | 29.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5586 | 0.21936 | 5e-07 | 2.4e-06
29053 | 30.14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5586 | 0.21936 | 5e-07 | 2.5e-06
29055 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5731 | 0.21867 | 3e-07 | 1.3e-06
29057 | 39.57 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.4833 | 0.087083 | 7e-07 | 8.2e-06
29059 | 22.1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1807 | 0.23919 | 4e-07 | 1.7e-06
29061 | 13.06 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.4833 | 0.087083 | 3e-07 | 3e-06
29063 | 173.8 | 0.207 | 0.207 | 24 | 11.4833 | 0.087083 | 3.5e-06 | 4.05e-05
29065 | 249.95 | 0.207 | 0.207 | 22 | 11.4833 | 0.087083 | 4.2e-06 | 4.85e-05
29067 | 182.7 | 0.15 | 0.15 | 22 | 8.9107 | 0.11222 | 3.1e-06 | 2.75e-05
29069 | 88.2 | 0.15 | 0.15 | 14 | 8.9107 | 0.11222 | 1e-06 | 8.9e-06
29071 | 51.85 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9148 | 0.16907 | 9e-07 | 5.5e-06
29073 | 39.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5695 | 0.21884 | 7e-07 | 3.2e-06
29075 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 3e-07 | 3.2e-06
29077 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5736 | 0.21865 | 2e-07 | 1e-06
29079 | 5.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 1e-07 | 1e-06
29081 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 3e-07 | 2.9e-06
29083 | 11.97 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 2e-07 | 2e-06
29085 | 27.7 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.18 | 0.23923 | 5e-07 | 2.1e-06
29087 | 80.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9069 | 0.16929 | 1.5e-06 | 8.6e-06
29089 | 26.25 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1802 | 0.23922 | 5e-07 | 2e-06
29091 | 47.21 | 0.05 | 0.05 | 24 | 4.5683 | 0.2189 | 1e-06 | 4.4e-06
29093 | 47.34 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 9e-07 | 7.7e-06
29097 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.574 | 0.21863 | 2e-07 | 7e-07
29099 | 28.13 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 5e-07 | 4.6e-06
29101 | 44.51 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3534 | 0.1868 | 8e-07 | 4.3e-06
29103 | 8.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.0628 | 0.11034 | 2e-07 | 1.4e-06
29105 | 10.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5738 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
29113 | 21.42 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.907 | 0.16929 | 4e-07 | 2.3e-06
29115 | 12.99 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.907 | 0.16929 | 2e-07 | 1.4e-06
29117 | 11.98 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.907 | 0.16929 | 2e-07 | 1.3e-06
29119 | 11.95 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.907 | 0.16929 | 2e-07 | 1.3e-06
29121 | 11.34 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.907 | 0.16929 | 2e-07 | 1.2e-06
29123 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.907 | 0.16929 | 2e-07 | 1.1e-06
29125 | 14.41 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9187 | 0.25519 | 3e-07 | 1e-06
29127 | 2.5 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9198 | 0.25512 | 0 | 2e-07
29130 | 79.83 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7144 | 0.14893 | 1.4e-06 | 9.7e-06
29132 | 62.4 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9095 | 0.16922 | 1.1e-06 | 6.7e-06
29134 | 8.73 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9095 | 0.16922 | 2e-07 | 9e-07
29172 | 106.08 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9107 | 0.11222 | 1.9e-06 | 1.71e-05
29176 | 25.15 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3576 | 0.18665 | 5e-07 | 2.4e-06
29178 | 43.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.9107 | 0.11222 | 8e-07 | 7.1e-06
29180 | 85.11 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9057 | 0.16933 | 1.5e-06 | 9.1e-06
29182 | 14.73 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3599 | 0.18657 | 3e-07 | 1.4e-06
29184 | 41.26 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5679 | 0.21892 | 7e-07 | 3.4e-06
29186 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5679 | 0.21892 | 2e-07 | 7e-07
29188 | 37.31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 7e-07 | 3.1e-06
29190 | 11.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5681 | 0.21891 | 2e-07 | 9e-07
29199 | 31.2 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8438 | 0.12749 | 4e-07 | 2.8e-06
29203 | 40.3 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8438 | 0.12749 | 9e-07 | 7.1e-06
29205 | 7.31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14874 | 1e-07 | 9e-07
29207 | 12.6 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 2e-07 | 1.2e-06
29209 | 4.23 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 1e-07 | 4e-07
29212 | 24.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14874 | 4e-07 | 2.9e-06
29214 | 15.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14874 | 3e-07 | 1.8e-06
29216 | 11.59 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3606 | 0.18655 | 2e-07 | 1.1e-06
29218 | 76.68 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.908 | 0.16926 | 1.4e-06 | 8.2e-06
29220 | 76.29 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3338 | 0.18749 | 1.4e-06 | 7.3e-06
29222 | 10.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5737 | 0.21864 | 2e-07 | 9e-07
29234 | 57.09 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3338 | 0.18749 | 1.2e-06 | 6.2e-06
29240 | 45.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 8e-07 | 4.4e-06
29244 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7328 | 0.14853 | 5e-07 | 3.2e-06
29246 | 38.3 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.341 | 0.18723 | 7e-07 | 3.7e-06
29250 | 34.72 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3495 | 0.18693 | 6e-07 | 3.4e-06
29252 | 27.48 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3495 | 0.18693 | 5e-07 | 2.7e-06
29261 | 106.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29263 | 27.52 | 0.033 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29265 | 44.62 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29269 | 85.24 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29271 | 19.34 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29273 | 36.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29275 | 71.45 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29277 | 8.68 | 0.033 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29281 | 8.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7229 | 0.14874 | 2e-07 | 1e-06
29284 | 10.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29286 | 35.7 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29288 | 47.43 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29290 | 27.21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29292 | 20.93 | 0.069 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29294 | 37.18 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29304 | 42.74 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29310 | 78.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29326 | 51.85 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29394 | 27.3 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29398 | 27 | 0.033 | 0.027 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29416 | 55.5 | 0.207 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29418 | 7.9 | 0.033 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29428 | 21 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29432 | 37.91 | 0.027 | 0.014 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29434 | 15.1 | 0.033 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29436 | 23.75 | 0.027 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29438 | 51.69 | 0.027 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29440 | 22.93 | 0.027 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
29442 | 30.14 | 0.027 | 0.014 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30368 | 43.95 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30370 | 9.66 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30372 | 23.6 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30374 | 27.83 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30376 | 30.75 | 0.1 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30378 | 64.69 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30380 | 16.13 | 0.05 | 0.04 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30382 | 27.87 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30384 | 3.25 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30386 | 135.6 | 0.207 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30388 | 51.58 | 0.207 | 0.207 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30390 | 131.57 | 0.207 | 0.207 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30393 | 80.48 | 0.1 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30395 | 3.58 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30397 | 61.03 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30399 | 13.06 | 0.1 | 0.1 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30402 | 40.89 | 0.021 | 0.014 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30404 | 16.93 | 0.207 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30405 | 4.65 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30407 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30409 | 12.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30411 | 27.7 | 0.021 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30413 | 80.31 | 0.033 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30415 | 26.73 | 0.021 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30417 | 42.84 | 0.05 | 0.05 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30421 | 51.64 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30423 | 4.24 | 0.033 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30425 | 27.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30427 | 9.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30429 | 9.73 | 0.04 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30431 | 49.06 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
30535 | 47.45 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.9241 | 0.041799 | 9e-07 | 2.05e-05
30536 | 5.54 | 0.6 | 0.6 | 1 | 35.84 | 0.027902 | 1e-07 | 3.6e-06
36744 | 8.43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36746 | 19.47 | 0.021 | 0.021 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36753 | 137.96 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36755 | 105.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36757 | 3.43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7407 | 0.14835 | 1e-07 | 4e-07
36759 | 13.46 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1817 | 0.23914 | 2e-07 | 1e-06
36761 | 24.53 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36763 | 9.22 | 0.021 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36889 | 55.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5671 | 0.21896 | 1e-06 | 4.6e-06
36922 | 53.9 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36923 | 43.31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
36924 | 42.1 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39183 | 97.8 | 0.125 | 0.125 | 14 | 7.8438 | 0.12749 | 1.1e-06 | 8.7e-06
39186 | 24.8 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5717 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
39188 | 31.2 | 0.069 | 0.05 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39190 | 97.8 | 0.1 | 0.069 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39192 | 40.3 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39193 | 173.8 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39196 | 22.1 | 0.027 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39199 | 182.7 | 0.1 | 0.1 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39201 | 249.95 | 0.1 | 0.069 | 24 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39203 | 88.2 | 0.1 | 0.1 | 14 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39206 | 27.8 | 0.033 | 0.027 | 22 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39209 | 10.67 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39217 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 22 | 5.357 | 0.18667 | 5e-07 | 2.5e-06
39219 | 15.4 | 0.05 | 0.05 | 11 | 4.5685 | 0.21889 | 2e-07 | 8e-07
39221 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 11 | 4.5685 | 0.21889 | 3e-07 | 1.6e-06
39223 | 15.4 | 0.05 | 0.05 | 11 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39225 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 11 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39227 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39229 | 37.31 | 0.069 | 0.069 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39231 | 11.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39233 | 15.3 | 0.027 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39237 | 25 | 0.05 | 0.05 | 23 | 4.5716 | 0.21874 | 5e-07 | 2.1e-06
39238 | 215.64 | 0.207 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39240 | 14.56 | 0.207 | 0.1 | 23 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39242 | 13.42 | 0.15 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39244 | 5.91 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39246 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39249 | 9.8 | 0.033 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39251 | 12.99 | 0.033 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39253 | 11.98 | 0.033 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39255 | 11.95 | 0.033 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39257 | 11.34 | 0.033 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39259 | 10.7 | 0.033 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39261 | 14.41 | 0.027 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39263 | 2.5 | 0.027 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39265 | 2.05 | 0.027 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39267 | 1.9 | 0.021 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39269 | 2.45 | 0.027 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39271 | 2.05 | 0.021 | 0.021 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39273 | 2.05 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9198 | 0.25511 | 0 | 1e-07
39275 | 1.9 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.183 | 0.23906 | 0 | 1e-07
39277 | 2.45 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9198 | 0.25512 | 0 | 2e-07
39279 | 2.05 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.183 | 0.23906 | 0 | 2e-07
39282 | 18.7 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39284 | 14 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39286 | 11.07 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39288 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39290 | 40 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39293 | 52.12 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39294 | 128.05 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39296 | 24.75 | 0.15 | 0.1 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39298 | 58.42 | 0.15 | 0.1 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39300 | 18.4 | 0.082 | 0.05 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39301 | 14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39304 | 28.65 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9186 | 0.16896 | 3e-07 | 1.9e-06
39306 | 3 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9186 | 0.16896 | 0 | 2e-07
39308 | 6 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.9186 | 0.16896 | 1e-07 | 4e-07
39310 | 28.65 | 0.04 | 0.027 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39312 | 3 | 0.04 | 0.027 | 10 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39314 | 29.7 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39316 | 71.01 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39318 | 56.07 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39320 | 38.9 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39322 | 32.24 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39324 | 117.27 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39326 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39328 | 3 | 0.1 | 0.082 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39330 | 5 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39332 | 10.11 | 0.033 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39337 | 50.04 | 0.207 | 0.082 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39339 | 61.3 | 0.15 | 0.15 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39341 | 14.45 | 0.033 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39343 | 16.43 | 0.033 | 0.033 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
39345 | 21 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3568 | 0.18668 | 4e-07 | 2e-06
39347 | 7.9 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3568 | 0.18668 | 1e-07 | 8e-07
39356 | 5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2434 | 0.043023 | 1e-07 | 2.1e-06
39358 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2434 | 0.043023 | 0 | 4e-07
39360 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2434 | 0.043023 | 0 | 4e-07
39362 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2434 | 0.043023 | 0 | 4e-07
39364 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5055 | 0.057125 | 0 | 3e-07
39366 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5055 | 0.057125 | 0 | 3e-07
39368 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5055 | 0.057125 | 0 | 3e-07
39369 | 139.39 | 0.309 | 0.309 | 1 | 17.5055 | 0.057125 | 2.5e-06 | 4.4e-05
39371 | 5 | 0.414 | 0.414 | 1 | 23.2434 | 0.043023 | 1e-07 | 2.1e-06
39372 | 69.41 | 0.414 | 0.414 | 25 | 23.2434 | 0.043023 | 1.6e-06 | 3.64e-05
43118 | 78 | 0.027 | 0.027 | 1 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44200 | 40.87 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.332 | 0.088246 | 7e-07 | 8.4e-06
ВК ЖК "Молодежный" ул.Фрунзе, д.2, корп.1
40054 | 22.82 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.539 | 0.10483 | 5e-07 | 4.9e-06
40056 | 4.82 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.4838 | 0.10544 | 1e-07 | 1e-06
40058 | 11.12 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.539 | 0.10483 | 3e-07 | 2.4e-06
44088 | 50.86 | 0.08 | 0.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44090 | 96.45 | 0.08 | 0.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44092 | 11.12 | 0.08 | 0.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44095 | 50.86 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.539 | 0.10483 | 1.1e-06 | 1.09e-05
44097 | 10 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.539 | 0.10483 | 2e-07 | 2.2e-06
44206 | 91.63 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.5438 | 0.10478 | 2.1e-06 | 1.97e-05
Кот. "Элеватор"
30833 | 32.2 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0348 | 0.083092 | 7e-07 | 8.7e-06
30835 | 22.69 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.572 | 0.21872 | 4e-07 | 1.9e-06
30837 | 14.8 | 0.207 | 0.207 | 25 | 12.0348 | 0.083092 | 3e-07 | 4e-06
30839 | 11.72 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
30841 | 22.57 | 0.207 | 0.207 | 21 | 12.0348 | 0.083092 | 4e-07 | 4.3e-06
30843 | 12 | 0.15 | 0.15 | 11 | 9.1253 | 0.10959 | 1e-07 | 1.2e-06
30845 | 23.52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5719 | 0.21873 | 4e-07 | 1.9e-06
30853 | 26.33 | 0.15 | 0.15 | 21 | 9.1253 | 0.10959 | 4e-07 | 3.8e-06
30855 | 24.18 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8089 | 0.084682 | 5e-07 | 6.4e-06
30857 | 15.26 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9247 | 0.16878 | 3e-07 | 2e-06
30859 | 70.6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8089 | 0.084682 | 1.6e-06 | 1.88e-05
30861 | 42.6 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8089 | 0.084682 | 1e-06 | 1.13e-05
30863 | 15 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3599 | 0.18657 | 3e-07 | 1.8e-06
30871 | 60.5 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1744 | 0.23956 | 1.4e-06 | 5.7e-06
30875 | 17 | 0.04 | 0.04 | 25 | 4.1744 | 0.23956 | 4e-07 | 1.6e-06
30879 | 20.2 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5723 | 0.21871 | 5e-07 | 2.1e-06
30881 | 6.66 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.5405 | 0.086651 | 2e-07 | 1.7e-06
30883 | 17.57 | 0.05 | 0.05 | 17 | 4.5727 | 0.21869 | 2e-07 | 9e-07
30885 | 45.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.8239 | 0.084575 | 8e-07 | 9.7e-06
30887 | 39.7 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8239 | 0.084575 | 9e-07 | 1.06e-05
30889 | 43.03 | 0.069 | 0.069 | 24 | 5.3396 | 0.18728 | 9e-07 | 4.7e-06
30891 | 32.3 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3396 | 0.18728 | 7e-07 | 3.9e-06
30893 | 31.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3396 | 0.18728 | 7e-07 | 3.8e-06
30895 | 90.9 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.1728 | 0.23965 | 1.6e-06 | 6.8e-06
30897 | 33.45 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9155 | 0.25539 | 8e-07 | 3e-06
30899 | 16.05 | 0.033 | 0.033 | 25 | 3.9155 | 0.25539 | 4e-07 | 1.4e-06
30901 | 60 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7143 | 0.14894 | 1.4e-06 | 9.1e-06
30907 | 38.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0711 | 0.11024 | 9e-07 | 7.9e-06
30909 | 32.23 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3561 | 0.1867 | 7e-07 | 3.9e-06
30911 | 21.34 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7234 | 0.14873 | 5e-07 | 3.2e-06
30915 | 32.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7234 | 0.14873 | 6e-07 | 3.9e-06
30917 | 15.42 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5696 | 0.21884 | 3e-07 | 1.6e-06
30919 | 23.13 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5696 | 0.21884 | 5e-07 | 2.4e-06
30921 | 59.87 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0711 | 0.11024 | 1.4e-06 | 1.22e-05
30923 | 17.14 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3571 | 0.18667 | 4e-07 | 2.1e-06
30925 | 10.33 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3571 | 0.18667 | 2e-07 | 1.2e-06
30927 | 15.04 | 0.082 | 0.082 | 22 | 5.9248 | 0.16878 | 3e-07 | 1.5e-06
30929 | 10.47 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18672 | 2e-07 | 1.3e-06
30931 | 23.37 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3557 | 0.18672 | 5e-07 | 2.8e-06
30933 | 38.21 | 0.033 | 0.033 | 1 | 3.9165 | 0.25533 | 7e-07 | 2.7e-06
30939 | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5725 | 0.2187 | 3e-07 | 1.6e-06
30941 | 22.27 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8943 | 0.12667 | 5e-07 | 4e-06
30945 | 34.97 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8943 | 0.12667 | 8e-07 | 6.2e-06
30947 | 28.12 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.357 | 0.18667 | 5e-07 | 2.7e-06
30949 | 13.12 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5685 | 0.21889 | 3e-07 | 1.4e-06
30951 | 15.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7171 | 0.14887 | 3e-07 | 2.3e-06
30953 | 11.83 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5736 | 0.21865 | 3e-07 | 1.2e-06
30955 | 44.72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7171 | 0.14887 | 1e-06 | 6.8e-06
30959 | 11.83 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7171 | 0.14887 | 3e-07 | 1.8e-06
30961 | 10.9 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9155 | 0.16905 | 2e-07 | 1.2e-06
30963 | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.567 | 0.21896 | 1e-07 | 5e-07
30965 | 49.89 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.567 | 0.21896 | 9e-07 | 4.1e-06
30967 | 32.91 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5685 | 0.21889 | 6e-07 | 2.7e-06
30969 | 38.29 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9155 | 0.16905 | 7e-07 | 4.1e-06
30971 | 43.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5668 | 0.21897 | 8e-07 | 3.6e-06
30973 | 13.11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5668 | 0.21897 | 2e-07 | 1.1e-06
30978 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.357 | 0.18667 | 6e-07 | 3.4e-06
30980 | 0.22 | 0.259 | 0.259 | 1 | 13.8466 | 0.07222 | 0 | 1e-07
30982 | 66.16 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.8239 | 0.084575 | 1.5e-06 | 1.76e-05
30984 | 166.9 | 0.207 | 0.207 | 23 | 11.8239 | 0.084575 | 3.1e-06 | 3.64e-05
30986 | 23.8 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9224 | 0.16885 | 5e-07 | 3.2e-06
30988 | 112.02 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.003 | 0.11107 | 2.5e-06 | 2.27e-05
30990 | 19.73 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9235 | 0.16882 | 4e-07 | 2.6e-06
30992 | 98.5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.003 | 0.11107 | 2.2e-06 | 2e-05
30994 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5726 | 0.21869 | 4e-07 | 1.9e-06
30996 | 45.8 | 0.15 | 0.15 | 19 | 9.003 | 0.11107 | 6e-07 | 5.7e-06
30998 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7364 | 0.14845 | 4e-07 | 2.4e-06
31001 | 142.8 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6548 | 0.15027 | 3.2e-06 | 2.14e-05
31004 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6548 | 0.15027 | 5e-07 | 3.4e-06
31006 | 47 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0666 | 0.1103 | 1.1e-06 | 9.6e-06
31008 | 47.08 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0666 | 0.1103 | 1.1e-06 | 9.6e-06
31010 | 43.91 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0666 | 0.1103 | 1e-06 | 9e-06
31012 | 20.52 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7284 | 0.14862 | 5e-07 | 3.1e-06
31014 | 18.54 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7284 | 0.14862 | 4e-07 | 2.8e-06
31016 | 44.92 | 0.125 | 0.125 | 25 | 7.8999 | 0.12658 | 1e-06 | 8e-06
31018 | 39.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7038 | 0.14917 | 7e-07 | 4.7e-06
31020 | 19.14 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7038 | 0.14917 | 4e-07 | 2.9e-06
31022 | 59.65 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9126 | 0.16913 | 1.3e-06 | 7.9e-06
31024 | 52.43 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7038 | 0.14917 | 1.2e-06 | 7.9e-06
31028 | 22.9 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31030 | 47 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31032 | 48.86 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31034 | 44.28 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31038 | 18.93 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31040 | 24.34 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31042 | 45.5 | 0.1 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31044 | 38.56 | 0.069 | 0.04 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31046 | 17.57 | 0.069 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31048 | 59.49 | 0.082 | 0.05 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31050 | 52.27 | 0.05 | 0.033 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31056 | 142.8 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31060 | 46.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3529 | 0.18681 | 1e-06 | 5.6e-06
31062 | 46.5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
31068 | 72 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6548 | 0.15027 | 1.6e-06 | 1.08e-05
31070 | 23 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5719 | 0.21873 | 5e-07 | 2.4e-06
31078 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1 | 13.8466 | 0.07222 | 0 | 2e-07
35288 | 4.63 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 1e-07 | 1.4e-06
35289 | 160 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 2.9e-06 | 4.74e-05
35292 | 127.82 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 2.3e-06 | 3.79e-05
35293 | 265.88 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 4.8e-06 | 7.88e-05
35323 | 355.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.6196 | 0.15107 | 6.4e-06 | 4.24e-05
35326 | 52.96 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7088 | 0.14906 | 1e-06 | 6.4e-06
35331 | 48.31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7253 | 0.14869 | 9e-07 | 5.9e-06
35333 | 43.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7088 | 0.14906 | 8e-07 | 5.2e-06
35352 | 197.89 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.8466 | 0.07222 | 4.5e-06 | 6.17e-05
36876 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5625 | 0.21918 | 3e-07 | 1.6e-06
36892 | 70.6 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5625 | 0.21918 | 1.6e-06 | 7.3e-06
36900 | 14.3 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 3e-07 | 1.2e-06
37250 | 36.85 | 0.1 | 0.1 | 13 | 6.7292 | 0.14861 | 4e-07 | 2.8e-06
39431 | 82.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1005 | 0.10988 | 1.5e-06 | 1.35e-05
40386 | 57.1 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 1.3e-06 | 4.7e-06
40391 | 5 | 0.05 | 0.05 | 25 | 4.5746 | 0.2186 | 1e-07 | 5e-07
40394 | 5 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 1e-07 | 4e-07
40398 | 40.3 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40400 | 12.2 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40402 | 7 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40404 | 14.3 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40406 | 57.1 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40407 | 7 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 2e-07 | 6e-07
40409 | 5 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40411 | 28.31 | 0.04 | 0.04 | 11 | 4.18 | 0.23924 | 3e-07 | 1.3e-06
41077 | 92.61 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.8089 | 0.084682 | 1.1e-06 | 1.24e-05
41079 | 69.28 | 0.207 | 0.207 | 14 | 11.8089 | 0.084682 | 8e-07 | 9.3e-06
41536 | 250 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 4.5e-06 | 7.41e-05
43045 | 3 | 0.259 | 0.259 | 1 | 13.8466 | 0.07222 | 1e-07 | 7e-07
43047 | 80.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 13.8466 | 0.07222 | 1.5e-06 | 2.01e-05
43049 | 104 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.8466 | 0.07222 | 2.3e-06 | 3.24e-05
43051 | 140 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9766 | 0.083496 | 3.2e-06 | 3.78e-05
43053 | 125 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9897 | 0.11124 | 2.8e-06 | 2.53e-05
43055 | 150 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9897 | 0.11124 | 3.4e-06 | 3.04e-05
43057 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 8.9095 | 0.11224 | 1e-07 | 1e-06
43059 | 5 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0666 | 0.1103 | 1e-07 | 1e-06
43060 | 15 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.6548 | 0.15027 | 3e-07 | 2.2e-06
43062 | 73 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.346 | 0.18706 | 1.6e-06 | 8.8e-06
43063 | 5 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.346 | 0.18706 | 1e-07 | 6e-07
43066 | 247.1 | 0.057 | 0.057 | 25 | 4.8164 | 0.20763 | 5.6e-06 | 2.68e-05
43067 | 12.2 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 3e-07 | 1e-06
43069 | 3 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 1e-07 | 2e-07
43071 | 19.2 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 4e-07 | 1.6e-06
43073 | 3 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43075 | 19.2 | 0.027 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
43078 | 40.3 | 0.027 | 0.027 | 25 | 3.6919 | 0.27087 | 9e-07 | 3.4e-06
43079 | 36.6 | 0.15 | 0.15 | 25 | 9.0711 | 0.11024 | 8e-07 | 7.5e-06
43081 | 20.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7143 | 0.14894 | 5e-07 | 3.1e-06
43083 | 16.8 | 0.082 | 0.082 | 16 | 5.9229 | 0.16884 | 2e-07 | 1.1e-06
43085 | 5 | 0.082 | 0.082 | 16 | 5.9229 | 0.16884 | 1e-07 | 3e-07
43087 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 1e-07 | 3e-07
43089 | 16.8 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 2e-07 | 9e-07
43091 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 1e-07 | 3e-07
43093 | 5 | 0.05 | 0.05 | 16 | 4.5706 | 0.21879 | 1e-07 | 3e-07
43634 | 163.29 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.8466 | 0.07222 | 3.7e-06 | 5.09e-05
43654 | 438.39 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 7.9e-06 | 0.0001299
43658 | 58.88 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.8466 | 0.07222 | 1.3e-06 | 1.84e-05
43674 | 208.81 | 0.309 | 0.309 | 1 | 16.4282 | 0.060871 | 3.8e-06 | 6.19e-05
43700 | 273.76 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.8466 | 0.07222 | 6.2e-06 | 8.54e-05
43746 | 148.66 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.8466 | 0.07222 | 3.4e-06 | 4.64e-05
43794 | 113.2 | 0.259 | 0.259 | 25 | 13.8466 | 0.07222 | 2.6e-06 | 3.53e-05
44196 | 3.35 | 0.259 | 0.259 | 1 | 13.8466 | 0.07222 | 1e-07 | 8e-07
44198 | 43.84 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.5405 | 0.086651 | 1e-06 | 1.14e-05
Котельная "Волга LIFE" ул.Новочеркасская, д.56
40068 | 93.16 |  |  | 25
Котельная "ЖК Авиатор" ул.Планерная, д.4
40061 | 12.51 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.5742 | 0.10445 | 3e-07 | 2.7e-06
40065 | 15.41 | 0.108 | 0.108 | 25 | 7.1073 | 0.1407 | 3e-07 | 2.5e-06
42870 | 4.95 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.2636 | 0.12101 | 1e-07 | 9e-07
44121 | 5.02 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44123 | 18.66 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44124 | 84.28 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44126 | 14.3 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.5742 | 0.10445 | 3e-07 | 3.1e-06
44128 | 14.3 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.5742 | 0.10445 | 3e-07 | 3.1e-06
44208 | 85.89 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.266 | 0.12098 | 1.9e-06 | 1.6e-05
Котельная «УПК» (Третьяковский пер. д.17)
37720 | 33.73 |  |  | 25
Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"
40080 | 13.76 |  |  | 25
40082 | 170.52 |  |  | 25
40084 | 40.38 |  |  | 25
40086 | 24.19 |  |  | 25
40088 | 45.6 |  |  | 25
40090 | 19.34 |  |  | 25
40091 | 57.17 |  |  | 25
40094 | 63.44 |  |  | 25
40096 | 27.85 |  |  | 25
40099 | 7.32 |  |  | 25
40101 | 110.49 |  |  | 25
40104 | 61.89 |  |  | 25
40106 | 42.73 |  |  | 25
40108 | 18.43 |  |  | 25
40110 | 59.2 |  |  | 25
40112 | 133.8 |  |  | 25
40113 | 30.52 |  |  | 25
40114 | 85.72 |  |  | 25
40122 | 58.7 |  |  | 25
40127 | 6.9 |  |  | 25
40129 | 17.86 |  |  | 25
40131 | 52.17 |  |  | 25
40133 | 11.81 |  |  | 25
40135 | 14.35 |  |  | 25
40137 | 130.77 |  |  | 25
40139 | 16.06 |  |  | 25
40141 | 13.99 |  |  | 25
40143 | 13.77 |  |  | 25
40145 | 22.48 |  |  | 25
40147 | 49.57 |  |  | 25
40149 | 13.26 |  |  | 25
40151 | 15.53 |  |  | 25
40153 | 49.41 |  |  | 25
40155 | 69.62 |  |  | 25
40157 | 39 |  |  | 25
40159 | 30.85 |  |  | 25
40161 | 10.02 |  |  | 25
40163 | 73.82 |  |  | 25
40164 | 196.75 |  |  | 25
40167 | 9.06 |  |  | 25
40169 | 51.98 |  |  | 25
40171 | 46.07 |  |  | 25
40173 | 118.56 |  |  | 25
40178 | 41.47 |  |  | 25
40180 | 25.49 |  |  | 25
40182 | 3.96 |  |  | 25
40183 | 51.57 |  |  | 25
40185 | 3.73 |  |  | 25
40187 | 10.33 |  |  | 25
40189 | 3.92 |  |  | 25
40191 | 6.24 |  |  | 25
40193 | 12.94 |  |  | 25
40195 | 193.14 |  |  | 25
40197 | 58.47 |  |  | 25
40199 | 43.38 |  |  | 25
40201 | 33.87 |  |  | 25
40203 | 14.36 |  |  | 25
40205 | 9.75 |  |  | 25
40207 | 16.79 |  |  | 25
40209 | 61.93 |  |  | 25
40211 | 18.47 |  |  | 25
40213 | 37.5 |  |  | 25
40215 | 9.19 |  |  | 25
40217 | 40.37 |  |  | 25
40219 | 19.43 |  |  | 25
40221 | 76.55 |  |  | 25
40223 | 13.48 |  |  | 25
40225 | 40.5 |  |  | 25
40227 | 68.35 |  |  | 25
40229 | 23.19 |  |  | 25
40231 | 12.2 |  |  | 25
40233 | 12.53 |  |  | 25
40235 | 21.46 |  |  | 25
40237 | 60.39 |  |  | 25
40239 | 31.78 |  |  | 25
40241 | 3.28 |  |  | 25
40243 | 22 |  |  | 25
40245 | 43.74 |  |  | 25
40247 | 19.49 |  |  | 25
40248 | 19.65 |  |  | 25
40251 | 37.89 |  |  | 25
40252 | 6.96 |  |  | 25
40255 | 95.3 |  |  | 25
40257 | 56.46 |  |  | 25
40259 | 49.55 |  |  | 25
40263 | 85.89 |  |  | 25
40265 | 11.72 |  |  | 25
40267 | 45.91 |  |  | 25
40269 | 153.85 |  |  | 25
40271 | 18.76 |  |  | 25
40273 | 41.61 |  |  | 25
40275 | 22.19 |  |  | 25
40277 | 11.97 |  |  | 25
40279 | 4.99 |  |  | 25
40281 | 57.08 |  |  | 25
40284 | 16.07 |  |  | 25
40286 | 119.11 |  |  | 25
40288 | 5.68 |  |  | 25
40290 | 28.25 |  |  | 25
40292 | 6.49 |  |  | 25
40294 | 3.27 |  |  | 25
40296 | 8.23 |  |  | 25
40300 | 159.96 |  |  | 25
40302 | 12.74 |  |  | 25
40304 | 11.94 |  |  | 25
40306 | 59.05 |  |  | 25
40308 | 101.84 |  |  | 25
40310 | 17.31 |  |  | 25
40312 | 18.69 |  |  | 25
40314 | 12.55 |  |  | 25
40316 | 36.7 |  |  | 25
40318 | 15.22 |  |  | 25
40320 | 30.35 |  |  | 25
40322 | 21.39 |  |  | 25
40324 | 18.47 |  |  | 25
40325 | 23.08 |  |  | 25
40328 | 28.77 |  |  | 25
40330 | 22.99 |  |  | 25
40332 | 23.72 |  |  | 25
40334 | 76.41 |  |  | 25
40336 | 33.19 |  |  | 25
ВК "Лесная мелодия 2" ул.Склизкова
40017 | 5.23 | 0.273 | 0.273 | 25 | 15.5933 | 0.06413 | 1e-07 | 1.8e-06
40019 | 9.73 | 0.273 | 0.273 | 25 | 15.5933 | 0.06413 | 2e-07 | 3.4e-06
40021 | 15.34 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.2516 | 0.12119 | 3e-07 | 2.9e-06
40023 | 100.26 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.2516 | 0.12119 | 2.3e-06 | 1.87e-05
40025 | 15.41 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.5896 | 0.10428 | 3e-07 | 3.3e-06
40027 | 41.3 | 0.108 | 0.108 | 25 | 7.065 | 0.14154 | 9e-07 | 6.6e-06
40029 | 86.04 | 0.108 | 0.108 | 25 | 7.065 | 0.14154 | 1.9e-06 | 1.37e-05
40031 | 69.39 | 0.273 | 0.273 | 25 | 15.5933 | 0.06413 | 1.6e-06 | 2.44e-05
40033 | 100.26 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.2591 | 0.12108 | 2.3e-06 | 1.87e-05
40632 | 6.66 | 0.219 | 0.219 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
40634 | 103.44 | 0.159 | 0.159 | 25 | 9.5367 | 0.10486 | 2.3e-06 | 2.23e-05
40636 | 15.81 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.3001 | 0.12048 | 4e-07 | 3e-06
40638 | 20.97 | 0.108 | 0.108 | 25 | 7.1052 | 0.14074 | 5e-07 | 3.4e-06
40640 | 31.22 | 0.219 | 0.219 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
42704 | 2.4 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 0 | 2e-07
42706 | 95.5 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 1.1e-06 | 6.3e-06
43116 | 38.45 | 0.082 | 0.082 | 6 | 5.8905 | 0.16977 | 4e-07 | 2.5e-06
44131 | 18.67 | 0.159 | 0.159 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44133 | 9.73 | 0.133 | 0.089 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44135 | 15.34 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44137 | 100.26 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44139 | 13.37 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44141 | 41.3 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44143 | 86.04 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44145 | 69.39 | 0.133 | 0.089 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44147 | 126.86 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44149 | 96.04 | 0.133 | 0.089 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44151 | 88.08 | 0.108 | 0.076 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44153 | 10.4 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44155 | 19.73 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44157 | 31.22 | 0.133 | 0.089 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44162 | 53.23 | 0.219 | 0.219 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44163 | 15.81 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.2924 | 0.12059 | 4e-07 | 3e-06
44166 | 15.81 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.2924 | 0.12059 | 4e-07 | 3e-06
44167 | 167.78 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44170 | 52.01 | 0.133 | 0.089 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44172 | 26.32 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44175 | 13.44 | 0.273 | 0.273 | 25 | 15.5933 | 0.06413 | 3e-07 | 4.7e-06
44177 | 5 | 0.273 | 0.273 | 25 | 15.5933 | 0.06413 | 1e-07 | 1.8e-06
44204 | 89.38 | 0.219 | 0.219 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная ГБУ СЛК «Кристалл»
37729 | 61.86 |  |  | 25
Котельная ОАО «Волжский пекарь»
40076 | 8.67 | 0.05 | 0.05 | 25
43475 | 31.52 | 0.05 | 0.05 | 25
43478 | 15.97 | 0.05 | 0.05 | 25
43479 | 67 | 0.05 | 0.05 | 25
43482 | 13.42 | 0.05 | 0.05 | 25
43485 | 32.45 | 0.032 | 0.032 | 25
43488 | 15.97 | 0.032 | 0.032 | 25
43489 | 5.6 | 0.032 | 0.032 | 25
43490 | 67 | 0.032 | 0.032 | 25
43493 | 13.42 | 0.032 | 0.032 | 25
43495 | 4.48 | 0.05 | 0.05 | 25
Котельная ОАО «ТВЗ»
40047 | 125.54 |  |  | 25
Котельная ОАО «Центросвармаш»
40049 | 122.95 |  |  | 25
Котельная Октябрьский пр-т, д. 75
40072 | 42.58 |  |  | 25
Котельная ООО "Винея" (Петербургское шоссе д.103 к.3)
32139 | 15 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6558 | 0.068233 | 3e-07 | 5e-06
32141 | 21.2 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6558 | 0.068233 | 5e-07 | 7e-06
32143 | 95.7 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6558 | 0.068233 | 2.2e-06 | 3.16e-05
32145 | 6.75 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4858 | 0.069033 | 1e-07 | 1.8e-06
32147 | 32.25 | 0.15 | 0.15 | 1 | 9.1287 | 0.10955 | 6e-07 | 5.3e-06
32149 | 105 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.7576 | 0.067762 | 1.9e-06 | 2.8e-05
32151 | 39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9183 | 0.16897 | 7e-07 | 4.2e-06
32153 | 19.04 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5718 | 0.21873 | 3e-07 | 1.6e-06
32155 | 4.65 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5718 | 0.21873 | 1e-07 | 4e-07
32160 | 139.3 | 0.207 | 0.207 | 25 | 11.9772 | 0.083492 | 3.1e-06 | 3.76e-05
32162 | 14.7 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.7828 | 0.17293 | 3e-07 | 1.9e-06
32164 | 58 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7167 | 0.14888 | 1.3e-06 | 8.8e-06
32166 | 15.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7167 | 0.14888 | 3e-07 | 2.3e-06
32169 | 47.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7136 | 0.14895 | 1.1e-06 | 7.1e-06
32173 | 26.9 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7136 | 0.14895 | 6e-07 | 4.1e-06
32176 | 47.1 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
32178 | 26.9 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
37725 | 10 | 0.359 | 0.359 | 25 | 20.6789 | 0.048358 | 2e-07 | 4.7e-06
39161 | 7 | 0.069 | 0.069 | 25 | 5.3616 | 0.18651 | 2e-07 | 8e-07
39833 | 112.8 | 0.259 | 0.259 | 25 | 14.6558 | 0.068233 | 2.5e-06 | 3.73e-05
40714 | 121.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7 | 0.14925 | 2.2e-06 | 1.47e-05
40716 | 66 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9553 | 0.083645 | 1.2e-06 | 1.43e-05
40719 | 105 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7057 | 0.14913 | 1.9e-06 | 1.27e-05
40721 | 34.3 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9553 | 0.083645 | 6e-07 | 7.4e-06
40723 | 65.5 | 0.207 | 0.207 | 1 | 11.9553 | 0.083645 | 1.2e-06 | 1.41e-05
40725 | 55.8 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 1e-06 | 5.9e-06
40727 | 31.7 | 0.069 | 0.069 | 1 | 5.3562 | 0.1867 | 6e-07 | 3.1e-06
40729 | 42.3 | 0.082 | 0.082 | 1 | 5.9022 | 0.16943 | 8e-07 | 4.5e-06
40731 | 40 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6.7281 | 0.14863 | 7e-07 | 4.9e-06
40733 | 110 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5559 | 0.21949 | 2e-06 | 9.1e-06
40735 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1 | 4.5559 | 0.21949 | 4e-07 | 1.6e-06
42306 | 523.5 | 0.082 | 0.082 | 10 | 5.7828 | 0.17293 | 6e-06 | 3.45e-05
42315 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 6.7136 | 0.14895 | 2e-07 | 1.2e-06
42317 | 8.1 | 0.082 | 0.069 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42320 | 19.2 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9223 | 0.16885 | 4e-07 | 2.6e-06
42322 | 19.2 | 0.033 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
42324 | 5 | 0.082 | 0.082 | 25 | 5.9223 | 0.16885 | 1e-07 | 7e-07
42326 | 5 | 0.033 | 0.027 | 25 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
44210 | 52.25 | 0.259 | 0.259 | 1 | 14.4858 | 0.069033 | 9e-07 | 1.37e-05
Котельная ООО «КОМО»
40074 | 125.38 |  |  | 25
Котельная Петербургское шоссе, д. 15
40078 | 46.65 |  |  | 25
Котельная Склизкова, 86 к.1
7729 | 239.98 | 0.517 | 0.517 | 1 | 27.9857 | 0.035732 | 4.3e-06 | 0.0001183
40052 | 1.57 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.3008 | 0.12047 | 0 | 3e-07
44099 | 1.76 | 0.108 | 0.108 | 25 | 7.0965 | 0.14091 | 0 | 3e-07
44102 | 18.57 | 0.108 | 0.108 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44105 | 44.54 | 0.1 | 0.065 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44106 | 91.05 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44109 | 18.57 | 0.089 | 0.057 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44112 | 12.66 | 0.133 | 0.133 | 25 | 8.3008 | 0.12047 | 3e-07 | 2.4e-06
44114 | 4.04 | 0.108 | 0.108 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44202 | 23.65 | 0.108 | 0.108 | 25 | 7.1042 | 0.14076 | 5e-07 | 3.8e-06
Котельная УК «Лазурь»
40070 | 8.5 |  |  | 25
43498 | 89.19 | 0.159 | 0.159 | 25
43500 | 8.69 | 0.108 | 0.108 | 25
43501 | 90.44 | 0.219 | 0.219 | 25
43502 | 6.53 |  |  | 25
43505 | 172.36 | 0.089 | 0.089 | 25
43507 | 10.78 | 0.16 | 0.16 | 25
43508 | 13.97 | 0.108 | 0.108 | 25
43511 | 59.16 | 0.127 | 0.127 | 25
43513 | 5.21 | 0.108 | 0.108 | 25
43514 | 5.29 | 0.108 | 0.108 | 25
43516 | 4.5 | 0.108 | 0.108 | 25
43519 | 43.98 | 0.108 | 0.108 | 25
43521 | 41.42 | 0.108 | 0.108 | 25
43524 | 3.6 |  |  | 25
43527 | 5.21 | 0.057 | 0.057 | 25
43528 | 4.5 |  |  | 25
43531 | 43.98 | 0.076 | 0.076 | 25
43533 | 41.42 | 0.057 | 0.057 | 25
Котельная ул. Шишкова д.97
40007 | 46.2 | 0.05 | 0.033 | 9 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0
40008 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.568 | 0.21891 | 5e-07 | 2.4e-06
40010 | 3 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.568 | 0.21891 | 0 | 2e-07
40011 | 3 | 0.05 | 0.05 | 9 | 4.5749 | 0.21858 | 0 | 2e-07

## Табл. 1.4
Таблица 1.4 – Результаты оценки показателей надежности теплоснабжения потребителей в системе теплоснабжения г. Твери (перспективное положение)
Названия строк | Адрес узла ввода | Наименование узла | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная мкр. Южная и Областная больница
3 | ул Артюхиной, 15 | ул.Артюхиной,15 | 9194.1 | 0.81291 | 0.95992 | 3.0558
32 | ул Артюхиной, 1б | Артюхиной ул.,1б | 9340.3 | 0.81258 | 0.95996 | 29.6378
34 | б-р Молодежный, 15 | Молодежный б-р,15 | 8790.1 | 0.82016 | 0.95997 | 26.6782
36 | ул Артюхиной, 3 | Артюхиной ул., 3 | 8591 | 0.82839 | 0.95995 | 20.2332
37 | ул Хромова, 18 к1 | Хромова ул.,18 к.1 | 8452.8 | 0.80877 | 0.96081 | 13.1046
44 | ул Хромова, 18 к2 | Хромова ул.,18 к.2 | 8482.3 | 0.80877 | 0.96081 | 13.1047
46 | ул Паши Савельевой, 23 | П.Савельевой ул.,23 | 8408 | 0.80867 | 0.96077 | 27.8336
50 | ул Паши Савельевой, 21 к1 | Торговый центр "Парус", ул.П.Савельевой,21 кор.1 | 8455.9 | 0.80895 | 0.96077 | 9.2673
52 | б-р Молодежный, 8 к2 | Молодежный б-р,8 к.2 | 8563 | 0.8045 | 0.95997 | 26.531
66 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8476.4 | 0.80393 | 0.95995 | 26.5363
67 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8415.4 | 0.80395 | 0.95994 | 30.0748
69 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8359.6 | 0.80419 | 0.95993 | 30.0749
71 | б-р Молодежный, 6 к1 | Молодежный б-р,6 к.1 | 8356.7 | 0.8045 | 0.95994 | 14.4924
73 | б-р Молодежный, 6 к2 | Молодежный б-р,6 к.2 | 8382.7 | 0.8045 | 0.95994 | 14.4921
80 | б-р Молодежный, 6 | Магазин, Молодежный б-р,6 | 8511.8 | 0.80392 | 0.95994 | 2.5968
82 | б-р Молодежный, 8 | АТС-56,Молодежный б-р,8 | 8577.9 | 0.804 | 0.95994 | 20.5761
85 | ул Паши Савельевой, 31 | Имущественный комплекс,ул.П.Савельевой,31 | 8523.5 | 0.80426 | 0.95993 | 30.0218
87 | б-р Молодежный, 6 к3 | Молодежный б-р,6 к.3 | 8421.7 | 0.8045 | 0.95995 | 13.4146
91 | б-р Молодежный, 8 к1 | Молодежный б-р,8 к.1 | 8485.3 | 0.80452 | 0.95996 | 49.3891
93 | б-р Молодежный, 10 к1 | Школа №7,Молодежный б-р,10 корп.1 | 8484.1 | 0.83107 | 0.96127 | 111.7506
101 | ш Петербургское, 47/3 | Детский сад №138,Петербургское ш.,47/3 | 1998.2 | 0.8907 | 0.99556 | 1.5414
108 | ш Петербургское, 59 | Петербургское ш., 59 | 2438.2 | 0.8906 | 0.99559 | 0.3243
110 | ш Петербургское, 61 | Петербургское ш., 61 | 2482.8 | 0.8906 | 0.9956 | 0.7567
113 | ш Петербургское, 51 | Продовольственный магазин,Петербургское ш., 51 ;Зоомагазин,Петербургск | 2205 | 0.8906 | 0.99556 | 2.0454
118 | ш Петербургское, 53 | Парикмахерская "Магия",Петербургское ш.,53 ;Парикмахерская,Петербургск | 2303.5 | 0.8906 | 0.99557 | 0.7317
121 | ш Петербургское, 55 | Магазин, Петербургское ш.,55 ;Петербургское ш.,55 | 2328.4 | 0.8906 | 0.99558 | 0.3243
124 | ш Петербургское, 57 | Гостиница,Петербургское ш.,57 | 2381.9 | 0.8906 | 0.99558 | 0.6486
128 | ш Петербургское, 49 | Магазин "Обувь",Петербургское ш.,49 ;ОПС №20,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,49 ;Пете | 2106.1 | 0.8906 | 0.99555 | 2.636
144 | ул Паши Савельевой, 9 | Молочно-раздаточный пункт,ул.П.Савельевой,9 ;П.Савельевой ул., 9 | 7888 | 0.82237 | 0.95993 | 48.5308
152 | ул Хромова, 9 | Хромова ул., 9 | 8126 | 0.82252 | 0.95992 | 30.1523
157 | ул Паши Савельевой, 19 | Семейный центр духовно-нравственного воспитания,САВЕЛЬЕВОЙ ПАШИ ул.,19 | 7881.7 | 0.82265 | 0.96005 | 32.3213
160 | ул Хромова, 7 | ул.Хромова,7 | 8154.6 | 0.82251 | 0.95993 | 30.1633
161 | ул Паши Савельевой, 15 | П.Савельевой ул.,15 ;Клуб "Искра",ул.П.Савельевой,15 | 7807.2 | 0.82239 | 0.95992 | 48.1393
163 | ш.Петербургское, д.76/1 | центральный тепловой пункт | 2483.8 | 0.85738 | 0.99555 | 9.5941
164 | ул Паши Савельевой, 13 | Детский сад №26,ул.П.Савельевой,13 (выносной т/у) | 7864 | 0.82247 | 0.96005 | 26.533
173 | ш Петербургское, 91 | Магазин,Петербургское ш.,91 ;Парикмахерская,Петербургское ш.,91 ;Магаз | 2749.7 | 0.8446 | 0.99556 | 1.4164
174 | ш Петербургское, 93 к1 | Петербургское ш.,93 к.1 | 2760.7 | 0.8446 | 0.99556 | 2.3741
176 | ш Петербургское, 93/1 | Учреждение,Петербургское ш.,93/1 | 2821.8 | 0.8446 | 0.99557 | 3.251
178 | ш Петербургское, 89 | Магазин,Петербургское ш.,89 ;Магазин "Разливное пиво",Петербургское ш. | 2743.7 | 0.8446 | 0.99556 | 0.9679
179 | ш Петербургское, 77 | Петербургское ш., 77 | 2767.4 | 0.8446 | 0.99556 | 3.2407
188 | ш Петербургское, 67 | Петербургское ш., 67 | 2548.4 | 0.84851 | 0.99555 | 3.0706
191 | ш Петербургское, 71 | Петербургское ш.,71 | 2587 | 0.84874 | 0.99556 | 3.0771
193 | ш Петербургское, 65 | Петербургское ш., 65 | 2477.9 | 0.84961 | 0.99555 | 2.4257
194 | ш Петербургское, 69 | Магазин непродовольственных товаров,Петербургское ш.,69 ;Магазин "Элек | 2474.7 | 0.84962 | 0.99555 | 3.5727
196 | ш Петербургское, 63 | Петербургское ш., 63 | 2574.8 | 0.84851 | 0.99555 | 3.0746
206 | ш Петербургское, 95 | Бассейн,Петербургское ш.,95 ;Спорткомплекс,Петербургское ш.,95 | 2805.2 | 0.84792 | 0.99558 | 3.5315
210 | ш Петербургское, 73 | Петербургское ш., 73 | 2649.3 | 0.84874 | 0.99557 | 2.4918
212 | ш Петербургское, 75 | Петербургское ш., 75 | 2693.7 | 0.84874 | 0.99557 | 3.8513
220 | ул Паши Савельевой, 17 | Общежитие,ул.П.Савельевой,17 | 7882.9 | 0.82262 | 0.95992 | 37.9469
223 | ул Хромова, 13 к1 | Хромова ул.,13 к.1 | 8054.5 | 0.82255 | 0.95992 | 30.0937
226 | ул Хромова, 11 | Хромова ул.,11 | 8084.7 | 0.82253 | 0.95992 | 30.0997
232 | ш Петербургское, 74 | Петербургское ш., 74 | 2529.4 | 0.85325 | 0.99555 | 1.3917
233 | ш Петербургское, 72 | Петербургское ш.,72 | 2503.9 | 0.85327 | 0.99555 | 1.3929
236 | ш Петербургское, 70 | Петербургское ш., 70 ;Петербургское ш., 70 ООО "ТВЕРСКОЙ ПРОДУКТ", Маг | 2541.9 | 0.85329 | 0.99555 | 2.7944
238 | ш Петербургское, 86 | выностной т/у | 2353.9 | 0.85778 | 0.99555 | 0.4475
245 | ш Петербургское, 58 | Магазин "СтройАрсенал", Петербургское ш., 58 ;нежилое помещение, ПЕТЕР | 2002.1 | 0.87913 | 0.99555 | 1.7989
251 | ул Паши Савельевой, 7 | П.Савельевой ул., 7 | 7423.4 | 0.83622 | 0.96005 | 23.2993
253 | ул Луначарского, 6 | ул.Луначарского,6 | 7293.5 | 0.83718 | 0.95993 | 44.0406
269 | ул Веселова, 30 | ул.Веселова,30 | 7049.4 | 0.84533 | 0.96005 | 34.1665
271 | ул Веселова, 28 | ул.Веселова,28 | 7068.2 | 0.84533 | 0.96005 | 34.0952
273 | ул Веселова, 26 | Аптека,ул.Веселова,26 ;Веселова ул.,26 | 7203.6 | 0.84532 | 0.95993 | 28.3172
275 | ул Веселова, 32 | ул.Веселова,32 | 6995.7 | 0.84535 | 0.95992 | 32.0521
277 | ул Веселова, 34/28 | Веселова ул.,34/28 | 6979.9 | 0.84535 | 0.95992 | 44.2825
306 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | т/у 1 | 7341.8 | 0.83666 | 0.96127 | 12.0389
310 | ул Паши Савельевой, 10 | П.Савельевой ул.,10 | 7085.5 | 0.85092 | 0.95992 | 23.4695
314 | ул Луначарского, 5 к1 | ул.Луначарского,5 к.1 | 7030.7 | 0.84774 | 0.95993 | 18.9985
316 | ул Луначарского, 5 | ул.Луначарского,5 | 7040.9 | 0.84792 | 0.95993 | 17.3164
318 | ул Луначарского, 5 к1 | ул.Луначарского,5 к.1 | 7056.6 | 0.84802 | 0.95993 | 19.2669
321 | ул Луначарского, 7/36 | Офис,ул.Луначарского,7 ;Луначарского ул.,7/36 ;ул.Луначарского,7/36 | 6951.2 | 0.84662 | 0.96005 | 44.8586
323 | ул Паши Савельевой, 2 | Магазин,ул.П.Савельевой,2 ;П.Савельевой ул.,2 | 7289 | 0.83665 | 0.95992 | 45.7948
339 | ул Оборонная, 6 | Детский сад №27,ул.Оборонная,6 | 1559.7 | 0.91221 | 0.99555 | 0.8792
342 | ш Петербургское, 42 | Сш №21,Петербургское ш.,42 | 1560.8 | 0.91222 | 0.99555 | 3.0078
349 | ул Оборонная, 4 | АТС-55 - 6-ти этаж. адм. здание | 1725.2 | 0.91219 | 0.99557 | 6.5968
352 | ул Луначарского, 3а | Здание боулинг-клуба,ул.Луначарского,3а (магазин Магнит) | 7040 | 0.84661 | 0.96005 | 6.3623
355 | ул Луначарского, 3 к1 | жилой дом | 7173.5 | 0.83843 | 0.95993 | 44.7787
371 | ш Петербургское, 47б | ООО "Стоматологический кабинет №1",Петербургское ш.,47б оф.17 ;Петербу | 1949.5 | 0.8907 | 0.99555 | 2.1346
376 | ул Паши Савельевой, 5 | П.Савельевой ул., 5 | 7429.2 | 0.83621 | 0.96005 | 23.3126
380 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | т/у 3 | 7403.2 | 0.83666 | 0.96128 | 11.9248
381 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | т/у 2 | 7358.3 | 0.83666 | 0.96042 | 10.6899
383 | ш Петербургское, 62а | Петербургское ш.,62а | 2141.9 | 0.87904 | 0.99555 | 2.1344
386 | ш Петербургское, 62 | Петербургское ш.,62 | 2060.7 | 0.87909 | 0.99555 | 2.9063
389 | ш Петербургское, 60 | Магазин "Нюанс",Петербургское ш.,60 ;Пункт приема платежей,Петербургск | 2023.2 | 0.87913 | 0.99555 | 1.3459
399 | ул Веселова, 16а | Цех холодной обработки металла,ул.Веселова,16а | 2049.6 | 0.92736 | 0.99557 | 0.4645
402 | ул Веселова, 25 | нежилое помещение, ВЕСЕЛОВА ул.,25 ;Веселова ул.,25 | 7408.7 | 0.83221 | 0.96127 | 46.1753
404 | ул Веселова, 24 | Веселова ул.,24 | 7367.3 | 0.83534 | 0.95993 | 38.45
407 | ул Оборонная, 9/27 | Оборонная ул.,9/27 (т/у 2) | 7264.1 | 0.8452 | 0.95993 | 9.113
409 | ул Оборонная, 9/27 | Оборонная ул.,9/27 (т/у 1) | 7273.4 | 0.84513 | 0.95993 | 25.059
411 | ул Веселова, 29 | Веселова ул.,29 (т/у 2) | 7222.3 | 0.84525 | 0.96005 | 9.1397
413 | ул Веселова, 29 | Веселова ул.,29 (т/у 3) | 7259.8 | 0.84522 | 0.95992 | 10.3816
415 | ул Веселова, 31 | Веселова ул.,31 (т/у 3) | 7173.9 | 0.84525 | 0.95992 | 10.3725
416 | ул Веселова, 31 | Веселова ул.,31 (т/у 1) | 7187.6 | 0.84512 | 0.95992 | 25.2648
421 | ул Луначарского, 8 | ул.Луначарского,8 | 7385.9 | 0.83711 | 0.95993 | 44.1916
424 | ул Оборонная, 1 | Оборонная ул.,1 | 7482.6 | 0.836 | 0.96128 | 31.3724
426 | ул Веселова, 35 | Веселова ул.,35 | 7619.4 | 0.836 | 0.9613 | 35.2943
443 | пр-т Николая Корыткова д.3а | инженерно-лабораторный корпус (АО "ЦПС-ИВА") | 3293.8 | 0.81216 | 0.99011 | 9.3031
451 | ш Петербургское, 115 к1 | Диагностический центр,Петербургское ш.,115 к.1 | 3822.3 | 0.82957 | 0.99558 | 5.6549
456 | ш Петербургское, 113 | Петербургское ш.,113 (т/у 1) | 3659 | 0.82959 | 0.99555 | 3.6424
460 | ш Петербургское, 113 | Петербургское ш.,113 (т/у 2) | 3672.3 | 0.82959 | 0.99555 | 2.2559
478 | ул Хромова, 15 | жилой дом (т/у №1) (по проекту) | 7971.3 | 0.82074 | 0.95992 | 47.5348
482 | ул Хромова, 15 | офисная часть (т/у №2) (по проекту) | 7990 | 0.82277 | 0.96127 | 3.7554
484 | ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (жилой дом) | 6466 | 0.85362 | 0.96129 | 36.5686
488 | ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (жилой дом) | 6462.7 | 0.85362 | 0.96128 | 34.0777
503 | ул Луначарского, 36 | Магазин,ул.Луначарского,36 (пристройка) (т/у 3) | 6786.3 | 0.84679 | 0.95993 | 1.8034
507 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 1) | 6799.3 | 0.8481 | 0.95993 | 24.0335
509 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 2) | 6799.9 | 0.84777 | 0.95993 | 14.4789
516 | б-р Радищева, 42 | Магазин "СОФИТ",б-р Радищева,42 ;Магазин,б-р Радищева,42 ;Радищева б-р | 6886.5 | 0.8484 | 0.96049 | 4.3088
523 | б-р Молодежный, 3 к3 | Молодежный б-р,3 к.3 | 8238.4 | 0.80893 | 0.96077 | 14.0603
529 | б-р Молодежный, 3 к1 | Молодежный б-р,3 к.1 | 8260.9 | 0.80891 | 0.96077 | 14.0602
531 | б-р Молодежный, 3 к2 | Молодежный б-р,3 к.2 | 8230.8 | 0.80892 | 0.96077 | 14.0599
535 | б-р Молодежный, 1 | Молодежный б-р,1 | 8331 | 0.80886 | 0.96077 | 41.8917
539 | б-р Молодежный, 1 | Молодежный б-р,1 | 8376.6 | 0.80886 | 0.96077 | 41.8899
543 | ул Паши Савельевой, 27 | ул. П.Савельевой,27 | 8454.4 | 0.80886 | 0.96078 | 42.8442
555 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 ;Молодежный б-р, 5 офис ИП БЕЛЫЙ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВ | 8230.5 | 0.80877 | 0.96077 | 14.634
557 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8276.2 | 0.80877 | 0.96078 | 14.3459
559 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8324.4 | 0.80877 | 0.96079 | 14.3464
563 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8399.1 | 0.80877 | 0.9608 | 14.3459
567 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8428.1 | 0.80877 | 0.9608 | 14.3458
569 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 | 8467.7 | 0.80877 | 0.96081 | 14.3459
571 | ул Хромова, 20 | Д/С №153,ул.Хромова,20 | 8345.4 | 0.80927 | 0.96079 | 25.4828
574 | ул Хромова, 18 | Хромова ул.,18 | 8413.2 | 0.80877 | 0.9608 | 23.1503
575 | ул Паши Савельевой, 25 | Детский сапд №149,ул.П.Савельевой,25 | 8270.6 | 0.80948 | 0.96078 | 25.1303
583 | ул Хромова, 22 | Хромова ул.,22 | 8607.2 | 0.80864 | 0.96079 | 19.606
584 | ул Хромова, 22 | Хромова ул.,22 | 8563.1 | 0.80864 | 0.96078 | 19.6059
586 | ул Хромова, 22 | Хромова ул.,22 | 8532.7 | 0.80864 | 0.96078 | 19.6066
588 | ул Паши Савельевой, 21 | П.Савельевой ул.,21 | 8464.2 | 0.80864 | 0.96077 | 33.6655
590 | ул Паши Савельевой, 23 | П.Савельевой ул.,23 | 8378.9 | 0.80868 | 0.96077 | 27.8331
598 | ул Орджоникидзе, 14 | Магазин непродовольственных товаров,ул.Орджоникидзе,14 ;Орджоникидзе у | 2687 | 0.99356 | 0.9828 | 5.3064
600 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3409.9 | 0.99406 | 0.98278 | 18.0231
604 | ул 15 лет Октября, 57/37 | радиологический корпус (т/у 7) | 3455.7 | 0.99541 | 0.98279 | 15.1987
609 | ул Орджоникидзе, 18 | Магазин непродовольственных товаров,ул.Орджоникидзе,18 ;Парикмахерская | 2602.9 | 0.99314 | 0.98279 | 4.4688
614 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3488.1 | 0.98538 | 0.98279 | 18.6924
615 | ул Орджоникидзе, 22/25 | Магазин "Скобяная лавка", ул.Орджоникидзе, 22/25 ;Орджоникидзе ул.,22/ | 2675.3 | 0.99349 | 0.98279 | 5.1302
618 | ул Озерная, 23 | Озерная ул.,23 | 2713.6 | 0.99394 | 0.9828 | 2.3143
622 | ул Озерная, 21 | Общежитие, ул. Озерная, 21 ;Учебный корпус,ул.Озерная,21 | 2763 | 0.9933 | 0.9828 | 6.5407
623 | ул Резинстроя, 9 к3 | Резинстроя ул.,9 к.3 | 2504.5 | 0.9929 | 0.98279 | 19.6232
635 | ул Лукина, 12 | Лукина ул.,12 | 2298.5 | 1 | 0.99997 | 0.0069
637 | ул Лукина, 14 | Лукина ул.,14 | 2353.8 | 1 | 0.99998 | 0.0069
641 | ул 15 лет Октября, 57/37 | пристройка к радиологическому корп. (т/у 6) | 3490.6 | 0.98539 | 0.98279 | 18.7034
647 | ул Лукина, 13 к1 | Лукина ул.,13 к.1 | 2139.6 | 0.98907 | 0.9828 | 24.4446
651 | пр-кт Чайковского, 16 | Магазин-офис,пр.Чайковского,16 ;Чайковского пр.,16 | 4270.1 | 0.99347 | 0.98279 | 15.9847
660 | ул Лукина 2-я, 11 | Автокооператив №1 (0.006) ;Производственные здания (0.352) | 2090.9 | 0.99118 | 0.98278 | 17.2642
667 | пр-кт Чайковского, 26 | Чайковского пр.,26 | 4503.6 | 0.99134 | 0.9828 | 34.0586
683 | ул Коробкова, 1 | т/у 5 (4 очередь) | 4854.2 | 0.99594 | 0.9829 | 4.4432
693 | ул Коробкова, 4 | Коробкова ул.,4 | 10686.1 | 0.70365 | 0.96048 | 31.1027
695 | ул Паши Савельевой, 35 к3 | Детский сад №68 с бассейном,ул.П.Савельевой,35 к.3 | 8278.1 | 0.83956 | 0.95992 | 47.5932
697 | ул Паши Савельевой, 39 к2 | Бассейн д/с №69,ул.П.Савельевой,39 к.2 ;Здание детсада №69, П.Савельев | 8542.4 | 0.81272 | 0.96077 | 36.8001
706 | ул Паши Савельевой, 35 к2 | П.Савельевой ул.,35 к.2 | 8755.1 | 0.81292 | 0.96058 | 15.042
708 | ул Паши Савельевой, 35 к1 | П.Савельевой ул.,35 к.1 | 8671.8 | 0.81292 | 0.96057 | 49.6454
710 | ул Паши Савельевой, 39 к1 | П.Савельевой ул.,39 к.1 | 8582.8 | 0.81292 | 0.96056 | 19.3672
712 | ул Паши Савельевой, 39 к1 | П.Савельевой ул.,39 к.1 | 8597 | 0.81292 | 0.96056 | 19.3673
719 | ул Фрунзе, 10 | Фрунзе ул.,10 | 8730.7 | 0.81151 | 0.96057 | 26.6422
720 | ул Фрунзе, 12 | Фрунзе ул.,12 | 8687.8 | 0.81151 | 0.96057 | 25.4635
728 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8735.6 | 0.81151 | 0.96057 | 26.8389
731 | ул Паши Савельевой, 39 к3;ул Паши Савельевой, 39 к4 | П.Савельевой ул.,39 к.3 ;П.Савельевой ул.,39 к.4 | 8558.3 | 0.81299 | 0.96057 | 26.9377
737 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8471 | 0.81352 | 0.96056 | 13.1741
739 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8509 | 0.81353 | 0.96056 | 11.3048
741 | ул Паши Савельевой, 35 к4 | П.Савельевой ул.,35 к.4 ;ОУС-8,ул.П.Савельевой,35к4 | 8525.9 | 0.81353 | 0.96057 | 26.0502
743 | ул Паши Савельевой, 35 к4 | П.Савельевой ул.,35 к.4 ;ОУС-8,ул.П.Савельевой,35к4 | 8555.6 | 0.81353 | 0.96057 | 26.0501
746 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8543.9 | 0.81349 | 0.96056 | 13.1728
750 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8616.2 | 0.81349 | 0.96057 | 13.1733
755 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8685.4 | 0.81349 | 0.96058 | 13.1729
758 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8520 | 0.81349 | 0.96056 | 13.1734
761 | ул Гвардейская, 10 к2 | Гвардейская ул.,10 к.2 | 2341.1 | 0.98984 | 0.98278 | 13.4576
773 | ул Склизкова, 85 | ул.Склизкова,85 | 3384.9 | 0.98432 | 0.98279 | 11.4131
774 | ул Ерофеева, 17/5 | ул.Ерофеева,17/5 | 4185.2 | 0.99326 | 0.98279 | 12.9544
776 | ул Резинстроя, 8 к2 | Парикмахерская "Вива",ул.Резинстроя,8к2 ;Аптека,ул.Резинстроя,8к2 ;Маг | 2524.1 | 0.99251 | 0.98279 | 8.7964
782 | пр-кт Чайковского, 6 к2 | Чайковского пр.,6 к.2 ;Офис,пр.Чайковского,6 к.2 | 4128.8 | 0.9979 | 0.99991 | 0.1298
787 | ул 15 лет Октября, 39 | Административное здание, 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ул.,39 | 2875.2 | 0.99592 | 0.98289 | 57.8477
798 | ул 15 лет Октября, 16 | общежитие | 2941.6 | 0.99581 | 0.98245 | 12.2993
807 | ул Озерная, 13 | гараж | 3046.8 | 0.98177 | 0.98245 | 10.401
810 | ул Лукина, 30 | Поликлиника, ул.Лукина,30 лит.Б | 3174.6 | 0.98739 | 0.98279 | 2.913
816 | ул Лукина, 35 | Здание детсада №90, ул.Лукина,35 | 3194.6 | 0.99137 | 0.9828 | 7.7833
820 | ул Орджоникидзе, 35 | ДИО №2,ул.Орджоникидзе,35 | 3161.7 | 0.99128 | 0.98279 | 8.248
830 | ул Орджоникидзе, 33 | Детский сад №35,ул.Орджоникидзе,33 | 3103.7 | 0.99163 | 0.98279 | 6.9201
832 | ул Орджоникидзе, 39 | Школа №27,ул.Орджоникидзе,39 | 3289.2 | 0.98155 | 0.98278 | 15.597
837 | ул Тамары Ильиной, 28 | Детский сад 90, ул.Т.Ильиной,28 | 3103.9 | 0.99198 | 0.98279 | 6.1373
838 | ул Лукина, 30 | Поликлиника, стационар, ул.Лукина,30 лит.А | 3202.3 | 0.99245 | 0.98289 | 31.3211
840 | ул Озерная, 12 | Учебный корпус,Озерная,12 | 2972.5 | 0.99584 | 0.98288 | 82.4051
843 | ул Склизкова, 10 | т/у 1 (1 подъезд) | 4458.4 | 0.99984 | 0.99994 | 0.0322
851 | ул Склизкова, 10 | т/у пристройка | 4612.3 | 0.99984 | 0.99996 | 0.0058
852 | ул Склизкова, 99 | ул.Склизкова,99 | 3128.3 | 0.98587 | 0.98283 | 10.7958
853 | ул Склизкова, 97 | ул.Склизкова,97 | 3166.5 | 0.98611 | 0.98284 | 10.8696
859 | ул Озерная, 9 | Административное здание, ул.Озерная,9 | 3049.9 | 0.98263 | 0.98267 | 7.0089
860 | ул Александра Попова, 5 | А.Попова ул.,5 | 3951.5 | 0.99288 | 0.98278 | 8.4098
868 | пр-кт Волоколамский, 5 | Ателье ООО "Эксперт",Волоколамский пр-т,5 ;Офис,Волоколамский пр.,5 ;В | 3128.3 | 0.99329 | 0.98278 | 10.4864
878 | ул Бобкова, 24 к2 | Бобкова ул.,24 к.2 | 1830.2 | 0.90069 | 0.99576 | 1.0518
890 | пер Спортивный, 2 к4 | Административное здание (пристройка) | 10998.7 | 0.69003 | 0.96034 | 2.3313
892 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 (т/у 1) | 10979.4 | 0.69005 | 0.96113 | 28.6282
894 | пер Спортивный, 2 к4 | Библиотека (пристройка) | 11035.9 | 0.68973 | 0.96035 | 3.4343
899 | пр-кт Чайковского, 27 | Чайковского пр.,27 ;Чайковского пр.,27 ИП БЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, Оф | 10751.5 | 1 | 0 | 926.1137
901 | ул Дарвина, 11 | Административное здание, пр-д Дарвина,11 | 10003.8 | 0.7264 | 0.96033 | 14.5133
912 | пр-кт Победы, 68 к5 | Победы пр-т,68 к. 5 | 3064.1 | 0.99826 | 0.99994 | 0.018
913 | пр-кт Чайковского, 27а | Чайковского пр.,27а ;Чайковского пр.,27а СИМОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, М | 10684 | 1 | 0 | 611.2403
914 | пр-кт Победы, 68 к4 | Победы пр-т,68 к. 4 | 3029.3 | 0.99826 | 0.99994 | 0.0493
926 | пр-кт Победы, 58 | пр.Победы,58 (т/у 1) | 2879.2 | 0.99171 | 0.98279 | 9.5709
933 | ул Коробкова, 12 | Коробкова ул.,12 | 10541.7 | 0.70369 | 0.96047 | 32.1466
934 | ул Спартака, 4/2 | Спартака ул.,4/2 | 10084.7 | 0.72601 | 0.96051 | 16.4295
940 | ул Коробкова, 16 | Коробкова ул.,16 | 10674.7 | 0.70281 | 0.96048 | 44.0805
943 | ул Макарова, 5а | Административное здание,ул.Макарова,5а | 10038.3 | 0.72601 | 0.9605 | 2.7208
944 | ул Коробкова, 18 | Коробкова ул.,18 | 10752.1 | 0.70281 | 0.96049 | 32.5304
946 | ул Макарова, 5 | Стационар,ул.Макарова,5 | 9970 | 0.72601 | 0.96049 | 14.8596
953 | ул Суворова 1-я, 15 | Продовольственный магазин, ул. 1-я Суворова,15 | 10717.9 | 0.70368 | 0.96049 | 1.65
960 | ул Баррикадная, 5 | Бассейн,ул.Баррикадная,5 | 9062.1 | 0.77669 | 0.96034 | 13.7689
961 | ул Суворова 1-я, 17 | здание д/сада №158,ул.1-я Суворова,17 | 10689.4 | 0.70495 | 0.96049 | 26.0077
965 | ул Суворова 1-я, 17 | бассейн д/с №158,ул.1-я Суворова,17 | 10732.6 | 0.70367 | 0.96049 | 3.5622
967 | ул Тамары Ильиной, 20 | прачечная, гараж (т/у №2) | 3393.9 | 0.98583 | 0.98279 | 2.723
971 | ул Коробкова, 20 | Коробкова ул.,20 | 9890.3 | 0.72749 | 0.96112 | 102.7038
980 | ул Баррикадная, 1а | Лаборатория,ул.Баррикадная,1а | 8990.8 | 0.77667 | 0.96033 | 7.0401
992 | ул Склизкова, 31 | Склизкова ул.,31 | 3716.1 | 1 | 0.99997 | 0.0038
995 | ул Склизкова, 29 | Склизкова ул.,29 | 3756.7 | 1 | 0.99998 | 0.0038
1000 | ул Склизкова, 27 | Склизкова ул.,27 | 3800.4 | 1 | 0.99998 | 0.0038
1008 | ул Макарова, 2 | Детский сад №136,ул.Макарова,2 | 9669.9 | 0.74192 | 0.96035 | 30.1209
1010 | ул Склизкова, 33 | Склизкова ул.,33 | 3748.1 | 1 | 0.99998 | 0.0054
1012 | пр-кт Волоколамский, 7 | Учебный корпус, Волоколамский пр.,7 | 3277.7 | 0.99289 | 0.98278 | 8.0809
1019 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 4 Административное здание (новое) | 3279.1 | 0.9927 | 0.98279 | 3.8776
1021 | ул Резинстроя, 3 | ул.Резинстроя,3 (т/у 2) | 2198.8 | 0.99169 | 0.9828 | 11.8655
1027 | ул Ротмистрова, 18 | Ротмистрова ул.,18 | 2430.1 | 0.99998 | 0.99988 | 0.0281
1031 | ул Дарвина, 3 | Дворец творчества,пр-д Дарвина,3 (т/у 1) | 10394.5 | 0.71525 | 0.96037 | 32.9351
1039 | ул Суворова 1-я, 1 | ООО "ХОЗТОРГ", ул.1-я Суворова,1 | 10549.2 | 0.70444 | 0.96034 | 24.4248
1043 | ул Озерная, 8 | Магазин № 40,ул.Озерная,8 | 3544.7 | 1 | 0.99999 | 0.0043
1048 | ул Коробкова, 1 | т/у 1 (1 очередь) | 4810.2 | 0.99217 | 0.98279 | 10.1572
1053 | ул Ротмистрова, 20 | Ротмистрова ул.,20 | 2408.8 | 0.99998 | 0.99987 | 0.0111
1062 | наб Реки Лазури, 4/2 | наб.р.Лазури,4/2 | 2426.7 | 0.99998 | 0.99988 | 0.0384
1068 | наб Реки Лазури, 6/1 | наб.р.Лазури,6/1 | 2395.3 | 0.99998 | 0.99987 | 0.0084
1069 | пр-кт Победы, 45/28 | Магазин,пр-т Победы,д.45/28 ;Магазин "Одежда",ПОБЕДЫ пр-т ,45/28 ;Ювел | 2783.4 | 0.99155 | 0.98279 | 23.9605
1073 | ул Ерофеева, 20 | Ерофеева ул.,20 | 4170.4 | 0.99229 | 0.98274 | 9.5592
1074 | наб Реки Лазури, 8 | наб.р.Лазури,8 | 2417.3 | 0.99998 | 0.99988 | 0.0085
1077 | ул Ротмистрова, 16 | Ротмистрова ул.,16 | 2312.6 | 0.99998 | 0.99986 | 0.022
1088 | ул Дарвина, 17 | Гараж, лит "Д",пр-д Дарвина,17 ;Микробиологический лабораторный корпус | 9972.7 | 0.72679 | 0.96112 | 25.2362
1091 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2835.7 | 0.9995 | 0.99994 | 0.0207
1095 | ул Дарвина, 3а | Административно-производственное здание | 10314 | 0.71523 | 0.96035 | 17.0554
1104 | пр-кт Победы, 27 | Здание института, пр.Победы,27 | 3373.8 | 0.98356 | 0.98269 | 18.3422
1110 | пер.1-ый Пролетарский, д.1а | Христорожденст. монастырь | 8815 | 0.77565 | 0.96113 | 15.0888
1111 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Д) | Административное здание | 2731.2 | 0.9833 | 0.98279 | 4.9881
1112 | ул Арсения Степанова, 2а (хоз.корпус) - разморожен | хозблок (0.241 - 0.088) | 9013.5 | 0.7695 | 0.96035 | 28.1876
1113 | пр.Победы, д.37 | корпус для пркатических занятий | 3176 | 0.99311 | 0.98274 | 11.9524
1115 | пр-кт Победы, 37а | общежитие | 2949.9 | 0.98196 | 0.98249 | 13.0747
1116 | пр-т Победы, 37 | Учебный корпус | 3054.8 | 0.9819 | 0.98272 | 18.5875
1118 | пр-кт Победы, 35 | Административное здание (ООО "БизнесПромТорг") | 3200.3 | 0.98348 | 0.9827 | 6.3141
1128 | ул Коробкова, 15 | Дом милосердия,ул.Коробкова,15 | 9409.4 | 0.74877 | 0.96034 | 5.7804
1129 | ул 15 лет Октября, 43 | 15 лет Октября ул.,43 | 2932 | 0.98025 | 0.98271 | 20.2464
1139 | ул Склизкова, 23 | нежилые помещения (ООО "Софья") | 3901.2 | 0.98901 | 0.98279 | 4.5169
1140 | ул Ротмистрова, 11 | Ротмистрова ул.,11 общежитие | 2368.2 | 0.99998 | 0.99987 | 0.0229
1141 | ул Коробкова, 17 к1 | ул.Коробкова,17 к.1 (2 очередь) | 9051.6 | 0.76943 | 0.96036 | 27.814
1145 | ул Коробкова, 17 | ул.Коробкова,17 (1 очередь) | 9128.4 | 0.76944 | 0.96037 | 19.1846
1148 | ул Арсения Степанова, 2а (Главный корпус) | Глав. корпус. (0.431 - 0.22) | 8850.7 | 0.76953 | 0.96033 | 54.2673
1153 | ул Арсения Степанова, 2а (Главный корпус и пищеблок) | пищеблок (0.02 - 0.038) | 8938 | 0.76995 | 0.96105 | 4.12
1154 | пр-кт Чайковского, 62а | Адм. зд.(0.093 - 0.044), гараж(0.0076 - -), ж.д.(0.169 - 0.1006) | 5340.4 | 0.99474 | 0.98281 | 15.1484
1157 | ул Озерная, 16 к1 | ж.д. (0.3023 - 0.3617) адм. часть (0.037066 - 0.0028) | 2653.4 | 0.98395 | 0.98251 | 27.2453
1159 | наб Реки Лазури, 12 | наб.р.Лазури,12 | 2287 | 0.99998 | 0.99986 | 0.0095
1160 | ул.Гончаровой, д.10 | ЦТП №69 | 9688.9 | 0.74637 | 0.96112 | 1.3943
1169 | пр-кт Победы, 25 | Магазин "Море цветов",Победы пр-т,д.25 ;Магазин "FLEXGYM", спорттовары | 3449.7 | 0.98515 | 0.98271 | 14.1731
1174 | пр-кт Чайковского, 42 | Чайковского пр.,42 ;Чайковского пр.,42 Нежилое помещение ;Чайковского | 5053.6 | 0.99434 | 0.98278 | 17.6439
1203 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10к.2 (т/у 1) | 10533.6 | 0.70374 | 0.96048 | 27.9099
1206 | ул Гончаровой, 8 | Гончаровой ул.,8 т/у 1 | 9813.2 | 0.74479 | 0.96035 | 22.5779
1209 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 2) | 3382.3 | 1 | 0.99997 | 0.0125
1210 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 1) | 3352.2 | 1 | 0.99997 | 0.0137
1216 | пр-кт Чайковского, 1 к2 | Административное здание,пр.Чайковского,1 к.2 | 4513.1 | 0.99143 | 0.98281 | 17.0257
1224 | ул Коробкова, 1 | т/у 6 (4 очередь) | 4853.3 | 0.99258 | 0.9828 | 1.1582
1232 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3462.1 | 0.99052 | 0.98278 | 18.1695
1236 | пр-кт Волоколамский, 4 | Магазин "Одежда",магазин "Чай",Волоколамский пр-т,4 ;Магазин"Автомаг", | 3924.4 | 0.99318 | 0.98279 | 10.7271
1237 | пр-кт Чайковского, 5 | Общежитие,пр.Чайковского,5 | 4546.6 | 0.98796 | 0.98282 | 10.6605
1238 | ул Коробкова, 2 | ул.Коробкова,2 (т/у 1) | 4841.5 | 0.99034 | 0.98279 | 17.1232
1242 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 (т/у 3) | 5157.5 | 1 | 0.99999 | 0.0157
1244 | ул Суворова 1-я, 6 | Суворова 1-я ул., 6 | 5098.7 | 1 | 0.99999 | 0.0236
1246 | ул Лукина, 10 | Лукина ул.,10 общежитие | 2211.6 | 0.98608 | 0.98279 | 11.5064
1247 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 (т/у 1) | 10494.4 | 0.70375 | 0.96048 | 39.4518
1255 | наб Реки Лазури, 20 | Гараж (т/у 2) | 2260.7 | 0.98935 | 0.98279 | 1.2503
1259 | ул Лукина, 13 к3 | Лукина ул.,13 к.3 | 2088.5 | 0.9892 | 0.98279 | 18.8977
1261 | пр-кт Чайковского, 26 | Офисы, пр. Чайковского,26 ;Аптека,пр.Чайковского,26 ;Чайковского пр.,2 | 4443.1 | 0.99366 | 0.98279 | 13.5649
1268 | пр-кт Победы, 21 | Административное здание, Победы пр-т, 21 | 3616 | 0.98242 | 0.9827 | 38.3354
1273 | пр-кт Победы, 68 к1 | Победы пр-т,68 к. 1 | 3163.7 | 0.99826 | 0.99996 | 0.018
1286 | ул Гвардейская, 9 к1 | нежилое помещение 10 (Соколова Анна Юльяновна) | 2430.2 | 0.99584 | 0.98288 | 0.8392
1297 | ул Дарвина, 3 | Дворец творчества,пр-д Дарвина,3 (т/у 2) | 10433.4 | 0.71522 | 0.96037 | 16.7477
1299 | ул Дарвина, 3 | Дворец творчества,пр-д Дарвина,3 (т/у 3) | 10454.7 | 0.71524 | 0.96037 | 17.6675
1302 | ул Дарвина, 6 | Областная станция юных натуралистов,пр-д Дарвина,6 | 10478.9 | 0.70391 | 0.96033 | 20.7191
1306 | ул Дарвина, 10 Лит.Г | Административное здание (Алиханов Сабри Шакроевич) | 10622.4 | 0.70425 | 0.96115 | 0.7872
1313 | ул Тимирязева, 3 | Тимирязева ул.,3 | 10918 | 0.70383 | 0.96039 | 9.7245
1378 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп5 | 3687.5 | 0.99776 | 0.99976 | 0.0556
1415 | ул Левитана, 22 | МДОУ №133 | 3114.6 | 0.99959 | 0.99983 | 0.1211
1444 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп2 | 3572.8 | 0.99738 | 0.99978 | 0.1337
1445 | бул.Гусева, д.14, к.2 | Аптека №112 | 2986.6 | 0.99835 | 0.9998 | 0.0586
1448 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп3 | 3619 | 0.99679 | 0.99978 | 0.1337
1449 | б-р Гусева, 14 к3 | Магазин "ДА" | 2942.4 | 0.99835 | 0.99979 | 0.0479
1452 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп4 | 3668.9 | 0.99616 | 0.99978 | 0.1337
1453 | б-р Гусева, 4 | ЖД | 2728.3 | 0.99928 | 0.99979 | 0.1947
1459 | б-р Гусева, 12 | ЖД | 2896.7 | 0.99835 | 0.99979 | 0.1022
1462 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп1 | 3423.6 | 0.99987 | 0.99979 | 0.1146
1463 | ул Королева, 16/1 | ЖД | 2884.2 | 0.99891 | 0.99969 | 0.266
1466 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп2 | 3433.7 | 0.99987 | 0.99979 | 0.1146
1467 | б-р Гусева, 3 | детский сад №65 | 2821 | 0.99877 | 0.9997 | 0.248
1476 | б-р Гусева, 31 к1 | ЖД, ТСЖ «Бульвар Гусева, д.31, корпус 1» | 3141.3 | 0.89502 | 0.98933 | 15.4884
1479 | ул Королева, 22 | ЖД, тп4 | 3040.8 | 0.9996 | 0.99983 | 0.0341
1483 | ул Королева, 22 | ЖД, тп3 | 3017.8 | 0.9996 | 0.99982 | 0.0341
1487 | ул Королева, 22 | ЖД,тп2 | 2994 | 0.9996 | 0.99982 | 0.0341
1491 | ул Королева, 22 | ЖД, тп1 | 2993.7 | 0.9996 | 0.99982 | 0.0341
1495 | ул Королева, 26 | ЖД | 3042.7 | 0.99959 | 0.99982 | 0.1545
1500 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп4 | 3703.8 | 0.99777 | 0.99976 | 0.0614
1503 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп1 | 3150.2 | 0.99959 | 0.99984 | 0.0972
1504 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп3 | 3671 | 0.99777 | 0.99976 | 0.0614
1510 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп1 | 3608.5 | 0.99777 | 0.99975 | 0.0614
1517 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп1 | 3272.3 | 0.99959 | 0.99986 | 0.0403
1518 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп1 | 3744.3 | 0.99777 | 0.99977 | 0.0533
1534 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп5 | 3865.7 | 0.99777 | 0.99979 | 0.0533
1537 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп6 | 3408.7 | 0.99959 | 0.99988 | 0.0403
1538 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп4 | 3853.9 | 0.99777 | 0.99978 | 0.0533
1541 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп5 | 3392.9 | 0.99959 | 0.99987 | 0.0403
1542 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп3 | 3822.1 | 0.99777 | 0.99978 | 0.0533
1545 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп4 | 3353.6 | 0.99959 | 0.99987 | 0.0403
1546 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп2 | 3784.7 | 0.99777 | 0.99977 | 0.0533
1549 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп3 | 3313.2 | 0.99959 | 0.99986 | 0.0403
1550 | б-р Гусева, 35 | ЖД | 3667.8 | 0.99777 | 0.99976 | 0.136
1553 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп2 | 3279.2 | 0.99959 | 0.99986 | 0.0403
1557 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп2 | 3220.5 | 0.99959 | 0.99985 | 0.0972
1560 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп2 | 3641.9 | 0.99777 | 0.99975 | 0.0614
1563 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп2 | 3802 | 0.99777 | 0.99977 | 0.1024
1567 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп1 | 3762.7 | 0.99777 | 0.99977 | 0.1024
1571 | б-р Гусева, 33 | ЖД | 3672.3 | 0.99777 | 0.99976 | 0.136
1572 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп6 | 3281.6 | 0.99959 | 0.99986 | 0.0809
1579 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп2 | 3641.2 | 0.99777 | 0.99975 | 0.1327
1580 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп4 | 3385.3 | 0.99959 | 0.99987 | 0.0711
1583 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп1 | 3593.9 | 0.99777 | 0.99975 | 0.1327
1584 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп5 | 3347.1 | 0.99959 | 0.99987 | 0.0731
1587 | б-р Гусева, 27 | Поликлиника № 7 | 3498.2 | 0.99777 | 0.99973 | 0.1298
1603 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп4 | 3656 | 0.99776 | 0.99974 | 0.0494
1607 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп3 | 3628.3 | 0.99776 | 0.99974 | 0.0494
1608 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп2 | 3287.5 | 0.99891 | 0.99977 | 0.2235
1611 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп2 | 3599.4 | 0.99776 | 0.99974 | 0.0494
1612 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп1 | 3209.1 | 0.99891 | 0.99975 | 0.2235
1615 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп1 | 3568.4 | 0.99776 | 0.99973 | 0.0494
1616 | ул Королева, 24 | ЖД, тп2 | 3148.2 | 0.99891 | 0.99974 | 0.1517
1619 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп1 | 3592.6 | 0.99776 | 0.99974 | 0.0556
1620 | ул Королева, 24 | ЖД, тп1 | 3080.4 | 0.99891 | 0.99973 | 0.1517
1623 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп2 | 3622.2 | 0.99776 | 0.99975 | 0.0556
1624 | ул Королева, 18 | ЖД, тп2 | 3003.8 | 0.99891 | 0.99972 | 0.1764
1627 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп3 | 3648.2 | 0.99776 | 0.99975 | 0.0556
1628 | ул Королева, 18 | ЖД, тп1 | 2927.5 | 0.99891 | 0.9997 | 0.1764
1631 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп4 | 3678 | 0.99776 | 0.99975 | 0.0556
1632 | ул. Королева д.9а | ООО "АРКО" инженерно-лаб. корпус (0.137), переход (0.045) | 1789.4 | 0.9762 | 0.98933 | 3.9952
1636 | ул Левитана, 36 | Д/с №132 | 3688 | 0.99776 | 0.99976 | 0.2142
1679 | ул Левитана, 44 | Д/с №151 | 3317.3 | 0.87251 | 0.98934 | 5.8605
1724 | ул Склизкова, 83 | Склизкова ул.,83 | 3354.2 | 0.98381 | 0.98279 | 13.2462
1725 | проезд Швейников, 3 | Парикмахерская,Швейников пр-д,3 ;Швейников пр-д,3 общежитие | 4169.4 | 0.99108 | 0.98279 | 17.8318
1732 | пр-кт Победы, 71б | Административное здание (ООО НПФ "Спецсистемы") | 3484 | 0.9834 | 0.98282 | 5.0008
1738 | пр-кт Победы, 71а | Административный корпус (ООО "Спецремстрой и К") | 3440.6 | 0.97518 | 0.98282 | 3.8816
1739 | ул Склизкова, 95 | Школа №43,ул.Склизкова,95 | 3037.2 | 0.97988 | 0.98279 | 17.9727
1748 | пр-кт Победы, 54 | пр.Победы,54 | 3242.8 | 0.9927 | 0.98279 | 11.9056
1749 | пр-кт Победы, 18 | Победы пр.,18 ;Магазин "Магнит",Победы пр-т.,18 | 4036.8 | 0.99368 | 0.9828 | 11.3006
1751 | ул Тамары Ильиной, 35 | ул.Т.Ильиной,35 | 3314.5 | 0.99347 | 0.9828 | 11.7356
1754 | пр-кт Победы, 56 | пр.Победы,56 | 3272.7 | 0.99322 | 0.9828 | 12.1224
1769 | ул Озерная, 14 | Озерная ул.,14 | 2675.4 | 0.98976 | 0.98274 | 29.0092
1772 | ул Тамары Ильиной, 11/12 | Нежилое помещение,ул.Тамары Ильиной,11/12 ;Т.Ильиной ул.,11/12 | 3652.7 | 0.99321 | 0.98284 | 11.5906
1776 | пр-кт Волоколамский, 7 к2 | Нежилое помещение,Волоколамский пр-т,7к.2 (бывш.кв.16) ;Офис,Волоколам | 3445.8 | 0.99313 | 0.98278 | 12.2285
1781 | ул. Озерная д.1а | тяговая подстанция №18 | 3506.3 | 0.99461 | 0.98279 | 1.8628
1785 | ул Кайкова, 4 | Подстанция №2,ул.Кайкова,4 | 5024.5 | 0.99371 | 0.98278 | 5.5356
1793 | пр-кт Волоколамский, 9 к4 | Волоколамский пр.,9 к.4 | 3355.8 | 0.99316 | 0.98278 | 11.1356
1801 | ул Пролетарская 7-я, 8 | 7-я Пролетарская ул.,8 | 9629.6 | 0.74703 | 0.96033 | 48.6011
1808 | ул Коробкова, 1 | т/у 3 (2 очередь) | 4805.8 | 0.9923 | 0.98279 | 7.1748
1816 | ул Бобкова, 44 | Административно-производственные здания, ул.Бобкова,44 | 1747.5 | 0.92609 | 0.99556 | 4.6683
1817 | ул.Бобкова, д. | ВСО 514, групповой элеватор(335,92,439,280,437) | 2070.7 | 0.90213 | 0.99573 | 0.9459
1821 | пр-кт Чайковского, 6 к1 | Торгово-развлекательный комплекс "Лазурный" (старый т/у) | 4202.6 | 0.98978 | 0.98289 | 36.1219
1829 | ул Симеоновская, 58 | Симеоновская ул.,58 ;ФКБ "Огни Москвы""Тверской",СИМЕОНОВСКАЯ ул.,58 | 4772.8 | 0.99538 | 0.98278 | 1.732
1833 | наб Степана Разина, 7 | т/у 2( в д.6) | 6460.3 | 0.94028 | 0.96049 | 5.1577
1836 | б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4706.9 | 0.99525 | 0.96048 | 27.6917
1837 | ул Советская, 8 | Советская ул.,8 | 6455.2 | 0.86748 | 0.96051 | 6.0345
1846 | ул Лидии Базановой, 5 | (3 очередь, т/у 5 - ж.д.) | 4227.2 | 0.99125 | 0.98279 | 17.8648
1848 | ул Советская, 60 | т/у №1 | 4032.8 | 0.99365 | 0.98289 | 17.3636
1849 | ул А. Дементьева д.17 | 0 | 4815 | 0.99594 | 0.98289 | 1.5695
1860 | Князя Михаила Тверского д.4 (бывш. Советская 21) | (т/у 2 в д.4) | 6541.4 | 0.92771 | 0.96047 | 5.9969
1865 | ул Кольцевая, 74 | нежилое помещение, КОЛЬЦЕВАЯ ул.,74 ;Кольцевая ул.,74 | 2374.4 | 0.99096 | 0.96129 | 28.3849
1867 | ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4922.3 | 0.98696 | 0.96048 | 19.3628
1872 | ул Советская, 19 | (т/у 1 в д.4) | 6539.6 | 0.93061 | 0.96047 | 5.2223
1875 | ул Вагжанова, 21 | Технический блок | 2569.1 | 0.98453 | 0.98269 | 5.0264
1876 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4728.9 | 0.99938 | 0.96127 | 15.384
1882 | ул Вагжанова, 9 | Радиодом, Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Тверь" | 3259.3 | 0.99591 | 0.98288 | 6.2309
1883 | пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Старое административное здание | 6684.2 | 0.92362 | 0.96047 | 24.104
1891 | пер Смоленский, 5 | Общежитие №1,Смоленский пер.,5 | 4294.8 | 0.99843 | 0.99989 | 0.0318
1896 | ул Крылова, 38 | Пожарное депо ПЧ-4,ул.Крылова,38 | 3926.1 | 0.99594 | 0.98289 | 4.8708
1900 | ул Симеоновская, 60 | БУРИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, Косметический салон, ул.Симеоновская,60 ;Си | 4777.6 | 0.99558 | 0.98278 | 4.1267
1907 | ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5198.9 | 0.99601 | 0.96048 | 13.9833
1908 | ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 2) | 1989.8 | 0.9948 | 0.96127 | 15.0864
1913 | ул Крылова, 26 | Адм. зд. (часть т/у в гараже д.26б) | 4055.9 | 0.99594 | 0.98289 | 1.5487
1926 | ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 1) | 1987.6 | 0.9948 | 0.96127 | 31.7053
1930 | ул Вагжанова, 8 | Дом быта,ул.Вагжанова,8 | 3004 | 0.99588 | 0.98288 | 19.8204
1936 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4134.6 | 0.98816 | 0.96049 | 12.8568
1939 | пер Смоленский, 15/33 | нежилые помещения | 3529.2 | 0.9942 | 0.98284 | 4.8247
1941 | ул Хрустальная, 45 к2 | т/у 3 | 1722 | 0.99279 | 0.96129 | 28.7112
1947 | ул. Хрустальная д.47 (ООО СТАМП) | Производ. корпус (0.182) АБК (0.062), гараж (магазин) (0.008) | 1367.1 | 0.99768 | 0.9601 | 21.39
1954 | ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 2 | 1645.9 | 0.99279 | 0.96128 | 21.6563
1963 | б-р Радищева, 14 | Индивидуальные мастерские,б-р Радищева,14 ;Производственные площади,б- | 6625 | 0.85704 | 0.96047 | 6.9432
1977 | ул Вольного Новгорода, 19 к1;ул Вольного Новгорода, 19 к2 | 19к.1 (0.087 0.014 0.015) 19к.2 (0.38 0.3 0.28) | 6551 | 0.94393 | 0.96127 | 19.6423
1984 | ул Хрустальная, 45 к3 | т/у магазина | 1699.5 | 0.99279 | 0.96128 | 3.2606
1986 | ул Трехсвятская, 25 | ООО "Ткани", магазин, ул.Трехсвятская,25 ;ООО "НЬЮВИНД", Магазин,ул.Тр | 4688.9 | 0.97438 | 0.98279 | 7.7016
1994 | пер Никитина, 6 | пер.Никитина,6 | 5455.8 | 0.99662 | 0.96048 | 30.5445
2000 | ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2327.1 | 0.99096 | 0.96128 | 28.3852
2006 | б-р Радищева, 28 | Магазин, б-р Радищева,28 ;Офис ЗАО "Электронные и информационные техно | 6854.3 | 0.85411 | 0.96049 | 6.4759
2008 | ул Крылова, 21 | Офис, ул.Крылова,21 ;Детский центр "Радуга",ул.Крылова,21 ;Крылова ул. | 4213.8 | 0.99511 | 0.98289 | 7.5753
2013 | ул Трехсвятская, 6 | Имущественный комплекс (т/у 2) | 4199.7 | 0.98968 | 0.98278 | 0.9694
2025 | ул Горького, 186 | Аптека,ул.Горького,186 ;Горького ул.,186 ;Горького ул.,186 Румянцева Н | 5537.3 | 0.99439 | 0.96047 | 23.7963
2032 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5658.2 | 0.99954 | 0.96127 | 5.9551
2035 | наб Афанасия Никитина, 150 | Офис,НИКИТИНА АФ. наб.,150 | 5733.4 | 0.99884 | 0.96033 | 6.587
2037 | ул Горького, 135 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5763.9 | 0.99855 | 0.96033 | 44.7108
2041 | наб Афанасия Никитина, 148 | Офис,наб.Аф.Никитина,148 ;НИКИТИНА АФ. наб., 148 | 5798.5 | 0.99823 | 0.96047 | 25.4583
2045 | наб Афанасия Никитина, 146 | НИКИТИНА АФ. наб., 146 | 5863.1 | 0.99989 | 0.96127 | 54.8108
2049 | ул Горького, 133 | Магазин "Природа",Горького ул.,133 ;Магазин "Ксенон-Центр",ул.Горького | 5934.1 | 0.9975 | 0.96048 | 40.8954
2058 | ул Горького, 97 | Административное здание, ул. Горького,97 | 5532.8 | 0.99723 | 0.96047 | 20.8504
2066 | наб Афанасия Никитина, 142 к1 | наб.Аф.Никитина,142к1 ;нежилые помещения, наб.Аф.Никитина,142к1 | 5617.8 | 0.99518 | 0.96048 | 34.6548
2072 | наб Реки Лазури, 11 | произ.. корп. (0.842 0.211 0.085) и (0.281 0.13 0.2) гараж (0.015- -) | 2395 | 0.99114 | 0.98289 | 83.9574
2103 | ул Пушкинская, 5а | Детский сад №8,ул.Пушкинская,5а | 4514 | 0.9959 | 0.9828 | 10.209
2109 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5769.3 | 0.99784 | 0.96128 | 22.2345
2113 | ул Рыбацкая, 42 | Жилой дом, ул.Рыбацкая,42 ;Жилой дом № 42, (кв. № 2, комната в кв. №4) | 4363.7 | 0.99061 | 0.98291 | 2.1154
2115 | ул Вагжанова, 15 | Адм. зд. (0.28427), гараж (0.02573) | 2825 | 0.98454 | 0.98268 | 14.9324
2120 | ул.Московская, д.66а | ТУ-2 обл.военкомат, гараж | 3630.9 | 0.99194 | 0.9829 | 3.0061
2121 | пр-кт Комсомольский, 15/44 | Салон "Семь" (пристройка) | 4803.8 | 0.99152 | 0.96047 | 2.7128
2125 | пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 2) | 4786 | 0.99391 | 0.96047 | 53.5151
2137 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4830.2 | 0.99938 | 0.96128 | 15.3775
2138 | ул Новоторжская, 1 | Гостиница,ресторан, ул.Новоторжская,1 | 6285.1 | 0.8681 | 0.96049 | 34.3045
2141 | ул Грибоедова 2-я, 24 | Учебный корпус №9,ул.2-я Грибоедова,24 | 4128.3 | 0.96197 | 0.96127 | 171.7114
2144 | пер Свободный, 5 | Дворец бракосочетания | 6489.6 | 0.86672 | 0.96127 | 29.203
2150 | ул Желябова, 21 | Учреждение.ул,Желябова,21 | 4709 | 0.97312 | 0.98279 | 18.9176
2159 | ул Дачная, 73 | 4-х эт.(0.081-0.1) 2-х эт.(0.121-0.027) | 2062.3 | 0.98908 | 0.95992 | 16.5964
2160 | ул Советская, 56 к2 | т/у 3 ж.д. | 4209.8 | 0.99511 | 0.98289 | 10.9746
2163 | ул Советская, 24 | д.22 (у д.24) | 6602.8 | 0.86008 | 0.96047 | 14.4571
2174 | ул Ефимова, 6 | Лаборатория,ул.Ефимова,6 | 6820.4 | 0.83028 | 0.96047 | 5.888
2177 | ул Медниковская, 24 | Офис 1, Фирма КФТ, ул. Медниковская, 24 ;Офис 2.3. Погорелец Л.И., маг | 4363.1 | 0.99572 | 0.98278 | 10.63
2182 | ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3920.8 | 0.84145 | 0.96048 | 7.1238
2186 | ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3970.7 | 0.84144 | 0.96049 | 7.1237
2188 | ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3983.7 | 0.84143 | 0.96049 | 10.4186
2208 | ш Петербургское, 4в | Петербургское ш.,4в ;ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,4 в, кв. 1 | 750.2 | 0.96676 | 0.99556 | 0.1247
2213 | ш Петербургское, 4г | Петербургское ш.,4г | 790 | 0.96676 | 0.99557 | 0.0935
2214 | ш Петербургское, 4е | Петербургское ш.,4е | 820.5 | 0.96676 | 0.99557 | 0.0935
2218 | ш Петербургское, 4д | Петербургское ш.,4д | 787.7 | 0.96676 | 0.99557 | 0.0935
2225 | ш Петербургское, 4 | Петербургское ш., 4 | 741.9 | 0.96676 | 0.99556 | 0.7092
2233 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 ;Магазин,пер.Артиллерийский,4 | 5669.2 | 0.99796 | 0.96112 | 18.2325
2244 | пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5786.2 | 0.99558 | 0.96049 | 19.8415
2251 | пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5421.5 | 0.99855 | 0.96049 | 12.9804
2259 | ул Лидии Базановой, 20 | ул.Л.Базановой,20(4очередь, 1-й пусковой комплекс) ж.д. | 3931.2 | 0.98952 | 0.98258 | 15.1941
2261 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5344.9 | 0.99981 | 0.96128 | 26.2818
2264 | ул Лидии Базановой, 20 | Офисы, ул. Л.Базановой,20 (4 очередь 1 пусковой комплекс) Офисы | 3930 | 0.98956 | 0.98258 | 4.0194
2266 | ул Новоторжская, 31 | Административное здание (БТИ) | 7253.1 | 0.8411 | 0.96048 | 4.053
2271 | б-р Радищева, д.37а | Подстанция №16, ул.Радищева | 7130 | 0.84076 | 0.96048 | 2.9901
2278 | ул Горького, 142 | ул.Горького,142 | 5414 | 0.99677 | 0.96047 | 23.2644
2284 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5428.2 | 0.99981 | 0.96129 | 26.2758
2286 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5377.9 | 0.99981 | 0.96129 | 26.2791
2289 | ул Советская, 38 | пристройка (ЗАО "Селигер") | 7262.4 | 0.84078 | 0.96048 | 14.0959
2296 | ул Скворцова-Степанова, 17 | Гараж (Лит. А, А1, А2) | 5648.9 | 0.99742 | 0.96048 | 31.5878
2310 | б-р Шмидта, 16/14 | Административное здание, ул.Шмидта,16/14 | 4082.3 | 0.9951 | 0.96047 | 10.3474
2315 | б-р Радищева, 45 | Нежилые помещения (кв.10,11,12),б-р Радищева,45 ;Бильярдная "7 Луза", | 7162.8 | 0.83945 | 0.96049 | 7.1518
2327 | ул Мусоргского, 29/33 | Кофейня "Старый замок",ул.Мусоргского,29/33 ;Мусоргского ул.,29/33 | 4150.3 | 0.99042 | 0.96049 | 6.9002
2328 | ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4157.7 | 0.99479 | 0.96048 | 5.5392
2339 | ул Горького, 184 | Горького ул.,184 ;Аптека №11, ул.Горького,184 ;Стоматологическая клини | 5644.3 | 0.99427 | 0.96048 | 21.7131
2347 | ул Горького, 178/1 | Учебный центр,ул.Горького,178/1 ;Салон красоты "Френч",ул.Горького,178 | 5663.6 | 0.96911 | 0.96048 | 76.1313
2352 | ул Желябова, 1 | Ресторан,ул.Желябова,1 | 6718.9 | 0.86545 | 0.96129 | 36.0305
2357 | ул Горького, 180а | Офис,ул.Горького,180а ;Горького ул.,180а ;Горького ул.,180а АНО "НЕЗАВ | 5650 | 0.99424 | 0.96048 | 22.3147
2362 | ул Вагжанова, 23 | Управление Федеральной налоговой службы по Тв. обл. | 2334.7 | 0.99585 | 0.98279 | 18.8647
2363 | пр-кт Тверской, 3 | 0 | 6746.6 | 0.84994 | 0.96048 | 19.4511
2369 | ул Новоторжская д.11 | Фондохранилище | 6594.4 | 0.86189 | 0.96049 | 9.2256
2371 | ул Симеоновская, 14 | Магазин ,ул.Симеоновская,14 ;Офис "Ингосстрах" Симеоновская ул.,14 ;Ма | 6759 | 0.85698 | 0.96048 | 9.299
2375 | пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5539.4 | 0.99862 | 0.96048 | 32.7624
2386 | ул Новоторжская д.9 | Адм. зд. (0.073 - -), д.11 флигель 2 этаж (0.014 - -) | 6576.6 | 0.86196 | 0.96048 | 8.1127
2396 | пер Никитина, 7 | Центр-студия "Арина",пер.Никитина,7 ;Офис НО "ТОКА",пер.Никитина,7 ;Ни | 5625.6 | 0.99848 | 0.96049 | 45.0875
2397 | Тверской пр-т д.18 | т/у №2 на часть д. по Степана Разина | 6175.7 | 0.94566 | 0.96048 | 19.2939
2402 | пер Свободный, 20 | Парикмахерская "Ольга", Свободный пер.,20 ;Магазин,Свободный пер.,20 ; | 6511.9 | 0.85918 | 0.96047 | 16.1534
2433 | Тверской пр-т д.3а | "Семь морей" | 6830.1 | 0.86495 | 0.9613 | 54.9972
2435 | ул Вольного Новгорода, 5 | Административное здание,ул.В.Новгорода,5 ;Офис (Васильева А.Ф.),ул.В.Н | 6281.7 | 0.94996 | 0.96048 | 9.7271
2436 | пл Гагарина, 2 | Магазин автозапчастей для иномарок, пл.Гагарина, 2 ;Магазин непродовол | 2058.2 | 0.98665 | 0.98272 | 10.3856
2448 | пер Смоленский, 29 | Высотный корпус (0.43) ,блок "Б"(0.223),",блок "Ц"(0.06) | 3729.5 | 0.99511 | 0.98288 | 33.374
2457 | бул.Радищева, д.47а(49) | т/у 1 б-р Радищева д.49 (д.47а) | 4555.7 | 0.99594 | 0.9829 | 2.0191
2459 | ул Мусоргского, 23 | Мусоргского ул.,23 | 4584.4 | 0.93923 | 0.96048 | 5.1011
2463 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1819.4 | 0.99447 | 0.98273 | 8.733
2470 | ул Мусоргского, 27 | Административное зд-е,ул.Мусоргского,27 | 4660.4 | 0.93908 | 0.96048 | 5.0113
2474 | ул Пушкинская, 6 и 6а | Творческая мастерская 2, ул.Пушкинская,6 ;Творческая мастерская,ул.Пуш | 4603.8 | 0.99547 | 0.98279 | 3.3838
2475 | ул Горького, 132 | ул.Горького,132 | 5414.4 | 0.99587 | 0.96049 | 17.8561
2480 | ул Карпинского, 26 | Административное здание,ул.Карпинского,26 | 4621.2 | 0.97399 | 0.96048 | 2.2818
2483 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 4) | 2345.7 | 0.99008 | 0.95994 | 9.4533
2486 | ул Мусоргского, 24 | Мусоргского ул.,24 | 5527.9 | 0.97363 | 0.96047 | 6.4974
2500 | ул Горького, 138 | Магазин "Дом и усадьба",ул.Горького,138 | 5480.9 | 0.99989 | 0.96128 | 37.9418
2517 | ул Горького, 128 к1 | Магазин "Зимний сад" (пристройка) ГВС от МКД | 5189.3 | 0.99594 | 0.96127 | 1.1975
2531 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4714.1 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5022
2544 | ул Фурманова, 12 | Гаражи, административное здание | 4541.3 | 0.99349 | 0.96048 | 3.2827
2548 | ул Менделеева, 7/63 | Магазин,Менделеева ул.,д.7/63 ;Менделеева ул.,7/63 | 4406 | 0.99562 | 0.96049 | 31.7612
2578 | ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (1 очередь) | 4392.5 | 0.99007 | 0.96047 | 11.0138
2580 | ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (2 очередь) | 4397.6 | 0.98902 | 0.96048 | 17.9463
2592 | ул. Мусоргского, 17 | 0 | 4488.3 | 0.98851 | 0.96048 | 22.6279
2597 | ул Карпинского, 7/12 | Административное здание,ул.Карпинского,7/12 | 4223.6 | 0.99476 | 0.96049 | 6.7007
2602 | ул Карпинского, 7/12 | Гараж,ул.Карпинского,7/12 | 4220.6 | 0.99983 | 0.96128 | 0.8512
2606 | ул Карпинского, 18 | офисы (1 и 2 очередь) гвс по точкам водоразбора | 4377.7 | 0.98962 | 0.96047 | 3.8757
2620 | ул Мусоргского, 12 | Строительный павильон,ул.Мусоргского,12 | 5268.2 | 0.97771 | 0.96047 | 8.3364
2633 | б-р Шмидта, 29 | Шмидта ул.,29 | 5401.6 | 0.98532 | 0.96048 | 2.698
2637 | б-р Шмидта д.27 | 0 | 5417.9 | 0.9857 | 0.96048 | 2.9745
2639 | ул.Мусоргского, д.20 | дом | 5415.8 | 0.98462 | 0.96048 | 2.1543
2641 | ул Мусоргского, 18 | Мусоргского ул.,18 | 5417.3 | 0.98736 | 0.96048 | 4.8294
2663 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО тех.корпус | 3629.5 | 0.9882 | 0.98281 | 8.5772
2665 | наб Афанасия Никитина, 144 к2 | Никитина Аф. наб.,144 к.2 | 6050.6 | 0.99475 | 0.96048 | 38.163
2667 | наб Афанасия Никитина, 144 к4 | гвс в д.144к.1 | 6065.6 | 0.99751 | 0.96049 | 5.5539
2670 | наб Афанасия Никитина, 142 | Инструмент-центр "Рубанок",наб.Аф.Никитина,142 ;Офис ООО "Застава",наб | 5649.3 | 0.99648 | 0.96049 | 44.0716
2673 | ул Горького, 107А;ул Горького, 107в | №8 Мастерская | 5803.7 | 0.9977 | 0.9605 | 8.2567
2674 | ул Горького, 107 | торгово-офисные помещения | 5761.7 | 0.99772 | 0.9605 | 5.3363
2679 | ул.Горького, д.107а | административное здание | 5732.2 | 0.99989 | 0.96129 | 1.9902
2682 | ул Горького, 93/4 | Магазин ООО "Мебель",ул.Горького,93/4 ;ГОРЬКОГО ул.,93/4 | 5515.3 | 0.9889 | 0.96049 | 38.0595
2683 | наб Афанасия Никитина, 88/2 | Магазин,наб.Аф.Никитина,д.88/2 ;НИКИТИНА АФ. наб., 88/2 ;Никитина Аф. | 5511.6 | 0.98894 | 0.96049 | 44.4958
2687 | ул Горького, 91 | Магазин "Спорт товары",ул.Горького,91 ;ГОРЬКОГО ул.,91 | 5474.9 | 0.98934 | 0.96049 | 30.6355
2691 | ул Горького, 89 | ГОРЬКОГО ул.,89 ;Горького ул.,89 БОБРОВСКИЙ С.А. магазин непрод.товаро | 5402.9 | 0.98915 | 0.96048 | 30.1348
2695 | наб Афанасия Никитина, 86 | Супермаркет "4 Сезона",наб.Аф.Никитина,86 ;Аф.Никитина наб.,86 | 5379.8 | 0.9893 | 0.96048 | 48.4416
2699 | ул Горького, 85 | Горького ул., 85 | 5267.6 | 0.98996 | 0.96047 | 16.6256
2708 | ул Горького, 83 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5256.8 | 0.99015 | 0.96047 | 16.5785
2710 | наб Афанасия Никитина, 84 | Аф.Никитина наб.,84 | 5320.1 | 0.98967 | 0.96048 | 43.7797
2714 | ул Горького, 81 | Магазин, ул.Горького,81 ;ООО "МСС-ПАНАЦЕЯ", Аптечный пункт,ул.Горького | 5315.7 | 0.9951 | 0.96127 | 25.93
2716 | наб Афанасия Никитина, 110 | Библиотечный коллектор,Никитина Аф.наб,110 | 5362.6 | 0.9951 | 0.96119 | 6.2005
2722 | ул Горького, 126 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5171.4 | 0.99094 | 0.96047 | 31.7277
2724 | ул Горького, 128 к1 | Магазин "Мечта хозяйки",ул.Горького,д.128,к.1 ;Салон "Декор студия",Го | 5220.9 | 0.99057 | 0.96048 | 28.5841
2725 | ул Горького, 124 | Магазин"Армада" (Умные игры"),ул.Горького,124 ;Магазин,ул.Горького,124 | 5228.8 | 0.99075 | 0.96048 | 23.7636
2728 | наб Афанасия Никитина, 82/2 | Аф.Никитина наб.,82/2 ;Магазин №3,наб.Аф.Никитина,82/2 | 5016.8 | 0.97113 | 0.96048 | 21.5591
2732 | наб Афанасия Никитина, 80 | т/у магазина (Барастова И.Ю.) | 5035.8 | 0.97187 | 0.96049 | 7.6648
2734 | наб Афанасия Никитина, 80 | ж.д | 5072.8 | 0.96498 | 0.96049 | 13.9483
2737 | ул Горького, 79/2 | Книжный магазин,ул.Горького,79/2 ;Магазин ювелирный,ГОРЬКОГО ул.,79/2 | 4986.5 | 0.96574 | 0.96048 | 35.2919
2752 | наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Аф.Никитина наб.,90/2 ;Администр | 4786.1 | 0.96947 | 0.96047 | 48.1718
2756 | наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Административное здание, наб.Аф. | 4810.8 | 0.96943 | 0.96047 | 22.3063
2765 | ул Горького, 63/4 | Участок,ул.Горького,63/4 ;Офис ООО "УК Заволжского района",ул.Горького | 4742.5 | 0.97428 | 0.96047 | 22.7053
2767 | ул Горького, 61 | Нежилое помещение,ул.Горького,61 ;Офис,ул.Горького,61 ;ОО 8125,ул.Горь | 4773.8 | 0.9741 | 0.96048 | 28.2193
2771 | ул Горького, 59 | Горького ул.,59 ;Офисные помещения,Горького ул.,59 | 5066.3 | 0.97586 | 0.96049 | 20.0473
2773 | наб Афанасия Никитина, 74 | Офис, наб.Аф.Никитина,74 ;Магазин "Автозапчасти",наб.Аф.Никитина,74 ;М | 4921.3 | 0.9663 | 0.96048 | 37.0275
2777 | наб Афанасия Никитина, 72 | Контора,наб.Аф.Никитина,72 | 4940.9 | 0.96756 | 0.96048 | 5.6163
2778 | пл Мира, 1/70 | Административные здания (лит.А,В),склад(лит.Б),пл.Мира,1/70 | 4972.5 | 0.96686 | 0.96049 | 59.295
2788 | наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Офис ТК "Смайл",наб.Аф.Никитина,5 | 5305 | 0.98884 | 0.96048 | 18.7221
2790 | ул Горького, 37 | Административное здание (0,1116 - 0,06); гараж (0,003 - -) | 5330.2 | 0.98859 | 0.96048 | 10.55
2793 | ул Горького, 33 | "Аптека низких цен!",Горького ул.,33 ;Горького ул.,33 ;Мастерская по р | 5488.4 | 0.98799 | 0.96048 | 20.4897
2797 | ул Горького, 35 | Нежилое помещение, ул.Горького,35 ;Магазин "Грядка",ул.Горького,35 ;Ма | 5437.3 | 0.98838 | 0.96047 | 34.8857
2803 | наб Афанасия Никитина, 27 | Ресторан "Якорь",наб.Аф.Никитина,27 | 5631 | 0.98803 | 0.96049 | 11.5644
2805 | наб Афанасия Никитина, 38 | Храм,наб.Аф.Никитина,38 | 5450.3 | 0.98883 | 0.96048 | 5.4619
2810 | наб Афанасия Никитина, 32;наб Афанасия Никитина, 32 к4;наб Афанасия Ни | насосная станция технологического водоснабжения | 5385.6 | 0.99123 | 0.96048 | 1.5911
2823 | наб Афанасия Никитина, 30 | нежилое помещение, НИКИТИНА АФ. наб.,30 ;Аф.Никитина наб.,30 | 5677.4 | 0.99005 | 0.96047 | 16.2914
2829 | ул Горького, 21/3 | Ж/д (0,119 - 0,0599), гараж (0,011 - -) | 5631 | 0.98686 | 0.96048 | 14.9812
2833 | ул. Нахимова д.3а | Дом Арефьевых | 5689.5 | 0.99106 | 0.96048 | 2.4927
2843 | наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Магазин "Игровые приставки",наб.Аф.Никитина,24 ;С | 5641.4 | 0.97847 | 0.96048 | 11.7332
2847 | наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5621.4 | 0.97875 | 0.96048 | 16.2629
2852 | ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5544.4 | 0.97848 | 0.96047 | 12.4238
2854 | пр-кт Комсомольский, 2/26;пр-кт Комсомольский, 46054 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5570.7 | 0.98346 | 0.96047 | 48.6404
2859 | наб. Афанасия Никитина, 22 | левая пристройка | 5665.3 | 0.98876 | 0.96047 | 12.8497
2863 | наб Афанасия Никитина, 22 | Корпус "Ц",наб.Аф.Никитина,22 | 5692.8 | 0.99221 | 0.96048 | 87.305
2867 | наб. Афанасия Никитина, 22 | правая пристройка | 5747.8 | 0.98856 | 0.96048 | 12.8631
2870 | ул Горького, 15 | Горького ул.,15 ;Нежилое помещение,ул.Горького,15 ;Офис,ул.Горького,15 | 5814.3 | 0.9883 | 0.96049 | 15.2259
2874 | наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5894.7 | 0.98799 | 0.9605 | 16.3113
2876 | наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5891.5 | 0.98826 | 0.9605 | 10.2115
2877 | ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5956 | 0.98826 | 0.96051 | 9.7557
2884 | наб Афанасия Никитина, 1 | Здание собора,наб.А.Никитина,1 | 5937.8 | 0.98826 | 0.96051 | 2.5399
2889 | ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4887.4 | 0.97881 | 0.96127 | 22.1365
2905 | ул.Горького, д.4к1 | Спортивный корпус | 5547.2 | 0.98926 | 0.96048 | 33.1396
2907 | ул Горького, 4а | Горького ул.,4а | 5476 | 0.98906 | 0.96047 | 37.5046
2911 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Гараж обсл. адм. зд. (0.0156) УМВД гараж (0.055672) | 5398.3 | 0.99121 | 0.96047 | 6.5082
2916 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Обсл. адм. зд. (Тверьгражданпроект) | 5347.5 | 0.99061 | 0.96047 | 28.8999
2922 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Ресторан | 5356.9 | 0.99219 | 0.96047 | 4.2317
2923 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Административное здание | 5338.6 | 0.98966 | 0.96047 | 44.1369
2926 | пр-кт Комсомольский, 4/4 | Пристройка к ресторану | 5392.1 | 0.99032 | 0.96047 | 28.8111
2930 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5623.1 | 0.91787 | 0.96049 | 22.3685
2934 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5584.6 | 0.9179 | 0.96048 | 22.3708
2941 | ул Горького, 10а | Парикмахерская, ул.Горького,10а ;Магазин "Российская сантехника",ул.Го | 5475.7 | 0.98182 | 0.96047 | 24.4657
2943 | ул Горького, 10 | Горького ул.,10 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,10 ;Магазин "Оконный кон | 5512.1 | 0.98324 | 0.96047 | 19.3924
2946 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5594.2 | 0.91809 | 0.96048 | 22.3691
2953 | ул. Горького д.50 | Детский корпус (0,17368), морг (0,011 ) | 5342.8 | 0.99089 | 0.96048 | 16.8105
2957 | ул Горького, 50 | Поликлиника ( 0,16 - 0,15), хоз. корпус ( 0,0054 - 0,04) | 5398.4 | 0.98304 | 0.96049 | 18.31
2967 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5241.3 | 0.98789 | 0.96048 | 31.9222
2974 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5279.6 | 0.97034 | 0.96049 | 17.8693
2978 | ул Горького, 66а | Заволжский суд,ул.Горького,66а | 5212.3 | 0.97038 | 0.96048 | 10.55
2983 | ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5210.4 | 0.97038 | 0.96048 | 14.1338
2988 | ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5318.8 | 0.97038 | 0.9605 | 8.2779
2991 | ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5212.4 | 0.97038 | 0.96048 | 14.1332
2993 | ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5282.6 | 0.97038 | 0.96049 | 14.1332
2995 | ул Мусоргского, 6 к5 | Мусоргского ул.,6 к.5 ;Мусорского ул.,6 к.5, Поликлиника в/ч | 5252.9 | 0.97038 | 0.96049 | 14.1336
2997 | б-р Радищева, 33 | Офис,б-р Радищева,33 ;Магазин "R2", ул.Радищева,33 ;Офис ООО "Тверское | 7102 | 0.84771 | 0.96128 | 4.1573
3000 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4212.5 | 0.99843 | 0.99989 | 0.0361
3007 | ул А. Дементьева д.6 | 0 | 4249 | 0.99997 | 0.99991 | 0.0168
3010 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 3) | 2160.3 | 0.99225 | 0.96127 | 13.0705
3012 | пр-кт Тверской, 9 | т/у 2 | 6572.4 | 0.8535 | 0.96047 | 27.6224
3022 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л.Базановой,20 (1-2 очередь) офисы | 3799.4 | 0.99402 | 0.98278 | 5.5023
3027 | ул Новоторжская, 3 | т/у 2 магазин | 6357.3 | 0.86653 | 0.96049 | 6.2705
3029 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 2) | 2167.5 | 0.99225 | 0.96127 | 11.535
3033 | ул Хрустальная, 45 | т/у 1 | 2271 | 0.99907 | 0.96129 | 26.0601
3034 | пр-кт Тверской, 5 | ж.д. (0.216 - 0.204) библиотека (0.108 - 0.132) | 6683.3 | 0.85632 | 0.96047 | 50.9969
3043 | ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2261.5 | 0.99664 | 0.95994 | 39.6422
3048 | ул Хрустальная, 43 | т/у 3 | 1718.8 | 0.99279 | 0.96129 | 30.0422
3049 | ул Малая Самара, 9 к1 | адм. зд.(0.0395); пристрока(0.003301); пристр. часть(0.008864) | 3491.4 | 0.99929 | 0.99992 | 0.0077
3054 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 1) | 2184.1 | 0.99225 | 0.96128 | 13.0696
3055 | ул Советская, 58 | Учебное заведение ( т/у осн. зд. 0.098), пристройка (0.052 ) | 4308 | 0.99511 | 0.98289 | 7.8226
3068 | ул Лидии Базановой, 20 | ул.Л.Базановой,20 (1-2 очередь) ж.д. | 3797.6 | 0.99358 | 0.98278 | 19.5948
3070 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза, (корпус А) | 2701.2 | 0.8905 | 0.98929 | 5.7131
3077 | наб Степана Разина, 18 | Здание военной комендатуры инв.№1,ЗВО | 6883 | 0.92816 | 0.96047 | 5.0659
3079 | ул А. Дементьева д.52 | 0 | 6886.4 | 0.92821 | 0.96047 | 2.7642
3084 | ул Советская, 45 к2 | Административное здание, ул. Советская, д.45, корп.2 | 4079.2 | 0.99155 | 0.98289 | 3.9598
3087 | б-р Радищева, 30 | Административное зд-е,б-р Радищева,30 | 6851.5 | 0.85653 | 0.96049 | 6.3463
3106 | ул Терещенко, 24 | Терещенко ул.,24 (т/у 1) | 4317 | 0.99249 | 0.98247 | 8.1757
3129 | ул Орджоникидзе, 47 к2 | Орджоникидзе ул.,47 к.2 | 1603.3 | 0.97633 | 0.98933 | 4.431
3139 | проезд Зеленый, 43 к2 | магазин | 1461.4 | 0.97392 | 0.98935 | 1.361
3153 | ул Коминтерна, 91/14 | Объекты, ул.Коминтерна 91/14 | 1119 | 1 | 0.99999 | 0.0301
3157 | проезд Зеленый, 43 к4 | ОПС №28,Зеленый пр-д,43 к.4 | 1153 | 0.9998 | 0.99991 | 0.01
3165 | проезд Зеленый, 45 к10 | Нежилое помещение,Зеленый пр.,45 к.10 | 3864.3 | 1 | 0.99999 | 0.0005
3172 | ул Склизкова, 86 | Магазин "Продукты", кафетерий, спорт-бар,ул. Склизкова,86 | 3238.4 | 1 | 0.99998 | 0.003
3178 | пер Свободный, 1г | Офис,Свободный пер.,1г ;Свободный пер.,1г | 7048.9 | 0.86065 | 0.96049 | 25.8896
3179 | ул Желябова, 22 | Здание гимназии №12, ул.Желябова,22 (т/у 2) | 4493.8 | 0.98497 | 0.98288 | 30.3012
3180 | ул Фурманова, 3 | Общежитие №2,ул.Фурманова,3 | 4616.5 | 0.99182 | 0.96047 | 41.5581
3187 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 2) | 2043.1 | 0.99475 | 0.96127 | 29.7138
3189 | пр-кт Тверской д.18 | т/у №1 | 6156 | 0.94865 | 0.96048 | 29.1208
3192 | ул Советская, 62 | Салон красоты,ул.Советская,62 ;Магазин "Восток",ул.Советская,62 ;Салон | 4101.3 | 0.99358 | 0.98289 | 11.3244
3193 | ул Рыбацкая, 7 | 2-ой тепловой узел (пристройка Лит. А2) | 6966.9 | 0.93747 | 0.96127 | 27.0695
3207 | ул Симеоновская, 89 | Офис,ул.Симеоновская,89 ;Офис, ул.Симеоновская,89 ;Симеоновская ул.,89 | 4367.8 | 0.99589 | 0.98278 | 2.7567
3212 | ул Советская д.28 | Адм. зд. + хостел | 6794.8 | 0.86302 | 0.96049 | 17.6786
3214 | ул.Вокзальная, д.3к.2 | гараж "А" (0.086 - 0.102) мойка "Б" (0.141 - -) адм. зд. "Е" (0.01) | 3678.9 | 0.98885 | 0.9829 | 14.8184
3217 | ул Чернышевского, 1 | Чернышевского ул.,1 ;Магазин,ЧЕРНЫШЕВСКОГО ул.,1 | 4394.6 | 0.99587 | 0.98279 | 11.3521
3221 | ул. Хрустальная д.47 (ООО "Камелот")(ИП "Иванов Д.В.") | Ремонт. боксы (0.057 ) Адм. зд. (0.02 ) | 1477.6 | 0.99775 | 0.96013 | 6.5363
3236 | б-р Шмидта, 36/35 | Нежилое помещение,ул.Шмидта,36/35 ;Магазин "Респект", б-р Шмидта,36/35 | 5575.7 | 0.98184 | 0.96047 | 37.4912
3240 | ул Скворцова-Степанова, 12 | Скворцова-Степанова ул.,12 | 4904.3 | 0.99532 | 0.96047 | 22.9235
3246 | ул Благоева, 3 к3 | Благоева ул.,3 к.3 | 4937.8 | 0.99528 | 0.96047 | 29.1593
3249 | ул Желябова, 29/25 | Магазин,ул.Желябова,29/25 | 4716.4 | 0.97476 | 0.98279 | 2.3318
3251 | ул А. Дементьева д.7 | Гараж (0.005--),Основное строение А (старый корпус)(0.005--)(т/у 2) | 4131.7 | 0.99594 | 0.98289 | 0.5497
3262 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 4) | 4372 | 0.99942 | 0.99992 | 0.0233
3266 | ул Скворцова-Степанова, 10 | Магазин,Скворцова-Степанова,10 ;Скв.-Степанова ул.,10 | 4944.8 | 0.99526 | 0.96047 | 38.5979
3272 | пл Тверская, 8 | Магазин,ТВЕРСКАЯ пл.,8 ;Тверская пл.,8 | 6752.8 | 0.85159 | 0.96049 | 6.0864
3273 | ул Трехсвятская, 16/31 | Учебный корпус №1,ул.Трехсвятская,16/31 | 5115.2 | 0.98287 | 0.98281 | 10.5491
3285 | ул Скворцова-Степанова, 14 | Филиал,Скв.-Степанова ул.,14 ;Скв.-Степанова ул.,14 | 4780.6 | 0.99596 | 0.96047 | 29.3402
3289 | ул Горького, 62/1 | Горького ул.,62/1 | 5253.1 | 0.99164 | 0.96047 | 44.4658
3301 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 3) | 4346.5 | 0.99942 | 0.99992 | 0.0229
3306 | ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5134.9 | 0.99282 | 0.96049 | 22.6901
3314 | ул Трехсвятская, 31 | Кафетерий "На Трехсвятской",ул.Трехсвятская,31 ;Офис,ул.Трехсвятская,3 | 6877.9 | 0.85418 | 0.96049 | 12.2465
3315 | ул. Благоева д.5 | 0 | 5027.6 | 0.99965 | 0.96049 | 37.0643
3317 | ул Советская, 24 | ж.д. (0.08 - 0.07), адм. УМВД (0.027) | 6690.8 | 0.85929 | 0.96049 | 11.2694
3319 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 4) | 4414.6 | 0.99942 | 0.99993 | 0.0241
3322 | ул. Хрустальная д.47 | мойка (гараж) (Езоян Р.В.)(ООО "ТверьТурСервис") | 1331.1 | 0.99774 | 0.96011 | 14.2879
3325 | б-р Радищева, 30а | Административное здание,б-р Радищева,30а | 6817 | 0.857 | 0.96049 | 3.0252
3329 | ул Александра Ульянова, 9/1а | Дневной стационар, дезкамера (т/у) | 4506.9 | 0.99292 | 0.96048 | 19.4884
3342 | ул Новоторжская, 8 | ул.Новоторжская,8 ;ООО "Элион", Магазин,ул.Новоторжская,8 ;Ателье,ул.Н | 6758.6 | 0.85313 | 0.96049 | 9.1202
3343 | ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4806.5 | 0.9946 | 0.96049 | 25.4409
3350 | ул Рыбацкая, 22 | Родильный дом №4,ул.Рыбацкая,22 | 4240.8 | 0.98752 | 0.98289 | 15.1678
3353 | ул Хрустальная, 2 к5 | ул.Хрустальная,2 к.5 | 3181.8 | 0.97759 | 0.96128 | 16.9669
3356 | ул. Горького д.23а | Музей Тверского быта | 5577.1 | 0.99981 | 0.96127 | 8.4486
3362 | ул Крылова, 40/29 | Административное здание,ул. Крылова,40/29 | 3742.2 | 0.99575 | 0.98289 | 23.6929
3363 | ул Хрустальная, 2 к1 | Нежилое помещение, ул. Хрустальная,2 к.1 ;Хрустальная ул.,2 к.1 ;ООО " | 3195.6 | 0.97753 | 0.96011 | 19.9999
3369 | ул Дачная, 12 | Гараж, ул.Дачная,12 | 2421.3 | 0.99051 | 0.96128 | 8.4771
3377 | наб Реки Лазури, 3 | Административное здание (исполком) | 3235.8 | 0.99456 | 0.9829 | 8.1277
3386 | ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3240.7 | 0.98718 | 0.96064 | 25.1392
3394 | ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3271.9 | 0.98712 | 0.96064 | 25.1468
3395 | ул Хрустальная, 2 к3 | Хрустальная ул., 2 к.3 | 3304.7 | 0.97754 | 0.96044 | 21.8302
3397 | ул Хрустальная, 2 к2 | Хрустальная ул., 2 к.2 | 3270.9 | 0.97754 | 0.96043 | 21.8132
3400 | ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4402 | 0.99164 | 0.96049 | 18.0876
3405 | ул Трехсвятская, 15 | Парикмахерская,ТРЕХСВЯТСКАЯ ул.,15 ;Кафе "Фартуна",ул.Трехсвятская,15 | 4473.3 | 0.97811 | 0.98278 | 2.4769
3412 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 3) | 4552.2 | 0.99803 | 0.96048 | 18.5565
3416 | ул Вагжанова, 5 | 0 | 3625.2 | 0.98989 | 0.9829 | 8.9014
3417 | пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4566.1 | 0.99874 | 0.96048 | 31.4141
3444 | пер Вагонников 1-й, 43 | КНС №13,1-й пер.Вагонников,43 | 6928.6 | 0.85306 | 0.96127 | 2.4608
3449 | пер Вагжановский, 6 | Вагжановский пер.,6 | 3529.1 | 0.99929 | 0.99993 | 0.0258
3454 | ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2056.7 | 0.99473 | 0.96127 | 15.2162
3460 | ул Салтыкова-Щедрина, 40/13 | Библиотека (часть т/у №2 в д.44) | 7086.2 | 0.92522 | 0.96047 | 3.5836
3465 | пер Смоленский, 1 к1 | Учебный корпус,лит."А", Смоленский пер.,1 к.1 | 4160 | 0.99409 | 0.9828 | 14.1845
3470 | ул Рыбацкая, 7 | 1-ый тепловой узел (стационар) | 7036.3 | 0.91967 | 0.96047 | 20.3953
3479 | ул Красина, 40 | Начальная школа,ул.Красина,40 | 4080.1 | 0.98762 | 0.96048 | 11.6111
3488 | б-р Шмидта, 47 | Шмидта ул.,47 ;Магазин "Магнит",Шмидта б-р,47 | 5785.5 | 0.99182 | 0.96048 | 11.0521
3490 | б-р Шмидта, 47 | т/у 1 | 5718.6 | 0.98355 | 0.96047 | 20.9072
3494 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 2) (гвс на весь дом) | 4170.3 | 0.99696 | 0.96048 | 38.6785
3497 | ул Вольного Новгорода, 19 | ул. В.Новгорода,19 офисы | 6564.9 | 0.93171 | 0.96047 | 6.1958
3499 | б-р Шмидта, 45 | Магазин, Шмидта б-р,45 ;Магазин,б-р Шмидта,45 | 5832.3 | 0.99075 | 0.96049 | 3.3847
3500 | пер Свободный, 1 | Магазин "Ваш праздник", Свободный пер.,1 ;Магазин "Кухни",Свободный пе | 6659.4 | 0.8545 | 0.96048 | 15.5253
3506 | ул Вольного Новгорода, 13 | Магазин промтоварный,ул.В.Новгорода,13 ;Магазин "Русская старина", ул. | 6405.9 | 0.93316 | 0.96048 | 27.1584
3508 | ул Жигарева, 50 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 3751.6 | 0.99275 | 0.98278 | 59.9363
3516 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | Блок Б; Офис ООО "Уют мебель" | 5759.7 | 0.99873 | 0.96127 | 0.4311
3520 | ул Вольного Новгорода, 15 | ул.В.Новгорода,15 | 6420.6 | 0.94076 | 0.96048 | 3.8893
3521 | б-р Радищева, 6 | Общежитие, б-р Радищева,6 | 6698.6 | 0.85628 | 0.96048 | 33.5053
3522 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | ж.д. (Блок А) (0.3945); офис (Блок Б) (0.0055) | 5823.7 | 0.98765 | 0.96049 | 60.208
3525 | ул Вольного Новгорода, 17 | Кафе-кулинария "Сказка",ул.В.Новгорода,17 ;Вольного Новгорода ул.,17 | 6431.4 | 0.93959 | 0.96048 | 17.5386
3526 | б-р Радищева, 12 | Офисное помещение, б-р Радищева,12 ;Индивидуальные мастерские,б-р Ради | 6649.2 | 0.85685 | 0.96048 | 7.8394
3530 | ул Салтыкова-Щедрина, 44 | т/у №1 | 7080 | 0.93741 | 0.96127 | 8.7116
3536 | ул Трехсвятская, 8 | Административное здание,8607,ул.Трехсвятская,8 | 4424.2 | 0.98047 | 0.98279 | 14.173
3539 | ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4652.4 | 0.98949 | 0.96048 | 21.3365
3545 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4629.7 | 0.99901 | 0.96048 | 15.6668
3547 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО корпус №9 | 3675.8 | 0.98548 | 0.98281 | 8.6156
3549 | наб Степана Разина, 10 | Офис,наб.Ст.Разина,10 ;Офис,наб.С.Разина,10 ;Офис, наб.Степана Разина, | 6558.9 | 0.93975 | 0.96049 | 12.914
3552 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО адм | 3692 | 0.98565 | 0.98282 | 7.5294
3553 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4725.3 | 0.99164 | 0.96049 | 14.4772
3557 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКОбассейн | 3800.4 | 0.99538 | 0.98293 | 39.0823
3558 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4775.1 | 0.99305 | 0.9605 | 14.6518
3565 | б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5349.3 | 0.97743 | 0.96047 | 17.7273
3569 | б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5303.9 | 0.97754 | 0.96047 | 19.069
3574 | б-р Радищева, 33/35б | Адм. здание | 7128.6 | 0.84746 | 0.96127 | 1.7226
3577 | пер Студенческий, 40 | т/у ж.д.( гвс ж.д + встройки) | 6677.2 | 0.93399 | 0.96048 | 15.136
3579 | б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5394.5 | 0.97689 | 0.96047 | 9.261
3590 | ул Трехсвятская, 28 | Трехсвятская ул.,28 (т/у 1) | 6777.9 | 0.84911 | 0.96047 | 22.1738
3591 | ул.Жигарева, д.50 | Академия ВКО спортзал новый | 3544 | 0.99527 | 0.98289 | 21.1319
3592 | б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5331.8 | 0.97765 | 0.96047 | 17.727
3597 | б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5417.3 | 0.97765 | 0.96048 | 19.0688
3609 | ул Жигарева, 50 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4040.5 | 0.98882 | 0.98278 | 66.8846
3612 | ул Симеоновская, 33 | т/у вместе с д.33а в д.33 | 7127.3 | 0.84169 | 0.96048 | 12.4228
3618 | ул Советская, 38 | Основное здание (ЗАО "Селигер") | 7241.2 | 0.82833 | 0.96048 | 21.9122
3625 | ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5227.4 | 0.97771 | 0.96048 | 7.1867
3635 | ул Лидии Базановой, 20 | ул.Л.Базановой,20(3очередь) ж.д. | 3844.1 | 0.99381 | 0.98279 | 19.1634
3637 | ул Советская, 40 | Советская ул.,40 ;Магазин №5 | 7299.8 | 0.83499 | 0.96048 | 12.1512
3638 | ул Трехсвятская, 24 | общ. питание ("пивница") | 6864.4 | 0.84879 | 0.96048 | 2.0353
3650 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л. Базановой,20 (3 очередь) офисы | 3854.1 | 0.99334 | 0.98279 | 3.6783
3652 | пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Советская 42) | Твер. обл. дом народ. творчества | 7362.4 | 0.84124 | 0.96049 | 18.9276
3654 | ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7 | 0.99439 | 0.96048 | 4.8386
3656 | б-р Радищева, 40 | Душевой павильон №1 | 6895.7 | 0.85308 | 0.96049 | 2.6899
3669 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1) | 4187.5 | 0.99757 | 0.96048 | 24.1791
3670 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 3) | 4212.4 | 0.99761 | 0.96048 | 30.6832
3675 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1 встр. пом.) (по проекту) | 4192.2 | 0.99747 | 0.96048 | 1.4598
3679 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | магазин (т/у)(гвс от дома 0.034560) | 4171.2 | 0.9912 | 0.96048 | 1.8552
3695 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 к1 | Офисы (по проекту 0.088), по базе (0.238246) | 4463.9 | 0.99115 | 0.96048 | 7.9086
3704 | проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4449.6 | 0.98661 | 0.96049 | 9.8898
3708 | проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4456.6 | 0.98683 | 0.96049 | 5.0197
3712 | проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4497.4 | 0.98682 | 0.96049 | 5.0192
3714 | проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4511.8 | 0.98683 | 0.96049 | 5.0196
3716 | проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4519.2 | 0.98682 | 0.96049 | 5.0192
3719 | проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4473.3 | 0.98684 | 0.96049 | 5.0195
3723 | ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4494.9 | 0.98684 | 0.96049 | 5.0197
3725 | ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4503.2 | 0.98683 | 0.96049 | 5.0192
3730 | проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4453.9 | 0.98683 | 0.96049 | 5.0194
3733 | пер Студенческий, 14 | Нежилое помещение (здание), Студенческий пер.,14 | 4270.4 | 0.99453 | 0.98278 | 1.8478
3735 | ул Трехсвятская, 14 | Магазин, ул.Трехсвятская,14 ;Магазин "Мир ткани",ул.Трехсвятская,14 ;М | 4501.6 | 0.99476 | 0.98281 | 3.5912
3748 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 ;"Офис (т/у 2) | 3353.7 | 0.99439 | 0.98289 | 5.1914
3750 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 ;Учреждение (т/у 1) | 3357.7 | 0.99439 | 0.98289 | 8.1801
3754 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 (т/у 4) | 3356.3 | 0.99439 | 0.98289 | 5.2857
3756 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 (т/у 3) | 3359.7 | 0.99439 | 0.98289 | 5.2918
3758 | пер Смоленский, 8 | т/у 4 (6 подъезд - пристройка) | 3762.6 | 0.99825 | 0.99985 | 0.0572
3759 | пер Смоленский, 8 | т/у 1 | 3629.2 | 0.99826 | 0.99985 | 0.0684
3761 | пер Смоленский, 8 | т/у 3 | 3701.8 | 0.99826 | 0.99986 | 0.076
3769 | наб Реки Лазури, 3 | Административное здание (новое здание) | 3258.3 | 0.99401 | 0.9828 | 9.3227
3776 | ул Малая Самара, 2 | т/у 2 (2 очередь) | 3816.9 | 0.99825 | 0.99985 | 0.0247
3780 | ул Малая Самара, 2 | т/у 4 офис | 3859.2 | 0.99825 | 0.99986 | 0.0051
3782 | ул Малая Самара, 2 | т/у 3 (3 очередь) | 3852.9 | 0.99825 | 0.99985 | 0.0374
3789 | ул Трехсвятская, 6 | Имущественный комплекс (т/у 1) | 4208.2 | 0.98871 | 0.98278 | 16.6908
3793 | ул Трехсвятская, 6 к1 | Административно-торговый центр (т/у 1) | 4220.3 | 0.98938 | 0.98278 | 5.0385
3795 | ул Трехсвятская, 6 к1 | Административно-торговый центр (т/у 2) | 4245.9 | 0.98963 | 0.98279 | 3.8921
3800 | наб Степана Разина, 2 | т/у 2 (общежитие) | 6922.2 | 0.85832 | 0.96051 | 16.5262
3802 | пер Свободный, 30 | т/у 1 | 6723.2 | 0.84994 | 0.96047 | 14.39
3806 | пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6479.4 | 0.86155 | 0.96047 | 23.3463
3813 | пер Вагжановский, 8а | Офис,ВАГЖАНОВСКИЙ пер.,8а ;Магазин "Продукты",Вагжановский пер.,8а ;Ад | 3392.6 | 0.99302 | 0.98282 | 4.8022
3818 | ул Крылова, 29/40 | Офис, ул.Крылова,29/40 ;Магазин непродовольственных товаров,Крылова ул | 4133.7 | 0.99357 | 0.98289 | 13.9165
3822 | наб Степана Разина, 1 | Кинотеатр "Звезда" | 6752.8 | 0.86509 | 0.96127 | 64.0363
3823 | пер Смоленский, 8 к1 | Салон красоты "Клеопатра",Смоленский пер.,8к1 ;Магазин "Микросхема",См | 3717.6 | 0.99826 | 0.99987 | 0.1033
3834 | пер Смоленский, 8 к2 | т/у 1 | 3759 | 0.99826 | 0.99988 | 0.0591
3844 | пл. Князя Михаила Тверского д.1 (бывш. Советская 44) | Адм. здание | 6699.2 | 0.92514 | 0.96047 | 33.5818
3849 | наб Реки Лазури, 1 к2 | Общежитие №2 (0.218 - 0.2), гараж (0.05) | 3077.9 | 0.99135 | 0.98278 | 19.1346
3852 | ул Горького, 130 | Административноездание,гараж,ГОРЬКОГО ул.,130 | 5377.5 | 0.99587 | 0.96049 | 13.7772
3853 | пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1) | 6682.1 | 0.85903 | 0.96048 | 27.1133
3855 | ул Индустриальная, 9 | Профессиональный лицей №16,ул.Индустриальная,9 | 1527 | 0.99534 | 0.98273 | 20.9869
3865 | ул Лидии Базановой, 5 | (2 очередь, т/у 3 - ж.д) | 4200.7 | 0.99589 | 0.98289 | 9.7954
3871 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.4 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5025
3874 | пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1), (пристройка) | 6693.2 | 0.85817 | 0.96048 | 40.5746
3882 | ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5226.1 | 0.99595 | 0.96048 | 14.0015
3890 | наб Степана Разина, 2 | т/у 1 (жил. дом) | 6918.3 | 0.85797 | 0.96051 | 14.9014
3893 | ул Вагжанова, 9 | гараж, Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Тверь" | 3378 | 0.99594 | 0.98289 | 3.8136
3894 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.5 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5018
3899 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4783 | 0.99981 | 0.96066 | 36.2994
3902 | ул Горького, 138 | Горького ул.,138 | 5468.7 | 0.99624 | 0.96048 | 23.5083
3910 | ул.Вагжанова, д.14 | корп Б | 2632.7 | 0.99589 | 0.98289 | 13.9305
3911 | б-р Шмидта, 45 | Шмидта,45 | 5803.3 | 0.98335 | 0.96048 | 31.4927
3912 | пер Свободный, 1б | адм.зд.(0.0966-0.024) общежитие (0.0414-0.048) | 6723.2 | 0.85547 | 0.96048 | 13.8716
3915 | пер Студенческий, 33 | Школа №16, Студенческий пер.,33 | 6462.2 | 0.93986 | 0.96048 | 35.5637
3919 | ул Вагжанова, 16 | Вагжанова ул.,16 ;ООО "НОВЫЕ ТВЕРИЧАНЕ", Магазин "Овощи-фрукты",ул.Ваг | 2879.7 | 0.99589 | 0.98291 | 15.5611
3921 | ул Советская, 7 | Советская ул.,7 | 6710.1 | 0.86055 | 0.96048 | 10.631
3925 | ул Вагжанова, 14 | Управление по ХОЗу,ул.Вагжанова,14 | 2628.5 | 0.99589 | 0.98289 | 38.2557
3926 | ул Горького, 140 | Магазин,ул.Горького,140 ;Магазин, ул.Горького,140 ;Магазин,ул.Горького | 5418 | 0.99701 | 0.96047 | 30.9432
3943 | ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Магазин "Все для дома",ул.Кольцева | 2275.3 | 0.99096 | 0.96127 | 28.3873
3949 | ул Горького, 136/6 | Нежилое помещение,Горького ул.,136/6 ;Аптека,ул.Горького,136/6 ;Магази | 5234.1 | 0.9957 | 0.96047 | 52.0869
3950 | ул Вольного Новгорода, 2 | Вольного Новгорода ул.,2 | 6835.5 | 0.85381 | 0.9605 | 8.4538
3959 | ул Вагжанова, 10 | Магазин №3,ул.Вагжанова,10 ;Кофейня"Анталия",ул.Вагжанова,10 ;Офис ООО | 3035.7 | 0.99592 | 0.98289 | 65.6992
3965 | ул Новоторжская, 3 | Новоторжская ул.,3 (т/у 1) жилье | 6359.2 | 0.86708 | 0.9605 | 14.5155
3982 | пер Свободный, 7 | Парикмахерская,Свободный пер.,7 ;Офис ООО "ТУШ",Свободный пер.,7 ;Офис | 6523.8 | 0.8584 | 0.96048 | 7.8941
3992 | ул Советская, 31 | Административное здание (УФПС ТВер. обл.) | 6925.8 | 0.93519 | 0.96047 | 163.9747
4003 | пер Никитина, 8 к1 | пер. Никитина,8 к.1 | 5472.3 | 0.99654 | 0.96048 | 29.4608
4006 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4276.2 | 0.99843 | 0.9999 | 0.0326
4008 | ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Саша и+Маша",ул.Е.Фарафоновой | 5396.5 | 0.97035 | 0.9605 | 9.9946
4010 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4300.3 | 0.99843 | 0.9999 | 0.0328
4020 | ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4756.4 | 0.99461 | 0.96048 | 25.4433
4023 | ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4099.8 | 0.99718 | 0.96048 | 32.4585
4026 | ул Пушкинская, 7;ул Пушкинская, 9;ул Пушкинская, 9 | Офис, ул.Пушкинская,7 ;Офис,ул.Пушкинская,д.9 ;Пушкинская ул.,9 | 4528.8 | 0.9959 | 0.9829 | 3.5546
4036 | ул Вольного Новгорода, 11 | Храм-церковь,ул.В.Новгорода,11 | 6354.4 | 0.94339 | 0.96048 | 3.0778
4040 | ул А. Дементьева д.36-38 | Магазин "Спорт";Магазин непродовольственных товар | 4413.6 | 0.99586 | 0.98279 | 2.586
4042 | ул Вокзальная, 5 | Вокзальная ул.,5 | 3637.9 | 0.9865 | 0.98289 | 5.5091
4043 | ул Грибоедова 2-я, 22 | Учебный корпус №7,ул.2-я Грибоедова,22 | 3985.1 | 0.96207 | 0.96127 | 179.4621
4049 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 эт., на 6 кв.) | 4823.1 | 0.99957 | 0.9605 | 2.5176
4061 | пл Тверская, 2 | Офисное помещение, ТВЕРСКАЯ пл.,2 ;Офисное помещение, Тверская пл.,2 ; | 6605.2 | 0.86022 | 0.96048 | 5.1077
4062 | ул Скворцова-Степанова, 7 | Салон красоты Елены Лапиной,ул.Скворцова-Степанова,7 ;Офисное помещени | 5428.9 | 0.99684 | 0.96048 | 8.0834
4064 | Комсомольский пр-т д.11 | Пристроенный магазин | 4838.8 | 0.99987 | 0.96128 | 48.0392
4066 | ул Малая Самара, | КНС №9, ул.М.Самара | 3190.3 | 0.99456 | 0.9829 | 1.3506
4074 | пр-кт Тверской, 16 | Ресторан "Галерея",Тверской пр.,16 ;Магазин, Тверской пр.,16 ;Магазин | 6272.9 | 0.94547 | 0.96049 | 37.6515
4075 | ул Мичурина, 44 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 | 4426 | 0.99584 | 0.96128 | 1.0663
4081 | ул Горького, 108 | Магазин,ул.Горького,108 ;Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое пом | 4727.9 | 0.99344 | 0.96048 | 81.369
4092 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 2) | 4317.9 | 0.99942 | 0.99992 | 0.0229
4108 | пр-кт Тверской, 8 | т/у 1 | 6689.9 | 0.85344 | 0.96047 | 21.5026
4117 | ул Салтыкова-Щедрина, 16 | МВЦ, ул. Салтыкова-Щедрина,16 | 4457.7 | 0.99594 | 0.98289 | 4.7867
4120 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 2) | 4191.7 | 0.99942 | 0.9999 | 0.0298
4127 | пер Смоленский, 32 | Нежилое помещение,Смоленский пер.,32 ;Магазин "Сток",Смоленский пер.,3 | 3708.9 | 0.98978 | 0.98288 | 15.6323
4129 | ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Магазин, ул. | 5148.4 | 0.97037 | 0.96048 | 16.6573
4138 | ул Жигарева, 7 | т/у 2 встроен. пом. | 4221.5 | 0.99403 | 0.98279 | 2.678
4143 | пл Славы, 3 | ДШИ №1,пл.Славы,3 | 4514.8 | 0.99594 | 0.9829 | 11.2457
4148 | ул Новоторжская, 12б | Магазин, ул. Новоторжская, д.12б ;Магазин "Швейные машины", ул. Новото | 6821.4 | 0.85353 | 0.96049 | 2.416
4151 | ул Индустриальная, 3а | Мастерская,ул.Индустриальная,3а | 1897.2 | 0.99594 | 0.98281 | 0.4791
4158 | ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2924.2 | 0.97473 | 0.96129 | 31.057
4160 | б-р Радищева, 31а | Адм. зд. (ООО "Спектр Строй") | 7180.8 | 0.81044 | 0.96048 | 8.3532
4164 | ул Трехсвятская, 18; ул Трехсвятская, 20 | кв. т/у д.18 (0.02 - 0.035) д.20 (0.0562 - 0.085) | 5165.5 | 0.98315 | 0.98282 | 8.3178
4170 | ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4678.4 | 0.99896 | 0.96047 | 36.9158
4171 | ул А. Дементьева д.4 | (т/у 2) | 4185 | 0.99997 | 0.9999 | 0.0277
4175 | ул Чехова, 1 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,д/с №154,ул. Чехова,1 | 4768.4 | 0.99989 | 0.96127 | 39.7879
4177 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1799.2 | 0.99457 | 0.98273 | 6.3901
4178 | б-р Радищева, 24 | Административные помещения, б-р Радищева, д.24 ;Радищева б-р,24 | 6890 | 0.85709 | 0.96049 | 7.7371
4186 | б-р Радищева, 26 | Магазин "Медная посуда",б-р Радищева,26 ;Магазин "Обувь",б-р Радищева, | 6894.7 | 0.8564 | 0.96049 | 4.9582
4191 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3373.3 | 0.97663 | 0.96127 | 32.7824
4208 | ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4859.4 | 0.99465 | 0.96049 | 22.4343
4209 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 5) | 4371.4 | 0.99942 | 0.99992 | 0.0234
4233 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4245.7 | 0.99843 | 0.9999 | 0.0325
4234 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 6 | Коноплянниковой ул.,6 | 5456.3 | 0.93633 | 0.96047 | 34.8855
4235 | ул Благоева, 2а | Административное здание,ул.Благоева,2а | 4833.6 | 0.98208 | 0.96049 | 7.7045
4253 | ул А. Дементьева д.6 | Магазин "Пеликан";Торговый зал | 4251.1 | 0.99997 | 0.99991 | 0.0108
4257 | ул А. Дементьева д.3 | т/у 3 (лит.Е) | 3975.3 | 0.99481 | 0.98279 | 5.8133
4259 | ул Володарского, 3 | т/у 4 (Лит. В,В1,З; И; К; О) | 4128.9 | 0.99282 | 0.98279 | 14.489
4261 | ул А. Дементьева д.3 | т/у 2 (ПЛК) | 4207.1 | 0.99342 | 0.9828 | 16.8921
4265 | ул А. Дементьева д.3 | т/у 1 (Лит. А1,А2,А3,Б; Г; Д ) | 4238.2 | 0.99329 | 0.9828 | 21.5545
4268 | ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419.5 | 0.87537 | 0.96049 | 19.4297
4273 | ул.Вагжанова, д.19 | пристройка с банком | 2776 | 0.98325 | 0.98266 | 7.5758
4279 | ул Желябова, 58 | Филиал гимназии №12, ул.Желябова,58 | 4169.5 | 0.99997 | 0.9999 | 0.0121
4284 | ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (гараж №5) | 6443.1 | 0.94792 | 0.96049 | 1.1472
4285 | б-р Шмидта, 17/14 | Заволжский отдел полиции, административные здания (лит.Б,В), б-р Шмидт | 4172.9 | 0.99198 | 0.96048 | 13.3958
4297 | ул.Московская, д.118 | складские помещения | 2397.2 | 0.99594 | 0.98289 | 2.8602
4299 | ул Индустриальная, 3 | Административное здание,ул.Индустриальная,3 | 1966 | 0.99582 | 0.98273 | 13.7317
4305 | ул Индустриальная, 5 | Административное здание,ул.Индустриальная,5 | 1805 | 0.99214 | 0.98273 | 5.0981
4306 | ул Благоева, 6а | Магазин "Кормилец"ул.Благоева,6а ;Благоева ул.,6а | 4636.6 | 0.99303 | 0.96047 | 39.6988
4308 | ул.Московская, д.114 | Мастерские | 2401.1 | 0.99594 | 0.98289 | 1.5491
4309 | ул Трехсвятская, 29 | Магазин "Sela", ул.Трехсвятская,29 ;Тогровое помещение,ул.Трехсвятская | 6826 | 0.85362 | 0.96049 | 11.8534
4313 | Новая Константиновка, 1а | Административное здание,ул.Новая Константиновка,1а | 2489.4
4321 | ул Лидии Базановой, 18 | Жил. часть (2 очередь) | 4130.9 | 0.99487 | 0.98279 | 5.7727
4329 | ул Вагжанова, 5а | Вагжанова ул.,5а ;Молочно-раздаточный пункт,ул.Вагжанова,5а | 3526.9 | 0.98989 | 0.98289 | 13.0807
4330 | ул Желябова, 22 | Здание гимназии №12, ул.Желябова,22 (т/у 1) | 4594.9 | 0.98279 | 0.98279 | 34.1486
4336 | пер Никитина, 13 | Нежилое помещение,Никитина пер.,13 ;Никитина пер.,13 | 5302 | 0.99817 | 0.96047 | 29.2585
4337 | ул Горького, 106 | Горького ул.,106 | 4737.2 | 0.98175 | 0.96048 | 36.2772
4361 | ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Офис, | 5540.8 | 0.92396 | 0.96048 | 4.8973
4363 | пр-кт Тверской, 2 | ТЦ "Олимп",Тверской пр.,2 | 4441.2 | 0.98554 | 0.98288 | 169.1291
4367 | ул Крылова, 8 | Административное здание,ул.Крылова,8 | 4470.7 | 0.9959 | 0.9829 | 3.0106
4368 | ул З. Коноплянниковой, 17а | ОУС-10,ул.М. Румянцева д.10 | 4445.5 | 0.99092 | 0.96048 | 1.6149
4371 | наб Афанасия Никитина, 4 | Салон красоты "Персона VIP",ул.Никитина,4 ;Фитнес клуб ООО "Экор",ул.Н | 4652.3 | 0.99209 | 0.96047 | 19.6563
4372 | наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5705 | 0.99483 | 0.96033 | 11.1117
4374 | ул Советская, 13 | Объекты,ул.Советская,13 | 6415.1 | 0.93905 | 0.96048 | 250.6457
4382 | ул Мусоргского, 26 | Офис, ул. Мусоргского,26 ;Мусоргского ул.,26 | 5565.9 | 0.97363 | 0.96048 | 7.7551
4384 | ул Вольного Новгорода, 14;ул Советская, 14;ул Советская, 14 | Офис "Ренессанс",ул.В.Новгорода,14 ;Вольного Новгорода ул.,14 ;Офис,ул | 6455.3 | 0.93389 | 0.96048 | 9.3963
4392 | ул Трехсвятская, 17 | Административное здание (Тверской меридиан) | 4489.5 | 0.9846 | 0.98289 | 1.5508
4393 | ул Советская, 15 | Нежилое помещение, ул. Советская,д.15 ;Офис, ул.Советская,15 ;Учрежден | 6457.8 | 0.94077 | 0.96048 | 4.7446
4401 | ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4859.8 | 0.98746 | 0.9605 | 14.8138
4403 | ул Трехсвятская, 19 | Гимназия №12 (бассейн) (т/у 4) | 4516.4 | 0.98386 | 0.98288 | 6.5534
4421 | б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5416.2 | 0.97689 | 0.96048 | 9.6784
4424 | ул Жигарева, 51 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 3450.4 | 0.99151 | 0.98278 | 201.7949
4425 | ул Мусоргского, 5 | Школа №17,ул.Мусоргского,5 | 4762.6 | 0.99115 | 0.96048 | 60.8442
4431 | ул.Желябова, д.3 | ул.Желябова д.25 (д.3) | 4611.8 | 0.97296 | 0.98278 | 13.3627
4433 | пер Татарский, 29 | Офис,Татарский пер.,29 ;Нежилое помещение,Татарский пер.,29 ;Татарский | 4040.6 | 0.99365 | 0.98289 | 7.8673
4441 | проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4447.6 | 0.98679 | 0.96049 | 16.7548
4447 | ул Мусоргского, 7 | Салон красоты,ул.Мусоргского,7 ;Магазин "Мясо",ул.Мусоргского,7 ;Мусор | 4787.6 | 0.99032 | 0.96047 | 11.3734
4453 | ул Желябова, 32 | Офисное помещение, ул.Желябова,32 ;Магазин "Карандаш",ул.Желябова,32 | 4414.4 | 0.99594 | 0.9829 | 3.107
4457 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 1) | 4616.7 | 0.98173 | 0.96049 | 11.6917
4459 | ул Желябова, 30 | Офис,ул.Желябова,30 ;Желябова ул.,30 | 4425.5 | 0.99415 | 0.9828 | 1.7842
4466 | пл Тверская, 2а | Цирк, Тверская пл.,2а | 6182.3 | 0.88637 | 0.9613 | 339.8809
4468 | ул Фурманова, 1а | Фурманова ул.,1а ;Магазин "Тверской купец", ул. Фурманова, 1а ;Филиал | 4829 | 0.98963 | 0.96048 | 26.0207
4475 | проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4415.2 | 0.98682 | 0.96048 | 5.0189
4476 | пер Свободный, 3 | Административное здание, Свободный пер.,3 | 6579.3 | 0.85998 | 0.96047 | 8.3532
4486 | ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3536.8 | 0.99164 | 0.95993 | 4.2318
4490 | ул Жигарева, 5 | Нежилое помещение,ул.Жигарева,5 ;Магазин "Все для кутюрье",ул.Жигарева | 4475.8 | 0.99228 | 0.98281 | 27.0138
4491 | ул Советская, 1а | Спортивный павильон | 6300.8 | 0.87816 | 0.96129 | 30.1096
4496 | ул Карпинского, 12/32 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), Карпинского ул.,12/32 ;Карпинск | 4909.9 | 0.98647 | 0.96047 | 12.2274
4501 | пер Вагжановский, 2 | Магазин "Стройметизы",Вагжановский пер.,2 ;Вагжановский пер.,2 | 3499.6 | 0.99194 | 0.98289 | 12.403
4503 | ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4903.7 | 0.98553 | 0.96047 | 12.4907
4511 | ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 ;Нежилое помещение (закрыто), ул.Карпинского,3 | 4932.8 | 0.98284 | 0.96048 | 7.5125
4533 | ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3914.4 | 0.99124 | 0.96049 | 7.68
4537 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (1-я очередь), ул. З. Коноплянниковой,23 | 4110.9 | 0.99755 | 0.96047 | 41.2165
4544 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (2-я очередь) | 4132.7 | 0.99793 | 0.96047 | 18.973
4548 | ул Мичурина, 39 | Административное здание,ул.Мичурина,39 | 4120.6 | 0.98494 | 0.96049 | 8.3684
4562 | б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4594.7 | 0.93934 | 0.96048 | 5.6382
4564 | ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4605.7 | 0.93936 | 0.96048 | 5.638
4566 | б-р Шмидта, 23 | Офис,б-р Шмидта,23 ;Шмидта ул.,23 | 4645.7 | 0.93933 | 0.96048 | 5.4589
4573 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4248.7 | 0.99857 | 0.96048 | 17.122
4584 | ул Грибоедова, 34/68 | ул.Грибоедова,д.34/68 | 3127.6 | 0.98797 | 0.96064 | 9.686
4587 | ул Голландская, 21 | Офисы,ул.Голландская,21 (т/у 1) | 2890.1 | 0.99945 | 0.96127 | 1.3124
4589 | ул Голландская, 21 | Офисы, ул.Голландская,21 (т/у 2) | 2924.4 | 0.98824 | 0.9609 | 1.9087
4594 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3349.4 | 0.97663 | 0.96127 | 32.7884
4600 | ул Соминка, 63 | Нежилое помещение,Соминка,63 | 3505 | 0.97664 | 0.96044 | 15.7042
4604 | ул Докучаева, 36 | жилой дом т/у 2 5 этаж. | 3141.1 | 0.99987 | 0.96127 | 25.7927
4610 | ул Докучаева, 36 | 1-я очередь (60 кв. жилой дом) (т/у 1) 5 этаж. | 3162.7 | 0.99987 | 0.96127 | 25.3353
4612 | ул Скворцова-Степанова, 85 | 2-я очередь (12 эт. офисы) | 3240.5 | 0.99987 | 0.96127 | 15.838
4616 | ул.Докучаева, д.36 | 2-я очередь (12 эт. жилая часть) | 3234.7 | 0.99983 | 0.96005 | 20.5974
4618 | ул.Докучаева, д.36 | жилой дом т/у 4 9 этаж. | 3158.1 | 0.99987 | 0.96127 | 9.5892
4624 | ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3497 | 0.99164 | 0.95993 | 4.1418
4626 | ул Грибоедова 2-я, 6/2 | Грибоедова 2-ая ул.,6/2 | 3533.8 | 0.99164 | 0.95993 | 3.2414
4633 | ул Маршала Буденного, 3 | Детская поликлиника,ул.Буденного,3 | 964.6 | 0.94695 | 0.99587 | 0.6665
4638 | пр-т Николая Корыткова д.1 | 50 лет Октября пр-т, 1 т/у 1 | 3214 | 0.81548 | 0.99011 | 4.5487
4640 | пр-т Николая Корыткова д.3г | Адм. здание (гостиница и кафе "Октябрьская") | 3320.7 | 0.81216 | 0.99011 | 2.4616
4643 | пер Студенческий, 42 | гараж | 6692.4 | 0.93525 | 0.96048 | 7.39
4648 | ул Вольного Новгорода, 16 | Ателье, ул. Вольного Новгорода,16 ;Кофейня "Сушка", ул.В.Новгорода,16 | 6509.6 | 0.94395 | 0.96127 | 0.968
4653 | ул Жигарева, 7 | т/у 1 ж.д. | 4217.7 | 0.99394 | 0.98279 | 8.7067
4658 | ул Трехсвятская, 19 | "Сретенка" здание в осях 10-17 | 4552.4 | 0.98347 | 0.98289 | 14.6763
4663 | ул Трехсвятская, 19 | Гимназия №12 (бассейн) (т/у 3) | 4523.6 | 0.98003 | 0.98278 | 10.1709
4665 | ул Трехсвятская, 19 ( в д.17) | "Сретенка" здание в осях 1-10 | 4491 | 0.98415 | 0.98288 | 2.9922
4667 | ул Жигарева, 19 | кв.№2 | 4323.1 | 0.99594 | 0.98289 | 1.2885
4672 | ул Седова, 5а | Седова ул.,5а | 3149 | 0.83788 | 0.99555 | 0.5575
4674 | ул Седова, 7а | Седова ул., 7а | 3207.2 | 0.83787 | 0.99555 | 0.5665
4676 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3209.5 | 0.83787 | 0.99555 | 1.0428
4680 | ш Петербургское, 116 | Петербургское ш.,116 | 3165.3 | 0.83853 | 0.99557 | 1.6454
4682 | ул Седова, 120а | Седова ул.,120а | 3019.7 | 0.83853 | 0.99555 | 0.5755
4692 | ул Седова, 7в | Седова ул.,7в | 3231.4 | 0.83786 | 0.99555 | 0.5665
4697 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3139 | 0.83791 | 0.99555 | 1.043
4700 | ул Седова, 3а | Седова ул.,3а | 3087.3 | 0.83791 | 0.99555 | 0.5485
4706 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3147.7 | 0.83791 | 0.99555 | 1.043
4712 | ул Седова, 1в | Седова ул.,1в | 3034 | 0.83794 | 0.99555 | 0.5665
4716 | ул Седова, 124а | Седова ул.,124а | 2988.7 | 0.83853 | 0.99555 | 0.5845
4720 | ш Петербургское, 122 | Магазин "Афина",Петербургское ш.,122 ;Магазин "Выгода", Петербургское | 3030.1 | 0.8385 | 0.99555 | 0.8902
4722 | ш Петербургское, 120 | Магазин "Военторг",Петербургское ш.,120 ;Кафе "Место встречи",Петербур | 3062.2 | 0.8385 | 0.99555 | 1.6455
4727 | ул Седова, 120б | Седова ул.,120б | 3113.7 | 0.83853 | 0.99557 | 0.5575
4731 | ш Петербургское, 118 | Петербургское ш.,118 | 3121 | 0.83853 | 0.99557 | 1.6455
4733 | ул Седова, 5в | Детский сад №39,ул.Седова,5в | 3244.3 | 0.83786 | 0.99555 | 0.6834
4735 | ул Седова, 5б | Здание детсада, ул.Седова,5б | 3198.7 | 0.83788 | 0.99555 | 0.5575
4739 | ул Артюхиной, 7 | Артюхиной ул.,7 | 8457.8 | 0.83049 | 0.96128 | 22.623
4742 | ул Артюхиной, 9 к1 | Артюхиной ул., 9 к.1 | 8424.4 | 0.83049 | 0.96128 | 22.9678
4749 | б-р Молодежный, 16 | Молодежный б-р,16 | 8854.7 | 0.78879 | 0.96028 | 18.9675
4751 | б-р Молодежный, 16 | Молодежный б-р,16 | 8875.5 | 0.78879 | 0.96028 | 18.9679
4753 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 1) | 7151.1 | 0.85356 | 0.96127 | 18.5183
4763 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 4) | 7265.5 | 0.85356 | 0.96129 | 33.7122
4764 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 3) | 7221 | 0.85356 | 0.96128 | 28.2474
4766 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) (т/у 2) | 7185.2 | 0.85356 | 0.96128 | 19.0199
4775 | ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 2) | 6815.9 | 0.84809 | 0.96127 | 29.5995
4776 | ул Артюхиной, 13/2 | Поликлиника №2,ул.Артюхиной,13/2 | 9173.9 | 0.82112 | 0.95993 | 57.9968
4785 | ул Артюхиной, 13/2 | Бассейн,ул.Артюхиной,13/2 | 9213.4 | 0.82116 | 0.96128 | 16.3895
4793 | ул Артюхиной, 11 к2 к3 | Общежитие №3,ул.Артюхиной,11 к.2,3 | 8778.7 | 0.81852 | 0.95993 | 43.4836
4795 | ул Артюхиной, 24 к5 | Артюхиной ул.,24 к.5 | 9011.1 | 0.7877 | 0.96077 | 26.385
4797 | ул Артюхиной, 24 к4 | Артюхиной ул.,24 к.4 ;ул. Артюхиной,24 к.4 п.1 | 8956.4 | 0.7877 | 0.96077 | 26.295
4800 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9099.4 | 0.7877 | 0.96077 | 30.5105
4810 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9336.6 | 0.7877 | 0.96077 | 30.5104
4812 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9359.1 | 0.7877 | 0.96077 | 30.5099
4814 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9409.2 | 0.7877 | 0.96077 | 30.5097
4816 | ул Фрунзе, 8 к1 | Фрунзе ул., 8 к.1 | 9271.9 | 0.7877 | 0.96077 | 13.3379
4825 | ул Фрунзе, 8 к1 | Фрунзе ул., 8 к.1 | 9234.7 | 0.7877 | 0.96077 | 13.3377
4831 | ул Фрунзе, 4 | Фрунзе ул.,4 | 9154 | 0.7877 | 0.96077 | 26.0039
4834 | ул Фрунзе, 2 | Фрунзе ул., 2 | 9128.9 | 0.7877 | 0.96077 | 19.7671
4836 | ул Фрунзе, 2 | Фрунзе ул., 2 | 9082.4 | 0.7877 | 0.96077 | 19.7686
4840 | ул Артюхиной, 24 к3 | Артюхиной ул.,24 к.3 | 8999.6 | 0.7877 | 0.96077 | 24.7605
4844 | ул Артюхиной, 24 к3 | Артюхиной ул.,24 к.3 | 8977.9 | 0.7877 | 0.96077 | 24.7607
4846 | ул Фрунзе, 8 к3 | Здание школы,ул.Фрунзе,8 к.3 | 8987.9 | 0.81806 | 0.96129 | 40.8981
4876 | ул Фрунзе, 24 к1 | Детский сад №161,ул.Фрунзе,24 к.1 | 8502.9 | 0.84908 | 0.96129 | 21.2938
4877 | ул Фрунзе, 24 к1 | Детский сад №161,ул.Фрунзе,24 к.1 | 8497.2 | 0.84564 | 0.95994 | 12.3381
4884 | ул Паши Савельевой, 52 к2 | ул.П.Савельевой,52 к.2 | 8126.8 | 0.85137 | 0.96011 | 23.4508
4886 | ул Паши Савельевой, 52 к2 | ул.П.Савельевой,52 к.2 | 8175.9 | 0.85137 | 0.96012 | 23.449
4890 | пер Вагонников 1-й, 5 | Школа №50,1-й пер.Вагонников,5 | 8268.9 | 0.84988 | 0.96127 | 202.2026
4899 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20 ;Фрунзе ул.,20 УФПС Тверской области - филиал ФГУП "Почт | 8283 | 0.84926 | 0.96011 | 27.0022
4901 | ул Паши Савельевой, 52 к4 | П.Савельевой ул.,52 к.4 | 8162.3 | 0.84929 | 0.96005 | 27.2253
4903 | ул Паши Савельевой, 52 к4 | П.Савельевой ул.,52 к.4 | 8137.4 | 0.84963 | 0.96005 | 27.2254
4906 | ул Фрунзе, 20а | Магазин "Автозапчасти",ФРУНЗЕ ул.,20а | 8308.2 | 0.84653 | 0.95993 | 1.8447
4910 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20 к.2 (т/у 2) | 8376.9 | 0.84923 | 0.96013 | 22.1585
4913 | ул Паши Савельевой, 52 к1 | ул.П.Савельевой,52 к.1 | 8048 | 0.85278 | 0.96042 | 30.4014
4914 | ул Паши Савельевой, 52 к1 | ул.П.Савельевой,52 к.1 | 8107.1 | 0.85278 | 0.96012 | 30.445
4916 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8101 | 0.85272 | 0.96011 | 25.1818
4920 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8168.2 | 0.85272 | 0.96012 | 25.1816
4922 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8103.3 | 0.85272 | 0.96011 | 25.1808
4925 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8138 | 0.85272 | 0.96011 | 25.1804
4927 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8195.4 | 0.85272 | 0.96012 | 25.1803
4930 | ул Паши Савельевой, 50 | Детский сад №145 с бассейном,П.Савельевой,50 | 8157.5 | 0.85362 | 0.96127 | 35.6905
4932 | ул Паши Савельевой, 50 | Детский сад №145 с бассейном,П.Савельевой,50 | 8227.5 | 0.85362 | 0.96128 | 33.0255
4937 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8329.3 | 0.85266 | 0.96129 | 24.2406
4938 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8294.8 | 0.85266 | 0.96128 | 24.2404
4940 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8229.9 | 0.85266 | 0.96127 | 24.2419
4943 | ул Паши Савельевой, 48 к2 | ул.П.Савельевой,48 к.2 | 8269.1 | 0.8521 | 0.96011 | 20.956
4947 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8273.1 | 0.85166 | 0.96127 | 25.3394
4951 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8301 | 0.85161 | 0.9601 | 20.7754
4955 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8357.6 | 0.85159 | 0.96127 | 33.077
4957 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | Офис ООО "ЖЭУ",П.Савельевой ул.,48 к.1 ;П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8413.4 | 0.85159 | 0.96127 | 27.6413
4987 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 4) (5-ти этаж.) | 7045.4 | 0.85234 | 0.96128 | 10.8723
4990 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 3) (10-ти этаж.) | 6987.2 | 0.85234 | 0.96128 | 22.8347
4993 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 1) (5-ти этаж.) | 6918.4 | 0.85234 | 0.96127 | 12.0923
4998 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 1) (5-ти этаж.) | 7093.8 | 0.85225 | 0.95992 | 10.6655
5002 | ул Седова, 57 | Нежилое помещение, ул.Седова,57 | 7120.5 | 0.85248 | 0.96128 | 1.2233
5009 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 4) (10-ти этаж.) | 7202.9 | 0.85248 | 0.96129 | 26.8015
5010 | пер Вагонников 1-й, 43 | магазин | 6893.3 | 0.85245 | 0.95992 | 5.0965
5012 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 3) (9-ти этаж.) | 7169.9 | 0.85248 | 0.96128 | 13.7743
5014 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 (т/у 2) (9-ти этаж.) | 7133.4 | 0.85248 | 0.96128 | 20.7639
5019 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников,46 (1-4 подъезды) (т/у 2) | 7329 | 0.85248 | 0.96131 | 32.5589
5021 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников,46 (1-4 подъезды) (т/у 1) | 7261.3 | 0.85248 | 0.9613 | 32.0458
5024 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 (т/у 2) (9-ти этаж.) | 6943 | 0.85234 | 0.96127 | 28.4242
5027 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 4) (5-ти этаж.) | 7070.6 | 0.85231 | 0.95993 | 10.6654
5028 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 3 ) (9-ти этаж.) | 7038.3 | 0.85231 | 0.95993 | 20.9298
5033 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 ;Седова ул.,55 КИМ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ООО "Фитнесс-центр "М | 7117.8 | 0.85253 | 0.96128 | 2.0293
5034 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 1) (5-ти этаж.) | 7102.5 | 0.8523 | 0.95993 | 11.9732
5036 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 (т/у 2) (9-10-ти этаж.) | 7084.7 | 0.85253 | 0.96128 | 26.0572
5045 | ул Луначарского, 26 | ул.Луначарского,26 (т/у 1) (гвс 1=0.23876; 2=0.14824) | 6882.6 | 0.84678 | 0.95994 | 39.2726
5046 | ул Луначарского, 26 | ул.Луначарского,26 (т/у 2) | 6851.5 | 0.84569 | 0.95993 | 17.733
5049 | ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 1) | 6684.6 | 0.84733 | 0.95993 | 22.9181
5054 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 4) | 6855.1 | 0.84749 | 0.95994 | 17.6473
5056 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 2) | 6741.1 | 0.84814 | 0.96127 | 29.6028
5059 | ул Хромова, 19 | аптека "Весна", ХРОМОВА ул.,19 ;ул.Хромова,19(1-4 подъезды) (т/у 4) | 6926.2 | 0.84774 | 0.95994 | 29.5108
5060 | ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(1-4 подъезды) (т/у 3) | 6871.4 | 0.84747 | 0.95993 | 26.659
5064 | ул Хромова, 19б | Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6783.2 | 0.84809 | 0.96127 | 1.1484
5066 | ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 1) | 6767.2 | 0.84809 | 0.96127 | 32.0355
5069 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 1) | 6723.8 | 0.84814 | 0.96127 | 32.0364
5073 | ул Артюхиной, 1в | Артюхиной ул.,1в | 9402.5 | 0.81276 | 0.95996 | 32.2527
5077 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 8965.9 | 0.7877 | 0.96078 | 12.8605
5087 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9218.6 | 0.78769 | 0.96081 | 12.8582
5088 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9190 | 0.7877 | 0.96081 | 12.8587
5090 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9142.7 | 0.7877 | 0.9608 | 12.859
5092 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9086.2 | 0.7877 | 0.96079 | 12.8584
5093 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 9048.8 | 0.7877 | 0.96079 | 12.8598
5101 | ул Артюхиной, 32 | Артюхиной ул.,32 | 9140.7 | 0.78765 | 0.96079 | 30.9989
5103 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 (т/у 1) | 9206.2 | 0.78765 | 0.9608 | 28.8973
5106 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 (т/у 3) | 9250 | 0.78765 | 0.96081 | 28.9472
5108 | ул Артюхиной, 17 | Магазин "Продукты", ул.Артюхиной,17 | 9048.3 | 0.81417 | 0.95992 | 2.4128
5113 | ул Артюхиной, 15а | Артюхиной ул.,15а | 9119.5 | 0.81296 | 0.95992 | 28.616
5121 | ул Артюхиной, 15г | Артюхиной ул,15 г | 9265.1 | 0.81297 | 0.95993 | 21.2251
5122 | ул Артюхиной, 15в | Артюхиной ул.,15в | 9210.6 | 0.8129 | 0.95993 | 28.6126
5124 | ул Артюхиной, 15б | Артюхиной ул.,15б | 9174.8 | 0.81293 | 0.95992 | 28.6145
5126 | ул Артюхиной, 15д | Артюхиной ул.,15д ;Филиал №30,ул.Артюхиной,15д | 9193 | 0.81291 | 0.95993 | 12.5911
5133 | ул Артюхиной, 11 к4 | Артюхиной ул.,11 к.4 | 8866.3 | 0.81803 | 0.95994 | 22.1753
5134 | ул Артюхиной, 11 к2 к3 | Общежитие №3,ул.Артюхиной,11 к.2,3 | 8840.1 | 0.8185 | 0.95994 | 43.4824
5136 | ул Артюхиной, 11 к1 | Артюхиной ул.,11 к.1 | 8766.1 | 0.81886 | 0.95993 | 29.4332
5149 | ул Дачная, 74 | т/у 3 | 2011.9 | 0.9948 | 0.96128 | 29.7027
5175 | ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3895.6 | 0.8415 | 0.96048 | 7.1242
5177 | ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3847.8 | 0.84146 | 0.96047 | 7.124
5190 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 1) | 3241 | 0.84367 | 0.98927 | 8.2203
5196 | ул Строителей, 8 к4 | Строителей ул., 8 к.4 ;нежилое помещение, СТРОИТЕЛЕЙ ул.,8к4 | 2425.3 | 0.89091 | 0.99006 | 5.5461
5199 | ул Строителей, 8 к4 | Строителей ул., 8 к.4 | 2471.7 | 0.89091 | 0.99006 | 5.5429
5204 | ул Строителей, 8 к1 | Строителей ул., 8 к.1 | 2288.6 | 0.89093 | 0.99004 | 8.5705
5213 | ул Строителей, 8 к1 (пристройка) | нежилое помещение 3,Строителей ул., 8 к.1 ;нежилое помещение 1, СТРОИТ | 2292.8 | 0.89093 | 0.99004 | 1.192
5218 | ул Строителей, 8 к3 | Детский сад №144,ул.Строителей,8 к.3 | 2425.1 | 0.88928 | 0.99005 | 3.6334
5219 | ул Строителей, 8 к2 | Строителей ул.,8 к.2 | 2461 | 0.89091 | 0.99006 | 11.9435
5227 | ул Склизкова, 70 к2 | Склизкова ул.,70 к.2 ;ул. Склизкова, 70к.2 п.1 (т/у 2) | 2212.9 | 0.97252 | 0.98935 | 6.3813
5235 | ул Склизкова, 116 к2 | офисы | 4180.9 | 0.94917 | 0.98279 | 1.1792
5244 | б-р Цанова, 21а | Цанова б-р,21а | 2335.6 | 1 | 1 | 0.0169
5247 | б-р Цанова, 11 к1 | Цанова б-р,11 к.1 | 2072.4 | 0.91634 | 0.9893 | 5.9212
5249 | б-р Цанова, 13 | б-р Цанова,13 | 1969.6 | 0.93387 | 0.98927 | 6.2581
5252 | ул Фадеева, 31 | ул.Фадеева,31 | 2166.7 | 0.93326 | 0.98926 | 5.5988
5254 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 807.9 | 0.99955 | 0.99987 | 0.0836
5263 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус В) | 2697.7 | 0.89161 | 0.98929 | 2.5359
5265 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус Г) | 2657.2 | 0.88958 | 0.98928 | 3.0288
5280 | ул.Коминтерна, д.71 | мебельный магазин (субабонент)(часть т/у в д.71) | 2570.6 | 0.88925 | 0.98927 | 0.7056
5284 | ул.Коминтерна, д.71 | ремонтные боксы (часть т/у в д.71) | 2564.6 | 0.88925 | 0.98927 | 1.5306
5286 | ул.Коминтерна, д.71 | автомойка (часть т/у в д.71) | 2551.6 | 0.88925 | 0.98927 | 0.6847
5303 | ул Александра Завидова, 17 | Завидова Александра ул., 17 | 3305 | 0.85206 | 0.98928 | 2.042
5305 | пер Садовый, 37/15 | Садовый пер.,37/15 | 3337 | 0.85223 | 0.98928 | 4.6648
5319 | ул Софьи Перовской, 43 | Офис,ул.С.Перовской,43 | 8642.8 | 0.90629 | 0.99011 | 0.2432
5325 | пер Беляковский, 21 | Стоматологическая поликлиника,Беляковский пер.,21 | 8253.8 | 0.91433 | 0.99011 | 19.6412
5350 | ул Учительская, 6 к1 | ж.д. (т/у 2) 3 этап | 7618.6 | 0.89144 | 0.99011 | 8.6055
5355 | наб Краснофлотская, 3 | Дворец спорта с 1-ым пусковым комплексом 2-й очереди строительства | 7527.5 | 0.88448 | 0.96127 | 551.6117
5357 | наб Краснофлотская, 3 | Дворец спорта 2-й очереди строительства 1-ый пуск. | 7609.5 | 0.82116 | 0.96034 | 43.1557
5366 | ул Орджоникидзе, 45 к2 | Орджоникидзе ул.,45 к.2 | 1708.8 | 0.97633 | 0.98934 | 8.0378
5370 | ул Орджоникидзе, 47;ул Орджоникидзе, 47а | Орджоникидзе ул.,47 ;Поликлиника,ул.Орджоникидзе,47 ;Торгово-офисное з | 1715.3 | 0.97633 | 0.98933 | 5.4874
5383 | проезд Зеленый, 45 к1 | Зеленый пр-д,45 к.1 | 994.9 | 0.99915 | 0.99989 | 0.0795
5388 | ул Орджоникидзе, 46а | Магазин промтоварный, ул.Орджоникидзе,46а | 1834.9 | 0.97633 | 0.98933 | 0.4721
5390 | ул Александра Завидова, 25 | Офис,ул.Завидова,25 ;А.Завидова ул.,25 ;А.Завидова ул.,25 ООО "КАСКАД" | 3629.9 | 0.83507 | 0.98928 | 9.6153
5394 | ул Орджоникидзе, 48а | Закусочная,ул.Орджоникидзе,48а ;ЛТД магазин №70,ул.Орджоникидзе,48а ;М | 1868.9 | 0.97633 | 0.98934 | 19.1745
5395 | проезд Зеленый, 45 к2 | Зеленый пр-д,45 к. 2 | 1006 | 0.99915 | 0.99989 | 0.0795
5396 | ул Фадеева, 7 | Фадеева ул., 7 | 3591.3 | 0.83501 | 0.98927 | 4.7311
5400 | проезд Зеленый, 45 к3 | Зеленый пр-д,45 к. 3 | 1057.3 | 0.99915 | 0.9999 | 0.0795
5401 | ул Фадеева, 5 | Фадеева ул., 5 | 3556.8 | 0.83496 | 0.98927 | 4.8106
5409 | пер Спортивный, 16 | Спортивный пер.,16 ;Спортивный пер.,16 Приемный пункт № 19 ;Офис ВОП № | 3619.6 | 0.83503 | 0.98927 | 9.7151
5410 | ул.Орджоникидзе, д.48б | магазин | 1755.1 | 0.97633 | 0.98933 | 1.6131
5414 | ул Фадеева, 3 | Фадеева ул., 3 | 3602.2 | 0.83497 | 0.98927 | 8.9097
5417 | проезд Зеленый, 47 к3 | Зеленый пр-д,47 к.3 | 782.7 | 0.99955 | 0.99986 | 0.126
5427 | проезд Зеленый, 45 к4 | Зеленый пр-д,45 к.4 | 723.9 | 0.99955 | 0.99985 | 0.1481
5436 | пр-кт Волоколамский, 37/45 | Магазин,Волоколамский,37/45 ;Магазин, Волоколамский пр.,37/45 ;Стомато | 2308 | 0.91707 | 0.98928 | 5.777
5437 | проезд Зеленый, 45 к8 | Зеленый пр-д,45 к. 8 | 797.5 | 0.99953 | 0.99986 | 0.0972
5440 | пр-кт Волоколамский, 39 | Салон красоты "Эльза",Волоколамский пр-т,39 ;Салон,Волоколамский пр-т, | 2314.5 | 0.91745 | 0.98928 | 6.6142
5441 | проезд Зеленый, 45 к7 | Зеленый пр-д,45 к.7 | 761.1 | 0.99953 | 0.99985 | 0.0531
5444 | ул Фадеева, 19 | Фадеева ул.,19 | 2258.1 | 0.91672 | 0.98927 | 5.5953
5445 | ул Фадеева, 42 | Школа №39,ул.Фадеева,42 | 1803 | 0.97621 | 0.9893 | 10.1065
5446 | проезд Зеленый, 45 к6 | Зеленый пр-д,45 к. 6 | 732.2 | 0.99953 | 0.99985 | 0.0554
5450 | б-р Цанова, 3 | Цанова б-р,3 | 2193.2 | 0.91671 | 0.98927 | 5.5799
5451 | ул Фадеева, 33 | Санаторий, профилакторий | 1880.6 | 0.97623 | 0.9893 | 3.0895
5452 | проезд Зеленый, 47 к2 | (т/у 2) | 779.2 | 0.99955 | 0.99986 | 0.0836
5456 | б-р Цанова, 5 | Цанова б-р, 5 | 2259.8 | 0.91643 | 0.98928 | 5.5844
5458 | проезд Зеленый, 47 к2 | (т/у 1) | 741.2 | 0.99955 | 0.99985 | 0.0835
5462 | б-р Цанова, 1 | Цанова б-р,1 ;Нежилое помещение, б-р Цанова,1 | 2134.6 | 0.91664 | 0.98927 | 6.2132
5467 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 850.8 | 0.99955 | 0.99987 | 0.0836
5476 | ул Фадеева, 6 | Фадеева ул., 6 нежилое помещение ;Фадеева ул., 6 | 3729.9 | 0.99994 | 0.99999 | 0.0122
5482 | ул Фадеева, 4 | Фадеева ул., 4 нежилое помещение ;Фадеева ул., 4 | 3676.4 | 0.99994 | 0.99999 | 0.0122
5486 | б-р Цанова, 7 | Цанова б-р,7 | 2169.6 | 0.91647 | 0.98927 | 6.2161
5487 | пр.Промышленный, д.13 | База землеройной техники (Лит. Б) | 869.4 | 0.9869 | 0.98933 | 4.9913
5491 | б-р Цанова, 9 к1 | Цанова б-р,9 к.1 | 2214 | 0.91627 | 0.98928 | 4.5147
5493 | пр-кт Чайковского, 70/1 | Учебный корпус №4 лит.А, пр.Чайковского,70/1 | 3676.1 | 0.83823 | 0.98927 | 5.2928
5496 | б-р Цанова, 11 к2 | нежилое помещение, ЦАНОВА б-р.,11к2 ;Цанова б-р,11 к.2 ООО СК "Эко-Стр | 2150.8 | 0.91617 | 0.98929 | 4.4909
5501 | пр-д Промышленный, 11 | здание (Лит. В) | 877.9 | 0.98689 | 0.98933 | 8.4955
5506 | пр-кт Чайковского, 70/1 | Учебный корпус №5 лит.Б, пр.Чайковского,70/1 | 3770.5 | 0.83826 | 0.98928 | 6.4235
5507 | б-р Цанова, 13а | Цанова б-р,13а | 2082 | 1 | 0.99997 | 0.0169
5510 | пр.Промышленный д.11 | Промыш. зд. УПТК (Лит. А) | 839.2 | 0.98743 | 0.98933 | 70.0003
5512 | ул Фадеева, 25 | ул.Фадеева,25 | 2207.3 | 0.91649 | 0.9893 | 6.0057
5514 | ул Фадеева, 1 к1 | Фадеева ул.,1 к.1 | 3350.1 | 0.843 | 0.98927 | 10.9588
5521 | пер Спортивный, 12 | Школа №42,Спортивный пер.,12 | 3387.5 | 0.84373 | 0.98928 | 7.4395
5525 | ул Фадеева, 23 | ул.Фадеева,23 | 2258.6 | 0.91725 | 0.9893 | 6.2931
5527 | пер Спортивный, 10 | Спортивный пер.,10 ;Спортивный пер.,10 ЗАО "КОМПАНИЯ ВОЛГОДОРСТРОЙ" (О | 3721.3 | 0.83839 | 0.98927 | 5.8683
5536 | пер Спортивный, 8 | Магазин "Продукты",СПОРТИВНЫЙ пер.,8 ;Магазин,Спортивный пер.,8 ;Магаз | 3803.8 | 0.8384 | 0.98927 | 5.8793
5537 | б-р Цанова, 9 к2 | Цанова б-р,9 к.2 | 2341.8 | 0.91641 | 0.98929 | 4.4902
5542 | ул Фадеева, 29 | ул.Фадеева,29 | 2214.5 | 0.93112 | 0.98926 | 8.9925
5547 | ул Коминтерна, 79 | Торгово-закуп. база гр. "Центр"(адм. зд.,лит."A) | 2721.5 | 0.89585 | 0.9893 | 7.265
5551 | ул Коминтерна, 81а | Административно-складское здание (банк "Торжок") | 2072.1 | 0.93128 | 0.98927 | 2.5346
5554 | пр-кт Чайковского, 84 | Нежилое помещение,Чайковского пр-т, 84 ;Магазин,пр.Чайковского,84 ;Чай | 3792.8 | 0.83842 | 0.98927 | 5.9421
5558 | ул Александра Завидова, 3 | Магазин,ЗАВИДОВА АЛЕКСАНДРА,3 ;А.Завидова ул.,3 | 2809.2 | 0.87063 | 0.98927 | 11.6659
5560 | ул Коминтерна, 67 | Коминтерна ул., 67 ООО "Сам", Магазин "Садовод" ;Коминтерна ул., 67 | 2693.6 | 0.8786 | 0.98927 | 5.3442
5562 | ул Коминтерна, 69 | Парикмахерская "Дарья",ул.Коминтерна,69 ;Офис, ул.Коминтерна,69 ;Офис, | 2749 | 0.87862 | 0.98928 | 5.7292
5567 | пр-кт Волоколамский, 47 | Волоколамский пр.,47 | 2453 | 0.89492 | 0.98927 | 6.4958
5568 | ул Фадеева, 1 | Фадеева ул.,1 ;Подразделение социальной защиты Центрального района,ул. | 3651.7 | 0.83845 | 0.98927 | 9.1998
5571 | б-р Цанова, 2 | ПСЧ-1, б-р Цанова,2 | 2172.5 | 0.91667 | 0.98926 | 1.7975
5590 | пр-кт Победы, 46б | Производственная база,пр.Победы,46б | 2912.2 | 0.99256 | 0.98279 | 1.9085
5595 | ул Склизкова, 105 | Склизкова ул.,105 | 3071.4 | 0.97984 | 0.9828 | 16.7502
5599 | ул Гвардейская, 5 | Гвардейская ул.,5 | 2486.8 | 0.99239 | 0.98279 | 7.8717
5604 | ул Склизкова, 81а | Склизкова ул.,81а | 3282.6 | 0.98357 | 0.98278 | 16.9288
5609 | пр-кт Победы, 5 | Парикмахерская "Пасадена", пр.Победы,5 ;Магазин "Южный двор",пр-т Побе | 4152.9 | 0.99298 | 0.98278 | 13.0893
5610 | ул Склизкова, 79 | ул.Склизкова,79 | 3369.1 | 0.98402 | 0.98279 | 11.8066
5620 | пр-кт Чайковского, 19а | Проектно-производственное здание (АО "Тверьпроект") | 4503.9 | 0.99402 | 0.98278 | 10.9981
5622 | пр-кт Победы, 49/21 | Твер. колледж сервиса и туризма, пр.Победы,49/21 | 2617.5 | 0.99481 | 0.98279 | 13.7995
5624 | ул Тамары Ильиной, 1а | Объекты (ПО "Тверькооптранс") | 3397.7 | 0.99594 | 0.98289 | 18.845
5641 | ул 1-я Садовая, 3 | Спортивный зал, ул.1-я Садовая,3 | 3766.3 | 0.83826 | 0.98928 | 1.171
5644 | пер Спортивный, 12 | Адм. здание (Школа №42 - ТИР),Спортивный пер.,12 | 3357.2 | 0.84378 | 0.98927 | 0.8558
5649 | ул Лидии Базановой, 18 | Жил. часть (1 очередь) | 4062.3 | 0.99288 | 0.98279 | 14.7312
5654 | ул Лидии Базановой, 18 | офис. часть (2 очередь) | 4131.5 | 0.99518 | 0.98279 | 0.7017
5659 | ул Лидии Базановой, 5 | (2 очередь, т/у 4 - офисы) | 4207.5 | 0.99368 | 0.98279 | 2.6633
5661 | ул Лидии Базановой, 5 | (1 очередь, т/у 2 - офисы) | 4194.5 | 0.99364 | 0.98279 | 2.0685
5668 | ул Лидии Базановой, 5 | (3 очередь, т/у 6 - офисы) | 4219 | 0.99408 | 0.98279 | 2.3563
5670 | ул Лидии Базановой, 5 | (4 очередь, т/у 8 - офисы) | 4226.5 | 0.99423 | 0.98279 | 2.1884
5672 | ул Лидии Базановой, 5 | (4 очередь, т/у 7 - ж.д.) | 4265.5 | 0.99589 | 0.9829 | 8.2001
5686 | ул Горького, 62/1 | Магазин ММ Профилактика (АО Тандер) | 5257.9 | 0.99097 | 0.96047 | 5.776
5700 | наб Афанасия Никитина, 32 к5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,служеб. технич. зд. (корп. №5) | 5391.4 | 0.98899 | 0.96047 | 15.306
5718 | б-р Шмидта, 47 | т/у 2 | 5752.8 | 0.98402 | 0.96048 | 20.98
5736 | пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 2) | 5060.2 | 0.98888 | 0.96048 | 19.4575
5738 | пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 3) | 5065.8 | 0.98924 | 0.96048 | 15.6858
5743 | Комсомольскийпр-т д.11к.1 | Жилой дом (т/у 1) | 5042.1 | 0.98818 | 0.96048 | 19.6847
5745 | Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 1) | 5038.5 | 0.99605 | 0.96048 | 64.4165
5754 | б-р Шмидта, 49 | Женская консультация,ул.Шмидта,49 | 5358.6 | 0.99883 | 0.9613 | 21.9803
5757 | пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница | 5180.3 | 0.98104 | 0.96048 | 28.194
5767 | пр.Комсомольский, д.12а | Комсомольский пр. 12а | 5039.2 | 0.98965 | 0.96048 | 15.6641
5777 | ул Фурманова, 12 | Главный корпус (стационар) | 4515.2 | 0.99989 | 0.96127 | 47.0376
5789 | ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4065.2 | 0.9899 | 0.96048 | 6.0926
5794 | ул Советская, 66 | Мечеть | 4086.9 | 0.98884 | 0.98295 | 1.0148
5802 | пер Никитина, | КНС №4,наб.А.Никитина | 5062 | 0.95428 | 0.96127 | 24.5896
5810 | Смоленскийпер. д.34 | Поликлиника №2 | 4041.4 | 0.98884 | 0.98295 | 7.0085
5812 | ул Карпинского, 28 | Жилой дом (0.199 - 0.09); офисы (0.0650 - 0.0616) | 3752.9 | 0.9905 | 0.96047 | 33.0946
5814 | пер Смоленский, 10 | МОУ СОШ №22,Смоленский пер.,10 | 3250.4 | 0.99093 | 0.98281 | 14.2018
5822 | ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3914.5 | 0.99169 | 0.96049 | 6.2756
5825 | ул Лидии Базановой, 36 | Производственное учреждение,ул.Л.Базановой,36 | 3709.5 | 0.99492 | 0.98279 | 5.2357
5829 | пр-кт Комсомольский, 14 | Комсомольский пр-т,14 | 4812.2 | 0.99795 | 0.96048 | 42.2151
5844 | ул Горького, 4 к3 | Общежитие,ул.Горького,4 к.3 | 5363.2 | 0.99772 | 0.9605 | 54.6371
5846 | ул Советская, 64 | Магазин,(подвал),СОВЕТСКАЯ ул.,64 ;Офис,СОВЕТСКАЯ ул.,64 ;Офис, ул.Сов | 4133.4 | 0.99355 | 0.98289 | 21.7878
5847 | пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (2 очередь) | 4820.7 | 0.99016 | 0.96048 | 13.9939
5856 | ул.Советская, д.64 стр.1 | СК Тверской Ринг | 4095.6 | 0.99355 | 0.98288 | 2.011
5859 | ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5202.7 | 0.97772 | 0.96048 | 11.2114
5864 | Комсомольский пр-т д.11к.2 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 4835.3 | 0.99987 | 0.96128 | 11.7514
5880 | ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4032.1 | 0.99047 | 0.96048 | 19.9484
5881 | ул А. Дементьева д.40 | ООО "Сияние" | 4413.1 | 0.99496 | 0.98279 | 4.2607
5886 | ул Староворобьевская, 2 | Здание д/сада №135,ул.Староворобьевская,2 | 4090.8 | 0.99843 | 0.99987 | 0.0746
5887 | ул Вагжанова, 1 | Супермаркет "4 сезона", Магазин,ул.Вагжанова,1 ;Вагжанова ул.,1 | 3738.1 | 0.98983 | 0.9829 | 14.4268
5900 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4088.3 | 0.99842 | 0.99987 | 0.0332
5901 | ул Вагжанова, 3 | Магазин "Все для цветов",ул.Вагжанова,3 ;Вагжанова ул., 3 | 3687.2 | 0.98983 | 0.98289 | 13.1333
5903 | ул А. Дементьева д.39 | т/у 2 | 6779.1 | 0.9219 | 0.96047 | 9.7273
5911 | б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5329.1 | 0.99312 | 0.96051 | 39.9966
5916 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4117.9 | 0.99842 | 0.99987 | 0.0312
5917 | ул Вокзальная, 6 | Вокзальная ул.,6 | 3594.6 | 0.98986 | 0.98289 | 7.7518
5920 | ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5193.7 | 0.97037 | 0.96048 | 30.388
5927 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4158.5 | 0.99842 | 0.99988 | 0.0313
5928 | ул Вокзальная, 4 | Вокзальная ул.,4 | 3688.5 | 0.98983 | 0.98289 | 13.3962
5929 | б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5235.2 | 0.9944 | 0.96049 | 39.8352
5935 | ул Хрустальная, 2 к4 | Административное здание, проходная, ул.Хрустальная,2 к.4 | 3033.1 | 0.97759 | 0.96042 | 13.4474
5942 | пр-кт Комсомольский, 17/56 | Инженерно-лабораторный корпус, корпус опытного производста, Комсомольс | 4643.7 | 0.99987 | 0.96127 | 184.4521
5945 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4184.1 | 0.99842 | 0.99988 | 0.0313
5950 | ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4894.2 | 0.98752 | 0.9605 | 21.1415
5951 | ул Горького, 100 | Горького ул.,100 | 4635 | 0.98746 | 0.96048 | 34.3224
5956 | ул Лидии Базановой, 18 | офис. часть (1 очередь) | 4064.8 | 0.99417 | 0.98279 | 1.9032
5958 | ул Советская, 48/50 | Административное здание "Дом дружбы" | 4334 | 0.99511 | 0.98291 | 3.1285
5963 | пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6475.8 | 0.86198 | 0.96047 | 5.0498
5971 | пер Смоленский, 3 | Офис,Смоленский пер.,3 ;Смоленский пер.,3 | 4261.2 | 0.99842 | 0.99989 | 0.064
5974 | б-р Шмидта, 49;б-р Шмидта, 49 к1 | б-р Шмидта,49 п.2 ;Шмидта ул.,49 к.1 | 5298.2 | 0.99364 | 0.9605 | 40.3095
5987 | ул Новоторжская, 4 | Магазин "Одежда",НОВОТОРЖСКАЯ ул.,4 ;Новоторжская ул.,4 ;Магазин промт | 6526.6 | 0.86152 | 0.96048 | 8.7382
5994 | ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5521.3 | 0.87512 | 0.96047 | 23.9972
6005 | ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1925.2 | 0.9948 | 0.96005 | 7.2424
6013 | пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 1) | 4836.1 | 0.99678 | 0.96048 | 59.7811
6018 | Комсомольский пр-т д.11к.2 | Жилой дом (т/у 1) | 4849.6 | 0.99766 | 0.96049 | 19.4609
6025 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 1) | 4631.8 | 0.98675 | 0.96049 | 34.2365
6027 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 2) | 4675.6 | 0.99869 | 0.96049 | 15.2989
6038 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 1) | 4565.6 | 0.98743 | 0.96049 | 32.7351
6050 | пр-кт Чайковского, 35 | т/у 2 | 11456.9 | 1 | 0 | 570.126
6063 | ул 15 лет Октября, 10 | Баня №4, пр.15лет Октября,10 ;Сауна,пр.15лет Октября,10 | 2612.6 | 0.98135 | 0.98278 | 10.4629
6069 | ул Тамары Ильиной, 1а;ул Тамары Ильиной, 1б | Гараж,ул.Т.Ильиной,1а (0.033) Адм. зд. 1Б (0.044) | 3399.1 | 0.99182 | 0.98279 | 3.8031
6073 | ул Гвардейская, 16/7 | Гвардейская ул.,16/7 | 2514.3 | 1 | 0.99999 | 0.002
6086 | ул Гвардейская, 14 | Гвардейская ул.,14 | 2530.4 | 1 | 0.99999 | 0.0018
6089 | ул Гвардейская, 12/8 | Гвардейская ул.,12/8 | 2540.4 | 1 | 0.99999 | 0.002
6101 | ул Тамары Ильиной, 6/15 | Тамары Ильиной ул.,6/15 | 3784.6 | 0.98884 | 0.98278 | 15.8933
6102 | ул Резинстроя, 6 | Резинстроя ул.,6 | 2332.8 | 0.99587 | 0.98289 | 14.0618
6105 | ул Орджоникидзе, 2/1 | Орджоникидзе ул.,2/1 | 2236.4 | 1 | 1 | 0.003
6106 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Стационар (ту-1) | 3343.4 | 0.98573 | 0.98282 | 51.4119
6107 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Пищеблок 6-я больница | 3214.7 | 0.99594 | 0.9829 | 2.1666
6108 | ул Терещенко, 17 | ул.Терещенко,17 | 3776.9 | 0.98892 | 0.98278 | 11.7549
6110 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10к.2 (т/у 2) | 10481.9 | 0.70374 | 0.96048 | 23.3871
6118 | ул Гончаровой, 8 | Гончаровой ул.,8 т/у 2 | 9840.8 | 0.74618 | 0.96035 | 23.4896
6119 | ул Склизкова, 21 | Школа РОСТО,ул.Склизкова,21 | 3935 | 0.98837 | 0.98278 | 42.0645
6131 | ул Коробкова, 3 | Магазин № 44,Коробкова ул., 3 | 10716.9 | 0.70366 | 0.96049 | 3.8513
6132 | ул Тамары Ильиной, 4 | детский сад №2,ул.Т.Ильиной,4 | 3718.1 | 0.99245 | 0.98279 | 11.7536
6133 | ул Ротмистрова, 13 | Парикмахерская,Ротмистрова ул.,13 ;Ротмистрова ул.,13 общежитие | 2360.5 | 0.99998 | 0.99987 | 0.02
6142 | ул. Орджоникидзе д.36к.3 | Морг (6-я больница) | 3354.1 | 0.9879 | 0.98282 | 1.6519
6146 | ул Ротмистрова, 15 | Ротмистрова ул.,15 | 2396 | 0.99998 | 0.99987 | 0.0201
6151 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 4) | 10727.8 | 0.70366 | 0.96049 | 12.1305
6157 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | т/у 2 | 3822.7 | 0.99262 | 0.98279 | 5.7509
6165 | ул Резинстроя, 4/10 | Резинстроя ул.,4/10 | 2324.9 | 0.99998 | 0.99986 | 0.0262
6170 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 2) | 10784.8 | 0.70366 | 0.96049 | 12.1296
6175 | пр-кт Чайковского, 27в | Чайковского пр.,27в | 10655.4 | 1 | 0 | 623.356
6176 | пр-кт Победы, 68 к2 | Победы пр-т,68 к. 2 | 3134 | 0.99826 | 0.99995 | 0.0364
6177 | ул Суворова 1-я, 19 | Школа №14, ул.1-я Суворова,19 (т/у 2) | 10582.1 | 0.70438 | 0.96035 | 55.1738
6182 | ул Суворова 1-я, 19 | Школа №14, ул.1-я Суворова,19 (т/у 1) | 10576.1 | 0.70443 | 0.96035 | 35.9856
6185 | пр-кт Чайковского, 27/32 | Административное здание (т/у 1) | 5052 | 0.99392 | 0.98281 | 10.6361
6190 | ул Дарвина, 13 | Гараж,лит "Д" и лит "Ж", ул. Дарвина,13 | 9874.9 | 0.72709 | 0.96033 | 2.871
6192 | пр-кт Волоколамский, 23 | Нежилые помещения,Волоколамский пр.,23 ;Волоколамский пр.,23 | 4037.7 | 0.99439 | 0.98282 | 1.6718
6197 | ул Дарвина, 17 | Административно - лабораторный корпус,лит "К", ул. Дарвина,17 | 9964.6 | 0.72646 | 0.96033 | 34.3648
6199 | ул Склизкова, 19/25 | Нежилое помещение, ул.Склизкова,19/25 ;Магазин "Замки и ручки",СКЛИЗКО | 4099.9 | 0.99235 | 0.98283 | 20.1426
6219 | пр-кт Волоколамский, 6 | Салон,Волоколамский пр-т,6 ;Лазерный центр, Волоколамский пр.,6 ;Лазер | 3839.5 | 0.99094 | 0.98278 | 19.4797
6222 | ул Орджоникидзе, 24 | Магазин, ул.Орджоникидзе,24 ;Магазин "Дуэт",ул.Орджоникидзе,24 ;Магази | 2801.3 | 0.99331 | 0.9828 | 13.3477
6224 | ул Резинстроя, 2/7 | Резинстроя ул.,2/7 (д.2/16) | 2355.7 | 0.99998 | 0.99987 | 0.0116
6229 | ул Дарвина, 15 | Административное здание лит."А",пр-д Дарвина,15 ;Модуль лит."Е",пр-д Д | 10057.5 | 0.7258 | 0.96034 | 12.3036
6230 | ул Озерная, 20 | Озерная ул.,20 | 2750.9 | 0.993 | 0.9828 | 13.2283
6232 | наб Реки Лазури, 14 | наб.р.Лазури,14 | 2329.4 | 0.99998 | 0.99987 | 0.0086
6237 | пр-кт Победы, 43 к2 | пр.Победы,43 к.2 | 2920.9 | 1 | 1 | 0.0184
6245 | ул Орджоникидзе, 8 | Орджоникидзе ул.,8 | 2447.8 | 0.99999 | 0.99998 | 0.002
6249 | ул Резинстроя, 5 | Резинстроя ул.,5 | 2303.1 | 0.99545 | 0.98278 | 13.1609
6252 | ул.2-я Суворова, д. | ПНС-2 | 10653.5 | 0.69607 | 0.96033 | 4.7638
6254 | пр.Победы, д.7 | пр.Победы д.7 (т/у 1) | 4271.3 | 0.99282 | 0.98281 | 19.397
6255 | ул Тамары Ильиной, 1/17 | Магазин "Специнструмент",ул.Т.Ильиной,1/17 ;Магазин "Викинг", ул.Т.Иль | 4024.1 | 0.9932 | 0.98281 | 13.5168
6278 | ул Тамары Ильиной, 33 | 0 | 3195.7 | 0.99236 | 0.98279 | 11.3206
6282 | пр-кт Победы, 52 | пр.Победы,52 | 3185.2 | 0.99234 | 0.98279 | 11.7773
6284 | ул Тамары Ильиной, 3 к2 | Тамары Ильиной ул.,3 к.2 (т/у №1) | 3839.8 | 0.99135 | 0.98278 | 12.8791
6285 | пр-кт Победы, 24 к2 | т/у №2 в д.3к.2 | 3849.2 | 0.99165 | 0.98278 | 5.8049
6288 | пр-кт Победы, 7 | Магазин женской одежды,пр-т Победы,7 ;Победы пр.,7 (т/у 2) | 4149.2 | 0.995 | 0.98288 | 55.7731
6289 | пр-кт Победы, 24 к1 | т/у №2 в д.3к.1 | 3919.5 | 0.99204 | 0.98279 | 5.8651
6297 | пр-кт Победы, 11 | Офисы,пр.Победы,11 ;Победы (т/у 3) | 4370.1 | 0.99446 | 0.98282 | 9.4371
6298 | пр-кт Победы, 28 к2 | т/у №2 в д.7к.1 | 3789 | 0.99203 | 0.98279 | 6.7402
6301 | пр-кт Победы, 11 | Победы пр.,11 (т/у 2) | 4323.9 | 0.99403 | 0.98282 | 6.7311
6309 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 6) | 3471.9 | 1 | 0.99999 | 0.0172
6315 | ул Лукина, 25 | ул.Лукина,25 | 3176.6 | 0.99227 | 0.98278 | 11.2979
6318 | пр-кт Победы, 6а | ООО "ТрансАвто", пр. Победы,6а ;Общежитие (жилая часть), пр.Победы,6а | 4568.6 | 0.9884 | 0.98279 | 9.3185
6324 | ул Дарвина, 2 | Магазин "Цезарь", ул.Дарвина,2 ;Дарвина пр-д,2 ;Нежилое помещение,ул.Д | 4576.1 | 0.99027 | 0.9828 | 14.9651
6329 | пр-кт Победы, 74 | 0 | 3020.3 | 0.98512 | 0.98282 | 1.7268
6333 | ул Тамары Ильиной, 7 к2 | Тамары Ильиной ул.,7 к.2 | 3800.2 | 0.99213 | 0.98279 | 14.0085
6340 | ул 15 лет Октября, 46а | 15 лет Октября ул.,46а | 3377.7 | 0.99232 | 0.9828 | 5.2027
6341 | пр-кт Победы, 10 | Магазин, пр.Победы,10 ;Победы пр.,10 | 4477.6 | 0.9921 | 0.9828 | 14.4244
6342 | ул Лукина, 17 | предприятие, склад (часть т/у) | 2238.9 | 0.99594 | 0.98289 | 27.7191
6345 | проезд Швейников, 4 к1 | Магазин,пр.Швейников,4к.1 ;Салон-парикмахерская,ШВЕЙНИКОВ пр-д.,4к1 ;М | 4345.4 | 0.9938 | 0.98278 | 10.7804
6346 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3488.6 | 0.99378 | 0.98279 | 18.5899
6353 | ул Орджоникидзе, 29/48а | Детский сад №35,ул.Орджоникидзе,29/48а | 3302.5 | 0.99356 | 0.98281 | 3.452
6360 | проезд Швейников, 4 к2 | Швейников пр-д, 4 к.2 | 4381 | 0.99393 | 0.98278 | 13.701
6369 | ул Тамары Ильиной, 32 | ул.Т.Ильиной,32 | 2902.7 | 0.99148 | 0.98278 | 10.2691
6370 | ул Орджоникидзе, 17 | Магазин,ул.Орджоникидзе,17 ;Магазин "Верхневолжская птицефабрика",ул.О | 2416.9 | 1 | 0.99998 | 0.0055
6375 | ул Склизкова, 87 | ул.Склизкова,87 | 3102 | 0.99255 | 0.98279 | 10.5735
6376 | ул Орджоникидзе, 13/26 | Магазин, ул.Орджоникидзе,13/26 ;Орджоникидзе ул.,13/26 | 2370 | 1 | 0.99998 | 0.01
6381 | ул.Т.Ильиной, д.32 | Тяг.подст. №13 | 2864.8 | 0.99139 | 0.98279 | 1.6306
6382 | ул Лукина, 9б | Административное здание (ЗАО "Тверские сувениры) | 2151.5 | 0.98796 | 0.98279 | 10.4076
6395 | ул Тамары Ильиной, 32а | ул.Т.Ильиной,32а | 3023.7 | 0.99187 | 0.98278 | 10.3862
6396 | ул Орджоникидзе, 11 | Офис ООО "ХОЛТОРГ",ул.Орджоникидзе,11 ;Магазин,ул.Орджоникидзе,11 ;Орд | 2222.8 | 1 | 0.99998 | 0.0071
6401 | ул Склизкова, 89 | ул.Склизкова,89 | 3093.8 | 0.99232 | 0.98279 | 10.5218
6402 | ул Лукина, 6 | Лукина ул.,6 | 2178.1 | 1 | 0.99997 | 0.0053
6407 | наб Реки Лазури, 22 | Лазури наб.,22 общежитие | 2276.4 | 0.98689 | 0.98279 | 16.7285
6412 | ул 15 лет Октября, 51/18 | Общежитие №1,ул.15 лет Октября,51/18 | 3377.4 | 0.99192 | 0.98278 | 14.0314
6413 | ул Орджоникидзе, 1 | Орджоникидзе ул.,1 | 2215.5 | 1 | 0.99998 | 0.0072
6422 | ул Орджоникидзе, 5 | Орджоникидзе ул.,5 | 2296.2 | 1 | 0.99999 | 0.0049
6423 | ул Тамары Ильиной, 14 | Тамары Ильиной ул.,14 | 3331.6 | 0.99099 | 0.98279 | 19.7569
6427 | пр-кт Победы, 35 | Производственное здание (АО "Тверьагроводпроект") | 3218.3 | 0.98343 | 0.9827 | 14.3733
6429 | ул Тамары Ильиной, 20 | станция переливания (т/у 1) | 3393.1 | 0.99553 | 0.98279 | 14.8862
6435 | ул Ротмистрова, 4 | Ротмистрова ул.,4 | 2220.1
6442 | ул.Орджоникидзе д.36 | гараж | 3087.4 | 0.99453 | 0.98278 | 1.0071
6443 | ул Резинстроя, 3 | ул.Резинстроя,3 (т/у 3) | 2194.7 | 0.99221 | 0.9828 | 5.2058
6447 | ул Резинстроя, 3 | ул.Резинстроя,3 (т/у 1) | 2145.2 | 0.99068 | 0.98279 | 34.5601
6458 | ул Гвардейская, 9 к2 | Магазин,ул.Гвардейская,9к2 ;Гвардейская ул.,9 к.2 | 2519.3 | 0.99172 | 0.98279 | 21.5424
6462 | ул. Орджоникидзе д.34к.5 | Дет.инф.отделение №1 | 3330.6 | 0.99016 | 0.98281 | 18.3023
6464 | ул Орджоникидзе, 10/2 | Орджоникидзе ул.,10/2 | 2480.5 | 0.99999 | 0.99999 | 0.002
6465 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | Пульманология (ту-1) | 3270.5 | 0.99589 | 0.98281 | 2.6488
6472 | ул Орджоникидзе, 6/1 | Орджоникидзе ул.,6/1 | 2504.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.003
6473 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Главный корпус стар. | 3341.8 | 0.98858 | 0.98282 | 16.129
6479 | ул Резинстроя, 11 | Резинстроя ул.,11 | 2433.6 | 0.99269 | 0.98278 | 10.2992
6480 | ул Орджоникидзе, 34,36 | Поликлиника №6 (травмпункт) | 3365.2 | 0.98888 | 0.98282 | 4.8187
6486 | ул Гвардейская, 9 к1 | нежилое помещение 2, ГВАРДЕЙСКАЯ ул.,9 ;нежилое помещения 1,ГВАРДЕЙСКА | 2480.1 | 0.99217 | 0.98279 | 8.0459
6488 | ул Резинстроя, 9 к2 | Резинстроя ул.,9 к.2 | 2541 | 0.99294 | 0.98279 | 12.8148
6491 | ул Орджоникидзе, 12/1 | Орджоникидзе ул.,12/1 | 2717.8 | 0.9938 | 0.9828 | 5.3318
6495 | ул Ерофеева, 11 | МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева (пристройка) | 4480.9 | 0.99312 | 0.98278 | 5.2286
6499 | ул Коробкова, 1 | т/у 2 (1 очередь) | 4804 | 0.98949 | 0.98279 | 16.7467
6500 | ул Коробкова, 1 | т/у 4 (3 очередь) | 4831.9 | 0.99209 | 0.98279 | 7.4736
6508 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 5) | 10689.9 | 0.70366 | 0.96048 | 12.1308
6523 | ул Маршала Конева, 20 | Маршала Конева ул.,20 (т/у 1) | 2314.2 | 0.88557 | 0.99011 | 6.6888
6524 | пр-т Николая Корыткова д.28 | пр.50 лет Октября,28 (т/у 2) | 896.1 | 0.96253 | 0.99557 | 1.2288
6527 | ул Маршала Конева, 20 | Маршала Конева ул.,20 (т/у 2) | 2354.9 | 0.88557 | 0.99011 | 7.0215
6544 | пр-кт Ленина, 5 | Станция оборотного водоснабжения | 2316.2 | 0.88536 | 0.99011 | 1.9408
6565 | пр-кт Ленина, 5 | Основное строение | 2610.2 | 0.88253 | 0.9901 | 11.1267
6569 | пр-кт Ленина, 19/4 | Магазин,ЛЕНИНА пр-т.,19/4 ;Ленина пр-т,19/4 ;Магазин "Белочка",пр.Лени | 2043.7 | 0.88559 | 0.99012 | 4.2065
6573 | пр-кт Ленина, 17/3 | Магазин "Ольга", пр-т Ленина, д. 17/3 ;Магазин,ЛЕНИНА пр-т.,17/3 ;Мага | 2067.1 | 0.88559 | 0.99013 | 4.2119
6579 | пр-кт Ленина, 15/4 | Ленина пр.,15/4 | 2180.2 | 0.88559 | 0.99014 | 2.5039
6585 | ул Лизы Чайкиной, 10 | Чайкиной Л. ул.,10 ;Чайкиной Л. ул.,10 Измайлов Р.Ф., магазин №1"ЦЫПА" | 1936.6 | 0.88559 | 0.99011 | 3.3861
6587 | пр-кт Ленина, 15/4 | Офис "Билайн",пр.Ленина,15/4 ;Нежилое помещение,ЛЕНИНА пр-т.,15/4; ;Ма | 2143.3 | 0.88559 | 0.99013 | 3.4421
6593 | ул Академическая, 20 | Академическая ул.,20 | 1940.2 | 0.88565 | 0.99012 | 6.4882
6600 | ул Зои Космодемьянской, 8 | Космодемьянской З. ул., 8 | 1940.5 | 0.88524 | 0.99011 | 13.5293
6602 | ул Академическая, 22 | Академическая ул.22 | 2007.6 | 0.88508 | 0.99012 | 5.3637
6614 | ул Зои Космодемьянской, 6 | Космодемьянской З. ул., 6 | 2023.3 | 0.88508 | 0.99012 | 7.8936
6618 | ул Лизы Чайкиной, 1 | (т/у 2) | 1992 | 0.88526 | 0.99012 | 4.9239
6620 | ул Лизы Чайкиной, 1 | Л.Чайкиной ул.,1 (т/у 1) | 1916.2 | 0.88526 | 0.99011 | 9.618
6628 | проезд Академический 2-й, 16 | Академический пр-д,16 | 2200.4 | 0.88594 | 0.99011 | 3.2796
6629 | ул Зои Космодемьянской, 3 | Зои Космодемьянской ул.,3 | 2188.3 | 0.88594 | 0.99012 | 7.8745
6635 | ул Зои Космодемьянской, 1 | Космодемьянской З. ул., 1 | 2214.6 | 0.88594 | 0.99012 | 7.9041
6641 | пр-кт Ленина, 7/7 | Магазин, Ленина пр-т, 7/7 ;Магазин "Инструментсервис",пр.Ленина,7/7 ;Л | 2264 | 0.88594 | 0.99013 | 7.0807
6643 | ул Зои Космодемьянской, 1 к1 | АТС-44,ул.Космодемьянской,1 к.1 | 2341.2 | 0.88594 | 0.99013 | 0.7307
6665 | ул Маршала Конева, 14;ул Маршала Конева, 14/1 | Общежитие №3 (0.32 - 0.43) Общежитие №6 (0.321 - 0.43) | 1792.3 | 0.88714 | 0.99011 | 21.9427
6675 | ул Маршала Конева, 69 | ПСЧ-2, ул.Маршала Конева,69 | 1603.5 | 0.89405 | 0.99011 | 1.8123
6677 | ул Бориса Полевого, 1 | Инфекционное отделение, ул.Б.Полевого,1 | 1703.1 | 0.89398 | 0.9901 | 9.793
6683 | ул Маршала Конева, 12 | Столовая,ул.Конева,12 | 1569.7 | 0.90708 | 0.99581 | 2.2508
6701 | ул Академическая, 14 к1 | Академическая ул.,14 к.1 | 1498.9 | 0.91473 | 0.99581 | 1.6229
6710 | ул Академическая, 14 | Магазин,ул.Академическая,14 ;Офис №2,ул.Академическая,14 ;Академическа | 1551.3 | 0.91465 | 0.99581 | 0.7115
6712 | ул Академическая, 16 | Академическая ул.,16 | 1570.9 | 0.91455 | 0.99582 | 1.172
6721 | ул Маршала Конева, 71 | Главный корпус (старое здание и пристройка) | 2066 | 0.88653 | 0.99011 | 5.6586
6722 | пр-кт Ленина, 23/1 | Магазин одежды "Мона-Мода",пр.Ленина,23/1 ;Магазин "Подарки",пр.Ленина | 1504.8 | 0.91474 | 0.99581 | 2.7417
6728 | пр-кт Ленина, 21 | Магазин "Апельсин",пр.Ленина,21 ;Кафе "Петроград",пр-т Ленина,21 ;Лени | 1560.3 | 0.91415 | 0.99581 | 1.3085
6733 | пр-кт Ленина, 21а | Дошкольное отделение средней школы №30,пр.Ленина,21а | 1566.8 | 0.914 | 0.99581 | 0.8575
6735 | ул Лизы Чайкиной, 8 | Детский сад №93, ул. Л. Чайкиной,8 | 1646.7 | 0.93051 | 0.99582 | 2.3033
6738 | ул Академическая, 18 | Средняя школа №30,ул.Академическая,18 | 1703 | 0.9138 | 0.99583 | 3.7094
6741 | пр-кт Ленина, 25 | Корпус "ХТ",пр.Ленина,25 | 1415.5 | 0.91489 | 0.9958 | 2.0222
6747 | ул.Захарова Маршала | Штаб (376) | 1418 | 0.94522 | 0.99581 | 1.0658
6757 | ул.Б.Полевого, б/н | Первомайский т/п №21 | 1702.9 | 0.89939 | 0.99012 | 0.3748
6771 | ул Бориса Полевого, 7 | Б.Полевого ул.,7 | 1859 | 0.89608 | 0.99011 | 0.6338
6774 | ул Маршала Конева, 71а | лабораторный корпус | 2371.7 | 0.88544 | 0.99013 | 6.2386
6776 | ул Бориса Полевого, 5 | Б.Полевого ул.,5 | 1844.7 | 0.89608 | 0.99011 | 0.6338
6782 | ул Бориса Полевого, 3 | Б.Полевого ул.,3 | 1903.8 | 0.89608 | 0.99012 | 0.6338
6789 | ул Дзержинского, 4 | Дзержинского ул.,4 | 1950.3 | 0.89608 | 0.99013 | 0.7643
6795 | пр-т Николая Корыткова д.30а | 50 лет Октября пр-т,30а ;Подростковый клуб "Альтаир",пр.50 лет Октября | 910.2 | 0.96151 | 0.99556 | 2.5694
6797 | пр-т Николая Корыткова д.30б | 50 лет Октября пр.,30б | 950.9 | 0.96151 | 0.99557 | 2.265
6799 | ул Дзержинского, 8 | Дзержинского ул.,8 | 1908.5 | 0.89608 | 0.99012 | 0.8202
6802 | ул Дзержинского, 6 | Дзержинского ул.,6 | 1945.1 | 0.89608 | 0.99013 | 0.7457
6807 | ул Дзержинского, 5 | Дзержинского ул.,5 | 1961.2 | 0.89608 | 0.99013 | 0.8202
6809 | ул Дзержинского, 3 | Дзержинского ул.,3 | 1988 | 0.89608 | 0.99013 | 0.7457
6820 | ул Ткача, 4 | Ткача ул.,4 | 2040.1 | 0.89608 | 0.99014 | 1.0624
6822 | ул Ткача, 2 | Ткача ул.,2 | 2084.1 | 0.89608 | 0.99015 | 1.2863
6833 | ул Громова, 15 | кафе "1001 ночь" | 3065.6 | 0.91301 | 0.99557 | 0.4534
6834 | пр-т Николая Корыткова д.26 | 50 лет Октября пр.,26 | 937 | 0.95711 | 0.99556 | 2.5712
6842 | ул Дзержинского, 10 | Дзержинского ул.,10 | 2006.5 | 0.8961 | 0.99011 | 0.8024
6852 | ул Бобкова, 5 | Душевой павильон №2,ул.Бобкова,5 | 909.9 | 0.94702 | 0.9958 | 0.3081
6863 | ул Маршала Конева, 71 | Главный корпус (старое здание и пристройка) | 2261.2 | 0.88544 | 0.99012 | 5.676
6868 | пр-т Николая Корыткова д.3б | ООО "ЦПС-СК",50 лет Октября,3б (т/у 1) | 3332.5 | 0.81131 | 0.9901 | 12.6318
6873 | ул Бориса Полевого, 11 | Б.Полевого ул.,11 | 2066.4 | 0.8961 | 0.99012 | 0.821
6874 | ул Бориса Полевого, 13 | Б.Полевого ул.,13 | 2048.5 | 0.8961 | 0.99012 | 0.821
6885 | ул Дзержинского, 12 | Дзержинского ул.,12 | 2034.5 | 0.8961 | 0.99012 | 0.7837
6888 | ул Дзержинского, 14 | Дзержинского ул.,14 | 2032.7 | 0.8961 | 0.99012 | 0.7837
6900 | ул Дзержинского, 9 | Дзержинского ул.,9 | 2123.8 | 0.8961 | 0.99013 | 0.8023
6903 | ул Дзержинского, 7 | Дзержинского ул.,7 | 2158.8 | 0.8961 | 0.99013 | 0.7464
6926 | ул Маршала Конева, 1/3 | Магазин "Одежда",ул.Маршала Конева,1/3 ;Магазин "Сладкий сон",ул.М.Кон | 660.2 | 0.95544 | 0.99011 | 3.0058
6930 | ул Маршала Конева, 1/3 | Маршала Конева ул., 1/3 | 693.6 | 0.95544 | 0.99011 | 4.4586
6932 | пл Комсомольская, 1 | Кафе "Пингвин",Комсомольская пл.,1 ;Пристройка,Комсомольская пл.,1 | 780.1 | 0.95544 | 0.99012 | 0.5807
6958 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Производственные помещения (Гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров цент | 869.8 | 0.96724 | 0.99012 | 1.583
6960 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Производственные помещения (Гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров цент | 868.6 | 0.96724 | 0.99012 | 1.3202
6962 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Производственные помещения (Гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров цент | 872 | 0.96724 | 0.99012 | 1.3202
6967 | ул Виноградова, 9 | ул.Виноградова,9 1 очередь(1-3подъезды) т/у 1 ж.д. | 648.9 | 0.97171 | 0.9901 | 6.8201
6978 | пр-кт Калинина, 64 | Нежилые помещения, пр.Калинина,64 ;Административное помещение,пр.Калин | 551.5 | 0.97666 | 0.99011 | 1.3475
6985 | пр-кт Калинина, 21а;пр-кт Калинина, 21б | водоподготовка, фитнес клуб, помещ. насос. станции 2-ого подъема | 299.2 | 0.98725 | 0.99011 | 11.0255
6987 | тер Двор Пролетарки, 164 | Пролетарки двор,164 | 262 | 0.98696 | 0.9901 | 1.208
7013 | пр-кт Калинина, 21 к3 | Калинина пр-т,21 корп. 3 | 396.7 | 0.98441 | 0.99011 | 1.7307
7023 | ТЭЦ-1 эл. подст. | ТЭЦ-1 эл. подст. | 614.8 | 0.98271 | 0.99011 | 1.2538
7027 | тер Двор Пролетарки, 4 | Пролетарки двор,4 | 402.4 | 0.98674 | 0.99012 | 3.0481
7029 | тер Двор Пролетарки, 61 | Пролетарки двор,61 | 394.7 | 0.98674 | 0.99012 | 3.1365
7031 | пр-кт Калинина, 21 к4 | жилой дом, пр-т Калинина,21 корпус 4 ;нежилое помещение, КАЛИНИНА пр-т | 426.1 | 0.98441 | 0.99011 | 1.8012
7035 | ул. Двор Пролетарки д.6 | автосервис | 411.8 | 0.97915 | 0.99011 | 0.762
7038 | пр-кт Калинина, 23 | (Международ. институт управ. и права)(0.184), адм. зд. (0.064) | 367.6 | 0.98884 | 0.99011 | 4.451
7051 | пр-т Калинина д.23 | Трикотажный цех с подсобными помещениями | 261.2 | 0.98993 | 0.99011 | 19.56
7079 | тер Двор Пролетарки, 177 | Жд, Двор фабрики Пролетарка, 177 (ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова) | 1335.5 | 0.98453 | 0.99011 | 7.5039
7091 | тер Двор Пролетарки, 93 | Спорткомплекс, Двор фабрики Пролетарка, 93 | 733.5 | 0.98375 | 0.9901 | 3.8091
7101 | тер Двор Пролетарки, 17 | Двор Пролетарки, 17 общежитие | 852.4 | 0.98347 | 0.99011 | 4.7843
7107 | тер Двор Пролетарки, 119 | Двор Пролетарки,119 общежитие | 869 | 0.98345 | 0.99011 | 5.1708
7111 | тер Двор Пролетарки, б/н | Склад №33,двор Пролетарки,д.б/н | 940.7 | 0.98343 | 0.99011 | 2.5105
7119 | тер Двор Пролетарки, 47 | Двор Пролетарки, 47 общежитие | 875.1 | 0.98349 | 0.99012 | 9.5705
7123 | тер Двор Пролетарки, 15 | НОУ ТЕПСОШ во имя свт.Тихона Задонского, ДВОР ФАБРИКИ ПРОЛЕТАРКА.,15 | 880.5 | 0.98349 | 0.99012 | 4.4805
7127 | ул. Двор Пролетарки д.18 | 2 этаж (правый берег) ИП Колтыпин А.В. | 947.3 | 0.98349 | 0.99013 | 1.6248
7129 | тер Двор Пролетарки, 99 | Пролетарки двор,99 | 955.4 | 0.98349 | 0.99013 | 0.69
7135 | тер Двор Пролетарки, 20 | СКОШ №2 VIII вида, Двор Пролетарки,20 | 1001 | 0.98349 | 0.99014 | 2.8468
7147 | тер Двор Пролетарки, 156 | Двор Пролетарки,156 общежитие | 899.2 | 0.98342 | 0.9901 | 2.4952
7150 | ТЭЦ-1 №122 | ТЭЦ-1 №122 | 968.9 | 0.9834 | 0.99011 | 3.7582
7152 | ТЭЦ-1 №156 | ТЭЦ-1 №156 | 975.4 | 0.98342 | 0.99011 | 2.5005
7163 | тер Двор Пролетарки, 118 | Двор Пролетарки,118 общежитие | 995.1 | 0.98336 | 0.9901 | 8.5145
7167 | тер Двор Пролетарки, 122 | Двор Пролетарки,122 общежитие | 1030.3 | 0.98336 | 0.99011 | 3.7241
7179 | тер Двор Пролетарки, 107 | Производственное здание, двор Пролетарки,107 | 1253.6 | 0.98336 | 0.99013 | 4.7502
7183 | тер Двор Пролетарки, 70 | Пролетарки двор,70 | 1222.8 | 0.98336 | 0.99013 | 8.9614
7192 | тер Двор Пролетарки, 82 | Пролетарки двор,82 | 1111.8 | 0.98342 | 0.99013 | 0.5526
7194 | тер Двор Пролетарки, 42 | Пролетарки двор,42 | 1101.8 | 0.98342 | 0.99013 | 0.5526
7220 | пр-кт Калинина, 15с1 | Торгово-развлекательный комплекс, пр.Калинина,15 стр.1 | 731.8 | 0.98071 | 0.9901 | 154.1032
7258 | пр-т Калинина д.15 | Офисный центр с кафе (здание проходной) | 1042.5 | 0.97964 | 0.9901 | 2.5218
7262 | пр-т Калинина д.17 | торгово-офисный центр | 1073 | 0.97961 | 0.9901 | 51.8324
7281 | пр-кт Калинина, 9 | Салон "Желаем счастья",КАЛИНИНА пр-т.,9 ;Офис,КАЛИНИНА пр-т.,9 ;Магази | 1600.6 | 0.94517 | 0.99013 | 5.4819
7290 | б-р Ногина, 3 | б-р Ногина,3 | 1377.4 | 0.9452 | 0.99011 | 1.3707
7292 | пр-кт Калинина, 16 | Пролетарский суд,пр.Калинина,16 | 1402.8 | 0.9452 | 0.99011 | 2.5476
7298 | пр-кт Калинина, 62 | Административное здание | 575.4 | 0.97562 | 0.99011 | 2.5594
7306 | пр-кт Калинина, 20 | Здание ДК "Пролетарка",пр.Калинина,20 | 959.1 | 0.95876 | 0.99011 | 16.8071
7314 | ул Виноградова, 5 | Поликлиника ( 0.216 0.3 0.237) Склад (0.016 - -) | 910.2 | 0.96261 | 0.99011 | 13.9383
7318 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 ;Медицинский центр с аптекой (т/у 3) | 1265.7 | 0.94935 | 0.99011 | 0.7186
7320 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 (т/у 1) | 1272.3 | 0.94935 | 0.99011 | 6.1753
7322 | пр-кт Калинина, 11 | Участок,пр.Калинина,11 ;Офис,КАЛИНИНА пр-т.,11 ;Магазин "Евросеть",пр. | 1448.7 | 0.94517 | 0.99011 | 5.8823
7327 | пр-кт Калинина, 14 | Магазин "Ателье",пр.Калинина,14 ;Магазин "Хозтовары",пр.Калинина,14 ;М | 1309.7 | 0.94521 | 0.99011 | 4.374
7329 | пр-кт Калинина, 14 | Магазин,КАЛИНИНА пр-т.,14 ;Книжный магазин,пр-т Калинина,14 ;Магазин " | 1322 | 0.94521 | 0.99011 | 5.201
7360 | пр-кт Калинина, 18 | Калинина пр.,18 (т/у 3) | 1283.4 | 0.94937 | 0.99011 | 1.8812
7361 | ул Бакунина, 33 | Поликлиника | 1321.7 | 0.94523 | 0.99011 | 10.0499
7372 | ул Виноградова, 9 | (3-я очередь) т/у 1 ж.д. | 833.8 | 0.96911 | 0.99012 | 6.08
7386 | пр-кт Калинина, 10 | Лицей №1,пр.Калинина,10 | 1457 | 0.94521 | 0.99012 | 6.0223
7409 | пр-кт Победы, 2а | жилой дом (т/у 1) | 4540.6 | 0.99418 | 0.98279 | 11.5875
7425 | пер Садовый, 16 | Магазин промтоварный "Мир рыбака", Садовый пер.,16 ;Садовый пер.,16 | 3091.7 | 0.99999 | 0.99997 | 0.0145
7429 | ул Фадеева, 40 | Детский сад №118,ул.Фадеева,40 | 1884.7 | 0.97593 | 0.9893 | 2.3776
7437 | пр-кт Чайковского, 86 | Офис продаж,пр.Чайковского,86 ;Магазин "Минимаркет на Чайковского",пр- | 3840.3 | 0.83836 | 0.98927 | 3.2801
7444 | ул Фадеева, 2 | Фадеева ул., 2 | 3657.8 | 0.99994 | 0.99998 | 0.0122
7456 | ул Садовая, 40/5 | Садовая 1-я ул.,40/5 | 3589.3 | 0.8383 | 0.98928 | 1.8639
7499 | ул.Коминтерна, д.71 | боксы с административным зданием (часть т/у) | 2510.6 | 0.88929 | 0.98927 | 5.1434
7504 | ул Александра Завидова, 24 | АО "Тверьторгтехника" (0.378); Эльгард София Абрамовна (0.1038) (1 т/у | 2785.3 | 0.88907 | 0.98928 | 10.4936
7508 | ул Коминтерна, 10 | Здание автовокзала,ул.Коминтерна,10 | 2841.1 | 0.87532 | 0.98927 | 3.0935
7510 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус Б) | 2584.7 | 0.89196 | 0.98927 | 2.5986
7587 | ул Фадеева, 36 к1 | Фадеева ул.,36 к.1 | 4284.3 | 0.98782 | 0.98252 | 11.3004
7594 | б-р Цанова, 19 | Цанова б-р,19 | 2059.7 | 0.93353 | 0.98927 | 5.6411
7598 | б-р Цанова, 15 | Цанова б-р,15 | 1950.6 | 0.93331 | 0.98926 | 5.6199
7604 | ул Фадеева, 27 | Здание школы, ул.Фадеева,27 | 2337.8 | 0.91638 | 0.98931 | 3.2922
7658 | ул Ипподромная, 11/30 | т/у в кв. т/у | 4181.4 | 0.99289 | 0.98246 | 4.2549
7660 | ул Богданова, 33/15 | Богданова ул.,33/15 | 4227.3 | 0.99592 | 0.98257 | 17.0074
7667 | ул Богданова, 31 | Богданова ул.,31 | 4446.9 | 1 | 1 | 0.0006
7669 | ул Богданова, 29 | Богданова ул.,29 | 4408.2 | 1 | 1 | 0.0006
7673 | ул Склизкова, 54/25 | Магазин "Аквадом",ул.Склизкова,54/25 ;Склизкова ул.,54/25 | 4393.8 | 0.99364 | 0.98249 | 11.9882
7675 | ул Ипподромная, 13 | Детский сад №58 (т/у в кв.т/у) | 4174.7 | 0.99298 | 0.98245 | 6.3563
7681 | ул Склизкова, 52а | Административное здание, ул.Склизкова,52а | 4279.5 | 0.99368 | 0.98247 | 6.4596
7685 | ул Терещенко, 26 | Терещенко ул.,26 (т/у 2) | 4277.9 | 0.99405 | 0.98247 | 8.0293
7686 | ул Терещенко, 28 | Терещенко ул.,28 (т/у 3 в д.26) | 4309.5 | 0.99256 | 0.98247 | 7.0987
7690 | ул Склизкова, 50/22 | Магазин "Электрик",ул.Склизкова,50 ;Склизкова ул.,50/22 | 4359.4 | 0.99389 | 0.98248 | 17.4874
7692 | ул Склизкова, 52 | магазин Мбель-1 (вент. = 0.0656) | 4371.4 | 0.99574 | 0.98248 | 23.4541
7697 | пр-кт Волоколамский, 33 к2 | Волоколамский пр.,33 к.2 | 4544.2 | 0.99999 | 0.99987 | 0.0137
7701 | пр-кт Волоколамский, 33 к3 | Волоколамский пр.,33 к.3 | 4580.3 | 0.99999 | 0.99987 | 0.014
7708 | ул Терещенко, 39 к4 | Терещенко ул.,39 к.4 | 4597 | 0.99999 | 0.99987 | 0.009
7710 | ул Терещенко, 41 к4 | Терещенко ул.,41 к.4 | 4586.3 | 0.99999 | 0.99987 | 0.0093
7712 | ул Терещенко, 41 к3 | Терещенко ул.,41 к.3 | 4612.1 | 0.99999 | 0.99987 | 0.0093
7713 | ул Терещенко, 39 к2 | Терещенко ул.,39 к.2 | 4654.3 | 0.99999 | 0.99988 | 0.009
7714 | ул Терещенко, 39 к1 | Терещенко ул.,39 к.1 | 4678.7 | 0.99999 | 0.99988 | 0.009
7716 | ул Терещенко, 41 к1 | Терещенко ул.,41 к.1 | 4678.7 | 0.99999 | 0.99988 | 0.0136
7733 | ул Фадеева, 21 | Детский сад №15,ул.Фадеева,21 | 4695.1 | 0.99291 | 0.98237 | 7.5929
7738 | ул Фадеева, 34 к1 | Фадеева ул.,34 к.1 | 4165.9 | 0.98989 | 0.9825 | 10.5416
7741 | ул Фадеева, 32 | Фадеева ул.,32 | 4174.5 | 0.98958 | 0.98252 | 22.6053
7743 | ул Орджоникидзе, 49 к8 | ул.Орджоникидзе,49 к.8 | 3452.3 | 0.99999 | 0.99998 | 0.0195
7746 | ул Ипподромная, 24 | Ипподромная ул.,24 | 4110.3 | 0.99209 | 0.9825 | 9.9645
7753 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 (т/у 2) | 2201.1 | 0.97252 | 0.98935 | 7.4956
7763 | пр-кт Чайковского, 31а | Чайковского пр-т, 31а ;Чайковского пр-т, 31а ИП ДАТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВН | 11071.4 | 0.68213 | 0.96033 | 52.6024
7764 | пер Садовый, 22 | Садовый пер.,22 | 3252.7 | 0.99999 | 0.99999 | 0.0146
7765 | пер Трудолюбия, 34 | Трудолюбия пер.,34 (т/у 1) | 7872.8 | 0.89929 | 0.9901 | 8.6498
7770 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 (т/у 2) | 10917 | 0.69005 | 0.96113 | 24.5182
7771 | ул Циммервальдская, 24 | Телеателье,ул.Циммервальдская,24 (пристройка) | 7951.3 | 0.89854 | 0.99011 | 0.7732
7774 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 (т/у 1) | 10911 | 0.69005 | 0.96112 | 24.5166
7775 | пер Трудолюбия, 34 к1 | Трудолюбия пер.,34 к.1 | 7983.4 | 0.89854 | 0.99011 | 4.1128
7780 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 (т/у 2) | 11003.7 | 0.69005 | 0.96114 | 28.9811
7785 | пер Трудолюбия, 30 | (т/у 2) | 7721.4 | 0.90509 | 0.9901 | 2.3433
7792 | пер Спортивный, 1а | Лит. Ж | 11221.8 | 0.67646 | 0.96033 | 4.2546
7801 | ул Учительская, 6 | Бассейн сш №18,ул.Учительская,6 ;Школа №18,ул.Учительская,6 | 7889.3 | 0.90507 | 0.99013 | 2.3218
7808 | пер Университетский, 3 | Контора (бывш.кв.18),Университетский пер.,3 ;Нежилое помещение (бывш.к | 5113.6 | 0.99136 | 0.9829 | 5.1818
7811 | пер Александровский, 2а | Адм. зд. (0.17 - -) мастерские (0.03) (т/у в мастерских) | 11358.7 | 0.67571 | 0.96033 | 19.1136
7812 | ул Фадеева, 36 к2 | ул.Фадеева,36 к.2 | 4272.4 | 0.99341 | 0.98252 | 13.6296
7820 | ул Коминтерна, 41 | Здание д/сада №157, ул. Коминтерна,41 | 11439.5 | 0.67484 | 0.96113 | 22.3111
7829 | пер Беляковский, 36 | Магазин строительно-отделочных материалов, Беляковский пер.,36 | 8445.1 | 0.91232 | 0.99011 | 0.9494
7835 | ул Учительская, 47 | Здание д/сада №7,ул.Учительская,47 | 8477.3 | 0.91238 | 0.99013 | 2.6957
7836 | пр-кт Волоколамский, 27к.1 | т/у 1 (1 оч. строительства)(ГВС на ж.д и офисы) | 4456.6 | 0.98593 | 0.98239 | 14.6333
7841 | ул Коминтерна, 43 | т/у 2 | 11757.6 | 0.67475 | 0.96114 | 26.246
7852 | ул Коминтерна, 43 | т/у 1 | 11430.3 | 1 | 0 | 1447.6213
7861 | ул Ипподромная, 7 | (т/у 2) | 4421.2 | 0.99115 | 0.98239 | 6.3694
7863 | ул Софьи Перовской, 54 | Старый корпус, хозблок, ул.С.Перовской,54 | 8298.9 | 0.91328 | 0.99011 | 5.7315
7864 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 1 | 11399.8 | 1 | 0 | 269.2195
7872 | ул Орджоникидзе, 49д | Школа-интернат №2, ул.Орджоникидзе,49д | 3689.5 | 1 | 0.99999 | 0.0298
7896 | пр-кт Чайковского, 37 | "Эльдорадо" (ООО "Инвест-Недвижимость") | 11496.6 | 1 | 0 | 378.7202
7900 | пр-кт Чайковского, 46а | Административно-производственное помещение,пр.Чайковского,46а ;Пункт п | 5158.2 | 0.99582 | 0.98288 | 1.7251
7902 | ул Склизкова, 8 | т/у 2 | 5231.3 | 0.9937 | 0.98281 | 10.2267
7904 | ул Склизкова, 8 | т/у 1 | 5207 | 0.9744 | 0.98226 | 5.7268
7906 | ул Кайкова, 4а | Кайкова ул.,4а (т/у №1) | 5049.8 | 0.99422 | 0.9828 | 9.9196
7949 | ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6109.8 | 0.87817 | 0.96127 | 36.6799
7951 | ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8 | 0.8752 | 0.95992 | 92.0371
7953 | ул Красина 2-я, 76 | Красина 2-я ул.,76 | 6041.2 | 0.87819 | 0.96127 | 56.9759
7955 | ул Красина 2-я, 80 | КРАСИНА 2-Я ул.,80 | 6012.6 | 0.8786 | 0.96127 | 52.0497
7957 | ул Красина 2-я, 72 | Красина 2-я ул.,72 | 6290.6 | 0.8761 | 0.96127 | 56.9759
7961 | ул Цветочная, 2 | Цветочная ул., 2 | 6327.6 | 0.87586 | 0.96127 | 35.835
7963 | ул Цветочная, 4 | Цветочная ул., 4 | 6398 | 0.87582 | 0.96127 | 35.835
7965 | ул Цветочная, 8 | Детский сад №5, ул. Цветочная,8 | 6422.3 | 0.87582 | 0.96127 | 33.5248
7967 | ул Хромова, 31 | Хромова ул.,31 | 6492.8 | 0.8758 | 0.96127 | 93.8008
7969 | ул Цветочная, 6 | Цветочная ул., 6 | 6476.7 | 0.8758 | 0.96127 | 38.144
7971 | проезд Зеленый, 49 к1 | Парикмахерская "Роза",Зеленый пр-д,49 к.1 ;Магазин "Автозапчасти",Зеле | 952.5 | 0.98147 | 0.98935 | 7.3123
7973 | проезд Зеленый, 49 к2 | Зеленый пр-д,49 к.2 | 949 | 0.98147 | 0.98935 | 5.5834
7977 | пр.Зеленый, д. | ООО "Орхидея" (кафе, сауна) | 1023.2 | 0.98141 | 0.98934 | 1.2598
7979 | ул Коминтерна, 93 | Объекты, Коминтерна ул., 93 | 1083.4 | 0.98134 | 0.98934 | 13.9288
7983 | проезд Зеленый, 47 к1 | Зеленый пр-д,47 к.1 ;Парикмахерская "Стелла",Зеленый пр-д,47 к.1 | 869.4 | 0.98147 | 0.98933 | 7.3033
7985 | б-р Цанова, 17 | Цанова б-р,17 | 2086.9 | 0.93314 | 0.98926 | 4.7198
7987 | б-р Цанова, 21 | Цанова б-р,21 | 2128.7 | 0.93322 | 0.98927 | 5.5409
7994 | б-р Цанова, 23 | Цанова б-р,23 | 1723.9 | 0.97476 | 0.9893 | 6.1148
7995 | б-р Цанова, 25 | Цанова б-р,25 | 1639.3 | 0.97429 | 0.9893 | 5.8387
7997 | б-р Цанова, 29 | Цанова б-р,29 ;Клуб "Детство", б-р Цанова,29 | 1527.1 | 0.97489 | 0.98928 | 5.6905
8000 | б-р Цанова, 31 | Цанова б-р,31 | 1589.4 | 0.97419 | 0.98929 | 5.5903
8003 | б-р Цанова, 27 | Жилой дом, Цанова б-р, 27 | 1686.3 | 0.97428 | 0.9893 | 4.3503
8005 | б-р Цанова, 29 к1 | Цанова б-р,29 к.1 | 1459.4 | 0.97472 | 0.98928 | 6.154
8008 | б-р Цанова, 35 | Цанова б-р,35 | 1370.1 | 0.97476 | 0.98926 | 5.6006
8011 | ул Орджоникидзе, 54/37 | Орджоникидзе ул.,54/37 | 1388.6 | 0.97555 | 0.98927 | 5.5611
8015 | ул Орджоникидзе, 52 к1 | Магазин,ул.Орджоникидзе,52к1 ;Орджоникидзе ул.,52 к.1 | 1479.5 | 0.97555 | 0.98928 | 6.1601
8029 | б-р Цанова, 33 | Цанова б-р,33 | 1537.6 | 0.97511 | 0.98929 | 5.6492
8031 | ул Орджоникидзе, 52 к2 | Орджоникидзе ул.,52 к.2 | 1483.5 | 0.97566 | 0.98928 | 5.5136
8035 | ул Фадеева, 44 | Филиал школы №39,ул.Фадеева,44 | 1682.7 | 0.97594 | 0.98928 | 2.2071
8037 | ул Фадеева, 37 | ул. Фадеева,37 | 1767.9 | 0.97432 | 0.98931 | 5.6412
8039 | ул Фадеева, 35 | ул. Фадеева,35 | 1762.8 | 0.97431 | 0.98931 | 5.638
8041 | ул Орджоникидзе, 50 | Музыкальный колледж, ул.Орджоникидзе,50 | 1565.3 | 0.9763 | 0.98927 | 8.57
8070 | проезд Зеленый, 43 к15 | (т/у 1) | 944.7 | 0.99955 | 0.99989 | 0.0282
8072 | проезд Зеленый, 43 к15 | ТУ-2 | 932.7 | 0.99955 | 0.99989 | 0.0733
8074 | проезд Зеленый, 43 к16 | Зеленый пр-д,43 к.16 | 879 | 0.99955 | 0.99988 | 0.0501
8076 | проезд Зеленый, 43 к17 | Зеленый пр-д,43 к.17 | 830.3 | 0.99955 | 0.99987 | 0.0789
8078 | проезд Зеленый, 43 к13 | детский сад №137,Зеленый пр-д,43 к.13 | 896.8 | 0.99955 | 0.99988 | 0.1495
8084 | проезд Зеленый, 43 к9 | Зеленый пр-д,43 к. 9 | 1013.4 | 0.99915 | 0.99989 | 0.0299
8088 | проезд Зеленый, 43 к15 | Зеленый пр-д,43 к.15 (часть т/у д.43к.14) | 1142.9 | 0.99915 | 0.99991 | 0.0149
8090 | проезд Зеленый, 43 к14 | Зеленый пр-д,43 к.14 | 1127.5 | 0.99915 | 0.99991 | 0.0299
8094 | проезд Зеленый, 43 к12 | договора нет(оплата через приставов) | 1059.5 | 0.99915 | 0.9999 | 0.0056
8096 | проезд Зеленый, 43 к11 | Зеленый пр-д,43 к.11 | 1053.3 | 0.99915 | 0.9999 | 0.0299
8099 | проезд Зеленый, 43 к7 | (т/у 1) | 1086 | 0.9998 | 0.99991 | 0.0405
8103 | проезд Зеленый, 43 к7 | (т/у 3) | 1136.8 | 0.9998 | 0.99991 | 0.03
8105 | проезд Зеленый, 43 к7 | (т/у 2) | 1090.2 | 0.9998 | 0.99991 | 0.0336
8109 | проезд Зеленый, 43 к2 | Зеленый пр-д,43 к.2 | 1407.9 | 0.97392 | 0.98934 | 7.2938
8112 | проезд Зеленый, 43 к4 | Зеленый пр-д,43 к.4 | 1422.1 | 0.97385 | 0.98934 | 4.7335
8114 | ул Орджоникидзе, 53 к3 | Орджоникидзе ул.,53 к. 3 ;Тверское ОСБ №8607, № 8607/0133,Орджоникидзе | 1346.2 | 0.97385 | 0.98933 | 7.9975
8116 | ул Орджоникидзе, 51а | КСДЮСШОР №1, ул.Орджоникидзе,51а | 1425.8 | 0.97633 | 0.98933 | 4.0851
8118 | ул Орджоникидзе, 51 к1 | Парикмахерская, ул.Орджоникидзе,51 к.1 ;ул.Орджоникидзе,51 к.1 | 1408 | 0.97633 | 0.98933 | 4.2382
8120 | ул Орджоникидзе, 51 | ООО "Комтех" (ТЦ ,"Ашан") | 1428.8 | 0.97633 | 0.98933 | 17.1006
8122 | ул Орджоникидзе, 53 к2 | Орджоникидзе ул.,53 к. 2 ;Магазин №8,Орджоникидзе ул.,53 к. 2 | 1287.3 | 0.97633 | 0.98933 | 5.6017
8124 | ул Коминтерна, 77 | Аптечный склад,ул.Коминтерна,77 | 2484.2 | 0.89732 | 0.98927 | 3.7253
8127 | пр-кт Волоколамский, 45 | Офис ООО "Решение",Волоколамский пр-т,45 ;Волоколамский пр.,45 ;СОБСТВ | 2363.5 | 0.8984 | 0.98926 | 7.3649
8131 | пер Университетский, 4 | Душевой павильон,(2 раковины, 3 крана, 7 душ. - по акту) | 2730.2 | 0.89463 | 0.98934 | 2.2466
8132 | б-р Цанова, 10 | Цанова б-р,10 | 1079.1 | 1 | 0.99998 | 0.004
8134 | пр-кт Волоколамский, 43 | Магазин "Автомир",Волоколамский пр-т,43 ;Волоколамский пр.,43 | 2278.8 | 0.90415 | 0.98927 | 5.6344
8135 | проезд Зеленый, 43 к1 | ж/д (0.271 - 0.28) аптека №193 (0.045 - 0.0022) | 1214.1 | 0.97633 | 0.98933 | 7.7195
8142 | пр-кт Волоколамский, 43 к1 | т/у 1 | 2291.4 | 0.90314 | 0.98926 | 7.2395
8146 | пр-кт Волоколамский, 43 к1 | т/у 2 | 2323.3 | 0.90405 | 0.98927 | 2.4515
8147 | ул Орджоникидзе, 53 к1 | ул. Орджоникидзе,53 к.1 | 1271.8 | 0.97633 | 0.98934 | 5.5464
8150 | пр-кт Волоколамский, 41 | Магазин непродовольственных товаров,Волоколамский пр.,41 ;Волоколамски | 2186.8 | 0.91203 | 0.98926 | 4.6025
8151 | ул Орджоникидзе, 55/39 | ул.Орджоникидзе,55/39 | 1236.2 | 0.97633 | 0.98934 | 5.8778
8155 | проезд Зеленый, 41 | Зеленый пр-д,41 | 1194.5 | 0.97633 | 0.98933 | 5.9088
8156 | ул Орджоникидзе, 53 к4 | Орджоникидзе ул.,53 к.4 | 1781.9 | 0.97522 | 0.98936 | 8.0065
8157 | пер Университетский, 2а | Адм. зд. со складом (0.128); мойка (0,016) | 2615.9 | 0.8892 | 0.98927 | 3.1253
8160 | ул Орджоникидзе, 53в | Школа №5,ул.Орджоникидзе,53в | 1697 | 0.97522 | 0.98935 | 3.4526
8161 | ул Александра Завидова, 19 | Завидова Александра ул., 19 | 3387.6 | 0.85171 | 0.98929 | 6.1906
8164 | ул Орджоникидзе, 53 к6 | Орджоникидзе ул.,53 к.6 | 1639.3 | 0.97522 | 0.98934 | 10.6352
8165 | ул Александра Завидова, 21 | Стоматологический кабинет,ул.Завидова,21 ;А.Завидова ул.,21 | 3376 | 1 | 1 | 0.0015
8177 | ул Александра Завидова, 14 | Адм.- хоз. корп.(0,041) ООО "Садко-Комплекс" | 2875.2 | 0.87129 | 0.98928 | 0.9004
8181 | ул Орджоникидзе, 49 к5 | Орджоникидзе ул.,49 к.5 | 1558.1 | 0.97633 | 0.98934 | 3.0253
8186 | ул Орджоникидзе, 49 к4 | Орджоникидзе ул.,49 к.4 | 1523.5 | 0.97633 | 0.98933 | 5.9935
8187 | ул Фадеева, 10 к2 | Фадеева ул.,10 к.2 ;Фадеева ул.,10 к.2 ЧП КОКОРЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, П | 3605.7 | 1 | 0.99997 | 0.0156
8188 | пер Садовый, 35 | Учебный корпус №3,Садовый пер.,35 | 3225.3 | 0.85664 | 0.98927 | 15.0854
8196 | ул Орджоникидзе, 49 к3 | Орджоникидзе ул.,49 к.3 | 1531.5 | 0.97633 | 0.98933 | 4.6053
8197 | ул Фадеева, 10 | Фадеева ул.,10 ;Нежилое помещение, ул.Фадеева,10 | 3585.3 | 1 | 0.99996 | 0.0267
8202 | пер Садовый, 35 | Учебный корпус №3,Садовый пер.,35 | 3274.5 | 0.85731 | 0.98928 | 13.146
8206 | ул Орджоникидзе, 49 к2 | Орджоникидзе ул.,49 к.2 | 1570.9 | 0.97633 | 0.98934 | 4.6666
8207 | ул Александра Завидова, 27 | А.Завидова ул.,27 ;А.Завидова ул.,27 ООО "МЕРКУРИЙ +", Магазин "Мир пр | 3679.8 | 1 | 0.99998 | 0.0173
8212 | ул Орджоникидзе, 49 к1 | Орджоникидзе ул.,49 к.1 ;Дневной стационар,ул.Орджоникидзе,49 к.1 | 1602.9 | 0.97633 | 0.98934 | 5.6615
8213 | ул Александра Завидова, 27 | А.Завидова ул.,27 ;А.Завидова ул.,27 ООО "ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛО | 3729.4 | 1 | 0.99998 | 0.0173
8214 | пер Спортивный, 11 | Общежитие "В" и "Г",Спортивный пер,11 | 3238.9 | 0.85303 | 0.98927 | 17.46
8223 | ул Орджоникидзе, 47 к3 | Орджоникидзе ул.,47 к.3 | 1618.9 | 0.97633 | 0.98933 | 4.4344
8224 | ул Фадеева, 8 | Фадеева ул., 8 | 3597.6 | 1 | 0.99997 | 0.0554
8227 | ул Фадеева, 8 | Фадеева ул., 8 нежилое помещение ;Магазин "Магнит",Фадеева ул.,8 | 3617.5 | 1 | 0.99997 | 0.0032
8235 | б-р Цанова, 12 | Магазин,б-р Цанова,12 ;Магазин "Веселый градус",б-р Цанова,12 ;Цанова | 1135.3 | 1 | 0.99999 | 0.0033
8237 | ул Ефимова, 22 | Ефимова ул.,22 | 7648.4 | 0.79782 | 0.96048 | 11.372
8253 | ул Оборонная, 5 | ОБОРОННАЯ ул.,5 | 7442.8 | 0.83708 | 0.95994 | 44.5012
8257 | ул Оборонная, 3 | Оборонная ул.,3 | 7549.7 | 0.8371 | 0.95995 | 30.7584
8259 | ул Оборонная, 3 | Оборонная ул.,3 | 7474.7 | 0.8373 | 0.96129 | 25.932
8261 | ул Поселковая 1-я, 8а | 1-ая Поселковая ул.,8а | 1315.5 | 0.88443 | 0.99555 | 0.5377
8263 | ул Поселковая 1-я, 8 | 1-ая Поселковая ул.,8 | 1354.7 | 0.88253 | 0.99555 | 0.6988
8265 | ул Зинаиды Тимофеевой, 9 | Тимофеевой З. ул.,9 | 1353.2 | 0.8826 | 0.99555 | 0.6988
8267 | ш Петербургское, 25 | Петербургское ш.,25 | 2493.4 | 0.89075 | 0.99563 | 0.2444
8272 | ул Паши Савельевой, 23 к3 | П.Савельевой ул.,23 к.3 | 8235.5 | 0.80897 | 0.96078 | 23.4332
8275 | ул Паши Савельевой, 23 к1 | П.Савельевой ул.,23 к.1 | 8370.8 | 0.80893 | 0.96079 | 23.4325
8276 | ул Паши Савельевой, 23 к2 | П.Савельевой ул.,23 к.2 | 8320.5 | 0.80893 | 0.96078 | 23.4319
8280 | ш Петербургское, 76/1 | Офтольмологическое отделение (к.3) | 2574.4 | 0.8574 | 0.99555 | 5.4389
8283 | ш Петербургское, 76/1 | Паталогоанатомическое отделение (к.6) | 2501.3 | 0.85746 | 0.99555 | 0.082
8285 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №2 (к.2) | 2545 | 0.85747 | 0.99556 | 3.3374
8293 | ш Петербургское, 76/1 | Травматологическое отделение (к.5) | 2559.6 | 0.85746 | 0.99556 | 0.3158
8302 | ш Петербургское, 76/1 | Поликлиника №1 (к.9) | 2744.5 | 0.85746 | 0.99559 | 2.5132
8305 | ш Петербургское, 76/1 | Центр ядерной медицины 2021 г.(бывш. нефрол. отд.(к.4)) | 2783.9 | 0.85746 | 0.99559 | 0.9648
8334 | , | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1268.9 | 0.93382 | 0.99555 | 1.1908
8338 | ул.1-я Поселковая, д. | вч 03166, №17 | 1286.1 | 0.93382 | 0.99555 | 1.445
8341 | ул Поселковая 1-я, 7 | 1-ая Поселковая ул.,7 | 1443.7 | 0.93376 | 0.99558 | 4.679
8342 | ш Петербургское, 19 | Петербургское ш.,19 | 1289.9 | 0.93388 | 0.99557 | 0.2606
8352 | ул.1-я Поселковая, д.4 | вч 03166, казарма № 20 ту-2 | 1200.8 | 0.93383 | 0.99555 | 0.8454
8358 | ш Петербургское, 30 | Магазин "Спецодежда", Петербургское ш., 30 ;Магазин,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,3 | 1219.8 | 0.93233 | 0.99556 | 1.8768
8360 | ш Петербургское, 28 | Магазин, С.Петербургское ш.,28 ;Складские помещения магазина, Петербур | 1196.6 | 0.93233 | 0.99556 | 2.9173
8363 | , | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1343 | 0.93382 | 0.99557 | 0.479
8367 | ул Поселковая 1-я, 5 | 1-ая Поселковая ул.,5 | 1245.1 | 0.93388 | 0.99556 | 0.4896
8370 | ул Зинаиды Тимофеевой, 3 | Тимофеевой З. ул.,3 | 1268.6 | 0.93388 | 0.99557 | 0.4896
8395 | ул Склизкова, 116 к2 | жилой дом | 4107.7 | 0.94297 | 0.98279 | 33.3826
8415 | наб Степана Разина, 19 | Ст.Разина наб.,19 | 6940.7 | 0.92499 | 0.96047 | 5.5236
8417 | ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6105 | 0.87817 | 0.96127 | 36.6799
8419 | ул Хромова, 31 | офисная часть (по проекту) | 6509.6 | 0.8758 | 0.96127 | 10.5846
8428 | ул Можайского, 81 к2 | ЖД, тп2 | 3063.6 | 0.99872 | 0.99985 | 0.0399
8434 | ул Можайского, 81 к2 | ЖД, тп1 | 3036.4 | 0.99872 | 0.99985 | 0.0399
8436 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп1 | 2985.2 | 0.99985 | 0.99983 | 0.0682
8440 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп2 | 3000.7 | 0.99872 | 0.99984 | 0.0399
8448 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп1 | 2977.2 | 0.99872 | 0.99984 | 0.0399
8450 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп3 | 3031.7 | 0.99985 | 0.99984 | 0.0649
8454 | пр-кт Октябрьский, 57 | МОУ "Гимназия №44 г. Твери" | 2975.2 | 0.9305 | 0.98937 | 11.7928
8457 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп2 | 2984.3 | 0.99985 | 0.99983 | 0.0726
8461 | ул Королева, 6 | МДОУ детский сад №55 | 2986.1 | 0.9305 | 0.98937 | 8.83
8466 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп2 | 2733.6 | 0.99885 | 0.99979 | 0.0928
8468 | ул Королева, 10 | Наркодиспансер, ГБУЗ "ТОКНД" | 2933.1 | 0.9305 | 0.98936 | 8.5246
8472 | б-р Гусева, 6 | АТС, г. Тверь, б-р Гусева, д. 6, стр. 1, ОАО "Ростелеком" | 2848 | 0.9305 | 0.98935 | 0.8048
8479 | ул Королева, 20 | ЖД, тп3 | 2989 | 0.99961 | 0.99983 | 0.0404
8482 | ул Королева, 8 | ЖД, тп2 | 2906.2 | 0.99885 | 0.99981 | 0.1005
8483 | ул Королева, 20 | ЖД, тп2 | 2958.6 | 0.99961 | 0.99982 | 0.0401
8489 | ул Королева, 20 | ЖД, тп1 | 2932.3 | 0.99961 | 0.99982 | 0.0404
8497 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп1 | 2740.8 | 0.99885 | 0.99979 | 0.0928
8501 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп3 | 2760.4 | 0.99885 | 0.99979 | 0.0928
8505 | ул Можайского, 74 | Д/с №163 | 4011.3 | 0.99917 | 0.99975 | 0.2849
8513 | ул Можайского, 74 | Д/с №163, бассейн | 4025.9 | 0.99917 | 0.99976 | 0.0409
8514 | ул Королева, 8 | ЖД, тп1 | 2876.8 | 0.99885 | 0.99981 | 0.1005
8516 | б-р Гусева, 6 | ЖД | 2720.6 | 1 | 0.99981 | 0.1419
8526 | бул.Гусева, д.8 | ОУС-6 | 2819.2 | 0.99835 | 0.99979 | 0.0217
8530 | б-р Гусева, 8 | ЖД | 2768.2 | 0.99835 | 0.99979 | 0.1323
8535 | б-р Гусева, 10 | ЖД | 2929.2 | 0.99835 | 0.99979 | 0.1253
8539 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп1 | 3528.1 | 0.99794 | 0.99978 | 0.1337
8540 | б-р Гусева, 14 | ЖД | 2887.1 | 0.99835 | 0.99979 | 0.1566
8549 | пр-кт Октябрьский, 71 А | колледж, ГБОУ СПО "Тверской педагогический колледж" | 3569.7 | 0.89292 | 0.98933 | 2.7875
8551 | ул Королева, 1 Б | Здание автоцентра, ООО "Тверь-Авто" | 2624.8 | 0.95216 | 0.98933 | 4.0309
8619 | пр-кт Октябрьский, 85/49 | ЖД | 3760.1 | 0.99807 | 0.99972 | 0.2214
8625 | ул Можайского, 51 | ЖД | 3742.5 | 0.99807 | 0.99972 | 0.1653
8645 | б-р Гусева, 26 | ЖД | 3436.4 | 0.99928 | 0.99974 | 0.1853
8670 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 (т/у 2) | 9233.9 | 0.78765 | 0.9608 | 15.2965
8684 | ш.Петербургское, д.95 стр.1 | ДЦ "Истоки" (бывшая столовая ДСК) (по проекту) | 2673.4 | 0.84792 | 0.99556 | 1.1363
8709 | ул Оборонная, 4 | АТС-55 - гаражи | 1622.1 | 0.91219 | 0.99555 | 0.2108
8716 | ул Коробкова, 6а | (т/у магазина) ИП Салимов С.Д. оглы | 5113.2 | 1 | 0.99999 | 0.0004
8721 | пр.Промышленный, д.1 | СТО "Москвич" адм.-произ. зд. (0.345), корп. складов (0.03) | 509 | 0.99747 | 0.98933 | 50.554
8724 | ш Петербургское, 22 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 22 (12-ти этаж.) | 1156.8 | 0.95065 | 0.99557 | 2.56
8726 | ш Петербургское, 26 | Магазин №9,Петербургское ш.,26 | 1088.9 | 0.95065 | 0.99556 | 0.4022
8739 | ул. 1-я Рабочая Слобода д.36 | Санаторий-профилакторий,ул.Рабочая слобода,36 | 1280.5 | 0.9311 | 0.99555 | 1.4497
8741 | ш Петербургское, 32 | Петербургское ш.,32 | 1331.1 | 0.9311 | 0.99555 | 2.4346
8744 | ул Зинаиды Тимофеевой, 7 | Тимофеевой З. ул.,7 | 1315.3 | 0.93388 | 0.99557 | 0.308
8749 | ул Зинаиды Тимофеевой, 4 | Тимофеевой З. ул.,4 | 1385.6 | 0.93388 | 0.99558 | 0.3554
8753 | ул Зинаиды Тимофеевой, 6 | Тимофеевой З. ул.,6 | 1399.7 | 0.93388 | 0.99558 | 0.3554
8755 | ул Зинаиды Тимофеевой, 8 | Тимофеевой З. ул.,8 | 1416.7 | 0.93388 | 0.99558 | 0.3553
8757 | ул.Стадионная, д.8 | ул.Стадионная д.8 | 1452.5 | 0.93388 | 0.99559 | 0.2448
8764 | ш Петербургское, 7 | Поликлиника №2, Петербургское ш.,7 | 338.4 | 0.98475 | 0.99556 | 2.0445
8766 | ш Петербургское, 5 | Стационар,Петербургское ш.,5 | 270.1 | 0.98475 | 0.99555 | 2.163
8767 | ш Петербургское, | Подстанция №4, Петербургское ш. | 325.9 | 0.98475 | 0.99556 | 0.4624
8771 | ш Петербургское, 7б | Роддом №5,Петербургское ш.,7б | 414 | 0.98475 | 0.99557 | 1.756
8773 | ш Петербургское, 5а | Объекты, Петербургское ш.,5а | 433.2 | 0.98475 | 0.99557 | 0.2408
8775 | ш Петербургское, 5а | Объекты, Петербургское ш.,5а | 416.9 | 0.98475 | 0.99557 | 0.2403
8784 | ш Петербургское, 9 | Петербургское ш.,9 | 521.4 | 0.97605 | 0.99555 | 2.2751
8786 | ш Петербургское, 9б | Петербургское ш.,9б | 520.2 | 0.97605 | 0.99555 | 0.3561
8789 | ш Петербургское, 9а | Петербургское ш.,9а | 623.1 | 0.97605 | 0.99557 | 0.3561
8791 | ш Петербургское, 7а | Петербургское ш.,7а | 598.7 | 0.97605 | 0.99556 | 0.6503
8800 | ш Петербургское, 20 | Петербургское ш.,20 | 831.4 | 0.95226 | 0.99555 | 2.6583
8807 | ш Петербургское, 12 | Петербургское ш.,12 | 828.6 | 0.95662 | 0.99555 | 2.0641
8811 | ш Петербургское, 14 к2 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.2 (12-ти этаж.) | 843.6 | 0.95658 | 0.99555 | 2.9164
8814 | ш Петербургское, 14 | Офис,Петербургское ш.,14 | 900.8 | 0.95658 | 0.99555 | 0.344
8816 | ш Петербургское, 10 | Сауна,Петербургское ш.,10 ;Парикмахерская,Петербургское ш.,10 | 863.2 | 0.95664 | 0.99556 | 0.344
8822 | ш Петербургское, 18 | Петербургское ш.,18, лесничные клетки с подвалом | 898.3 | 0.95328 | 0.99555 | 0.6542
8825 | ш.Петербургское, д.3 | №12 Хирургия | 878.5 | 0.95226 | 0.99556 | 6.405
8834 | пер Перекопский, 13а | Перекопский пер.,13а | 977.7 | 0.96676 | 0.99559 | 0.7019
8836 | пер Перекопский, 15а | Перекопский пер.,15а | 1021.4 | 0.96676 | 0.9956 | 0.7019
8839 | пер Перекопский, 13 | Центр медико-психологической помощи,Перекопский пер.,13 | 923.9 | 0.96676 | 0.99559 | 0.6666
8841 | пер Перекопский, 11 | Перекопский пер.,11 | 950.4 | 0.96676 | 0.99559 | 0.7015
8844 | пер Перекопский, 11а | Перекопский пер.,11а | 1003 | 0.96676 | 0.9956 | 0.7027
8846 | ул Металлистов 2-я, 8 | ул.2-я Металлистов,8 | 1032.3 | 0.96676 | 0.9956 | 1.0991
8848 | пер.Перекопский, д. | Объект №129 | 948.7 | 0.96676 | 0.99559 | 3.4703
8849 | пер Перекопский, 15 | Перекопский пер.,15 | 951.4 | 0.96676 | 0.99559 | 0.7704
8858 | ул.1-я Поселковая, д. | в/ч, склад ГСМ | 1508 | 0.93382 | 0.99558 | 0.277
8860 | Повелковая в/ч | мастерские | 1522.7 | 0.93382 | 0.99558 | 0.277
8862 | , | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1499.3 | 0.93382 | 0.99559 | 0.1745
8866 | ш Петербургское, 8 | Гимназия №8 (сущ. здание) | 632.6 | 0.96676 | 0.99555 | 2.2834
8868 | пер Перекопский, 4 | Магазин,Перекопский пер.,4 ;Перекопский пер.,4 | 797.1 | 0.96676 | 0.99557 | 1.306
8870 | пер Перекопский, 6 | Перекопский пер.,6 | 836.4 | 0.96676 | 0.99558 | 1.1916
8876 | пер Перекопский, 2 | ПЕРЕКОПСКИЙ пер., 2 | 644.2 | 0.96674 | 0.99555 | 2.2549
8878 | ш Петербургское, 4 к2 | Владимирская Церковь, Петербургское ш.,4 к.2 | 658.2 | 0.96674 | 0.99555 | 1.0087
8885 | ш Петербургское, 10 к1 | Петербургское ш.,10 к.1 (9-ти этаж.) | 853.5 | 0.95664 | 0.99556 | 1.3996
8888 | ш Петербургское, 8 | Гимназия №8 (пристройка) | 653.5 | 0.96676 | 0.99556 | 2.2372
8892 | ш Петербургское, 23 | Петербургское ш.,23 | 1361.8 | 0.93388 | 0.99557 | 0.229
8895 | ш Петербургское, 21 | Петербургское ш.,21 | 1307.8 | 0.93388 | 0.99557 | 0.229
8901 | ул Стадионная, 10 | объекты в/ч 66519, (гараж инв. №2) | 2312.8 | 0.89075 | 0.99561 | 0.1885
8903 | ул Стадионная, 10 | объекты в/ч 66519,(Административное здание №1) | 2279.6 | 0.89075 | 0.9956 | 0.2157
8908 | ш Петербургское, 45а | Петербургское ш.,45а ;Продовольственный магазин, Петербургское ш.,45а | 1885.3 | 0.89075 | 0.99555 | 2.4281
8914 | ш Петербургское, 43 | Петербургское ш., 43 | 1974.4 | 0.89075 | 0.99557 | 1.0577
8916 | ш Петербургское, 45 | Магазин,Петербургское ш.,45 ;Офис с учебным классом, Петербургское ш., | 2037.9 | 0.89075 | 0.99557 | 1.1319
8920 | ш Петербургское, 41 | Петербургское ш.,41 (пожарная часть) | 2047 | 0.89075 | 0.99557 | 1.0238
8922 | ш Петербургское, 41 | Магазин "Салон цветы", Петербургское ш.,41 ;Аптека низких цен,Петербур | 2041.2 | 0.89075 | 0.99557 | 0.5666
8934 | ш Петербургское, 49 к2 | Петербургское ш.,49 к.2 | 2142.8 | 0.89061 | 0.99555 | 1.1803
8936 | ш Петербургское, 51в | Петербургское ш., 51в | 2140.1 | 0.89061 | 0.99555 | 1.1672
8942 | ш Петербургское, 51 к4 | Вечерняя школа №2,Петербургское ш.,51 к.4 | 2327.5 | 0.89061 | 0.99558 | 0.6509
8946 | ш Петербургское, 51 к6 | Петербургское ш.,51 к.6 общежитие | 2431.7 | 0.89061 | 0.99559 | 1.9434
8949 | ул Паши Савельевой, 14 | П.Савельевой ул.,14 | 7090.6 | 0.84826 | 0.95992 | 37.5326
8957 | ул Паши Савельевой, 6 к2 | П.Савельевой ул.,6 к.2 | 7257.6 | 0.85099 | 0.95995 | 13.1872
8959 | ул Паши Савельевой, 6 к1 | П.Савельевой ул., 6 к.1 | 7226.7 | 0.85094 | 0.95994 | 27.2787
8961 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7183.5 | 0.85095 | 0.95994 | 22.2935
8963 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7122.5 | 0.85095 | 0.95993 | 22.2961
8965 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7060.4 | 0.85095 | 0.95992 | 22.2985
8977 | ул Луначарского, 10 | Магазин "Продукты","Кафетерий",ул.Луначарского,10 ;Луначарского ул.,10 | 7140.1 | 0.8385 | 0.96005 | 55.3842
8980 | ул Луначарского, 4 | жилой дом (0.194 - 0.245) магазин (0.056 - -) | 7272.2 | 0.83721 | 0.95992 | 37.6161
8987 | ул Луначарского, 12 | Луначарского ул.,12 | 6976 | 0.84534 | 0.95992 | 46.3796
8994 | ш Петербургское, 50 | пристройка | 7472.2 | 0.83563 | 0.96005 | 7.3532
8996 | ш Петербургское, 50 | Петербургское ш.,50 общежитие (9-ти этаж.) | 7470.7 | 0.83578 | 0.96127 | 59.4785
8998 | ш Петербургское, 50 к1 | Петербургское ш.,50 к.1 | 7409.2 | 0.83578 | 0.96127 | 27.5907
9005 | ш Петербургское, 48 | Реабилитационный центр с пристройкой,Петербургское ш.,48 | 1704.1 | 0.89811 | 0.99555 | 0.9864
9008 | ш.Петербургское, д.52 | школьные мастерские | 1697.7 | 0.89832 | 0.99555 | 0.458
9010 | ш Петербургское, 54/2 | Магазин "Виноград",Петербургское ш.,54/2 ;Офис ООО "РТКом",Петербургск | 1691 | 0.89832 | 0.99555 | 5.3761
9021 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) (жилой дом) | 6719.3 | 0.84808 | 0.95992 | 26.7517
9023 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 5) | 6870.9 | 0.84769 | 0.95994 | 25.6009
9028 | ул.Хромова, д.23 | т/у 6 (нежилые помещения) | 6881.7 | 0.84817 | 0.96007 | 1.9094
9030 | ул.Хромова, д.23 | т/у 7 (административные помещения) | 6907.2 | 0.84813 | 0.96008 | 2.2027
9032 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (7-ми этаж.) жилой дом | 6739 | 0.84808 | 0.95992 | 17.3777
9033 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (1-3 подъезды) (5-ти этаж.) | 6507.5 | 0.85174 | 0.96005 | 31.2957
9051 | ул Луначарского, 9 | ул.Луначарского,9 | 6932 | 0.84845 | 0.96005 | 45.9246
9055 | ул Луначарского, 9 к1 | Офисы, ул. Луначарского,9к1 ;жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7002.7 | 0.84858 | 0.96128 | 33.5746
9058 | ул Луначарского, 3 | Луначарского ул. ,3 общежитие | 7016.1 | 0.84663 | 0.96005 | 58.3654
9089 | пер Банный, | КНС №24,Банный пер. | 7635.1 | 0.83632 | 0.9613 | 13.7472
9095 | ул Паши Савельевой, 4 | Средняя школа №40,ул.П.Савельевой,4 | 7413.3 | 0.83623 | 0.96005 | 46.5207
9101 | ш Петербургское, 56 | т/у на жилье и магазины | 2117.3 | 0.87914 | 0.99557 | 3.0751
9105 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7307.7 | 0.83748 | 0.96127 | 22.1051
9111 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7405.6 | 0.83748 | 0.96129 | 22.1107
9112 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7417.3 | 0.83748 | 0.96129 | 22.1118
9114 | ул Луначарского, 1 | банк, ул. Луначарского,1 | 7402.1 | 0.83713 | 0.95994 | 3.2732
9115 | ул Луначарского, 1 | жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7359.2 | 0.83748 | 0.96128 | 22.1083
9118 | ул Паши Савельевой, 3 | П.Савельевой ул., 3 | 7505.6 | 0.83618 | 0.95993 | 27.3847
9120 | ш Петербургское, 51б | Петербургское ш., 51б | 2225.1 | 0.89061 | 0.99557 | 2.2052
9123 | ш Петербургское, 56 | т/у на жилье магазины встр. и пристроенные | 2083.5 | 0.87914 | 0.99556 | 1.9488
9131 | ш Петербургское, 51а | Петербургское ш., 51а | 2297.2 | 0.89061 | 0.99557 | 1.1805
9135 | ш Петербургское, 51б | Магазин №33,Петербургское ш., 51б | 2240.1 | 0.89061 | 0.99557 | 0.2355
9143 | ул Луначарского, 3 к1 | Пристройка (блок обслуживания) (по проекту) | 7190.6 | 0.83866 | 0.96128 | 4.3674
9153 | ш Петербургское, 56а | Петербургское ш.,56а | 2063.1 | 0.87914 | 0.99556 | 2.6454
9154 | ш Петербургское, 47 | Магазин "Игровые приставки",Петербургское ш.,47 ;Нежилое помещение ООО | 2184.1 | 0.8906 | 0.99556 | 2.7108
9161 | ул Баррикадная, 8 | АТС-42, ул.Баррикадная,8 | 9019.4 | 0.7766 | 0.96033 | 8.9129
9165 | ул Баррикадная, 12 | Здание дет. санатория №3 "Радуга", ул. Баррикадная,12 | 9073.7 | 0.77715 | 0.96112 | 6.2589
9169 | ул Баррикадная, 2/3 | Нежилое здание, ул.Баррикадная,2/3 | 9153.1 | 0.77658 | 0.96034 | 28.4351
9172 | пер Трудолюбия, 39б | Офис, (пристройка), пер.Трудолюбия,39б ;Магазин "Магнит", пер.Трудолюб | 7756.8 | 0.90524 | 0.9901 | 0.4985
9173 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 1) | 1996.7 | 0.99475 | 0.96127 | 15.0721
9181 | ул Луначарского, 9 к1 | жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7018.7 | 0.84846 | 0.96006 | 24.5815
9185 | ул Луначарского, 9 к1 | жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7054.3 | 0.84846 | 0.96006 | 24.5882
9187 | ул Луначарского, 9 к1 | жилой дом, ул.Луначарского,9 к.1 | 7080.5 | 0.84858 | 0.96129 | 24.7956
9189 | ш Петербургское, 22 | нежилое помещение, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,22 (9-ти этаж.) | 1134.2 | 0.95065 | 0.99557 | 1.1137
9194 | пл Гагарина, 1 | Детская поликлиника №1,пл.Гагарина,1 | 1601.8 | 0.9957 | 0.98293 | 32.2833
9196 | ул Индустриальная, 3а | Офис,ул.Индустриальная,3а | 1937.8 | 0.99594 | 0.98281 | 0.853
9201 | ул Володарского, 37 | т/у 2 | 6624.1 | 0.9352 | 0.96048 | 14.3809
9203 | ул Володарского, 37 | т/у 1 | 6695.8 | 0.93492 | 0.96049 | 23.7318
9205 | ул Володарского, 37 | Офис (подвал), ул.Володарского,37 ;Офис, ул. Володарского, 37 ;жилой д | 6573.5 | 0.93397 | 0.96047 | 27.7618
9210 | пер Студенческий, 40 | т/у 2 (вся встройка) | 6674.9 | 0.93496 | 0.96048 | 4.8228
9214 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 1 очередь | 4429 | 0.97118 | 0.98214 | 11.25
9217 | ул Склизкова, 10 | т/у 2 (2 и 3 подъезд) | 4488.9 | 0.99984 | 0.99994 | 0.0536
9219 | ул Склизкова, 10 | т/у 3 (4 и 5 подъезд) | 4514.8 | 0.99984 | 0.99995 | 0.049
9225 | ул Склизкова, 10 | т/у 4 (6 подъезд) | 4543.7 | 0.99984 | 0.99995 | 0.0242
9227 | ул Склизкова, 10 | т/у 5 (7 и 8 подъезд) | 4603.5 | 0.99984 | 0.99996 | 0.0565
9231 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1934.5 | 0.99292 | 0.98274 | 8.8708
9233 | ул Индустриальная, 7 | Блок вспомогательных цехов, инженерно-лабораторный корпус, материальны | 1895.5 | 0.99307 | 0.98274 | 8.7868
9235 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп2 | 3777.7 | 0.99776 | 0.99977 | 0.1293
9237 | ул Левитана, 32 | ЖД | 3712.6 | 0.99776 | 0.99976 | 0.1361
9243 | ул Можайского, 73 | ЖД | 3774.4 | 0.99502 | 0.99978 | 0.2546
9244 | ул Транспортная, 2 | ЖД | 1794.8 | 0.97627 | 0.98934 | 3.669
9246 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп1 | 3743.1 | 0.99776 | 0.99977 | 0.1293
9252 | ул Левитана, 36/75 | ЖД | 2704.3 | 0.90533 | 0.98934 | 11.7385
9255 | ул Королева, 11 | ЖД, тп1 | 2627.3 | 0.99998 | 0.99994 | 0.046
9256 | ул Левитана, 36/75 | ООО "МИЛАНО" (велечебница) | 2665.6 | 0.90533 | 0.98933 | 0.5591
9262 | ул Можайского, 75 | ЖД, ТСЖ "Можайского,75" | 2732.5 | 0.90533 | 0.98934 | 11.003
9264 | ул Левитана, 36/75 | ЖД | 2677.6 | 0.90533 | 0.98933 | 9.0144
9270 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп3 | 4075.3 | 0.995 | 0.9998 | 0.1308
9271 | б-р Гусева, 16 | ЖД | 3002.4 | 0.99835 | 0.9998 | 0.1692
9274 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп2 | 4031.3 | 0.995 | 0.9998 | 0.1304
9275 | б-р Гусева, 18 | ЖД, (0.234 - 0.28) магазин, ремонт обуви (0.041814) | 3124.4 | 0.99835 | 0.99982 | 0.1185
9278 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп1 | 3983.8 | 0.995 | 0.99979 | 0.1308
9279 | б-р Гусева, 20 | ЖД | 3133.9 | 0.99835 | 0.99982 | 0.1311
9282 | ул.Левитана, д.30 | Бассейн | 2516.7 | 0.93389 | 0.98935 | 5.2851
9283 | б-р Гусева, 22 | ЖД | 3101.7 | 0.99835 | 0.99982 | 0.1253
9288 | ул Левитана, 30 | МОУ СОШ №45, школа | 2451.6 | 0.93389 | 0.98934 | 27.485
9290 | ул Левитана, 26 | ЖД | 2445.3 | 0.93387 | 0.98933 | 9.6922
9294 | ул Левитана, 28 | торговый центр | 2319.1 | 0.93394 | 0.98933 | 12.0732
9300 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп3 | 3217.8 | 0.99891 | 0.99973 | 0.0827
9302 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп2 | 3187.9 | 0.99891 | 0.99972 | 0.0827
9304 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп1 | 3222.5 | 0.99891 | 0.99973 | 0.0827
9308 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп1 | 3149.4 | 0.99891 | 0.99971 | 0.0827
9312 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп2 | 3115.3 | 0.99891 | 0.99971 | 0.0827
9317 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп3 | 3079.6 | 0.99891 | 0.9997 | 0.0827
9319 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп1 | 3076.3 | 0.99891 | 0.9997 | 0.0827
9321 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп2 | 3049 | 0.99891 | 0.9997 | 0.0827
9325 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп1 | 3018.7 | 0.99891 | 0.9997 | 0.0827
9329 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп3 | 3142.4 | 0.99891 | 0.99971 | 0.0827
9330 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп3 | 3015.6 | 0.99891 | 0.9997 | 0.0827
9332 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп2 | 2990.9 | 0.99891 | 0.9997 | 0.0827
9336 | б-р Гусева, 11 | МОУ СОШ №48, школа | 2952 | 0.99891 | 0.9997 | 0.7362
9338 | б-р Гусева, 11 | МОУ СОШ №48, бассейн | 2926 | 0.99891 | 0.9997 | 0.1807
9342 | б-р Гусева, 24а | МОУ СОШ №55 | 3300.9 | 0.89305 | 0.98933 | 8.2196
9346 | пр-кт Октябрьский, 71 А | колледж, ГБОУ СПО "Тверской педагогический колледж" | 3574.3 | 0.89292 | 0.98933 | 30.1057
9348 | пр-кт Октябрьский, 77 | ЖД | 3515.4 | 0.99875 | 0.99981 | 0.1286
9353 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп1 | 3485.8 | 0.99875 | 0.9998 | 0.0588
9355 | пр-кт Октябрьский, 69 | ЖД | 3387.8 | 0.99875 | 0.99979 | 0.1286
9359 | пр-кт Октябрьский, 73 | магазин | 3514.1 | 0.99875 | 0.99981 | 0.0234
9361 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп2 | 3507.2 | 0.99875 | 0.99981 | 0.0588
9363 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп2 | 3855.6 | 0.99807 | 0.99974 | 0.1075
9366 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп1 | 3799.6 | 0.99807 | 0.99974 | 0.1057
9369 | пр-кт Октябрьский, 83 | ЖД, ЖСК-103 | 3662.6 | 0.99807 | 0.99972 | 0.0979
9371 | ул Можайского, 55 | ЖД | 3567.2 | 0.99807 | 0.99972 | 0.1486
9373 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп1 | 3705.7 | 0.99807 | 0.99973 | 0.2142
9377 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп3 | 3733.8 | 0.99807 | 0.99974 | 0.1407
9379 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп2 | 3683 | 0.99807 | 0.99973 | 0.1411
9383 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп1 | 3498.9 | 0.99807 | 0.99973 | 0.1474
9385 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп2 | 3532.4 | 0.99807 | 0.99974 | 0.1474
9387 | ул.Можайского, д.61а | ЖД | 3418.4 | 0.99807 | 0.99972 | 0.1435
9389 | пр-кт Октябрьский, 81 | МДОУ №141 | 3647.8 | 0.99807 | 0.99973 | 0.1778
9391 | ул Можайского, 59 | ЖД | 3429.7 | 0.99807 | 0.99972 | 0.1499
9395 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп2 | 3424.9 | 0.99875 | 0.99979 | 0.0847
9397 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп1 | 3388.4 | 0.99875 | 0.99979 | 0.0847
9399 | пр-кт Октябрьский, 67 | ЖД | 3325.4 | 0.99875 | 0.99978 | 0.1286
9401 | пр-кт Октябрьский, 63 | пристройка | 3225.9 | 0.99876 | 0.99978 | 0.0076
9403 | пр-кт Октябрьский, 63 | ЖД | 3194.4 | 0.99876 | 0.99977 | 0.1298
9407 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп2 | 3269.3 | 0.99876 | 0.99979 | 0.0588
9409 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп1 | 3255.6 | 0.99876 | 0.99979 | 0.0588
9411 | пр-кт Октябрьский, 55 | ЖД | 3155.2 | 0.99876 | 0.99978 | 0.1374
9415 | пр-кт Октябрьский, 53 | ЖД, тп2 | 3066.9 | 0.99876 | 0.99977 | 0.1286
9419 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп1 | 3197.2 | 0.99876 | 0.99979 | 0.1286
9421 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп2 | 3229.2 | 0.99876 | 0.99979 | 0.1286
9427 | пр-кт Октябрьский, 49 | пристройка | 3116.6 | 0.99987 | 0.99979 | 0.0962
9429 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп2 | 3086.5 | 0.99987 | 0.99979 | 0.0588
9435 | ул Королева, 4 | ЖД, тп3 | 3090.5 | 0.99987 | 0.99979 | 0.0983
9437 | ул Королева, 4 | ЖД, тп2 | 3050.7 | 0.99987 | 0.99978 | 0.0983
9439 | ул Королева, 4 | ЖД, тп1 | 3016.9 | 0.99987 | 0.99978 | 0.0983
9451 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп2 | 3438.3 | 0.99988 | 0.99979 | 0.1422
9453 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп1 | 3385.2 | 0.99988 | 0.99979 | 0.1422
9458 | б-р Гусева, 30 | ЖД | 3328.2 | 0.99928 | 0.99972 | 0.1853
9461 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп1 | 4119.2 | 0.99917 | 0.99976 | 0.163
9469 | ул Можайского, 61в | ЖД | 3292.2 | 0.99987 | 0.99972 | 0.1435
9473 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61;ул Можайского, 61;ул Можайского, | магазин, тп1 | 3361.6 | 0.99986 | 0.99972 | 0.2048
9474 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп1 | 3062.6 | 0.99987 | 0.99978 | 0.0588
9481 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп2 | 3451.8 | 0.99986 | 0.99973 | 0.5999
9482 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп2 | 4117.7 | 0.99918 | 0.99978 | 0.1076
9485 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп3 | 3454.1 | 0.99986 | 0.99973 | 0.3706
9486 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп1 | 4057.9 | 0.99918 | 0.99977 | 0.1546
9489 | ул Можайского, 61б | ЖД | 3287.2 | 0.99988 | 0.99972 | 0.1434
9503 | б-р Гусева, 9 | ЖД | 2836 | 0.99891 | 0.9997 | 0.2271
9509 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп2 | 4120.6 | 0.99917 | 0.99975 | 0.1572
9518 | б-р Гусева, 5 | ЖД | 2813.4 | 0.99891 | 0.99969 | 0.2294
9521 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп6 | 4337.3 | 0.99917 | 0.99978 | 0.163
9525 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп4 | 4216.7 | 0.99917 | 0.99976 | 0.1707
9527 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп3 | 4158.7 | 0.99917 | 0.99975 | 0.1708
9550 | ул Королева, 5;б-р Гусева, 5 | ЖД, тп1 | 2461.5 | 1 | 0.99992 | 0.0512
9554 | ул Можайского, 81 | ЖД | 3001 | 0.99767 | 0.99983 | 0.1084
9561 | ул Королева, 5 | ЖД, тп2 | 2486.1 | 1 | 0.99993 | 0.0281
9565 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп2 | 3117.9 | 0.99767 | 0.99985 | 0.0619
9567 | ул Королева, 5 | ЖД, тп3 | 2518.6 | 1 | 0.99993 | 0.046
9571 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп1 | 3085.1 | 0.99767 | 0.99984 | 0.1062
9573 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп5 | 4279.1 | 0.99917 | 0.99977 | 0.1796
9574 | ул Королева, 9 | ЖД | 2506.3 | 0.99998 | 0.99992 | 0.0264
9592 | ул Королева, 11 | ЖД, тп2 | 2656 | 0.99998 | 0.99994 | 0.049
9681 | ш Петербургское, 29 | Магазин,Петербургское ш.,29 ;Магазин "Мастерок", Петербургское ш.,29 | 2386.2 | 0.89075 | 0.99562 | 0.1327
9685 | ш Петербургское, 29 | Петербургское ш.,29 (4 кв. жил. дом) | 2412.4 | 0.89075 | 0.99562 | 0.2013
9689 | ш Петербургское, 27 | Петербургское ш.,27 | 2450.9 | 0.89075 | 0.99563 | 0.2363
9693 | ш Петербургское, 33 | Петербургское ш.,33 | 2314.5 | 0.89075 | 0.99561 | 0.2281
9697 | ш Петербургское, 35 | Петербургское ш., 35 | 2357 | 0.89075 | 0.99561 | 0.2281
9703 | ш Петербургское, 31 | Петербургское ш.,31 | 2342.2 | 0.89075 | 0.99561 | 0.2363
9713 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №1 (к.1) | 2680.8 | 0.85746 | 0.99558 | 5.7389
9734 | ш Петербургское, 53а;ш Петербургское, 53б | Административное здание (основное строение лит.А), Петербургское ш.,53 | 2868.6 | 0.84539 | 0.99555 | 17.4641
9740 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Поликлиника №1 (ту-2) | 3347.3 | 0.98639 | 0.98279 | 11.0832
9750 | ул Большевиков, 5 | Административно-производственный комплекс,ул.Большевиков,5 | 9183.8 | 0.77617 | 0.96113 | 18.0256
9756 | пер Спортивный, 1а | Производственное здание (Лит. Г) | 11391.7 | 0.67515 | 0.96034 | 18.7335
9757 | ул Склизкова, 86 | Склизкова ул.,86 | 3289.6 | 1 | 0.99999 | 0.0254
9775 | ул Александра Попова, 36 | Общежитие,ул.Попова,36 | 4717.1 | 0.99588 | 0.98234 | 16.5765
9776 | пер Трудолюбия, 37 к1 | Трудолюбия пер.,37 к.1(1подъезд) | 7883.3 | 0.8996 | 0.99011 | 6.6821
9778 | ул Александра Попова, 38/2 | ул.Попова,38/2 | 4688.5 | 0.99445 | 0.98234 | 17.0025
9779 | пер Садовый, 18 | Садовый пер.,18 | 3143.5 | 0.99999 | 0.99998 | 0.0143
9782 | пер Садовый, 5 | Садовый пер.,5 | 3444.9 | 0.84279 | 0.98929 | 11.7934
9784 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 4) | 3399.1 | 0.84303 | 0.98929 | 11.6671
9792 | ул Фадеева, 28 к2 | Фадеева ул.,28 к.2 | 4288.7 | 0.99289 | 0.98245 | 10.9615
9793 | ул Троицкая, 2 | Троицкая ул.,2 | 6501.7 | 0.85067 | 0.96048 | 0.1821
9796 | ул Ипподромная, 6 | Ипподромная ул.,6 | 4657.7 | 1 | 0.99989 | 0.0155
9797 | пер Трудолюбия, 35 к2 | т/у 1 ж/д | 7848.3 | 0.90528 | 0.99012 | 6.1107
9802 | пер Спортивный, 3 | СПОРТИВНЫЙ пер.,3 ;Спортивный пер., 3 п.6 | 3501.5 | 0.84336 | 0.9893 | 7.61
9806 | ул Коминтерна, 49б | Коминтерна ул.,49б | 3215.2 | 0.99913 | 0.9999 | 0.0441
9812 | пр-кт Чайковского, 90 | Магазин непродовольственных товаров,пр.Чайковского,90 ;Офисы, пр. Чайк | 3430.8 | 0.83737 | 0.98928 | 9.9212
9817 | ул Троицкая, 2а | ООО "Винил-Мастер",ул. Троицкая,2а ;Троицкая ул.,2а | 6504 | 0.84847 | 0.96048 | 8.8674
9825 | пр-кт Чайковского, 35 | т/у 1 | 11373.7 | 1 | 0 | 1083.9381
9826 | ул Софьи Перовской, 56 | Здание пищеблока, диспансер, ул.С.Перовской,56 | 8148.6 | 0.91505 | 0.99011 | 23.5739
9828 | ул Дмитрия Донского, 34 | Д.Донского ул.,34 | 7500.8 | 0.89555 | 0.99011 | 2.6746
9831 | пер Беляковский, 20 | Магазин "Промтовары",Беляковский пер.,20 | 8585.5 | 0.90629 | 0.99011 | 0.3511
9837 | ул Бебеля, 2 к1 | ул.Бебеля,2 корп.1 | 6313.7 | 0.86037 | 0.96048 | 37.4893
9840 | ул Бебеля, 42 | Бебеля ул., 42 | 7899.9 | 0.90619 | 0.99014 | 3.2331
9857 | пер Беляковский, 39 | Беляковский пер.,39 | 7572.6 | 0.85526 | 0.96035 | 2.3724
9858 | ул Достоевского, 7 к1 | ДОСТОЕВСКОГО ул., 7 корп. 1, кв. 15 ;ДОСТОЕВСКОГО ул., 7 корп. 1, кв. | 6873.6 | 0.82485 | 0.96048 | 15.7183
9860 | ул Достоевского, 11 к1 | ул.Достоевского,11 к.1 | 6875.5 | 0.82689 | 0.96048 | 24.0011
9869 | пер Трудолюбия, 35 к1 | Трудолюбия пер.,35 к.1 | 8260.3 | 0.89599 | 0.99013 | 4.6574
9884 | ул Дмитрия Донского, 38 | Детский сад №19,ул.Д.Донского,38 | 7558.4 | 0.89148 | 0.99011 | 1.7497
9888 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | материальный склад | 8203.7 | 0.91859 | 0.99011 | 0.88
9890 | ул Ипподромная, 7 к2 | Ипподромная ул.,7 к.2 | 4548.7 | 1 | 0.99988 | 0.0153
9898 | пер Трудолюбия, 35 | Магазин,Трудолюбия пер.,35 ;Нежилые помещения (ДУИ и ЗРА г.Твери), Тру | 7631.9 | 0.90063 | 0.99011 | 6.9184
9900 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | весовая транспортн. проходгая | 8229.7 | 0.91859 | 0.99012 | 0.2444
9903 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | газоочистка | 8270.7 | 0.91859 | 0.99012 | 1.6007
9904 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | участок нестандартного оборудования РМЦ | 8304.7 | 0.91859 | 0.99013 | 0.7599
9917 | ул Ипподромная, 12/29 | Ипподромная ул.,12/29 | 4741.4 | 1 | 0.9999 | 0.0159
9931 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 (т/у 1) | 8185.1 | 0.89584 | 0.99012 | 4.1398
9933 | ул Софьи Перовской, 12 | Магазин №25, ул.С.Перовской,12 ;С.Перовской ул.,12 ;Филиал №19,ул.С.Пе | 7386.2 | 0.79712 | 0.96048 | 12.9096
9936 | ул Склизкова, 96 | Склизкова ул.,96 | 3451.9 | 0.99999 | 0.99998 | 0.0155
9937 | ул.Учительская, д.59 | ул.Учительская д.59 | 8137.6 | 0.91492 | 0.99011 | 1.0026
9939 | ул Коминтерна, 18 | Новый вокзал, ул.Коминтерна,18 | 3358.7 | 0.99729 | 0.99988 | 0.3436
9940 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | гараж РСУ, проходная, отдел кадров | 8296.7 | 0.91859 | 0.99013 | 1.7716
9941 | пр-кт Чайковского, 35 | т/у 3 Магазин №6 | 11408 | 1 | 0 | 512.0833
9949 | ул Ипподромная, 2а | Ипподромная ул.,2а (т/у в кв. т/у) | 4704.1 | 1 | 0.99999 | 0.0042
9954 | ул.Бебеля д.53 | морг, склад | 8444.4 | 0.90617 | 0.9901 | 2.9004
9955 | ул 15 лет Октября, 60 | 15 лет Октября ул.,60 | 3882 | 0.99921 | 0.99975 | 0.0342
9956 | ул Бебеля, 54 | Бебеля ул.,54 | 8535.1 | 0.90629 | 0.9901 | 0.7651
9957 | ул Склизкова, 58 | Нежилое помещение,ул.Склизкова,58 ;жилой дом, Склизкова ул.,58 | 3816.9 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0376
9958 | ул Достоевского, 20а | Административное здание, ул.Достоевского,20а | 7088.9 | 0.82357 | 0.96047 | 7.4394
9967 | ул Склизкова, 70 к2 | Склизкова ул.,70 к.2 ;ул. Склизкова, 70к.2 п.1 (т/у 3) | 2256.5 | 0.97252 | 0.98936 | 6.3813
9972 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 (т/у 1) | 2159.1 | 0.97252 | 0.98934 | 7.495
9987 | пер Трудолюбия, 34 | Трудолюбия пер.,34 (т/у 2) | 7877.5 | 0.89929 | 0.9901 | 4.7741
9990 | пер Спортивный, 1а | (Лит. Д) 0.050089 (Лит. Е,Е1) (0.044667) | 11236.8 | 0.67655 | 0.96033 | 9.0686
9992 | пер Спортивный, 1а | Административно-производственные здания, Спортивный пер.,1а | 11284.9 | 0.6759 | 0.96112 | 13.5294
9997 | ул Вагжанова, 13 | Административное здание,ул.Вагжанова,13 | 2874.9 | 0.98504 | 0.98269 | 11.5712
10000 | ул Индустриальная, 13а | Административное здание, Индустриальная ул., 13А | 764.9 | 0.99594 | 0.98274 | 2.2993
10002 | ул Московская, 99 | Лестничные клетки, офисы | 2447.4 | 0.99594 | 0.98289 | 1.415
10011 | ул Симеоновская, 7 | Нежилое помещение,1 этаж,ул.Симеоновская,7 ;Нежилое помещение,цокольны | 6773.6 | 0.85674 | 0.96047 | 5.7089
10013 | б-р Радищева, 4 | офисы(1,2 очередь)(т/у 2) | 6474.6 | 0.86175 | 0.96047 | 6.6661
10021 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7313.8 | 0.83618 | 0.96052 | 0.6231
10023 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7328.3 | 0.83637 | 0.96132 | 0.3249
10025 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7240.6 | 0.83058 | 0.96052 | 3.3441
10026 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7165.3 | 0.83088 | 0.96051 | 41.4311
10031 | наб Реки Тьмаки, 13с5 | ООО "Центральный рынок",наб.Р.Тьмаки, 13, стр.5 | 7231.3 | 0.83057 | 0.96051 | 3.3438
10042 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 (т/у 1) | 2509.9 | 0.88277 | 0.99004 | 4.7698
10048 | пер Партизанский, 22/8 | Партизанский пер.,22/8 | 2506.2 | 0.88736 | 0.99572 | 0.5715
10051 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 (т/у 2) | 2552.1 | 0.88265 | 0.99005 | 4.7508
10059 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 (т/у 3) | 2594.6 | 0.88256 | 0.99005 | 4.7506
10068 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 (т/у 2) | 2550.7 | 0.88267 | 0.99006 | 3.92
10073 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 (т/у 3) | 2294 | 0.88003 | 0.99571 | 2.3633
10076 | наб Пролетарская, 10 | Пролетарская наб.,10 | 2547 | 0.88278 | 0.99004 | 4.4949
10077 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 (т/у 4) | 2328.6 | 0.87989 | 0.99571 | 2.2022
10082 | наб Пролетарская, 9 | Пролетарская наб., 9 | 2587.5 | 0.88275 | 0.99004 | 5.0992
10086 | пр-т Николая Корыткова д.1 | 50 лет Октября пр-т, 1 т/у 2 | 3199.2 | 0.81548 | 0.99011 | 2.8657
10088 | наб Пролетарская, 8 | Пролетарская наб., 8 | 2657 | 0.88265 | 0.99005 | 5.0986
10094 | наб Пролетарская, 7 | Пролетарская наб., 7 | 2703.1 | 0.88256 | 0.99005 | 5.0985
10095 | пр-т Николая Корыткова д.20б | Школа №4,пр.50 лет Октября,20б | 1297.7 | 0.94836 | 0.99556 | 4.4076
10097 | пр-кт Ленина, 5 | Гараж | 2306.6 | 0.88536 | 0.99011 | 1.3596
10101 | пр-кт Ленина, 5 | Основное строение | 2452.7 | 0.88379 | 0.9901 | 11.1266
10103 | ул Дзержинского, 11 | Дзержинского ул.,11 | 2089.9 | 0.8961 | 0.99013 | 0.7836
10107 | ВЧ 19089 | 0 | 2411.5 | 0.92885 | 0.99556 | 7.4563
10113 | наб Пролетарская, 3 | Пролетарская наб.,3 | 2551.3 | 0.88583 | 0.99004 | 5.165
10114 | наб Пролетарская, 4 | Пролетарская наб.,4 | 2566.8 | 0.88584 | 0.99004 | 5.1789
10135 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 3 | ТУ-2 т/с | 371.5 | 0.99105 | 0.99556 | 20.2453
10140 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 4 | ТУ-7 т/с | 303.9 | 0.99197 | 0.99556 | 19.0428
10142 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 7 | ТУ-1 т/с | 205.3 | 0.99478 | 0.99557 | 6.4232
10143 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 5 | ТУ-4 т/с | 418.6 | 0.99223 | 0.99556 | 15.5768
10144 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 6 | ТУ-3 т/с | 358.5 | 0.99234 | 0.99557 | 13.4707
10164 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Здание ОГМетр, блок цехов с АБК, кпп, гараж №1 | 888.9 | 0.96005 | 0.99557 | 9.9238
10165 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Производ. здание (ООО "Аком") | 781.3 | 0.96005 | 0.99556 | 1.7486
10166 | пр-т Николая Корыткова д.17а | Административно-складской комплекс (ООО "Бизнес Сфера") | 783.3 | 0.96002 | 0.99556 | 2.4671
10172 | пр-т Николая Корыткова д.17а | гараж (Лит. Г) (ООО"КП Феникс") | 999 | 0.94771 | 0.99556 | 0.4708
10198 | ш Старицкое, 6 | Объекты, Старицкое ш.,6 | 3205.2 | 0.8232 | 0.99011 | 5.3085
10203 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", участки | 3324 | 0.72057 | 0.9901 | 0.1608
10205 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", бытовой корпус №2 | 3357.7 | 0.8232 | 0.99013 | 0.9982
10207 | ш.Старицкое, д.6 | "Интерсфера", участки | 3312.1 | 0.8232 | 0.99013 | 4.8681
10213 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", тарная | 3288.5 | 0.8232 | 0.99013 | 0.1969
10219 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", адм.зд. №2 | 3350.3 | 0.8232 | 0.99013 | 1.4971
10221 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", бытовой корпус №1, буфет | 3344.9 | 0.8232 | 0.99013 | 0.8237
10225 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", склад отапливаемый | 3363.9 | 0.8232 | 0.99013 | 1.4792
10227 | ш.Старицкое, д.1 | "Интерсфера", аккумуляторная | 3353.4 | 0.8232 | 0.99013 | 0.7004
10234 | ул Ткача, 6 | Ткача ул.,6 | 2010.7 | 0.89608 | 0.99013 | 0.727
10236 | пр-т Николая Корыткова д.34а | 50 лет Октября пр-т,34а | 1115.8 | 0.95996 | 0.99556 | 2.7602
10237 | наб Пролетарская, 6 | нежилое помещение №1-12, Пролетарская наб., 6 ;Пролетарская наб., 6 ;М | 2615.4 | 0.8859 | 0.99005 | 7.2077
10245 | ул Новикова, 17 | Новикова ул.,17 | 1514.5 | 0.9367 | 0.99011 | 5.5609
10247 | б-р Ногина, 2 | т/у 1 | 1327.6 | 0.94523 | 0.99011 | 4.2367
10255 | пер.4-ый Кр.Слободы, д.3а | "Арис" | 814 | 0.96724 | 0.99011 | 0.8643
10260 | ул Карла Маркса, 11 | ул.К.Маркса,11 т/у 3 | 7464.8 | 0.8487 | 0.96113 | 15.2534
10276 | ул Карла Маркса, 11 | ул.К.Маркса,11 т/у 2 | 7436.1 | 0.8487 | 0.96113 | 15.4011
10293 | ул Ржевская, 12а | Ржевская ул.,12а нежилое помещение ;Ржевская ул.,12а общежитие | 636.4 | 0.96824 | 0.99591 | 2.08
10295 | ул Ржевская, 12 | Школа №20,ул.Ржевская,12 | 1123.6 | 0.96112 | 0.99594 | 3.6001
10300 | ул Кирова, 11 | Мастерские, ул.Кирова,11 | 441.5 | 0.97648 | 0.99592 | 0.3059
10303 | ул Ржевская, 10 | Административное здание (ООО"КТС") | 573.7 | 0.97424 | 0.99592 | 0.8876
10305 | ул Ржевская, 10 | Административное здание (ООО "КТС") | 595.2 | 0.97424 | 0.99593 | 0.8876
10313 | ул Ржевская, 8а | Ржевская ул.,8а | 720.5 | 0.96107 | 0.99591 | 0.703
10319 | ул Кирова, 7 к2 | ул.Кирова,7 к.2 | 786 | 0.96107 | 0.99592 | 1.7942
10323 | ул Кирова, 7 | Кирова ул.,7 | 785.6 | 0.96107 | 0.99592 | 0.7915
10325 | ул Кирова, 7 к1 | ул.Кирова,7 к.1 | 782 | 0.96107 | 0.99592 | 0.9663
10335 | ул Кирова, 9а | Кирова ул.,9а | 334.4 | 0.98259 | 0.99592 | 0.9996
10338 | ул Кирова, 9 | Кирова ул.,9 | 410.7 | 0.98259 | 0.99593 | 2.1209
10339 | ул Кирова, 7а | Кирова ул.,7а | 252.4 | 0.98259 | 0.99591 | 1.4712
10370 | ул Красной Слободы 6-я, 50 | учреждение (0.07 - 0.082) гараж (0.007 - -) | 1054.3 | 0.95877 | 0.99011 | 2.1181
10375 | ул Виноградова, 10 | Виноградова ул.,10 | 1104.6 | 0.95788 | 0.99011 | 23.0686
10388 | ул Красной Слободы 4-я, 3 | Произв. пом. (гараж ,склады,мех.мастерские, оздоров центр) | 827.4 | 0.96724 | 0.99011 | 0.2778
10418 | ул Красной Слободы 4-я, 26 | Никольская церковь,ул.4-й Кр.Слободы,26 | 980.9 | 0.96208 | 0.99011 | 1.3374
10420 | ул Красной Слободы 4-я, 26 | Нежилое строение, ул.4-я Красной Слободы,26 | 992.5 | 0.96208 | 0.99011 | 0.3937
10428 | ул Виноградова, 4 | школа №1 (0.319 0.794 0.49) бассейн (0.028 0.08 0.081) | 999.7 | 0.96152 | 0.99011 | 33.7148
10434 | б-р Ногина, 5 | Ногина б-р, 5 | 1310.8 | 0.94935 | 0.99012 | 5.7239
10436 | б-р Ногина, 5 | Ногина б-р, 5 | 1368.2 | 0.94935 | 0.99013 | 5.7234
10443 | ул Красной Слободы 7-я, 27 | ул.Красной Слободы,27 ;Насосная станция, ул.7-я Кр.Слободы,27 | 8147.8 | 0.79862 | 0.96112 | 61.7882
10447 | ул Красной Слободы 2-я, 5 | 2-й переулок Красной Слободы,5 | 7987.5 | 0.81204 | 0.96113 | 28.386
10449 | ул Красной Слободы 2-я, 5 | 2-й переулок Красной Слободы,5 | 8017.2 | 0.81204 | 0.96114 | 31.7017
10459 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 3 (часть дома 240 кв.) | 8078.8 | 0.81124 | 0.96035 | 28.0179
10461 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 1 (часть дома 200 кв.) | 8123.7 | 0.81128 | 0.96035 | 18.507
10467 | пер Красной Слободы 1-й, 7б | Офис,1-й пер.Кр.Слободы,7б | 8066.5 | 0.81585 | 0.96114 | 1.8004
10468 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 2 (часть дома 240 кв.) | 8036.1 | 0.8108 | 0.96034 | 30.2056
10470 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 1 (часть дома 240 кв.) | 8001.4 | 0.81585 | 0.96113 | 30.487
10474 | б-р Ногина, 7 | б-р Ногина,7 (1-87кв.) | 8019.7 | 0.8158 | 0.96112 | 30.1612
10476 | б-р Ногина, 7 | Административное здание (ООО"ИМПЕРИАЛ") | 8053.2 | 0.81218 | 0.96033 | 7.2482
10477 | б-р Ногина, 7 | ТЦ (пристройка) | 8103.5 | 0.81581 | 0.96113 | 52.6524
10481 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 3 (часть дома 200 кв.) | 8004.2 | 0.81558 | 0.96112 | 30.484
10484 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | т/у 2 (часть дома 200 кв.) | 8170.1 | 0.81207 | 0.96036 | 28.3298
10488 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 (т/у 1) | 8058.1 | 0.81557 | 0.96113 | 29.7465
10490 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 (т/у 3) | 8156.9 | 0.80932 | 0.96035 | 13.8169
10493 | ул Виноградова, 2 | (т/у 5) | 8245 | 0.81186 | 0.96037 | 26.5262
10494 | ул Карла Маркса, 3 | Магазин,ул.К.Маркса,3 | 1558.5 | 0.93673 | 0.99011 | 4.9351
10496 | ул Новикова, 19 | Новикова ул.,19 | 1560.9 | 0.93598 | 0.9901 | 5.1701
10539 | пр-кт Ленина, 5 | Строительное подразделение (ОКС) | 2603.4 | 0.88321 | 0.99011 | 1.1955
10543 | ш Старицкое, 17 | Учебный полигон, Старицкое ш.,17 | 3449.9 | 0.81386 | 0.99011 | 6.3761
10544 | ул Дачная, 10 | Административно-производственные помещения,ул.Дачная,10 | 2255.1 | 0.99708 | 0.96128 | 11.3196
10545 | ш Петербургское, 4 | Объекты по прибору учета в ТУ 1,Петербургское ш.,4 ;Объекты по прибору | 400.3 | 0.9761 | 0.99555 | 13.6112
10579 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2314.6 | 0.88033 | 0.99572 | 2.9009
10580 | ул Борихино Поле, 3 | Офис, Борихино поле, 3 ;Склад, Борихино поле, 3 ;гараж, Борихино поле, | 4181.9 | 0.80052 | 0.99013 | 2.9352
10583 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2284 | 0.88034 | 0.99571 | 2.901
10589 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина (т/у 1) | 2332.2 | 0.87963 | 0.99571 | 2.2022
10595 | ул Бобкова, 23 | Бобкова ул.,23 | 2436.9 | 0.87954 | 0.99573 | 3.9009
10596 | пр-т Николая Корыткова д.38 | 50 лет Октября пр-т,38 | 421.8 | 0.98973 | 0.99557 | 2.3528
10610 | ул Гайдара, 2 | Административное здание,ул.Гайдара,2 | 2040.7 | 0.93158 | 0.99556 | 1.3385
10618 | ул Евгения Пичугина, 50/34 | Евгения Пичугина ул.,50/34 | 2023.4 | 0.8913 | 0.99571 | 1.3583
10622 | пр-т Николая Корыткова д.28 | пр.50 лет Октября,28 (т/у 1) | 878.1 | 0.96253 | 0.99557 | 1.4702
10627 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 (т/у 1) | 2916.5 | 0.84106 | 0.9901 | 6.2172
10629 | ул Бобкова, 32 | Бобкова ул.,32 | 1967.4 | 0.89926 | 0.99571 | 1.4273
10634 | ВСО 514, д.2 | клуб 360а | 1972.5 | 0.89919 | 0.99571 | 0.4255
10639 | ул Бобкова, 28 к1 | Бобкова ул.,28 к.1 ;Аптека,БОБКОВА ул.,28 к1 | 1845.3 | 0.90131 | 0.9957 | 1.5947
10643 | ш.Старицкое, д.1 | ОАО "Интерсфера", гараж №2 | 3240.8 | 0.83763 | 0.99012 | 0.6512
10647 | ул Бобкова, 28 к2 | Бобкова ул.,28 к.2 | 1942.7 | 0.90544 | 0.9957 | 1.5595
10652 | ул Бориса Полевого, 15 | Школа/интернат №3,(столовая, общ; мастерские; школа) | 2187.9 | 0.89621 | 0.99011 | 16.1361
10653 | ул Бобкова, 28 к4 | Бобкова ул.,28 к.4 | 1974.6 | 0.90523 | 0.9957 | 0.3236
10664 | ул Бобкова, 28 к9 | Бобкова ул.,28 к.9 | 1938.3 | 0.90223 | 0.99571 | 0.3261
10667 | ул Бобкова, 26 к3 | Бобкова ул.,26 к.3 | 1868.7 | 0.90554 | 0.99581 | 0.2348
10673 | ул Бобкова, 26 к1 | Бобкова ул.,26 к.1 | 1795.1 | 0.90553 | 0.9958 | 1.8382
10674 | ул Маршала Конева, 12 | Корпус "У",ул.Конева,12 | 1577.7 | 0.90739 | 0.9958 | 14.8687
10676 | ул Бобкова, 24 к2 | Бобкова ул.,24 к.2 | 1853.8 | 0.89982 | 0.99576 | 2.2128
10677 | ул.Бобкова, д.26 | СЭО (315) Санитарно-гигиеническая лаборатория | 1643.7 | 0.90561 | 0.9958 | 0.4152
10688 | ш.Старицкое, д. | Старицкое ш. | 3804.1 | 0.80314 | 0.99011 | 0.8949
10689 | ул.Бобкова, д.26 | Клуб (5) | 1827 | 0.90554 | 0.9958 | 1.0988
10703 | пр-т Николая Корыткова д.8б | 50 лет Октября пр.,8б | 1627.5 | 0.9313 | 0.99557 | 1.7406
10708 | ул.Бобкова, д.26 | Кухня-столовая (314) | 1989.4 | 0.90494 | 0.99582 | 1.0483
10719 | ул Бобкова, 21 к1 | Офис №1,ул.Бобкова,21 к.1 ;Офис №2,ул.Бобкова,21 к.1 ;Офис №3,ул.Бобко | 2001.8 | 0.89055 | 0.9957 | 2.482
10720 | ул Бобкова, 36 к1 | "Магнит" (пристройка) | 2281.2 | 0.90588 | 0.99568 | 0.2944
10727 | ул Евгения Пичугина, 46 | Евгения Пичугина ул.,46 | 2181.1 | 0.88274 | 0.9956 | 2.1986
10733 | ул Республиканская, 9 | Магазин (пристройка) | 2968.3 | 0.84109 | 0.99012 | 0.2259
10735 | ул Бобкова, 21 | Корпус "Т",ул.Бобкова,21 | 2210.6 | 0.889 | 0.9957 | 1.7027
10741 | ул Бобкова, 19 | производственные мастерские | 2198.8 | 0.88872 | 0.9957 | 1.6415
10745 | пр-кт Ленина, 6 | Поликлиника №1,пр.Ленина,6 | 2193.1 | 0.88835 | 0.9957 | 1.8808
10746 | пр-т Николая Корыткова д.12а | пр.50 лет Октября,12а | 1377.2 | 0.94101 | 0.99556 | 1.8405
10752 | пр-кт Ленина, 3/44 | Аптека,ЛЕНИНА пр-т.,3/44 ;Магазин "Скобяная лавка", пр-т Ленина, 3/44 | 2285 | 0.88718 | 0.9957 | 4.5328
10763 | пр-кт Ленина, 5 | Основное строение | 2617.1 | 0.88247 | 0.9901 | 11.1269
10774 | пр-кт Ленина д.5 | Книготорговая база | 2595.7 | 0.88321 | 0.99011 | 3.073
10779 | наб Пролетарская, 10 | Пролетарская наб.,10 | 2548.5 | 0.88277 | 0.99004 | 4.495
10780 | пр-кт Ленина, 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Аллюр",ДК "Тверь", пр.Ленина | 1897.1 | 0.89939 | 0.99572 | 1.2941
10786 | пр-кт Ленина, 12 | Магазин №7, пр-т Ленина, 12 ;Магазин "Цветы", пр.Ленина,12 ;Магазин "В | 1972.9 | 0.89948 | 0.99573 | 1.9101
10792 | пр-кт Ленина, 14 к2 | Магазин "Живая планета",пр.Ленина,14 к.2 ;Ленина пр.,14 к.2 | 1640.3 | 0.90565 | 0.99581 | 1.2439
10793 | ул Бобкова, 40 | ул.Бобкова,40 | 2387.9 | 0.87295 | 0.9957 | 1.9353
10794 | ул Бобкова, 17 | Детский сад №113, ул.Бобкова,17 | 1644.3 | 0.90564 | 0.99581 | 0.5288
10800 | пр-кт Ленина, 14 к1 | Фотоателье-парикмахерская,ЛЕНИНА пр-т.,14 к1 ;Магазин "Обновка",пр-т Л | 1687.5 | 0.90563 | 0.99582 | 1.2498
10801 | ул Маршала Конева, 2 к2 | т/у 1 | 860.9 | 0.94365 | 0.99011 | 7.4445
10808 | пр-кт Ленина, 14 | Магазин промтоваров,ЛЕНИНА пр-т.,14 ;Магазин "Монарх",ЛЕНИНА пр-т.,14 | 1745.1 | 0.9056 | 0.99582 | 1.2554
10810 | проезд Мигаловский 1-й, 4 | 1-ый Мигаловский пр-д,4 | 1518.5 | 0.94101 | 0.99558 | 2.3365
10815 | ул Республиканская, 13 | ул.Республиканская,13 (т/у 3) | 3150.6 | 0.84102 | 0.99013 | 4.8945
10817 | ул Бобкова, 13 | Бобкова ул.,13 | 1571.6 | 0.90788 | 0.9958 | 0.996
10819 | проезд Мигаловский 1-й, 6 | 1-й Мигаловский пер.,6 | 1476.6 | 0.94101 | 0.99557 | 2.3186
10822 | пр-кт Ленина, 8 | Парикмахерская,пр.Ленина,8 ;Магазин непродовольственных товаров, пр.Ле | 1922.2 | 0.89939 | 0.99573 | 1.1505
10825 | ул Бобкова, 11 | Нач.школа №1,ул.Бобкова,11 | 1630.6 | 0.90753 | 0.9958 | 0.761
10827 | пр-кт Ленина, 14 к3 | Ленина пр.,14 к.3 | 1769.9 | 0.90556 | 0.99583 | 1.6725
10832 | пр-т Николая Корыткова д.10а | 50 лет Октября пр-т,10а общежитие | 1461.3 | 0.93988 | 0.99558 | 1.3166
10842 | пр-т Николая Корыткова д.12 | Магазин, пр.50 лет Октября,12 ;50 лет Октября пр., 12 | 1404.3 | 0.94101 | 0.99556 | 2.7885
10854 | пр-кт Ленина, 18/1 | Административное здание,пр.Ленина,18/1 | 1631 | 0.90796 | 0.99581 | 1.139
10858 | пр-т Николая Корыткова д.12б | пр.50 лет Октября,12б | 1413.7 | 0.94101 | 0.99556 | 1.8521
10862 | пр-т Николая Корыткова д.20а | 50 лет Октября пр.,20а | 1277 | 0.94842 | 0.99557 | 1.7897
10872 | ул Бобкова, 9 | Нач.школа №1,ул.Бобкова,9 | 1706.7 | 0.92792 | 0.9958 | 0.6821
10880 | пр-кт Ленина, 20 | Магазин "Юлия",ЛЕНИНА пр-т.,20 ;Магазин "Любимый",пр-т Ленина,20 ;Мага | 1751.9 | 0.92792 | 0.99581 | 1.1248
10883 | пр-т Николая Корыткова д.10 | пр.50 лет Октября, 10 | 1405.9 | 0.94101 | 0.99556 | 2.2469
10884 | проезд Мигаловский 1-й, 8 | 1-ый Мигаловский пр-д,8 | 1486.1 | 0.94101 | 0.99557 | 2.3212
10891 | пр-т Николая Корыткова д.45 | объекты (ООО "Техмонтажсистем") | 1305.9 | 0.94762 | 0.99557 | 0.9098
10892 | пр-кт Ленина, 22/31 | Ленина пр.,22/31 | 1836.9 | 0.91652 | 0.99582 | 1.6812
10895 | пр-т Николая Корыткова д.45 стр.2 | АБК (ООО "Атис") | 1429.2 | 0.94762 | 0.99558 | 0.9225
10896 | пр-кт Ленина, 22/31 | Закусочная "Околица", пр-т Ленина, 22/31 ;Магазин швейной фурнитуры, п | 1770.1 | 0.91652 | 0.99581 | 2.2049
10909 | ул.Захарова Маршала | Казарма (246) | 1402 | 0.94515 | 0.9958 | 1.0422
10914 | ул.Захарова Маршала | Офицерская столовая (383) | 1355.1 | 0.93936 | 0.99581 | 2.525
10922 | ш.Старицкое, д.2 | Управление торговли МВО, адм., бытовки, гараж | 3079.8 | 0.83763 | 0.99011 | 1.6988
10924 | ш.Старицкое, д.2 | Фармацевтическая ф-ка | 2915.2 | 0.83739 | 0.9901 | 15.3741
10925 | ул Бобкова, 30 | Магазин №50, ул.Бобкова,30 | 1921.9 | 0.89879 | 0.99563 | 5.501
10930 | ул Маршала Конева, 73 | Детский сад №27,ул.Конева,73 | 2204.2 | 0.88221 | 0.9901 | 4.4268
10933 | ул Громова, 25 | Громова ул.,25 | 3072 | 0.91305 | 0.99559 | 2.2488
10934 | ул Маршала Конева, 73а | Дом-интернат (старый корпус), ул.М.Конева,73а | 2314.1 | 0.88221 | 0.99012 | 3.7867
10936 | ул Республиканская, 7 | ул.Республиканская,7 | 3472.5 | 0.81128 | 0.99012 | 6.1546
10937 | пр-кт Ленина, 16 | СОШ №20 мастерские(0.006),пр.Ленина,16 ;СОШ №20 (0.224) | 1684.3 | 0.90793 | 0.99582 | 2.0609
10938 | ул Маршала Конева, 73а | Новый корпус,ул.М.Конева,73а | 2322.1 | 0.88224 | 0.99013 | 3.5142
10945 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 (т/у 2) | 2982.9 | 0.84109 | 0.99012 | 4.7491
10953 | ул Евгения Пичугина, 48 | ул. Пичугина,48 | 2189.1 | 0.88284 | 0.9956 | 2.1993
10954 | ш Старицкое, 17;ш Старицкое, 17с1 | Учебный полигон, Старицкое ш.,17 ;Хознужды ООО "Тверьтепло", Старицкое | 3890.7 | 0.80116 | 0.9901 | 7.3379
10956 | ул Маршала Конева, 71а | Лабораторный корпус и хозяйственный корпус | 2172.7 | 0.88544 | 0.99011 | 5.1364
10962 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 (т/у 3) | 3006 | 0.84109 | 0.99012 | 7.572
10967 | ул Гайдара, 4а | ул.Гайдара,4а | 2083.4 | 0.93158 | 0.99556 | 2.4289
10970 | ул Маршала Конева, 71 | Терапевтический корпус,ул.М.Конева,71 (акушер. отд.) | 2261.5 | 0.88544 | 0.99012 | 1.4257
10972 | ул Маршала Конева, 71;ул Маршала Конева, 71а | Морг,ул.М.Конева,71 (0.016) Морг,ул.Конева,71а (0.02) | 2334.6 | 0.88544 | 0.99012 | 0.6735
10976 | ул Маршала Конева, 71 | Детский инфекционный корпус,ул.М.Конева,71 | 2304.8 | 0.88544 | 0.99012 | 1.5912
10977 | ул Ткача, 1а | Стационар | 2414.4 | 0.88544 | 0.99013 | 3.4351
10988 | ул Лизы Чайкиной, 25/2б | Л.Чайкиной ул.,25/2б | 1586.2 | 0.908 | 0.9958 | 1.2062
11001 | ул Ткача, 1а | Поликлиника №2, кафедра, дезкамера | 2460.1 | 0.88544 | 0.99014 | 5.7857
11027 | пр-кт Победы, 27 | Здание института, пр.Победы,27 | 3460.5 | 0.98618 | 0.98272 | 3.834
11032 | пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3602.3 | 0.87387 | 0.96128 | 85.2466
11034 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2919.1 | 0.88343 | 0.96128 | 12.6115
11036 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3161.2 | 0.88415 | 0.9613 | 13.2041
11038 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3148 | 0.88415 | 0.9613 | 13.2042
11288 | ул Карла Маркса, 7 к1 | Детский сад №10,МАРКСА КАРЛА ул.,7к1 | 7529.6 | 0.84195 | 0.96113 | 24.2282
11290 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 т/у 1 | 7531.8 | 0.84192 | 0.96112 | 22.9875
11295 | б-р Ногина, 10 к1 | Ногина б-р,10 к.1 т/у 1 | 7584.4 | 0.84192 | 0.96113 | 22.9825
11299 | б-р Ногина, 10 к1 | Ногина б-р,10 к.1 т/у 2 | 7622.9 | 0.84192 | 0.96113 | 16.6809
11301 | б-р Ногина, 10 к2 | Ногина б-р,10 к.2 нежилое помещение ;Ногина б-р,10 к.2 т/у 2 | 7715.6 | 0.84192 | 0.96115 | 21.881
11302 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 т/у 2 | 7564.4 | 0.84192 | 0.96113 | 16.6815
11305 | ул Карла Маркса, 11 | ул.К.Маркса,11 т/у 1 | 7413.4 | 0.84872 | 0.96113 | 40.5191
11310 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 т/у 3 | 7657.5 | 0.8461 | 0.96113 | 14
11311 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 4 | 7619.2 | 0.8461 | 0.96113 | 28.5281
11312 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 т/у 3 | 7614.9 | 0.84192 | 0.96113 | 26.1657
11315 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 т/у 3 | 7762.9 | 0.84183 | 0.96114 | 26.7694
11317 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 т/у 2 | 7816.3 | 0.84183 | 0.96115 | 18.2942
11324 | б-р Ногина, 6 к4 | б-р Ногина,6 к.4 т/у 1 | 7741.1 | 0.84611 | 0.96113 | 24.579
11325 | б-р Ногина, 6 к5 | Детский сад №96,б-р Ногина,6 к.5 | 7744.5 | 0.84185 | 0.96033 | 21.6504
11329 | б-р Ногина, 4 к2 | Учреждение,б-р Ногина,4 к.2 | 7811.4 | 0.84508 | 0.96033 | 8.8188
11332 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 1 | 7821.8 | 0.8461 | 0.96113 | 25.6463
11334 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 2 | 7866 | 0.8461 | 0.96113 | 15.647
11336 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 3 | 7910.4 | 0.8461 | 0.96114 | 26.1489
11338 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 т/у 4 | 7939.7 | 0.84611 | 0.96114 | 37.5568
11341 | ул Новикова, 21 | Новикова ул.,21 | 1602.7 | 0.93593 | 0.9901 | 5.0922
11342 | б-р Ногина, 2 к2 | Ногина б-р, 2 к.2 | 1684.1 | 0.93592 | 0.99011 | 3.4178
11346 | ул Новикова, 6 | Детский сад №94, ул.Новикова,6 | 1642.1 | 0.93596 | 0.99011 | 1.4287
11373 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 3 | 7666.6 | 0.8461 | 0.96113 | 28.5233
11377 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 2 | 7700.7 | 0.8461 | 0.96114 | 23.903
11381 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 т/у 1 | 7736.6 | 0.84611 | 0.96114 | 25.8964
11386 | б-р Ногина, 7 | б-р Ногина,7 (2-ой подъезд) | 8061.9 | 0.81121 | 0.96033 | 20.1754
11406 | б-р Ногина, 6 к4 | б-р Ногина,6 к.4 т/у 3 (+ 0.00774 для сходства) | 7756.3 | 0.84611 | 0.96113 | 37.1696
11407 | б-р Ногина, 6 к4 | б-р Ногина,6 к.4 т/у 2 | 7715 | 0.84611 | 0.96113 | 23.5111
11411 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 т/у 1 | 7697.7 | 0.8461 | 0.96114 | 15.8293
11427 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 (т/у 2) | 8102 | 0.81555 | 0.96034 | 32.9373
11434 | ул. Виноградова д.2 | (т/у 4) | 8189.9 | 0.80978 | 0.96036 | 26.4525
11436 | ул Виноградова, 2 | (т/у 6) | 8289.9 | 0.81127 | 0.96037 | 21.9922
11439 | б-р Ногина, 10 к2 | Ногина б-р,10 к.2 нежилое помещение ;Ногина б-р,10 к.2 т/у 1 | 7661.8 | 0.84192 | 0.96114 | 21.89
11441 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 т/у 2 | 7685.6 | 0.8461 | 0.96114 | 11.5655
11442 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 т/у 1 | 7842.5 | 0.84183 | 0.96115 | 22.9615
11444 | б-р Ногина, 9 | б-р Ногина,9 | 8199.5 | 0.77304 | 0.96035 | 26.1195
11448 | ул Кирова, 11 | Мастерские, ул.Кирова,11 | 407.4 | 0.97648 | 0.99591 | 0.306
11450 | б-р Ногина, 5 | магазин "Услуга", б-р Ногина, д.5 ;Магазин,б-р Ногина,5 | 1337.1 | 0.94935 | 0.99012 | 0.4232
11472 | ул Виноградова, 3 | жилой дом, ул.Виноградова,3 | 1068.4 | 0.95866 | 0.9901 | 10.2651
11474 | ул Виноградова, 3 | (малосемейка), ул.Виноградова,3 | 1065.8 | 0.95866 | 0.9901 | 1.982
11480 | ул Виноградова, 3 | нежилое помещение (ООО "ТОТАЛ ПЛЮС") | 1101.9 | 0.95866 | 0.99011 | 2.7618
11482 | ул Виноградова, 3 | Офисы | 1100.2 | 0.95866 | 0.99011 | 2.7504
11485 | ул Виноградова, 1б | Административно-торговое помещение,ул.Виноградова,1б (т/у 4) | 1304.6 | 0.94935 | 0.99011 | 0.3852
11487 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 (т/у 2) | 1345.8 | 0.94935 | 0.99012 | 5.033
11496 | ул Красной Слободы 7-я, 27 | ул.Красной Слободы,27 | 8176.8 | 0.79862 | 0.96112 | 28.3618
11514 | ул Виноградова, 2 | (т/у 7) офисы | 8290.8 | 0.81558 | 0.96117 | 2.3566
11575 | пр-кт Ленина, 36 | Ленина пр.,36 ;Детская поликлиника,пр.Ленина,36 | 856.3 | 0.96097 | 0.99592 | 1.1853
11582 | ул Маршала Конева, 5 | ГОМЗЯКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, Склад, ул.М.Конева,5 ;Сберкасса, ул. М. Кон | 1008.5 | 0.94354 | 0.99011 | 2.1666
11585 | пр-кт Калинина, 18 | Мастерская "Ремонт обуви" ;Нежилое помещение,комн.№2 (т/у 1) | 1196.2 | 0.94937 | 0.9901 | 5.5924
11593 | ул Карла Маркса, 3а | Профессорская клиника, ул.К.Маркса,3а | 1533.2 | 0.93737 | 0.99011 | 1.7723
11594 | ул.Виноградова, д.9, 1оч | ул.Виноградова,9 1 очередь(1-3подъезды) т/у 2 ж.д. | 692 | 0.97171 | 0.99011 | 3.6224
11595 | пр-кт Калинина, 18 | Калинина пр.,18 (т/у 2) | 1244.9 | 0.94937 | 0.99011 | 1.8939
11623 | пр-кт Ленина, 43а | Магазин "Твой выбор",пр.Ленина,43а ;Магазин "Южный двор",пр.Ленина,43а | 917.6 | 0.95016 | 0.99013 | 4.6713
11626 | ул Бакунина, 31 | Магазин (0.0097), ж/д (0.397) (т/у 2) | 1451.7 | 0.94182 | 0.99012 | 3.0375
11636 | ул Бакунина, 32 | Детский сад №80,ул.Бакунина,32 | 1699.9 | 0.93592 | 0.99011 | 1.7329
11647 | ул Виноградова, 9 | ул.Виноградова,9 (4-6 под.) 2 очередь (т/у 1) | 708.8 | 0.9691 | 0.9901 | 6.8713
11655 | ул Виноградова, 9 | (3-я очередь) т/у 2 ж.д. | 846.3 | 0.96911 | 0.99012 | 4.8578
11657 | ул Бакунина, 31 | Магазин (0.0097), ж/д (0.397) (т/у 1) | 1360.6 | 0.94182 | 0.99011 | 5.9743
11660 | ул Виноградова, 9 | ул.Виноградова,9 (4-6 под.) 2 очередь (т/у 2) | 738.7 | 0.9691 | 0.99011 | 3.5883
11662 | б-р Ногина, 2 | т/у 2 | 1278.5 | 0.94523 | 0.9901 | 5.5039
11672 | ул Виноградова, 9 | офисы | 704 | 0.96911 | 0.9901 | 0.7172
11673 | пр-кт Калинина, 12 | нежилое помещение №1-5, 3а, 4а,пр.Калинина,12 ;Магазин "Тюлевик", пр.К | 1397.5 | 0.94521 | 0.99011 | 2.6846
11685 | ул Кирова, 5б | Мастерские,ул.Кирова,5б | 760 | 0.96107 | 0.99592 | 0.2514
11686 | ул Кирова, 5 | Поликлиника,КИРОВА ул.,5 ;Магазин "Свадебный супермаркет", ул.Кирова,5 | 822.1 | 0.96107 | 0.99592 | 1.8067
11692 | ул. Ржевская д.4 | Дезинфекционная камера дет больницы №2 | 808.3 | 0.96097 | 0.99592 | 0.2768
11693 | ул Ржевская, 4 | Стационар | 821.6 | 0.96097 | 0.99592 | 2.0248
11695 | ул Бобкова, 2 | Бобкова ул.,2 | 816.3 | 0.96097 | 0.99592 | 1.4119
11699 | пр-кт Ленина, 42 | Ленина пр.,42 ;Женская консультация,пр.Ленина,42 | 823.5 | 0.96097 | 0.99592 | 2.7068
11701 | ул Кирова, 3а | Салон красоты, ул.Кирова,3а ;Офис, ул.Кирова,3а ;Нежилое помещение, ул | 892.8 | 0.96097 | 0.99593 | 2.0668
11703 | ул Кирова, 5а | Кирова ул.,5а | 288.4 | 0.98259 | 0.99592 | 1.4716
11706 | пр-кт Ленина, 40 | Аптека №16, пр-т Ленина,40 ;Закусочная "Оливье", пр-т Ленина, д.40 ;Ма | 806.7 | 0.96097 | 0.99592 | 2.7055
11710 | пр-кт Ленина, 38 | Ленина пр.,38 ;Детская поликлиника,пр.Ленина,38 | 797.7 | 0.96097 | 0.99592 | 2.87
11714 | пр-кт Ленина, 43 | Магазин,пр.Ленина,43 ;Книжный магазин,пр-т Ленина,43 ;Парикмахерская,Л | 869.7 | 0.95016 | 0.99012 | 4.3583
11719 | ул Маршала Конева, 2 | Нежилое помещение (офис II),ул.Маршала Конева,2 ;Жилой дом, ул. Маршал | 712.4 | 0.95016 | 0.9901 | 6.3201
11723 | ул Маршала Конева, 5 | ул.М.Конева,5 | 1042.5 | 0.94354 | 0.99012 | 2.1028
11724 | ул Маршала Конева, 5 к1 | Маршала Конева ул.,5 к.1 | 1017.1 | 0.94354 | 0.99011 | 3.2755
11725 | ул Маршала Конева, 5 к2 | Маршала Конева ул.,5 к.2 | 983.6 | 0.94354 | 0.99011 | 5.8475
11728 | ул Кузнецкая 2-я, | КНС №3а,ул.2-я Кузнецкая | 1076.2 | 0.93871 | 0.99013 | 3.2824
11740 | ул Артюхиной, 9 к4 | Артюхиной ул., 9 к.4 | 8442.9 | 0.83048 | 0.96043 | 17.1906
11741 | ш Петербургское, 124 | Петербургское ш.,124 | 3068.6 | 0.83851 | 0.99556 | 1.6456
11759 | ул Артюхиной, 5 | нежилое помещение, АРТЮХИНОЙ ул.,5 ;Артюхиной ул.,5 | 8512.8 | 0.82828 | 0.95994 | 20.1505
11774 | ул Дарвина, 7 | Административное здание(0.076) ;Гараж (0.01) | 10098.2 | 0.72642 | 0.96034 | 8.1381
11778 | ул Громова, 38 | Громова ул.,38 | 2526.4 | 0.91907 | 0.99557 | 1.3627
11784 | ул Громова, 5 | Громова ул.,5 | 2557 | 0.91907 | 0.99557 | 2.1298
11792 | ул Маршала Буденного, 13 | Маршала Буденного ул.,13 | 929.8 | 0.9602 | 0.99591 | 0.7966
11796 | ул Рихарда Зорге, 3а | Граверная,ул.Р.Зорге,3а ;Офис, ул.Р.Зорге,3а | 1192.3 | 0.96112 | 0.99591 | 1.369
11798 | ул Громова, 16 | Громова ул.,16 | 1797.6 | 0.9408 | 0.99558 | 1.1055
11802 | ул Рихарда Зорге, 3а | Социальный приют,ул.Р.Зорге,3а | 1242.2 | 0.96112 | 0.99591 | 0.927
11811 | ул Громова, 16 | Громова ул.,16 | 1770.1 | 0.9408 | 0.99558 | 1.1055
11817 | ул Рихарда Зорге, 5а | ул.Р.Зорге,5а | 1167.5 | 0.96112 | 0.99591 | 2.4746
11826 | наб Мигаловская, 16 | Мигаловская наб.,16 | 304.4 | 0.99538 | 0.99556 | 2.5205
11829 | наб Мигаловская, 15 | Мигаловская наб.,15 | 349.8 | 0.99536 | 0.99556 | 2.5225
11834 | наб Мигаловская, 13 | Мигаловская наб.,13 | 507.9 | 0.99531 | 0.99557 | 3.0646
11837 | наб Мигаловская, 8 | Мигаловская наб.,8 | 1324.1 | 0.95764 | 0.99558 | 2.6987
11838 | наб Мигаловская, 5 | Мигаловская наб., 5 | 1175.1 | 0.957 | 0.99557 | 2.6355
11841 | ул Громова, 12 | Громова ул.,12 | 1673.4 | 0.9408 | 0.99556 | 2.0229
11845 | ул Громова, 48 к2 | Громова ул.,48 к.2 ;Кабинет врача общей практики,ул. Громова,48к2 | 2717.1 | 0.91448 | 0.99556 | 1.7467
11852 | ул Маршала Буденного, 9а | ул.М.Буденного,9а | 1106.3 | 0.96112 | 0.99591 | 3.4719
11863 | ул Бобкова, 26 к5 | Бобкова ул.,26 к.5 | 2041.4 | 0.90553 | 0.9958 | 0.5397
11877 | ул Громова, 48 к3 | Громова ул.,48 к.3 | 2709.8 | 0.91538 | 0.99556 | 1.728
11880 | ул Громова, 6 | Громова ул.,6 | 1691.2 | 0.9411 | 0.99556 | 2.8564
11884 | ул Громова, 54 | в/ч 21350,профилакторий № 46,ул. Громова, 54 | 2864.6 | 0.9154 | 0.99558 | 1.3016
11892 | ул Маршала Буденного, 12 | ул.Буденного,12 | 999.5 | 0.96112 | 0.99591 | 1.2532
11895 | ул Громова, 50 к2 | нежилое помещение 1, ГРОМОВА ул.,50к2 ;нежилое помещение 2, ГРОМОВА ул | 2698.9 | 0.9154 | 0.99556 | 1.8861
11896 | ул Маршала Буденного, 9 | Маршала Буденного ул.,9 | 817 | 0.96422 | 0.99591 | 1.2523
11900 | ул Громова, 50 к3 | Жилой жом, ул. Громова, д.50 корпус 3 | 2795.3 | 0.9154 | 0.99557 | 1.7569
11903 | ул Маршала Буденного, 14 | ул.Буденного,14 | 898.1 | 0.96422 | 0.99593 | 3.6596
11918 | ул Громова, 26 | Магазин №7,ул.Громова,26 | 1809 | 0.93612 | 0.99557 | 3.5957
11926 | проезд Ремесленный, 5а | Общежитие (тверской полиграф. колледж) | 1312.3 | 0.94238 | 0.99577 | 1.3832
11928 | проезд Боровой, 8 | Боровой пр.,8 | 888.7 | 0.96587 | 0.99593 | 0.2892
11940 | наб Мигаловская, 8 | пристройка, Бистро "Чикен-Хаус" | 1287.1 | 0.95764 | 0.99557 | 0.3485
11942 | ул Ржевская, 14 | Ржевская ул.,14 | 839.7 | 0.96589 | 0.99593 | 2.2438
11948 | ул Боровая 3-я, 7 | 3-я Боровая ул.,7 | 1011.6 | 0.96587 | 0.99594 | 0.413
11952 | ул Боровая 3-я, 5 | 3-я Боровая ул.,5 | 1038.4 | 0.96587 | 0.99594 | 0.3304
11955 | наб Мигаловская, 10б | Мигаловская наб.,10-б ;Магазин "Продукты",Мигаловская наб.,10б | 1221 | 0.95767 | 0.99558 | 0.1199
11956 | ул Маршала Буденного, 17/2 | Маршала Буденного ул.,17/2 | 1039.3 | 0.96587 | 0.99594 | 0.2643
11966 | ул Ржевская, 7а | Ржевская ул.,7а | 762.1 | 0.96112 | 0.99591 | 1.6236
11974 | ул Маршала Буденного, 10 | Корпус "ВЦ",ул.Буденного,10 | 931.3 | 0.96112 | 0.99591 | 1.4273
11989 | пр-т Николая Корыткова д.44а | 50 лет Октября пр.,44а | 265.1 | 0.98981 | 0.99556 | 2.6264
12056 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 8 | гараж (бывшая оранжерея) | 352.1 | 0.99234 | 0.99557 | 1.0888
12059 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф | Полиграф, ТУ-6 т/с | 201.2 | 0.99422 | 0.99557 | 1.7972
12065 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 10 | Склад фотоплёнки т/с, проходная | 394.6 | 0.99234 | 0.99557 | 4.1034
12067 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 11 | Ту-8 т/с | 450.9 | 0.99234 | 0.99558 | 1.1703
12069 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 12 | ГО ТУ-9 т/с | 441 | 0.99234 | 0.99558 | 1.6152
12078 | пр-т Николая Корыткова д.40а | Школа №41, пр.50 лет Октября,40а | 247.2 | 0.99544 | 0.99557 | 3.9369
12081 | наб Мигаловская, 17 | Мигаловская наб.,17 | 275.6 | 0.9954 | 0.99556 | 2.5127
12083 | наб Мигаловская, 15а | Мигаловская наб.,15а | 248.8 | 0.9954 | 0.99556 | 2.6403
12085 | наб Мигаловская, 10б | Мигаловская наб.,10-б ;Магазин "Продукты",Мигаловская наб.,10б | 1232.6 | 0.95767 | 0.99558 | 2.9533
12095 | наб Мигаловская, 12 | Мигаловская наб.,12 | 1294.8 | 0.95762 | 0.99557 | 2.7922
12097 | наб Мигаловская, 11 | Мигаловская наб.,11 | 1247.2 | 0.95762 | 0.99557 | 2.7825
12099 | наб Мигаловская, 10а | Мигаловская наб.,10а | 1158.8 | 0.95764 | 0.99556 | 2.7585
12101 | наб Мигаловская, 10 | Мигаловская наб.,10 | 1206.9 | 0.95762 | 0.99556 | 2.7623
12105 | наб Мигаловская, 9 | Мигаловская наб.,9 | 1205.7 | 0.95764 | 0.99556 | 1.7372
12109 | наб Мигаловская, 3 | Мигаловская наб.,3 ;Магазин,МИГАЛОВСКАЯ наб.,3 | 1273.8 | 0.957 | 0.99558 | 3.253
12111 | наб Мигаловская, 7 | Мигаловская наб.,7 | 1259.5 | 0.957 | 0.99557 | 2.6511
12113 | наб Мигаловская, 6 | Мигаловская наб.,6 | 1221.2 | 0.957 | 0.99557 | 2.6487
12115 | наб Мигаловская, 1б | Мигаловская наб.,1б | 1417.2 | 0.9483 | 0.99556 | 1.853
12121 | наб Мигаловская, 2 | Мигаловская наб.,2 | 1463.2 | 0.94828 | 0.99556 | 2.819
12124 | наб Мигаловская, 2б | Мигаловская наб.,2б | 1509.8 | 0.94825 | 0.99556 | 2.8191
12125 | проезд Мигаловский 1-й, 10/1 | Детский сад №128, 1-й Мигаловский пр.,10/1 | 1616.2 | 0.94101 | 0.9956 | 2.1551
12126 | наб Мигаловская, 1 к2 | Мигаловская наб.,1 к.2 | 1414.5 | 0.94833 | 0.99557 | 5.9921
12127 | ул Евгения Пичугина, 21 к3 | Пичугина ул.,21 к.3 | 2327.2 | 0.9059 | 0.99568 | 2.8937
12129 | ул Евгения Пичугина, 23 | профилакторий | 2349.1 | 0.9059 | 0.99568 | 1.6449
12132 | ул Евгения Пичугина, 52 | Евгения Пичугина ул.,52 | 2100.4 | 0.89116 | 0.99572 | 1.3183
12136 | ул Евгения Пичугина, 54 | Евгения Пичугина ул.,54 | 2173.2 | 0.89103 | 0.99572 | 1.3191
12138 | ул Евгения Пичугина, 56 | Евгения Пичугина ул.,56 | 2202.2 | 0.89075 | 0.99573 | 2.2642
12141 | ул Бобкова, 28 к8 | Бобкова ул.,28 к.8 | 1970.5 | 0.90221 | 0.99571 | 0.3261
12145 | ул Бобкова, 28 к5 | Бобкова ул.,28 к.5 | 1977 | 0.90221 | 0.99572 | 0.3467
12179 | ул Бобкова, 28 к6 | Бобкова ул.,28 к.6 | 2040.4 | 0.90216 | 0.99573 | 0.3519
12181 | ул Бобкова, 28 к7 | Бобкова ул.,28 к.7 | 2033.5 | 0.90216 | 0.99573 | 0.4234
12185 | ул Чудова, 8 | Чудова ул.,8 ;Помещение,ул.Чудова,8 ;Управление, ул.Чудова,8 | 2171 | 0.90227 | 0.99574 | 2.2168
12189 | ул Чудова, 11 | Чудова ул.,11 | 2153.2 | 0.90208 | 0.99575 | 2.0932
12195 | ул Чудова, 13 | Чудова ул.,13 | 2263.8 | 0.90215 | 0.99576 | 1.8957
12201 | наб Пролетарская, 5 | Участок,Пролетарская наб.,5 ;Пролетарская наб., 5 ;опорный пункт,Проле | 2634 | 0.88588 | 0.99004 | 7.1132
12205 | наб Пролетарская, 2 | Пролетарская наб., 2 | 2619.4 | 0.88584 | 0.99004 | 7.0832
12207 | наб Пролетарская, 1 | Пролетарская наб., 1 | 2721.1 | 0.88585 | 0.99005 | 4.4484
12215 | ул Строителей, 10 | Строителей ул.,10 | 2619.6 | 0.88514 | 0.99006 | 7.5339
12219 | наб Пролетарская, 1а | Детский сад №31,Пролетарская наб,1а | 2583.8 | 0.88759 | 0.99006 | 5.4904
12231 | наб Пролетарская, 1 | Пролетарская наб., 1 | 2831.4 | 0.88587 | 0.99006 | 4.4855
12238 | ул Маршала Конева, 10 к2 | Маршала Конева ул.,10 к.2 | 1214 | 0.92106 | 0.99011 | 8.895
12271 | ш Старицкое, 21;ш Старицкое, 22 | Зарядная,Старицкое шоссе,21 ;Административно-бытовое здание 21 ж. д. в | 1546.6 | 0.92021 | 0.99556 | 0.8396
12273 | ул Борихино Поле, 5 | Проходная, Борихино поле, 5 | 1549.7 | 0.85286 | 0.99556 | 0.0513
12275 | ул Борихино Поле, 5 | Административное здание, Борихино поле, 5 | 1604.5 | 0.92212 | 0.99556 | 0.75
12277 | ул Борихино Поле, 8 | Нежилое помещение,Борихино поле,8 | 1602.1 | 0.92212 | 0.99556 | 0.2276
12313 | ул Громова, 23 | Громова ул.,23 | 3029.2 | 0.91305 | 0.99558 | 2.2488
12316 | ул Гайдара, 50 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2795.3 | 0.92879 | 0.99559 | 0.7967
12317 | ул Ткача, 8 | Ткача ул.,8 | 2213.8 | 0.8961 | 0.99014 | 0.8023
12325 | ул Ткача, 10 | Ткача ул.,10 | 2238.1 | 0.8961 | 0.99014 | 0.8023
12330 | пр-т Николая Корыткова д.43 | Тверской областной "Бизнес Инкубатор" | 520.1 | 0.97563 | 0.99556 | 0.7839
12331 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф | Полиграф, ТУ-5 т/с | 317.6 | 0.99179 | 0.99556 | 9.4715
12333 | пр-т Николая Корыткова д.44 | Магазин №26 | 339.1 | 0.98981 | 0.99557 | 0.245
12335 | пр-т Николая Корыткова д.44 | 50 лет Октября пр.,44 | 304.5 | 0.98981 | 0.99557 | 1.7723
12337 | пр-т Николая Корыткова д.42 | Участок,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ пр-т.,42 ;50 лет Октября пр-т,42 ;Пункт приема | 339.6 | 0.98981 | 0.99557 | 1.7744
12339 | пр-т Николая Корыткова д.40 | 50 лет Октября пр.,40 | 326 | 0.98977 | 0.99556 | 2.1857
12342 | пр-т Николая Корыткова д.38 | Закусочная "Светлячок",пр.50 лет Октября,38 | 452.3 | 0.98973 | 0.99557 | 0.2161
12345 | пр-т Николая Корыткова д.36 | 50 лет Октября пр.,36 | 461.5 | 0.98969 | 0.99556 | 1.7713
12347 | пр-т Николая Корыткова д.36 | Супермаркет "Апельсин", пр.50 лет Октября,36 | 479.5 | 0.98969 | 0.99557 | 0.2583
12351 | пр-т Николая Корыткова д.42 | Участок,пр.50 лет Октября,42 ;50 лет Октября пр-т,42 ;Магазин "Тверско | 377.1 | 0.98981 | 0.99557 | 0.2432
12353 | пр-т Николая Корыткова д.22 | 50 лет Октября пр., 22 | 1331.2 | 0.94842 | 0.99558 | 2.705
12355 | ул Бобкова, 38 к1 | ул.Бобкова,38 к1 | 2320.9 | 0.87877 | 0.99572 | 2.2519
12362 | ул Ткача, 7 | ул.Ткача,7 | 2309.4 | 0.88779 | 0.99004 | 5.8749
12375 | ул Громова, 7 к3 | Громова ул., 7 к.3 | 3253.1 | 0.91299 | 0.99559 | 1.6631
12376 | ул Громова, 7 к2 | Громова ул.,7 к.2 | 3189.6 | 0.91299 | 0.99559 | 1.6631
12379 | ул Громова, 11 к2 | Громова ул.,11 к. 2 общежитие | 2220.6 | 0.931 | 0.9956 | 2.0444
12406 | ул Инициативная, 10/11 | Инициативная ул.,10/11 | 2179.4 | 0.89237 | 0.99006 | 0.6786
12416 | ул Бориса Полевого, 12/12 | Б.Полевого ул.,12/12 | 2276.3 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7728
12420 | ул Бориса Полевого, 14 | Б.Полевого ул.,14 | 2255.4 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7728
12427 | ул Строителей, 11/16 | Строителей ул.,11/16 | 2296.3 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7917
12444 | ул Прядильная, 13 | Прядильная ул.,13 | 2298.5 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7728
12445 | пер.Ремесленный, д.3а | Групповой элеватор | 955.1 | 0.94774 | 0.99587 | 1.4728
12452 | ул. Прядильная д.11/6 | 0 | 2261.7 | 0.89237 | 0.99006 | 0.2827
12458 | ул Инициативная, 8/12 | ИНИЦИАТИВНАЯ ул.,8/12, кв.1 ;ИНИЦИАТИВНАЯ ул.,8/12, кв.2 | 2221.6 | 0.89237 | 0.99006 | 0.2827
12462 | ул Инициативная, 14 | Инициативная ул.,14 | 2232.2 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7728
12468 | ул Инициативная, 13 | Инициативная ул.,13 | 2421.2 | 0.89425 | 0.99014 | 0.6946
12472 | ул Инициативная, 9/9 | Инициативная ул.,9/9 | 2303.5 | 0.89425 | 0.99013 | 0.7135
12476 | ул Бориса Полевого, 10/11 | Б.Полевого ул.,10/11 | 2353.7 | 0.89425 | 0.99013 | 0.6946
12488 | ул Инициативная, 10/7 | Инициативная ул.,10/7 | 2374.5 | 0.89425 | 0.99014 | 0.2816
12491 | ул Прядильная, 5/9 | Прядильная ул.,5/9 | 2420.9 | 0.89425 | 0.99014 | 0.2816
12506 | ул Бобкова, 24 | Бобкова ул.,24 | 1682.6 | 0.90562 | 0.9958 | 1.8266
12510 | ул Инициативная, 5 | Инициативная ул.,5 | 2398.9 | 0.89425 | 0.99014 | 0.6758
12512 | ул Инициативная, 7 | Инициативная ул.,7 | 2405.1 | 0.89425 | 0.99014 | 0.6571
12529 | ул Бориса Полевого, 8 | Б.Полевого ул.,8 | 2253.1 | 0.89425 | 0.99012 | 0.6759
12538 | ул Бориса Полевого, 6 | Б.Полевого ул.,6 | 2191.8 | 0.89425 | 0.99012 | 0.7135
12543 | ул Прядильная, 4/10 | Прядильная ул.,4/10 | 2548.8 | 0.89257 | 0.99011 | 0.8725
12548 | ул Спортивная, 2/9 | Спортивная ул.,2/9 | 2561.9 | 0.89257 | 0.99011 | 0.8724
12565 | ул Прядильная, 7 | Прядильная ул.,7 | 2484.3 | 0.89257 | 0.9901 | 0.7397
12602 | ул Прядильная, 5 | Прядильная ул.,5 | 2533.4 | 0.89257 | 0.9901 | 0.3604
12614 | ул Маршала Конева, 71 | Пищеблок | 2204.7 | 0.88544 | 0.99011 | 4.4984
12625 | ул Бориса Полевого, 2 | Б.Полевого ул.,2 | 2158.1 | 0.89425 | 0.99011 | 0.6946
12639 | ул Инициативная, 4 | Административное здание, ул.Инициативная,4 | 2066.3 | 0.89314 | 0.9901 | 1.0642
12654 | ул Ткача, 18 | Общежитие,ул.Ткача,18 | 2253.5 | 0.89129 | 0.99004 | 6.445
12658 | ул Строителей, 10/17 | Строителей ул.,10/17 | 2383.4 | 0.89267 | 0.99007 | 1.095
12661 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 (т/у 2) | 2299.1 | 0.87968 | 0.99571 | 2.3632
12676 | ул Бориса Полевого, 19 | Б.Полевого ул.,19 | 2297.6 | 0.89267 | 0.99006 | 0.6986
12679 | ул Строителей, 19 к1 | Строителей ул.,19 к.1 общежитие | 2233.7 | 0.89197 | 0.99004 | 11.9834
12690 | ул Бориса Полевого, 17/14 | Б.Полевого ул.,17/14 | 2316.5 | 0.89267 | 0.99006 | 1.1517
12712 | ул Бобкова, 19 | гараж КПИ | 2198.1 | 0.88905 | 0.9957 | 0.2379
12716 | проезд Академический 2-й, 20 | 2-й Академический пр-д,20 | 2444.3 | 0.88737 | 0.99571 | 0.5632
12719 | проезд Академический 2-й, 18 | 2-й Академический пр-д,18 | 2361.9 | 0.8874 | 0.9957 | 0.5881
12725 | наб Пролетарская, 6 к2 | Пролетарская наб.,6 к.2 | 2449.8 | 0.88287 | 0.99004 | 4.3511
12734 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 (т/у 1) | 2599.2 | 0.88247 | 0.99007 | 3.9482
12737 | ул Строителей, 6 | Парикмахерская,СТРОИТЕЛЕЙ ул.,6 ;Супермаркет "Апельсин",ул.Строителей, | 2464.5 | 0.88304 | 0.99005 | 0.9532
12742 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 (т/у 3) | 2588.2 | 0.88262 | 0.99007 | 3.9152
12745 | ул Строителей, 4 | Магазин "Магнит",Строителей ул.,4 | 2521.8 | 0.88301 | 0.99006 | 0.6429
12749 | ул Строителей, 4 | ул.Строителей,4 | 2506.3 | 0.88298 | 0.99005 | 5.1561
12753 | ул Строителей, 2с1 | АТС "Первомайский",Строителей ул., 2 ст.1 | 2612.1 | 0.88247 | 0.99007 | 0.7856
12762 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 4 | гараж (бывшая оранжерея) т/с | 387.3 | 0.99234 | 0.99557 | 1.0945
12764 | пр-т Николая Корыткова д.46 Полиграф 4 | гараж (т/с) | 364 | 0.9923 | 0.99556 | 17.4245
12767 | ш Старицкое, 25 | Бытовые помещения, Старицкое ш., 25 | 1613.4 | 0.92212 | 0.99556 | 0.7332
12769 | ул Борихино Поле, 5 | Административное здание, БОРИХИНО поле.,5 | 1614.9 | 0.92212 | 0.99556 | 1.2234
12771 | Борихино поле, д.8 | ООО "Магистраль и Ко", мастерские | 1607.6 | 0.92212 | 0.99556 | 0.622
12773 | ул Борихино Поле, 8 | Гараж,Борихино поле,8 | 1601.5 | 0.92213 | 0.99556 | 0.1569
12786 | проезд Ремесленный, 10а | Ремесленный пр-д,10а | 1089.3 | 0.94687 | 0.99587 | 0.4202
12795 | проезд Боровой, 6 | Боровой пр.,6 | 914.4 | 0.96587 | 0.99593 | 0.2892
12800 | ул Ржевская, 9 к2 | Общежитие, РЖЕВСКАЯ ул.,9 корп.2 | 952.6 | 0.96112 | 0.99592 | 2.7119
12814 | проезд Боровой, 10 | Боровой пр.,10 | 860.6 | 0.96587 | 0.99592 | 0.2892
12825 | ул Ржевская, 7 | Участок,ул.Ржевская,7 ;нежилое помещение, ул.Ржевская,7 ;отдельно стоя | 740.6 | 0.96112 | 0.99591 | 2.6197
12826 | ул Ржевская, 11 | Ржевская ул.,11 | 709.2 | 0.96729 | 0.99591 | 4.3808
12829 | ул.Захарова Маршала | Аккумуляторная (377) | 1553.1 | 0.94521 | 0.99575 | 0.1026
12836 | ул Бобкова, 26 к2 | Бобкова ул.,26 к.2 ;Магазин "Продукты",Ветеринарная клиника,ул.Бобкова | 1893.6 | 0.90552 | 0.9958 | 2.2655
12837 | ул Чудова, 14 | Чудова ул., 14 | 2473.7 | 0.90937 | 0.99575 | 2.3164
12838 | ул Бобкова, 26 к7 | Бобкова ул.,26 к.7 | 2226 | 0.90209 | 0.99575 | 2.4317
12851 | ул Громова, 44 | Громова ул.,44 | 2523.5 | 0.91907 | 0.99557 | 1.3447
12852 | ул Чудова, 21 | Чудова ул.,21 | 2366.3 | 0.90937 | 0.99573 | 1.6304
12863 | ул Бобкова, 26 к8 | Бобкова ул.,26 к.8 | 2238.7 | 0.90189 | 0.99575 | 1.6473
12869 | ул Маршала Буденного, 19/1 | Маршала Буденного ул.,19/1 | 1070.3 | 0.96587 | 0.99595 | 0.2643
12870 | ул Ржевская, 9 | Нежилое помещение, ул. Ржевская,9 ;Ржевская ул., 9 | 1015.5 | 0.96112 | 0.99593 | 3.9357
12872 | ул Громова, 30с1 | АТС "Мигалово",ул.Громова,30 ст.1 | 2062.7 | 0.92614 | 0.99556 | 0.3268
12875 | ул Боровая 2-я, 7 | 2-я Боровая ул.,7 | 915.5 | 0.96587 | 0.99593 | 0.2644
12882 | ул Боровая 2-я, 3 | 2-я Боровая ул.,3 | 963.5 | 0.96587 | 0.99594 | 0.2644
12883 | ул Маршала Буденного, 11/14 | Маршала Буденного ул.,11/14 | 916.7 | 0.96587 | 0.99593 | 0.2892
12887 | проезд Боровой, 12 | Боровой пр.,12 | 897.2 | 0.96587 | 0.99593 | 0.2892
12890 | ул Боровая 2-я, 4 | 2-я Боровая ул.,4 | 1020 | 0.96587 | 0.99594 | 0.2643
12892 | ул Боровая 2-я, 6 | 2-я Боровая ул.,6 | 948.2 | 0.96587 | 0.99594 | 0.2644
12899 | ул Маршала Буденного, 6а | Офис №1, Бадалян К.Ж.,ул.М.Буденного,6а ;Офис №2,ул. М.Буденного,6а ;О | 740.3 | 0.96106 | 0.99591 | 2.0569
12901 | ул Боровая 2-я, 8 | 2-я Боровая ул.,8 | 958.5 | 0.96587 | 0.99594 | 0.2644
12904 | ул Бобкова, 26 к6 | Бобкова ул., 26 к.6 | 2267.5 | 0.90177 | 0.99576 | 2.4205
12908 | ул Чудова, 19 | Чудова ул.,19 | 2377.9 | 0.90066 | 0.99578 | 3.5812
12917 | ул Боровая 2-я, 5 | 2-я Боровая ул.,5 | 931.9 | 0.96587 | 0.99593 | 0.2644
12924 | ул Громова, 9 | Громова ул.,9 | 3032.3 | 0.91299 | 0.99557 | 1.8025
12925 | ул Громова, 7 к1 | Громова ул.,7 к.1 ;Магазин "Хозтовары", ул.Громова,7 к.1 ;"Аптека 36,6 | 3094.2 | 0.91299 | 0.99557 | 1.691
12928 | ул Громова, 8 | Громова ул.,8 | 1694.2 | 0.9411 | 0.99556 | 2.0229
12929 | ул Громова, 42 | Громова ул.,42 | 2524.1 | 0.9191 | 0.99558 | 1.0379
12931 | ул Громова, 46 | Громова ул.,46 | 2530.5 | 0.9191 | 0.99558 | 1.2815
12936 | ул Маршала Буденного, 15/1 | Маршала Буденного ул.,15/1 | 981.4 | 0.96587 | 0.99594 | 0.4131
12937 | ул Боровая 3-я, 3 | 3-я Боровая ул.,3 | 1045.5 | 0.96587 | 0.99594 | 0.2643
12940 | ул.Бобкова, д.26 | Спортзал (371) | 1803.2 | 0.90513 | 0.99581 | 0.44
12943 | ул Громова, 4 | Громова ул., 4 | 1767.2 | 0.9411 | 0.99557 | 2.2113
12951 | ул.Бобкова, д.26 | санчасть (6) | 1833.8 | 0.90513 | 0.99582 | 0.1959
12954 | ул Бобкова, 28 к3 | Бобкова ул.,28 к.3 | 2029 | 0.9054 | 0.99571 | 2.3332
12957 | ул Бобкова, 26 к4 | Бобкова ул.,26 к.4 | 2266.9 | 0.90205 | 0.99576 | 2.5043
12964 | проезд Ремесленный, 12 | Ремесленный пр-д,12 | 1173.3 | 0.94682 | 0.99588 | 0.5033
12966 | ул Громова, 14 | Громова ул.,14 | 1784.8 | 0.9408 | 0.99558 | 5.1927
12969 | ул Маршала Буденного, 8 | Административное здание, ул.М.Буденного,8 | 868.7 | 0.96112 | 0.99592 | 7.7101
12975 | ул.Бобкова, д.26 | Хранилище техники (417) | 1918 | 0.90513 | 0.99582 | 0.4647
12979 | ул Громова, 32 | Громова ул.,32 | 2612.2 | 0.91916 | 0.99559 | 1.0198
12981 | ул Бобкова, 24 к3 | (ж/д (0.284 - 0.237) (автошкола "Автолидер" 0.01203 - 0.002608) | 1880.3 | 0.89983 | 0.99576 | 3.8058
12984 | ул Громова, 1 | Школа №19,ул.Громова,1 | 1672.1 | 0.93895 | 0.99557 | 18.5521
12987 | ул Громова, 22 к1 | Громова ул.,22 к.1 | 1656.3 | 0.93895 | 0.99556 | 2.9166
12993 | ул Громова, 18 к1 | Громова ул.,18 к.1 | 1682.9 | 0.93895 | 0.99557 | 2.2231
12996 | ул.Бобкова, д.26 | Хранилище техники (382) | 2103 | 0.90494 | 0.99583 | 0.973
12997 | ул Громова, 22 к2 | Громова ул.,22 к.2 | 1710.7 | 0.93895 | 0.99557 | 3.5332
13005 | ул Громова, 18 к2 | Громова ул.,18 к.2 | 1733.9 | 0.93895 | 0.99558 | 3.7917
13018 | ул Громова, 56 | Громова ул.,56 | 2484.6 | 0.9191 | 0.99557 | 0.2888
13029 | ул.Захарова Маршала | Контора (390) | 1461.3 | 0.94522 | 0.99582 | 0.0586
13033 | ул Громова, 28 к1 | Громова ул.,28 к.1 | 1945.2 | 0.93018 | 0.99556 | 2.422
13035 | ул Громова, 52 | в/ч 21350,детский сад № 35,ул.Громова, 52 | 2853 | 0.9154 | 0.99558 | 2.6936
13040 | ул Громова, 3 | Производственно-офисное помещение (Овсянников),ул.Громова,3 ;Производс | 2080.5 | 0.931 | 0.99558 | 0.914
13042 | ул.Захарова Маршала | Хранилище (380) | 1576.3 | 0.9443 | 0.99576 | 4.2771
13050 | ул Громова, 11 к1 | Громова ул.,11 к.1 | 3034.9 | 0.91299 | 0.99557 | 1.6724
13053 | ул Громова, 10 | Громова ул.,10 | 1658 | 0.94114 | 0.99556 | 2.0271
13059 | ул Маршала Захарова, 10 | Маршала Захарова ул.,10 | 1203.2 | 0.94966 | 0.99574 | 0.3756
13066 | ул.Громова, д.19 | магазин | 2951.7 | 0.91301 | 0.99556 | 0.3066
13071 | ул Маршала Захарова, 12 | Маршала Захарова ул.,12 | 1239.8 | 0.94966 | 0.99574 | 0.3667
13079 | ул Громова, 21 | Магазин,ул.Громова,21 | 2973 | 0.91305 | 0.99557 | 1.0298
13080 | ул Маршала Захарова, 14 | Маршала Захарова ул.,14 | 1277.1 | 0.94966 | 0.99575 | 0.2862
13084 | ул Маршала Захарова, 16/17 | Маршала Захарова ул.,16/17 | 1298.9 | 0.94966 | 0.99575 | 0.465
13085 | ул Рихарда Зорге, 15 | Р.Зорге ул.,15 | 1362 | 0.94966 | 0.99575 | 0.2773
13089 | ул Рихарда Зорге, 13 | Р.Зорге ул.,13 | 1396.6 | 0.94966 | 0.99576 | 0.2772
13090 | ул Громова, 48 к1 | Громова ул.,48 к.1 | 2822.7 | 0.91534 | 0.99557 | 1.7931
13098 | ул Маршала Захарова, 18/18 | Административное здание (МУП"ТверьРитуалСервис") | 1404.2 | 0.94181 | 0.9957 | 2.5707
13099 | ул Громова, 50 к1 | Громова ул.,50 к.1 | 2847.8 | 0.91534 | 0.99557 | 1.7838
13102 | проезд Боровой, 3 | Д/С №79,Боровой пр.,3 | 821 | 0.96422 | 0.99591 | 0.5412
13107 | ул Громова, 28 к2 | Громова ул.,28 к.2 | 2002.7 | 0.92829 | 0.99556 | 2.3958
13129 | ул Громова, 30 | Громова ул.,30 | 2613.4 | 0.91916 | 0.99559 | 1.0469
13137 | ул Громова, 34 | Громова ул.,34 ;Нежилое помещение, ул.Громова,34 | 2556 | 0.91916 | 0.99559 | 0.9837
13158 | ул Громова, 40 к2 | Громова ул.,40 к.2 | 2412.9 | 0.9191 | 0.99556 | 0.749
13168 | ул Громова, 68 | Автокооператив №15,ул.Громова,68 | 2641.8 | 0.91543 | 0.99556 | 0.0465
13170 | ул Громова, 36 к2 | Громова ул.,36 к.2 | 2465.6 | 0.9191 | 0.99557 | 0.7671
13174 | ул Маршала Буденного, 7 | Маршала Буденного ул.,7 | 1162.8 | 0.94679 | 0.99588 | 1.7197
13176 | проезд Ремесленный, 10 | Ремесленный пр-д,10 | 1195.7 | 0.94682 | 0.99588 | 0.5033
13181 | ул Громова, 36 к1 | Громова ул.,36 к.1 | 2517.6 | 0.9191 | 0.99557 | 1.3718
13192 | ул Громова, 40 к1 | Громова ул.,40 к.1 | 2438.7 | 0.91907 | 0.99556 | 1.0379
13193 | наб Мигаловская, 14 | Мигаловская наб.,14 | 441.7 | 0.99536 | 0.99557 | 1.6881
13200 | ул Рихарда Зорге, 11/14 | Р.Зорге ул.,11/14 | 1238.2 | 0.94682 | 0.99589 | 0.3793
13201 | ул Рихарда Зорге, 9 | Р.Зорге ул.,9 | 1234.4 | 0.94674 | 0.99589 | 0.7379
13204 | ул Ржевская, 8 | Ржевская ул.,8 | 801 | 0.96107 | 0.99592 | 1.2735
13205 | ул Чудова, 12 | Чудова ул.,12 | 2226.6 | 0.90208 | 0.99576 | 1.6312
13216 | ш Старицкое, 25 | Гараж с бытовками, Старицкое ш., 25 | 1615.3 | 0.92212 | 0.99556 | 1.6389
13217 | ш Старицкое, 27 | Административное здание,Старицкое ш.,27 ;Проходная, Старицкое ш.,27 | 1614.6 | 0.92212 | 0.99556 | 0.3247
13219 | ул Борихино Поле, 5 | Гараж, Борихино поле, 5 | 1609.4 | 0.92212 | 0.99556 | 0.8152
13221 | Борихино поле, д.8 | ООО "Магистраль и Ко", АБК | 1604.7 | 0.92212 | 0.99556 | 0.8478
13253 | ул Маршала Конева, 71 | Православная часовня в честь Апостола Луки | 2018.4 | 0.88714 | 0.9901 | 0.1969
13353 | ш.Петербургское, д.3 | №14 неврол | 973.2 | 0.95226 | 0.99557 | 0.8004
13357 | ш.Петербургское, д.3 | прачечная | 987.3 | 0.95226 | 0.99557 | 0.4146
13359 | ш.Петербургское, д.3 | инфекц отд | 1018.7 | 0.95226 | 0.99557 | 1.0159
13362 | ш.Петербургское, д.3 | штаб | 1040.6 | 0.95226 | 0.99558 | 1.4467
13364 | ш.Петербургское, д.3 | №10 пульманология | 1135.9 | 0.95226 | 0.99559 | 0.6267
13365 | ш.Петербургское, д.3 | №9 кардиология | 1145.1 | 0.95226 | 0.99559 | 0.5121
13367 | ш.Петербургское, д.3 | №8 лаборатория | 1245.1 | 0.95226 | 0.9956 | 0.7947
13369 | ш.Петербургское, д.3 | гараж | 1259.3 | 0.95226 | 0.9956 | 1.0027
13371 | ш.Петербургское, д.3 | пристройка к столовой | 1247.9 | 0.95226 | 0.9956 | 0.216
13380 | ул Поселковая 1-я, 3 | 1-ая Поселковая ул.,3 | 1243.9 | 0.93388 | 0.99556 | 0.4896
13389 | ул Веселова, 27 | 991 в/г 12 филиал ФБУ в/ч 96129,штаб, 67;щтаб, 42;ЦТП,126;ул.Веселова, | 1901.5 | 0.92739 | 0.99556 | 1.3742
13390 | ул Веселова, 27 | 91 в/г 12 филиал ФБУ в/ч 96129,автомастерская, 26,ул.Веселова, 27 | 1873.4 | 0.92738 | 0.99555 | 0.1184
13392 | ул Веселова, 6 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1899 | 0.92736 | 0.99555 | 16.1336
13403 | ул Веселова, 27 | 91 в/г 12 филиал ФБУ в/ч 96129,КПП, ул.Веселова,27 | 1797.3 | 0.92739 | 0.99555 | 0.155
13411 | ул Веселова, 6 | Административное здание,ул.Веселова,6 | 1675 | 0.92861 | 0.99556 | 1.1287
13460 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7470 | 0.83221 | 0.96128 | 16.5082
13461 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7447.1 | 0.83221 | 0.96128 | 24.9879
13467 | ул Веселова, 16 | Административное здание(лит А),ул.Веселова,16 | 1753.8 | 0.92816 | 0.99557 | 0.9566
13468 | ул.Веселова, д. | Склад воент.№531 | 1879.5 | 0.92735 | 0.99555 | 0.6984
13472 | ул Оборонная, 8 | Оборонная ул.,8 | 7639.3 | 0.83133 | 0.96128 | 31.2355
13474 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7585.7 | 0.83133 | 0.96127 | 24.7808
13481 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7518.1 | 0.83221 | 0.96129 | 26.3054
13485 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7560.7 | 0.83221 | 0.96129 | 24.8181
13489 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7586.6 | 0.83221 | 0.9613 | 24.8184
13491 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7657 | 0.83221 | 0.96131 | 24.8169
13498 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7618.4 | 0.83133 | 0.96128 | 24.7799
13500 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7636.4 | 0.83133 | 0.96128 | 24.7795
13502 | ул Оборонная, 8 | Оборонная ул.,8 | 7676.4 | 0.83133 | 0.96129 | 31.2295
13510 | ул Веселова, 25 | Магазин,ул.Веселова,25 | 7451 | 0.83221 | 0.96128 | 5.7015
13522 | ул Веселова, 33 | Начальная школа №21, бассейн,ул.Веселова,33 | 7024.4 | 0.84548 | 0.96127 | 46.6178
13524 | ул Веселова, 31 | Веселова ул.,31 (т/у 2) | 7158.3 | 0.84528 | 0.96005 | 9.1325
13526 | ул Веселова, 29 | Веселова ул.,29 (т/у 1) | 7242.7 | 0.84511 | 0.95992 | 25.1612
13528 | ул Оборонная, 9/27 | Оборонная ул.,9/27 (т/у 3) | 7287.6 | 0.84522 | 0.95993 | 10.3867
13530 | ул Оборонная, 7 | Оборонная ул.,7 | 7636.5 | 0.83708 | 0.95996 | 32.7547
13539 | Потребители ТК-398 | Потребители ТК-398 | 8612 | 0.84802 | 0.95992 | 166.6316
13577 | ул Паши Савельевой, 39 к5 | П.Савельевой ул.,39 к.5 | 8515.9 | 0.81299 | 0.96056 | 13.469
13578 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8648.7 | 0.81349 | 0.96057 | 13.1724
13579 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8677 | 0.81151 | 0.96057 | 26.8394
13581 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8631.4 | 0.81151 | 0.96056 | 26.8401
13595 | б-р Молодежный, 10/2 | Средняя образовательная школа №15,Молодежный б-р,10/2 | 8516.4 | 0.83005 | 0.95994 | 49.6423
13616 | ул Хромова, 18 | Хромова ул.,18 | 8416.1 | 0.80877 | 0.9608 | 23.1491
13618 | ул Хромова, 18 к3 | Хромова ул.,18 к.3 | 8511.4 | 0.80877 | 0.96082 | 13.105
13629 | ул Артюхиной, 9 к3 | Артюхиной ул., 9 к.3 | 8421.2 | 0.83049 | 0.96127 | 22.632
13630 | ул Артюхиной, 9 к2 | Артюхиной ул., 9 к.2 | 8485 | 0.83045 | 0.96043 | 19.7876
13647 | наб Иртыша, 33 | наб.р.Иртыша,33 | 3302 | 0.83786 | 0.99557 | 1.5825
13652 | ул Седова, 1б | Седова ул.,1б | 3064.7 | 0.83792 | 0.99555 | 0.5665
13654 | ул Седова, 1а | СЕДОВА ул.,1а, кв. 4 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 18 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 16 ;СЕ | 3113.9 | 0.83792 | 0.99555 | 0.5665
13661 | ул Седова, 7б | Седова ул.,7б | 3180.9 | 0.83786 | 0.99555 | 0.5575
13663 | наб Иртыша, 35 | наб.р.Иртыша,35 | 3306.5 | 0.83786 | 0.99557 | 1.3127
13669 | ул Хромова, 8а | Хромова ул.,8а | 3124.9 | 0.83789 | 0.99555 | 1.3127
13683 | ул Хромова, 16 | Хромова ул.,16 | 3380.7 | 0.83787 | 0.99558 | 0.5665
13685 | ул Хромова, 14 | Хромова ул.,14 | 3337.7 | 0.83787 | 0.99557 | 0.5754
13688 | ул Хромова, 12 | Хромова ул.,12 ;Нежилое помещение 1-го этажа (№№ 1-12),ул.Хромова,12 | 3292.8 | 0.83787 | 0.99557 | 0.5574
13692 | ул Хромова, 10 | магазины (по проекту) | 3238 | 0.83787 | 0.99556 | 0.7732
13696 | ул Хромова, 12а | Хромова ул.,12а | 3230.5 | 0.83789 | 0.99557 | 1.3127
13699 | ул Хромова, 14а | Хромова ул.,14а | 3286.8 | 0.83789 | 0.99557 | 0.5485
13705 | ул Хромова, 6 | Хромова ул., 6 | 3194.1 | 0.83787 | 0.99555 | 0.5755
13707 | ул Хромова, 8 | Магазин детской одежды "Чибис", ул.Хромова,8 ;Хромова ул.,8 | 3186.9 | 0.83787 | 0.99555 | 0.5664
13709 | ул Хромова, 4 | Сервисный центр, ул.Хромова,4 ;ООО "ФАНТАЗИЯ", Парикмахерская,ул.Хромо | 3248.2 | 0.83787 | 0.99556 | 1.6454
13712 | ул Хромова, 6а | Хромова ул.,6а | 3106.7 | 0.83791 | 0.99555 | 0.5665
13714 | ул Хромова, 4а | Хромова ул.,4а | 3142.6 | 0.83791 | 0.99555 | 0.5665
13717 | ул Седова, 1г | Седова ул.,1г | 3026.8 | 0.83794 | 0.99555 | 0.5575
13725 | ул Хромова, 10 к1 | ул.Хромова,10 к.1 | 3048.9 | 0.84069 | 0.99558 | 2.1594
13740 | ш Петербургское, 105 к1 | Колледж, Петербургское ш.,105 к.1 Блок А | 3437.6 | 0.83074 | 0.99555 | 13.361
13744 | ш Петербургское, 111 | Общежитие №4,Петербургское ш.,111 | 3789.9 | 0.82957 | 0.99557 | 4.6858
13745 | ш Петербургское, 82/2 | магазины (по проекту) | 2629.9 | 0.8465 | 0.99555 | 0.8951
13755 | ш Петербургское, 80 | Петербургское ш., 80 | 2709.3 | 0.84647 | 0.99556 | 3.9297
13758 | ул Хромова, 3а | Магазин алкогольной продукции,ул.Хромова ул.,3а ;Хромова ул., 3а | 2715.3 | 0.84647 | 0.99555 | 1.877
13760 | ш Петербургское, 76 | Магазин,Петербургское ш.,76 ;Магазин "Мир книг",Петербургское ш.,76 ;А | 2733.2 | 0.84647 | 0.99556 | 2.4076
13762 | ш Петербургское, 78 | Магазин "Рыбак Чайка 2",Петербургское ш.,78 ;Кафе "Иван да Марья",Пете | 2717.5 | 0.84647 | 0.99556 | 3.8901
13766 | ш Петербургское, 82/2 | Петербургское ш., 82/2 жилой дом | 2637.4 | 0.8465 | 0.99555 | 5.4959
13775 | б-р Молодежный, 14 | Молодежный б-р,14 ;ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, МОЛОДЕЖНЫЙ б-р.,14 | 8761.5 | 0.78879 | 0.96027 | 22.3385
13777 | б-р Молодежный, 12 | Молодежный б-р,12 | 8669.1 | 0.78884 | 0.96026 | 22.2417
13779 | б-р Молодежный, 12 | Молодежный б-р,12 ООО "ТФ Тверской продукт", магазин "Апельсин" | 8633.4 | 0.8183 | 0.95992 | 2.9248
13786 | ш Петербургское, 37 к1 | Административное здание,Петербургское ш.,37 к.1 | 2152.4 | 0.89075 | 0.99559 | 0.1297
13790 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2106.1 | 0.99481 | 0.96008 | 14.4832
13890 | пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2805.2 | 0.88426 | 0.96127 | 1.2092
13896 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2887.1 | 0.88343 | 0.96128 | 12.6119
13898 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2880.7 | 0.88343 | 0.96127 | 12.6119
13906 | пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 | 2967.5 | 0.88415 | 0.96127 | 2.7084
13910 | пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3008.9 | 0.88415 | 0.96127 | 11.2151
13912 | пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3035.9 | 0.88415 | 0.96128 | 11.2152
13916 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3096.5 | 0.88415 | 0.96129 | 13.2043
13918 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3089.1 | 0.88415 | 0.96129 | 13.2043
13936 | пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3297.3 | 0.87889 | 0.96131 | 15.0651
13938 | пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 | 3226.9 | 0.87889 | 0.9613 | 20.0596
13944 | пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3058.3 | 0.87833 | 0.96127 | 15.0673
13946 | пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3033.8 | 0.87833 | 0.96127 | 20.0617
13948 | пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3084.1 | 0.87771 | 0.96127 | 15.0683
13952 | пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3166.9 | 0.87717 | 0.96127 | 20.0628
13954 | пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3142.2 | 0.87717 | 0.96127 | 15.0681
13962 | пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3295.9 | 0.87684 | 0.96129 | 41.4862
13966 | пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3434.1 | 0.87684 | 0.9613 | 22.692
13968 | пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3221.5 | 0.87625 | 0.96127 | 7.6191
13984 | п.Литвинки, д. | мастерские, КУМИ | 3461.8 | 0.87512 | 0.96128 | 4.233
13986 | пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3374 | 0.87512 | 0.96128 | 4.0637
13990 | пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3429.1 | 0.87512 | 0.96128 | 4.0635
13992 | пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3371.6 | 0.87512 | 0.96127 | 4.0636
13998 | пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 | 3487.1 | 0.87512 | 0.96129 | 13.7989
14000 | пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3554.2 | 0.87512 | 0.9613 | 13.7994
14004 | пос Литвинки 3.к3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая Больница №7 | 3534.3 | 0.87512 | 0.9613 | 2.5397
14010 | пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3618.1 | 0.87512 | 0.96131 | 4.0636
14012 | пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3611.7 | 0.87512 | 0.96131 | 4.0637
14016 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3063.1 | 0.87889 | 0.96128 | 6.687
14018 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3037.4 | 0.87889 | 0.96127 | 6.6869
14020 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3015.4 | 0.87889 | 0.96127 | 6.6868
14023 | ул Советская, 56 к1 | т/у 2 | 4279.2 | 0.99511 | 0.9829 | 1.556
14034 | ул Советская, 22 | флигель 22а (0.105) | 6593.4 | 0.86358 | 0.96047 | 10.0081
14040 | ул Советская, 20;ул Советская, 20/22 | у д.20 (0.105) флигель д.20 (0.03) | 6592.6 | 0.86062 | 0.96047 | 13.9937
14044 | ул Горького, 134 | Офис №62, ул. Горького,134 ;ул.Горького,134 | 5297.7 | 0.99615 | 0.96048 | 24.0704
14045 | ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2152.5 | 0.9899 | 0.95992 | 33.2565
14050 | пр-кт Тверской, 15 | т/у 1 | 6847.9 | 0.86053 | 0.96051 | 29.0076
14055 | пр-кт Тверской, 15 | т/у 2 | 6854.5 | 0.85555 | 0.96051 | 22.807
14060 | пр-кт Тверской, 15 | т/у 3 (оптика) | 6874 | 0.85866 | 0.96051 | 7.2575
14073 | ул Советская, 51 | Филиал №1 НО "ТОКА", ул.Советская,51 ;Нежилое помещение,СОВЕТСКАЯ ул., | 4312.5 | 0.99061 | 0.9829 | 3.1111
14074 | ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2386.6 | 0.99001 | 0.95995 | 13.5958
14079 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 3) | 2318.9 | 0.98996 | 0.95994 | 8.373
14083 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 2) | 2298.4 | 0.98991 | 0.95994 | 8.3584
14102 | наб.С.Разина, д.23 | Хирургический корпус "А"-1-й пуск. комплекс | 4328.8 | 0.99015 | 0.98288 | 12.8714
14109 | пер. Артиллерийский д.16 | Основное строение, вестибюль, переход | 5200.6 | 0.99896 | 0.96047 | 98.7782
14110 | ул Советская, 41 | Советская ул.,41 ;Банк "Восточный", ул.Советская,41 ;Офис ЗАО "Кредитн | 4137.1 | 0.99063 | 0.98289 | 11.4633
14113 | ул Хрустальная, | Производственный корпус депо №2, ул. Хрустальная | 2988 | 0.97783 | 0.95992 | 283.3337
14118 | ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4982.4 | 0.99989 | 0.96128 | 37.0957
14125 | ул Советская, 41,43;ул Советская, 43 | Магазин "Погребок",ул.Советская,41,43 ;Административное здание, ул.Сов | 4179.4 | 0.99005 | 0.98289 | 1.873
14128 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5277.2 | 0.98597 | 0.96048 | 11.5148
14147 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5590.8 | 0.98865 | 0.96048 | 13.8976
14151 | ул Новоторжская, 22 к1 | т/у 1 (1-4 подъезды) | 4617 | 0.99565 | 0.98281 | 12.4913
14153 | ул Новоторжская, 22 к1 | т/у 2 (5-6 подъезды) | 4616 | 0.99572 | 0.98281 | 8.2523
14159 | ул Советская, 35 | д.35 (0.292821 - 0.1646) ;д.35к.1 (0.08922) | 4252 | 0.9863 | 0.98288 | 24.378
14168 | ул.Советская, д.35 | ул.Советская д.35 гараж | 4214.4 | 0.98752 | 0.98288 | 3.6453
14171 | ул Советская, 56 к1 | ж.д. (т/у 1) | 4152.7 | 0.99497 | 0.98278 | 11.3154
14172 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 3) | 4518.7 | 0.98022 | 0.96048 | 16.6821
14178 | ул Хрустальная, 4;ул Хрустальная, 4 к1 | Хрустальная ул., 4 ;Хрустальная ул.,4 к.1 | 3190.8 | 0.97753 | 0.96042 | 25.1856
14182 | ул Советская, 54 к1 | т/у 3 (большой зал) | 4206.6 | 0.99511 | 0.98289 | 4.5156
14186 | ул А. Дементьева д.2 | Магазин "Авантюр де Туаль" | 3907.2 | 0.99399 | 0.9828 | 6.1639
14191 | ул Советская, 52 | т/у 5 (малый зал) + д.52 | 4256.4 | 0.99511 | 0.9829 | 1.8924
14194 | ул Вольного Новгорода, 9 | ул.В.Новгорода,9 кв.1,2 ;ул.В.Новгорода,9 кв.3,4 | 6352.1 | 0.95222 | 0.96127 | 0.2604
14203 | ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Молодежный",ул.Новоторжская,7 | 6269.1 | 0.86877 | 0.96048 | 30.2408
14204 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5307.2 | 0.98673 | 0.96048 | 28.801
14215 | пер Свободный, 30 | т/у 2 | 6731.4 | 0.85379 | 0.96047 | 22.2918
14216 | ул Грибоедова, 32 | Административное здание(0.20688 - 0.156) мастерские (0.04266) (т/у 1) | 3216.7 | 0.98853 | 0.96064 | 35.8587
14217 | ул Крылова, 13-15 | Крылова ул.,13-15 | 4199.1 | 0.99511 | 0.98289 | 2.9286
14225 | ул А. Дементьева д.44 | Корпус №8, библиотека | 4379.4 | 0.9958 | 0.98279 | 8.8971
14226 | ул Новоторжская, 19 | ж.д. | 6739.6 | 0.85733 | 0.96049 | 18.9762
14231 | ул Крылова, 9 | Поликлиника,ул.Крылова,9 | 4478.3 | 1 | 0.99999 | 0.0017
14242 | ул Хрустальная, 43 | т/у 1 | 1620.2 | 0.99279 | 0.96127 | 25.2097
14245 | пл. Князя Михаила Тверского д.1а (бывш. Советская 46) | Административное здание | 6758.7 | 0.91539 | 0.96048 | 15.8084
14257 | ул Рыбацкая, 1/48 | Административное здание + ж.д | 6904.4 | 0.93702 | 0.96048 | 12.1809
14258 | б-р Радищева, 4 | Жилой дом (4 очередь)(т/у 8) | 6532.1 | 0.86152 | 0.96048 | 11.5523
14263 | б-р Радищева, 4 | Адм. пом. (4 очередь)(т/у 7) | 6529.1 | 0.86157 | 0.96048 | 2.7331
14268 | ул Рыбацкая, 3 | Офис,ул.Рыбацкая,3 ;Магазин, ул.Рыбацкая,3 ;Офис,Рыбацкая,3 ;Рыбацкая | 6912 | 0.92224 | 0.96048 | 19.2158
14269 | б-р Радищева, 4 | Адм. пом.(3,5 очередь)(т/у 5) | 6488.3 | 0.86182 | 0.96048 | 6.6401
14271 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 5) | 4400.9 | 0.99942 | 0.99993 | 0.0272
14278 | ул Мичурина, 44 к2 | Мичурина ул.,44 к.2 | 4446.9 | 0.99267 | 0.96049 | 29.4446
14281 | пер Студенческий, 23 | Офис,Студенческий пер.,23 ;Магазин "Монарх",Студенческий пер.,23 ;Офис | 7033.5 | 0.84152 | 0.96047 | 20.0746
14285 | ул Советская, 34 | Административное здание (Тверская городская дума) | 7292.6 | 0.84116 | 0.96048 | 37.6333
14294 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4394.6 | 0.99376 | 0.96049 | 18.1606
14300 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4447.9 | 0.99365 | 0.96049 | 18.1537
14304 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4452 | 0.99359 | 0.9605 | 18.1502
14306 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5490.3 | 0.99981 | 0.9613 | 26.2725
14310 | наб Степана Разина, 22а | Кафедра,наб. Ст.Разина,22а (т/у №1) | 7045.6 | 0.93744 | 0.96127 | 6.4365
14313 | ул Советская, 36 | Административное здание (институт "Верхневолжье") | 7290.8 | 0.8406 | 0.96048 | 8.255
14316 | ул Трехсвятская, 12 | Мастерская и магазин,ул.Трехсвятская,12 ;Салон связи "МТС", ул.Трехсвя | 4462.6 | 0.99441 | 0.98281 | 4.0009
14317 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4367.9 | 0.99418 | 0.96049 | 22.8449
14322 | ул Трехсвятская, 12 | Магазин "Кофе, чай",ул.Трехсвятская,12 ;Магазин "Мир сумок",ул.Трехсвя | 4468 | 0.99371 | 0.98281 | 6.8931
14323 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4421.1 | 0.99419 | 0.96049 | 22.8452
14331 | б-р Радищева, 5 | Магазин "Мясопродукты",РАДИЩЕВА б-р.,5 ;Магазин, б-р Радищева,5 ;Магаз | 6455.7 | 0.85708 | 0.96047 | 16.1304
14332 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5491.8 | 0.98811 | 0.96048 | 67.6856
14334 | пер Смоленский, 15/33 | лестничные клетки | 3531.9 | 0.99456 | 0.98294 | 0.5598
14343 | ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Мужская одежда", ул.Новоторжская,7 ;Имидж | 6247.1 | 0.86872 | 0.96048 | 30.2251
14345 | ул А. Дементьева д.23 | 0 | 4575 | 0.99999 | 0.99999 | 0.0041
14352 | ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5133.8 | 0.99438 | 0.96049 | 29.7564
14354 | ул Советская, 16 | Театр драмы | 6517.2 | 0.86116 | 0.96047 | 62.5951
14355 | ул Екатерины Фарафоновой, 1 | Детский сад №127,ул.Фарафоновой,1 | 5217.3 | 0.99989 | 0.96127 | 28.2572
14357 | пер Смоленский, 8 | т/у 2 | 3635.4 | 0.99826 | 0.99985 | 0.0282
14375 | ул Благоева, 6 | Парикмахерская "Анастасия",ул.Благоева,6 ;Благоева ул.,6 | 4728.4 | 0.98775 | 0.96047 | 29.2411
14377 | пр-кт Тверской, 12 | жилой дом (т/у 1) | 6685.4 | 0.8599 | 0.96048 | 21.3617
14384 | ул Новоторжская, 19 | Магазин "Парфюмерия",ул.Новоторжская,19 ;Дежурная аптека (1 этаж),ул.Н | 6747.3 | 0.86321 | 0.96049 | 3.812
14389 | пр-кт Комсомольский, 5 | Общежитие №5,Комсомольский пр.,5 | 5607.9 | 0.99002 | 0.96047 | 39.8729
14395 | ул Вагжанова, 2 | Гимназия №10,ул.Вагжанова,2 | 3502.5 | 0.99518 | 0.98289 | 13.7624
14397 | пр.Комсомольский, д.5 | тяговая подстанция | 5662.1 | 0.99863 | 0.96048 | 7.0874
14400 | пр-кт Тверской, 12 | Церковь (т/у №2 в д.12 по Твер. пр-ту) | 6692.6 | 0.86256 | 0.96049 | 16.9756
14418 | ул Хрустальная, 39 | Административное здание,ул.Хрустальная,39 | 1858.6 | 0.99923 | 0.96127 | 28.793
14421 | пр-кт Комсомольский, 9 | Комсомольский пр.,9 | 5212.6 | 0.99109 | 0.96048 | 32.0661
14423 | ул Вагжанова, 7 к1 | Административное здание (центр занятости) | 3510.6 | 0.98992 | 0.98289 | 14.1796
14429 | пр.Комсомольский, д.11а | Комсомольский пр. д. 11а | 5268.7 | 0.97961 | 0.96048 | 25.8796
14434 | ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 1) | 2170.8 | 0.99134 | 0.96127 | 24.2382
14437 | пр-кт Комсомольский, 8 | Ателье "Тверская мозаика",КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,8 ;Магазин Стройматериал | 5074.8 | 0.99051 | 0.96048 | 46.3263
14438 | ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 2) | 2203.7 | 0.94354 | 0.95992 | 24.4313
14440 | ул Вокзальная, 5 к1 | ул.Вокзальная,5 к.1 | 3685 | 0.98885 | 0.9829 | 8.2972
14447 | пр-кт Тверской, 11/55 | Тверской пр,11/55 | 6690.6 | 0.86286 | 0.96049 | 6.2362
14451 | ул Новоторжская, 17 | Магазин, ул.Новоторжская,17 | 6702.7 | 0.86733 | 0.96128 | 0.8815
14455 | пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 1) | 5045.6 | 0.98938 | 0.96048 | 22.8531
14458 | ул Советская, 7 | 0 | 6744.1 | 0.85746 | 0.96049 | 9.572
14460 | ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 1) | 2097.4 | 0.99329 | 0.96043 | 10.0936
14475 | ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419 | 0.87534 | 0.96049 | 20.6807
14481 | ул Мичурина, 6/34 | Мичурина ул.,6/34 | 4239.6 | 0.99797 | 0.96048 | 4.3292
14482 | Комсомольский пр-т д.11к.1 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 5074.2 | 0.99893 | 0.96128 | 11.8975
14484 | ул Вокзальная, 1 | Центр контроля кач-ва и сертиф. лекарств. средств | 3710 | 0.98884 | 0.9829 | 8.2566
14488 | б-р Шмидта, 15/13 | старый корпус | 4381.2 | 0.99309 | 0.96049 | 7.286
14497 | пр-кт Комсомольский, 9 к1 | ОПС №26,Комсомольский пр.,9 к.1 | 5076 | 0.9989 | 0.96127 | 1.2303
14500 | ул Вокзальная, 1 | Агентство по рыболовству и (№90731 - 0.058 - -) (№90720 - 0.039 - -) | 3761.5 | 0.98884 | 0.98291 | 4.8928
14501 | ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4835.4 | 0.98714 | 0.96049 | 9.5669
14505 | пр-кт Комсомольский, 9 к1 | Комсомольский пр.,9 к.1 | 5032 | 0.98732 | 0.96047 | 57.7153
14519 | б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 3 | 5261.7 | 0.99546 | 0.96049 | 24.5247
14527 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4853.6 | 0.99735 | 0.9605 | 51.9058
14531 | наб Реки Лазури, 1 к1 | Учебный корпус, наб.реки Лазури,1 к.1 | 3003.5 | 0.99002 | 0.98278 | 21.3337
14543 | б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 1 | 5176.4 | 0.99623 | 0.96048 | 24.4654
14549 | ул Горького, 87 | Детский сад,ул. Горького,87 | 5278.3 | 0.98961 | 0.96048 | 13.104
14554 | наб Реки Лазури, 7 | наб. р. Лазури, 7 | 3394.6 | 0.99204 | 0.98282 | 7.5384
14559 | наб Реки Лазури, 5 | Калининский суд,наб.реки Лазури,5 | 3349.7 | 0.99133 | 0.98281 | 7.1315
14570 | ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 | 2242.7 | 0.99134 | 0.96128 | 49.1884
14614 | пер Свободный, 9 | Банк "Аванград" | 6460.4 | 0.8615 | 0.96047 | 5.2457
14616 | пер Свободный, 9 | Банк ВТБ | 6462 | 0.86161 | 0.96047 | 4.9442
14625 | ул Индустриальная, 2 | здание ГБОУ НПО ПЛ №41, ул.Индустриальная,2 | 1725.8 | 0.99594 | 0.98274 | 37.0429
14627 | пр-кт Победы, 4 | Адм. здание (бары "Роял", "Биржа") | 4666.2 | 0.99349 | 0.98279 | 12.9823
14628 | пр-кт Победы, 73 | Административное здание (ИП Калугин А.В.) | 3270.5 | 0.9758 | 0.9828 | 2.203
14631 | ул Склизкова, 36 | АТС-36, ул.Склизкова,36 | 4419.7 | 0.99577 | 0.98279 | 45.7638
14632 | пр-кт Победы, 86 | Победы пр.,86 | 3320.4 | 0.97783 | 0.98279 | 12.1152
14636 | ул 15 лет Октября, 12 (медтехника) | Административно-производственный корпус | 2752.8 | 0.98129 | 0.98279 | 10.5003
14637 | пр-кт Победы, 73 | Торговый комплекс (ИП Калугин А.В.) | 3283 | 0.97586 | 0.98281 | 4.5763
14639 | пр-кт Победы, 2а | (т/у 2) | 4538.9 | 0.99348 | 0.98279 | 3.0713
14642 | ул Суворова 1-я, 10 | Суворова 1-я ул.,10 | 10586.8 | 0.70368 | 0.96047 | 16.7474
14644 | пр-кт Победы, 9 | Театр кукол,пр.Победы,9 | 3721.4 | 0.99466 | 0.98282 | 18.3459
14648 | ул Тамары Ильиной, 17/49 | Т.Ильиной ул.,17/49 | 3276.1 | 0.99295 | 0.98282 | 8.1893
14650 | пр-кт Чайковского, 27/32 | Административное здание,пр.Чайковского (т/у 2) | 5054 | 0.99404 | 0.98281 | 14.8799
14651 | ул Ротмистрова, 33 | Московский отдел полиции, административное здание,ул.Ротмистрова,33 | 2981.4 | 0.99279 | 0.98279 | 5.7178
14663 | пр-кт Победы, 73 | гараж (ООО "ХИМОТРОНИКА") | 3245.4 | 0.97587 | 0.98279 | 1.5663
14671 | пр-кт Победы, 75 | Администартивное здание | 3376.6 | 0.97605 | 0.98282 | 7.0988
14674 | пр-кт Победы, 38/45 | Магазин непродовольственных товаров,пр.Победы,38/45 ;Магазин компьютер | 3192.9 | 0.99164 | 0.98281 | 10.8418
14676 | пр-кт Победы, 67 | Победы пр.,67 | 2963.5 | 0.98478 | 0.98281 | 16.7151
14681 | пр-кт Победы, | КНС №14 | 2806.6 | 0.98583 | 0.98278 | 1.4223
14684 | пр-кт Победы, 69 | Победы пр.,69 | 2833.2 | 0.98412 | 0.98279 | 16.4643
14689 | ул 15 лет Октября, 47 | 15 лет Октября ул.,47 | 3231.2 | 0.99272 | 0.98281 | 9.2149
14694 | ул Ерофеева, 21 | Нежилое помещение,ул.Ерофеева,д.21 ;Ерофеева ул.,21 общежитие | 4182.1 | 0.98812 | 0.98279 | 23.4075
14698 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 1 | 4412.8 | 0.99722 | 0.99988 | 0.0708
14702 | пр-кт Победы, 77 | Магазин "Автозапчасти",кафе, ПОБЕДЫ пр-т,77 | 3442.7 | 0.98405 | 0.98293 | 0.8629
14705 | пр-кт Победы, 75а | Адм. зд. (0.057- 0.048), гараж(ангар) (0.072- -) | 3496.4 | 0.97735 | 0.98283 | 7.4214
14732 | проезд Театральный, 3б | 0 | 6301.8 | 0.86777 | 0.96049 | 22.3369
14736 | ул Горького, 58 | Магазин "Твой выбор",ул.Горького,58 ;Магазин "Экопрестиж",ул.Горького, | 5273.3 | 0.98248 | 0.96048 | 8.6436
14751 | ул Склизкова, 87 | ул.Склизкова,87 | 3102.5 | 0.99255 | 0.98279 | 10.5745
14756 | пр-кт Победы, 60 | пр.Победы,60 (т/у 1) | 2973.3 | 0.99231 | 0.98281 | 10.5159
14758 | пр-кт Победы, 51 | магазин | 2633.2 | 0.99593 | 0.98291 | 10.0097
14767 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 (т/у 1) | 2755.1 | 1 | 1 | 0.0029
14769 | пр-кт Победы, 65 | т/у 3 | 2772.6 | 1 | 1 | 0.0063
14777 | пр-кт Победы, 48/29 | т/у 3 | 3214 | 0.99176 | 0.9828 | 7.6182
14779 | пл Терешковой, 47/27 | Магазин "Обувь в Чайке" | 2582.2 | 0.99242 | 0.98278 | 3.3669
14784 | ул.Орджоникидзе, д.27 | ту-1 (8-9 подъезд) | 2522.9 | 0.99192 | 0.98279 | 8.8385
14798 | ул Ерофеева, 7;ул Ерофеева, 7 к1 | т/у 1 | 4797 | 1 | 0.99999 | 0.0179
14800 | ул Трехсвятская, 17 | Торгово-офисный здание (пристройка) | 4461.2 | 0.97875 | 0.98278 | 1.1855
14806 | пл Театральная, 1 | Филармония,Театральная пл.,1 | 6668.4 | 0.86688 | 0.96128 | 43.8403
14808 | ул Советская, 7 | бар "budweis" | 6706.6 | 0.86272 | 0.96048 | 1.445
14813 | ул Ивана Седых, 4 | салон красоты | 6133.8 | 0.88225 | 0.96127 | 0.5906
14815 | ул. Московская д.115 | Здание суда | 2294.7 | 0.99594 | 0.98289 | 70.9239
14820 | ул Крылова, 20/29 | ИП Графов Р.Н. | 4348.5 | 0.99594 | 0.9829 | 2.2957
14827 | ул Мусоргского, 30/33 | Мусоргского ул.,30/33 | 4119.5 | 0.98983 | 0.96048 | 2.24
14830 | ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.3 | 0.99946 | 0.96127 | 48.3259
14838 | пр-кт Комсомольский, 10 к1 | Комсомольский пр-т,10 к.1 | 5039.2 | 0.98962 | 0.96048 | 22.5819
14842 | ул Советская, 7 | Магазин "Цветы",ул.Советская,7 ;Книжный магазин "Буква",ул.Советская,7 | 6745.4 | 0.85819 | 0.96049 | 11.8417
14843 | ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4063.7 | 0.99046 | 0.96048 | 19.9476
14851 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 ;Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4602.2 | 0.98205 | 0.96049 | 20.0632
14852 | пр-кт Комсомольский, 12 | объект (центрон) (1 эт.) (0,13 - -), спортив. зал (2 эт.) (0,11 - -) | 5162.8 | 0.97518 | 0.96048 | 23.5882
14855 | ул Благоева, 8 к3 | Благоева ул.,8 к.3 | 4428.3 | 0.99385 | 0.96048 | 26.8603
14866 | ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5362.8 | 0.97038 | 0.9605 | 8.48
14874 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 2) | 4473.1 | 0.98747 | 0.96048 | 8.7422
14876 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 1) | 4455.4 | 0.98799 | 0.96047 | 18.4966
14878 | ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4046.3 | 0.99826 | 0.96048 | 33.1256
14887 | ул Пушкинская, 11 | т/у в кв. т/у д.11 | 4273.7 | 0.99594 | 0.98289 | 4.0116
14902 | б-р Радищева, 44 | (сумма ж.д + ООО "АРКО") | 7088.7 | 0.84179 | 0.96048 | 14.9014
14908 | ул Грибоедова, 34/68 | Основное строение,ул.Грибоедова,34/68 | 3108.8 | 0.99861 | 0.96127 | 8.1807
14917 | ул А. Дементьева д.7 | Основное строение Г (новый корпус) (т/у 1) | 4154.1 | 0.99541 | 0.98279 | 8.2789
14918 | ул Желябова, 23 | Худ. школа им. В.А. Серова | 4604.6 | 0.97474 | 0.98278 | 1.87
14919 | ул Прошина д.3 к2 | Учебно-лабораторный корпус | 4291.1 | 0.9512 | 0.96128 | 37.8423
14922 | ул Прошина д.5 | Общежитие №1 | 4192.6 | 0.95123 | 0.96127 | 44.8922
14931 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4075.4 | 0.99843 | 0.99987 | 0.0348
14933 | ул Прошина д.3 к1 | Общежитие №3 | 4285.6 | 0.9512 | 0.96128 | 43.754
14935 | пр-кт Тверской, 8 | Магазин "Немецкая обувь",Тверской пр.,8 ;Магазин № 2,Тверской пр-т,8 ; | 6689.4 | 0.85344 | 0.96047 | 21.4114
14939 | ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4943.2 | 0.97193 | 0.96048 | 16.9379
14944 | ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5986.3 | 0.99475 | 0.96047 | 41.6146
14957 | наб Афанасия Никитина, 144 к1 | наб.Аф.Никитина,144 к.1 | 6021.4 | 0.99475 | 0.96048 | 39.0958
14965 | б-р Радищева, 21 | Магазин,б-р Радищева,21 ;Магазин ,б-р Радищева,21 ;Нежилое помещение ( | 6701.9 | 0.85326 | 0.96048 | 8.1324
14969 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 ;зубной кабинет, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,5 ;п | 5359.6 | 0.97034 | 0.9605 | 17.8686
14972 | б-р Радищева, 23 | Магазин "Серебряный век", б-р Радищева,23 ;Магазин "Шарм", б-р Радищев | 6723.6 | 0.8485 | 0.96048 | 11.778
14974 | ул Благоева, 4 | Парикмахерская,Благоева ул.,4 ;Магазин-продукты "Рябушка",Благоева ул. | 4909.7 | 0.98167 | 0.9605 | 29.5526
14980 | ул Горького, 122/2 | Магазин "Мегафон",ул.Горького,122/2 ;Магазин "Виноград",ул.Горького,12 | 4882.2 | 0.9758 | 0.96049 | 12.1162
14983 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 1) | 2271.5 | 0.98991 | 0.95993 | 9.396
14985 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5520.9 | 0.94371 | 0.96048 | 21.5512
14991 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4180.2 | 0.99843 | 0.99989 | 0.0358
14992 | пр-кт Тверской, 9 | т/у 1 | 6577.2 | 0.85248 | 0.96047 | 22.2555
14993 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | нежилое помещение 2, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,8 ;нежилое помещение, КОНО | 5484.8 | 0.94801 | 0.96048 | 32.4835
14999 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4130.3 | 0.99843 | 0.99988 | 0.0353
15012 | ул. Прошина д.1 | Общежитие №4 | 4347.7 | 0.9512 | 0.96128 | 39.9032
15021 | ул Хрустальная, 41 к4 | ул.Хрустальная,41 к.4 | 2487.9 | 0.98906 | 0.96127 | 50.7941
15029 | пер Смоленский, 8 к2 | т/у 3 | 3805 | 0.99826 | 0.99988 | 0.059
15033 | ул Московская, 1 | 1-я очередь, 1-я блок-секция (жилье(0.11527-0.233) и нежилье(0.083-0. | 3594.9 | 0.99518 | 0.9829 | 18.7493
15035 | ул Московская, 1 | 1-я очередь, 2-я блок-секция (жилье и нежилье и гараж) | 3588 | 0.99518 | 0.9829 | 11.8529
15041 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 2 очередь | 4448.9 | 0.97127 | 0.98239 | 18.1799
15048 | ул Вольного Новгорода, 19 | ул.В.Новгорода,19 ж.д. | 6568.3 | 0.93177 | 0.96047 | 15.3374
15050 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь - офисы | 4554 | 0.98715 | 0.9824 | 3.4646
15052 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь | 4554.7 | 0.97415 | 0.9824 | 14.0179
15054 | ул А. Дементьева д.39 | т/у 1 | 6779.4 | 0.9259 | 0.96047 | 26.7963
15060 | ул. А. Дементьева д.48 | 0 | 6906.7 | 0.91373 | 0.96048 | 4.1171
15065 | ул Рыбацкая, 7 | 2-ой тепловой узел (стационар) | 7073.2 | 0.93747 | 0.96127 | 73.2414
15067 | ул Рыбацкая, 11/37 | Музей Салтыкова-Щедрина,ул.Рыбацкая,11/37 | 6996.9 | 0.93747 | 0.96127 | 10.9756
15076 | пер Студенческий, 21 | (т/у 1) | 7004.2 | 0.83119 | 0.96047 | 7.8099
15080 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 (кв. 41-52) | 3676.7 | 0.99928 | 0.99992 | 0.007
15082 | пр-кт Комсомольский, 12 | Спорт комплекс (бассейн) (0,4913 - 0,081), гараж (0,1087 - -) | 5117.2 | 0.95418 | 0.96047 | 111.918
15094 | ул Жигарева, 46 | Жигарева ул.,46 | 3788.3 | 0.99425 | 0.98279 | 12.7065
15096 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 2) | 4539.8 | 0.99023 | 0.96049 | 24.2263
15097 | ул Горького, 107 | №10 (0,051324), №3 (0,01355), №21 (0,365) | 5697.1 | 0.99773 | 0.96049 | 39.4416
15101 | ул Московская, 112 | Медсклад, проходная, гараж, Московская,112 | 2469.3 | 0.99594 | 0.98289 | 5.0251
15103 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 3) | 4501 | 0.99403 | 0.96048 | 30.1991
15111 | наб Афанасия Никитина, 44 | Тепловой узел,наб.Аф.Никитина,44 ;Художественное училище,наб.Аф.Никити | 5571.8 | 0.9718 | 0.96049 | 18.8623
15112 | ул Жигарева, 44 | Магазин "Ткани", ЖИГАРЕВА ул.,44 ;Офис,ул.Жигарева,44 ;Жигарева ул.,44 | 3852.9 | 0.99418 | 0.9828 | 11.8639
15113 | б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4576.9 | 0.98557 | 0.96048 | 29.6304
15114 | ул Мусоргского, 4/53 | Магазин "Детская одежда",ул.Мусоргского,4/53 ;Магазин "Армада",ул.Мусо | 5333.9 | 0.98838 | 0.96048 | 33.097
15129 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 3) | 4620 | 0.98405 | 0.9605 | 11.0955
15142 | ул Плеханова, 51 | Лабораторный корпус,ул.Плеханова,51 | 2866 | 0.97446 | 0.96128 | 32.6418
15147 | ул Московская, 97 | Учебный корпус,ул.Московская,97 | 2582.5 | 0.99594 | 0.98289 | 15.4409
15148 | ул Академика Каргина, 12 | ул.Академика Каргина,12 | 4865.8
15156 | ул Московская, 86а | Московская ул.,86а ;Магазин "На Московской",ул.Московская,86а ;Магазин | 2674.5 | 0.99594 | 0.98289 | 7.8313
15157 | ул Симеоновская, 68 | ООО Лоджекс, СИМЕОНОВСКАЯ ул.,68 ;Фото-люкс, СИМЕОНОВСКАЯ ул.,68 ;ул.С | 4877.4 | 0.99475 | 0.9828 | 11.0341
15160 | ул Плеханова, 53 | Производственное здание,ул.Плеханова,53 | 3041.9 | 0.97443 | 0.9613 | 9.3395
15161 | ул Московская, 95/14 | Общежитие,ул.Московская,95/14 | 2659 | 0.99594 | 0.98289 | 10.4052
15162 | ул А. Дементьева д.22 | Жилой дом(0.112- 0.132),ООО "РЭНОКС"(0.074-0.003) | 4811 | 0.99365 | 0.98279 | 14.4565
15164 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 2) | 4649.2 | 0.98381 | 0.9605 | 20.8291
15171 | ул Московская, 80 | Административное помещение, ул.Московская,80 ;Административное здание, | 2803.8 | 0.99594 | 0.9829 | 2.7286
15174 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 4) | 4760.2 | 0.98218 | 0.96051 | 11.7469
15181 | ул Московская д.82 стр.2 | 0 | 2807.2 | 0.99594 | 0.9829 | 3.6196
15184 | ул Екатерины Фарафоновой, 26 | Бассейн школы №46,ул.Фарафоновой,26 ;Средняя школа №46,ул.Фарафоновой, | 5310.4 | 0.99126 | 0.96048 | 69.4975
15192 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 | Парикмахерская,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,17 ;Стоматологический кабинет, у | 4391.3 | 0.98328 | 0.96047 | 30.6399
15205 | ул А. Дементьева д.24 | Административное здание | 4663.6 | 0.99544 | 0.98279 | 4.8064
15207 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к1 | Коноплянниковой З. ул.,19 к.1 | 4439.4 | 0.99083 | 0.96047 | 32.1708
15215 | ул А. Дементьева д.26 | Офис №1 | 4635 | 0.99563 | 0.98279 | 1.0507
15220 | ул Волынская, 5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ",д/с №74,ул. Волынская,5 | 5559.4 | 0.99026 | 0.96048 | 12.8893
15244 | ул Московская, 61 | СОШ №11,ул.Московская,61 | 2958.2 | 0.99594 | 0.98289 | 14.1685
15252 | ул А. Дементьева д.19 | т/у №1 в д.19 | 4632.5 | 0.9937 | 0.98278 | 10.4093
15258 | б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5582.1 | 0.88841 | 0.9605 | 2.2892
15269 | ул Симеоновская, 63 / А. Дементьева 19 | Офис ООО "Интердом" (часть т/у №2 в д.19) | 4667.5 | 0.99594 | 0.98289 | 1.6244
15274 | ул Мусоргского, 22 | Детский сад №81,ул.Мусоргского,22 | 5546.6 | 0.96834 | 0.96048 | 7.0974
15279 | ул Михаила Румянцева, 6/30 | Румянцева ул.,6/30 | 5600.6 | 0.97365 | 0.96048 | 3.25
15284 | б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 2 | 5223.6 | 0.99279 | 0.96049 | 58.7335
15293 | б-р Шмидта, 39 | Магазин "Вариант" (ИП Кузнецова Н.П.), б-р Шмидта, д.39 ;Кулинария "Ск | 5566.7 | 0.98291 | 0.96048 | 11.3063
15306 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | магазин | 4443.7 | 0.99843 | 0.96047 | 11.1351
15351 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 9/34 | Нежилое помещение,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,9/34 ;Офис,ул.З.Коноплянников | 4678.3 | 0.99076 | 0.96047 | 31.5435
15376 | ул Плеханова, 51 | Гаражи, депо лабораторий, ул. Плеханова, 51 | 2857.3 | 0.97446 | 0.96127 | 6.8828
15381 | ул А. Дементьева д.26 | 0 | 4631.2 | 0.99444 | 0.98279 | 16.4122
15383 | ул А. Дементьева д.26 | Офис №2 | 4632 | 0.99594 | 0.98289 | 0.2377
15392 | ул Пушкинская, 20 | ул.Пушкинская,20 кв.3 ;ул.Пушкинская,20, Никитина В.Ф. ;ул.Пушкинская, | 4288.1 | 0.99594 | 0.98289 | 0.511
15397 | ул Жигарева, 46 | Жигарева ул.,46 ООО МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИН "СЛАМИ" | 3788.1 | 0.99594 | 0.98289 | 0.7058
15402 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 2 | 4374.3 | 0.99722 | 0.99988 | 0.0643
15410 | ул Ерофеева, 7 к2 | Ерофеева ул.,7 к.2 | 4784.7 | 1 | 0.99999 | 0.0394
15417 | ул Ерофеева, 4 | Магазин "АВТОДОКА",ЕРОФЕЕВА ул.,4 ;Магазин,ул.Ерофеева,д.4 ;Офис ООО " | 4657.5 | 0.99293 | 0.98278 | 13.7484
15419 | ул Ерофеева, 6 | Офис,ул.Ерофеева,6 ;Ерофеева ул.,6 | 4597 | 0.99154 | 0.98278 | 24.2656
15423 | ул Озерная, 5 | Филиал ОСАО "РЕСО-гарантия" в г.Тверь, Офис, ул.Озерная,5 ;Озерная ул. | 3554.5 | 0.98584 | 0.98278 | 7.5194
15437 | ул Александра Попова, 3 | Магазин "Классик", ул.Попова, д.3 ;Офис ООО "Твой шанс",Попова ул.,3 ; | 4020.6 | 0.99383 | 0.98279 | 8.5232
15440 | пр-кт Чайковского, 7 | Чайковского пр.,7 ;Магазин и кофейня, пр-т Чайковского,д.7 ;Магазин "М | 4410.8 | 0.99307 | 0.98279 | 16.6016
15448 | ул Озерная, 12 | Мастерские,ул.Озерная,12 | 3074.6 | 0.99585 | 0.9829 | 49.9633
15452 | пр-кт Чайковского, 9 | Производственно-административное здание, пр.Чайковского,9 | 4468.2 | 0.99279 | 0.98279 | 18.0817
15458 | пр-кт Чайковского, 17 | Книжный магазин,пр-т Чайковского,17 ;Магазин "Легкий шаг",ЧАЙКОВСКОГО | 4593.3 | 0.98709 | 0.98257 | 18.3563
15461 | пр-кт Чайковского, 24/2б | Чайковского пр.,24/2б ;Магазин "Евросеть",пр.Чайковского,24/2б ;Магази | 4430.2 | 0.99317 | 0.98279 | 21.2659
15465 | ул.Ерофеева, д.5а | Ерофеева д.5а РОВД Центр. отд. полиции. адм. зд. | 4654.8 | 0.99594 | 0.98289 | 23.8018
15476 | ул Ерофеева, 14 | т/у 2 | 4549.5 | 0.99186 | 0.98279 | 11.0684
15477 | ул Ротмистрова, 17 | Ротмистрова ул.,17 | 2501.2 | 0.99998 | 0.99988 | 0.0294
15480 | пр-кт Победы, 48/29 | т/у 1 | 3234.8 | 0.99218 | 0.9828 | 7.7601
15487 | пр-кт Волоколамский, 2 | т/у 2 (магазин №121) | 3995.7 | 0.99324 | 0.9828 | 0.9609
15489 | пр-кт Волоколамский, 4а | Здание д/сада №91,Волоколамский пр.,4а | 3949.8 | 0.99327 | 0.98279 | 5.9852
15491 | ул Александра Попова, 1 | Магазин,ПОПОВА АЛ. ул.,1 ;Магазин "Теплолюкс", ул. Попова, 1 ;Магазин | 4099.4 | 0.99431 | 0.98279 | 13.0454
15494 | ул Тамары Ильиной, 5 | Дневной стационар,ул.Т.Ильиной,5 | 3653.4 | 0.99173 | 0.98278 | 4.4728
15496 | пр-кт Победы, 7 к3 | Победы пр.,7 к.3 | 3989.6 | 0.99969 | 0.99991 | 0.0508
15498 | пр-кт Победы, 7 к4 | Победы пр.,7 к.4 | 4036.7 | 0.99969 | 0.99991 | 0.0508
15500 | пр-кт Чайковского, 26а | Административное здание с гаражом,пр.Чайковского,26а | 4573.8 | 0.99408 | 0.98279 | 7.661
15506 | пл Терешковой, 47/27 | (3-4-5) и (6-7) подъезды | 2584.2 | 0.99261 | 0.98278 | 19.4235
15511 | ул Ротмистрова, 19 | Ротмистрова ул.,19 | 2473.4 | 0.99998 | 0.99988 | 0.0138
15517 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 3) | 3399.9 | 1 | 0.99997 | 0.0172
15525 | ул Озерная, 13 | Бассейн | 3030.5 | 0.99587 | 0.9829 | 45.0203
15527 | ул Ерофеева, 16 | т/у 2 | 4601.9 | 0.99161 | 0.98279 | 11.1492
15533 | ул Склизкова, 4 | Склизкова ул., 4 | 5090.4 | 0.99352 | 0.98279 | 9.2841
15536 | ул Озерная, 5 | Озерная ул.,5 | 3505.2 | 0.99147 | 0.98278 | 17.4599
15538 | ул Склизкова, 8 | т/у 3 | 5275.2 | 0.99363 | 0.98281 | 11.6262
15547 | ул Склизкова, 6 | Склизкова ул., 6 | 5095.1 | 0.99982 | 0.99999 | 0.0077
15553 | пр-кт Волоколамский, 7а | Общежитие,Волоколамский пр.,7а | 3393 | 0.99292 | 0.98279 | 6.5136
15554 | пр-кт Победы, 44 | Магазин "Двери", пр.Победы,44 ;Магазин,пр.Победы,44 ;Кафетерий,пр.Побе | 2943.6 | 0.9919 | 0.98279 | 8.7252
15561 | пр-кт Победы, 42 | Магазин непродовольственных товаров, пр.Победы,42 ;Победы пр.,42 ;Стом | 3054.7 | 0.99114 | 0.98279 | 11.1518
15570 | ул Ротмистрова, 12 | ОБППСМ УМВД Тверской области, административное здание, ул.Ротмистрова, | 2288.6 | 0.99998 | 0.99986 | 0.0235
15573 | пр-кт Победы, 44а | Стомат.клиника,ПОБЕДЫ пр-т,44а ;Победы пр.,44а | 2987 | 0.99078 | 0.98279 | 13.0293
15575 | ул Тамары Ильиной, 23 | Торгово-офисное помещение,ул.Т.Ильиной,23 ;Т.Ильиной ул.,23 ;Салон-маг | 3029 | 0.99218 | 0.98279 | 8.7765
15580 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 3) | 10751.1 | 0.70366 | 0.96049 | 12.1302
15584 | ул Озерная, 6 | Озерная ул.,6 | 3566.8 | 0.98608 | 0.98272 | 7.8347
15589 | пр-кт Чайковского, 28/2 | Административное здание (1 подъезд), ООО "Инвест Капитал" | 4963 | 0.99313 | 0.98279 | 22.8009
15593 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 7) | 3493.3 | 1 | 0.99999 | 0.0125
15594 | пр-кт Чайковского, 19 | Учебный корпус, пр.Чайковского,19 | 4881.8 | 0.99333 | 0.98278 | 20.8254
15595 | ул Ротмистрова, 31 | адм. зд (1-5 эт.), офис, гараж | 2963.9 | 0.99399 | 0.98279 | 12.4257
15602 | пр-кт Победы, 34 | Стоматологическая клиника,Победы пр-т,34 ;Магазин "ДДЕ",пр.Победы,34 ; | 3489.9 | 0.99281 | 0.98282 | 8.804
15603 | проезд Швейников, 2 | Швейников пр-д,2 ;Магазин, ШВЕЙНИКОВ пр-д.,2 | 4451.7 | 0.99451 | 0.98279 | 3.7757
15607 | ул Орджоникидзе, 25в | Школа ДОСААФ, ул.Орджоникидзе,25в | 2356.7 | 0.99594 | 0.98289 | 18.5875
15608 | пл Терешковой, 47/27 | (1-2 подъезды) | 2593.7 | 0.99594 | 0.98289 | 10.9131
15616 | ул Тамары Ильиной, 3 к1 | Т.Ильиной ул.,3 к.1 (т/у №1) | 3902.9 | 0.99169 | 0.98279 | 12.9898
15619 | пр-кт Волоколамский, 15 к2 | Магазин "Веснушки",Волоколамский пр.,15 к.2 ;Магазин "Джинс Стиль",Вол | 3976.9 | 0.99284 | 0.9828 | 13.3763
15622 | пр-кт Победы, 42а | Победы пр.,42а | 3055.9 | 0.99201 | 0.98279 | 7.6884
15623 | ул. Кайкова д. 4Б | Д/с №63 (т/у №2 в д.4а) | 5102.4 | 0.99382 | 0.9828 | 4.8439
15624 | ул Озерная, 1 | Озерная ул., 1 ;Врачебно-физкультурный диспансер,ул.Озерная,1 | 3396.3 | 0.99288 | 0.98278 | 14.0854
15627 | пр-кт Победы, 36/46 | Магазин ООО "Центр Окон",пр-т победы,36/46 ;Структурное подразделение, | 3410.5 | 0.99269 | 0.9828 | 11.8435
15628 | пр-кт Победы, 12 | Фотоателье,пр.Победы,12 ;Мастерская по ремонту обуви,ПОБЕДЫ пр-т.,12 ; | 4475 | 0.99255 | 0.9828 | 6.4042
15635 | ул Гвардейская, 11 | Гвардейская ул.,11 | 2546 | 0.99253 | 0.98279 | 7.4948
15641 | ул 15 лет Октября, 12 | гараж | 2761 | 0.98204 | 0.98279 | 3.1769
15642 | пр-кт Победы, 41 | Магазин "Секонд хенд",пр.Победы,41 ;Магазин "Кавалер",Победы пр-т,41 ; | 2835.9 | 0.99041 | 0.98278 | 16.6345
15646 | пр-кт Победы, 22/15 | Гастроном "Московский",пр-т Победы,22/15 ;Нежилое помещение,пр.Победы, | 4038.1 | 0.99326 | 0.98281 | 12.6732
15649 | пр-кт Победы, 60 | пр.Победы,60 (т/у 2) | 2958.6 | 0.99223 | 0.98281 | 10.4938
15654 | ул Резинстроя, 9 | Детский сад №23,ул.Резинстроя,9 | 2317.6 | 0.99221 | 0.98277 | 3.3204
15655 | пр-кт Победы, 53а | Мастер., быт. пом.(0.019 0.102 -), мастер., гаражи (0.073 0.048 -) | 2569.4 | 0.99593 | 0.9829 | 14.9363
15665 | пр-кт Победы, 73а | Административное здание,гараж,пр-т Победы,73а | 3333.4 | 0.98401 | 0.98291 | 49.2908
15669 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 (т/у 1) | 5087.5 | 1 | 0.99998 | 0.0113
15670 | ул.Орджоникидзе, д.27 | магазин Дикси (пристройка), ПАО Сбербанк | 2521.9 | 0.99193 | 0.98279 | 2.6128
15685 | пр-кт Победы, 62 | Магазин непродовольственных товаров,пр-т Победы,д.62 ;Магазин "Автоцен | 2549.8 | 0.98967 | 0.98279 | 18.5917
15690 | ул Тамары Ильиной, 9/19 | Тамары Ильиной ул., 9/19 ;Женская консультация,ул.Т.Ильиной,9/19 | 3911.1 | 0.99261 | 0.98281 | 13.1658
15692 | пр-кт Победы, 30/17 | Магазин автозапчасти "Газ", пр.Победы,30/17 ;Магазин,пр.Победы,30/17 ; | 3892.2 | 0.99264 | 0.98281 | 12.5979
15695 | пр-кт Победы, 8а | Здание д/сада №48,пр.Победы,8а | 4492.7 | 0.99414 | 0.98278 | 13.2536
15698 | пр-кт Победы, 30/19 | Административное здание (Прокуратура Тверской области) | 3855.4 | 0.99226 | 0.9828 | 3.4058
15707 | ул Ерофеева, 21 | Ерофеева ул.,21 (пристройка) | 4253.7 | 0.98778 | 0.9828 | 11.0938
15712 | ул Склизкова, 81 | Склизкова ул.,81 | 3323 | 0.98365 | 0.98279 | 13.1956
15713 | ул Ерофеева, 19 | ул.Ерофеева,19 | 4124.6 | 0.99296 | 0.98278 | 11.2294
15716 | пр-кт Чайковского, 6 к1 | Торгово-развлекательный комплекс "Лазурный" (новый т/у) | 4198.2 | 0.98978 | 0.98289 | 11.174
15717 | пр-кт Победы, 78 | Магазин №15463 | 3192.1 | 0.97981 | 0.98279 | 1.8076
15719 | ул Склизкова, 113 | ул.Склизкова,113 | 3418.3 | 0.97798 | 0.98281 | 10.7575
15721 | пр.Чайковского, д.2 | пр.Чайковского д.2 ту-1 ж.д. | 4295.9 | 0.98634 | 0.9828 | 7.7871
15722 | ул.2-я Лукина, д.17 | гараж (часть т/у в д.17) | 2276.6 | 0.99332 | 0.98279 | 0.6763
15725 | ул Кайкова, 11 | Кайкова ул.,11 | 4322.2 | 0.99984 | 0.99991 | 0.0568
15732 | пр-кт Победы, 6 | Нежилое помещение, пр.Победы,6 ;Парикмахерская,пр.Победы,6 ;Магазин "Б | 4623.5 | 0.99401 | 0.98279 | 13.1184
15735 | пр-кт Победы, 28 к1 | т/у №3 в д.7к.1 | 3730.4 | 0.99141 | 0.98279 | 6.6164
15739 | ул Тамары Ильиной, 7 к1 | т/у №1 | 3718.3 | 0.99166 | 0.98279 | 13.665
15748 | ул Тамары Ильиной, 14 | Салон ритуальных услуг,ул.Т.Ильиной,14 | 3389.8 | 0.99594 | 0.98289 | 1.0277
15750 | ул Склизкова, 93 | ул.Склизкова,93 | 3175.1 | 0.99289 | 0.9828 | 10.6792
15760 | ул Озерная, 11а | Тверское отделение №8607 Сбербанка России, офис, ул.Озерная,11а ;админ | 2993.1 | 0.98047 | 0.98267 | 4.6658
15765 | пр-кт Чайковского, 24а | Магазин, пр.Чайковского пр.,24а ;Магазин "Секретарь Скрепкин",пр-т Чай | 4456.7 | 0.99432 | 0.98278 | 7.9096
15766 | ул Дарвина, 1 | Магазин "Кёрхер",ул.Дарвина,1 ;Дарвина пр-д,1 ;Магазин "Цыпа",ДАРВИНА | 4587.4 | 0.99075 | 0.98279 | 9.2228
15769 | пр-кт Чайковского, 6 к5 | Здание д/сада №62,пр.Чайковского,6 к.5 | 3999.7 | 0.99547 | 0.98289 | 15.553
15786 | пр-кт Победы, 4а | Офис,пр-т Победы,4а ;Победы пр.,4а | 4531.9 | 0.99118 | 0.98278 | 6.3302
15816 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 2) | 2007 | 0.99481 | 0.96006 | 13.7775
15824 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | Волоколамский пр., 19/2 (т/у 1) | 3833.3 | 0.99259 | 0.98279 | 6.3564
15826 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | Волоколамский пр., 19/2 (т/у 3) | 3839.6 | 0.99264 | 0.98279 | 6.3658
15828 | ул Суворова 1-я, 4а | Объекты,ул.1-я Суворова,4а | 10091.4 | 0.72237 | 0.96034 | 6.9073
15832 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 (т/у 2) | 10514.5 | 0.70375 | 0.96048 | 29.1566
15837 | проезд Швейников, 2 | Швейников пр-д,2 (жилой дом т/у 2) | 4446.6 | 0.99257 | 0.98279 | 14.428
15841 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л.Базановой, 20 (4очередь 2 пусковой комплекс) общ. пом. | 3947.9 | 0.98966 | 0.98257 | 5.7523
15843 | ул Лидии Базановой, 20 | ул. Л.Базановой, 20 (4очередь 2 пусковой комплекс) ж.д. | 3953.7 | 0.98955 | 0.98257 | 14.0976
15850 | пр-кт Чайковского, 2 | Чайковского пр.,2 ;Офис 1;Офис 5, (т/у 2) | 4280.7 | 0.98753 | 0.9828 | 1.0769
15852 | пр-кт Чайковского, 2 | Чайковского пр.,2 ;Офис 2,пр.Чайковского,2 (т/у 4) | 4316.1 | 0.98949 | 0.9828 | 1.1264
15854 | пр-кт Чайковского, 2 | ,пр.Чайковского,2 (т/у 3) | 4335.6 | 0.98978 | 0.98291 | 11.3249
15858 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 2) | 6704.2 | 0.84895 | 0.96127 | 26.0643
15862 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 3) | 6673.9 | 0.84718 | 0.95993 | 26.5421
15866 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 1) | 6686.1 | 0.84887 | 0.9601 | 13.894
15870 | ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 2) | 6709.7 | 0.84739 | 0.95993 | 14.053
15872 | ул.Хромова, д.23 | т/у 2 (гвс=0.2691) | 6820.3 | 0.84807 | 0.95994 | 15.9671
15876 | ул.Хромова, д.23 | т/у 1 (гвс=0.2691) | 6824.4 | 0.84825 | 0.96129 | 15.5263
15883 | ул.Хромова, д.23, к.1 | (7-ми этаж. ) методический центр | 6715.7 | 0.84822 | 0.96011 | 1.6732
15885 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 3) | 6803.3 | 0.84756 | 0.95993 | 26.679
15887 | ул Хромова, 23 к2 | жилой дом | 6746.9 | 0.84808 | 0.95993 | 9.1193
15894 | ул.Можайского, д.82 | КНС | 3869.5 | 0.83585 | 0.98933 | 0.0954
15898 | ул Можайского, 82 | МОУ СОШ №51 | 3901.6 | 0.83581 | 0.98933 | 56.3489
15904 | ул Можайского, 64 | ГБУЗ "Родильный дом № 1" (отделение В) | 3542.3 | 0.86067 | 0.98933 | 17.5029
15908 | ул Можайского, 64 | (отделение А) (0.094 - -) переход (0.01027) | 3589.7 | 0.86067 | 0.98934 | 2.3568
15912 | ул Можайского, 64 | отделение Б (0,2553 0,2549 -), переход (0,0126) | 3542.7 | 0.86067 | 0.98933 | 14.0903
15914 | ул Можайского, 64 | ГБУЗ "Родильный дом № 1" (хоз. корпус) | 3424.7 | 0.86075 | 0.98933 | 8.7429
15922 | б-р Гусева, 47 к2 | ЖД | 3320.4 | 0.87294 | 0.98935 | 8.2638
15927 | б-р Гусева, 40 | АТС, ОАО "Ростелеком" | 3852.3 | 0.99976 | 0.99972 | 0.0118
15929 | Октябрьский пр-т | КНС №28 Южный, ООО "Тверь Водоканал" | 3819.7 | 0.99976 | 0.99971 | 0.011
15933 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп1 | 3868.8 | 0.99976 | 0.99972 | 0.1661
15942 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп4 | 3966.6 | 0.99976 | 0.99974 | 0.1456
15944 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп3 | 3913.4 | 0.99976 | 0.99973 | 0.1592
15946 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп2 | 3860.8 | 0.99976 | 0.99972 | 0.1388
15948 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп1 | 4034.1 | 0.99976 | 0.99975 | 0.1676
15956 | пр-кт Октябрьский, 95 к2 | ЖД | 4151.8 | 0.99988 | 0.99978 | 0.2079
15960 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4364.1 | 0.99988 | 0.99979 | 0.1175
15963 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4310 | 0.99988 | 0.99979 | 0.1173
15967 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4268.7 | 0.99988 | 0.99978 | 0.1171
15971 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4236.8 | 0.99988 | 0.99978 | 0.1168
15975 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4200.2 | 0.99988 | 0.99977 | 0.1163
15984 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4305.4 | 0.99988 | 0.99979 | 0.122
15986 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4294.1 | 0.99988 | 0.99979 | 0.122
15988 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4227.6 | 0.99988 | 0.99978 | 0.122
15990 | пр-кт Октябрьский, 95 к4 | ЖД | 4094.6 | 0.99988 | 0.99976 | 0.3947
16003 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 | 4418.8 | 0.99988 | 0.99979 | 0.149
16006 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 (бассейн) | 4451.4 | 0.99988 | 0.99979 | 0.0376
16011 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4263.2 | 0.99988 | 0.99977 | 0.062
16013 | ул Можайского, 54 | магазин "Автозапчасти", Физ. лицо Петров А.Е. | 3903.7 | 0.84555 | 0.98934 | 5.3127
16015 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп2 | 4061.5 | 0.99976 | 0.99975 | 0.0981
16019 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4434.9 | 0.99988 | 0.99979 | 0.0706
16021 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4444.5 | 0.99988 | 0.99979 | 0.0706
16023 | пр-кт Октябрьский, 89 | ЖД | 4380.6 | 0.99988 | 0.99979 | 0.1625
16025 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4335.8 | 0.99988 | 0.99978 | 0.112
16027 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4295.2 | 0.99988 | 0.99977 | 0.1114
16029 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4242.9 | 0.99988 | 0.99977 | 0.1103
16031 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4222.7 | 0.99988 | 0.99976 | 0.0618
16033 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4243.2 | 0.99988 | 0.99977 | 0.0619
16035 | б-р Гусева, 40 | ЖД;Нежилое помещение ЗАО "Тверьлифт" | 4011.7 | 0.99697 | 0.99971 | 0.1628
16037 | б-р Гусева, 38 | ЖД | 4058.2 | 0.99697 | 0.99972 | 0.1628
16039 | б-р Гусева, 36 | ЖД | 4119.1 | 0.99697 | 0.99973 | 0.1628
16043 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп2 | 4020.3 | 0.99974 | 0.99972 | 0.1526
16045 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп1 | 4005.6 | 0.99974 | 0.99972 | 0.094
16050 | б-р Гусева, 34 | ЖД, тп2 | 4104.2 | 0.99974 | 0.99973 | 0.1387
16052 | б-р Гусева, 34 | ЖД, тп1 | 4067.9 | 0.99974 | 0.99973 | 0.1526
16056 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп1 | 3968.8 | 0.99974 | 0.99972 | 0.1388
16060 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп3 | 4032.3 | 0.99974 | 0.99973 | 0.182
16062 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп2 | 3991.3 | 0.99974 | 0.99972 | 0.1388
16069 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3450.2 | 0.86735 | 0.98935 | 7.6622
16071 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3419.2 | 0.86735 | 0.98935 | 15.2172
16073 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3365.4 | 0.86735 | 0.98934 | 11.6658
16075 | ул Можайского, 60 к1,2 | Торговый центр "Можайский", ООО "Семь ветров" | 3320.5 | 0.86735 | 0.98933 | 14.8685
16083 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп4 | 3468.5 | 0.87152 | 0.98935 | 5.9253
16085 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп3 | 3427 | 0.87152 | 0.98935 | 5.6682
16087 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп2 | 3385.8 | 0.87152 | 0.98934 | 5.6685
16089 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп1 | 3362.3 | 0.87152 | 0.98934 | 7.3288
16093 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп2 | 3410 | 0.87152 | 0.98935 | 7.7825
16095 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп1 | 3400.9 | 0.87152 | 0.98934 | 7.7828
16097 | б-р Гусева, 45 к2 | ЖД | 3523.1 | 0.87148 | 0.98936 | 16.4662
16101 | б-р Гусева, 45 к1 | ЖД | 3465 | 0.87148 | 0.98935 | 7.7764
16103 | б-р Гусева, 47 к1 | ЖД | 3502 | 0.87148 | 0.98936 | 27.8935
16105 | б-р Гусева, 43 | Д/с №142 | 3405.4 | 0.87148 | 0.98934 | 5.8959
16109 | б-р Гусева, 47 к3 | ЖД | 3263.7 | 0.87248 | 0.98933 | 8.4836
16111 | б-р Гусева, 47 к3 | АТС, ОАО "Ростелеком" | 3332.3 | 0.87248 | 0.98934 | 0.4142
16112 | ул Левитана, 46 | ЖД | 3389 | 0.87248 | 0.98935 | 24.0144
16117 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп1 | 3292.7 | 0.87173 | 0.98933 | 17.9497
16119 | ул Левитана, 42 | ЖД | 3545.6 | 0.87 | 0.98935 | 19.6808
16125 | ул Левитана, 73 | Конечная станция троллейбусов "Южная",МУП "ГЭТ" | 2923.4 | 0.8911 | 0.98934 | 0.6956
16127 | ул Можайского, 68 к1 | ЖД | 4044.5 | 0.99972 | 0.99978 | 0.1414
16129 | ул Можайского, 68 к3 | ЖД | 4094.5 | 0.99972 | 0.99978 | 0.1414
16133 | ул Можайского, 68 к2 | ЖД, ЖСК-124 | 4056.9 | 0.99971 | 0.99977 | 0.1414
16134 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп1 | 4003.4 | 0.99971 | 0.99976 | 0.1401
16138 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп2 | 3986.9 | 0.99971 | 0.99976 | 0.1916
16142 | ул Можайского, 70 | Поликлиника | 4013.6 | 0.99971 | 0.99976 | 0.0077
16148 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп5 | 4100.5 | 0.99971 | 0.99977 | 0.1487
16150 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп4 | 4076.8 | 0.99971 | 0.99977 | 0.1397
16152 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп3 | 4035.3 | 0.99971 | 0.99977 | 0.0946
16165 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп3 | 4057 | 0.99918 | 0.99977 | 0.1485
16167 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп2 | 4035.4 | 0.99918 | 0.99977 | 0.1399
16169 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп1 | 4004.9 | 0.99918 | 0.99977 | 0.0745
16218 | ул Маршала Конева, 12 к1 | Жилой дом, ул. Маршала Конева, 12 к.1 | 1641.9 | 0.89402 | 0.9901 | 11.3745
16220 | ул Маршала Конева, 12 к1 | магазин "Атак" | 1645 | 0.89401 | 0.9901 | 6.3197
16225 | ул.Ротмистрова, д.28 | ООО Водоканал Станция перекачки | 3146.6 | 0.99054 | 0.98278 | 1.3047
16228 | ул.Ротмистрова, д.28 | Быт.(0.552 0.01299 0.016983) (маст,гараж, ст. перекач. (0.0711 - -)) | 3226.3 | 0.98771 | 0.98279 | 30.0293
16232 | ул. Ротмистрова д.28 (наб.Лазури, д.2а) | ООО Водоканал Аккумуляторная | 3232.1 | 0.99248 | 0.98279 | 1.9785
16245 | пр-кт Волоколамский, 15а | Оздоровительный центр (Еланский Ю.Н.) | 3942.6 | 0.98968 | 0.9828 | 2.137
16252 | пер Свободный, 9 | Кора и центр. часть | 6472.2 | 0.86129 | 0.96048 | 26.5811
16262 | ул Благоева, 5 к1 | Детский сад №164,ул.Благоева,5 к.1 | 5000.3 | 0.99125 | 0.96049 | 29.9642
16263 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5310.9 | 0.98708 | 0.96048 | 28.8426
16267 | ул Благоева, 5 к2 | ул.Благоева,5 к.2 | 5001.6 | 0.99713 | 0.96049 | 13.2682
16273 | ул Хрустальная, 39 | т/у 2 | 1860.8 | 0.99923 | 0.96127 | 17.4001
16275 | пер Свободный, 2 | Регистр. кадастра и судебные приставы | 6609.4 | 0.85932 | 0.96048 | 22.9282
16283 | ул Хрустальная, 39 к1 | Детский сад №156, ул.Хрустальная,39 к.1 | 2052 | 0.99914 | 0.96127 | 27.2012
16297 | ул Пушкинская, 22 | Строение,ул.Пушкинская,22 | 4287.3 | 0.99594 | 0.98289 | 2.5917
16302 | ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 2) | 6821.2 | 0.86423 | 0.9605 | 5.9966
16303 | ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 1 | 2216.8 | 0.99907 | 0.96128 | 28.7299
16313 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 (т/у 1) | 2120.4 | 0.99473 | 0.96128 | 27.8389
16314 | ул Серебряная, 3 | Серебряная ул.,3 ;Индивидуальные мастерские,ул.Серебряная,3 | 4432.8 | 0.99592 | 0.9828 | 3.1227
16321 | ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6267.5 | 0.95045 | 0.96049 | 6.5257
16324 | пл Гагарина, 3 | Адм. зд. (0.3687 - 0.0315) , гараж(0.024 - -) | 2057.2 | 0.98682 | 0.98279 | 18.2673
16326 | пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.7 | 0.99983 | 0.96127 | 22.9543
16327 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 (т/у 3) | 2143.5 | 0.99473 | 0.96128 | 27.8502
16329 | ул Крылова, 4 | ул.Крылова,4 (кв.34-40) (т/у 2) | 4456.2 | 0.9959 | 0.98279 | 4.5574
16330 | пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5376 | 0.99983 | 0.96127 | 31.6075
16332 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;Хрустальная ул.,36 ИП КАРАСЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, | 2117.1 | 0.99473 | 0.96128 | 12.7643
16333 | ул Крылова, 30 | нежилое помещение, КРЫЛОВА ул.,30 ;Крылова ул.,30 | 4467.6 | 0.99594 | 0.98291 | 23.0911
16345 | ул Симеоновская, 87 | ул.Симеоновская,87 | 4385.8 | 0.99592 | 0.98279 | 11.4852
16355 | ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1868.8 | 0.9948 | 0.96005 | 26.3985
16364 | ул Хрустальная, 43 | т/у 2 | 1653.5 | 0.99279 | 0.96128 | 16.8121
16376 | ул Вагжанова, 16 | Нежилое помещение (подвал),ул.Вагжанова,16 ;Вагжанова ул.,16 (т/у 1) | 2835.7 | 0.99589 | 0.98291 | 19.486
16377 | ул Вольного Новгорода, 21 | Офисное помещение,ул.В.Новгорода,21 ;Офис.ул.В.Новгорода,21 ;Учреждени | 6658 | 0.93174 | 0.96048 | 8.3338
16384 | ул Московская, 90 | Медицинский центр "Аврора", ул.Московская,90 ;Нежилое помещение,Москов | 2569 | 0.991 | 0.98279 | 20.1846
16386 | ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 1) | 2175.8 | 0.99473 | 0.96128 | 14.5158
16387 | ул Серебряная, 5;ул Серебряная, 7 | Серебряная ул.,5 (0,011231) ;Серебряная ул.,7 (0,011769) | 4432.1 | 0.99594 | 0.98291 | 1.0743
16391 | ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6258.8 | 0.94078 | 0.96049 | 5.5964
16392 | ул Вагжанова, 9 стр.1 | Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тверской области | 3303 | 0.99594 | 0.98289 | 23.625
16412 | ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 2) | 2188.9 | 0.99473 | 0.96129 | 31.1328
16418 | ул Хрустальная, 45 | т/у 3 | 2358.3 | 0.99907 | 0.96013 | 17.8761
16425 | ул Карпинского, 24 | ул.Карпинского,24 кв.1 | 4576.2 | 0.93934 | 0.96048 | 2.0584
16427 | ул.Рыбацкая, д.13 | ул.Рыбацкая д.13 поликлиника | 4305.3 | 0.99036 | 0.98289 | 8.2159
16430 | ул Мусоргского, 25 | ул. Мусоргского,25 | 4611.5 | 0.93906 | 0.96048 | 5.3692
16437 | ул Вокзальная, 8 | Вокзальная ул.,8 | 3552.4 | 0.98989 | 0.98289 | 13.1876
16440 | ул Хрустальная, 45 | т/у 2 | 2330.4 | 0.99907 | 0.9613 | 29.2944
16441 | ул Симеоновская, 11 | Магазин, ул. Симеоновская, д.11 ;Административное здание,ул.Симеоновск | 6742.8 | 0.85672 | 0.96047 | 3.4841
16443 | пер Студенческий, 30 | Офис,Студенческий пер.,30 ;Студенческий пер.,30 | 7164.2 | 0.8355 | 0.96049 | 11.6307
16444 | ул Симеоновская, 2/8 | Административное здание,ул.Симеоновская,2/8 | 6683.5 | 0.85972 | 0.96049 | 4.5456
16452 | ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1894.4 | 0.9948 | 0.96005 | 7.242
16454 | ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 1) | 6817.8 | 0.86176 | 0.9605 | 14.9875
16457 | ул Московская, 88/15 | Мастерская,ул.Московская,88/15 ;Московская ул.,88/15 общежитие | 2566.2 | 0.991 | 0.98279 | 19.3439
16464 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4846.5 | 0.98956 | 0.96048 | 18.6206
16472 | ул Хрустальная, | КНС №23,ул.Хрустальная | 2539 | 0.98425 | 0.96127 | 1.9446
16474 | ул Вокзальная, 10 | Учреждение, ул.Вокзальная,10 | 3531.1 | 0.98887 | 0.98289 | 14.2695
16479 | ул.Благоева, д.5, к.4 | магазин | 5016 | 0.99242 | 0.96049 | 4.9691
16489 | пр-кт Победы, 53 | Административное здание, пр.Победы,53 | 2569.3 | 0.97653 | 0.98259 | 41.3601
16493 | ул Озерная, 2 | Офис,ул.Озерная,2,офис2 ;Озерная ул.,2 | 3549.5 | 0.99311 | 0.98279 | 7.6665
16497 | ул Ротмистрова, 30 | детский сад №152, ул.Ротмистрова,30 | 2828.9 | 0.99233 | 0.98279 | 7.8024
16498 | пр-кт Победы, 57а | Мастерские (ООО Автотехцентр "С-КАР") | 2458 | 0.99116 | 0.98288 | 0.4064
16500 | ул Гвардейская, 4 | ул.Гвардейская,4 (т/у 2) | 2364.1 | 0.99213 | 0.98279 | 3.6105
16506 | пр-кт Победы, 51 | ж/д | 2638.8 | 0.96576 | 0.98259 | 15.5353
16513 | пр-кт Победы, 61 | Победы пр.,61 | 2491 | 0.99114 | 0.98279 | 10.906
16517 | пр-кт Победы, 55 | ж.д. (0.151 - 0.2) магазин (0.076 - -) | 2584.9 | 0.99115 | 0.98279 | 12.8475
16520 | ул Склизкова, 111 | ул.Склизкова,111 | 3378.1 | 0.97773 | 0.98281 | 10.6819
16522 | ул 15 лет Октября, 57/35 | Общежитие, ул.15 лет Октября,57/35 | 3612.9 | 0.99208 | 0.98266 | 8.2497
16523 | пр-кт Победы, 84 | пр.Победы,84 | 3272.9 | 0.97742 | 0.98279 | 11.1872
16524 | пр-кт Победы, 40 | Магазин "Технология",пр.Победы,40 ;Салон красоты "Особа",пр.Победы,40 | 3138.9 | 0.99241 | 0.9828 | 8.7309
16534 | пр-кт Победы, 78 | Победы пр.,78 | 3136.9 | 0.97832 | 0.98279 | 15.8059
16536 | пр-кт Победы, 64 | пр.Победы,64 | 2645.8 | 0.98872 | 0.98279 | 10.2674
16538 | пр-кт Победы, 66 | пр.Победы,66 | 2726.7 | 0.98927 | 0.9828 | 10.4179
16548 | пр-кт Победы, 82 | пр.Победы,82 | 3208.1 | 0.97702 | 0.98278 | 10.4708
16550 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2791.7 | 0.9995 | 0.99994 | 0.0206
16552 | ул Склизкова, 109 | Склизкова ул.,109 | 3312.6 | 0.97748 | 0.9828 | 15.9677
16559 | ул Лукина 2-я, 6 | Административное здание (АО НПФ "ТЕНАКОН") | 1870.9 | 0.99035 | 0.98278 | 3.9727
16564 | ул Озерная, 11 | Административное здание №1 | 2990.8 | 0.9805 | 0.98246 | 6.1589
16565 | пр-кт Победы, 59 | Нежилые помещения,пр-т Победы,д.59 ;Зоомагазин,пр.Победы,59 ;Победы пр | 2645.7 | 0.99112 | 0.98279 | 11.0841
16569 | пр-кт Победы, 57 | Медицинский кабинет,пр.Победы,57 ;Победы пр-т,57 общежитие | 2420.1 | 0.99077 | 0.98256 | 12.6616
16572 | ул Ерофеева, 2 | лит. А,А1; Б; Б1; В; В1; Г | 4626.8 | 0.9941 | 0.98279 | 16.1371
16573 | ул Склизкова, 2 | Склизкова ул., 2 ;Склизкова ул., 2 Нежилое помещение ;ул. Склизкова, 2 | 5104 | 0.99982 | 0.99999 | 0.0077
16576 | ул Озерная, 3 | Озерная ул., 3 | 3442.9 | 0.99293 | 0.98278 | 7.532
16577 | ул Тамары Ильиной, 13 | Детский сад №67,ул.Т.Ильиной,13 | 3736 | 0.99404 | 0.98285 | 5.8768
16586 | ул Ротмистрова, 1Б | Артюшкин И.А. | 2802.8 | 0.99594 | 0.98288 | 0.7344
16589 | пр-кт Победы, 32/3 | Победы пр.,32/3 ;Магазин "Озон", пр.Победы,32/3 ;Студия красоты "Анна" | 3553.1 | 0.99314 | 0.98283 | 11.2802
16590 | пр-кт Победы, 12а | Победы пр.,12а | 4402.1 | 0.99416 | 0.98279 | 5.898
16621 | ул Советская, 38 | Казино, клуб "Зебра" (ООО "Лотос") | 7260.6 | 0.84074 | 0.96048 | 10.4235
16624 | ул Новоторжская, 10Б | Операционный офис "Тверской" филиала №3652 ВТБ 24 (ЗАО) | 6777.1 | 0.85362 | 0.96049 | 6.4831
16637 | пр-кт Калинина, 18 | ОПС №1,КАЛИНИНА пр-т.,18 (часть т/у №3) | 1284.6 | 0.94937 | 0.99011 | 0.6934
16644 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;(ул.Коробкова,10к.1) | 10491.3 | 0.70374 | 0.96048 | 40.9018
16648 | пр-кт Победы, 3 | Административно-производственное здание, пр.Победы,3 (т/у 1) | 4163 | 0.9923 | 0.98278 | 9.8278
16651 | ул Ерофеева, 6а | Медицинский центр ООО "Дента-Имидж Тверь" (0.008-0.0165),ул.Ерофеева,6 | 4718.4 | 0.99897 | 0.99995 | 0.0361
16655 | ул Орджоникидзе, 4/2 | Орджоникидзе ул.,4/2 | 2247.5
16667 | пр-кт Волоколамский, 21 | ж.д (0.193 - 0.2) неж. пом. (0.031 - 0.004) | 3927.9 | 0.99299 | 0.98281 | 13.218
16668 | ул Ротмистрова, 14 | Ротмистрова ул.,14 общежитие | 2282.1 | 0.99998 | 0.99986 | 0.0237
16669 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 1) | 10809.9 | 0.70366 | 0.96049 | 11.2635
16670 | пр-кт Победы, 50/23 | пр.Победы,50/23 | 3144.2 | 0.99206 | 0.98278 | 11.6979
16681 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3335 | 0.99538 | 0.98278 | 17.8881
16687 | ул Ерофеева, 8 | Ерофеева ул.,8 | 4751.7 | 0.99897 | 0.99996 | 0.0352
16690 | ул Ерофеева, 8 к4 | Ерофеева ул.,8 к.4 | 4666.1 | 0.99897 | 0.99994 | 0.0352
16691 | пр-кт Чайковского, 1 | Здание д/сада №134,пр.,Чайковского,1 | 4486.9 | 0.99722 | 0.99989 | 0.0172
16694 | ул Ерофеева, 5 | Имущественный комплекс | 4632.7 | 0.99272 | 0.98278 | 9.9989
16698 | ул Ерофеева, 11 | жилой дом | 4513.2 | 0.99237 | 0.98279 | 23.9448
16701 | ул Озерная, 16 | ООО "Тех.центр Рекорд ТВ", ОЗЕРНАЯ ул.,16 ;Общежитие, ул.Озерная,16 | 2588.7 | 0.99069 | 0.98279 | 11.8089
16702 | пр-кт Чайковского, 25 | Чайковского пр.,25 ;Приемный пункт, Чайковского пр.,25 | 10594.3 | 0.70219 | 0.96033 | 45.1663
16703 | ул Ерофеева, 9 | Магазин "Цыпа",ул.Ерофеева ул.,9 ;Ерофеева ул.,9 | 4587.1 | 0.99394 | 0.98279 | 13.695
16707 | ул Орджоникидзе, 21 | Административное здание, ул.Орджоникидзе,21 | 2475.6 | 0.99003 | 0.98279 | 14.4144
16708 | ул Лукина, 13 к4 | Лукина ул.,13к.4 общежитие | 1999.1 | 0.98911 | 0.98278 | 11.6205
16712 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 5 | 4531.2 | 0.99722 | 0.99991 | 0.0639
16717 | ул Лукина, 13 к2 | Лукина ул.,13 к.2 | 2037.4 | 0.98898 | 0.98279 | 18.8646
16723 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 6 | 4571.5 | 0.99722 | 0.99991 | 0.0613
16728 | ул Кайкова, 5 | ул.Кайкова,5 | 4704.1 | 0.99896 | 0.99994 | 0.0763
16731 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 3 | 4422.4 | 0.99722 | 0.99989 | 0.064
16735 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | т/у 4 | 4472.4 | 0.99722 | 0.99989 | 0.0675
16736 | ул Кайкова, 3 | ул.Кайкова,3 | 4713.9 | 0.99897 | 0.99995 | 0.0365
16739 | пр-кт Победы, 46/30 | т/у 2 | 3002.8 | 0.99253 | 0.9828 | 11.2963
16744 | ул Ерофеева, 7 к1 | т/у 2 | 4749.1 | 1 | 0.99998 | 0.0128
16754 | пр-кт Победы, 46/30 | т/у 1 | 2970.2 | 0.9923 | 0.98279 | 11.2245
16756 | пр-кт Победы, 48/29 | т/у 2 | 3212.1 | 0.99224 | 0.9828 | 10.9151
16766 | ул Ерофеева, 12 | т/у 2 | 4531.9 | 0.99173 | 0.98279 | 11.0096
16768 | проезд Швейников, 6 | Магазин "Продукты",пр-д Швейников,6 ;Швейников пр-д,6 | 4322.5 | 0.99355 | 0.98279 | 13.471
16774 | ул Ерофеева, 10 | т/у 2 | 4570.4 | 0.9886 | 0.98279 | 11.8342
16776 | ул 15 лет Октября, 48/15 | 15 лет Октября ул.,48/15 | 3285.4 | 0.99181 | 0.98278 | 10.1156
16785 | пр-кт Победы, 39а | Бассейн "РАДУГА" | 2938.7 | 0.98724 | 0.98278 | 11.8058
16798 | пр-кт Чайковского, 6 к4 | Чайковского пр.,6 к.4 ;пр-т Чайковского,6 к.4 п.3 | 4008.2 | 0.99889 | 0.9999 | 0.1017
16806 | пр-кт Чайковского, 4 | Чайковского пр.,4 | 4122.5 | 0.9979 | 0.99991 | 0.0502
16828 | ул.Озерная, д.11а | Адм. зд. №2 (0.066931 - 0.022) мастерские (0.005269) | 3036.7 | 0.98119 | 0.98268 | 3.8057
16839 | пр-кт Победы, 8 | Офис,пр.Победы,8 ;Победы пр.,8 | 4533 | 0.99332 | 0.9828 | 14.7273
16847 | ул Дарвина, 4 к2 | Дарвина пр-д,4 к.2 | 4646.9 | 0.98793 | 0.98281 | 28.0591
16848 | пр-кт Победы, 58 | пр.Победы,58 (т/у 2) | 2886.2 | 0.99176 | 0.98279 | 9.5834
16849 | ул Гвардейская, 7 | Гвардейская ул.,7 | 2489 | 0.99198 | 0.98279 | 7.7998
16854 | пр-кт Победы, 35 | Административное здание (пристройка) | 3183.3 | 0.98305 | 0.98269 | 8.521
16856 | ул Спартака, 5 | Спартака ул.,5 | 10143.3 | 0.72601 | 0.96052 | 7.0114
16860 | ул Лукина, 3 | Цех выпечки,ул.Лукина,3 ;Лукина ул. ,3 общежитие | 1982.9 | 0.98706 | 0.98278 | 19.3312
16862 | пр-кт Победы, 63 | Победы пр.,63 | 2629.4 | 0.9903 | 0.98279 | 18.7392
16868 | ул Орджоникидзе, 15 | Орджоникидзе ул.,15 | 2381.4 | 1 | 0.99998 | 0.0063
16869 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 2 закрытая стоянка | 3320.1 | 0.99408 | 0.98289 | 7.5441
16875 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 (т/у 2) | 2750 | 1 | 1 | 0.0032
16881 | пр-кт Победы, 7 | Магазин женской одежды,пр-т Победы,7 ;Победы пр.,7 (т/у 1) | 4154.1 | 0.99008 | 0.98278 | 17.0978
16882 | ул Орджоникидзе, 32 | Школа №26,ул.Орджоникидзе,32 (пристройка) | 2994.9 | 0.99224 | 0.98279 | 8.9315
16883 | пр-кт Волоколамский, 10 | Школа №36, Волоколамский пр.,10 | 4266.8 | 0.99229 | 0.98273 | 19.4795
16893 | ул Озерная, 17 | Озерная ул.,17 | 2687.7 | 0.98902 | 0.98274 | 21.9324
16895 | ул Озерная, 19 | Озерная ул.,19 | 2786.9 | 0.99951 | 0.99995 | 0.032
16906 | ул Ерофеева, 18 | Детский сад №1,ул.Ерофеева,18 | 4255.6 | 0.99291 | 0.98273 | 7.8012
16912 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 8) | 3520.6 | 1 | 0.99999 | 0.0137
16913 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 5) | 3450.1 | 1 | 0.99998 | 0.0125
16918 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 (т/у 4) | 3428.1 | 1 | 0.99998 | 0.0125
16920 | пр-кт Победы, 43 | Магазин, пр.Победы,43 ;Магазин "Мебель"ПОБЕДЫ пр-т,43 ;Магазин,ПОБЕДЫ | 2725.8 | 0.99148 | 0.98278 | 9.7956
16921 | пр-кт Победы, 7 к5 | Победы пр.,7 к.5 | 4044 | 0.99928 | 0.99991 | 0.0508
16924 | ул Орджоникидзе, 25 | ИП Вышадко Е.В., столовая, ул. Орджоникидзе, д.25 ;Нежилое помещение ( | 2528.5 | 0.99115 | 0.98279 | 13.4526
16927 | ул Орджоникидзе, 23 | Орджоникидзе ул.,23 | 2424.6 | 0.98894 | 0.98278 | 18.1824
16938 | пр-кт Победы, 39/43 | Аптека,пр-т Победы,39/43 ;ООО "Пицца ХОУМ",пр-т Победы,39/43 ;Мастерск | 2985.7 | 0.9894 | 0.98278 | 16.9659
16943 | ул Гвардейская, 4 | ул.Гвардейская,4 (т/у 1) | 2361.6 | 0.99101 | 0.98279 | 10.6348
16950 | пр-кт Победы, 74 | т/у 2 | 2963 | 0.98499 | 0.98281 | 9.9044
16955 | пр-кт Волоколамский, 5а | Офис для работы с детьми-инвалидами,Волоколамский пр.,5а ;Офис,Волокол | 3193.8 | 0.99334 | 0.98279 | 12.7367
16962 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 (т/у 2) | 5114 | 1 | 0.99999 | 0.0122
16963 | ул Пролетарская 6-я, 19 | 6-я Пролетарская ул.,19 | 9446.4 | 0.74874 | 0.96033 | 4.0258
16964 | ул Пролетарская 6-я, 20 | 6-я Пролетарская ул.,20 | 9446.2 | 0.74874 | 0.96033 | 4.0258
16966 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. А) | Административное здание | 2687.6 | 0.98292 | 0.98279 | 3.5163
16969 | ул Склизкова, 101 | ул.Склизкова,101 | 3074.1 | 0.9854 | 0.98283 | 10.674
16976 | ул Коробкова, 4 | Поликлиника,ул.Коробкова,4 | 10688.8 | 0.70675 | 0.96048 | 22.423
16983 | пр-кт Победы, 64 | АТС "Чайка",пр.Победы,64 | 2858.3 | 0.99434 | 0.98289 | 1.5129
16991 | ул Склизкова, 23 | Склизкова ул.,23 | 3864.7 | 0.98925 | 0.98279 | 17.0183
16993 | ул Ротмистрова, 24/4 | Ротмистрова ул.,24/4 общежитие | 2641.3 | 0.99999 | 0.99998 | 0.0034
16996 | пр-кт Чайковского, 42а | Чайковского пр.,42а ;Магазин, Чайковского пр.,42а | 4973.5 | 0.99353 | 0.98278 | 13.0577
17003 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 1) | 1980 | 0.99484 | 0.96006 | 13.7779
17006 | ул Артюхиной, 26 | Артюхиной ул.,26 | 9095.3
17020 | ул Ерофеева, 10 | т/у 1 | 4570.4 | 0.9886 | 0.98279 | 11.8342
17022 | ул Ерофеева, 12 | т/у 1 | 4528.2 | 0.99172 | 0.98278 | 11.0039
17024 | ул Ерофеева, 14 | т/у 1 | 4546.1 | 0.99184 | 0.98279 | 11.0626
17026 | ул Ерофеева, 16 | т/у 1 | 4600.7 | 0.99161 | 0.98279 | 11.1479
17031 | пр-кт Победы, 3 | Торгово-офисное помещение, пр.Победы,3 (т/у 2) | 4175.2 | 0.99441 | 0.98289 | 1.2674
17033 | пр-кт Победы, 7 | Магазин женской одежды;Медицинский центр (т/у 3) | 4153 | 0.98821 | 0.98278 | 4.4789
17035 | ул Коробкова, 15 | Гараж,ул.Коробкова,15 | 9376.5 | 0.74877 | 0.96034 | 1.0322
17038 | пр-кт Победы, 23 | Победы пр.,23 ;Магазин "Цыпа", пр-т Победы, 23 | 3598.8 | 0.98707 | 0.98273 | 14.7131
17053 | пр-кт Чайковского, 19 | Часовня,пр.Чайковского,19 | 4852.2 | 0.99594 | 0.98289 | 0.7703
17060 | ул Озерная, 4 | Озерная ул.,4 | 3596.1 | 0.98685 | 0.98272 | 7.9358
17061 | пр-кт Чайковского, 28/2 | Административное здание, "Тверьгеофизика" | 5018 | 0.99331 | 0.98279 | 33.6292
17071 | пр-кт Чайковского, 40/2 | Ателье-салон "Мерлин", пр. Чайковского, 40/2 ;Магазин "Цветы",пр.Чайко | 4979.5 | 0.99383 | 0.98279 | 8.4658
17074 | ул Озерная, 2 к2 | ж.д (0.1605 - 0.3756) магазин (0.046 0.065 -) | 3366.1 | 0.98285 | 0.98269 | 28.7524
17091 | ул Ротмистрова, 31 к2 | Кафе "Лагуна",ул.Ротмистрова,31 к.2 | 2975.4 | 0.99198 | 0.98279 | 3.2057
17094 | пр-кт Чайковского, 21а | Здание ООО "Славнефть-НПЦ",пр.Чайковского,21а | 4997.9 | 0.99325 | 0.9828 | 7.61
17109 | пр-кт Победы, 11а | Частный дет.сад (бывш.кафе "Русская кухня") | 4188.7 | 0.99367 | 0.98279 | 2.3556
17113 | ул Коробкова, 2 | ул.Коробкова,2 (т/у 3) | 4859.5 | 0.99304 | 0.9828 | 8.0727
17115 | ул Коробкова, 2 | ул.Коробкова,2 (т/у 2) | 4855.8 | 0.99306 | 0.9828 | 4.238
17117 | ул Александра Попова, 5а | Здание д/сада №101,ул.Попова,5а | 4014.5 | 0.99348 | 0.98279 | 6.0387
17118 | пр-кт Чайковского, 9 | Производственно-административное здание, пр.Чайковского,9 | 4469.8 | 0.99276 | 0.98279 | 18.0359
17119 | ул Александра Попова, 7 | Магазин "Одежда",ул.Ал.Попова,7 ;Магазин плитки,магазин "Мебель",ул.А. | 4015.1 | 0.99404 | 0.98279 | 10.0579
17120 | ул Дарвина, 4 к1 | ООО "Первый проектный институт", ул. Дарвина, д.4, корп.1 ;Офис, пр-д | 4633.3 | 0.99115 | 0.98281 | 14.8573
17125 | пр-кт Победы, 7 к2 | ПОБЕДЫ пр-т.,7 к.2 | 4110.2 | 0.99969 | 0.99992 | 0.0508
17127 | пр-кт Волоколамский, 23 | Волоколамский пр.,23 | 3999.8 | 0.99353 | 0.98282 | 11.5941
17132 | ул.Ротмистрова, д.14а | Православный храм | 2235.9 | 0.99567 | 0.99986 | 0.0016
17147 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2767.6 | 0.99951 | 0.99995 | 0.0246
17168 | ул Орджоникидзе, 32 | Школа №26,ул.Орджоникидзе,32 (т/у 2) | 3040 | 0.99263 | 0.98279 | 5.5975
17176 | ул Спартака, 34а | УМВД по г.Твери адм. здание | 8727 | 0.77834 | 0.96033 | 22.3767
17184 | ул Богданова, 10 к2 | Офис (подвал),ул.Богданова,д.10,к.2 ;Богданова ул.,10 к.2 | 3607.8 | 0.99342 | 0.98284 | 5.773
17194 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Поликлиника,стационар,отд. ОПМЖ,рад.корпус,морг,гараж,пищеблок | 3361.3 | 0.99491 | 0.98278 | 17.9455
17197 | ул Резинстроя, 12 | Учебный корпус,ул.Резинстроя,12 | 2643.4 | 0.99286 | 0.98281 | 3.6682
17199 | ул Резинстроя, 10 | Резинстроя ул.,10 (т/у 1) | 2572.5 | 0.99074 | 0.9828 | 16.2403
17201 | ул Спартака, 39 | Учебный корпус,ул.Спартака,39 | 8479.1 | 0.78518 | 0.96033 | 37.6877
17206 | ул 15 лет Октября, 7 | Административное здание управления,ул.15 лет Октября,7 | 2606.2 | 0.99582 | 0.98286 | 18.8887
17209 | ул Ротмистрова, 28 | Производственная база(объекты по зак.схеме),АБК | 3110.6 | 0.98901 | 0.98257 | 8.0077
17213 | ул Спартака, 39а | Общежитие,ул.Спартака,39а | 8564.6 | 0.78564 | 0.96033 | 32.9094
17217 | ул Спартака, 34а | УМВД по г.Твери, ул.Спартака,34а гараж, мех. мастерские | 8780.3 | 0.7784 | 0.96034 | 6.3896
17220 | ул 15 лет Октября, 8 | Жилой дом, 15 лет Октября ул.,8 | 2541.9 | 0.98466 | 0.98257 | 5.9413
17229 | ул Ротмистрова, 23/6 | жилой дом | 2606.5 | 0.99999 | 0.99998 | 0.0033
17239 | ул Орджоникидзе, 25а | Общежитие,ул.Орджоникидзе,25а | 2324.6 | 0.9892 | 0.98278 | 11.5431
17241 | ул Орджоникидзе, 25б | Магазин "АВАЛОН",ул.Орджоникидзе,25б ;Ателье "Арт-Ателье",ул.Орджоники | 2330.1 | 0.98921 | 0.98278 | 11.5651
17244 | ул Ротмистрова, 26 | Ротмистрова ул.,26 общежитие | 2703.8 | 0.99999 | 0.99999 | 0.0038
17261 | ул Резинстроя, 10 | Резинстроя ул.,10 (т/у 2) | 2622.5 | 0.99173 | 0.98281 | 6.0304
17271 | ул Склизкова, 107 | Склизкова ул.,107 | 3200.4 | 0.9806 | 0.98281 | 10.7377
17272 | ул Тамары Ильиной, 21 | Тамары Ильиной ул.,21 | 3105.8 | 0.99244 | 0.98279 | 8.1599
17284 | пр-кт Победы, 70 | пр.Победы,70 | 2840.2 | 0.98456 | 0.98279 | 10.4395
17286 | пр-кт Победы, 74 | кафе | 3056.6 | 0.98808 | 0.98282 | 1.6082
17289 | пр-кт Победы, 72 | пр.Победы,72 | 2796 | 0.98425 | 0.98279 | 10.3536
17292 | пр-кт Победы, 74 | т/у 1 | 2965 | 0.985 | 0.98281 | 9.9078
17298 | пр-кт Победы, 76 | Победы пр.,76 | 3003 | 0.97949 | 0.98279 | 15.6683
17300 | пр-кт Волоколамский, 9 | Магазин, Волоколамский пр-т,9 ;Волоколамский пр.,9 | 3416.9 | 0.99295 | 0.98279 | 13.6021
17302 | пр-кт Победы, 76 | Магазин "Магнит" АО "Тандер" | 3042.2 | 0.98138 | 0.98279 | 1.8322
17304 | ул Коробкова, 14 | встроенные помещения | 10193.9 | 0.71797 | 0.96034 | 1.7788
17309 | пр-кт Чайковского, 46б | Склад (ИП Селезнев Сергей Михайлович) | 5169 | 0.99582 | 0.98288 | 0.1659
17310 | пр-кт Победы, 19 | Магазин "Цветы",пр.Победы,19 ;Победы пр.,19 | 3674.7 | 0.98815 | 0.98274 | 15.1284
17313 | ул Озерная, 18 | Озерная ул.,18 ;Магазин, ул.Озерная,18 | 2668.9 | 0.99179 | 0.98279 | 12.8482
17315 | ул Тамары Ильиной, 34 | Здание детсада №148 с бассейном, ул.Т.Ильиной,34 | 2912.9 | 0.99594 | 0.9829 | 21.1405
17316 | ул Лукина, 4 | Детский сад №4, ул.Лукина,4 | 2143.8 | 1 | 0.99997 | 0.0048
17317 | ул Баррикадная, 1 | Воскресенский собор,ул.Баррикадная,1 | 8874.2 | 0.7767 | 0.96113 | 32.3656
17325 | пр-кт Волоколамский, 8 | Магазин "Электрика",Волоколамский пр.,8 ;Магазин промтоваров, Волокола | 3930.8 | 0.99326 | 0.98279 | 9.8934
17329 | ул Ерофеева, 23 | ул.Ерофеева,23 | 3954.3 | 0.99119 | 0.98279 | 9.7175
17330 | наб Реки Лазури, 10 | наб.р.Лазури,10 | 2294.3 | 0.99998 | 0.99986 | 0.0406
17331 | пр.Дарвина, д.13 | микробиологический лабораторный корпус | 10001.4 | 0.72493 | 0.96033 | 7.2839
17333 | ул Орджоникидзе, 3 | Орджоникидзе ул.,3 ;Стоматология,ул.Орджоникидзе,3 | 2240.7 | 1 | 0.99998 | 0.0047
17334 | ул Коробкова, 14 | жилой дом | 10190.5 | 0.71804 | 0.96113 | 19.5195
17340 | пр-кт Чайковского, 27б | Чайковского пр.,27б | 10661.4 | 1 | 0 | 611.3429
17341 | пр-кт Победы, 68 к3 | Победы пр-т,68 к. 3 | 3089.7 | 0.99826 | 0.99995 | 0.018
17347 | ул Склизкова, 91 | ул.Склизкова,91 | 3135.6 | 0.99264 | 0.98279 | 10.6043
17348 | ул Орджоникидзе, 9 | Орджоникидзе ул.,9 | 2246.7 | 1 | 0.99998 | 0.0049
17350 | ул Лукина, 8 | Лукина ул.,8 | 2221.2 | 1 | 0.99997 | 0.014
17367 | пр-кт Чайковского, 44 к3 | т/у 1 | 5148.5 | 0.9907 | 0.98279 | 14.1101
17371 | ул Склизкова, 35 | Склизкова ул.,35 | 3792.6 | 1 | 0.99998 | 0.0041
17389 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 1 гараж | 3317.1 | 0.99231 | 0.98278 | 4.9026
17395 | пр-кт Волоколамский, 7 к3 | т/у 3 Адм.зд. (0.125): лабор. авто. диагност (0.185) | 3261.7 | 0.99238 | 0.98279 | 15.0579
17406 | ул Гончаровой, 10 | Гончаровой ул.,10 | 9729.6 | 0.74637 | 0.96113 | 32.9648
17409 | пр-кт Волоколамский, 3 | административное здание, Волоколамский пр-т, 3 ;административное здани | 3016.8 | 0.99289 | 0.98278 | 4.7626
17413 | пр-кт Волоколамский, 3 | Волоколамский пр.,3 | 3057.1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.0055
17418 | ул Арсения Степанова, 9 | Магазин (ООО "МАХИ") | 9402.6 | 0.74873 | 0.96033 | 1.0322
17425 | ул Пролетарская 6-я, 16 | 6-я Пролетарская ул.,16 | 9374.9 | 0.74874 | 0.96033 | 4.0257
17427 | ул Пролетарская 6-я, 17 | 6-я Пролетарская ул.,17 | 9417.1 | 0.74874 | 0.96033 | 4.0256
17429 | ул Пролетарская 6-я, 18 | 6-я Пролетарская ул.,18 | 9415.5 | 0.74874 | 0.96033 | 4.0258
17436 | ул Пролетарская 6-я, 26 | 6-я Пролетарская ул.,26 | 9484.1 | 0.74874 | 0.96034 | 12.2831
17438 | ул Коробкова, 13 | Коробкова ул.,13 | 9491 | 0.74874 | 0.96034 | 12.2834
17448 | ул Арсения Степанова, 11 | Д/С №11,ул.Степанова,11 | 9349 | 0.74877 | 0.96034 | 9.7029
17459 | ул.Спартака, д.36 | военкомат (0.02) пристройка (0.077) | 8686.4 | 0.77837 | 0.96033 | 9.0511
17479 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2804 | 0.99951 | 0.99995 | 0.0246
17484 | пр-кт Чайковского, 21 | Адм. здание (0.022), нежилое строение (0.017) | 5008.1 | 0.9949 | 0.9828 | 2.1023
17489 | пр-кт Волоколамский, 2 | т/у 1 жилой дом | 3999.6 | 0.99349 | 0.9828 | 9.7001
17499 | ул Трехсвятская, 40 | Учебный корпус,ул.Трехсвятская,40 | 6426.3 | 0.94321 | 0.96048 | 8.2482
17507 | ул Орджоникидзе, 44 | Орджоникидзе ул.,44 ;Нежилое помещение,ОРДЖОНИКИДЗЕ ул.,44 ;Офис, ул.О | 3578.2 | 0.97879 | 0.9828 | 14.1664
17516 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 3) | 3340.1 | 0.84302 | 0.98928 | 11.1651
17519 | ул Орджоникидзе, 49 к7 | ул.Орджоникидзе,49 к.7 | 3415.2 | 0.99999 | 0.99997 | 0.0177
17525 | ул Фадеева, 16 | Фадеева ул.,16 ;Фадеева ул.,16 БОЛОТОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, Магазин " | 4900.6 | 0.99568 | 0.98236 | 7.3649
17531 | ул Орджоникидзе, 49 к6 | Орджоникидзе ул.,49 к.6 | 3436.1 | 0.99998 | 0.99997 | 0.02
17535 | ул Склизкова, 88 | Склизкова ул.,88 | 3265 | 1 | 0.99999 | 0.0255
17540 | пр-кт Волоколамский, 26 | Волоколамский пр.,26 ;Волоколамский пр.,26 СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 4929.9 | 0.99136 | 0.98289 | 7.6287
17543 | пер Садовый, 14 | Садовый пер.,14 | 3231.2 | 0.8441 | 0.98927 | 5.8895
17547 | ул Фадеева, 9 | Магазин "Игровые приставки",ул.Фадеева,9 ;Фадеева ул., 9 | 5123 | 0.99134 | 0.9829 | 5.0764
17548 | ул 15 лет Октября, 62 к2 | 15 лет Октября ул.,62 к.2 | 3906 | 0.99921 | 0.99975 | 0.0498
17551 | пер Трудолюбия, | КНС №2а, пер.Трудолюбия | 8043.5 | 0.90619 | 0.99016 | 2.7611
17552 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 1-2 очередь - офисы | 4448.7 | 0.98665 | 0.98239 | 2.7879
17554 | пр-кт Волоколамский, 27к.1 | т/у 3 (2 оч. строительства) | 4510.5 | 0.9905 | 0.9824 | 4.1622
17562 | ул Фадеева, 34 к2 | Фадеева ул.,34 к.2 | 4079.7 | 0.99121 | 0.9825 | 10.5006
17566 | ул Ипподромная, 1 | Ипподромная ул.,1 | 4842.7 | 0.99071 | 0.98246 | 15.9319
17570 | пер Спортивный, 3а | Спортивный пер., 3а | 3301.4 | 0.83779 | 0.98927 | 2.7341
17573 | ул Ипподромная, 19 | Ипподромная ул.,19 | 3958.9 | 0.99921 | 0.99976 | 0.0342
17575 | ул Бебеля, 44 | Бебеля ул., 44 | 7915.8 | 0.90619 | 0.99014 | 1.615
17578 | ул Терещенко, 39 к3 | Терещенко ул.,39 к.3 | 4621.1 | 0.99999 | 0.99987 | 0.0093
17580 | ул Богданова, 26/17 | Богданова ул.,26/17 ;Магазин "Тверской купец",ул.Богданова,26/17 | 3964.3 | 0.99921 | 0.99976 | 0.0973
17583 | ул Ипподромная, 18 | Детский сад №105,ул.Ипподромная,18 | 4426.8 | 0.99404 | 0.98246 | 10.1043
17585 | ул Склизкова, 48 | Автосервис, офис, ул.Склизкова,48 (Лит. Б.Б1)(Лит. Б2) | 4458.3 | 0.99235 | 0.98245 | 2.6418
17590 | пер Университетский, 5 | Университетский пер.,5 ;Университетский пер.,5 ИП ДРАНИЦЫНА А.В. Закус | 4997.3 | 0.99136 | 0.98289 | 6.8426
17594 | ул Склизкова, 70 к3 | Склизкова ул.,70 к.3 (т/у 1) | 2153.4 | 0.97252 | 0.98934 | 6.0762
17599 | ул Склизкова, 48 | Административное здание (т/у 2) | 4587.8 | 0.99062 | 0.98247 | 4.2627
17601 | ул Фадеева, 30 | Здание детсада, ул.Фадеева,30 | 4248.7 | 0.99105 | 0.98251 | 10.0737
17605 | ул Фадеева, 38 к1 | Фадеева ул.,38 к.1 | 4303.9 | 0.99049 | 0.98252 | 14.0982
17607 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 (т/у 1) | 8154.1 | 0.89584 | 0.99012 | 5.1123
17612 | ул Склизкова, 104 | ул.Склизкова,104 | 3850.1 | 0.99932 | 0.99996 | 0.021
17615 | ул Александра Завидова, 36 | А.Завидова ул.,36 | 4914.3 | 1 | 0.99997 | 0.0069
17618 | пер Спортивный, 1а | Адм. зд., Лит. Ж, Лит. Е,Е1 = 0.134 | 11246.1 | 0.67616 | 0.96033 | 4.2549
17621 | пер.Беляковский, д.22 | магазин "Продукты" | 8603.5 | 0.90629 | 0.99011 | 0.2028
17624 | ул Богданова, 22 к2 | Жилой дом, Богданова ул.,22 к.2 | 3817.3 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0591
17625 | ул 15 лет Октября, 64/23 | 15 лет Октября ул.,64/23 | 3963.6 | 0.99921 | 0.99976 | 0.0342
17642 | ул Ипподромная, 6а | Ипподромная ул.,6а | 4616.8 | 1 | 0.99989 | 0.0154
17647 | ул Софьи Перовской, 14 | (т/у 2) | 7658.4 | 0.90063 | 0.99012 | 4.4387
17657 | ул Достоевского, 2б | Административное здание, гараж, ул.Достоевского,2б | 6677.3 | 0.84024 | 0.96048 | 3.8268
17662 | пр-кт Чайковского, 31 | т/у 2 | 11101.6 | 0.6817 | 0.96034 | 27.2396
17669 | ул Софьи Перовской, 15 | Гараж,ул.С.Перовской,15 | 7299.2 | 0.80996 | 0.96064 | 2.9619
17670 | ул Терещенко, 31 | Терещенко ул.,31 | 4757.6 | 1 | 0.99991 | 0.0162
17672 | ул Софьи Перовской, 15 | Отдел археологии,ул.С.Перовской,15 | 7321.4 | 0.80517 | 0.96048 | 8.0733
17673 | ул Терещенко, 35 | Терещенко ул.,35 | 4791.8 | 1 | 0.99991 | 0.0163
17674 | пр-кт Волоколамский, 28 | Магазин "Твоя книга",Волоколамский пр.,28 ;Магазин,Волоколамский пр.,2 | 4913.6 | 0.99141 | 0.98289 | 10.9552
17680 | пер Университетский, 11 | Университетский пер.,11 | 4984.5 | 0.99141 | 0.9829 | 5.6363
17684 | ул Терещенко, 33а | Терещенко ул.,33а | 4762.1 | 1 | 0.99991 | 0.0161
17686 | ул. Софьи Перовской д.45/24 | Торгово-офисное помещение | 8614.4 | 0.90629 | 0.99011 | 0.2094
17689 | ул Терещенко, 37 | Детский сад №40,ул.Терещенко,37 | 4814.7 | 1 | 0.99991 | 0.0177
17692 | ул Софьи Перовской, 7 | Здание роддома, ул.С.Перовской,7 | 7317.5 | 0.80103 | 0.96047 | 16.8256
17693 | пер Университетский, 9 | нежилое помещение, УНИВЕРСИТЕТСКИЙ пер.,9 ;Университетский пер., 9 ;Ун | 4937.3 | 0.99139 | 0.98289 | 7.4407
17700 | ул Достоевского, 10а | Административное здание школы,ул.Достоевского,10а | 6905.1 | 0.82977 | 0.96048 | 6.2737
17703 | пр-кт Волоколамский, 24 | Офис ВОП №1, Волоколамский пр-т,24 ;Нежилое помещение,Волоколамский пр | 4951.6 | 0.99136 | 0.98289 | 12.2534
17707 | ул Александра Завидова, 30 | А.Завидова ул.,30 ;А.Завидова ул.,30 Мусаев А.А., Офис | 5174.6 | 0.99134 | 0.9829 | 7.3656
17713 | ул Фадеева, 17 | Салон-студия красоты,ул.Фадеева,д.17 ;Фадеева ул.,17 | 5043.2 | 0.99136 | 0.9829 | 6.641
17718 | наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6552 | 0.84614 | 0.96047 | 5.8779
17719 | ул Фадеева, 15 | нежилое помещение №10, ФАДЕЕВА ул Центральный р-н.,15 ;нежилое помещен | 4982.4 | 0.99141 | 0.9829 | 7.538
17723 | ул Фадеева, 13 | Здание д/сада №33,ул.Фадеева,13 | 4928.6 | 0.99141 | 0.98289 | 6.3903
17727 | пер Университетский, 9а | Тверской областной "Бизнес Инкубатор", Университетский пер.,9а | 4902.8 | 0.99141 | 0.98289 | 4.5786
17730 | ул Брагина, 6а | Административное здание, ул.Брагина,6а | 6827 | 0.82195 | 0.96047 | 13.8452
17734 | ул Склизкова, 116 | ул.Склизкова,116 | 3988.9 | 0.94469 | 0.9828 | 20.4592
17737 | ул Достоевского, 15/10 | ж/д, пристройка 1 (0.019532), подвал (0.004903) | 6947.1 | 0.82012 | 0.96047 | 8.2249
17750 | пер.Беляковский, д.1 | Флюростанция, поликлиника №1 | 8804.8 | 0.90612 | 0.99013 | 6.0733
17759 | наб Реки Тьмаки, 18 | Здание науч.-производ. лаборатории | 6666.2 | 0.8424 | 0.96048 | 22.2187
17777 | наб Краснофлотская, 4 | Клиника восстановительной медицины, Краснофлотская наб.,4 ;Краснофлотс | 7734.6 | 0.89445 | 0.99012 | 4.3215
17779 | ул Циммервальдская, 1/40 | Административное здание,ул.Циммервальдская,1/40 | 7644.6 | 0.89448 | 0.99012 | 1.4255
17782 | пер Беляковский, 30 | Беляковский пер.,30 | 8386.3 | 0.91232 | 0.99011 | 0.893
17789 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | ЦИС, ОГЭ, ремонтная служба, склад ПРО | 8217.7 | 0.91859 | 0.99012 | 1.7635
17795 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | термич. участок, здание участка "стеклопакетов" | 8175.7 | 0.91859 | 0.99012 | 23.7547
17801 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | цех штампов, ОГК, ОГТ | 8221.7 | 0.91859 | 0.99013 | 34.2299
17803 | ул Коминтерна, 47 | ОАО "Турист"(гостиница(0.207-0.206), "МК-Сервис"(0.243-0.284)) | 3129.1 | 0.84996 | 0.98927 | 11.8507
17807 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | Заводоуправление, столовая | 8311.7 | 0.91859 | 0.99013 | 2.1752
17814 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | цех ТНП, АБК, Медпункт, АСУ | 8249.7 | 0.91854 | 0.99012 | 13.3865
17818 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | склад песка, компрессорная, ЦЗЛ | 8109.7 | 0.91859 | 0.99011 | 2.2098
17822 | пер Беляковский, 48 | Админ.здание,мастерские,Беляковский пер.,48 | 7447.9 | 0.85518 | 0.96034 | 10.6751
17827 | проезд Зеленый, 45 к10 | (т/у 2) | 3863.4 | 1 | 0.99999 | 0.0079
17828 | пер Беляковский, 37а | Мастерская,Беляковский пер.,37а | 7434 | 0.8556 | 0.96034 | 1.6826
17837 | ул Богданова, 24 к2 | Богданова ул.,24 к.2 | 3926.9 | 0.99921 | 0.99975 | 0.0591
17842 | ул Бебеля, 3 | Кафе "Музкафе",ул.Бебеля,3 ;Магазин "БЭСТ",БЕБЕЛЯ ул.,3 ;ООО "ФОРУМ ТВ | 6422.1 | 0.85268 | 0.96048 | 46.6929
17848 | ул Орджоникидзе, 49д | медпункт (Центр диагностики") | 3709.1 | 1 | 0.99999 | 0.0015
17850 | ул Орджоникидзе, 49д | Хоз. корпус | 3620.1 | 1 | 0.99998 | 0.0033
17852 | ул Орджоникидзе, 49д | Оранжерея | 3667.8 | 1 | 0.99999 | 0.0049
17855 | проезд Зеленый, 45 к10 | (т/у 1) | 3889.6 | 1 | 0.99999 | 0.0117
17870 | ул Ипподромная, 20 | Ипподромная ул.,20 | 4027.6 | 0.99142 | 0.9825 | 9.4894
17872 | ул Александра Попова, 33 | А.Попова ул.,33 | 4876.4 | 1 | 0.99996 | 0.0108
17873 | ул Ипподромная, 26 | СОШ №33,ул.Ипподромная,26 | 3860.7 | 0.99299 | 0.98253 | 19.2415
17880 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 (т/у 3) | 8132.7 | 0.89584 | 0.99011 | 3.0586
17887 | тер Бобачевская роща, ст.1 | Основное здание санатория, Бобачевская роща | 3678.5 | 0.95106 | 0.98281 | 27.1114
17889 | тер Бобачевская роща, | Поликлиника, Бобачевская роща | 3762.5 | 0.95406 | 0.98292 | 27.021
17901 | ул.С.Перовской, д.2 | ту-4 | 7710.1 | 0.89443 | 0.99011 | 5.8553
17907 | ул Учительская, 39 | т/у 4 | 7862.1 | 0.90518 | 0.99011 | 3.1452
17909 | ул Учительская, 39 | т/у 3 | 7825 | 0.90518 | 0.9901 | 5.706
17910 | ул Учительская, 39 | т/у 2 | 7785.3 | 0.90522 | 0.9901 | 3.1452
17914 | пер Трудолюбия, 30 | Трудолюбия пер.,30 (т/у 1) | 7721.4 | 0.90509 | 0.9901 | 5.8878
17915 | ул Циммервальдская, 24 | Циммервальдская ул.,24 | 7925.5 | 0.89854 | 0.9901 | 7.6819
17922 | пер Спортивный, 1а | Лит. Б (0.339836 0.1 -), Лит. И (0.003052 - -) | 11367.7 | 0.67542 | 0.96113 | 45.3374
17923 | пер Спортивный, 1а | Производственное здание (Лит. В) | 11444.6 | 0.67526 | 0.96034 | 9.0019
17940 | ул. Ротмистрова, 27 (Лит. Ж) | Вспомогательно-бытовой корпус | 2692.7 | 0.98419 | 0.98279 | 2.7804
17943 | пер.Спортивный, д.1а | Гараж (Лит. К) | 11428.1 | 0.67517 | 0.96034 | 5.3092
17948 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 2 | 11425.3 | 1 | 0 | 269.1587
17955 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 4 | 11463.5 | 1 | 0 | 328.3554
17961 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 5 | 11501.5 | 1 | 0 | 247.9581
17966 | ул.Учительская, д.59 | ул.Учительская д.59 | 8150 | 0.91492 | 0.99011 | 0.5191
17971 | пер Александровский, 9 | Административное здание | 11542.9 | 0.67458 | 0.96034 | 14.2265
17975 | пер Беляковский, 21 | Стоматологическая поликлиника,Беляковский пер.,21 | 8176.8 | 0.91433 | 0.9901 | 8.6709
17976 | пр-кт Чайковского, 37 | т/у 3 | 11447.2 | 1 | 0 | 326.1953
17977 | ул Софьи Перовской, 47 | Травматологическое отделение | 8336.8 | 0.90644 | 0.99011 | 4.7956
17982 | ул.С.Перовской, д.47/18 | канцелярия | 8446.2 | 0.90644 | 0.99011 | 0.5339
17984 | ул Софьи Перовской, 47 | лор | 8460.5 | 0.90644 | 0.99012 | 1.8719
17988 | ул Склизкова, 60 | магазин "Акватория",ул.Склизкова,60 ;Склизкова ул.,60 | 3781 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0376
17992 | ул 15 лет Октября, 54/62 | 15 лет Октября ул.,54/62 | 3810.5 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0342
17996 | ул 15 лет Октября, 56 | 15 лет Октября ул.,56 | 3791.3 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0342
18007 | ул. Бебеля д.53 | Пищеблок | 8405.4 | 0.90621 | 0.99011 | 8.4906
18008 | ул 15 лет Октября, 58 к1 | 15 лет Октября ул.,58 к.1 | 3827.7 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0342
18012 | ул 15 лет Октября, 58 к2 | 15 лет Октября ул.,58 к.2 | 3811.9 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0498
18018 | ул 15 лет Октября, 62 к1 | 15 лет Октября ул.,62 к.1 | 3919.6 | 0.99921 | 0.99975 | 0.0342
18025 | ул Ипподромная, 21 | Ипподромная ул.,21 | 3977.5 | 0.99921 | 0.99976 | 0.0342
18030 | ул Склизкова, 56/20 | Магазин,СКЛИЗКОВА,56/20 ;САРАФЯН АРАМ ФЕЛИКСОВИЧ, Магазин промышленных | 3814.3 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0323
18037 | ул Богданова, 22 к1 | Магазин "Продукты",ул.Богданова,22 к.1 ;Магазин "Промтовары",Богданова | 3821.8 | 0.99921 | 0.99974 | 0.0591
18045 | ул Софьи Перовской, 28 | Магазин, ул.С.Перовской,28 ;Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), С. | 7749.9 | 0.90619 | 0.99012 | 4.0246
18048 | ул Ипподромная, 9/27 | Административное здание,ул.Ипподромная,9/27 | 4282.9 | 0.99254 | 0.98243 | 2.5893
18056 | ул Софьи Перовской, 26 | Парикмахерская(подвал), С.Перовской,26 ;Магазин "Домовенок",ул.С.Перов | 7772.6 | 0.90619 | 0.99012 | 2.2557
18065 | пер Беляковский, 26 | Беляковский пер.,26 | 8269.8 | 0.91238 | 0.9901 | 4.5786
18068 | ул.Склизкова, д.48 | Гараж Обл. (Лит. В) | 4414.8 | 0.9959 | 0.98255 | 0.2132
18071 | ул Склизкова, 90 | Склизкова ул.,90 | 3298.2 | 1 | 0.99999 | 0.0253
18079 | ул Склизкова, 92 | Здание детсада №159 с бассейном, ул.Склизкова,92 | 3249.7 | 0.96974 | 0.98279 | 20.2851
18095 | наб Краснофлотская, 3 | Гараж,Краснофлотская наб.,3 | 7504.5 | 0.86753 | 0.96034 | 2.3933
18100 | ул Склизкова, 98 | Склизкова ул.,98 | 3410.9 | 0.99999 | 0.99997 | 0.0157
18105 | ул Склизкова, 94 | Склизкова ул.,94 | 3451.2 | 0.99999 | 0.99998 | 0.0155
18116 | ул Орджоникидзе, 40/76 | Офис,ОРДЖОНИКИДЗЕ ул.,40/76 ;ПБОЮЛ БЛОХИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Пари | 3586.3 | 0.97486 | 0.9828 | 10.5232
18123 | ул Склизкова, 74 | Офис, ул.Склизкова,74 ;Склизкова ул.,74 | 3678.6 | 0.97528 | 0.98281 | 11.3805
18125 | ул Склизкова, 112 | ОАО "ЦентрТелеком",нежилое помещение, ул. Склизкова, 112 ;ул.Склизкова | 3937.7 | 0.94446 | 0.98279 | 11.1217
18138 | ул Дмитрия Донского, 44/1 | Донского Дмитрия ул.,44/1 общежитие | 7426 | 0.87949 | 0.96033 | 15.0143
18139 | ул Склизкова, 110 | ул.Склизкова,110 | 3894.5 | 0.99932 | 0.99997 | 0.0383
18145 | ул Циммервальдская, 2 | Циммервальдская ул.,2 | 7435.8 | 0.88026 | 0.96033 | 17.7871
18148 | ул Ипподромная, 7 | (т/у 1) | 4373.2 | 0.98889 | 0.98238 | 19.8059
18151 | ул Склизкова, 70 к1 | Склизкова ул.,70 к.1 | 2257.4 | 0.97256 | 0.98936 | 11.2437
18154 | ул Склизкова, 106 | ул.Склизкова,106 | 3841.1 | 0.99932 | 0.99996 | 0.0212
18157 | пр-кт Чайковского, 98 | Парикмахерская | 3431.7 | 0.84265 | 0.98934 | 0.7742
18164 | ул Склизкова, 102 | Склизкова ул.,102 | 3872.6 | 0.99932 | 0.99996 | 0.0211
18178 | пер Трудолюбия, 45 | пер.Трудолюбия,45 | 7424.7 | 0.89564 | 0.99011 | 9.58
18179 | ул Богданова, 27 | Богданова ул.,27 | 4371.2 | 1 | 0.99999 | 0.002
18189 | ул Орджоникидзе, 46 к2 | Орджоникидзе ул.,46 к.2 | 3691.4 | 0.9772 | 0.98281 | 13.1123
18192 | ул Орджоникидзе, 46 к1 | ул.Орджоникидзе,46 к.1 | 3637.9 | 0.97677 | 0.98281 | 11.7974
18197 | ул Фадеева, 11 | Фадеева ул.,11 | 5200.1 | 0.99134 | 0.9829 | 7.4122
18211 | ул Орджоникидзе, 42 к1 | Орджоникидзе ул.,42 к.1 | 3608.1 | 0.97669 | 0.9828 | 11.4622
18212 | ул Дмитрия Донского, 37 | Административное здание | 7509.5 | 0.89152 | 0.99011 | 3.332
18219 | ул Александра Попова, 29 | Адм. зд. (Лит. А - 0.1274), (Лит. А1 - 0.0058), гараж(0.155265) | 4983.1 | 1 | 0.99997 | 0.028
18220 | пер Трудолюбия, 32 | Трудолюбия пер.,32 | 7758.9 | 0.9051 | 0.99011 | 6.249
18225 | пр-кт Чайковского, 31 | т/у 1 | 11047.5 | 0.68182 | 0.96033 | 38.1966
18226 | пер Трудолюбия, 45/28 | Нежилое помещение ,пер.Трудолюбия,45/28 ;Трудолюбия пер.,45/28 | 7667.1 | 0.90619 | 0.99011 | 4.5942
18231 | пер Спортивный, 2 к2 | Спортивный пер., 2 к.2 | 10966.1 | 0.69 | 0.96112 | 34.477
18239 | ул Орджоникидзе, 45 | Нежилое помещение,ул.Орджоникидзе,45 ;Орджоникидзе ул.,45 | 3592.8 | 0.97354 | 0.98278 | 10.7275
18250 | пр-кт Волоколамский, 31 | Центральный суд | 4511.3 | 0.99202 | 0.98235 | 8.016
18251 | ул Коминтерна, 18 | Багажное отделение (0.04) ;Старый вокзал (0.35) | 3354.1 | 0.99731 | 0.99989 | 0.0857
18254 | пр-кт Волоколамский, 14 | Магазин "Рыболов",ВОЛОКОЛАМСКИЙ пр-т.,14 ;Офис,Волоколамский пр-т,14 ; | 4837.9 | 0.99348 | 0.98278 | 13.9358
18266 | ул Коминтерна, 47/102 | Торговый комплекс (ООО "Авангард") | 3162.6 | 0.85549 | 0.98934 | 4.5008
18269 | ул. Александра Попова, 34 | ГКОУ "Тверская Школа №3" | 4782.9 | 0.99594 | 0.98245 | 3.0802
18270 | пер Трудолюбия, 37 | Трудолюбия пер.,37 | 8209.1 | 0.89584 | 0.99012 | 6.5423
18271 | ул Фадеева, 18 | Фадеева ул.,18 | 4864.5 | 0.99594 | 0.98246 | 7.1134
18272 | пер Трудолюбия, 41 | Трудолюбия пер.,41 | 8159.2 | 0.89599 | 0.99012 | 4.6576
18275 | пр-кт Волоколамский, 27к.1 | т/у 2 (офисы 1оч (0.01564) и 2 оч(0.012135)) | 4459.9 | 0.99041 | 0.98239 | 1.4037
18277 | ул Софьи Перовской, 8 | Кафе "Берлога",С.Перовской ул.,8 ;ИП АНИЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, Магази | 7328 | 0.80158 | 0.96047 | 15.7721
18281 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 (т/у 2) | 8119.9 | 0.89584 | 0.99011 | 3.2428
18286 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | РМЦ, модельный участок, кузница, электроцех | 8121.7 | 0.91859 | 0.99011 | 34.5071
18288 | ул Учительская, 6 к1 | ж/д (т/у 1) 1 и 2 очередь | 7584.8 | 0.89144 | 0.9901 | 11.7944
18290 | пр-кт Волоколамский, 22 | Волоколамский пр.,22 ;Волоколамский пр.,22 ИП ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ | 4623.6 | 0.98885 | 0.98232 | 13.6261
18293 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 (т/у 3) | 8151.6 | 0.89584 | 0.99012 | 7.1217
18297 | ул Ипподромная, 6б | Ипподромная ул.,6б | 4582.7 | 1 | 0.99988 | 0.0153
18299 | ул Ипподромная, 10 | Ипподромная ул.,10 | 4715.2 | 1 | 0.9999 | 0.0158
18310 | пер Беляковский, 9 | Поликлиника №1,Беляковский пер.,9 | 8654.7 | 0.90612 | 0.99012 | 4.0164
18311 | пр-кт Волоколамский, 18 | Волоколамский пр.,18 ;Волоколамский пр.,18 ООО "РЕЛЭКС", Магазин "Круи | 4619.4 | 0.96917 | 0.98232 | 13.9498
18317 | пер Беляковский, 12а | Здание д/сада №38,Беляковский пер.,12а | 8729.4 | 0.90613 | 0.99013 | 3.0063
18318 | ул Склизкова, 38 | Склизкова ул.,38 | 4416.6 | 0.99112 | 0.98278 | 11.3977
18323 | ул Орджоникидзе, 45а | Детский сад №116,ул.Орджоникидзе,45а | 3611 | 0.97403 | 0.98279 | 7.185
18330 | ул Орджоникидзе, 43 к1 | ГАПОН ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА, Офис, ул.Орджоникидзе,43 к.1 ;Орджоникидзе у | 3505.1 | 0.97485 | 0.98278 | 11.0365
18337 | ул Орджоникидзе, 43 к2 | Орджоникидзе ул.,43 к.2 | 3524.1 | 0.97525 | 0.98278 | 11.1334
18339 | ул Орджоникидзе, 43б | ул.Орджоникидзе,43б | 3557.3 | 0.97552 | 0.98279 | 10.6996
18342 | ул Александра Попова, 35 к1 | А.Попова ул.,35 к.1 | 4950.1 | 1 | 0.99997 | 0.004
18349 | ул Склизкова, 84 к1 | Склизкова ул.,84 к.1 | 3491 | 0.97973 | 0.9828 | 6.313
18352 | ул Бебеля, 53 | Инфекционное отделение | 8406.3 | 0.9062 | 0.99011 | 6.7028
18361 | ул Склизкова, 84 к2 | Склизкова ул.,84 к.2 | 3529 | 0.98009 | 0.9828 | 6.1139
18366 | ул Орджоникидзе, 41/78 | Интернет клуб,ОРДЖОНИКИДЗЕ ул.,41/78 ;Офис, ул.Орджоникидзе,41/78 ;Апт | 3479.6 | 0.97978 | 0.98279 | 10.2235
18367 | ул Склизкова, 80 | Склизкова ул.,80 | 3390.5 | 0.9792 | 0.98279 | 10.3328
18370 | ул Учительская, 1 | Офис №1, ул. Учительская, 1 ;Офис №2, ул. Учительская, 1 ;Офис №3, ул. | 7471.6 | 0.89453 | 0.9901 | 1.1646
18373 | ул Фадеева, 14 | Фадеева ул.,14 | 4947 | 1 | 0.99997 | 0.0107
18379 | ул Учительская, 49 | УЧИТЕЛЬСКАЯ ул.,49 | 8403.5 | 0.91238 | 0.99012 | 2.7193
18382 | ул Александра Завидова, 34 | А.Завидова ул.,34 | 4872.8 | 1 | 0.99996 | 0.005
18384 | ул Александра Попова, 35 | А.Попова ул.,35 | 4993.7 | 1 | 0.99998 | 0.0068
18387 | ул Дмитрия Донского, 35а | Административное зд-е, гараж | 7456 | 0.80168 | 0.96049 | 31.6106
18388 | ул Учительская, 13/34 | Общественная организация родителей детей-инвалидов г. Твери, ул.Учител | 7471.4 | 0.89555 | 0.9901 | 5.7071
18390 | ул Склизкова, 82 | Склизкова ул.,82 | 3418.4 | 0.97933 | 0.98279 | 10.409
18415 | ул.1-я Поселковая, д.4 | вч 03166, казарма № 20 ту-1 | 1207.1 | 0.93383 | 0.99555 | 1.3505
18420 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 1397.6 | 0.93382 | 0.99557 | 0.277
18428 | наб Реки Лазури, 20 | Административное здание (т/у 1) | 2230.6 | 0.98476 | 0.98279 | 21.0517
18471 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5806.5 | 0.99784 | 0.96128 | 26.6018
18481 | ул А. Дементьева д.34 | Административное здание, | 4408.7 | 0.9959 | 0.98289 | 45.7801
18486 | ул Московская, 24 к3 | жил. д. (0.29605 - 0.07721);Адм. зд.(0.0755) | 3453.2 | 0.99325 | 0.9829 | 20.724
18490 | ул Крылова, 11 | ГКУ Центр ППМС - помощи | 4516.2 | 1 | 0.99999 | 0.003
18496 | пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5245.2 | 0.99989 | 0.96127 | 28.7058
18497 | пр-кт Комсомольский, 7 | Салон "Ева",Комсомольский пр-т,7 ;Турагентство "Апельсин",Комсомольски | 5036.3 | 0.9829 | 0.96047 | 30.6068
18502 | ул Новоторжская, 12а | Торгово-офисный центр, ул. Новоторжская,12а | 6758.7 | 0.85861 | 0.96049 | 8.2131
18503 | пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5453.5 | 0.99851 | 0.96049 | 15.9371
18504 | ул Московская, 39а | Детский сад №51, ул.Московская,39а | 3210.5 | 0.99594 | 0.98289 | 7.7676
18509 | пер Вагжановский, 9 | Инженерно-лабораторный корпус, Вагжановский пер.,9 (т/у 5) | 3306.3 | 0.99439 | 0.98289 | 1.7345
18510 | ул Советская, 29 | т/у №1 | 6808 | 0.92229 | 0.96047 | 9.4152
18514 | пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5410.6 | 0.99857 | 0.96049 | 12.9661
18518 | ул Советская, 27 | т/у №2 в д.29 | 6811.7 | 0.92789 | 0.96047 | 6.9222
18520 | ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2050.6 | 0.99329 | 0.96042 | 26.546
18529 | ул Трехсвятская, 35;ул Трехсвятская, 35а | ООО "Алькор и Ко"(0.083976) д.35 (0.058299) | 6791.5 | 0.85319 | 0.96049 | 13.2038
18531 | ул Московская, 24 к1 | Департамент ЖКХ | 3394.1 | 0.99325 | 0.98289 | 1.8156
18534 | пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5363.9 | 0.9959 | 0.96048 | 11.3679
18540 | ул Вагжанова, 4 | Офис, ул.Вагжанова,4 ;Офис "Автозапчасти",ул.Вагжанова,4 ;Вагжанова ул | 3174.3 | 0.99594 | 0.98288 | 12.7383
18543 | ул Советская, 25 | Офис ООО ИД "Тверское княжество", ул. Советская,25 (2-й этаж) ;Офис, у | 6767.5 | 0.92822 | 0.96047 | 7.9696
18545 | пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5452.2 | 0.99849 | 0.96049 | 15.9631
18555 | ул Крылова, 4 | ул.Крылова,4 (кв.1-33) (т/у 1) | 4432.4 | 0.99565 | 0.98279 | 21.4423
18557 | ул Малая Самара, 2 | т/у 1 (1 очередь) | 3814.6 | 0.99825 | 0.99985 | 0.0492
18559 | ул Мусоргского, 28 | Нежилое помещение (офисы 8,9,10),ул.Мусоргского,28 ;Офис,ул.Мусоргског | 5628.2 | 0.97363 | 0.96049 | 11.7372
18566 | пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5327.7 | 0.99558 | 0.96047 | 11.3203
18575 | ул Скворцова-Степанова, 8 | Магазин "Рубанок на Скв.Степанова",ул.Скв.Степанова,8 ;СКВОРЦОВА-СТЕПА | 5163.8 | 0.9961 | 0.96047 | 14.0985
18577 | ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4057.5 | 0.99267 | 0.96048 | 30.9814
18578 | ул Пушкинская, 2б | Пушкинская ул.,2б ;Офис "Профит-Т",ул.Пушкинская,2б оф.2 | 4592.8 | 1 | 1 | 0.0002
18582 | б-р Шмидта, 4а/22 | 2-й этаж административного здания (собственник Беляков Д.И.),ул.Шмидта | 4511.3 | 0.99636 | 0.96047 | 15.1104
18585 | пер Никитина, 9 | Никитина пер., 9 | 5422.9 | 0.99854 | 0.96049 | 24.648
18596 | ул Московская, 24 к2 | Московская,24 к.2 | 3411.7 | 0.99325 | 0.98289 | 24.3844
18600 | пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5358.9 | 0.99587 | 0.96048 | 11.3631
18601 | ул Московская, 24 к1 | 0 | 3367.4 | 0.99325 | 0.98288 | 24.7279
18608 | пр-кт Тверской, 13 | Офис, Тверской пр-т, д. 13 ;Магазин,Тверской пр.,13 ;Магазин "Бельё.ру | 6625 | 0.86117 | 0.96048 | 23.4333
18612 | ул Московская, 111 | Нежилое помещение (комн.1,9,10), ул.Московская,111 ;Нежилое помещение, | 2462.9 | 0.99594 | 0.98289 | 30.8595
18636 | ул Лидии Базановой, 5 | ул.Базановой,5 (1 очередь, т/у 1 - ж.д) | 4188.6 | 0.99172 | 0.98279 | 16.7776
18644 | ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4388.5 | 0.99367 | 0.96049 | 26.2138
18657 | ул Советская, 18 | Советская ул.,18 | 6596.9 | 0.86071 | 0.96048 | 10.6685
18661 | пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Административное здание (суд) | 6725.8 | 0.92767 | 0.96047 | 30.1051
18662 | ул Вокзальная, 7 | Гараж(лит.Е),ул.Вокзальная,7 | 3439.5 | 1 | 0.99999 | 0.0004
18667 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4873.8 | 0.99268 | 0.96049 | 15.7172
18674 | проезд Театральный, 3а | 0 | 6257.7 | 0.86746 | 0.96048 | 13.2629
18675 | ул Вагжанова, 9 | Редакционный корпус,Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Тверь" | 3339.3 | 0.99594 | 0.98289 | 21.2245
18677 | наб Михаила Ярославича, 1 | ресторан (ООО "Костер") | 6814.1 | 0.86509 | 0.96128 | 3.6353
18685 | ул Вагжанова, 6 | Административное зд-е, хозяйственный блок,ул.Вагжанова,6 | 3123.8 | 0.99594 | 0.98288 | 49.4458
18698 | ул.Советская, д.14 | Дом Дворянского собрания | 6371.3 | 0.87387 | 0.9605 | 21.3603
18699 | ул Вокзальная, 7 | Административное здание (лит.Г),ул.Вокзальная,7 | 3511.1 | 1 | 1 | 0.0004
18705 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин "Автозапчасти",ул.Ск.-Степанова,26 ;Магазин,ул.Ск.-Степанова,2 | 4769.8 | 0.99936 | 0.96064 | 17.3324
18711 | Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 2) | 5079.1 | 0.9959 | 0.96049 | 64.4904
18719 | ул Скворцова-Степанова, 34,36 | жилая часть д.34,36 | 4500.8 | 0.99983 | 0.96127 | 40.1874
18720 | ул Ивана Седых, 6 | Ив.Седых ул.,6 | 6129 | 0.86996 | 0.96047 | 11.5228
18728 | ул Малая Самара, 9 | т/у 3 | 3588.9 | 0.99929 | 0.99992 | 0.0258
18736 | пер Студенческий, 28 | Адм.здание (Лит. А, А-1, А-2) | 7087.1 | 0.84743 | 0.96048 | 85.4484
18740 | ул Ивана Седых, 4 | Нежилое помещение, ул.И.Седых,4 ;Ив.Седых ул.,4 | 6153.2 | 0.86983 | 0.96048 | 11.5111
18746 | ул Вокзальная, 7 | Спортивный корпус (лит.Б,В,В1),ул.Вокзальная,7 | 3493.1 | 1 | 1 | 0.0006
18749 | пер Студенческий, 31 | Военный суд,Студенческий пер.,31 | 6435.3 | 0.94064 | 0.96048 | 7.4505
18752 | пр-кт Тверской, 14 | Перинатальный центр,Тверской пр.,14 | 6314.4 | 0.94871 | 0.96049 | 10.029
18753 | ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2975.6 | 0.97473 | 0.96129 | 31.4078
18757 | ул Симеоновская, 30 | Жилой дом, ул.Симеоновская,30 | 5049.1 | 0.99455 | 0.9828 | 17.1927
18760 | ул Симеоновская, 30 | Жилой дом, ул.Симеоновская,30 ;Магазин, ул Симеоновская, 30 (кв.1) ;Тв | 5051.8 | 0.99438 | 0.9828 | 15.2108
18763 | ул Павлова, 12 | Павлова ул.,12 | 4111.4 | 0.99171 | 0.96047 | 4.8426
18764 | ул Скворцова-Степанова, 7 | Скв.-Степанова ул.,7 | 5410.4 | 0.99682 | 0.96048 | 41.8021
18766 | пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5317.6 | 0.99981 | 0.96128 | 23.742
18770 | ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4718.6 | 0.99321 | 0.96047 | 34.7221
18774 | наб Степана Разина, 20 | Управ. по культуре, спорту и делам молодежи | 6957.8 | 0.92702 | 0.96047 | 4.3312
18778 | б-р Радищева, 40 | торг.-офис. | 6894.2 | 0.84942 | 0.96049 | 7.231
18791 | ул Крылова, 24 | часть т/у №2 в т/у д.26 по ул. Салтык.-Щедрина | 4150.6 | 0.99594 | 0.9829 | 1.753
18793 | ул Крылова, 22;ул Крылова, 24 | часть т/у №2 в т/у д.26 по ул. Салтык.-Щедрина | 4155.4 | 0.99594 | 0.9829 | 1.4305
18797 | наб Степана Разина, 42 | Ст.Разина наб.,42 | 3809.1 | 0.98884 | 0.98291 | 2.7456
18807 | наб.С.Разина, д.20 (Лит. Б, Б1) | Административное здание (ООО "Профит") | 6927.3 | 0.92607 | 0.96047 | 8.1053
18824 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4220.9 | 0.9986 | 0.96048 | 17.1259
18830 | ул Московская, 10 | Московская,10 | 3586.4 | 0.99929 | 0.99993 | 0.0564
18831 | ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5104.5 | 0.98334 | 0.96049 | 5.728
18837 | б-р Шмидта, 13/16 | ГБОУ СКОШ VII вида,ул.Шмидта,13/16 | 4227.3 | 0.99989 | 0.96127 | 40.2752
18839 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 3) | 2026.3 | 0.99484 | 0.96007 | 13.7778
18852 | ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 1) | 2299.1 | 0.98955 | 0.96119 | 41.5134
18854 | ул Кольцевая, 80 | встроенные помещения (т/у 4) | 2303.1 | 0.99201 | 0.96119 | 1.8869
18858 | ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 2) | 2330.6 | 0.99445 | 0.96119 | 8.8037
18860 | ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 3) | 2353 | 0.99455 | 0.96119 | 9.4528
18866 | ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2330.8 | 0.99006 | 0.96119 | 31.2234
18870 | ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2375.6 | 0.99371 | 0.9612 | 13.2244
18874 | ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2392.3 | 0.99315 | 0.9612 | 13.2528
18876 | ул Кольцевая, 82 к1 | ул. Кольцевая, 82 корпус 1 | 2422.6 | 0.99145 | 0.9612 | 17.7251
18881 | ул Карпинского, 1/1 | Административное здание,ул.Карпинского,1/1 | 4970.9 | 0.98289 | 0.96048 | 5.2414
18885 | ул.Московская, д.66 | военный комиссариат(бойлер откл., опломб.) | 3627.2 | 0.99194 | 0.9829 | 7.8935
18887 | ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 5002 | 0.98293 | 0.96048 | 8.7854
18893 | ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Профессиональный лицей №39 (техникум, училище) | 4296.6 | 0.95695 | 0.9613 | 50.4519
18894 | ул Московская, 66а | ВК Тверской области в/г 112,сборный пункт (гвс = 0.157 - откл, опломб. | 3591.5 | 0.99194 | 0.9829 | 9.0312
18896 | ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5054.4 | 0.98296 | 0.96049 | 3.0785
18902 | ул Симеоновская, 22 | Административное здание,ул.Симеоновская,22 | 4755.5 | 0.97504 | 0.9828 | 2.0752
18909 | пр-кт Тверской, 6 | ТВЕРСКОЙ пр-т.,6 ;Административное зд-е,Тверской пр.,6 | 4761.1 | 0.97898 | 0.9828 | 13.6026
18910 | ул Фурманова, 7 | Нежилое помещение,ул.Фурманова,7 ;Фурманова ул.,7 | 4589.5 | 0.99259 | 0.96047 | 35.5365
18913 | ул Благоева, 8 к1 | Благоева ул.,8 к.1 | 4525.9 | 0.99364 | 0.96049 | 26.9548
18917 | ул.Симеоновская, д.30/27 | Гостиница | 4727.9 | 0.97109 | 0.98279 | 40.6435
18918 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22а | Школа №53, ул.З.Коноплянниковой,22а | 4201.8 | 0.99156 | 0.96047 | 60.6156
18921 | ул Фурманова, 9 | Стоматологический кабинет,ул.Фурманова,9 ;Парикмахерская ООО "Очарован | 4652.1 | 0.99226 | 0.96048 | 47.5896
18926 | пер Свободный, 1в | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), Свободный пер., 1в ;Офис, Свобо | 7096.4 | 0.85183 | 0.9605 | 29.566
18928 | ул Рыбацкая, 7 | 2-ой тепловой узел (пристройка Лит. А1) | 7071.1 | 0.91013 | 0.96048 | 23.3359
18935 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 1) | 4695.3 | 0.98711 | 0.96051 | 22.6932
18938 | ул Симеоновская, 35 | Пожарно-техническая выставка | 6944.8 | 0.8458 | 0.96049 | 3.473
18940 | б-р Радищева, 4 | Жилой дом(3,5 очередь)(т/у 4) (-0.0591)(- 0.125275 гвс) для базы | 6492.6 | 0.86134 | 0.96048 | 39.1185
18946 | б-р Радищева, 4 | Жилой дом(1,2 очередь)(т/у 1) (- 0.125275 гвс для базы) | 6445.5 | 0.86144 | 0.96047 | 38.1784
18956 | пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (1 очередь) | 4793.2 | 0.99015 | 0.96048 | 29.3951
18972 | ул Плеханова, 55 | Здание гаража,ул.Плеханова,55 | 3079.1 | 0.97443 | 0.9613 | 5.6391
18981 | ул Трехсвятская, 33 | Бистро "Али-Баба",ул.Трехсвятская,33 ;Магазин "Парфюм",ул.Трехсвятская | 6746.3 | 0.84628 | 0.96049 | 27.3133
18983 | ул Новоторжская, 22а | Административное здание (ООО "ПРОГРЕСС") | 4517.5 | 0.99594 | 0.9829 | 12.0656
18988 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 1) | 1959.9 | 0.99481 | 0.96006 | 27.1132
18998 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | нежилое помещение, ул.Коноплянниковой,26 ;Коноплянниковой ул.,26 ;Нежи | 4346.4 | 0.99424 | 0.96048 | 29.3749
19005 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2118.6 | 0.99481 | 0.96008 | 14.4837
19006 | ул Новоторжская, 10 | Учреждение | 6812.8 | 0.85336 | 0.96049 | 7.4367
19008 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2080.4 | 0.99481 | 0.96007 | 14.4839
19021 | пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19к.1 | 4444.1 | 0.99579 | 0.96047 | 31.5645
19029 | пр-кт Комсомольский, 6 | Школа №35,Комсомольский пр.,6 | 5219.7 | 0.99012 | 0.96047 | 31.7631
19030 | пл Гагарина, 1 | ДК,пл.Гагарина,1 | 2189 | 0.99576 | 0.98279 | 14.5794
19049 | ул Салтыкова-Щедрина, 27 | ДШИ №1,ул,С.Щедрина,27 | 4190.7 | 0.99594 | 0.98289 | 4.831
19050 | ул Благоева, 12 | Блок обслуживания, ул.Благоева,12 | 4388.1 | 0.99411 | 0.96048 | 2.8624
19051 | ул Новоторжская, 6а | Клиника муж. и жен. здоровья | 6643.2 | 0.86451 | 0.96127 | 2.3059
19054 | ул Новоторжская, 6 | Общественно-деловой центр "Тверьнефтепродукт" | 6555.7 | 0.86455 | 0.96127 | 49.6853
19056 | ул Благоева, 12 | Благоева ул.,12 | 4370 | 0.99351 | 0.96048 | 19.3003
19060 | б-р Радищева д.7 и д.9 | д.7 (0.04-0.0482) и д.9 (0.041 - -) | 6556.4 | 0.85516 | 0.96048 | 8.237
19061 | ул Крылова, 28 | Административное здание,ул.Крылова,28 | 4073 | 0.99779 | 1 | 0.0002
19067 | пр-кт Тверской, 10 | Универмаг "Детскмй Мир",Тверской пр.,10 | 6694.4 | 0.8587 | 0.96127 | 46.0871
19071 | б-р Шмидта, 15/13 | Новый корпус с переходом | 4250.1 | 0.99285 | 0.96048 | 47.501
19073 | б-р Радищева, 19 | Магазин "Стилетто",РАДИЩЕВА б-р.,19 ;Магазин "Жемчужина",б-р Радищева, | 6699 | 0.84725 | 0.96048 | 17.5655
19079 | ул Благоева, 8 к2 | Благоева ул.,8 к.2 | 4475.1 | 0.99372 | 0.96048 | 26.9152
19086 | ул Новоторжская, 18 | АТС-33, в том числе гараж (0.048 - -) | 7170.8 | 0.84742 | 0.96127 | 67.3893
19093 | ул Симеоновская, 46 | Столовая,ул.Симеоновская,46 | 5045.6 | 0.9957 | 0.9829 | 38.7439
19099 | ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2861.9 | 0.97473 | 0.96128 | 30.9696
19105 | ул Желябова, 33 | Учебный корпус №2 | 5046.9 | 0.98409 | 0.9828 | 16.581
19108 | пл Тверская, 9 | Мастерская,скупка,Тверская пл.,9 ;Магазин,Тверская пл.,9 ;Ломбард,Твер | 6771.1 | 0.85211 | 0.9605 | 6.4287
19110 | ул Трехсвятская, 28а | Административное здание,ул. Трехсвятская,28а | 7321.7 | 0.80652 | 0.96049 | 5.3818
19121 | ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 | 4923.6 | 0.99092 | 0.96049 | 21.5999
19130 | ул А. Дементьева д.4 | (т/у1) | 4271.4 | 0.99942 | 0.99991 | 0.0276
19133 | пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5730 | 0.99789 | 0.96128 | 21.6327
19137 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 ( кв. 1-40) | 3636.7 | 0.99928 | 0.99992 | 0.0265
19139 | пер Свободный, 22 | Свободный пер.,22 ;Магазин "Смоленские брилианты",Свободный пер.,22 ;М | 6531.6 | 0.85832 | 0.96047 | 18.3576
19140 | ул Горького, 144/4 | Горького ул.,144/4 ;Магазин "Магнит",Горького ул.,144/4 | 5491.4 | 0.99674 | 0.96048 | 29.36
19147 | ул Московская, 78 | Московская ул.,78 | 2851.7 | 1 | 1 | 0.0005
19148 | пер Никитина, 8 к2 | пер.Никитина,8 к.2 | 5417.5 | 0.99663 | 0.96047 | 29.3939
19157 | пер Никитина, 8 к3 | пер.Никитина,8 к.3 | 5358.8 | 0.99692 | 0.96047 | 31.0242
19165 | ул Трехсвятская, 18а | Нежилое здание,ул.Трехсвятская,18а | 5126.4 | 0.98405 | 0.98281 | 6.0621
19168 | наб Степана Разина д.5 | Ресторан "Россия" | 6227 | 0.9496 | 0.96047 | 24.3291
19170 | ул Советская, 20 к2 | Автошкола "Автолидер", ул. Советская,д.20 корп.2 ;Офисы, ул. Советская | 6583 | 0.86214 | 0.96047 | 3.7105
19175 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у1) | 4232.8 | 0.99942 | 0.99991 | 0.0298
19181 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 (т/у 3) | 4228.2 | 0.99942 | 0.99991 | 0.0321
19185 | пер Студенческий, 25 | Магазин,Студенческий пер.,25 ;Офис,Студенческий пер.,25 ;Свадебный сал | 7147.6 | 0.83261 | 0.96047 | 18.4072
19197 | наб Степана Разина, 12 | 0 | 6794.7 | 0.94382 | 0.96128 | 7.614
19198 | ул Трехсвятская, 24 | Трехсвятская ул.,24 ;Магазин "Евросеть",ул.Трехсвятская,24 ;Фотоателье | 6877 | 0.84513 | 0.96049 | 15.9524
19201 | пер Студенческий, 42 | ж.д.(0.1002-0.0702) адм. зд.(0.046- -) | 6694.5 | 0.93159 | 0.96048 | 14.6311
19213 | ул Карпинского, 9 | Карпинского ул.,9 | 4097.6 | 0.99184 | 0.96048 | 3.5821
19222 | ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4882.1 | 0.98494 | 0.96047 | 19.0194
19224 | ул Новоторжская, 20 | Административное помещение | 7179.7 | 0.84742 | 0.96127 | 4.5675
19229 | ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4072.4 | 0.98971 | 0.96049 | 6.6247
19230 | пл Тверская, 2б | Тверская пл.,2б | 6622.1 | 0.85992 | 0.96048 | 9.418
19232 | ул Волынская, 2 | Детский сад №140,ул.Волынская,2 | 5348.2 | 0.99989 | 0.96128 | 34.3285
19237 | б-р Радищева, 47 | т/у 2 в д.49 | 4579.7 | 0.99594 | 0.98291 | 3.2174
19238 | ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4588.4 | 0.93934 | 0.96048 | 4.8326
19242 | наб Степана Разина, 6 | т/у 1 (в д.6) | 6456.1 | 0.94282 | 0.96049 | 6.0284
19252 | б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4725.6 | 0.99983 | 0.96091 | 37.5818
19253 | ул Ивана Седых, 2 | Мастерская "Сапожок",ул.И.Седых,2 | 6460.2 | 0.8792 | 0.9613 | 16.3589
19265 | ул Индустриальная, 9 | Профессиональный лицей №16,ул.Индустриальная,9 | 1576.5 | 0.99534 | 0.98273 | 21.0899
19277 | ул Советская, 10 | Религиозная организация "Тверская и Кашинская Епархия Русской Правосла | 6457.2 | 0.87226 | 0.96051 | 15.9226
19281 | ул Вагжанова, 21 | Инженерно-лабораторный корпус | 2503.2 | 0.99496 | 0.98279 | 82.8396
19291 | ул Вагжанова, 7 | Административное здание (Блок А и Б) | 3649 | 0.9865 | 0.98289 | 21.2154
19294 | ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4797.8 | 0.98994 | 0.96048 | 21.3588
19341 | ул Софьи Перовской, 3 | Офис,ул.С.Перовской,3 ;ул.С.Перовской,3 | 7419.1 | 0.80382 | 0.96047 | 36.6865
19344 | ул Бебеля, 4/43 | Офис,БЕБЕЛЯ ул.,4/43 ;Офис, ул.Бебеля,4/43 ;Нежилое помещение,ул.Бебел | 7566.4 | 0.79906 | 0.96048 | 18.6595
19347 | ул Бебеля, 10 | Бебеля ул.,10 ;Пункт приема платежей, ул.Бебеля, 10 ;ОПС №6,ул.Бебеля, | 7610 | 0.79912 | 0.96048 | 11.5554
19348 | пр-кт Чайковского, 100 | нежилое помещение, подвал | 3473.3 | 0.83557 | 0.98928 | 1.4869
19352 | пр-кт Чайковского, 100 | ж.д. | 3473.3 | 0.83441 | 0.98928 | 9.8469
19355 | ул Александра Завидова, 28 | А.Завидова ул.,28 | 5128.5 | 0.99134 | 0.9829 | 4.8967
19362 | ул Учительская, 4 | Административно-производственное здание,ул.Учительская,4 | 7559.3 | 0.89448 | 0.99011 | 1.0862
19370 | ул Софьи Перовской, 2 | в/г 27 ФГКОУ "Тверское СВУ" МО РФ (т/у 3) | 7693.9 | 0.89443 | 0.99011 | 5.0628
19374 | ул Софьи Перовской, 2 | в/г 27 ФГКОУ "Тверское СВУ" МО РФ ;в/г 27 ФГКОУ " (т/у 1) | 7645.8 | 0.89443 | 0.9901 | 13.0392
19377 | пр-кт Волоколамский, 31а | Административное здание | 4503.4 | 0.99999 | 0.99987 | 0.0159
19383 | ул Ипподромная, 8 | Ипподромная ул.,8 | 4684.6 | 1 | 0.9999 | 0.0156
19393 | ул Софьи Перовской, 1/45 | Магазин, ул.С.Перовской,1/45 ;Торгово-офисное помещение, ул.С.Перовско | 7623.8 | 0.79747 | 0.96048 | 17.1802
19413 | ул Бебеля, 5 | Бебеля ул.,5 ;Магазин "Тверской купец", ул.Бебеля,5 | 7634 | 0.79845 | 0.96048 | 13.5247
19423 | ул Учительская, 6 | Школа №18,ул.Учительская,6 | 7857.4 | 0.90507 | 0.99013 | 22.257
19425 | ул Фадеева, 38 к2 | ФАДЕЕВА ул.,38к.2 | 4230.5 | 0.99074 | 0.98252 | 12.0009
19428 | ул Терещенко, 38 | Терещенко ул.,38 | 4367.2 | 0.98928 | 0.98247 | 5.0205
19429 | ул Ипподромная, 18 к2 | Ипподромная ул.,18 к.2 | 4364.7 | 0.99279 | 0.98246 | 7.2098
19431 | ул Фадеева, 12 | Фадеева ул.,12 | 4853 | 0.97662 | 0.98233 | 6.1084
19434 | ул Терещенко, 34 | Терещенко ул.,34 | 4302.2 | 0.98679 | 0.98246 | 4.9555
19437 | ул Александра Завидова, 26 | А.Завидова ул.,26 ;А.Завидова ул.,26 ИП КУРНАЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, Ма | 5074.5 | 0.99134 | 0.98289 | 12.7335
19444 | ул Ипподромная, 16 | Ипподромная ул.,16 | 4142.8 | 0.99272 | 0.98245 | 10.882
19453 | ул Склизкова, 43 | ул.Склизкова,43 | 4524.3 | 0.9896 | 0.98239 | 27.6858
19456 | пер Спортивный, 7 | Спортивный пер., 7 | 3639.2 | 0.84332 | 0.98931 | 7.2683
19457 | пер Спортивный, 9 | Спортивный пер., 9 | 3673.1 | 0.84266 | 0.98932 | 7.1627
19458 | наб Реки Тьмаки, 31 и 32 | Офис (0.017362-0.0044) ,склад (0.011644), клиника (0.041) | 6324.2 | 0.86616 | 0.96128 | 5.7892
19460 | ул Троицкая, 49 | Центральное здание,ул.Троицкая,49 | 8541.3 | 0.90612 | 0.9901 | 1.1173
19461 | ул Склизкова, 43 | ул.Склизкова,43 | 4568.4 | 0.99081 | 0.98239 | 21.7196
19463 | ул Орджоникидзе, 46 к3 | Орджоникидзе ул.,46 к.3 | 3736.7 | 0.97831 | 0.98282 | 13.3496
19466 | ул Фадеева, 28 к1 | Фадеева ул.,28 к.1 | 4389.7 | 0.99359 | 0.98247 | 11.1717
19470 | пер Спортивный, 5 | Спортивный пер., 5 | 3569.9 | 0.84336 | 0.9893 | 7.6347
19474 | наб Реки Тьмаки, 1/32 | Кафе-бар (0.026--), здание УМЦ (0.014938-0.0066) | 6350.4 | 0.86008 | 0.96048 | 3.9072
19482 | ул Фадеева, 20 | Нежилое помещение (бывш.кв.32),ул.Фадеева,20 ;Парикмахерская,ул.Фадеев | 4596.9 | 0.99276 | 0.98236 | 10.996
19487 | ул Богданова, 24 к1 | Богданова ул.,24 к.1 | 3876.9 | 0.99921 | 0.99975 | 0.0286
19499 | наб Реки Тьмаки, 23 | подстанция №1 | 6481.7 | 0.84828 | 0.96047 | 3.5186
19500 | ул Фадеева, 24 | т/у №1 | 4699.4 | 0.99313 | 0.98237 | 11.3718
19506 | пер Беляковский, 5 | Дневной стационар,Беляковский пер.,5 | 8749.4 | 0.90612 | 0.99013 | 1.243
19507 | ул Ипподромная, 3 | Детский сад №33, ул.Ипподромная,3 | 4780.6 | 0.99594 | 0.98289 | 8.6844
19513 | пер Садовый, 20 | Магазин "Продукты",Садовый пер.,20 ;Садовый пер.,20 | 3201.9 | 0.99999 | 0.99999 | 0.0143
19514 | пер Садовый, 1 | Садовый пер.,1 (т/у 2) | 3295.1 | 0.84307 | 0.98927 | 11.6602
19516 | ул Коминтерна, 49в | Коминтерна ул.,49в | 3275.9 | 0.99913 | 0.99991 | 0.0441
19519 | проезд Зеленый, 45 к10 | (т/у 3) | 3886.4 | 1 | 0.99999 | 0.0117
19521 | ул Коминтерна, 49а | Коминтерна ул.,49а | 3148.6 | 0.99913 | 0.99989 | 0.0441
19524 | ул Горького, 202 | Баня №2,ул.Горького,202 | 5634.3 | 0.98956 | 0.96047 | 15.9701
19526 | ул Троицкая, 38 | Здание собора "Белая Троица",ул.Троицкая,38 | 8057 | 0.90619 | 0.99017 | 4.7232
19535 | ул Софьи Перовской, 30 | Перовской Софьи ул.,30 ;Перовской Софьи ул.,30 ООО "РИМЕКС" фитнесклуб | 8420.6 | 0.91238 | 0.99012 | 6.2701
19540 | ул Софьи Перовской, 32 | Парикмахерская,ул.С.Перовской,32 ;Магазин женской одежды,ул.С.Перовско | 8342.5 | 0.91238 | 0.99011 | 2.6941
19541 | ул Склизкова, 48 | Административное здание (т/у 1) | 4562.4 | 0.9959 | 0.98256 | 5.0577
19565 | ул Учительская, 3 | Учительская ул., 3 общежитие | 7573.1 | 0.90063 | 0.9901 | 7.2357
19574 | пр-кт Калинина, 6 | Магазин непродовольственных товаров,пр.Калинина,6 ;Нежилое помещение ( | 7991.8 | 0.81452 | 0.96034 | 14.8362
19582 | пр-кт Калинина, 8 | Магазин, пр.Калинина,8 ;Магазин,пр.Калинина,8 ;Салон красоты "Гелиос", | 7884.6 | 0.81208 | 0.96033 | 22.8729
19602 | пер Беляковский, 7 | Лаборатория,Беляковский пер.,7 | 8710 | 0.90612 | 0.99012 | 1.2291
19603 | пр-кт Волоколамский, 16/5 | Волоколамский пр.,16/5 | 4752.3 | 0.99374 | 0.98276 | 17.2345
19617 | пр-кт Волоколамский, 12 | Волоколамский пр.,12 ;Волоколамский пр.,12 Нежилое помещение ;Волокола | 4491.4 | 0.99002 | 0.98278 | 13.831
19622 | ул Склизкова, 40 | Склизкова ул.,40 | 4463.5 | 0.99335 | 0.98278 | 11.9105
19624 | ул Склизкова, 94 | магазин "Пятерочка",ул.Склизкова,94 | 3473.6 | 0.99999 | 0.99998 | 0.004
19636 | ул Терещенко, 32/14 | Терещенко ул.,32/14 | 4337.4 | 0.98783 | 0.98246 | 4.981
19643 | ул Терещенко, 36 | Терещенко ул.,36 | 4318.7 | 0.98682 | 0.98246 | 4.9562
19652 | ул Склизкова, 68 | Парикмахерская,Склизкова ул.,д.68 ;Склизкова ул.,68 | 3846 | 0.99425 | 0.98264 | 13.2778
19658 | ул Софьи Перовской, 2 | в/г 27 ФГКОУ "Тверское СВУ" МО РФ (т/у 2) | 7700.7 | 0.89443 | 0.99011 | 8.7574
19661 | ул Ипподромная, 22а | ул.Ипподромная,22а | 4165.7 | 0.99294 | 0.98251 | 11.1334
19665 | ул Орджоникидзе, 46 к4 | Орджоникидзе ул.,46 к.4 | 3766.5 | 0.97817 | 0.98282 | 12.2365
19670 | ул 15 лет Октября, 63 к1 | 15 лет Октября ул.,63к1 | 3751.9 | 0.99247 | 0.98263 | 14.0417
19677 | ул 15 лет Октября, 63 к2 | 15 лет Октября ул.,63 к.2 | 3784.1 | 0.99264 | 0.98264 | 14.1021
19680 | ул 15 лет Октября, 61/64 | пр.15 лет Октября,61/64 | 3686.9 | 0.9922 | 0.98262 | 12.9612
19686 | ул Склизкова, 70 | Диагностический центр,ул.Склизкова,70 | 2220.1 | 0.97256 | 0.98936 | 3.2393
19688 | ул Александра Попова, 42 | А.Попова ул.,42 ;А.Попова ул.,42 ООО "ТВЕРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИ | 4876.7 | 0.99049 | 0.98246 | 17.0447
19691 | ул Склизкова, 72 | Склизкова ул.,72 | 3762.2 | 0.97535 | 0.98282 | 9.0808
19693 | ул Склизкова, 114 | ул.Склизкова,114 | 3924.9 | 0.94507 | 0.98279 | 16.2227
19695 | ул Троицкая, 48 | ЛОР и Терапевтическое отделение,ул.Троицкая,48 | 8646.7 | 0.90613 | 0.99012 | 4.5829
19699 | ул Ипподромная, 22 | Ипподромная ул.,22 | 4061.3 | 0.99252 | 0.9825 | 14.1489
19702 | ул Фадеева, 26 к1 | Фадеева ул.,26 к.1 | 4397.1 | 0.99181 | 0.98247 | 10.2783
19708 | пр-кт Чайковского, 98 | Чайковского пр-т, 98 ж.д. | 3437.3 | 0.83461 | 0.98927 | 10.7877
19711 | ул Ефимова, 24 | Офисное помещение,ул.Ефимова,24 ;Магазин "Рубанок на Бебеля",ул.Ефимов | 7544 | 0.80108 | 0.96047 | 15.1122
19714 | пр-кт Чайковского, 94 | хоз. магазин (ООО "ХОЗМАГ-25") | 3399.3 | 0.84265 | 0.98933 | 14.0468
19719 | ул.Брагина, д.1 | здание Тверского обл. суда | 7003.5 | 0.83283 | 0.96127 | 231.4526
19724 | ул Софьи Перовской, 11 | Административное здание, гараж, ул. С.Перовской, 11 | 7272.7 | 0.80518 | 0.96047 | 5.801
19725 | ул Терещенко, 33б | Терещенко ул.,33б | 4767.4 | 1 | 0.99991 | 0.0161
19737 | ул Софьи Перовской, 14 | (т/у 1) | 7675.5 | 0.90063 | 0.99012 | 4.4346
19746 | ул Ипподромная, 7 к1 | Ипподромная ул.,7 к.1 | 4665.5 | 1 | 0.99989 | 0.0157
19750 | ул Софьи Перовской, 10/32 | Магазин-салон кухонной мебели,ул.С.Перовской,10/32 ;Офис,ул.С.Перовско | 7332.9 | 0.80015 | 0.96047 | 27.5304
19756 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 (т/у 2) | 8105.5 | 0.89584 | 0.99011 | 4.6029
19761 | пр-кт Волоколамский, 33 | Волоколамский пр-т,33 ;Магазин "Ветеран",Волоколамский пр.,33 ;Мастерс | 4560.6 | 0.9923 | 0.98235 | 13.6586
19765 | пр-кт Чайковского, 94 | Чайковского пр-т, 94 ж.д. | 3392.7 | 0.83506 | 0.98926 | 10.5252
19777 | ул Орджоникидзе, 42 к2 | Орджоникидзе ул.,42 к.2 | 3650.5 | 0.97732 | 0.98281 | 14.2788
19779 | ул Орджоникидзе, 42 к3 | Орджоникидзе ул.,42 к.3 | 3678.2 | 0.97818 | 0.98281 | 16.4992
19782 | ул. Учительская д.54 (ОАО "ТВ. завод технолог. оснастки им. 1 Мая") | литейный цех | 8133.7 | 0.91854 | 0.9901 | 52.7181
19786 | ул Фадеева, 26 к2 | Фадеева ул.,26 к.2 | 4317.2 | 0.99325 | 0.98247 | 11.0662
19788 | пер.Трудолюбия, д.43 | Мастерская ЦТП №46 | 8070.5 | 0.89584 | 0.9901 | 0.2684
19793 | ул Терещенко, 41 к2 | Терещенко ул.,41 к.2 | 4645.8 | 0.99999 | 0.99988 | 0.0093
19803 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 2) | 2001.1 | 0.99484 | 0.96007 | 19.1652
19810 | ул Бебеля, 5а | Административное здание, ул.Бебеля,5а | 7627.7 | 0.8035 | 0.96048 | 2.0855
19812 | наб.Тьмаки, д.26 (Бебеля д.1) | производ. здание (МРСК "Центра") | 6376.4 | 0.85393 | 0.96047 | 3.7016
19814 | ул Троицкая, 1 | нежилое строение (Полякова Маргарита Игоревна) | 6493.5 | 0.85036 | 0.96047 | 1.4717
19834 | ул 15 лет Октября, 3/22 | Жилой дом, 15 лет Октября ул.,3/22 | 2399 | 0.99998 | 0.99987 | 0.0209
19836 | ул 15 лет Октября, 5/21 | 15 лет Октября ул.,5/21 | 2460 | 0.99998 | 0.99988 | 0.029
19841 | ул Коминтерна, 77 | Аптечный склад,ул.Коминтерна,77 | 2573.8 | 0.89722 | 0.98928 | 0.8553
19979 | ул Маршала Конева, 1 | Школа №38,ул.М.Конева,1 | 977.2 | 0.93868 | 0.99011 | 8.1632
19981 | ул Маршала Конева, 4 | Филиал д/с №111, ул.М.Конева,4 | 918.4 | 0.93873 | 0.99011 | 1.8259
19983 | ул Маршала Конева, 10 | ул.Маршала Конева,10 | 1351.7 | 0.91995 | 0.99011 | 3.9572
19986 | ул Маршала Конева, 8а | ВОИ Пролетарского района г. Твери,ул.Маршала Конева,8а ;Маршала Конева | 1361 | 0.91995 | 0.99011 | 5.937
19988 | ул Маршала Конева, 8 | Маршала Конева ул., 8 | 1377.6 | 0.91995 | 0.99011 | 12.0987
19989 | ул Маршала Конева, 6 | ул.Маршала Конева,6 | 1421.1 | 0.91995 | 0.99012 | 4.339
19992 | пр-кт Ленина, 33а | Ленина пр.,33а | 1389.9 | 0.91875 | 0.99011 | 4.0798
19996 | пр-кт Ленина, 33/1 | Общежитие №1,пр.Ленина,33/1 | 1429.5 | 0.91875 | 0.99011 | 5.3369
20002 | ул Академическая, 6а | Детский сад №108,ул.Академическая,6а | 1563 | 0.91865 | 0.99011 | 1.8279
20006 | ул Академическая, 8а | Детский сад,ул.Академическая,8а | 1587.7 | 0.91865 | 0.99011 | 2.9028
20008 | ул Академическая, 10 | офис ООО "Фаворит", ул.Академическая,10 ;Академическая ул.,10 | 1629.8 | 0.91865 | 0.99012 | 4.7598
20011 | пр-кт Ленина, 27/3 | Салон красоты "Флёр-де Лис",пр-т Ленина,27/3 ;Ленина пр.,27/3 ;Ленина | 1530.6 | 0.91865 | 0.99011 | 3.4134
20013 | пр-кт Ленина, 27 | Магазин "Окна ПРОСТО",пр-т Ленина,27 ;Магазин "Обувь",ЛЕНИНА пр-т.,27 | 1579.3 | 0.91865 | 0.99011 | 5.8415
20014 | пр-кт Ленина, 35 | нежилое здание, Ленина пр-т,35 | 1437.8 | 0.91757 | 0.9901 | 3.1137
20018 | ул Академическая, 2 | Детский сад №24,ул.Академическая,2 | 1504.6 | 0.91757 | 0.99011 | 1.8391
20022 | пр-кт Ленина, 37 | Магазин "Вкусняшка",пр-т Ленина,37 ;Магазин "Женские радости",пр.Ленин | 1532 | 0.91757 | 0.99012 | 4.1446
20025 | пр-кт Ленина, 39 | Нежилое помещение,пр.Ленина,39 ;Парикмахерская "Шарм",пр.Ленина,39 ;Ма | 1606.2 | 0.91757 | 0.99013 | 7.9132
20033 | ул Бобкова, 7 | Административное здание,ул.Бобкова,7 | 989.2 | 0.93937 | 0.9958 | 1.7378
20039 | пр-кт Ленина, 26 | Магазин "Мясная лавка",пр-т Ленина,26 ;Ленина пр-т,26 общежитие ;Пицце | 1092.1 | 0.94053 | 0.99581 | 2.1372
20041 | пр-кт Ленина, 28 | Магазин "Maximus", пр. Ленина, д. 28 ;Магазин, пр.Ленина,28 ;Кофейня,п | 1061.4 | 0.94059 | 0.99581 | 2.6409
20043 | пр-кт Ленина, 26а | Магазин "Май-Электро",Ленина пр-т,26а ;Магазин "Золото Олимпа",Ленина | 1043.5 | 0.94061 | 0.9958 | 1.0135
20051 | ул Бобкова, 16 | Салон-парикмахерская "Нинель",ул.Бобкова,16 ;Магазин "Одежда",ул.Бобко | 1039 | 0.9412 | 0.9958 | 1.1835
20057 | проезд Ремесленный, 3 | Художественные мастерские,Ремесленный пр-д,3 | 1058.2 | 0.9417 | 0.99578 | 0.8387
20062 | проезд Ремесленный, 5 | учебные корпуса (Тверской полиграф. колледж) | 1233.8 | 0.94236 | 0.99576 | 4.1128
20065 | ул Маршала Захарова, 8 | Оказание бытовых услуг населению,ул.М.Захарова,8 ;Маршала Захарова ул. | 1244.8 | 0.94966 | 0.99574 | 0.6261
20067 | ул Ржевская, 5 | Ржевская ул.,5 | 729.8 | 0.96106 | 0.99591 | 1.8491
20071 | ул Ржевская, 5 к2 | ул.Ржевская,5 к.2 | 756.1 | 0.96106 | 0.99592 | 1.1505
20073 | ул Ржевская, 5а | Офис,ул.Ржевская,5а | 768.4 | 0.96106 | 0.99592 | 0.6123
20076 | ул Маршала Буденного, 6 | Маршала Буденного ул.,6 | 828 | 0.96106 | 0.99593 | 1.6462
20078 | ул Ржевская, 5 к3 | ул.Ржевская,5 к.3 | 816.3 | 0.96106 | 0.99592 | 1.3393
20083 | ул Бобкова, 12 | Бобкова ул.,12 ;Филиал №3,ул.Бобкова,12 | 943.5 | 0.94691 | 0.99587 | 1.2941
20085 | ул Бобкова, 10 | Бобкова ул.,10 ;Парикмахерская,ул.Бобкова,10 ;Офис ООО Фирма "Фортресс | 951.7 | 0.94687 | 0.99587 | 1.4548
20090 | проезд Ремесленный, 3а | Ремесленный пр-д,3а | 994.3 | 0.94765 | 0.99587 | 0.4286
20094 | проезд Ремесленный, 8а | Ремесленный пр-д,8а | 1031.7 | 0.94762 | 0.99587 | 0.5427
20098 | ул Маршала Буденного, 5 | Маршала Буденного ул.,5 ;ООО "ТВЕРЬ-ЮВЕЛИР", Склад,ул.Буденного,5 | 1043.5 | 0.9469 | 0.99587 | 0.8569
20100 | проезд Ремесленный, 8б | Ремесленный пр-д,8б | 1043.1 | 0.9476 | 0.99587 | 0.4657
20110 | ул Ржевская, 3 | Ржевская ул.,3 | 724.2 | 0.96112 | 0.99591 | 2.0306
20115 | ул Маршала Буденного, 4 | Маршала Буденного ул.,4 | 808.6 | 0.96112 | 0.99592 | 1.4968
20117 | ул Бобкова, 6к.1 | Бобкова ул.,6к.1 | 831.1 | 0.96112 | 0.99593 | 2.3942
20120 | ул Ржевская, 6 | Ржевская ул.,6 | 763 | 0.96107 | 0.99591 | 1.3718
20124 | пр-кт Ленина, 34 | Магазин "Дом и Сад", пр.Ленина,34 ;Магазин "Дети.ру",пр-т Ленина,д.34 | 719.5 | 0.96056 | 0.99591 | 1.2057
20128 | пр-кт Ленина, 32а | Магазин "Магнит",Ленина пр-т.,32а ;Нежилое помещение, пр.Ленина,32а | 792.5 | 0.96056 | 0.99592 | 1.3403
20129 | пр-кт Ленина, 32 | Магазин "Солнышко",пр.Ленина,32 ;Магазин Мебель",пр-т Ленина,32 ;Ленин | 800.2 | 0.96056 | 0.99592 | 1.21
20130 | пр-кт Ленина, 41 | Магазин "Сантехника",ЛЕНИНА пр-т.,41 ;Офис,ЛЕНИНА пр-т.,41 ;Магазин "О | 844.4 | 0.95016 | 0.99012 | 5.5052
20132 | ул Маршала Конева, 2 к2 | Шинный центр Tyre Plus, ул.Маршала Конева, д.2,корп.2 ;Конева Маршала | 861.9 | 0.94365 | 0.99011 | 0.2989
20141 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Административно-производственный корпус "СПЛАВ" | 742.2 | 0.97563 | 0.9956 | 2.7314
20149 | пр-т Николая Корыткова д.45 | Спорткомплекс (АО "РИТМ ТПТА) | 832.9 | 0.97563 | 0.9956 | 2.6818
20157 | пр-кт Ленина, 2 | нежилые (ООО "РИТМ-2000") | 2377.1 | 0.88039 | 0.99572 | 0.419
20165 | ул Бобкова, 36 к1 | Бобкова ул.,36 к.1 | 2339.3 | 0.89816 | 0.99572 | 3.3479
20169 | ул Бобкова, 36 к1 | Бобкова ул.,36 к.1 | 2361.5 | 0.89816 | 0.99572 | 3.348
20171 | пр-т Николая Корыткова д.28 | пр.50 лет Октября,28 (т/у 3) | 921.8 | 0.96253 | 0.99557 | 1.6398
20180 | ул Гайдара, 49 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2745.2 | 0.92879 | 0.99559 | 0.7955
20182 | ул Гайдара, 46 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2724 | 0.92879 | 0.99558 | 0.7585
20186 | ул Гайдара, 47 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2702.3 | 0.92879 | 0.99558 | 0.7989
20189 | пр-т Николая Корыткова д.30 | 50 лет Октября пр.,30 | 904.8 | 0.96051 | 0.99556 | 4.4101
20195 | пр-т Николая Корыткова д.32 | 50 лет Октября пр.,32 | 1084.3 | 0.95996 | 0.99556 | 2.8674
20203 | пр-т Николая Корыткова д.34б | 50 лет Октября пр.,34б | 1175 | 0.95996 | 0.99557 | 2.7759
20212 | пр-т Николая Корыткова д.32а | Детский сад №97,пр.50 лет Октября,32а | 1064.9 | 0.95852 | 0.99556 | 4.2308
20217 | наб Мигаловская, 8 | АТС | 1162.9 | 0.95767 | 0.99557 | 0.314
20218 | ул Громова, 11 к3 | Громова ул.,11 к.3 | 3122.1 | 0.91299 | 0.99557 | 1.7839
20220 | пр-т Николая Корыткова д.24 | 50 лет Октября пр.,24 | 978.9 | 0.95711 | 0.99556 | 2.5882
20223 | пр-т Николая Корыткова д.28к.1 | Детский сад №93,пр.50 лет Октября,28 к.1 | 1089.8 | 0.95704 | 0.99556 | 1.5917
20228 | наб Мигаловская, 4 | Мигаловская наб., 4 ;Филиал №25,Мигаловская наб.,4 | 1203.3 | 0.957 | 0.99557 | 1.875
20235 | наб Мигаловская, 5а | Мигаловская наб.,5а | 1128.2 | 0.957 | 0.99556 | 3.5356
20240 | пр-кт Ленина, 30 | Ювелирный магазин "Кайрос",ЛЕНИНА пр-т.,30 ;Магазин "Цыпа",пр.Ленина,3 | 906.8 | 0.94702 | 0.99587 | 2.6455
20249 | ул Громова, 27 | Громова ул.,27 | 3123.4 | 0.91305 | 0.9956 | 2.2488
20260 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 (т/у 2) | 2958.7 | 0.84102 | 0.9901 | 7.483
20266 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 (т/у 3) | 3037.7 | 0.84102 | 0.99012 | 6.2161
20275 | пр-т Николая Корыткова д.34 | 50 лет Октября пр.,34 ;нежилое помещение, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ пр-т.,34 | 1036.8 | 0.95999 | 0.99556 | 4.4436
20276 | ул Республиканская, 13 | ул.Республиканская,13 (т/у 1) | 3082.9 | 0.84102 | 0.99012 | 5.5687
20280 | ул Республиканская, 13 | ул.Республиканская,13 (т/у 2) | 3122.6 | 0.84102 | 0.99013 | 3.7771
20284 | ул Республиканская, 13 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул.,13 (т/у 4) | 3189.4 | 0.84102 | 0.99014 | 3.8934
20288 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 (т/у 1) | 2936 | 0.84109 | 0.99011 | 6.3786
20290 | ул Республиканская, | КНС №11,ул.Республиканская | 3089.3 | 0.82115 | 0.9901 | 0.5223
20297 | пр-т Николая Корыткова д.18 | 50 лет Октября пр.,18 | 1224.3 | 0.94842 | 0.99557 | 2.6405
20302 | пр-т Николая Корыткова д.14 | Парикмахерская "Юлия",50 лет Октября пр-т,14 ;50 лет Октября пр-т,14 о | 1211.7 | 0.94842 | 0.99557 | 2.1785
20303 | пр-т Николая Корыткова д.3к.2 | Административно-производственное здание,пр.50 лет Октября,3 к.2 | 3397.3 | 0.81128 | 0.99011 | 3.5419
20307 | пр-т Николая Корыткова д.20 | Здание магазина,пр.50 лет Октября,20 | 1284 | 0.94842 | 0.99557 | 1.1177
20313 | пр-т Николая Корыткова д.3к.1 | пр-т 50 лет Октября,3 кор.1 | 3451.5 | 0.81128 | 0.99012 | 3.5018
20316 | пр-т Николая Корыткова д.16 | Магазин-офис,пр-т 50 лет Октября,16 ;50 лет Октября пр., 16 | 1166.9 | 0.94842 | 0.99556 | 2.6039
20319 | ул Строителей, 9/15 | Строителей ул.,9/15 | 2345.2 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7917
20320 | ул Строителей, 7/16 | Строителей ул.,7/16 | 2422.7 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7916
20321 | ул Строителей, 5/15 | Строителей ул.,5/15 | 2347.5 | 0.89237 | 0.99006 | 0.7907
20323 | ул Строителей, 15 | Строителей ул.,15 | 2345.2 | 0.89267 | 0.99006 | 0.7741
20324 | ул Строителей, 12 | нежилое помещение, СТРОИТЕЛЕЙ ул.,12 ;Магазин № 2, ул. Строителей,12 | 2575.5 | 0.88545 | 0.99005 | 1.2257
20325 | ул Строителей, 10 | Аптека №7, ул. Строителей,10 | 2642.8 | 0.88538 | 0.99006 | 1.1833
20326 | ул Строителей, 14 | Магазин №19, ул. Cтроителей, 14 | 2622 | 0.88548 | 0.99006 | 1.2784
20327 | ул Строителей, 16 | Строителей ул.,16 | 2656.8 | 0.88556 | 0.99006 | 5.273
20328 | ул Строителей, 16 | Строителей ул.,16 ЧП БОНОСЯК С.В. ;Подростковый клуб "Огонек",ул.Строи | 2678.4 | 0.88545 | 0.99006 | 1.2004
20329 | ул Строителей, 20 | ул.Строителей,20 | 2901.4 | 0.88586 | 0.99007 | 5.2649
20330 | ул Строителей, 18 | Строителей ул.,18 | 2771 | 0.88703 | 0.99008 | 4.0498
20333 | пр-т Николая Корыткова д.3 | Корпус АДК (ОАО "НПО Центрпрограммсистем") | 3331.5 | 0.81216 | 0.99011 | 7.5985
20334 | ул Строителей, 14 | Строителей ул.,14 | 2589.5 | 0.88556 | 0.99006 | 5.2431
20335 | ул Строителей, 12 | Строителей ул.,12 | 2541.4 | 0.88522 | 0.99005 | 7.4106
20338 | ул Строителей, 6 | Строителей ул., 6 | 2441.2 | 0.88306 | 0.99005 | 5.0057
20357 | ш.Старицкое, д.1 | ОАО "Интерсфера", гараж №1, пристройка | 3190.8 | 0.83763 | 0.99012 | 1.0036
20358 | пр-т Николая Корыткова д.8а | 50 лет Октября пр.,8а | 1584.9 | 0.9313 | 0.99557 | 1.7351
20360 | пр-т Николая Корыткова д.8 | 50 лет Октября пр.,8 ;Магазин "Магнит",50 лет Октября пр-т.,8 | 1661.3 | 0.9313 | 0.99558 | 2.1125
20363 | ул. Борихино поле д.1 | ж/д | 3236.3 | 0.83763 | 0.99012 | 1.0853
20366 | пр-т Николая Корыткова д.6 | Кафе "Три Луны",пр-т 50 лет Октября,6 ;Кафе "Красный дракон", пр.50 ле | 1726.5 | 0.9313 | 0.99558 | 2.1626
20373 | пр-т Николая Корыткова д.3к.1 | пр-т 50 лет Октября,3 кор.1 | 3427.7 | 0.81128 | 0.99011 | 7.3875
20374 | пр-т Николая Корыткова д.6б | пр.50 лет Октября,6б | 1668.1 | 0.9313 | 0.99557 | 1.8008
20379 | ш Старицкое, 14 | Склад продуктов, Старицкое ш.,14 | 3626.5 | 0.81091 | 0.99011 | 3.8655
20381 | ш Старицкое, 14 | АКБ (гараж),Старицкое ш.,14 ;Проходная, Старицкое ш.,14 | 3660.2 | 0.81091 | 0.99011 | 1.3458
20383 | ул Бобкова, 41 | Бобкова ул.,41 | 1809.2 | 0.9201 | 0.99556 | 0.3218
20385 | ул Бобкова, 43 | Бобкова ул.,43 | 1853 | 0.9201 | 0.99557 | 0.5656
20397 | ул.Бобкова, д.40 | Бобкова 40 | 2327.8 | 0.87248 | 0.9957 | 3.807
20403 | ул Бобкова, 37 | Бобкова ул.,37 | 2448 | 0.86591 | 0.99571 | 2.7285
20407 | ул Бобкова, 39 | Бобкова ул.,39 | 2459.3 | 0.86549 | 0.99571 | 2.7393
20410 | ш Старицкое, 17 | Учебный полигон, Старицкое ш.,17 | 3812.4 | 0.8031 | 0.99011 | 2.1193
20413 | пр-т Николая Корыткова д.6а | начальная школа №20,пр.50 лет Октября,6а | 2519.2 | 0.86618 | 0.99571 | 1.9471
20418 | пр-кт Ленина, 4а | Общежитие,пр.Ленина,4а | 2460.1 | 0.86723 | 0.99568 | 1.5005
20420 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | Административное здание,гараж, пр.50 лет Октября 2 к.2 | 2502.8 | 0.86722 | 0.99571 | 1.7333
20422 | ул Бобкова, 10а | Бюро судебно-медицинской экспертизы, ул.Бобкова,10а | 2602.6 | 0.86727 | 0.99569 | 0.3158
20424 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | 50 лет Октября пр.,2/19 | 2595.2 | 0.86708 | 0.99573 | 1.8308
20427 | ул Борихино Поле, 5а | Объекты,Борихино поле,5а ;Склад,Борихино поле,5а | 4264 | 0.80052 | 0.99014 | 8.7938
20428 | пр-т Николая Корыткова д.2к.1 | 50 лет Октября пр.,2к1 | 2666.4 | 0.86674 | 0.99574 | 2.5376
20430 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | пристройка | 2548.6 | 0.86681 | 0.99572 | 2.0177
20445 | ул Евгения Пичугина, 21 к1 | нежилое помещение, ПИЧУГИНА ЕВГЕНИЯ ул.,21к.1 ;Пичугина ул.,21 к.1 | 2299.9 | 0.9059 | 0.99568 | 2.5418
20450 | ул Бобкова, 36 к4 | Бобкова ул.,36 к.4 | 2273.5 | 0.9059 | 0.99567 | 2.2208
20455 | ул Бобкова, 25 | Детский сад №162,ул.Бобкова,25 | 2249.3 | 0.88046 | 0.9957 | 1.0102
20460 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2093.4 | 0.99481 | 0.96007 | 14.4833
20468 | ул Тамары Ильиной, 1 | Объекты завода (ЗАО "Твер. эксперимен. мех. завод") | 3749.3 | 0.99507 | 0.98288 | 128.4156
20473 | ул Прошина д.5 | Общежитие №2 | 4228.4 | 0.9512 | 0.96127 | 45.006
20478 | ул Вольного Новгорода, 4 | Магазин,ул.В.Новгорода,4 ;Магазин, ул.В.Новгорода,4 ;Салон "МОДАМО",В. | 6267.8 | 0.94079 | 0.96049 | 11.263
20487 | ул Симеоновская, 70 | Симеоновская ул.,70 | 4932.6 | 0.99445 | 0.9828 | 2.6181
20489 | наб Степана Разина, 9 | т/у 1 (в д.9) | 6545.1 | 0.938 | 0.96049 | 4.9754
20493 | пер Смоленский, 1а | Офисы,Смоленский пер.,1а ;Офис, Смоленский пер.,1а (4 этаж) ;Офис, Смо | 3718 | 0.98639 | 0.98282 | 4.5539
20499 | пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5313.3 | 0.99981 | 0.96128 | 23.7627
20500 | пер Студенческий, 30а | Офис турагенства, Студенческий пер.,30а ;Студенческий пер.,30а | 7221.7 | 0.83534 | 0.96049 | 11.3198
20517 | ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (адм. зд. №1, 6,) | 6426.9 | 0.94325 | 0.96048 | 7.9758
20518 | наб Реки Лазури, 15 | Магазин "Автозапчасти" (ООО "Консоль 69") | 2159.8 | 0.99498 | 0.98278 | 5.334
20521 | наб Реки Лазури, 13 | Фирма "Лазурь",наб.реки Лазури,13 | 2148.7 | 0.99577 | 0.98279 | 35.7938
20525 | ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 2 | 2243.5 | 0.99294 | 0.95993 | 14.2499
20529 | пер Артиллерийский, 8 | Детский развивающий центр "Логоостровок",Артиллерийский пер.,8 ;АРТИЛЛ | 5489.5 | 0.99867 | 0.96047 | 35.7128
20540 | ул. Вагжанова д.11 | ОАО "Тверское такси" ( гараж(0.263 0.358 -), мойка,компрес. по 0.015) | 3519.8 | 0.99586 | 0.9828 | 42.2071
20548 | ул Новоторжская, 5 | Магазин, ул.Новоторжская,5 ;Новоторжская ул.,5 | 6181.9 | 0.86939 | 0.96047 | 30.1371
20549 | ул Вагжанова, 6 | гараж | 3193 | 0.99594 | 0.98289 | 12.5969
20558 | ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4908.8 | 0.99206 | 0.96047 | 8.454
20574 | ул Советская, 17 | Советская ул., 17 ;Кафе "Арзу", ул. Советская, д.17 ;Военная прокурату | 6555.5 | 0.93527 | 0.96048 | 14.2496
20579 | ул Мичурина, 8/31 | Мичурина ул.,8/31 | 4292.7 | 0.99798 | 0.96049 | 4.3295
20584 | б-р Радищева, 31б | Офис,б-р Радищева,33 ;Магазин "R2", ул.Радищева,33 ;Офис ООО "Тверское | 7098.1 | 0.84179 | 0.96048 | 7.4115
20585 | пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5313.6 | 0.99981 | 0.96128 | 31.9994
20586 | ул Новоторжская, 29 | Административное здание,ул.Новоторжская,29 | 7260.8 | 0.84043 | 0.96048 | 1.8733
20588 | ул Лидии Базановой, 50 | здание мастерских ВКС | 3887.4 | 0.99504 | 0.9828 | 2.6363
20596 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 3) | 4726.3 | 0.98231 | 0.96051 | 14.7382
20600 | ул.Плеханова, д.57 | нанс | 3078.7 | 0.97443 | 0.9613 | 5.9098
20602 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4193.7 | 0.9986 | 0.96048 | 17.1264
20603 | ул А. Дементьева д.29 | (кв. 1-8) | 4492.5 | 0.99585 | 0.98279 | 2.8198
20620 | ул Симеоновская, 1 | Офисы, Симеоновская, 1 (7 очередь)(т/у 6) | 6521.8 | 0.8614 | 0.96048 | 10.9919
20621 | ул Вагжанова, 12 | Аптека "Ромашка-фарм", ул. Вагжанова, 12 ;Операционный офис "Тверской" | 2674.3 | 0.99589 | 0.98289 | 18.7714
20628 | ул Хрустальная, 43 | т/у 4 | 1754.1 | 0.99279 | 0.96129 | 27.5748
20637 | ул Симеоновская, 9 | Симеоновская ул.,9 | 6769.7 | 0.85692 | 0.96047 | 2.605
20639 | ул Советская, 54 | т/у 1 ж.д (7 этаж. часть) | 4144.9 | 0.99511 | 0.98288 | 14.0483
20643 | б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5420.8 | 0.97689 | 0.96048 | 9.774
20646 | ул Малая Самара, 9 | т/у 1 | 3480.6 | 0.99929 | 0.99992 | 0.0598
20648 | б-р Радищева, 4 | Гараж (1,2 очередь)(т/у 3) | 6470.5 | 0.86196 | 0.96047 | 4.2011
20652 | ул Малая Самара, 9 | т/у 2 | 3555.1 | 0.99929 | 0.99992 | 0.0468
20655 | ул Трехсвятская, 10 | Административно-производственное здание,ул.Трехсвятская,10 | 4494.4 | 0.99403 | 0.98281 | 6.9701
20656 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 3) | 2082.4 | 0.99475 | 0.96128 | 31.6233
20657 | ул Симеоновская, 54 | Симеоновская ул.,54 | 4840.5 | 0.99242 | 0.98278 | 8.5028
20658 | наб Степана Разина, 4 | Степана Разина наб.,4 | 6272.2 | 0.94328 | 0.96048 | 4.7935
20664 | ул Вагжанова, 5 | Вагжанова ул.,5 | 3623.9 | 0.98989 | 0.9829 | 11.0847
20667 | ул Вольного Новгорода, 7 | ВК Тверской области в/г 112 (административное здание №7) | 6436.9 | 0.95222 | 0.96128 | 3.6353
20669 | ул А. Дементьева д.25 | Участок;Офис;Пункт приема платеж. | 4560 | 0.99594 | 0.9829 | 1.015
20670 | б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 2) | 4663.5 | 0.98214 | 0.9605 | 21.7854
20676 | ул Благоева, 76 к1 | ул.Благоева,76 к.1 | 3200.6 | 0.98802 | 0.96063 | 22.8129
20684 | ул Советская, 45;ул Советская, 45 к1 | ул.Советская,45 лит.А3 ;Ногтевая студия "Татиус+",Советская,45 к.1 | 4148.8 | 0.99064 | 0.98289 | 1.9672
20685 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5683.3 | 0.99784 | 0.96127 | 22.2409
20691 | ул Фурманова, 5 | ул.Фурманова,5 | 4645.8 | 0.99259 | 0.96048 | 32.0252
20693 | ул Московская, 114 | Московская ул.,114 | 2437.7 | 0.99594 | 0.98289 | 4.2758
20696 | ул Трехсвятская, 22 | Кафе (ООО "ОАЗИС") | 6926.7 | 0.84861 | 0.96049 | 17.9995
20705 | ул Вольного Новгорода, 1 | Интернет-клуб, ул.В.Новгорода,1 ;Вольного Новгорода ул.,1 | 6235.1 | 0.94216 | 0.96047 | 9.0502
20714 | ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Общежитие | 4173.4 | 0.95695 | 0.96128 | 23.9485
20717 | ул Советская, 33 | Административное здание,ул.Советская,33 | 6946.3 | 0.92582 | 0.96047 | 51.4892
20722 | ул Советская, 33б | Киноконцертный зал (ООО "Синема Плюс") | 6960.2 | 0.92807 | 0.96047 | 21.6623
20726 | пер Студенческий, 13 | Корпус "А"(0.231 - 0.346) Общежитие (0.185 - 0.164) | 4926.5 | 0.99262 | 0.98278 | 36.4165
20732 | ул Советская, 45 | Магазин "Комфорт",ул.Советская,45 ;ООО "Позитрон",ул.Советская,45 ;Пра | 4121 | 0.99064 | 0.98289 | 3.7734
20733 | пер Никитина, 12 | Средняя школа №29 с бассейном,пер.Никитина,12 | 5424.1 | 0.99987 | 0.96127 | 154.2164
20742 | ул Советская, 45 | Магазин "Интерьер", ул.Советская,45 ;ООО "Башня",ул.Советская,45 ;Банн | 4130.6 | 0.99064 | 0.98289 | 5.4177
20745 | ул Советская, 47 | Офис продаж ООО "МЕЙДЖИК САН-ТВЕРЬ", ул.Советская,47 | 4184.5 | 0.99064 | 0.98289 | 0.9771
20746 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5668 | 0.99784 | 0.96127 | 22.242
20756 | ул Советская, 4 | Учебные корпуса и другие помещения,ул.Советская,4 | 6221.7 | 0.86972 | 0.96047 | 152.0096
20759 | ул Советская, 60 | т/у №2 | 4017.2 | 0.99365 | 0.98289 | 7.5574
20767 | б-р Радищева, 37 | Магазин, б-р Радищева,37 ;РАДИЩЕВА б-р.,37 | 7036 | 0.84254 | 0.96048 | 6.3377
20774 | ул.Московская, д.116 | Гараж пристройка | 2427.8 | 0.99594 | 0.98289 | 2.0387
20785 | ул Желябова, 35 | Архив (0.019 - -) | 5071.8 | 0.98731 | 0.9828 | 1.0682
20792 | пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5699.3 | 0.99571 | 0.96048 | 34.029
20793 | ул Советская, 1 | Здание гимназии №6 | 6261 | 0.87081 | 0.96049 | 33.8168
20799 | ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 1 | 1673.8 | 0.99279 | 0.96128 | 15.8514
20807 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4956.6 | 0.99156 | 0.9605 | 19.0416
20808 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 (т/у 1) | 4274.5 | 0.99942 | 0.99991 | 0.0229
20812 | ул Советская, 1 | Мастерская | 6268.7 | 0.87092 | 0.96049 | 3.2488
20820 | пл Тверская, 6 | Магазин "Мебель",Тверская пл.,6 ;Тверская пл.,6 | 6692.2 | 0.85557 | 0.96049 | 20.2185
20845 | ул.Л.Базановой, д.7 | Автомойка | 3936 | 0.99594 | 0.98291 | 1.1348
20850 | ул Чехова, 17 | Административно-бытовой корпус,ул.Чехова,17 | 4595.8 | 0.9963 | 0.96048 | 11.3911
20852 | ул Индустриальная, 9а | ООО "Лина", ул. Индустриальная, 9а ;ООО "МИ и С", ул. Индустриальная, | 1826 | 0.99227 | 0.98274 | 8.8621
20912 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 магазин | 7520.6 | 0.83221 | 0.96129 | 2.1533
20948 | ул Советская, 54 к2 | т/у 2 (лекционный зал) | 4147.2 | 0.99511 | 0.98288 | 1.1979
20950 | ул.Советская, д.56 | т/у 3 | 4226.3 | 0.99511 | 0.98289 | 2.7335
20952 | ул Можайского, 78 | пристройка | 4257.5 | 0.99917 | 0.99977 | 0.0236
20957 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп2 | 3445.8 | 0.86996 | 0.98933 | 13.2857
20968 | пр-д Промышленный, 3 | Адм. здание | 461.3 | 0.99589 | 0.98935 | 2.5876
20972 | наб.А.Никитина, д.44а | гараж | 5537.2 | 0.97149 | 0.96048 | 1.4911
20989 | наб Афанасия Никитина, 92б | Склад (Лит.Б),наб.Аф.Никитина,92б | 4913.2 | 0.97878 | 0.96127 | 1.5586
20995 | пер. Студенческий, 12 | Учебный корпус "Б" | 4870 | 0.99471 | 0.98278 | 27.6643
20997 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 12 | Магазин "Посуда",ул.З.Коноплянниковой,12 ;Коноплянниковой ул.,12 ;Подс | 5601 | 0.98323 | 0.96048 | 51.0876
21006 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5568.7 | 0.99874 | 0.96064 | 32.9199
21013 | ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 2) | 2083.1 | 0.99329 | 0.96043 | 10.0932
21022 | ул Новоторжская, 22а | Административное здание (лит.А - флигель) (ООО "ТВ-КОММЕРЦ") | 4559.7 | 0.99594 | 0.98291 | 1.6129
21029 | пр-кт Комсомольский, 10 | Поликлиника (т/у 4) | 5056.3 | 0.98958 | 0.96048 | 7.5973
21030 | пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Новоторжская, 24) | Административное здание | 6785.5 | 0.91784 | 0.96048 | 5.9886
21045 | пер Студенческий, 26а | Здание д/сада №40,Студенческий пер.,26а | 7015.5 | 0.83053 | 0.96047 | 5.5576
21047 | ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5354.4 | 0.97772 | 0.96049 | 9.5825
21061 | ул Скворцова-Степанова, 5 | Детский сад №104,ул.Ск.-Степанова,5 | 5375.8 | 0.99677 | 0.96048 | 22.1363
21063 | б-р Радищева, 50 | Офис ООО "НОРДТРЕЙД", б-р Радищева,50 ;б-р Радищева,50 | 7020.6 | 0.84197 | 0.96048 | 11.4881
21065 | ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5400.5 | 0.97772 | 0.96049 | 9.9657
21073 | б-р Радищева, 52 | ИП Мирошниченко, м-н "Метизы", б-р Радищева, 52 ;Банк,б-р Радищева,52 | 7040.7 | 0.84195 | 0.96048 | 6.3496
21075 | ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5378.9 | 0.97772 | 0.96049 | 19.0688
21094 | ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5317.9 | 0.97771 | 0.96048 | 9.774
21097 | ул Вокзальная д.18 | ПСЧ-72 | 3553.5 | 0.99592 | 0.98289 | 35.4311
21100 | ул Желябова, 42 | ул.Желябова,42 | 4315 | 0.98925 | 0.98278 | 12.0851
21113 | ул А. Дементьева д.50 | Ж.Д. и Центр эстетической медицины "Ревиталь" | 6804.3 | 0.9187 | 0.96047 | 13.6232
21115 | ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5247.9 | 0.97771 | 0.96047 | 17.7277
21127 | ул А. Дементьева д.41 | ТверьИнформОбр (0.00549-0.0055) ;Видеотека(0.01009-0.0022) | 6836.5 | 0.93747 | 0.96127 | 1.3667
21129 | ул Вокзальная, 16 | Общежитие,ул.Вокзальная,16 | 3530.2 | 0.99594 | 0.98289 | 6.3174
21130 | ул Екатерины Фарафоновой, 42а | ул.Фарафоновой,42а | 5213 | 0.97771 | 0.96047 | 18.1109
21147 | ул Мусоргского, 12 | Основное здание,ул.Мусоргского,12 | 5228.7 | 0.97772 | 0.96047 | 43.7917
21149 | ул Желябова, 36 | Желябова ул.,36 | 4343.6 | 0.99275 | 0.98279 | 6.5675
21158 | пер Студенческий, 11а | Филиал гимназии №12, Студенческий пер.,11а | 4337.7 | 0.99452 | 0.98279 | 7.1429
21164 | ул Вокзальная, 12/22 | Общежитие,ул.Вокзальная,12/22 | 3415.9 | 0.99594 | 0.98289 | 13.4642
21165 | ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5336.9 | 0.97039 | 0.9605 | 20.8971
21181 | ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5397.2 | 0.97039 | 0.96051 | 20.1905
21188 | наб Афанасия Никитина, 46;наб Афанасия Никитина, 46,46а | Худож. колледж (0.052 - -), здание кв. т/у (0.001 - -) | 5537.4 | 0.9718 | 0.96048 | 5.2618
21194 | ул Вагжанова, 17 | ул.Вагжанова,17 (административное здание) | 2720.7 | 0.98295 | 0.98265 | 23.2599
21199 | ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5422.8 | 0.97771 | 0.9605 | 17.7272
21204 | ул Мусоргского, 13 | Магазин,ул.Мусоргского,13 ;Магазин "Ароматный мир",ул. Мусоргского,13 | 4942.8 | 0.9859 | 0.96048 | 17.2931
21206 | ул Жигарева, 21 | (т/у 1 ж.д.) | 4381.5 | 0.99268 | 0.98279 | 7.946
21208 | ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4802.8 | 0.98868 | 0.96049 | 22.3327
21211 | ул Вагжанова, 19 | Административное здание,ул.Вагжанова,19 | 2734.5 | 0.98292 | 0.98265 | 15.4248
21213 | ул Мусоргского, 11 | Магазин "Подшипники",ул.Мусоргского,11 ;Магазин "Карандаш",ул.Мусоргск | 4919.9 | 0.98761 | 0.96048 | 15.9964
21217 | ул Горького, 102/8 | Магазин,ул.Горького,102/8 ;Офис, ул.Горького,102/8 ;Магазин "Дети.РУ", | 4681.4 | 0.97417 | 0.96048 | 18.746
21222 | наб Афанасия Никитина, 144 к3 | Никитина Аф. наб.,144 к.3 (гвс в д.144к.1) | 6009.9 | 0.99762 | 0.96048 | 4.6516
21229 | наб Афанасия Никитина, 92;наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Ники | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4894.2 | 0.96789 | 0.96047 | 91.9857
21235 | ул.Вагжанова, д.17а | гараж | 2757.9 | 0.9837 | 0.98265 | 3.6009
21236 | ул Горького, 104 | Горького ул.,104 | 4585.3 | 0.98756 | 0.96047 | 34.2854
21238 | ул Вагжанова, 17 | ул.Вагжанова,17 (столовая) | 2727.7 | 0.99594 | 0.98289 | 23.2667
21255 | ш Петербургское, 105 к1 | Колледж, Петербургское ш.,105 к.1 Блок В | 3426.8 | 0.83074 | 0.99555 | 4.203
21257 | ш Петербургское, 105 к1 | Колледж, Петербургское ш.,105 к.1 Блок Б | 3433.3 | 0.83074 | 0.99555 | 8.529
21262 | ш Петербургское, 115 к2 | Петербургское ш.,115 к.2 + 2 эт. вставка (0.034 - 0.013) | 3782.4 | 0.82957 | 0.99557 | 4.1748
21269 | ул Паши Савельевой, 15 к2 | Савельевой Паши ул., 15 к.2 | 7969.7 | 0.8207 | 0.96127 | 28.3683
21275 | ул Хромова, 13 к2 | Реабилитационное отделение,ул.Хромова,13 к.2 ;Хромова ул.,13 к.2 | 8007.8 | 0.82067 | 0.96127 | 29.6152
21276 | ул Хромова, 9 к2 | Хромова ул.,9 к.2 | 8050.2 | 0.82063 | 0.96127 | 29.5944
21279 | ул Хромова, 7 к2 | Хромова ул.,7 к.2 общежитие | 8080.3 | 0.82063 | 0.96127 | 29.6139
28435 | ул Можайского, 52, корп. 1;ул Можайского, 52 | Макдональдс ООО "ИнвестПроект";клуб "Слава" ИП Беляков Дмитрий Иванови | 3962.3 | 0.84555 | 0.98935 | 5.1475
28450 | пр-кт Октябрьский, 95 к3 | ЖД | 4138.1 | 0.99697 | 0.99974 | 0.5188
28458 | б-р Гусева, 47 к3 | ЖД | 3247.8
28460 | ул Левитана, 46 | ЖД | 3371.1
28462 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4298.8
28465 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4285.4
28468 | пр-кт Октябрьский, 95 к5 | ЖД | 4226.3
28471 | пр-кт Октябрьский, 95 к4 | ЖД | 4084.7
28474 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4362.8
28477 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4311.8
28480 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4274.4
28483 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4241.2
28486 | пр-кт Октябрьский, 97 | ЖД, ЖСК-114 | 4205.6
28489 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4450.6
28492 | пр-кт Октябрьский, 87 к1 | ЖД;Семейный клуб "Весна", Индивидуальный предприниматель Хилькевич Оль | 4435.9
28495 | пр-кт Октябрьский, 89 | ЖД | 4381.6
28498 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4336.3
28501 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4301.4
28504 | пр-кт Октябрьский, 93 | ЖД | 4249.7
28507 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4258.4
28510 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4242.4
28513 | пр-кт Октябрьский, 95 к1 | ЖД | 4226
28516 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 (бассейн) | 4442.2
28521 | б-р Гусева, 40 | ЖД | 3989.4
28527 | б-р Гусева, 38 | ЖД | 4031.5
28530 | б-р Гусева, 36 | ЖД | 4096
28533 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп2 | 3993.5
28536 | б-р Гусева, 32 | ЖД, тп1 | 3983.8
28538 | б-р Гусева, 34 | ЖД, тп2 | 4081.2
28544 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп1 | 3947.7
28547 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп2 | 3966.1
28550 | ул Можайского, 58 | ЖД, тп3 | 4004.9
28553 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп1 | 3836.1
28556 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп2 | 3836.8
28559 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп3 | 3883.2
28562 | ул Можайского, 56 | ЖД, тп4 | 3940.7
28565 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп1 | 4001.5
28570 | пр-кт Октябрьский, 87 к2 | ЖД, тп2 | 4030.9
28596 | пер Беляковский, 32 | Офис ООО "Садко",Беляковский пер.,32 ;Беляковский пер.,32 | 8357.5 | 0.91232 | 0.99011 | 1.6275
28690 | ул Красина 2-я, 74 | КРАСИНА 2-Я ул.,74 | 6110.6 | 0.8738 | 0.95992 | 119.5861
28710 | проезд Стеклопластик д.10 | Административно-бытовое строение, пр-д Стеклопластика,10 | 9316.8 | 0.84569 | 0.95992 | 22.1926
29106 | ул Можайского, 70;б-р Гусева, 4;ул Можайского, 70 | ЖЭУ | 3982.3 | 0.99971 | 0.99976 | 0.0067
29153 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп1 | 3981.7
29159 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп2 | 4012.4
29163 | ул Можайского, 72 | ЖД, тп3 | 4033.9
29169 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп1 | 4041.3
29173 | ул Можайского, 76 | ЖД, тп2 | 4096.4
29196 | ул Можайского, 74 | Д/с №163 | 3989.8
29200 | ул Можайского, 74 | Д/с №163, бассейн | 4005.8
29229 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп2 | 4098.4
29235 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп3 | 4136.2
29241 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп4 | 4195
29253 | ул Можайского, 78 | пристройка | 4238.8
29255 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп5 | 4257.2
29257 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп6 | 4315.9
29307 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп2 | 3983.9
29313 | ул Можайского, 70 | поликлиника | 4010.6
29315 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп3 | 4028.3
29321 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп4 | 4070.9
29323 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп5 | 4094.8
29327 | ул Можайского, 68 к2 | ЖД, ЖСК-124 | 4055.7
29331 | ул Можайского, 70 | ЖД, тп1 | 4000.5
29335 | ул Можайского, 68 к1 | ЖД | 4040.3
29337 | ул Можайского, 68 к3 | ЖД | 4091.1
29345 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп1 | 2968.6
29349 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп2 | 2988.4
29353 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп3 | 3021.9
29355 | ул Можайского, 81 к1 | ЖД, тп4 | 3048.8
29363 | ул Можайского, 81 | ЖД | 2993.9
29367 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп1 | 3074.4
29369 | ул Можайского, 85 | ЖД, тп2 | 3108.7
29385 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп1 | 3066 | 0.99766 | 0.99983 | 0.1062
29391 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп3 | 3161.2 | 0.99766 | 0.99984 | 0.0585
29403 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп2 | 3112 | 0.99766 | 0.99983 | 0.1062
29421 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп1 | 3057.8
29425 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп2 | 3101.5
29429 | ул Можайского, 87 | ЖД, тп3 | 3149
29451 | ул Можайского, 70 | Диспетчерский пункт | 3920.1 | 0.99972 | 0.99976 | 0.007
29511 | пр-кт Октябрьский, 91 | Детский сад МДОУ детский сад №155 | 4412.9
29525 | ул Левитана, 44 | Д/с №151 | 3302.1
29527 | б-р Гусева, 47 к2 | ЖД | 3308
29533 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп1 | 3349.1
29537 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп2 | 3368.4
29541 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп3 | 3409.3
29543 | ул Можайского, 60 | ЖД, тп4 | 3451.7
29547 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп2 | 3395.2
29549 | б-р Гусева, 41 | ЖД, тп1 | 3389.4
29553 | б-р Гусева, 43 | Д/с №142 | 3392.7
29557 | б-р Гусева, 47 к1 | ЖД | 3491
29561 | б-р Гусева, 45 к1,2 | ЖД | 3452.5
29582 | ул Королева, 4 | ЖД, тп1 | 3002.6
29586 | ул Королева, 4 | ЖД, тп2 | 3035.6
29588 | ул Королева, 4 | ЖД, тп3 | 3076.9
29594 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп1 | 3052.1
29598 | пр-кт Октябрьский, 49 | пристройка | 3103.8
29600 | пр-кт Октябрьский, 49 | ЖД, тп2 | 3071.7
29608 | пр-кт Октябрьский, 53 | ЖД, тп2 | 3065
29614 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп1 | 3189.1
29616 | пр-кт Октябрьский, 51 | ЖД, тп2 | 3224.2
29620 | пр-кт Октябрьский, 55 | ЖД | 3150.2
29626 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп1 | 3249
29628 | пр-кт Октябрьский, 59 | ЖД, тп2 | 3264.6
29634 | пр-кт Октябрьский, 63 | ЖД | 3189.5
29635 | пр-кт Октябрьский, 63 | пристройка | 3222.2
29641 | пр-кт Октябрьский, 67 | ЖД | 3323.8
29645 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп2 | 3424.7
29647 | пр-кт Октябрьский, 65 | ЖД, тп1 | 3385.8
29657 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп1 | 3486.1
29661 | пр-кт Октябрьский, 73 | ЖД, тп2 | 3507.7
29663 | пр-кт Октябрьский, 73 | магазин | 3512
29665 | пр-кт Октябрьский, 77 | ЖД | 3517.9
29672 | пр-кт Октябрьский, 69 | ЖД | 3383.8
29689 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп1 | 2742.1
29693 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп2 | 2735.4
29699 | ул Королева, 14/2 | ЖД, тп3 | 2762.9
29705 | ул Королева, 8 | ЖД, тп1 | 2878.8
29707 | ул Королева, 8 | ЖД, тп2 | 2910.5
29713 | б-р Гусева, 6 | ЖД | 2724
29719 | б-р Гусева, 8 | ЖД | 2777.2
29723 | б-р Гусева, 10 | ЖД | 2931.5
29727 | б-р Гусева, 14 | ЖД | 2891.3
29729 | б-р Гусева, 12 | ЖД | 2900.6
29737 | б-р Гусева, 16 | ЖД | 3004.2
29741 | б-р Гусева, 20 | ЖД | 3135.5
29743 | б-р Гусева, 18 | ЖД, магазин, ремонт обуви | 3128.5
29745 | б-р Гусева, 22 | ЖД | 3104.7
29747 | б-р Гусева, 4 | ЖД | 2733.1
29751 | ул Можайского, 61б | ЖД | 3277.9
29755 | ул Можайского, 61в | ЖД | 3285.7
29771 | ул.Можайского, д.61а | ЖД | 3409.2
29777 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп1 | 3489.3
29779 | ул Можайского, 57 | ЖД, тп2 | 3520.1
29783 | б-р Гусева, 30 | ЖД | 3318.5
29787 | б-р Гусева, 26 | ЖД | 3430.5
29793 | ул Можайского, 55 | ЖД | 3556
29801 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп2 | 3673.5
29803 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп3 | 3725.8
29805 | ул Можайского, 53 | ЖД, тп1 | 3695.4
29809 | пр-кт Октябрьский, 83 | ЖД, ЖСК-103 | 3650.8
29822 | ул Можайского, 51 | ЖД | 3731.9
29823 | пр-кт Октябрьский, 85/49 | ЖД | 3749.7
29827 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп1 | 3791.2
29829 | пр-кт Октябрьский, 79 | ЖД, тп2 | 3848.1
29833 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61;ул Можайского, 61;ул Можайского, | магазин, тп1 | 3346
29837 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп3 | 3438
29839 | ул Можайского, 61а;ул Можайского, 61 | магазин, тп2 | 3436.5
29847 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп2 | 3430.1
29849 | б-р Гусева, 39 | ЖД, тп1 | 3379.6
29855 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп1 | 3415.7
29857 | ул Можайского, 65 | ЖД, тп2 | 3428.2
29866 | ул Можайского, 71 к1 | Торговый центр, тп1 | 3494.8 | 0.9992 | 0.99979 | 0.3286
29870 | ул Можайского, 71 к1 | Торговый центр, тп2 | 3500.7 | 0.9992 | 0.99979 | 0.3286
29876 | ул Можайского, 63 | МБУ ДЦ "Мир" | 3577.5 | 0.9992 | 0.99979 | 0.2001
29880 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп1 | 3520.3
29884 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп2 | 3564
29888 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп3 | 3610.3
29892 | ул Можайского, 71 | ЖД, тп1 | 3660.4
29896 | ул Можайского, 73 | ЖД | 3765.9
29902 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп1 | 3973
29906 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп2 | 4021.2
29908 | ул Левитана, 34 | ЖД, тп3 | 4064.9
29920 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп1 | 3557.6
29924 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп2 | 3588.8
29928 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп3 | 3617.7
29930 | ул Можайского, 67 | ЖД, тп4 | 3644.8
29936 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп1 | 3581
29940 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп2 | 3609.4
29946 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп3 | 3637.3
29950 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп4 | 3667.5
29952 | ул Можайского, 69 | ЖД, тп5 | 3675
29960 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп1 | 3733.2
29962 | ул Левитана, 38 | ЖД, тп2 | 3767.4
29966 | ул Левитана, 32 | ЖД | 3701.5
29974 | б-р Гусева, 33 | ЖД | 3664.8
29978 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп1 | 3758
29980 | б-р Гусева, 29 | ЖД, тп2 | 3799.5
29982 | б-р Гусева, 35 | ЖД | 3662.1
29986 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп1 | 3585.2
29988 | б-р Гусева, 25 | ЖД, тп2 | 3629.7
29994 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп1 | 3598.8
29998 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп2 | 3632.4
30002 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп3 | 3662.5
30006 | б-р Гусева, 37 | ЖД, тп4 | 3694.9
30012 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп1 | 3734.9
30016 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп2 | 3772.3
30020 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп3 | 3810.1
30024 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп4 | 3841.7
30026 | б-р Гусева, 31 | ЖД, тп5 | 3856
30034 | б-р Гусева, 5 | ЖД | 2802.5
30038 | ул Королева, 16/1 | ЖД | 2875.4
30042 | ул Королева, 18 | ЖД, тп1 | 2922.7
30046 | ул Королева, 18 | ЖД, тп2 | 2995.3
30050 | ул Королева, 24 | ЖД, тп1 | 3069.6
30054 | ул Королева, 24 | ЖД, тп2 | 3137.3
30058 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп1 | 3198.8
30060 | ул Королева, 28/18 | ЖД, тп2 | 3277.9
30064 | б-р Гусева, 9 | ЖД | 2826.7
30078 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп1 | 3011.5
30082 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп2 | 2983.6
30084 | б-р Гусева, 15 | ЖД, тп3 | 3007.7
30094 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп2 | 3044.4
30096 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп1 | 3068.4
30098 | б-р Гусева, 17 | ЖД, тп3 | 3072
30106 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп2 | 3108.7
30108 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп3 | 3133.5
30110 | б-р Гусева, 19 | ЖД, тп1 | 3139.3
30118 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп3 | 3210.5
30120 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп2 | 3181.5
30122 | б-р Гусева, 21 | ЖД, тп1 | 3211.3
30128 | ул Левитана, 26 | ЖД | 3344.4
30136 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп1 | 2983
30140 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп2 | 2983.4
30142 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп3 | 3027.2
30148 | ул Королева, 20 | ЖД, тп1 | 2919.4
30152 | ул Королева, 20 | ЖД, тп2 | 2945.7
30154 | ул Королева, 20 | ЖД, тп3 | 2975.2
30162 | ул Королева, 22 | ЖД, тп2 | 2979.7
30166 | ул Королева, 22 | ЖД, тп3 | 3003.4
30168 | ул Королева, 22 | ЖД, тп4 | 3026.5
30170 | ул Королева, 22 | ЖД, тп1 | 2980.4
30176 | ул Королева, 26 | ЖД | 3030.6
30184 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп1 | 3132.4
30190 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп6 | 3269.9
30194 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп4 | 3364.8
30198 | ул Левитана, 24 | ЖД, тп2 | 3203.1
30206 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп2 | 3265.5
30210 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп3 | 3299.9
30214 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп4 | 3339.5
30218 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп5 | 3379.3
30220 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп6 | 3391
30222 | ул Левитана, 20 | ЖД, тп1 | 3256
30232 | ул Королева, 9 | ЖД | 2497.1
30236 | ул Королева, 11 | ЖД, тп1 | 2616.4
30238 | ул Королева, 11 | ЖД, тп2 | 2644.9
30248 | ул Королева, 11 | ЖД, тп5 | 2633.8 | 0.99998 | 0.99993 | 0.046
30250 | ул Королева, 11 | ЖД, тп3 | 2645.1 | 0.99998 | 0.99994 | 0.046
30252 | ул Королева, 11 | ЖД, тп4 | 2684.2 | 0.99998 | 0.99994 | 0.0281
30262 | проезд Зеленый, 45 к9 | Зеленый пр-д,45 к. 9 | 859.3 | 0.99953 | 0.99986 | 0.0973
30287 | ул. Коминтерна д.107 | здание | 1001 | 0.98687 | 0.98935 | 2.7173
30325 | ул Коминтерна, 97 | ООО "Формер" (объекты) | 434.9 | 0.99482 | 0.98933 | 54.1944
30347 | ул Транспортная, 4 | ЖД | 1877.2 | 0.97627 | 0.98935 | 3.7305
30351 | ул Транспортная, 6 | ЖД | 1937.6 | 0.97627 | 0.98936 | 3.6686
30365 | ул Фадеева, 39 | Административное здание(т/у в выносном т/у) | 1725.6 | 0.97625 | 0.98929 | 1.7449
30572 | ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3484.2
30576 | ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3526.7
30588 | ул. Голландская д.14 | Досуговый центр | 2776.3 | 0.99945 | 0.96127 | 1.1992
30592 | ул. Хрустальная | Гараж депо №2 | 3143.1 | 0.86658 | 0.95992 | 2.0214
30594 | ул. Хрустальная | Проходная депо №2 | 3108.9 | 0.97823 | 0.96128 | 1.8623
30610 | ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2137.9
30612 | ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 | 2215.1
30618 | ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 ;Хрустальная ул.,10 | 2154.5
30624 | ул Кольцевая, 74 | Кольцевая ул.,74 | 2360.8
30626 | ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2318.9
30628 | ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Кольцевая ул.,70 | 2268.1
30634 | ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 | 2122.1
30637 | ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 | 2143.3
30639 | ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2123.1
30646 | ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 | 1943.4
30650 | ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1884.7
30652 | ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1854
30656 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1947.3
30660 | ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1994
30668 | ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2033.5
30670 | ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 | 1964.5
30674 | ул Дачная, 74 | Нежилое помещение,Дачная ул.,74 ;Дачная ул.,74 ;Молочно-раздаточный пу | 1944.9
30676 | ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 | 2063.8
30678 | ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 | 2130
30694 | ул Хрустальная, 41 к1 | Хрустальная ул.,41 к.1 | 2193.5
30698 | ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1608.7
30700 | ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1734.5
30704 | ул Хрустальная, 45 к1 | Хрустальная ул.,45 к.1 | 1650.7
30706 | ул Хрустальная, 45 к2 | Хрустальная ул.,45 к.2 | 1718.7
30719 | пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2857.6
30733 | пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 + Литвинки пос., 17 | 3105.6
30735 | пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3214.3
30737 | пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 2974.8
30741 | пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3037.3
30743 | пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3017.6
30747 | пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3071.3
30751 | пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3145.8
30753 | пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3124.2
30759 | пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3270
30763 | пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3418.1
30769 | пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3214.2
30778 | пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3583.5
30786 | пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3353.1
30788 | пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3414.2
30790 | пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3357.9
30798 | пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 + пос. Литвинки, 3 к. 2 | 3478.7
30800 | пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3531.7
30804 | пос Литвинки, д.3к.3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая больница №7 | 3511.4
30808 | пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3596.3
30810 | пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3608.5
31126 | ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3841.3
31130 | ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3907.6
31134 | ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3956.8
31136 | ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3971.6
31138 | ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3889
31145 | ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3916.3
31147 | ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3912.3
31152 | ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4051.4 | 0.9895 | 0.96049 | 14.8354
31155 | ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4067.8
31157 | ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4038.9
31167 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | Коноплянниковой ул.,26 | 4306.4
31169 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4318.4
31171 | ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4362.9
31180 | ул Склизкова, 103 | Участок,ул.Склизкова,103 + ОУС-7 (0.0006 - -) | 3100.2 | 0.98019 | 0.9828 | 20.0399
31194 | проезд Зеленый, 47 к2 | Зеленый пр-д,47 к.2 | 755.8
31196 | проезд Зеленый, 47 к2 | Зеленый пр-д,47 к.2 | 724.6
31200 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 830.7
31202 | проезд Зеленый, 49 к3 | Зеленый пр-д,49 к.3 | 789.2
31206 | проезд Зеленый, 47 к3 | Зеленый пр-д,47 к.3 | 775.1
31214 | проезд Зеленый, 45 к6 | Зеленый пр-д,45 к. 6 | 724.4
31218 | проезд Зеленый, 45 к7 | Зеленый пр-д,45 к.7 | 755
31222 | проезд Зеленый, 45 к8 | Зеленый пр-д,45 к. 8 | 796.7
31226 | проезд Зеленый, 45 к9 | Зеленый пр-д,45 к. 9 | 851.5
31228 | проезд Зеленый, 45 к4 | Зеленый пр-д,45 к.4 | 718.6
31234 | проезд Зеленый, 45 к2 | Зеленый пр-д,45 к. 2 | 997.1
31236 | проезд Зеленый, 45 к3 | Зеленый пр-д,45 к. 3 | 1050.8
31241 | проезд Зеленый, 45 к1 | Зеленый пр-д,45 к.1 | 975
31249 | пр.Зеленый, д.43, к.9 | Зеленый. 43 к 9 | 1009.5
31255 | проезд Зеленый, 43 к11 | Зеленый пр-д,43 к.11 | 1052.9
31257 | проезд Зеленый, 43 к12 | Супермаркет "Продукты",Зеленый пр-д,43 к.12 | 1059.6
31261 | проезд Зеленый, 43 к14 | Зеленый пр-д,43 к.14 | 1122.6
31263 | пр.Зеленый, д.43, к.15 | Жил. дом (часть т/у д.43к.14) | 1140.4
31267 | пр.Зеленый, д.43, к.17 | Зеленый. 43 к17 | 826.4
31271 | пр.Зеленый, д.43, к.16 | Зеленый. 43 к16 | 875.9
31275 | пр.Зеленый, д.43, к.15 | ТУ-2 | 928.9
31277 | пр.Зеленый, д.43, к.15 | ТУ-1 | 942.4
31281 | проезд Зеленый, 43 к7 | Зеленый пр-д,43 к. 7 ;Зеленый пр-д,43 к. 7 ООО "ЖЭУ №18", офис 17 | 1082.3
31285 | проезд Зеленый, 43 к7 | 0 | 1088.1
31289 | проезд Зеленый, 43 к7 | Зеленый пр-д,43 к. 7 | 1133.8
31297 | б-р Цанова, 13а | Цанова б-р,13а | 2077.7
31337 | ул Склизкова, 102 | Склизкова ул.,102 | 3858.3
31339 | ул Склизкова, 106 | ул.Склизкова,106 | 3827.6
31341 | ул Склизкова, 104 | ул.Склизкова,104 | 3833.9
31347 | ул Склизкова, 98 | Склизкова ул.,98 | 3402.2
31349 | ул Склизкова, 96 | Склизкова ул.,96 | 3445.8
31353 | ул Склизкова, 94 | Склизкова ул.,94 | 3443.9
31361 | ул Склизкова, 88 | Склизкова ул.,88 | 3257.1
31363 | ул Склизкова, 90 | Склизкова ул.,90 | 3287.2
31371 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 | 2151.5
31373 | ул Склизкова, 70 к4 | Склизкова ул.,70 к.4 | 2191.7
31377 | ул.Склизкова, д.70, к.3 | 0 | 2143.4
31381 | ул.Склизкова, д.70, к.2 | ТУ №1 | 2206.8
31383 | ул.Склизкова, д.70, к.2 | ТУ-2 | 2248.3
31391 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 | 2736.1
31395 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 | 2744.3
31397 | пр-кт Победы, 65 | Победы пр.,65 ;Клуб "Чайка",пр.Победы,65 | 2761.3
31426 | ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4101.5
31428 | ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4043
31432 | ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4052.5
31438 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4129.4
31477 | пр-кт Комсомольский, 19 | Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4584.3
31479 | пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 | 4492.9
31481 | пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 к.1 | 4423.5
31485 | ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 | 4420.3
31489 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 | 4574.9
31493 | б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4564.4
31495 | б-р Шмидта, 38 | Салон красоты,б-р Шмидта,38 ;Шмидта ул.,38 | 4609.6
31498 | ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 | 4536.3
31500 | пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4544.4
31530 | ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4176.1
31556 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5575
31558 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5569.7
31565 | ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4643.2
31569 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4619.5
31573 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4703.2
31575 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4763.1
31580 | ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5238
31586 | ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5365
31590 | ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5329.2
31594 | ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5403.6
31598 | б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5282.8
31600 | б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5331.6
31602 | б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5315.2
31608 | б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5396.7
31612 | б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5407.1
31622 | пр-кт Волоколамский, 7 | Гараж,Волоколамский пр.,7 | 3326.5 | 0.99402 | 0.98279 | 2.0793
31628 | ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5500.8
31630 | пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5543.5
31632 | ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Нахим | 5529.9
31641 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | Коноплянниковой ул.,8 | 5465.7
31643 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5515.2
31645 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5483.3
31648 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5260.6
31650 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5232.3
31652 | ул Горького, 58 | Магазин "Экопрестиж",ул.Горького,58 ;Магазин "Все для цветов",ул.Горьк | 5264
31674 | наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Аф.Никитина наб.,54 ;Центральная | 5287.2
31676 | ул. Мусоргского д.4/53 | 0 | 5332.5
31681 | наб Реки Лазури, 2 | Жилой дом, наб.р.Лазури,2 | 2463.6 | 0.99998 | 0.99988 | 0.0376
31695 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. В1, В2) | Мастерские | 2767.4 | 0.98423 | 0.9828 | 1.2454
31697 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. В) | Гаражи | 2809 | 0.98441 | 0.9828 | 1.0726
31701 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. З) | Производственное здание гаража | 2884.6 | 0.98477 | 0.98281 | 6.7829
31705 | ул 15 лет Октября, 12 к1 | Встроенные помещения, 15 лет Октября ул., 12к.1 ;Жилой дом, 15 лет Окт | 2969.3 | 0.9835 | 0.9827 | 48.7895
31728 | ул Дарвина, 9 | Административное помещение, пр.Дарвина,9 | 10095.1 | 0.72646 | 0.96034 | 7.2043
31730 | ул Дарвина, 13 | Административный корпус, лит "Б", ул. Дарвина, 13 | 10015.1 | 0.72605 | 0.96033 | 16.2856
31741 | ул Дарвина, 21 | Админ. здание ( 0.018) ;Мастерские и гаражи (0.025) | 10012.3 | 0.72764 | 0.96035 | 4.0866
31763 | пер Александровский, 9 | склад | 11576.2 | 0.67458 | 0.96034 | 14.1701
31767 | пер Александровский, 2а | пристройка к адм. зд. | 11421.3 | 0.6757 | 0.96034 | 9.8422
31795 | ул Горького, 59 | Горького ул.,59 | 5050.7
31809 | ул Фурманова, 12 | Мастерские, склады | 4488.5 | 0.99371 | 0.96048 | 7.2678
31823 | ул Павлова, 10/10а | Административное здание,ул.Павлова,10/10а | 4189 | 0.99478 | 0.96048 | 1.6976
31830 | б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4688.4
31832 | б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4712.6
31834 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4644.8
31836 | ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4648.2
31842 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4771.1
31844 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 этажа, на 6 кв.) | 4810.4
31846 | ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4681.6
31851 | ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4707
31855 | ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин,ул.Ск.-Степанова,26 ;Скв.-Степанова ул.,26 | 4705.8
31861 | ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4779.9
31863 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4827.6
31867 | ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4840.3
31871 | ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 + Скв. -Степанова ул., 18(1-4 подъезды) | 4904.9
31878 | ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4959.6
31882 | ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5123.5
31886 | ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5125.5
31900 | пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.6
31902 | пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5367.6
31907 | ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5638.9
31915 | пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5535.3
31922 | ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5977.4
31925 | ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5689.9 | 0.9953 | 0.96033 | 16.8418
31930 | пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5279.1
31934 | пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5299
31936 | пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5331.3
31972 | 0 | КПП | 1309.1 | 0.95226 | 0.9956 | 0.0915
31974 | 0 | зд. №7 | 1321.9 | 0.95226 | 0.9956 | 0.3105
31980 | 0 | зд. 29а | 1334.4 | 0.95226 | 0.99561 | 0.3927
31982 | 0 | мастерские | 1351.4 | 0.95226 | 0.99561 | 0.1353
32007 | ш Петербургское, 14 к2 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.2 (12-ти этаж.) | 883
32009 | ш Петербургское, 12 | Петербургское ш.,12 | 814.3
32013 | ш Петербургское, 10 к1 | Петербургское ш.,10 к.1 (9-ти этаж.) | 834.2
32020 | ш Петербургское, 28 | Складские помещения магазина, Петербургское ш.,28 ;Петербургское ш.,28 | 1178.5
32022 | ш Петербургское, 30 | Магазин,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,30 ;Петербургское ш.,30 ;ОПС №3,Петербургское | 1207.7
32035 | ул Веселова, 20 | Административное здание, ул.Веселова,20 | 1901.8 | 0.92816 | 0.99559 | 0.906
32037 | Веселова 22 | 0 | 1903.2 | 0.92816 | 0.99559 | 0.906
32048 | ул Луначарского, 5 | ул.Луначарского,5 | 7029.3
32050 | ул Луначарского, 5 к1 | ул.Луначарского,5 к.1 | 7012.3
32060 | ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6726.2 | 0.85347 | 0.96127 | 26.9577
32062 | ул. Луначарского д.20 | АБК | 6725.4 | 0.85347 | 0.96127 | 27.9808
32066 | ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6721.1
32068 | ул. Луначарского д.20 | АБК | 6721.8
32075 | ул Коминтерна, 79 | ООО "Галантерея" (нежил. пом. склада Лит. Б) | 2245.8 | 0.9276 | 0.98927 | 1.7173
32089 | ул Фадеева, 22 | т/у №2 в д.24 | 4767.9 | 0.99373 | 0.98238 | 6.5783
32093 | ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6666.4
32095 | ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 | 6661.6
32101 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (пристройка) (т/у 3) | 6780.3
32103 | ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (0.2828 - т/у 1) (0.1696 - т/у 2) | 6764.9
32105 | ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6680.6
32204 | пер Металлистов 4-й, 5 | 4-й пер.Металлистов,5 | 7574.6
32208 | ул Оборонная, 8 | Оборонная ул.,8 | 7604.4
32218 | ул Веселова, 25 | Веселова ул.,25 ;Магазин,ул.Веселова,25 | 7399.4
32222 | ул Оборонная, 10 | Оборонная ул.,10 | 7410
32226 | пер Металлистов 4-й, 7 | Металлистов 4-ый пер.,7 | 7553.8
32230 | ул Оборонная, 1 | Оборонная ул.,1 | 7468.3
32234 | ул Веселова, 35 | Веселова ул.,35 | 7591.4
32243 | ул Луначарского, 1 | банк, ул. Луначарского,1 ;жилой дом, ул.Луначарского,1 | 7287.2
32247 | ул Паши Савельевой, 4 | ТИР, ул.П.Савельевой,4 | 7477.6 | 0.83632 | 0.96127 | 1.2939
32254 | ш Петербургское, 76/1 | Гараж | 2554.5 | 0.85746 | 0.99556 | 0.2435
32259 | ш Петербургское, 76/1 | Офтольмологическое отделение (к.3) | 2549.6
32261 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №2 (к.2) | 2524.9
32273 | ш Петербургское, 76/1 | Центр ядерной медицины 2021 г.(бывш. нефрол. отд.(к.4)) | 2762.5
32279 | ул Паши Савельевой, 15 к2 | Савельевой Паши ул., 15 к.2 | 7953.5
32283 | ул Хромова, 13 к2 | Реабилитационное отделение,ул.Хромова,13 к.2 ;Хромова ул.,13 к.2 | 7993.4
32287 | ул Хромова, 9 к2 | Хромова ул.,9 к.2 | 8028.9
32289 | ул Хромова, 7 к2 | Хромова ул.,7 к.2 общежитие | 8067.7
32301 | пер Вагонников 1-й, 43 | Вагонников 1-ый пер.,43 ;Магазин "Апельсин", 1-й пер.Вагонников,43 | 6896.8
32309 | ул Седова, 55 | Седова ул.,55 ;Седова ул.,55 КИМ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ООО "Фитнесс-центр "М | 7021.8
32313 | ул Седова, 57 | Седова ул.,57 ;Нежилое помещение, ул.Седова,57 | 7085.2
32325 | ул Фрунзе, 24 к1 | Детский сад №161,ул.Фрунзе,24 к.1 | 8459.2
32332 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20к.2 (т/у 1) | 8341.7 | 0.84922 | 0.96006 | 11.4106
32343 | ул Склизкова, 66 | Склизкова ул.,66 | 3745.3 | 0.98919 | 0.98263 | 13.0379
32366 | ул Паши Савельевой, 48 к2 | ул.П.Савельевой,48 к.2 | 8250.1
32368 | ул Паши Савельевой, 48 к1 | П.Савельевой ул.,48 к.1 | 8216.1
32372 | ул Паши Савельевой, 48 | ул.П.Савельевой,48 | 8215.8
32379 | ул Паши Савельевой, 52 к2 | ул.П.Савельевой,52 к.2 | 8094.8
32383 | ул Паши Савельевой, 52 к4 | П.Савельевой ул.,52 к.4 | 8097.3
32389 | ул Фрунзе, 20 | Фрунзе ул.,20к.1(0.3168) и 20а (0.0055) Фрунзе 20к.2 (0.4026) | 8251.8
32393 | ул Паши Савельевой, 52 | П.Савельевой ул.,52 | 8067.6
32396 | пер Вагонников 1-й, 5 | Школа №50,1-й пер.Вагонников,5 | 8231.8
32404 | ул Дарвина, 12 | Комплекс зданий,пр-д Дарвина,12 | 10638.6 | 0.7039 | 0.96036 | 18.1839
32408 | ул. Дарвина, 8 | ЗАО "РОСТОК" | 10568.6 | 0.70395 | 0.96035 | 20.7256
32420 | ул Хромова, 17 | ул.Хромова,17 (1-6 подъезды) | 7144.7
32425 | ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) | 6682.3
32427 | ул Хромова, 23 к1 | (7-ми этаж.) жилой дом | 6805.5
32431 | ул Хромова, 23 к2 | Офисы, ул.Хромова,23 к.2 ;ул.Хромова,23; 23 к.2 | 6740.2
32435 | ул. Хромова д.23 | 0 | 6783.4
32437 | ул. Хромова д.23 | 0 | 6857.4
32445 | ул Хромова, 19;ул Хромова, 19б | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) ;Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6754.1
32447 | ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) | 6700.1
32451 | ул Паши Савельевой, 10 | П.Савельевой ул.,10 | 7058.7
32453 | ул Паши Савельевой, 14 | П.Савельевой ул.,14 | 7074.7
32457 | ул Паши Савельевой, 6 | П.Савельевой ул., 6 | 7075.1
32463 | ул Паши Савельевой, 6 к1;ул Паши Савельевой, 6 к2 | П.Савельевой ул., 6 к.1 ;П.Савельевой ул.,6 к.2 | 7236.7
32471 | ш Петербургское, 76 | Магазин,Петербургское ш.,76 ;Магазин "Мир книг",Петербургское ш.,76 ;А | 2660.6
32475 | ул Хромова, 3а | Магазин алкогольной продукции,ул.Хромова ул.,3а ;Хромова ул., 3а | 2702
32479 | ш Петербургское, 72,74 | Петербургское ш.,72,74 | 2518.9
32488 | ул Седова, 124а | Седова ул.,124а | 2971.2
32492 | ул Седова, 120а | Седова ул.,120а | 2998
32498 | ш Петербургское, 118 | Петербургское ш.,118 | 3103.2
32500 | ш Петербургское, 116 | Петербургское ш.,116 | 3142.8
32504 | ул Седова, 120б | Седова ул.,120б | 3089.8
32512 | ш Петербургское, 122 | Магазин "Афина",Петербургское ш.,122 ;Магазин "Выгода", Петербургское | 3012.7
32514 | ш Петербургское, 120 | Магазин "Военторг",Петербургское ш.,120 ;Кафе "Место встречи",Петербур | 3041.4
32516 | ш Петербургское, 124 | Петербургское ш.,124 | 3055.5
32522 | ул Седова, 1г | Седова ул.,1г | 3017
32528 | ул Седова, 1в | Седова ул.,1в | 3023.6
32532 | ул Седова, 1б | Седова ул.,1б | 3049.3
32534 | ул Седова, 1а | СЕДОВА ул.,1а, кв. 4 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 18 ;СЕДОВА ул.,1а, кв. 16 ;СЕ | 3105.7
32538 | ул Седова, 3а | Седова ул.,3а | 3074.8
32542 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3132.6
32544 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3118.3
32548 | ул Седова, 5а | Седова ул.,5а | 3133.6
32552 | ул Седова, 5б | Здание детсада, ул.Седова,5б | 3180.2
32556 | ул Седова, 1 | Седова ул.,1 | 3192.4
32558 | ул Седова, 7а | Седова ул., 7а | 3189.9
32562 | ул Седова, 5в | Детский сад №39,ул.Седова,5в | 3232
32566 | ул Седова, 7в | Седова ул.,7в | 3216.5
32568 | ул Седова, 7б | Седова ул.,7б | 3185.7
32572 | наб Иртыша, 35 | наб.р.Иртыша,35 | 3281.4
32576 | наб Иртыша, 33 | наб.р.Иртыша,33 | 3293.8
32578 | наб Иртыша, 31 | наб.р.Иртыша,31 | 3353
32582 | ул Хромова, 6а | Хромова ул.,6а | 3097.9
32584 | ул Хромова, 4а | Хромова ул.,4а | 3131.9
32590 | ул Хромова, 8а | Хромова ул.,8а | 3110.9
32596 | ул Хромова, 12а | Хромова ул.,12а | 3222.4
32598 | ул Хромова, 14а | Хромова ул.,14а | 3275.4
32604 | ул Хромова, 6 | Хромова ул., 6 | 3173
32606 | ул Хромова, 4 | ООО "ФАНТАЗИЯ", Парикмахерская,ул.Хромова,4 ;Хромова ул.,4 | 3234.9
32610 | ул Хромова, 8 | Хромова ул.,8 | 3173.4
32616 | ул Хромова, 10 | Магазин №6,ул.Хромова,10 ;гастроном "Три поросёнка", ул.Хромова,10 ;Ку | 3226.1
32620 | ул Хромова, 12 | Хромова ул.,12 ;Нежилое помещение 1-го этажа (№№ 1-12),ул.Хромова,12 | 3280.1
32624 | ул Хромова, 14 | Хромова ул.,14 | 3324.8
32626 | ул Хромова, 16 | Хромова ул.,16 | 3367.8
32637 | б-р Молодежный, 3 к2 | Молодежный б-р,3 к.2 | 8208.7
32641 | б-р Молодежный, 5 | Молодежный б-р, 5 ;Молодежный б-р, 5 офис ИП БЕЛЫЙ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВ | 8217.3
32647 | ул Паши Савельевой, 23 к3 | П.Савельевой ул.,23 к.3 | 8231.8
32651 | ул Паши Савельевой, 23 к2 | П.Савельевой ул.,23 к.2 | 8296.1
32653 | ул Паши Савельевой, 23 к1 | П.Савельевой ул.,23 к.1 | 8361
32657 | ул Паши Савельевой, 23 | П.Савельевой ул.,23 | 8343.6
32661 | ул Паши Савельевой, 21 | П.Савельевой ул.,21 | 8423.7
32667 | ул Хромова, 20 | Д/С №153,ул.Хромова,20 | 8342
32671 | ул Хромова, 18 | Хромова ул.,18 | 8379.7
32673 | ул Паши Савельевой, 25 | Детский сапд №149,ул.П.Савельевой,25 | 8257.7
32677 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | (1-9 подъезды) | 7991.3
32679 | б-р Ногина, 7 | б-р Ногина,7 (1-87кв.) | 8026.7
32683 | пер Красной Слободы 1-й, 7/1 | 1-й пер.Красной Слободы,7/1 (10, 11 подъезды) | 7987.6
32685 | пер Красной Слободы 1-й, 3 | 1-й пер.Красной Слободы,3 | 8054.7
32689 | б-р Ногина, 9 | б-р Ногина,9 | 8175.8
32701 | ул Карла Маркса, 7 к1 | Детский сад №10,МАРКСА КАРЛА ул.,7к1 | 7519.5
32707 | б-р Ногина, 8 | б-р Ногина,8 | 7533.2
32709 | ул Карла Маркса, 9 | К.Маркса ул.,9 | 7809.4
32713 | б-р Ногина, 10 к1 | Ногина б-р,10 к.1 | 7605.9
32715 | б-р Ногина, 10 к2 | Ногина б-р,10 к.2 | 7717.6
32725 | ул Карла Маркса, 7 | ул.К.Маркса,7 | 7655.5
32742 | пр-кт Победы, 7 к5 | Победы пр.,7 к.5 | 4034.9
32746 | пр-кт Чайковского, 6 к4 | Чайковского пр.,6 к.4 ;пр-т Чайковского,6 к.4 п.3 | 4001.1
32750 | пр-кт Чайковского, 4 | Чайковского пр.,4 | 4112.5
32752 | пр-кт Чайковского, 6 к2 | Чайковского пр.,6 к.2 ;Офис,пр.Чайковского,6 к.2 | 4117.9
32758 | пр-кт Победы, 7 к3 | Победы пр.,7 к.3 | 3977.1
32760 | пр-кт Победы, 7 к4 | Победы пр.,7 к.4 | 4027.6
32762 | пр-кт Победы, 7 к2 | ПОБЕДЫ пр-т.,7 к.2 | 4098.5
32768 | пр-кт Чайковского, 1 | Здание д/сада №134,пр.,Чайковского,1 | 4483
32774 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4419.6
32778 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4469.1
32782 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Офис,пр-т Чайковского,1к1,офис1 ;Чайковского пр.,1 к.1 | 4564.4
32784 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4526.9
32788 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4407.6
32790 | пр-кт Чайковского, 1 к1 | Чайковского пр.,1 к.1 | 4371.1
32798 | ул Ерофеева, 7;ул Ерофеева, 7 к1 | РО УЦ НАЦ в России,ул.Ерофеева,7 ;Центральное отделение социальных вып | 4781.5
32800 | ул Ерофеева, 7 к1 | Магазин, ул.Ерофеева,7 ;Ерофеева ул.,7 к.1 | 4733.1
32802 | ул Ерофеева, 7 к2 | Ерофеева ул.,7 к.2 | 4772.8
32810 | б-р Молодежный, 15 | Молодежный б-р,15 | 8780.1
32816 | ул Артюхиной, 9 к3 | Артюхиной ул., 9 к.3 | 8407.2
32822 | ул Артюхиной, 9 к1 | Артюхиной ул., 9 к.1 | 8406.4
32826 | ул Артюхиной, 7 | Артюхиной ул.,7 | 8439.9
32830 | ул Артюхиной, 5 | Артюхиной ул.,5 | 8498
32834 | ул Артюхиной, 3 | Артюхиной ул., 3 | 8555.3
32847 | б-р Молодежный, 12 | Молодежный б-р,12 ;Молодежный б-р,12 ООО "ТФ Тверской продукт", магази | 8658.7
32853 | б-р Молодежный, 16 | Молодежный б-р,16 | 8834.7
32855 | б-р Молодежный, 14 | Молодежный б-р,14 ;ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, МОЛОДЕЖНЫЙ б-р.,14 | 8747.5
32860 | ул Артюхиной, 11;ул Артюхиной, 11 к1 | Общая (0.266 - 0.266 ; 0.017 - 0.266 - 0.299) | 8717.6
32883 | ул Коминтерна, 49а | Коминтерна ул.,49а | 3142.5
32887 | ул Коминтерна, 49б | Коминтерна ул.,49б | 3209.3
32889 | ул Коминтерна, 49в | Коминтерна ул.,49в | 3268.7
32911 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 ООО "ИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ", Магазин "Эльдорадо" | 11387.6
32915 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11412.5
32919 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11435.4
32923 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11450.5
32927 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11482
32929 | пр-кт Чайковского, 37 | Чайковского пр-т, 37 | 11485.9
32938 | ул Александра Завидова, 19 | Завидова Александра ул., 19 | 3385.1
32948 | ул Склизкова, 4 | Склизкова ул., 4 | 5079
32950 | ул Склизкова, 6 | Склизкова ул., 6 | 5081.4
32954 | ул Склизкова, 8 | Склизкова ул., 8 | 5210.3
32958 | ул Склизкова, 8 | Склизкова ул., 8 | 5237.1
32960 | ул Склизкова, 8 | Склизкова ул., 8 | 5279.1
32962 | ул Склизкова, 2 | Склизкова ул., 2 ;ул. Склизкова, 2 п.1 | 5101.6
32968 | ул Ерофеева, 8 к4 | Ерофеева ул.,8 к.4 | 4654.2
32970 | ул Кайкова, 5 | ул.Кайкова,5 | 4690.3
32974 | ул Ерофеева, 8 | Ерофеева ул.,8 | 4739.5
32978 | ул Ерофеева, 6а | Медицинский центр ООО "Дента-Имидж Тверь",ул.Ерофеева,6а ;Ерофеева ул. | 4704
32980 | ул Кайкова, 3 | ул.Кайкова,3 | 4704.6
32984 | ул Кайкова, 11 | Кайкова ул.,11 | 4312
32988 | ул Склизкова, 10 | т/у 1 (1 подъезд) | 4448.3
32992 | ул Склизкова, 10 | т/у 2 (2 и 3 подъезд) | 4481.1
32996 | ул Склизкова, 10 | т/у 3 (4 и 5 подъезд) | 4506.9
33000 | ул Склизкова, 10 | т/у 4 (6 подъезд) | 4535.1
33006 | ул Склизкова, 10 | т/у 5 (7 и 8 подъезд) | 4598.2
33014 | пр-кт Волоколамский, 33 к2 | Волоколамский пр.,33 к.2 | 4535.2
33018 | пр-кт Волоколамский, 33 к3 | Волоколамский пр.,33 к.3 | 4570.5
33022 | ул Терещенко, 41 к4 | Терещенко ул.,41 к.4 | 4572.8
33024 | ул Терещенко, 39 к4 | Терещенко ул.,39 к.4 | 4585.4
33028 | ул Терещенко, 41 к3 | Терещенко ул.,41 к.3 | 4602
33030 | ул Терещенко, 39 к3 | Терещенко ул.,39 к.3 | 4611
33034 | ул Терещенко, 41 к2 | Терещенко ул.,41 к.2 | 4634.9
33036 | ул Терещенко, 39 к2 | Терещенко ул.,39 к.2 | 4644.6
33040 | ул Терещенко, 41 к1 | Терещенко ул.,41 к.1 | 4668.3
33042 | ул Терещенко, 39 к1 | Терещенко ул.,39 к.1 | 4669.7
33046 | пер Спортивный, 2 к2 | Спортивный пер., 2 к.2 | 10954.4
33052 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 | 11031
33054 | пер Спортивный, 2 к3 | Спортивный пер., 2 к.3 | 11040.7
33058 | ул Суворова 1-я, 6 | Суворова 1-я ул., 6 | 5083.3
33062 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 | 5074.6
33066 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 | 5100.4
33068 | ул Коробкова, 6а | (т/у магазина) ИП Салимов С.Д. оглы | 5098.9
33070 | ул Коробкова, 6 | Коробкова ул., 6 | 5146.2
33080 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 ;Магазин № 44,Коробкова ул., 3 | 10673.5
33084 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10706.3
33088 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10728.2
33094 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10787.9
33096 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10765.7
33100 | ул Коробкова, 4 | Поликлиника,ул.Коробкова,4 | 10670.7
33102 | ул Коробкова, 4 | Коробкова ул.,4 | 10665.9
33108 | ул Склизкова, 58 | жилой дом, Склизкова ул.,58 | 3803.1
33110 | ул Виноградова, 10 | Виноградова ул.,10 | 1070.9
33112 | ул Склизкова, 56/20 | Магазин,СКЛИЗКОВА,56/20 ;САРАФЯН АРАМ ФЕЛИКСОВИЧ, Магазин промышленных | 3800.1
33116 | ул Богданова, 22 к2 | Жилой дом, Богданова ул.,22 к.2 | 3806.2
33118 | ул Богданова, 22 к1 | Офис ул.Богданова,22 к.1 ;Богданова ул.,22 к.1 ;Филиал №29,ул.Богданов | 3811.4
33122 | ул Богданова, 24 к1 | Богданова ул.,24 к.1 | 3866.6
33126 | ул Богданова, 24 к2 | Богданова ул.,24 к.2 | 3914.2
33130 | ул Богданова, 26/17 | Богданова ул.,26/17 ;Магазин "Тверской купец",ул.Богданова,26/17 | 3953
33134 | ул Ипподромная, 19 | Ипподромная ул.,19 | 3947.2
33138 | ул Склизкова, 60 | Склизкова ул.,60 | 3771.6
33140 | ул 15 лет Октября, 54/62 | 15 лет Октября ул.,54/62 | 3803.4
33144 | ул 15 лет Октября, 56 | 15 лет Октября ул.,56 | 3783
33148 | ул 15 лет Октября, 58 к1 | 15 лет Октября ул.,58 к.1 | 3817.6
33152 | ул 15 лет Октября, 60 | 15 лет Октября ул.,60 | 3872.8
33158 | ул 15 лет Октября, 62 к1 | 15 лет Октября ул.,62 к.1 | 3910.1
33162 | ул 15 лет Октября, 64/23 | 15 лет Октября ул.,64/23 | 3955
33164 | ул Ипподромная, 21 | Ипподромная ул.,21 | 3966.6
33170 | ул Склизкова, 31 | Склизкова ул.,31 ;Гараж,ул.Склизкова,31 | 3708.8
33174 | ул Склизкова, 29 | Склизкова ул.,29 | 3747
33176 | ул Склизкова, 27 | Склизкова ул.,27 | 3790.5
33182 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2757.1
33184 | ул 15 лет Октября, 13 к3 | 15 лет Октября ул.,13 к.3 | 2794.3
33190 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2784.2
33192 | ул 15 лет Октября, 13 к2 | 15 лет Октября ул.,13 к.2 | 2828.7
33200 | ул Гвардейская, 16/7 | Гвардейская ул.,16/7 | 2509.5
33204 | ул Гвардейская, 14 | Гвардейская ул.,14 | 2525.7
33206 | ул Гвардейская, 12/8 | Гвардейская ул.,12/8 | 2534.8
33215 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3339.6
33219 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3367.6
33223 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3388.3
33227 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3417.3
33231 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3438.6
33235 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3460.5
33239 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3480.2
33243 | ул Озерная, 8 | Озерная ул.,8 | 3507.6
33251 | ул Орджоникидзе, 11 | Офис ООО "ХОЛТОРГ",ул.Орджоникидзе,11 ;Магазин,ул.Орджоникидзе,11 ;Орд | 2217
33253 | ул Орджоникидзе, 9 | Орджоникидзе ул.,9 | 2243.8
33266 | пр-кт Чайковского, 27а | Чайковского пр.,27а ;Чайковского пр.,27а СИМОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, М | 10673.8
33274 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8457.2
33278 | ул Паши Савельевой, 37 к6 | П.Савельевой ул.,37 к.6 | 8446.1
33282 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 | 10475.2
33284 | ул Коробкова, 11 к2 | ул.Коробкова,11 к.2 | 10499.2
33290 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;ул.Коробкова,10 | 10473.3
33292 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;ул.Коробкова,10 | 10524.6
33296 | ул Коробкова, 10 | ул.Коробкова,10 секции 1,2,3 ;ул.Коробкова,10 | 10483.6
33302 | ул Суворова 1-я, 10 | Суворова 1-я ул.,10 | 10581.9
33308 | ул Суворова 1-я, 17 | здание д/сада №158,ул.1-я Суворова,17 | 10686.7
33310 | ул Фрунзе, 18 | Магазин "Магнит",Фрунзе ул.,18 | 8733.2 | 0.81176 | 0.96057 | 3.3203
33312 | ул Суворова 1-я, 17 | бассейн д/с №158,ул.1-я Суворова,17 | 10729
33314 | ул Суворова 1-я, 15 | Продовольственный магазин, ул. 1-я Суворова,15 | 10715.3
33318 | ул Коробкова, 12 | Коробкова ул.,12 | 10535.8
33324 | ул Коробкова, 16 | Коробкова ул.,16 | 10668.1
33329 | ул Коробкова, 18 | Коробкова ул.,18 | 10746.6
33333 | ул Фрунзе, 14 | Фрунзе ул.,14 | 8582
33337 | ул Фрунзе, 12 | Фрунзе ул.,12 | 8657.1
33339 | ул Фрунзе, 10 | Фрунзе ул.,10 | 8705.8
33343 | ул Фрунзе, 16 | Фрунзе ул.,16 | 8622.6
33351 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 | 11119.7
33355 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 | 11103.2
33363 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 | 11128
33365 | пер Спортивный, 2 к4 | Спортивный пер., 2 к.4 ;Библиотека, Спортивный пер.,2 к.4 ;Администрат | 11158.6
33367 | ул Паши Савельевой, 39 к1 | П.Савельевой ул.,39 к.1 | 8570.7
33373 | ул Паши Савельевой, 35 к1 | П.Савельевой ул.,35 к.1 | 8673.1
33375 | ул Паши Савельевой, 35 к2 | П.Савельевой ул.,35 к.2 | 8750.1
33379 | ул Паши Савельевой, 39 к2 | Бассейн д/с №69,ул.П.Савельевой,39 к.2 ;Здание детсада №69, П.Савельев | 8507.4
33383 | ул Паши Савельевой, 35 к4 | П.Савельевой ул.,35 к.4 | 8507.9
33387 | ул Паши Савельевой, 39 к5 | П.Савельевой ул.,39 к.5 | 8503
33391 | ул Паши Савельевой, 39 к3;ул Паши Савельевой, 39 к4 | П.Савельевой ул.,39 к.3 ;П.Савельевой ул.,39 к.4 | 8540.3
33396 | ул Пролетарская 6-я, 16 | 6-я Пролетарская ул.,16 | 9358.2
33400 | ул Пролетарская 6-я, 17 | 6-я Пролетарская ул.,17 | 9395.5
33402 | ул Пролетарская 6-я, 18 | 6-я Пролетарская ул.,18 | 9401
33406 | ул Пролетарская 6-я, 19 | 6-я Пролетарская ул.,19 | 9426.6
33408 | ул Пролетарская 6-я, 20 | 6-я Пролетарская ул.,20 | 9430.2
33412 | ул Пролетарская 6-я, 26 | 6-я Пролетарская ул.,26 | 9471.3
33414 | ул Коробкова, 13 | Коробкова ул.,13 | 9481.3
33444 | ул Спартака, 19 | Парикмахерская,СПАРТАКА ул.,19 ;Магазин "Инструменты",ул.Спартака,19 ; | 9092.4 | 0.78235 | 0.96035 | 14.4897
33459 | ул Спартака, 4/2 | Спартака ул.,4/2 | 10084.3
33467 | ул Гончаровой, 10 | Гончаровой ул.,10 | 9722
33471 | ул Гончаровой, 8 | Гончаровой ул.,8 | 9777
33473 | ул Пролетарская 7-я, 8 | 7-я Пролетарская ул.,8 | 9755.2
33481 | ул Карла Маркса, 5 | К.Маркса ул.,5 | 7606.7
33487 | б-р Ногина, 4 | Ногина б-р, 4 | 7818.7
33489 | б-р Ногина, 2 | Магазин "Крошка.RU",б-р Ногина,2 ;Ногина бульвар,2 | 7961.5
33495 | б-р Ногина, 6 к5 | Детский сад №96,б-р Ногина,6 к.5 | 7721.9
33503 | ул Ржевская, 14 | Ржевская ул.,14 | 839.2
33508 | ул Громова, 50 к2 | Жилой дом, ул. Громова, д.50 корпус 2 ;Нежилые помещения, ул.Громова, | 2643.8
33516 | ул Громова, 50 к3 | Жилой жом, ул. Громова, д.50 корпус 3 | 2732.4
33527 | ул Советская, 3а | Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX в.в., - Флигель, конец XVIII в., ул | 6363.7 | 0.87564 | 0.96048 | 6.3965
33548 | ул Громова, 48 к3 | Громова ул.,48 к.3 | 2706.6
33554 | ул Громова, 50 к1 | Громова ул.,50 к.1 | 2839.3
33560 | ул Громова, 48 к2 | Громова ул.,48 к.2 ;Кабинет врача общей практики,ул. Громова,48к2 | 2710.6
33568 | ул Громова, 34 | Громова ул.,34 | 2533.4
33574 | ул Громова, 32 | Громова ул.,32 | 2591.4
33584 | ул Громова, 40 к2 | Громова ул.,40 к.2 | 2394.8
33588 | ул Громова, 36 к2 | Громова ул.,36 к.2 | 2448.7
33590 | ул Громова, 36 к1 | Громова ул.,36 к.1 | 2493.1
33594 | ул Громова, 40 к1 | Громова ул.,40 к.1 | 2413.8
33598 | ул Громова, 38 | Громова ул.,38 | 2514.5
33600 | ул Громова, 44 | Громова ул.,44 | 2507.9
33611 | ул Громова, 42 | Громова ул.,42 | 2496.5
33613 | ул Громова, 46 | Громова ул.,46 | 2506.9
33625 | ул Громова, 23 | Громова ул.,23 | 2875.6
33629 | ул Громова, 25 | Громова ул.,25 | 2958.2
33633 | ул Громова, 27 | Громова ул.,27 | 3005.8
33635 | ул Громова, 48 к1 | Громова ул.,48 к.1 | 2797.3
33675 | ул Громова, 14 | Громова ул.,14 | 1774.1
33679 | ул Громова, 16 | Громова ул.,16 | 1761.3
33681 | ул Громова, 12 | Громова ул.,12 | 1663.8
33698 | наб Мигаловская, 13 | Мигаловская наб.,13 ;Магазин №13,Мигаловская наб.,13 | 493.2
33719 | проезд Мигаловский 1-й, 6 | ОУС-5 | 1651.8 | 0.94101 | 0.9956 | 0.0562
33728 | ул Советская, 9 | т/у 1 (от т/у у д.11а) ж.д. | 6289.9 | 0.94901 | 0.96049 | 6.7252
33730 | ул Советская, 9 | т/у 2 (от т/у у д.11а) ж.д. + адм. ч. | 6288.8 | 0.94959 | 0.96049 | 10.4421
33742 | ул Советская, 30 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6792.9 | 0.86348 | 0.96049 | 13.6059
33761 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8457.5
33763 | ул Паши Савельевой, 33 к1 к2 | ул.П.Савельевой,33 к.1,2 | 8325.7
33767 | б-р Молодежный, 6 к1 | Молодежный б-р,6 к.1 | 8344.4
33771 | б-р Молодежный, 6 к2 | Молодежный б-р,6 к.2 | 8372.2
33777 | б-р Молодежный, 6 к3 | Молодежный б-р,6 к.3 | 8412.5
33781 | б-р Молодежный, 8 к1 | Молодежный б-р,8 к.1 | 8474.4
33783 | б-р Молодежный, 8 к2 | Молодежный б-р,8 к.2 | 8546.9
33791 | ул Паши Савельевой, 31 | Имущественный комплекс,ул.П.Савельевой,31 | 8504.3
33793 | б-р Молодежный, 8 | АТС-56,Молодежный б-р,8 | 8564.3
33803 | ул Артюхиной, 1в | Артюхиной ул.,1в | 9377.2
33805 | ул Артюхиной, 1б | Артюхиной ул.,1б | 9354.8
33825 | ул Артюхиной, 24 к5 | Артюхиной ул.,24 к.5 | 9032.8
33833 | ул Артюхиной, 24 к3 | Артюхиной ул.,24 к.3 | 8970.6
33839 | ул Фрунзе, 2 | Фрунзе ул., 2 | 9071.8
33855 | ул Фрунзе, 4 | Фрунзе ул.,4 | 9138.2
33859 | ул Фрунзе, 8 к1 | Фрунзе ул., 8 к.1 | 9220.9
33863 | ул Фрунзе, 8 к2 | Фрунзе ул., 8 к.2 | 9333.4
33870 | ул Артюхиной, 32 | Артюхиной ул.,32 | 9123.4
33872 | ул Артюхиной, 24 к1 | Артюхиной ул.,24 к.1 | 8961.9
33896 | ул Виноградова, 2 | ж.д. (0.835) офисы (0.0296) | 8238
33909 | пр-кт Калинина, 62 | гараж | 597.4 | 0.97562 | 0.99011 | 0.7028
33940 | пер Свободный, 1г | Офис,Свободный пер.,1г ;Свободный пер.,1г | 7031.7
33971 | ул Желябова, 44 | часть т/у в д. 42 по ул. Желябова | 4358.9 | 0.99004 | 0.98279 | 12.4888
33975 | ул Желябова, 46 | часть т/у в д. 42 по ул. Желябова | 4384.8 | 0.99072 | 0.98279 | 12.8926
34007 | наб Мигаловская, 3 | Мигаловская наб.,3 ;Магазин,МИГАЛОВСКАЯ наб.,3 | 1268.6
34010 | пр-т Николая Корыткова д.3 | Гараж (ОАО "НПО Центрпрограммсистем") (часть т/у д.3) | 3366.6 | 0.81216 | 0.99012 | 2.2641
34017 | пр-т Николая Корыткова д.3к.1 | пр-т 50 лет Октября,3 кор.1 | 3404
34053 | ул Республиканская, 11 | ул.Республиканская,11 | 2897.8
34059 | ул Республиканская, 13 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул.,13 торгово-офисная пристройка ;ул.Республиканская, | 3077.6
34063 | ул Республиканская, 9 | ул.Республиканская,9 | 2919.7
34065 | пр-т Николая Корыткова д.3к.2 | Административно-производственное здание,пр.50 лет Октября,3 к.2 | 3391.1
34067 | ул Республиканская, 7 | ул.Республиканская,7 | 3460.3
34070 | ул Маршала Конева, 73а | гараж, ул.М.Конева,73а | 2345.7 | 0.88221 | 0.99012 | 0.5555
34086 | ул Маршала Конева, 71 | Главный корпус (старое здание и пристройка) | 2256.3
34092 | ул Маршала Конева, 71 | Терапевтический корпус | 2255.6
34094 | ул Маршала Конева, 71 | Морг,ул.М.Конева,71 | 2329.6
34101 | ул Маршала Конева, 20 | Маршала Конева ул.,20 | 2280.8
34120 | ул Строителей, 18 | Строителей ул.,18 | 2764.8
34132 | наб Пролетарская, 12/2 | Пролетарская наб.,12/2 | 2535.6
34140 | наб Пролетарская, 6 к2 | Пролетарская наб.,6 к.2 | 2448
34146 | наб Пролетарская, 11 | Пролетарская наб.,11 | 2507.1
34165 | пер Смоленский, 1 к2 | Учебный корпус,лит."Б",(т/у в д.1к.1) | 4244.8 | 0.99482 | 0.98281 | 4.1076
34207 | ул Инициативная, 1 | Инициативная ул.,1 | 2074.8 | 0.89621 | 0.99013 | 0.6085
34209 | ул Инициативная, 3 | Инициативная ул.,3 | 2067.7 | 0.89313 | 0.9901 | 0.6531
34219 | ул Академическая, 20 | Академическая ул.,20 | 1925.2
34227 | пр-кт Ленина, 25 | Корпус "ХТ",пр.Ленина,25 | 1492.2 | 0.91489 | 0.99582 | 2.0279
34229 | ул Академическая, 12 | Корпус "Л",ул.Академическая,12 | 1508.2 | 0.91456 | 0.99581 | 3.7175
34231 | пр-кт Ленина, 25 | Корпус "ХТ",пр.Ленина,25 | 1455.9 | 0.91421 | 0.99581 | 3.8139
34240 | ул Маршала Конева, 5 к2 | Маршала Конева ул.,5 к.2 | 969.5
34244 | ул Маршала Конева, 5 | ГОМЗЯКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, Склад, ул.М.Конева,5 ;Сберкасса, ул. М. Кон | 992.4
34246 | ул Маршала Конева, 5 к1 | Маршала Конева ул.,5 к.1 | 999.4
34252 | ул Бобкова, 6 | Бобкова ул.,6 | 825.6
34285 | ул Евгения Пичугина, 46 | Евгения Пичугина ул.,46 | 2178.1
34287 | ул Евгения Пичугина, 48 | ул. Пичугина,48 | 2183.9
34295 | наб Степана Разина, 16 | (т/у в д.15) | 6803.6 | 0.92923 | 0.96049 | 9.8499
34297 | наб Степана Разина, 15 | Нежилое помещение,наб.С.Разина,15 ;Ст.Разина наб.,15 | 6800.4 | 0.92586 | 0.96049 | 6.6886
34315 | ул Бобкова, 38 к1 | ул.Бобкова,38 к1 | 2316.2
34319 | ул Бобкова, 36 к4 | Бобкова ул.,36 к.4 | 2268.8
34323 | ул Евгения Пичугина, 21 к1 | Пичугина ул.,21 к.1 | 2286.3
34332 | ул Бобкова, 23 | Бобкова ул.,23 | 2446.3
34338 | пр-кт Ленина, 2 | Ленина пр.,2 ;Магазин №14 "Апельсин", пр-т Ленина,2 | 2335.3
34340 | ул Бобкова, 25 | Детский сад №162,ул.Бобкова,25 | 2253.4
34363 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." корпус №1 | 2216 | 0.9816 | 0.98269 | 23.4381
34365 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." дежурное помещение | 2255.3 | 0.98242 | 0.98269 | 8.9474
34375 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." административное здание-штаб | 2277.3 | 0.98286 | 0.98269 | 4.4419
34382 | ул Вагжанова, 21 | КПП | 2581.8
34394 | ул. Московская д.115 | гараж | 2303.2 | 0.98025 | 0.98187 | 1.537
34401 | ул. Московская д.114 | Склад | 2420.1 | 0.99594 | 0.98289 | 6.9649
34403 | ул. Московская д.114 | проходная | 2403.3 | 0.99594 | 0.98289 | 0.263
34406 | наб Реки Лазури, 11 | инженерный корпус (0.177 0.281 0.006) и (0.095 0.151 0.01) | 2504.6 | 0.99103 | 0.98288 | 42.6529
34408 | наб Реки Лазури, 11 | бытовой корпус | 2405.6 | 0.9911 | 0.98288 | 28.3781
34410 | наб Реки Лазури, 11 | столовая | 2445.9 | 0.9911 | 0.98289 | 34.4472
34421 | ул Вагжанова, 12 к2 | Детский сад №24,ул.Вагжанова,12 к.2 | 3211.2 | 0.99592 | 0.98291 | 8.156
34429 | ул. Московская д.82 стр. 3 | 0 | 2767.5 | 0.99594 | 0.98289 | 9.3826
34439 | ул. Вагжанова д.11 | ОАО "Тверское такси" ( АБК-2) | 3700.2 | 0.99594 | 0.98291 | 3.132
34467 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2283.6
34469 | ул Бобкова, 27 | Бобкова ул.,27 | 2319.2
34484 | ул Салтыкова-Щедрина, 46 | Бухгалтерия (здание пансионата) (часть т/у №2 в д.44) | 7128.3 | 0.92183 | 0.96048 | 2.365
34486 | наб Степана Разина, 22 | ж.д. с адм. помещениями (т/у №2 в д.22а) | 7062.1 | 0.91391 | 0.96047 | 5.8085
34490 | ул Советская, 49 | Магазин "Квартирный вопрос", ул. Советская, д.49 ;нежилое помещение, С | 4325.7 | 0.99061 | 0.9829 | 1.0032
34494 | ул Советская, 37,39 | Административное здание,гараж (общая 0.0705) | 4197.4 | 0.99005 | 0.98289 | 1.8085
34496 | ул Советская, 37,39 | Административное здание,гараж ,ул.Советская,37,39 | 4186.5 | 0.99005 | 0.98289 | 1.7865
34504 | пер Смоленский, 8 к1 | Салон красоты "Клеопатра",Смоленский пер.,8к1 ;Магазин "Микросхема",См | 3706.9
34508 | пер Смоленский, 8 к2 | Жилой дом, Смоленский пер., 8 кор.2 ;Нежилые помещения, Смоленский пер | 3744.6
34510 | пер Смоленский, 8 к2 | Жилой дом, Смоленский пер., 8 кор.2 ;Нежилые помещения, Смоленский пер | 3791.2
34528 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4079.6
34532 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4110
34536 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4148.4
34540 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4174.9
34542 | пер Смоленский, 3 | Офис,Смоленский пер.,3 ;Смоленский пер.,3 | 4255
34550 | ул Малая Самара, 2 | ул.Малая Самара,2 | 3808.5
34554 | ул Малая Самара, 2 | ул.Малая Самара,2 | 3811.5
34558 | ул Малая Самара, 2 | ул.Малая Самара,2 | 3846.2
34560 | ул Малая Самара, 2 | офис. помещения | 3852.4
34582 | ул Бобкова, 37 | Бобкова ул.,37 | 2429.8
34584 | ул Бобкова, 39 | Бобкова ул.,39 | 2451.1
34592 | ул Бобкова, 36 к1 | Бобкова ул.,36 к.1 | 2341
34598 | ул Бобкова, 32 | Бобкова ул.,32 | 2069.5
34603 | ул Евгения Пичугина, 52 | Евгения Пичугина ул.,52 | 2083.8
34607 | ул Евгения Пичугина, 54 | Евгения Пичугина ул.,54 | 2158.3
34622 | ул Чудова, 14 | Чудова ул., 14 | 2468.9
34625 | ул Бобкова, 26 к8 | Бобкова ул.,26 к.8 | 2429.8
34651 | ул Малая Самара, 9 | Малая Самара ул., 9 | 3470.6
34657 | ул Малая Самара, 9 к1 | ул.Малая Самара,9 к.1 | 3483.4
34661 | ул Малая Самара, 9 | Малая Самара ул., 9 | 3543.9
34665 | ул Малая Самара, 9 | Малая Самара ул., 9 | 3578.3
34669 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 | 3627.3
34673 | ул Малая Самара, 7 | М.Самара ул.,7 | 3667.3
34681 | пер Вагжановский, 6 | Вагжановский пер.,6 | 3516.7
34683 | ул Московская, 10 | Московская,10 | 3578.4
34687 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4067.9
34691 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4123.8
34695 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4176.4
34699 | пл Славы, 2 | Славы пл.,2 | 4204.5
34703 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4237.8
34707 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4267.8
34709 | ул Жигарева, 33 | Жигарева ул.,33 | 4291.4
34713 | ул Желябова, 58 | Филиал гимназии №12, ул.Желябова,58 | 4162.6
34717 | ул Володарского, 4 | Володарского ул.,4 | 4177.3
34723 | ул Володарского, 6 | Володарского ул.,6 | 4244.2
34753 | наб. Степана Разина д.3 | Офисные помещения (это т/у №3 в д.№18 Тверской пр-т) | 6212.5 | 0.95329 | 0.96048 | 4.6112
34768 | ул Симеоновская, 33а | т/у вместе с д.33 в д.33 | 7144.4 | 0.8416 | 0.96048 | 9.6597
34776 | ул Симеоновская, 39 | Адм. здание (Деловой дом "Капитал") | 7159.8 | 0.84219 | 0.96049 | 8.7624
34780 | наб Степана Разина, 8 | т/у 2 (в д.9) | 6565.1 | 0.93808 | 0.96049 | 5.3661
34821 | ул А. Дементьева д.21/ б-р Радищева 64 | Торгово-офисное здание (часть т/у №2 в д.19) | 4663.8 | 0.99592 | 0.98279 | 1.5966
34831 | ул Пушкинская, 2а | Парикмахерская "Альтея",ул.Пушкинская,2а ;Пушкинская ул.,2а | 4622.4 | 1 | 1 | 0.0005
34843 | ул Коминтерна, 8 | Баня №3,ул.Коминтерна,8 | 11715.3 | 0.67286 | 0.96034 | 8.4952
34848 | пр-кт Чайковского, 35 | Чайковского пр.,35 ;Офис 8607/03,пр.Чайковского,35 | 11365.6
34854 | пр-кт Чайковского, 35 | Чайковского пр.,35 | 11451.1
34873 | ул Склизкова, 36 | гараж АТС-36, ул.Склизкова,36 | 4455.2 | 0.98761 | 0.98271 | 1.8845
34879 | пр-кт Волоколамский, 20 | Административное здание (т/у в кв. т/у) | 4725 | 1 | 0.99999 | 0.0088
34887 | ул.Фадеева, д.10, к.1 | Жил. дом | 3576.6
34889 | ул.Фадеева, д.10, к.2 | Жил. дом | 3598.9
34893 | ул.Фадеева, д.8 | Жил. дом | 3596.2
34899 | пер. Спортивный, 6 | детский сад № 129 | 3801.9 | 0.83819 | 0.98927 | 2.2275
34903 | ул.Фадеева, д.2 | ул. Фадеева, д.2 | 3652
34907 | ул.Фадеева, д.4 | ул. Фадеева, д.4 | 3663.7
34911 | ул.Фадеева, д.6 | ул. Фадеева, д.6 | 3724.3
34913 | пр-кт Чайковского, 46 | т/у в д.46А | 5175.8 | 0.99377 | 0.98278 | 9.2096
34915 | пр-кт Чайковского, 46 | т/у в д.46А | 5242.9 | 0.99418 | 0.98279 | 9.3393
34917 | пр-кт Чайковского, 44 | т/у в д.46А | 5219.6 | 0.99391 | 0.98279 | 12.9158
34923 | пр-кт Чайковского, 44 к3 | т/у 2 | 5175.6 | 0.99586 | 0.9829 | 4.9052
34927 | пр-кт Чайковского, 27 | Чайковского пр.,27 ;Чайковского пр.,27 ИП БЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, Оф | 10742.6
34935 | ул Ротмистрова, 28 | Производственная база(объекты по откр.схеме), мастерские | 3143.3 | 0.98527 | 0.98256 | 2.9369
34941 | ул. Ротмистрова д.27к.1 | АБК (ООО "Тверьавтоматика") | 2624.3 | 0.98787 | 0.98289 | 11.9706
34953 | ул Ротмистрова, 23/6 | Ротмистрова ул.,23/6 общежитие | 2598.5
34996 | пр-кт Победы, 43 к2 | пр.Победы,43 к.2 | 2902.2
35009 | ул.Орджоникидзе, д.36 | Административное здание (канцелярия, аптека) | 3322 | 0.99594 | 0.98292 | 3.1009
35025 | ул Склизкова, 116 к1 | жилой дом, Склизкова ул.,116 к1 | 4167.2 | 0.94287 | 0.98279 | 38.9505
35046 | ул Крылова, 12 | Административное здание,ул.Крылова,12-14 | 4529.8 | 0.9959 | 0.9829 | 4.6089
35063 | ул Коминтерна, 136 | Автобаза (корпус Л) (мех. мойка) | 2653 | 0.89198 | 0.98928 | 0.6564
35118 | ул Орджоникидзе, 49д | Школа-интернат №2, ул.Орджоникидзе,49д | 3686.8
35124 | ул. Орджоникидзе д.47а | 0 | 3444.5 | 0.95888 | 0.98279 | 3.2466
35131 | ул Орджоникидзе, 49 к8 | ул.Орджоникидзе,49 к.8 | 3446.7
35133 | ул Орджоникидзе, 49 к7 | ул.Орджоникидзе,49 к.7 | 3407.8
35170 | ул. Московская д.82 стр.1 | 0 | 2807 | 0.99594 | 0.9829 | 1.6178
35172 | ул Московская, 76 | Московская ул.,76 | 2874.3 | 1 | 1 | 0.0005
35178 | наб Реки Лазури, 13а | АЗС, наб.реки Лазурь,13а | 2273.1 | 0.99537 | 0.9829 | 5.5352
35186 | пер. Вагжановский д.14 | ж.д + встроен. помещ. | 3168.5 | 0.99589 | 0.98289 | 15.1016
35629 | ул Можайского, 59 | ЖД | 3422
35633 | пр-кт Октябрьский, 95 к2 | ЖД | 4147.9
35635 | пр-кт Октябрьский, 95 к3 | ЖД | 4121.4
35639 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп1 | 3279.9
35643 | ул Можайского, 62 | ЖД, тп2 | 3432.8
35645 | ул Левитана, 42 | ЖД | 3532.7
35647 | ул Можайского, 78 | ЖД, тп1 | 4095.3
35654 | бул.Цанова, д.10 | Жил. дом, (Бурашевское шоссе 1) | 1068.2
35656 | бул.Цанова, д.12 | Жил. дом, (Бурашевское шоссе 1) | 1124.8
35672 | ул Королева, 5 | ЖД, тп1 | 2459.9
35676 | ул Королева, 5 | ЖД, тп2 | 2482.2
35678 | ул Королева, 5 | ЖД, тп3 | 2516.5
35687 | пер. Студенческий, 12 | спортзал корпуса "Б" (0.032- -) и гаражи (0.016- -) (к т/у корпуса "Б" | 4902.4 | 0.99427 | 0.98279 | 2.3614
35690 | пер Студенческий, 10/15 | часть т/у в д. 42 по ул. Желябова | 4388.2 | 0.97945 | 0.98279 | 13.1508
35694 | ул Советская, 18 | Стоматологический кабинет,ул.Советская,18 оф.21 ;магазин "Бриз", ул. С | 6580.5 | 0.85962 | 0.96048 | 7.9279
35696 | ул Новоторжская, 15 к1 | д.15к.1 (0.052 - 0.033) д.13 2-я оч. (0.0684 - -) | 6709.1 | 0.86221 | 0.96049 | 13.4465
35764 | пер Александровский, 1 | ОАО "Тверьпродторг" | 11648.2 | 0.67471 | 0.96035 | 38.4438
35802 | ул Хромова, 19 | аптека "Весна", ХРОМОВА ул.,19 ;ул.Хромова,19(1-4 подъезды) | 6861
35804 | б-р Ногина, 7 | Магазин "Стройбат",б-р Ногина,7 ;б-р Ногина,7 (2-ой подъезд) | 8039.4
35829 | б-р Гусева, 7 | ЖД, тп5 | 3324.7
35856 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников,46 (1-4 подъезды) | 7257.9
35858 | ул Паши Савельевой, 52 к1 | ул.П.Савельевой,52 к.1 | 8012.8
35878 | ул Поселковая 1-я, 7 | 1-ая Поселковая ул.,7 | 1439.9
35885 | ш Петербургское, 22 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 22 (12-ти этаж.) | 1140.8
35887 | ш Петербургское, 22 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 22 (9-ти этаж.) | 1120.1
35899 | пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5417.3
35901 | пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5807.6 | 0.99789 | 0.96129 | 3.3194
35907 | пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5701.5
35909 | пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5739.9
35911 | пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5802.1
35913 | наб Афанасия Никитина, 144 к1;наб Афанас | + гвс д.144к.3 (0.05) д.144к.4(0.0044) | 6002.4
35915 | ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2055
35919 | ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2374.5
35923 | ул Горького, 108 | Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое помещение,ул.Горького,108 ;А | 4711.1
35927 | ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4740.7
35929 | ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4807.1
35933 | ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4876.1
35935 | ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4936.1
35937 | наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Никитина, 92б,92 | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4887.7
35943 | ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4067
35946 | ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4034.6
35950 | ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4398.6
35954 | ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4492.2
35958 | ул Мичурина, 44;ул Мичурина, 44 к2 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 ;Мич | 4398.6
35968 | пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница,Комсомольский пр.,12 | 5170.9
35972 | ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.1
35978 | ул Софьи Перовской, 14 | Медицинский центр "ДиаМед", ул.С.Перовской,14 ;Магазин "Автомаркет",ул | 7637.5
35984 | пер Трудолюбия, 41 | Трудолюбия пер.,41 | 8151.5
35988 | пер Трудолюбия, 37 | Трудолюбия пер.,37 | 8200.5
35990 | пер Трудолюбия, 35 к1 | Трудолюбия пер.,35 к.1 | 8250.2
35992 | пер Трудолюбия, 39 | Трудолюбия пер.,39 | 8092.8
35994 | пер Трудолюбия, 43 | Трудолюбия пер.,43 | 8103.4
35998 | ул Красной Слободы 2-я, 5 | 2-й переулок Красной Слободы,5 | 7982.5
36006 | б-р Ногина, 5 | магазин "Услуга", б-р Ногина, д.5 ;Магазин,б-р Ногина,5 ;Ногина б-р, 5 | 1320
36008 | б-р Ногина, 5 | Ногина б-р, 5 | 1350.4
36012 | наб Пролетарская, 10 | Пролетарская наб.,10 | 2530.9
36016 | наб Пролетарская, 9 | Пролетарская наб., 9 | 2595
36020 | наб Пролетарская, 8 | Пролетарская наб., 8 | 2672.1
36022 | наб Пролетарская, 7 | Пролетарская наб., 7 | 2714.5
36028 | ул Строителей, 8 к1 | жилье (0.397) пристройка (0.0132) | 2271.9
36032 | ул Строителей, 8 к4 | Строителей ул., 8 к.4 | 2410
36036 | ул Строителей, 8 к3 | Детский сад №144,ул.Строителей,8 к.3 | 2407.9
36038 | ул Строителей, 8 к2 | Строителей ул.,8 к.2 | 2454.8
36042 | ул Зои Космодемьянской, 6 | Космодемьянской З. ул., 6 | 2017.1
36044 | ул Академическая, 22 | Академическая ул.22 | 2000.4
36046 | ул Чудова, 21 | Чудова ул.,21 | 2398.5
36049 | ул Чудова, 12 | Чудова ул.,12 | 2354.8
36053 | ул Чудова, 11 | Чудова ул.,11 | 2268.6
36060 | пр-кт Ленина, 6 | Поликлиника №1,пр.Ленина,6 | 2184.9
36064 | проезд Академический 2-й, 18 | 2-й Академический пр-д,18 | 2351.1
36068 | проезд Академический 2-й, 20 | 2-й Академический пр-д,20 | 2435.8
36070 | пер Партизанский, 22/8 | Партизанский пер.,22/8 | 2496.8
36081 | наб Мигаловская, 8 | Мигаловская наб.,8 ;Нежилое помещение, Мигаловская наб.,8 ;Бистро "Чик | 1309
36083 | наб Мигаловская, 8 | Мигаловская наб.,8 | 1293
36089 | ул Громова, 10 | Громова ул.,10 | 1660.1
36091 | ул Громова, 6 | Громова ул.,6 | 1700.9
36093 | ул Громова, 8 | Громова ул.,8 | 1708
36095 | ул Громова, 4 | Громова ул., 4 | 1776.3
36097 | ул Громова, 5 | Громова ул.,5 | 2548.9
36099 | ул Громова, 30 | Громова ул.,30 | 2596.5
36101 | ул Громова, 54 | в/ч 21350,профилакторий № 46,ул. Громова, 54 | 2810.8
36105 | пер Трудолюбия, 39б;ул Учительская, 39 | Магазин "Магнит", пер.Трудолюбия,39б ;Учительская ул.,39 | 7747
36115 | ш Петербургское, 49 к2 | Петербургское ш.,49 к.2 | 2144.2
36117 | ш Петербургское, 51в | Петербургское ш., 51в | 2137.4
36121 | ш Петербургское, 51б | Магазин №33,Петербургское ш., 51б ;Петербургское ш., 51б | 2227.1
36123 | ш Петербургское, 51а | Петербургское ш., 51а | 2292.4
36127 | ш Петербургское, 47 | Нежилое помещение ООО "1-я верста",Петербургское ш.,47 ;Магазин,Петерб | 2193.8
36129 | ш Петербургское, 49 | Магазин "Обувь",Петербургское ш.,49 ;ОПС №20,ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш.,49 ;Пете | 2104.2
36131 | ш Петербургское, 51 | Продовольственный магазин,Петербургское ш., 51 ;Зоомагазин,Петербургск | 2206.4
36137 | пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 ;Литвинки пос.,25 | 2953.7
36139 | пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3062
36147 | бул.Цанова, д.21а | Жил. дом | 2328.1
36157 | ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5189.9
36159 | ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5167.7
36169 | ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5216.6
36171 | б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5387.1
36175 | б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5411.6
36177 | ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5387.9
36179 | ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5314.9
36181 | ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5266.2
36187 | проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4445.7
36189 | проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4418.2
36197 | ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4492.5
36199 | ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4500
36201 | проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4475.4
36203 | проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4451.8
36207 | проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4444.2
36211 | проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4449.6
36215 | проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4492.6
36217 | проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4506.6
36219 | проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4512.3
36233 | наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Салон красоты,наб.А.Никитина,24 ;Магазин "Закажи" | 5643.3
36235 | наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5590.6
36237 | ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5556.2
36239 | пр-кт Комсомольский, 2/26 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5575
36241 | ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5910.7
36243 | наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5847.9
36245 | ул Горького, 15 | Горького ул.,15 | 5814.3
36247 | наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5888.3
36259 | наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5699 | 0.99004 | 0.96047 | 16.2917
36263 | наб Афанасия Никитина, 30 | Аф.Никитина наб.,30 | 5676.6
36267 | наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5692.2
36279 | ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Аптека,ул.Го | 5121.1
36281 | ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5166.9
36291 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5261.6
36295 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 | 5343.5
36297 | ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Молоко",ул.Е.Фарафоновой,41/7 | 5376.7
36303 | ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5196.8
36307 | ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5205.6
36309 | ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5268.8
36315 | ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5315.2
36317 | ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5383.1
36321 | ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5307.6
36323 | ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5351.2
36329 | ул Ткача, 16 | ул.Ткача,16 | 2160.8
36331 | ул Ткача, 16 к1 | ул.Ткача,16 к.1 | 2197.7
36352 | ул Горького, 37 | Административное здание,гараж,ул.Горького,37 | 5326.8
36359 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.3
36361 | ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.6
36370 | ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5680.3
36375 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5656.7
36379 | пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5669.5
36385 | наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5706.4
36390 | ул Бобкова, 28 к2 | Бобкова ул.,28 к.2 | 1954.6
36400 | ул Карпинского, 12/32 | Карпинского ул.,12/32 | 4912.4
36404 | ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 | 4919.4
36408 | ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 4987.6
36412 | ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5042.2
36414 | ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5099.8
36420 | ул Менделеева, 7/63 | Менделеева ул.,7/63 | 4405.2
36422 | ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4405.2
36430 | ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4146.8
36434 | ш Петербургское, 60 | Магазин "Нюанс",Петербургское ш.,60 ;Петербургское ш., 60 ;Петербургск | 2015
36436 | ш Петербургское, 58 | Магазин,Петербурское ш.,58 ;Петербургское ш., 58 | 1980.5
36438 | ш Петербургское, 72,74 | Петербургское ш.,72,74 | 2492.2
36444 | ш Петербургское, 77 | Петербургское ш., 77 | 2785.8
36446 | ш Петербургское, 89 | Магазин,Петербургское ш.,89 ;Магазин "Разливное пиво",Петербургское ш. | 2756.4
36448 | ш Петербургское, 91 | Магазин,Петербургское ш.,91 ;Парикмахерская,Петербургское ш.,91 ;Магаз | 2809.8
36468 | ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4574.2
36470 | б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4572.1
36472 | ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4589.9
36478 | б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5552.3 | 0.88943 | 0.96049 | 5.0911
36482 | б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5544.2
36484 | б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5580
36486 | ул Скворцова-Степанова, 38 | жилая часть | 4545.1 | 0.99983 | 0.96127 | 66.2162
36490 | ул А. Дементьева д.23 | 0 | 4595.1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.0008
36492 | ул. Пушкинская1 | 0 | 4605.2 | 1 | 1 | 0.0061
36502 | ул.Крылова, д.3 | 0 | 4434 | 1 | 0.99998 | 0.0017
36504 | ул Крылова, 5 | Крылова ул.,5 | 4433 | 1 | 0.99998 | 0.0043
36518 | ул Орджоникидзе, 3а | торгово-офисное здание,ул.Орджоникидзе,д.3а | 2283.1 | 1 | 0.99998 | 0.0041
36533 | ул Пушкинская, 4 | ул.Пушкинская,4 | 4601.5 | 1 | 1 | 0.0001
36543 | наб Степана Разина, 11 | 0 | 6779.4 | 0.94383 | 0.96128 | 7.4035
36551 | наб Степана Разина, 13 | Степана Разина наб.,13 | 6801.5 | 0.94381 | 0.96128 | 7.3529
36553 | ул Ротмистрова, 32 | 0 | 2966 | 0.99486 | 0.98279 | 1.0848
36563 | пр-кт Чайковского, 27б | Чайковского пр.,27б | 10662.9
36565 | пр-кт Чайковского, 27в | Чайковского пр.,27в | 10645.6
36569 | ул Коминтерна, 43 | Коминтерна ул., 43 ;Офис, ул.Коминтерна,43 кв.109 | 11426.3
36585 | пл Славы, 1 | Славы пл.,1 | 4251.6
36589 | ул Жигарева, 31 | Жигарева ул.,31 | 4190.4
36593 | ул Староворобьевская, 2 | Здание д/сада №135,ул.Староворобьевская,2 | 4083.3
36596 | пер Смоленский, 8 | Магазин непродовольственных товаров,Смоленский пер.,8 ;6 подъезд Смоле | 3624.1
36600 | ул Озерная, 19 | Озерная ул.,19 | 2773.2
36602 | пр-кт Победы, 68 к4 | Победы пр-т,68 к. 4 | 3003
36606 | пр-кт Победы, 68 к1 | Победы пр-т,68 к. 1 | 3145.7
36607 | пр-кт Победы, 68 к2 | Победы пр-т,68 к. 2 | 3115.4
36608 | пр-кт Победы, 68 к3 | Победы пр-т,68 к. 3 | 3062.2
36609 | пр-кт Победы, 68 к5 | Победы пр-т,68 к. 5 | 3039.6
36620 | ул Орджоникидзе, 49 к6 | Орджоникидзе ул.,49 к.6 | 3436.8
36626 | ул Коробкова, 15 | Гараж (- -0.01);Дом милосердия (- - 0.06) | 9407.9
36628 | ул Арсения Степанова, 11 | Д/С №11,ул.Степанова,11 | 9329.5
36630 | ул Арсения Степанова, 9 | Магазин,ул.А.Степанова,9 | 9394.8
36644 | ул Склизкова, 86 | 0 | 3234.2
36650 | проезд Зеленый, 45 к10 | Зеленый пр-д,45 к.10 | 3852.7
36652 | проезд Зеленый, 45 к10 | Зеленый пр-д,45 к.10 | 3868.2
36656 | проезд Зеленый, 45 к10 | Нежилое помещение,Зеленый пр.,45 к.10 | 3864.6
36658 | проезд Зеленый, 45 к10 | Магазин "Продукты",Зеленый пр-д,45к.10 ;Зеленый пр-д,45 к.10 | 3886.5
36662 | пр-кт Волоколамский, 3 | Волоколамский пр.,3 | 3044.2
36664 | пр-кт Волоколамский, 3 | административное здание, Волоколамский пр-т, 3 ;административное здани | 3031.5
36682 | ул Бобкова, 14 | Аптека №7, ул.Бобкова ул.,14 ;Бобкова ул.,14 | 1014.1 | 0.94121 | 0.99579 | 1.3948
36684 | ул Бобкова, 24 к4 | Бобкова ул.,24 к.4 | 1930 | 0.90037 | 0.99577 | 1.0439
36686 | пр-кт Волоколамский, 29 | т/у №2 в д.27/2 | 4393.7 | 0.99199 | 0.98238 | 13.1631
36692 | ул Горького, 200 | ПЧ-3 (0.092 - 0.053); гараж (0.008 - 0.0033) | 5607.5 | 0.98904 | 0.96047 | 9.8967
36714 | ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1300.9 | 0.99011 | 0.96129 | 27.2921
36715 | ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1272.5 | 0.99011 | 0.96128 | 8.6521
36716 | ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1257.1 | 0.99011 | 0.96128 | 3.3001
36717 | ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1271.1 | 0.99011 | 0.96128 | 3.3894
36718 | ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1187.8 | 0.99011 | 0.96127 | 3.3896
36720 | ул Желябова, 39 | ПСЧ-4, ул.Желябова, 39 | 4919.1 | 0.99594 | 0.98289 | 18.6765
36739 | ул Веселова, 4 | Административное здание,ул.Веселова,4 | 1576.2 | 0.92861 | 0.99555 | 0.9247
36741 | ул А. Дементьева д.27 | (кв. 1-6) | 4582.7 | 0.99594 | 0.98291 | 1.6995
36764 | ул Маршала Захарова, 17 | Объекты ООО "ТехноПарк", ул.М.Захарова,17 ;АБК-цех, ул.Маршала Захаров | 1525.6 | 0.93568 | 0.9957 | 19.8352
36766 | ул Маршала Захарова, 6 | Захарова Маршала ул.,6 общежитие | 1151.6 | 0.94229 | 0.99575 | 1.3136
36772 | пр-кт Калинина д.45стр.2 | Цех по производству корпусной мебели | 248.1 | 0.98725 | 0.9901 | 1.439
36774 | пр-кт Калинина, 68 | Объекты | 843.4 | 0.96545 | 0.9901 | 5.9843
36783 | ул Новоторжская, 16 к2 | Нежилое помещение,ул.Новоторжская,16 к.2 ;Новоторжская ул.,16 к.2 | 7241.9 | 0.80757 | 0.96049 | 4.5638
36785 | ул Новоторжская, 2 | Магазин №7,ул.Новоторжская,2 ;Административное здание, ул. Новоторжска | 6513.4 | 0.86042 | 0.96048 | 13.1916
36787 | ул Новоторжская, 27 | Адм. зд. (гидрометеорология и мониторинг окр. среды) | 7283.9 | 0.84635 | 0.96048 | 2.3944
36800 | Двор Пролетарки д.151 | Родильный дом | 1051.1 | 0.98342 | 0.99012 | 8.1421
36806 | наб Степана Разина, 17 | Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры | 6892.6 | 0.92815 | 0.96047 | 7.9203
36810 | ул Луначарского, 18 | Торгово-административный центр, ул.Луначарского,18 | 6620.9 | 0.85351 | 0.96128 | 71.9069
36819 | ш Старицкое, 21 | Производственно-складское помещение, Старицкое ш., 21 | 1496.3 | 0.92215 | 0.99556 | 0.765
36823 | ул Терещенко, 5/25 | объекты (ООО "Нефтегазгеофизика") | 3821.7 | 0.98867 | 0.98278 | 36.2086
36830 | ул Михаила Румянцева, 5 | Автомастерские,ул.Румянцева,5 | 5129.5 | 0.97771 | 0.96047 | 3.258
36834 | ул Паши Савельевой, 37 к1 | П.Савельевой ул.,37 к.1 | 8619 | 0.81292 | 0.96056 | 20.9402
36839 | ул Седова, 53 | Детский сад, ул.Седова,53 | 6822.4 | 0.85345 | 0.95992 | 31.3411
36842 | ул Серебряная, 14 | Торгово-офисный центр,СЕРЕБРЯНАЯ ул.,14 | 3572.9 | 0.99594 | 0.98288 | 3.4051
36845 | ул Склизкова, 25 стр.2 | ТЦ "Фэктори" (ООО "Часли") | 3995.2 | 0.99057 | 0.9828 | 9.9706
36846 | ул Зинаиды Тимофеевой, 3а | Ресторан "Тверская губерния", ул. З. Тимофеевой, д.3а | 1199.8 | 0.93388 | 0.99556 | 0.0948
36850 | ул Спартака, 32 | Общежитие, ул.Спартака,32 | 8821.6 | 0.77875 | 0.96113 | 3.2353
36861 | ул Салтыкова-Щедрина, 26 | т/у №1 в т/у д.26 по ул. Салтык.-Щедрина | 4122 | 0.99594 | 0.9829 | 44.0335
36864 | ш Петербургское, 76/1 | Лечебный корпус №1 (к.1) | 2659.9
36866 | ш Петербургское, 76/1 | Гараж | 2540.5
36868 | ш Петербургское, 76/1 | Поликлиника №1 (к.9) | 2728.3
36870 | ш Петербургское, 76/1 | Травматологическое отделение (к.5) | 2546.4
36883 | ул Фрунзе, 6 | Фрунзе ул., 6 | 9202.2 | 0.7877 | 0.96077 | 14.2019
36887 | пр-кт Комсомольский, 5 к1 | Здание банка, Комсомольский пр.,д.5 к.1 | 5425.2 | 0.99982 | 0.96047 | 15.9838
36905 | ул Артюхиной, 11 | Поликлиника,ул.Артюхиной,11 | 8775.5 | 0.82086 | 0.96128 | 19.5042
36907 | ул Фрунзе, 14 | Фрунзе ул.,14 | 8593.5 | 0.81151 | 0.96056 | 20.9419
36953 | ул Склизкова, 100 | СКЛИЗКОВА ул Московский р-н.,100 жилой дом | 3624.1 | 0.9511 | 0.98279 | 26.0117
36955 | ул Склизкова, 100 | СКЛИЗКОВА ул Московский р-н.,100 жилой дом | 3685.1 | 0.95067 | 0.98279 | 26.1161
36993 | ул Паши Савельевой, 37 к1 | П.Савельевой ул.,37 к.1 | 8618.6
36996 | ул Седова, 6а | нежилое помещение, СЕДОВА ул.,6а | 2920.2 | 0.8396 | 0.99555 | 0.2671
37005 | Двор Пролетарки, 1 | Главный распределительный пункт (ООО "Тв. ген.") | 147.4 | 0.99206 | 0.9901 | 1.3146
37017 | ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5172.9 | 0.97771 | 0.96048 | 10.1571
37027 | ул Озерная, 14 к1 | Администратитвное здание,ОЗЕРНАЯ ул.,14 к.1 | 2774.5 | 0.98825 | 0.98272 | 10.489
37044 | пер Свободный, 2 к1 | Административное здание, Свободный пер.,2 корп.1 | 6691.9 | 0.85785 | 0.96048 | 7.2485
37048 | ул Резинстроя, 10 к2 | Магазин "Колбасная лавка", ул. Резинстроя,10 к.2 | 2558.1 | 0.99584 | 0.9829 | 0.4066
37078 | бул.Гусева, д.14, к.2 | Аптека №112 | 2992
37080 | б-р Гусева, 14 к3 | Магазин "ДА" | 2947.8
37129 | ул. Бакунина, д. 15 | жилые помещения (т/у 1) | 7904.2 | 0.8137 | 0.96033 | 33.8547
37133 | ул. П.Савельевой, 44 | ул. П.Савельевой, 44 | 7677 | 0.85286 | 0.95993 | 52.8639
37139 | 0 | ул. 8-я Красноя Свободы, 4к.1 | 7896.1 | 0.82111 | 0.96033 | 35.2295
37149 | 15 лет Октября, 52 | офисы и лестн. клетки 0.00819 | 3479.3 | 0.98579 | 0.98248 | 4.223
37153 | 15 лет Октября, 52 корп.1 | (ж.д. 0.076-0.0303)(лест. клет. 0.0097--) | 3550.8 | 0.98655 | 0.98248 | 7.0705
37155 | 4-ый пер. Красной Слободы, 11 стр.1 | 4-ый пер. Красной Слободы, 11 стр.1 | 8744.2 | 0.67113 | 0.95854 | 35.7897
37161 | ул. Склизкова, 44/27 (1 этап) | жилая часть | 4589.1 | 0.98872 | 0.98241 | 15.7077
37165 | б-р Шмидта д.12/15 | Жилая часть(лестничные клетки и тамбуры) | 4164.8 | 0.99933 | 0.96127 | 2.0178
37167 | Двор Пролетарки д.7 | ООО "Марина" ("Этажи") | 600.3 | 0.99199 | 0.99011 | 22.2401
37170 | наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | 6726.5 | 0.85374 | 0.96047 | 12.195
37172 | наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5945.7 | 0.99989 | 0.96127 | 50.8523
37174 | наб Афанасия Никитина, 56/2 | наб Афанасия Никитина, 56/2 | 5338.9 | 0.99975 | 0.96127 | 7.5142
37176 | ул. Луначарского, 11 | Торговый комплекс по ул. Луначарского, 11 | 6797.6 | 0.85362 | 0.96127 | 17.9685
37181 | ул. Желябова, 28 | Торгово-офисное здание по ул. Желябова, 28 | 4397.2 | 0.99227 | 0.9828 | 5.4675
37195 | ул. Левитана, д. 52 | ул. Левитана, д. 52 | 3406.9 | 0.87194 | 0.98933 | 8.907
37271 | ул. Луначарскогод.16 стр.1 | Ремонтные боксы | 6743.6 | 0.85351 | 0.96005 | 3.3417
37293 | ул. Склизкова, 44/27 (2 этап) | жилая часть | 4580.4 | 0.98901 | 0.9824 | 6.4734
37299 | ул Скворцова-Степанова д.17 | Малярный цех (Лит. В) | 5581.7 | 0.99933 | 0.96047 | 1.2451
37343 | улица Борихино Поле, 3 | 0 | 4159 | 0.80052 | 0.99012 | 1.7845
37393 | ул. Крылова, д.7 | нежилые помещения | 4445.5 | 1 | 0.99998 | 0.0018
37419 | Тверская пл. д.1 | Административное здание | 6577.9 | 0.86032 | 0.96047 | 5.0006
37459 | ул Московская, 1 | 1-я очередь, 3-я блок-секция (жилье и нежилье) | 3679.5 | 0.99518 | 0.9829 | 12.0022
37465 | Соборная площадь д.1к.1 (по временной схеме 0.123) | Спасо-Преображенский кафедральный собор (0.2688 0.3724 0.1018) | 6331.3 | 0.86192 | 0.96047 | 11.7823
37646 | ул. Хромова 27 к.2 | 0 | 6174.1 | 0.87816 | 0.96127 | 36.8692
37648 | 0 | 2-я Красина д.82 | 5907.6 | 0.88055 | 0.96127 | 43.2352
37852 | пр-кт Калинина, 21а;пр-кт Калинина, 21а | ЗАО "Энерготехсервис Тверской Мануфактуры" (бывш. электроцех) | 525.4 | 0.98312 | 0.9901 | 2.4247
37902 | ул Бобкова д.26 | Казарма (4) | 1919 | 0.9051 | 0.99581 | 2.1058
37906 | ул.Бобкова, д.26 | караульное помещение (372) | 1845 | 0.90513 | 0.99582 | 0.2371
37994 | тер Двор Пролетарки, б/н | Склад №96,двор Пролетарки,д.б/н (лесопилка) | 940.7 | 0.98343 | 0.99011 | 2.1989
38028 | ул. 15 лет Октября д.50 | Шерезданов Ринат Ахметович | 3235.6 | 0.98533 | 0.98253 | 2.4602
38034 | ул Баррикадная, 4 | ул Баррикадная, 4, общежитие | 8960.1 | 0.77058 | 0.96033 | 3.826
38038 | ул. Хромова д 80 | 0 | 6637.4 | 0.85362 | 0.96127 | 3.7814
38051 | ул Дачная, 76 | Торгово-офисное здание | 1819 | 0.99989 | 0.96127 | 4.2981
38057 | ул. Мичурина д.23/29 | ул. Мичурина д.23/29 | 3863.1 | 0.99989 | 0.96127 | 15.4879
38062 | ул. Желябова, 48 (ул. Желябова д.50) | ул. Желябова, 48 (т/у 1 ж.д) | 4374.7 | 0.98831 | 0.98258 | 13.0857
38078 | б-р Цанова д.6 стр.1 | ООО "Строительный торговый дом" | 2025.5 | 0.93862 | 0.98934 | 5.2348
38255 | ул. Можайского д.62к.1 | жилой дом | 3324.5 | 0.87354 | 0.98933 | 35.3461
38261 | ул. Левитана д.58к.1 | 0 | 3621.1 | 0.86904 | 0.98933 | 11.1834
38263 | ул. Левитана д.58к.2 | 0 | 3545.6 | 0.86966 | 0.98933 | 11.1834
38271 | ул. Левитана д.58к.3 | жилье (0.4179 - 0.0.3763) офисы (0.03515 - 0.0248) | 3596.8 | 0.86897 | 0.98933 | 11.4297
38273 | ул. Левитана, д.56 | ул. Левитана, д. 56 | 3455.1 | 0.87194 | 0.98933 | 9.0933
38277 | ул. Левитана, д. 54 | ул. Левитана, д. 54 | 3462 | 0.87194 | 0.98934 | 10.0648
38279 | ул. Можайского д.62Б | магазин ("Пятерочка") (0.075458) ( на перспективу 0.025994) | 3160.8 | 0.87361 | 0.98933 | 2.0162
38281 | ул. Можайского д.52к.1 | "Макдоналдс" | 3855.9 | 0.84555 | 0.98933 | 5.801
38289 | б-р Гусева, 39 Б | кафетерий, ООО "МАГАЗИН №50 "ПРОДУКТЫ" | 3245.7 | 0.89502 | 0.98934 | 0.7327
38296 | ул. Летное поле д.3 | детский сад №163 | 3845.1 | 0.83854 | 0.98934 | 2.8226
38303 | ул Загородная, 14 к1 | ЖД, ТСЖ «Улица Загородная д. 14, корп.1» | 3248.3 | 0.99821 | 0.99985 | 0.1007
38305 | ул. Загородная д.12к.1 | 5 | 3046.8 | 0.99822 | 0.99983 | 0.2462
38307 | ул. Загородная д.12к.1 | 0 | 3121.4 | 0.99822 | 0.99984 | 0.1748
38309 | ул. Можайского д.83 | жилой дом | 2929.3 | 0.99872 | 0.99983 | 0.2129
38333 | ул. Терещенко д.6 (1 этап) | 0 | 2919.5 | 0.98778 | 0.98289 | 24.2625
38335 | ул. Терещенко д.6к.1 (2 этап) | 0 | 2921.5 | 0.98778 | 0.98289 | 12.5817
38339 | ул. 15 лет Октября д.10 (магазин Универсал) | 0 | 2617.1 | 0.97608 | 0.98251 | 1.7593
38343 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б) | Производственное здание | 2744.5 | 0.98321 | 0.98279 | 9.0699
38350 | ул.Резинстроя, д.29А | гараж легковых автомобилей (ОАО СФ "Тверьагрострой") | 3200.3 | 0.99119 | 0.98279 | 2.0127
38364 | Октябрьский пр-т д.30 | Гипермаркет "Магнит", ЗАО "ТАНДЕР" | 3434.7 | 0.95216 | 0.9894 | 18.5815
38370 | ул Красина 2-я, 70 | торговый центр | 6229.3 | 0.87656 | 0.96127 | 16.1754
38372 | ул Красина 2-я, 68 | КРАСИНА 2-Я ул.,68 | 6273.9 | 0.8761 | 0.96127 | 52.0497
38374 | ул. Хромова д.29 | 0 | 6178.1 | 0.87629 | 0.95992 | 56.4824
38376 | ул Красина 2-я, 78 | 0 | 6002 | 0.8786 | 0.96127 | 21.7158
38380 | ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (жилая часть) | 4484.2 | 0.9847 | 0.96011 | 63.9473
38382 | ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (офисная часть) | 4479.2 | 0.98472 | 0.96127 | 1.8267
38405 | Гвардейская д.8 | Гвардейская д.8 (1 и 2 очередь) - жилая часть | 2279.8 | 0.99001 | 0.98278 | 23.4391
38407 | Гвардейская д.8 | Гвардейская д.8 (1 и 2 очередь) - нежилая часть | 2279.8 | 0.9895 | 0.98278 | 3.1527
38415 | ул. Ротмистрова д.35 | жилая часть | 2913.5 | 0.99594 | 0.98289 | 14.9065
38417 | ул. Ротмистрова д.35 | нежилая часть | 2913.5 | 0.99594 | 0.98289 | 3.722
38421 | ул.Ротмистрова, д.5 | жилая часть | 2334 | 0.99588 | 0.98289 | 5.0869
38423 | ул. Резинстроя д.7 | жилая часть | 2290.3 | 0.99133 | 0.98278 | 13.1193
38425 | ул. Резинстроя д.7 | нежилая часть | 2290.3 | 0.99202 | 0.98278 | 1.4102
38431 | ул.Ротмистрова, д.5 | нежилая часть | 2334 | 0.99588 | 0.98289 | 1.3373
38435 | пр-кт Волоколамский, 11 | Магазин пром.товаров,Волоколамский пр.,11 ;Свадебный салон "Влана",ВОЛ | 3547.3 | 0.9933 | 0.98279 | 13.7573
38439 | пр-кт Волоколамский, 13 | Закусочная "12 стульев", Волоколамский пр-т, д.13 ;Аптека "Здоровье", | 3738.5 | 0.98788 | 0.98274 | 15.154
38573 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б1) | Проходная | 2744.5 | 0.9834 | 0.98279 | 1.1245
38575 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б2) | Гаражи | 2744.5 | 0.98331 | 0.98279 | 1.7962
38622 | ул. Сергея Есенина д.7 | жилая часть | 2669.4 | 0.90348 | 0.96127 | 41.0443
38624 | ул. Сергея Есенина д.7 | нежилая часть (детский сад) | 2669.4 | 0.90348 | 0.96127 | 2.6245
38626 | ул. Сергея Есенина д.1 | жилой дом | 2731.4 | 0.90348 | 0.96128 | 39.6574
38628 | ул. Сергея Есенина д.2 | жилой дом | 2797.6 | 0.90192 | 0.96128 | 39.6574
38630 | ул. Сергея Есенина д.3 | жилой дом | 2849.4 | 0.90039 | 0.96127 | 48.3728
38632 | ул. Сергея Есенина д.4 | жилой дом | 2929.5 | 0.89988 | 0.96127 | 48.3728
38648 | ул Можайского, 70;б-р Гусева, 4;ул Можайского, 70 | ЖЭУ | 3975.8
38662 | пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2922 | 0.88 | 0.96127 | 20.0605
38666 | пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2906.1
38684 | ул. Хрустальная д.61 | ПАО Сбербанк | 1101.8 | 0.99965 | 0.96127 | 14.742
38688 | ул. Хрустальная д.51 (Графов Р.Н.) | Административно-бытовой корпус | 1074.2 | 0.99965 | 0.96127 | 1.6706
38690 | ул. Хрустальная д.54 (Габриелян Т.Г.) | автомастерская на территор. а/к №18 | 958.2 | 0.99965 | 0.96127 | 3.117
38700 | ул Дачная, 73 | 4-х этажная часть, тренажерный павильон, 2-х этажная часть | 2035.9
38708 | ул . Хрустальная д.37 к1 | 0 | 1965.6 | 0.99989 | 0.96127 | 106.5022
38714 | ул . Хрустальная д.37 | жилая часть | 2037.8 | 0.99931 | 0.96127 | 64.9196
38716 | ул . Хрустальная д.37 | нежилая часть | 2042.8 | 0.99931 | 0.96127 | 3.4854
38720 | ул Дачная, 57 | ДАЧНАЯ ул.,57 | 1936.4 | 0.99989 | 0.96127 | 32.8826
38742 | ул. Благоева д.44 | т/у 4 | 4215.5 | 0.99949 | 0.96049 | 12.7328
38744 | ул. Благоева д.44 | т/у 5 (офисная часть) | 4170.5 | 0.99922 | 0.96049 | 3.8554
38746 | ул. Благоева д.44 | т/у 3 | 4147.5 | 0.99965 | 0.96049 | 8.387
38748 | ул. Благоева д.44 | т/у 2 | 4116 | 0.99934 | 0.96049 | 9.8522
38750 | ул. Благоева д.44 | т/у 1 | 4115.1 | 0.99814 | 0.96049 | 12.0229
38754 | ул. Благоева д.32 | жилые помещения + лестничные клетки у жилья | 3966.2 | 0.9994 | 0.96048 | 22.063
38756 | ул. Благоева д.32 | нежилые помещения + лестничные клетки | 3958.9 | 0.99972 | 0.96123 | 8.7811
38758 | ул. Мичурина д.4/29 | частный жилой дом | 4244.3 | 0.99989 | 0.96127 | 0.5998
38762 | б-р Шмидта д.12/15 | Офисная часть | 4162.8 | 0.98037 | 0.96047 | 5.2384
38766 | ул. Павлова д.17 | Жилая часть (лестничные клетки) | 4362.8 | 0.99989 | 0.96128 | 2.0752
38768 | ул. Павлова д.17 | Офисная часть | 4362.8 | 0.99989 | 0.96128 | 6.4298
38773 | ул Грибоедова, 32 | проходная(лит Б,Г) (0.00384 - -), гараж(0.06408 0.11316 0.0192) | 3260.8 | 0.98777 | 0.96064 | 27.7914
38775 | ул Хрустальная, | Пристройка к депо, пристройка, столяр. мастерская ул. Хрустальная | 2990.7 | 0.97783 | 0.95992 | 45.3642
38781 | ул. Скворцова-Степанова 83а | Парковый павильон с кафе, банкет. залом и подзем. паркингом | 3306.9 | 0.99989 | 0.96127 | 11.1942
38785 | ул. Голландская д.14 | Магазин №20 | 2776.3 | 0.99945 | 0.96127 | 0.9187
38789 | ул Скворцова-Степанова, 34,36 | офисы д.34,36 | 4500.8 | 0.99983 | 0.96127 | 2.3468
38793 | ул Скворцова-Степанова, 38 | офисы | 4553.1 | 0.99983 | 0.96127 | 5.4868
38795 | ул Докучаева, 36 | т/у 3 офисы (гвс офисов + 9 ти этаж.) | 3146.1 | 0.99987 | 0.96127 | 10.8117
38803 | Большие Перемерки д.18 (ФКУ "Исправительная колония №1") | Банно-прачечное хозяйство, жилые дома, столовая, АБК | 4006.7 | 0.88786 | 0.98278 | 77.7215
38805 | Большие Перемерки д.22А | общежитие | 3790.7 | 0.89518 | 0.98279 | 9.3328
38809 | Подъездной проезд д.4 | административное здание, производственное здание | 1940 | 0.94101 | 0.98279 | 4.2261
38817 | ул. 2-я Грибоедова д.32 | Бассейн | 4177.9 | 0.95125 | 0.96127 | 96.1849
38825 | ул. Прошина д.1 | Общежитие №5 | 4352.7 | 0.9512 | 0.96128 | 39.9044
38827 | ул. Прошина д.1 | блок обслуживания | 4352.7 | 0.9512 | 0.96128 | 7.7485
38829 | ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4945.1
38831 | пер. Артиллерийский д.16 | Блок обслуживания | 5238.5 | 0.99894 | 0.96048 | 30.7526
38843 | ул. 2-я Шмидта д.5 | Проходная (Лит. В) | 5678.7 | 0.9976 | 0.96048 | 2.6042
38847 | ул. 2-я Шмидта д.5 | Гаражи (Лит. Г) | 5666.7 | 0.99748 | 0.96048 | 3.5121
38851 | ул 2-я Шмидта д.3 | мастерские | 5765.7 | 0.99667 | 0.96049 | 7.1093
38853 | ул. 2-я Шмидта д.5 | мастерские (Лит. Д.) | 5760.7 | 0.99776 | 0.96049 | 2.4144
38855 | у. Скворцова-Степанова д.19/1 | адм. здание | 5794.7 | 0.99756 | 0.96049 | 3.0084
38857 | ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Е) | 5754.7 | 0.99755 | 0.96049 | 3.3179
38861 | ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Ж) | 5773.7 | 0.99767 | 0.96049 | 2.6115
38865 | ул Горького, 128 к2 | ул.Горького,128 к.2 | 5091.2 | 0.99676 | 0.96047 | 64.1037
38876 | ул. Фурманова д.12 | Лечебно-производственные мастерские | 4476.2 | 0.99989 | 0.96127 | 28.1818
38880 | ул Александра Ульянова, 9/1а | 0 | 4505.9
38884 | ул. Можайского д.62а | Детская поликлиника №2 | 3105.8 | 0.87828 | 0.98933 | 8.2358
38888 | ул. Жореса д.21 | жилой дом, 2 квартиры | 4450.7 | 0.99835 | 0.96047 | 1.3763
38899 | б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5354.3
38903 | б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5379.1 | 0.98723 | 0.96048 | 2.4574
38909 | ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5352.9 | 0.97771 | 0.96049 | 9.7741
38912 | ул Горького, 50 | Стационар | 5395.7 | 0.98813 | 0.96049 | 23.3014
38924 | ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5790.9 | 0.99017 | 0.96048 | 20.2503
38928 | пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5730.2 | 0.99062 | 0.96048 | 41.0386
38936 | пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5725.1
38940 | ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5787.3
38944 | наб Афанасия Никитина, 32 к4 | КПП, лаб. (0,056); лаб. корпус №4 (0,426) | 5374.4 | 0.98927 | 0.96047 | 44.0124
38948 | ул Мусоргского, 36 | мастерские | 4020.8 | 0.98933 | 0.96048 | 3.4221
38952 | ул Можайского, 82 | МОУ СОШ №51, бассейн | 3934.2 | 0.83581 | 0.98934 | 5.8877
38956 | ул. Королева д.9а | оздоров.-инф. центр (0.202644), склад (0.097742) | 1814.4 | 0.97622 | 0.98933 | 6.5941
38960 | б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4836.4
38962 | проезд Карпинского 2-й, 1б | Нежилое помещение II (ДУИЗР) | 4393.1 | 0.98722 | 0.96048 | 2.3403
38964 | ул. Горького д.202 | ООО "Автосервис КиТ" автосервис, мех. ателье, диана (прач.) | 5552.1 | 0.99812 | 0.96048 | 5.0993
38966 | Артиллерийский пер. д.3 | СТО "МАСТЕР AV-TO" | 5573.1 | 0.99811 | 0.96048 | 11.7162
38975 | Артиллерийский пер. д.3 | ЦТП, хознужды | 5497.8 | 0.99882 | 0.96126 | 2.6876
38980 | Петербургское шоссе д.1 | АЗС №1 | 166 | 0.99991 | 0.99556 | 0.0793
38982 | ш Петербургское, 10 к2 | Петербургское ш.,10 к.2 (12-ти этаж.) | 865.4 | 0.95664 | 0.99556 | 2.9164
38984 | ш Петербургское, 10 к2 | Петербургское ш.,10 к.2 (12-ти этаж.) | 854.6
38986 | ш Петербургское, 14 к1 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.1 (9-ти этаж.) | 865 | 0.95658 | 0.99555 | 1.3996
38988 | ш Петербургское, 14 к1 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш., 14 к.1 (9-ти этаж.) | 855.1
38992 | ш Петербургское, 58а | Детский сад №45, Петербургское ш.,58а | 2195.5 | 0.87904 | 0.99555 | 0.804
38998 | ш Петербургское, 58а | Детский сад №45, Петербургское ш.,58а | 2191.7
39000 | ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6456.1 | 0.85362 | 0.96128 | 6.2167
39002 | ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6464.1 | 0.85362 | 0.96128 | 6.9646
39012 | ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 1) | 6695.2 | 0.84777 | 0.95993 | 24.169
39014 | ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 2) | 6695.2 | 0.84767 | 0.95993 | 12.5555
39020 | ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 1 и 3 (т/у 2) | 6726.9 | 0.84974 | 0.96128 | 7.0099
39022 | ул Луначарского, 32 к1 | жилой дом (т/у 1) | 6724.9 | 0.84504 | 0.95993 | 14.6597
39024 | ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 2, 4 и 5 (т/у 3) | 6722.9 | 0.84916 | 0.95993 | 2.2758
39031 | ул Луначарского, 32 к1 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.1 (1=0.165; 2=0.051975; 3=0.0187) | 6715.8
39041 | ул Луначарского, 26 (отключено, нет оплаты) | (адм. здание 0.1-0.2332- 0.0999) (гараж 0.0402- - ) | 6902.3 | 0.84858 | 0.96128 | 54.2378
39043 | Петербургское шоссе д.28а | магазин, складские помещения | 1179.5 | 0.93233 | 0.99556 | 0.1149
39045 | Петербургское шоссе д.28а | Магазин, складские помещения (0.0042 по проекту) | 1164.9
39055 | ул. Веселова д.22 | 0 | 1903.2
39057 | ул Хромова, 23 к1 | (9-ти этаж. - цоколь)нежилые помещения | 6699 | 0.84808 | 0.95992 | 3.3427
39059 | ул.Хромова, д.23 | т/у 3 административные помещения | 6797.5 | 0.84801 | 0.95993 | 9.4319
39061 | ул.Хромова, д.23 | т/у 4 (гвс=0.2691) | 6875 | 0.84825 | 0.96129 | 17.4821
39065 | ул.Хромова, д.23 | т/у 5 (гвс=0.2691) | 6889 | 0.84825 | 0.96129 | 18.1746
39085 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 2 этап) | жилой дом (т/у 1) | 7559.8 | 0.85132 | 0.96127 | 26.457
39089 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 1 этап) | жилье (0.166 - 0.2871) нежилые помещения (0.014 - -) | 7465.4 | 0.85182 | 0.96127 | 27.0778
39095 | 2-й пер. Вагонников д.5к.1 | Школа-детский сад на 560 учен. и 80 детских мест | 7838 | 0.85362 | 0.96128 | 149.8729
39097 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 2 этап) | Нежилый помещения (т/у 2) | 7554.8 | 0.85132 | 0.96127 | 0.9843
39105 | ул. Фрунзе д.24 (3 этап) | 0 | 7697.1 | 0.85313 | 0.96005 | 31.0842
39107 | ул. Фрунзе д.24 (1 этап) | 0 | 7608.1 | 0.85314 | 0.96005 | 24.3764
39111 | ул. Фрунзе д.24 (2 этап) | 0 | 7643.1 | 0.85314 | 0.96005 | 27.3197
39113 | ул Вагонников 1-я, 46 | ул.1-я Вагонников д.46(от т/у 2) насосная | 7348.9 | 0.85248 | 0.96131 | 1.3505
39117 | Молодежный б-р д.4к.1 | Магазин товаров повседневного спроса | 7915 | 0.84728 | 0.96127 | 6.8901
39127 | Петербургское шоссе д.38к.1 (1 очередь) | (т/у 2) офисы (по проекту) | 1623.8 | 0.91219 | 0.99555 | 0.1922
39129 | Петербургское шоссе д.38к.1 (1 очередь) | (т/у 1) жилье | 1628.6 | 0.91219 | 0.99555 | 1.3302
39136 | ш Петербургское, 38 | Филиал №31,Петербургское ш.,38 библиотека | 1571.4 | 0.91222 | 0.99555 | 0.2214
39140 | Петербургское шоссе д.38к.1 (2 очередь) | (т/у 1) жилье | 1605.6 | 0.91219 | 0.99555 | 1.2511
39142 | Петербургское шоссе д.38к.1 (2 очередь) | (т/у 2) офисы (по проекту) | 1602.6 | 0.91219 | 0.99555 | 0.182
39148 | Петербургское шоссе д.38к.1 (3 очередь) | (т/у 2) офисы (по проекту) | 1518 | 0.91222 | 0.99555 | 0.4434
39150 | Петербургское шоссе д.38к.1 (3 очередь) | (т/у 1) жилье | 1518 | 0.91222 | 0.99555 | 1.6977
39154 | Петербургское шоссе д.95а | общежити(гостиница) | 2738.9 | 0.84666 | 0.99555 | 2.8975
39164 | Комсомольская ул. д.13 | Магазин | 8179.5 | 0.83813 | 0.96127 | 2.6002
39178 | пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2796.4
39409 | ВЧ 21350 | за вычетом ул. Гайдара 46-50 (0.474 - -) | 2249.3 | 0.92893 | 0.99556 | 28.3785
39417 | пр-т Калинина д.7 | Адм.-производ. здание (ЗАО "Синтекс") | 8020.9 | 0.80054 | 0.96033 | 20.9639
39419 | Беляковский пер. д.46 | Адм.-производ. здание ООО "Центр Капитал" | 7442.3 | 0.88597 | 0.96112 | 166.5115
39421 | пер. Трудолюбия д.36 (6 этап) | 0 | 7447 | 0.88597 | 0.96112 | 18.1103
39429 | ул Московская, 116 | магазин | 2329.4 | 0.99594 | 0.98288 | 1.1805
39439 | ул Ротмистрова, 3 | Ротмистрова ул.,3 | 2412.8 | 1 | 1 | 0.0006
39443 | ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4481.6 | 0.9829 | 0.9605 | 26.0311
39451 | ул. Московская д.114 | административное здание | 2476.2 | 0.99594 | 0.9829 | 2.9514
39484 | наб Реки Лазури, 11 | вспомогательный корпус | 2522.2 | 0.99102 | 0.98288 | 14.3753
39486 | наб Реки Лазури, 11 | компрессорная | 2424.5 | 0.9911 | 0.98289 | 4.7903
39488 | наб Реки Лазури, 15а | Основной корпус, цех покраски | 2391.7 | 0.99498 | 0.98288 | 19.7723
39514 | ул Маршала Буденного, 11 | производственные помещения | 1173.5 | 0.96104 | 0.99592 | 0.6716
39516 | ул Маршала Буденного, 11к.1 | цех металлообработки | 1520.8 | 0.95909 | 0.99581 | 0.789
39524 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Административно-бытовой корпус | 2066.1 | 0.94393 | 0.99566 | 0.3939
39532 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промвентсервис" | АБК, бытовые. пом., рем. мастер., цех вент. заготовок | 1941.1 | 0.944 | 0.99565 | 1.0818
39534 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Цех авторемонта | 2017.1 | 0.94393 | 0.99565 | 0.3768
39536 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Гараж | 2146.1 | 0.94332 | 0.99567 | 0.5623
39538 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Цех пластмасс | 2170.1 | 0.94383 | 0.99567 | 0.2914
39542 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Проходная | 2281.1 | 0.9438 | 0.99568 | 0.1102
39544 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Цех металлоконструкций | 2278.1 | 0.9438 | 0.99568 | 0.6086
39546 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Промстрой" | Оздоровительная комната-склад | 2303.1 | 0.94379 | 0.99568 | 0.3857
39550 | ул. М. Захарова д.17 АО "НПГ Гранит-Саламандра" | АБК-цех | 1872.1 | 0.94378 | 0.99563 | 2.0156
39552 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Трубный цех с АБК | 1777.1 | 0.94403 | 0.99562 | 6.0157
39556 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Цех нестандартного оборудования | 1927.1 | 0.94398 | 0.99564 | 6.4557
39558 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Гараж, склад | 2022.1 | 0.94384 | 0.99565 | 3.9264
39562 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Цех обработки труб | 1846.6 | 0.95157 | 0.99564 | 0.4703
39564 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Механизированная мастерская (0.096-0.113) и склад(0.137) | 1906.6 | 0.95157 | 0.99565 | 2.6135
39568 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Проходная | 2026.6 | 0.95166 | 0.99594 | 3.0865
39570 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Гараж легк. авто.(0.053--), гараж с быт. пом.(0.17 0.219 -) | 1961.6 | 0.95164 | 0.99583 | 4.7395
39574 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Мастерская электромонтаж. заготовок" | Цех электрометаллоконтсрукций | 1849.6 | 0.95165 | 0.99581 | 5.0085
39576 | ул. М. Захарова д.17а ООО "Технопарк" | Ремонтные мастерские | 1948.1 | 0.944 | 0.99565 | 1.7198
39578 | ул. М. Захарова д.17а ООО "КммунСервис-69" | Производственно-административное здание | 1798.1 | 0.94403 | 0.99563 | 1.4697
39580 | ул Загородная д.14а | Магазин "Магнит" | 3230.1 | 0.99822 | 0.99985 | 0.0085
39583 | ул.Вагжанова, д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." проходная №1 | 2173.3 | 0.98625 | 0.98275 | 1.7905
39590 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." гараж | 2337.3 | 0.98358 | 0.9827 | 3.2026
39592 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." свинооткормочный цех | 2350.3 | 0.98348 | 0.9827 | 2.1481
39596 | ул.Вагжанова, д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." склады ЦБ | 2112.1 | 0.99591 | 0.98282 | 3.4317
39602 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." корпус "В" | 2098.1 | 0.99277 | 0.98273 | 18.5926
39604 | ул. Вагжанова д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." блок "Б" | 2092.1 | 0.99265 | 0.98273 | 16.4641
39606 | ул.Вагжанова, д.141 | ФКУ "СИЗО №1 УФСИН по Тв. обл." проходная №2 | 1957.1 | 0.99591 | 0.98279 | 1.7286
39621 | ул Вагжанова, 9 | ОАО "Мелькомбинат" | 2994.5 | 0.99478 | 0.98288 | 514.4869
39625 | ул Индустриальная, 11 | ОАО Тверской Экскаватор | 1161.6 | 0.99362 | 0.98288 | 3707.707
39627 | ул. Индустриальная, 13 ООО "Гелиос" | Собственное производство и субабоненты, Индустриальная, 13 | 418.1 | 0.99466 | 0.98288 | 1322.6589
39629 | Новая Константивнока д.1 ОАО Мостоотряд №19 | Производственные помещения | 2470.2 | 0.97902 | 0.98272 | 221.9047
39691 | ул Московская д.1 | 2-я очередь, 1-я блок-секция (жилье и нежилье) | 3582.9 | 0.99518 | 0.9829 | 11.7593
39695 | ул. Малая Самара д.20 | жилой дом (нежилая часть) | 3227.7 | 0.99456 | 0.9829 | 1.1923
39707 | ул.Громова, д.58 | ж/д | 2349.9 | 0.91916 | 0.99556 | 0.0815
39712 | ул Гайдара, 48 | Гайдара ул.,46-50 (5 жилых домов) | 2697.3 | 0.92879 | 0.99558 | 0.796
39717 | ул Артюхиной, 24 к4 | Артюхиной ул.,24 к.4 | 8983.2
39857 | 1-я улица за Линией Октябрьской ж/д д.1 | Тв. обл. общественная организация ВДПО + пристройка (0,032915) | 1621.6 | 0.984 | 0.99012 | 2.9445
39862 | ул Константина Заслонова, 4 | ул.К.Заслонова,4 | 1389.2 | 0.98452 | 0.99011 | 6.0992
39868 | Двор Пролетарки, 43 | Пролетарки двор,43 | 349.4 | 0.98674 | 0.99011 | 3.6952
39872 | пр-кт Калинина д.13а | Рубин-2 | 1048.9 | 0.97735 | 0.9901 | 18.4887
39876 | пр-кт Калинина, 19 | Административно-офисное здание, пр-т Калинина, д. 19 | 954.4 | 0.97969 | 0.9901 | 5.0468
39882 | тер Двор Пролетарки, 100 | офисные помещения | 958.4 | 0.98349 | 0.99013 | 0.5278
39893 | Двор Пролетарки (ООО"Твер. мех. завод") | Лит.А,А1(0.032), Лит. Б(0.064), Лит.Ж(0.002), Лит.З(0.06) | 371.8 | 0.99202 | 0.9901 | 7.9201
39905 | ул Спартака, 41б | Общежитие, Спартака ул.,41б | 8748.9 | 0.78319 | 0.96033 | 26.2754
39911 | ул Спартака, 41б | Общежитие, Спартака ул.,41б | 8688.7
39919 | ул Спартака, 42 | Административное здание, ул. Спартака,42 | 8789.4 | 0.7829 | 0.96033 | 3.8642
39925 | ул Дзержинского, 13 | шиномонтаж | 2126.8 | 0.8961 | 0.99013 | 0.2566
39929 | ул Спартака, 43 | Спартака ул., 43 | 8940.9 | 0.78234 | 0.96033 | 19.3203
39931 | ул Спартака, 43 | Спартака ул., 43 | 8940.9
39937 | ул Спартака, 44 | Нежилое помещение,ул.Спартака,44 ;Нежилое помещение, ул.Спартака,44 ;С | 8961.6 | 0.78234 | 0.96034 | 20.2858
39939 | ул Спартака, 44 | Нежилое помещение,ул.Спартака,44 ;Нежилое помещение, ул.Спартака,44 ;С | 8961.6
39941 | ул Спартака, 45 | Офис№1,ул.Спартака,45 ;Офис№2,ул.Спартака,45 ;Мастерская по ремонту об | 9008.6 | 0.78234 | 0.96034 | 20.286
39943 | ул Спартака, 45 | Офис№1,ул.Спартака,45 ;Офис№2,ул.Спартака,45 ;Мастерская по ремонту об | 9008.6
39945 | ул Спартака, 46 | ООО ТД "Элеком",Нежилое помещение,ул. Спартака,д.46 ;Спартака ул.,46 | 9055.4 | 0.78235 | 0.96035 | 13.5238
39947 | ул Спартака, 26А | адм. здание | 9162.1 | 0.78234 | 0.96036 | 8.2794
39951 | наб Иртыша, 31 | наб.р.Иртыша,31 | 3334.5 | 0.83789 | 0.99558 | 1.3127
39960 | Тверь, улица Макарова д.4 к.2 | жил. (0.246 - 0.225) + нежил. (0.041 - 0.049) | 9707.9 | 0.73307 | 0.96033 | 44.767
39969 | наб Мигаловская, 10 | подстанция №4 | 1238.9 | 0.95764 | 0.99557 | 0.1643
39971 | ул Макарова, 5 | Стационар,ул.Макарова,5 | 9944.2
39975 | ул Макарова, 5а | Административное здание,ул.Макарова,5а | 9996
40343 | пер Спортивный, 4 | Магазин непродовольственных товаров,Спортивный пер.,д.4 ;Магазин "Моло | 3906.8 | 0.83837 | 0.98927 | 2.7326
40355 | ул Бориса Полевого, 2 к1 | т/у 3 ( магазин (Торбин Владимир Иванович)) | 1646.7 | 0.89939 | 0.99011 | 0.373
40357 | ул Бориса Полевого, 2 к1 | т/у 2 ( магазин "Цыпа-Цыпа") | 1638.7 | 0.89939 | 0.99011 | 0.4054
40359 | ул Бориса Полевого, 2 к1 | т/у 1 ( магазин "Обои на Первомайке") | 1623.7 | 0.89939 | 0.99011 | 0.66
40365 | ул Ткача, 16 | т/у 1 | 2192.3 | 0.89075 | 0.99004 | 4.2508
40367 | ул Ткача, 16 к1 | т/у 3 | 2260.5 | 0.89073 | 0.99005 | 6.9285
40369 | ул Ткача, 16 | т/у 2 | 2219 | 0.89075 | 0.99004 | 4.2507
40373 | ул Бориса Полевого, 21 | Полевого Б.,21 общежитие | 2234.9 | 0.89111 | 0.99005 | 1.6993
40377 | ул Бориса Полевого, 21 | Полевого Б.,21 общежитие | 2234.9
40416 | ул Дарвина, 10 | Лит.В(0.034919), В1 и часть В2(0.048596), остаток В2(0.0222) | 10732.3 | 0.70425 | 0.96117 | 9.8301
40418 | ул Дарвина, 10 | Лит.Б | 10758.3 | 0.70425 | 0.96117 | 5.2228
40421 | пр.Дарвина, д.17 | Виварий Лит. И | 9989.8 | 0.72608 | 0.96033 | 3.1674
40427 | ул. Фрунзе д.24 (4 этап) | 0 | 7716.7 | 0.85313 | 0.96006 | 31.117
40429 | ул Учительская, 6 к1 | офисы (т/у 2) 1 и 2 очередь | 7585.3 | 0.89144 | 0.9901 | 1.5264
40433 | ул Учительская, 6 к1 | офисы (т/у 2) 3 этап | 7611.6 | 0.89144 | 0.99011 | 0.7598
40437 | ул Бебеля, 2 | Бебеля ул.,2 | 6272.4 | 0.86097 | 0.96047 | 4.4478
40441 | пр-кт Ленина, 5 | Столярная мастерская (РСЦ) | 2412.9 | 0.88461 | 0.99011 | 1.0417
40443 | пр-кт Ленина, 5 | Контора материального склада | 2415.3 | 0.88461 | 0.99011 | 0.4565
40451 | ул Спартака, 19 | Парикмахерская,СПАРТАКА ул.,19 ;Магазин "Инструменты",ул.Спартака,19 ; | 9092.4
40453 | ул Спартака, 46 | 0 | 9048.4
40477 | ул. Фрунзе д.22/2 | 0
40479 | ул. Фрунзе д.22/1 | 0
40481 | ул. Фрунзе д.22/3 | 0
40491 | Беляковский пер. д.20а | (т/у-2) жилье | 8500.7 | 0.90632 | 0.9901 | 0.3106
40495 | Беляковский пер. д.20а | (т/у-1) нежил. пом. | 8498.7 | 0.90632 | 0.9901 | 0.6003
40501 | ул Советская, 5 к1 | музей (здание бывшего реального училища) | 6310.8 | 0.88118 | 0.96127 | 55.7699
40512 | Октябрьский пр-кт д.95к.5 | Детский сад на 100 мест | 4269.4 | 0.83875 | 0.98935 | 4.0756
40520 | ул Артюхиной, 15а, 15б, 15в, 15г | Общая (0.266 - 0.266 - 0.266 - 0.133 - 0.055) | 9119
40532 | пер Беляковский, 40 | Офис, Беляковский пер.,40 ;Беляковский пер.,40 ;ИП КУКУШКИНА ЕЛЕНА ВЛА | 7640.5 | 0.87359 | 0.96034 | 11.3522
40538 | б-р Ногина, 6 к4 | 0 | 7672.2
40540 | ул Артюхиной, 9 к4 | Артюхиной ул., 9 к.4 | 8429.4
40542 | ул Артюхиной, 9 к2 | Артюхиной ул., 9 к.2 | 8453.6
40544 | ул. Троицкая д.49 (пер.Беляковский, д.9а) | Водительский корпус (гараж) | 8561.9 | 0.90612 | 0.9901 | 0.2538
40561 | пр-кт Чайковского, 29 | Торгово-офисное здание (ООО "СОНЕТ") | 10780.7 | 0.70245 | 0.96113 | 98.6478
40563 | ул Брагина, 2 | Торгово-офисное здание, ул.Брагина, 2 | 6907.3 | 0.83495 | 0.96047 | 11.7001
40565 | ул. Серебряковская Пристань д.13 | Встроенные пом. мастерской и офиса в нежил. 1-эт. здании | 8771.9 | 0.67058 | 0.95854 | 7.807
40577 | пер. Трудолюбия,36 (4-й этап) | Нежилая часть | 7969.9 | 0.89771 | 0.99011 | 1.2235
40579 | пер. Трудолюбия,36 (4-й этап) | Жилая часть | 7974.9 | 0.89771 | 0.99011 | 6.5684
40583 | пер. Трудолюбия,36 (1, 2 этап) | Нежилая часть | 7419.2 | 0.89564 | 0.99011 | 1.8035
40585 | пер. Трудолюбия,36 (1, 2 этап) | Жилая часть | 7424.2 | 0.89564 | 0.99011 | 5.3568
40589 | пер. Трудолюбия,36 (3-й этап) | Нежилая часть | 7419.2 | 0.89564 | 0.99011 | 0.5453
40591 | пер. Трудолюбия,36 (3-й этап) | Жилая часть | 7424.2 | 0.89564 | 0.99011 | 4.5869
40593 | пер. Трудолюбия,36 (5-й этап) | Жилая часть | 7450.2 | 0.89564 | 0.99011 | 4.5687
40625 | 0 | 0
40627 | ул. Первитинская д.2 | 0 | 2014.9 | 0.99931 | 0.96127 | 46.4913
40641 | пр-кт Ленина, 37а | Магазин-кафетерий,пр.Ленина,37а | 1556.4 | 0.91757 | 0.99012 | 0.3757
40646 | пр-т Николая Корыткова д.28в | проспект 50 лет Октября, 28в | 796.2 | 0.96282 | 0.99556 | 5.6907
40656 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Блок лучевой терапии | 3372.9 | 0.99589 | 0.98289 | 16.9764
40660 | ул 15 лет Октября, 57/37 | Лаб корп. патоморф. метод. исслед. | 3444.9 | 0.99589 | 0.98289 | 4.3443
40666 | ул Георгия Димитрова, 68 | 0 | 1119 | 0.99097 | 0.96127 | 23.8057
40679 | ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1292.9
40681 | ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1264.5
40683 | ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1179.8
40687 | ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1263.1
40689 | ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1249.1
40691 | ул Георгия Димитрова, 66 | Производственные объекты (МРСК "Центра") | 1431 | 0.98996 | 0.96127 | 177.5516
40697 | пр-кт Победы, 26 | Магазин,ПОБЕДЫ пр-т ,26 ;Нежилое помещение,пр.Победы,26 ;Магазин,пр-т | 3759.9 | 0.99115 | 0.98278 | 6.6687
40699 | ул. Терещенко д.13 | офисная часть (цокольный этаж)(ООО "НАСЛЕДИЕ") | 3793 | 0.99003 | 0.98278 | 1.1545
40746 | ул Лидии Базановой д.26 | нежилое здание | 3982.3 | 0.99594 | 0.98289 | 1.3774
40849 | ш Старицкое, 5 | Здание автосервиса и магазина "Автозапчасти", Старицкое ш.,5 | 2946.5 | 0.83894 | 0.99012 | 2.7124
40858 | б-р Гусева, 42 | МОУ ЦО №49 | 4158.9 | 0.99988 | 0.99976 | 2.0745
40906 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (учебно-административный корпус) ИТП2 (ГП1) | 1183.9 | 0.95419 | 0.99556 | 8.4627
40908 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (учебно-административный корпус) ИТП1 (ГП1) | 1053.8 | 0.95631 | 0.99556 | 6.7039
40914 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (столовая на 620 мест) (ГП8) | 1368.2 | 0.95163 | 0.99556 | 21.191
40920 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (спальный корпус на 320 мест) (ГП9) | 1455.4 | 0.95034 | 0.99556 | 7.7916
40926 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (крытый спортивный комплекс) (ГП5) | 1628.5 | 0.94763 | 0.99556 | 7.6635
40930 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (Автостоянка на 8 машиномест) (ГП11) | 1658.2 | 0.94763 | 0.99556 | 0.7656
40936 | ТвСВУ (спорт.комплекс с бассейном) (ГП10) | отопление (0.248) + отопление полов (0.204) | 1744.4 | 0.94581 | 0.99556 | 10.8239
40942 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (спальный корпус на 240 мест) (ГП3) | 1833.3 | 0.9454 | 0.99556 | 10.2365
40946 | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова (ранее 50 лет Октября) | ТвСВУ (медицинский (ГП4) | 1925.9 | 0.94542 | 0.99557 | 3.8421
40949 | ул. Фрунзе д.24 (5 этап) | 0 | 7751.7 | 0.85312 | 0.96006 | 18.3262
40951 | наб.С.Разина, д.23 | Хирургический корпус "А"- 2-й пуск. комплекс | 4328.8 | 0.99015 | 0.98288 | 30.8556
40985 | ул Софьи Перовской, 9 | Ж/д (0.094-0.041),неж. пом. (0.037--) | 7237.4 | 0.80532 | 0.96047 | 14.7675
41009 | ул. Учительская д.54 | АО "Эксмаш" | 7435.8 | 0.85581 | 0.96112 | 477.4046
41015 | Головинский вал д.19 | объекты | 7341.4 | 0.85871 | 0.96113 | 12.3038
41023 | пер Беляковский, 37 | Административное здание, Беляковский пер,37 | 7448.2 | 0.854 | 0.96034 | 6.0094
41041 | ул Баррикадная, 5 | Школа №9,ул.Баррикадная,5 | 9052.1 | 0.7765 | 0.96033 | 49.333
41082 | ул Баррикадная, 3а | нш/дс №12,ул.Баррикадная,3а | 8872.9 | 0.77239 | 0.96033 | 16.5192
41106 | тер Двор Пролетарки, 70 | Пролетарки двор,70 | 1222.8 | 0.98336 | 0.99013 | 8.9614
41136 | пер Садовый, 22 | Садовый пер.,22 | 3252.7
41146 | пер Садовый, 16 | Магазин промтоварный "Мир рыбака", Садовый пер.,16 ;Садовый пер.,16 | 3091.7
41148 | пер Садовый, 18 | Садовый пер.,18 | 3143.5
41150 | пер Садовый, 20 | Магазин "Продукты",Садовый пер.,20 ;Садовый пер.,20 | 3201.9
41164 | пр-т Николая Корыткова д.5 | сущствующее здание 1 (гаражный комплекс - нагрузка /2) | 4269.5 | 0.80908 | 0.9901 | 3.4918
41170 | пр-т Николая Корыткова д.5 | салон "Фольксваген" | 4399 | 0.80908 | 0.99011 | 32.0977
41174 | пр-т Николая Корыткова д.5 | сущствующее здание 2 (гаражный комплекс - нагрузка /2) | 4300.8 | 0.80908 | 0.9901 | 3.496
41182 | Старицкое шоссе д.15 | Производственный корпус (административный) | 3606.6 | 0.80913 | 0.99011 | 4.9198
41186 | Старицкое шоссе,15 | Складской корпус | 3654.1 | 0.80913 | 0.99011 | 3.3279
41196 | ул. Бакунина, д. 13 | т/у 1 (жилые помещения) | 7887.8 | 0.80975 | 0.96033 | 14.4313
41198 | ул. Бакунина, д. 13 | т/у 2 (офисные помещения)(по проекту) | 7887.8 | 0.80978 | 0.96033 | 3.7298
41208 | ул. Бакунина, д. 15 | нежилые помещения + стоянка (т/у 2)(по проекту) | 7904.2 | 0.8137 | 0.96033 | 24.4482
41256 | пр-кт Победы, 80 | Основное здание (т/у 1) | 3187.6 | 0.98284 | 0.98289 | 14.1479
41260 | пр-кт Победы, 80 | Пристройка (т/у 2) | 3144.1 | 0.98284 | 0.98289 | 12.5881
41277 | ул А. Дементьева д.16 | (т/у №2 в д.57) (адм. зд. 0.0316-0.0044) склад (0.001--) | 4829.4 | 0.99564 | 0.98279 | 1.74
41279 | ул Желябова, 57 | т/у №1 | 4812.3 | 0.99419 | 0.98279 | 2.2865
41291 | ул А. Дементьева д.18/20 | Административное здание | 4767.3 | 0.99462 | 0.98278 | 1.9754
41297 | ул. Трехсвятская д.35Б | торгово-офисный центр | 6749.4 | 0.85323 | 0.96048 | 4.8263
41428 | ул.Вокзальная, д.3 | управ. вневедомств. охраны (адм. здание) | 3769.3 | 0.98884 | 0.98291 | 0.9134
41476 | ул А. Дементьева д.52а | ТЭМП-трактор (офис) | 6904.9 | 0.93495 | 0.96047 | 0.4905
41517 | ул. Георгия Димитрова д.21 | объекты ЗАО "Калининское" | 1162 | 0.93883 | 0.96127 | 54.0342
41542 | ул. Горького д.202 | нежилое здание (Царькова Е.А.) | 5578.1 | 0.99032 | 0.96048 | 9.7266
41560 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 3 этап) | жилой дом (т/у 1) | 7434.3 | 0.852 | 0.96127 | 25.3313
41562 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 3 этап) | цокольный этаж (т/у 2) | 7434.3 | 0.852 | 0.96127 | 1.0089
41571 | ул Склизкова, 100 | СКЛИЗКОВА ул Московский р-н.,100 жилой дом | 3710.1 | 0.95046 | 0.98279 | 26.176
41587 | ул. Левитана д.58к.6 | жилье | 3817.5 | 0.86796 | 0.98933 | 27.3987
41589 | ул. Левитана д.58к.4 и д.58к.5 - (1 общий т/у в д.58к.4) | 58к.4(0.3-0.2)(нежил. 0.02) 56к.5 (0.19484-0.2)(нежил. 0.00516) | 3730.8 | 0.868 | 0.98933 | 19.7393
41675 | ул. Коминтерна д.95а | ООО Крона | 1067 | 0.99892 | 0.98933 | 2.3053
41698 | ул. Горького д.130 | ул. Горького д.130 | 5373.6
41700 | ул. Горького д.132 | ул. Горького д.132 | 5410.6
41702 | ул Коробкова, 3 | Магазин № 44,Коробкова ул., 3 | 10698.9
41704 | ул.Орджоникидзе, д.49 | ГВС на Хоз. корпус, оранжерея, медпункт | 3618.3
41712 | ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8
41714 | ш Петербургское, 76/1 | Паталогоанатомическое отделение (к.6) | 2491.4
41718 | ул Виноградова, 1 | Виноградова ул.,1 ж/д + адм. часть | 1260.9
41724 | пр-кт Победы, 45/28 | Магазин,пр-т Победы,д.45/28 ;Магазин "Одежда",ПОБЕДЫ пр-т ,45/28 ;Ювел | 2881.6
41728 | ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2233.8
41730 | ул Хрустальная, 45 | Хрустальная ул.,45 | 2244.7
41738 | ул Фрунзе, 6 | Фрунзе ул., 6 | 9187
41741 | ул Екатерины Фарафоновой, 42а | Фарафоновой ул.,42а | 5205
41747 | ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4932
41749 | ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4880.2
41751 | ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4872.8
41757 | ул Склизкова, 114 к1 | Жилая часть, ул. Склизкова, 114 корп.1 ;жилой дом | 4182.9 | 0.93597 | 0.98257 | 29.6634
41759 | ул Склизкова, 114 к1 | Офисы, ул. Склизкова, 114 корп.1 ;жилой дом | 4182.9 | 0.93757 | 0.98257 | 2.8798
41763 | ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4795
41767 | ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4886.4
41769 | ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4852
41771 | ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4827.6
41779 | ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7
41783 | б-р Гусева, 45 к2 | ЖД | 3515.1
41785 | б-р Цанова, 1б | Здание торгово-административного назначения (Домино) | 2157.7 | 0.92172 | 0.98933 | 21.5625
41789 | ул Советская, 7 к1 | Оздоровительный центр | 6718.3 | 0.86176 | 0.96049 | 1.1137
41795 | наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5952.9
41804 | ул. Хрустальная д.55 | гск №18 гараж №22 | 1058.3 | 0.99965 | 0.96127 | 1.3452
41808 | пер.4-ый Кр.Слободы, д.3б | коммерческий банк "Альтернатива" | 801.5 | 0.96497 | 0.99011 | 0.6916
41810 | ул Красной Слободы 7-я, 27 | насосная станция | 8195.7 | 0.79862 | 0.96113 | 0.5617
41816 | пр-т Калинина д.55 | ПАО "ФСК ЕЭС"(здание ремонтно.-произв. базы) | 61.4 | 0.99672 | 0.9901 | 6.133
41818 | пр-т Николая Корыткова д.3б | Адм.- производ. помещения (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") (т/у 2) | 3323.6 | 0.81131 | 0.9901 | 1.3917
41822 | ул Дарвина, 10 Лит.Д | Склад | 10795.9 | 0.70425 | 0.96117 | 5.1688
41826 | пр-т Николая Корыткова д.45 | склад (ООО "Атис") | 1373.2 | 0.94762 | 0.99558 | 0.9221
41833 | ул Дарвина, 10 | "Тверьтекстильторг" (Лит. А,А1,Д, часть Лит.В) | 10705.3 | 0.70425 | 0.96116 | 14.9461
41835 | ул Республиканская, 13 | торгово-офисная пристройка | 3174.3 | 0.84102 | 0.99014 | 0.936
41839 | ул Евгения Пичугина, 21 к3 | Пичугина ул.,21 к.3 | 2304.3
41841 | ул Евгения Пичугина, 50/34 | Евгения Пичугина ул.,50/34 | 2029.8
41843 | ул Бобкова д.26 | КПП (288) | 1227.3 | 0.92531 | 0.9958 | 0.0216
41853 | ул.Бобкова, д.26 | Топливозаправочная (431) | 2162.6 | 0.905 | 0.99584 | 0.049
41855 | ул Бобкова д.26 | КТП (430) | 2151.1 | 0.90494 | 0.99584 | 0.1064
41857 | ул Бобкова д.26 | Аккумуляторная (400) | 1938 | 0.90513 | 0.99582 | 0.0489
41859 | ул Бобкова д.26 | КПП (301) | 1943 | 0.90513 | 0.99583 | 0.1064
41861 | ул.Захарова Маршала | Склад ВАИ (381) | 1472 | 0.94522 | 0.99582 | 0.1118
41863 | ул.Захарова Маршала | Овощехранилище (384) | 1374.7 | 0.94522 | 0.99581 | 0.2076
41874 | ул.Захарова Маршала | Аккумуляторные классы (362) | 1459.1 | 0.94522 | 0.99582 | 0.1205
41906 | ул Виноградова, 9 | (3-я очередь) т/у 3 общ. пом. | 825.2 | 0.96911 | 0.99012 | 1.5007
41912 | наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6624.2 | 0.82697 | 0.96047 | 6.5762
41918 | ул Бебеля, 1 | пристройка РП | 6468.4 | 0.85913 | 0.96048 | 1.5105
41920 | ул Бебеля, 1 | здание ОДС | 6448.4 | 0.85317 | 0.96048 | 5.9357
41922 | ул Бебеля, 1 | проходная | 6400.4 | 0.85805 | 0.96047 | 1.8233
41930 | ул Бебеля, 1 | ангар | 6452.3 | 0.85509 | 0.96048 | 3.5678
41932 | ул Бебеля, 1 | офис | 6441.3 | 0.85414 | 0.96048 | 6.1845
41934 | ул Бебеля, 1 | здание ГУ 1(0.474-0.082), здание ГУ 2(0.032-0.0023) | 6397.8 | 0.85408 | 0.96047 | 52.3278
41942 | пер Трудолюбия, 35 к2 | т/у 2 неж. пом. | 7848.3 | 0.90528 | 0.99012 | 0.5494
41946 | пер. Трудолюбия д.36 (7 этап) | ж/д + подвал и лест. клетки (6 и 7 этапа) | 7474 | 0.88597 | 0.96113 | 22.9157
41963 | ул Богданова д.3 (ул. Склизкова д.27к.2) | 15 лет Октября, 52 к.1 (5 пуск., 1 оч.)(пом. общ. назнач.) | 3606.7 | 0.98894 | 0.98273 | 2.9331
41967 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 4 этап) | жилой дом (т/у 1) | 7392 | 0.85223 | 0.96127 | 13.5122
41969 | 1-й пер. Вагонников д.2 (6 очередь, 4 этап) | цокольный этаж (т/у 2) | 7392 | 0.85223 | 0.96127 | 0.5824
41992 | пер Свободный, 3 к2 | жилая часть | 6654.8 | 0.85896 | 0.96047 | 18.3385
41994 | пер Свободный, 3 к2 | торгово-офис. пом. (по проекту 0.056 0.04225 -) | 6654.8 | 0.86479 | 0.96047 | 4.952
41996 | ул Советская, 3а | Кинолекционный зал (ДМЦ),ул.Советская,3а | 6318.6 | 0.87526 | 0.96048 | 2.7889
42000 | ул Советская, 3 | конюшня, каретный сарай | 6352.4 | 0.87552 | 0.96048 | 4.2963
42004 | ул. Советская д.11 | Адм. здание(0.56 - 0.217) и гараж(0.03 - -) архив (0.058 - -) | 6323 | 0.94779 | 0.96049 | 55.2438
42007 | ул Советская д.11 | гараж (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6379 | 0.95073 | 0.9605 | 2.7757
42009 | ул Советская д.11а | Адм. зд. (архив) (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6414.7 | 0.95064 | 0.9605 | 5.362
42047 | ул. В. Новгорода д.23 | т/у 3 (в д.39) | 6847.9 | 0.91963 | 0.96048 | 12.9668
42051 | наб Степана Разина, 14 | Ст.Разина наб.,14 | 6751.6 | 0.92543 | 0.96049 | 6.7529
42053 | б-р Радищева, 39 | Офисы (ООО "Промсервис") (т/у №2 в д.21) | 7003.5 | 0.84766 | 0.96047 | 3.3432
42066 | ул.Трехсвятская, д.32 | ул.Трехсвятская д.32 магазин | 7241.7 | 0.84746 | 0.96128 | 22.6494
42070 | ул Новоторжская, 14 | Салон красоты "Гламур",ул.Новоторжская,14 ;Магазин "Петушок", ул. Ново | 7259.7 | 0.80199 | 0.96049 | 6.1875
42075 | ул Новоторжская, 16 к1 | АГАПОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Бутик "Антропология", ул.Новоторжская,16 | 7259.9 | 0.80735 | 0.96049 | 3.796
42083 | б-р Радищева, 31 | (т/у №2 в д.29) (в части дома после арки) | 6844 | 0.84826 | 0.96048 | 5.3734
42085 | б-р Радищева, 29 | (т/у №1 в д.29) (часть дома после арки + пристройка) | 6835.5 | 0.8498 | 0.96048 | 5.2159
42087 | б-р Радищева, 29 | (т/у №2 в д.28) (часть дома до арки) | 6800.1 | 0.84124 | 0.96048 | 14.0279
42101 | ул. Желябова д.35 | Административное здание | 5062.6 | 0.99552 | 0.98258 | 1.3783
42107 | ул Новоторжская, 21 к1 | Банк,ул.Новоторжская,21 к.1 ;Офис №6,улНовоторжская,21к.1 ;ООО "Сарна" | 6863.1 | 0.86557 | 0.9605 | 1.4467
42109 | ул Новоторжская, 23 | ж.д. (0.1362 - 0.1374) магазин (0.0232 - -) | 6838.1 | 0.85956 | 0.9605 | 17.6937
42115 | ул Новоторжская, 21 к2 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6783.8 | 0.86395 | 0.96049 | 4.1098
42129 | ул. Желябова, 48 (ул. Желябова д.50) | ул. Желябова, 48 (т/у 2 нежил. пом.) | 4374.7 | 0.98938 | 0.98258 | 1.6779
42131 | ул. Желябова, 48 (ул. Желябова д.50) | ул. Желябова, 48 (т/у 3 нежил. пом.) | 4369.7 | 0.9893 | 0.98258 | 2.1106
42135 | ул Жигарева, 19 | нежилое помещение (т/у №2 в д.21 по ул. Жигарева) | 4374.5 | 0.99424 | 0.98279 | 2.2484
42137 | ул Жигарева, 19 | кв.№1 | 4411 | 0.99594 | 0.9829 | 0.9778
42139 | ул Жигарева, 19 | кв.№1Б (жилой фонд) | 4411 | 0.99594 | 0.9829 | 1.5449
42143 | ул Лукина 2-я, 9 Клочинская А.А. (0.048526), Писарева (0.1407536), | Лит. В (0.277536); Лит.А,Б,М М1 (0.289); Лит. Д,Ж,Ж1,3 (0.091) | 1969.6 | 0.98259 | 0.98256 | 43.4458
42153 | ул. Крылова д.26б | гараж (часть т/у в гараже д.26б) | 4066.9 | 0.99594 | 0.98289 | 1.2539
42160 | ул Пушкинская, 5 | 0 | 4549.3 | 1 | 0.99999 | 0.0022
42162 | ул Пушкинская, 1 | ООО Гостинная "Гальяни",парикмахерская,ПУШКИНСКАЯ ул.,1 ;Стоматологиче | 4549.3 | 1 | 0.99999 | 0.0016
42164 | ул Советская, 54 | т/у 4 (5 этажная часть) | 4225.5 | 0.99511 | 0.98289 | 6.0994
42178 | ул Тамары Ильиной, 33 к1 | жилой дом | 2879.3 | 0.98947 | 0.98278 | 23.9621
42180 | ул Тамары Ильиной, 33 к1 | нежилая часть | 2879.3 | 0.99099 | 0.98278 | 0.6532
42190 | ул Лукина, 14 | Лукина ул.,14 | 2353.8
42192 | ул Лукина, 12 | Лукина ул.,12 | 2298.5
42206 | ул Орджоникидзе, 13/26 | Магазин, ул.Орджоникидзе,13/26 ;Орджоникидзе ул.,13/26 | 2370
42224 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 (т/у 6) | 10701.9 | 0.70366 | 0.96048 | 5.4882
42226 | ул Коробкова, 3 | Коробкова ул., 3 | 10685.5
42234 | пер Александровский, 9 | склад | 11576.2 | 0.67468 | 0.96034 | 3.9409
42236 | пр-кт Чайковского, 37 | ООО "МИЗЕРИКОРД" (1 этаж - 0.112383, подвал - 0.003617) | 11496.6 | 1 | 0 | 218.3487
42270 | наб Краснофлотская, 3 | Сауна, Краснофлотская наб.,3 (кассовый павильон) | 7182.6 | 0.88796 | 0.96112 | 0.9354
42276 | ул. Терещенко д.6к.3 (4 очередь) | 0 | 2980.5 | 0.98698 | 0.98279 | 11.1473
42278 | ул. Терещенко д.6к.2 (3 очередь) | 0 | 2953.5 | 0.98742 | 0.98279 | 30.026
42280 | ул. Терещенко д.6к.4 (5 очередь) | (нагрузки с проекта) | 2990.5 | 0.98747 | 0.98279 | 15.1144
42343 | ул Александра Завидова, 13/12 | ООО "Кристалл-2000" (АБК, производ. корпус, склад, гараж) | 2830.3 | 0.87131 | 0.98927 | 11.3764
42349 | ул Александра Завидова, 14 | уч. центр службы занятости | 2834.2 | 0.8713 | 0.98927 | 0.5477
42355 | ул Коминтерна, 63,65 | Детский развлекательный центр, магазин,ул.Коминтерна,63,65 | 2779.9 | 0.88027 | 0.98926 | 2.0759
42368 | пр-т Николая Корыткова д.3г | офисная часть здания | 3320.7 | 0.81216 | 0.99011 | 1.0514
42377 | ул Александра Завидова, 18 | ИП Абросимов Богдан Валерьевич | 2680.2 | 0.87851 | 0.98927 | 3.49
42383 | ул. Коминтерна д.71 | ООО "Евростор" (профилакторий) | 2615.6 | 0.88406 | 0.98927 | 2.2206
42387 | ул Вагжанова, 11 | Православный приход церкви Рождества Богородицы, ул.Вагжанова,11 | 3280.5 | 0.99592 | 0.98288 | 3.3705
42389 | ул. Вагжанова д.11 | ОАО "Тверское такси"(АБК-1) | 3572.2 | 0.99594 | 0.98289 | 3.6943
42398 | пер Смоленский, 8 к2 | Жилой дом, Смоленский пер., 8 кор.2 ;Нежилые помещения, Смоленский пер | 3767.9
42400 | пер Смоленский, 8 к2 | т/у 2 | 3782.3 | 0.99826 | 0.99988 | 0.059
42402 | наб Реки Лазури, 11 | субабонент ОАО "Тверьстекло" | 2380 | 0.99114 | 0.98289 | 116.6841
42425 | пр-т Победы д.51б | складское-офисное пом. (ООО "ТИГИ в Твери") | 2241.4 | 0.98994 | 0.98278 | 1.9127
42435 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | АКБ и склад готовой продукции | 1848.4 | 0.99018 | 0.98278 | 5.3651
42441 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | Производственный корпус №3 | 1948.4
42447 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | Производственный корпус №2 | 1975.4 | 0.99139 | 0.9828 | 3.1874
42453 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | малярное отделение | 2039.4 | 0.99587 | 0.98281 | 0.8608
42457 | ул Лукина 2-я, 7а ООО ПТФ Лиана | Производственный корпус №1 | 1948.4 | 0.99208 | 0.98279 | 4.209
42459 | ул Лукина 2-я, 7б МБУ "Зеленстрой" | 0 | 2140.1 | 0.98112 | 0.98256 | 77.856
42465 | ул. Склизкова, 44/27 (1 этап) | общественная часть | 4589.1 | 0.98871 | 0.98241 | 5.2947
42471 | ул. Склизкова, 44/27 (2 этап) | общественная часть | 4580.4 | 0.98867 | 0.9824 | 3.011
42483 | пр-кт Победы, 40 к1 | жилая часть | 3186.2 | 0.99163 | 0.9828 | 4.5625
42485 | пр-кт Победы, 40 к1 | нежилая часть | 3186.2 | 0.99196 | 0.9828 | 2.1873
42489 | ул Терещенко, 25 | Гараж ,ул.Терещенко,25 | 4370.8 | 0.99211 | 0.98244 | 4.1892
42498 | пр-кт Волоколамский, 27/2 | т/у 1 | 4358.7 | 0.99177 | 0.98238 | 6.1593
42510 | тер Двор Пролетарки д.19 | ООО "ЭЛК"(левый берег) | 675.7 | 0.98077 | 0.99011 | 0.374
42512 | Двор Пролетарки д.19 | ООО "Тверьпромтех" (левый берег) | 653.7 | 0.98079 | 0.99012 | 0.5417
42514 | тер Двор Пролетарки, 19 | ООО "Активинвест" производственное здание | 604.7 | 0.98081 | 0.99011 | 4.909
42527 | пр-кт Калинина, 13 | Административное здание (ООО "Геор-Г") | 1094.6 | 0.97961 | 0.9901 | 2.7099
42529 | пр-кт Калинина, 17 (пристройка) | Административное здание (Поляков О.В.) | 1179.6 | 0.97961 | 0.99012 | 0.9387
42544 | ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (церковь) (часть т/у в гараже) | 5555.5 | 0.98206 | 0.96047 | 10.3126
42548 | ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (гараж) | 5513.7 | 0.97257 | 0.96047 | 1.41
42550 | ул. Терещенко д.34б | Спортивный клуб "Радуга" | 4229.8 | 0.9925 | 0.98245 | 0.727
42564 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь 2-й пусковой комплекс | 4585.1 | 0.97386 | 0.98241 | 7.0318
42566 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 3 очередь 2-й пусковой комплекс - офисы | 4585.1 | 0.97344 | 0.98241 | 2.7448
42568 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 4 очередь (секция VI и VII) | 4607.6 | 0.97414 | 0.98241 | 16.9851
42570 | пр-кт Волоколамский, 25 к1 | 4 очередь (секция VI и VII) - офисы | 4607.6 | 0.9864 | 0.98241 | 4.7787
42584 | пр-д Промышленный д.2А | Золотая Бронза | 179.6 | 0.99896 | 0.98933 | 0.8065
42591 | пр-д Промышленный д.2Б | ООО "ТРОЙ" , офис | 302.6 | 0.99896 | 0.98934 | 0.0307
42595 | пр-д Промышленный д.2 | Адм.-хоз. здание (станция пожаротушения) (т/у в котельной) | 152.6 | 0.99896 | 0.98934 | 0.7431
42599 | Промышленный пр-д д.3 | ООО "АВРОРА" (адм. здание) | 322.6 | 0.99589 | 0.98933 | 0.5216
42604 | Двор Пролетарки д.1стр.1 | ООО "Интерстиль" | 608.4 | 0.99199 | 0.99011 | 11.1409
42606 | пр-т Калинина д.55 | Хознужды (ООО "Тв. ген.") | 61.4 | 0.99672 | 0.99011 | 17.5787
42616 | Двор Пролетарки д.7 | Производственное здание (ООО Морозовские традиции") | 773.8 | 0.99199 | 0.99013 | 4.173
42620 | Двор Пролетарки д.1 | Центр поддержки клиентов (ПАО "ВымпелКом") | 780.3 | 0.99199 | 0.99013 | 11.7843
42626 | тер Двор Пролетарки, 92 | ФЛ Кобрешвили Д.Л., двор Пролетарки, 92 (правый берег) | 810.3 | 0.98462 | 0.99012 | 1.1587
42636 | пр-т Калинина д.23 | Новопечатный корп. | 496.7 | 0.99201 | 0.9901 | 14.1287
42638 | пр-т Калинина д.23 | Отбельный корпус | 329.7 | 0.99203 | 0.9901 | 4.7854
42664 | пр-т Николая Корыткова д.45 стр.3 | Производственный корпус (АО "РИТМ ТПТА") | 1319.2 | 0.94417 | 0.99556 | 11.3144
42707 | ул.Склизкова д. (з/у 69:40:0200046:722) | Детский сад на 190 мест (отопление-0.126, теплый пол-0.034) | 4047.9 | 0.95096 | 0.98279 | 22.2552
42723 | Петербургское шоссе д.2 | СКЭПУ | 72 | 0.99991 | 0.99555 | 0.1032
42733 | Петербургское шоссе д.2 | ("Тепловая инспекция") | 92 | 0.99991 | 0.99556 | 0.1819
42735 | Петербургское шоссе д.2 | проходная | 132 | 0.99991 | 0.99556 | 0.0312
42743 | Петербургское шоссе д.2 | Административно-производственное здание Тепловых сетей | 5691.5 | 0.99078 | 0.96127 | 10.4746
42751 | Петербургское шоссе д.2 | склад | 5736.5 | 0.95144 | 0.96003 | 1.8372
42761 | Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж(0.049533) + склад(соседнее здание(0.016646) | 5792.5 | 0.94776 | 0.96003 | 4.749
42765 | Петербургское шоссе д.2 | Цех автотранспорта | 5771.5 | 0.99078 | 0.96128 | 10.1857
42769 | Петербургское шоссе д.2 | гараж(0.030679) + 2 эт.здание(0.038752) | 5886.5 | 0.9418 | 0.96003 | 4.9816
42777 | Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж | 6050.5 | 0.93223 | 0.96003 | 3.5501
42779 | Петербургское шоссе д.2 | мойка | 5929.5 | 0.93929 | 0.96003 | 2.1817
42781 | Петербургское шоссе д.2 | склад | 5763.5 | 0.9496 | 0.96003 | 0.4444
42793 | Петербургское шоссе д.2 | Здание конюшни | 5921.5
42799 | Петербургское шоссе д.2 | Здание токарной мастерской кузницы | 5950.5
42803 | ул Симеоновская, 28 | Административные здания (6 эт.)(лит.Б) | 4707.7 | 0.97266 | 0.98279 | 13.8716
42805 | ул Симеоновская, 28 | Административные здания (3 эт.)(лит.А,) | 4761.7 | 0.9765 | 0.9828 | 3.3753
42820 | Петербургское шоссе д.2 | Склад (ангар) | 6115.8
42826 | Петербургское шоссе д.2 | гараж для экскаваторов | 6163.8
42828 | Петербургское шоссе д.2 | сварочные, склад-мастерские | 6150.8
42830 | Петербургское шоссе д.2 | Гаражи | 6155.8
42832 | Петербургское шоссе д.2 | Бомбоубежище | 6051.8
42836 | Петербургское шоссе д.2 | Склад (кислород. балоны) | 6132.8
42840 | Петербургское шоссе д.2 | Гаражи | 6125.8
42846 | Петербургское шоссе д.2 | ООО "Кайрос" (гараж) | 6103.8
42850 | Петербургское шоссе д.2 | ООО "Кайрос" (2 эт. адм зд.) | 6097.8
42852 | Петербургское шоссе д.2 | ООО "Кайрос" (5 эт. адм зд.) | 6064.8
42854 | Петербургское шоссе д.2а | Жилой дом | 5949.5
42863 | ул. Хрустальная д.53 | Гараж | 1005.3 | 0.99965 | 0.96127 | 2.8381
42873 | ул. Планерная д.2 | "Детский сад - ясли на 150 мест" | 7266.7 | 0.85343 | 0.96127 | 25.0598
42891 | наб Реки Лазури д.9а | Мультимедийный парк - "Россия - Моя история" (по проекту) | 2686.6 | 0.98686 | 0.98288 | 76.0627
42897 | наб Реки Лазури, 9а и 15 лет Октября | АБК (0.211 0.288 0.139), спортзал (0.038 0.142 0.116)(по проекту) | 2822.7 | 0.98691 | 0.98291 | 48.646
42901 | наб Реки Лазури, 9а и 15 лет Октября | Бомбоубежище (расчет по укрупненнке от Шестаковой В.А.) | 2895.6 | 0.94474 | 0.98256 | 1.1286
42907 | 0 | 0
42921 | ул. Вокзальная д.10к.1 | Тв. обл. радиотелевизионный передающий центр | 3652.7 | 0.9865 | 0.98289 | 2.5204
42941 | пр-кт Победы, 43 к2 | автосервис (Шведов Анатолий Анатольевич)(часть ЦТП) | 2851.1 | 1 | 0.99999 | 0.0006
42945 | ул Орджоникидзе у д.51 | Здание магазина (ИП Ведерников М.И.) | 1424.7 | 0.97633 | 0.98933 | 0.9256
42948 | ш Петербургское, 51б | Магазин №33,Петербургское ш., 51б | 2255.2
42981 | ул. Мусоргского д.13 | 0 | 4932.8
42985 | ул. Мусоргского д.11 | 0 | 4929.9
42987 | ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4893.7
43015 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (1 и 2 блок) | нежилая часть проектные (0.1050 0.1630 0.0740) | 9718.6 | 0.73462 | 0.96033 | 7.7476
43017 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (1 и 2 блок) | жилая часть | 9718.6 | 0.73306 | 0.96033 | 103.4561
43023 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (3 и 5 блок) | жилая часть | 9758.6 | 0.73305 | 0.96033 | 46.1175
43025 | Тверь, улица Макарова д.4 к.1 (3 и 5 блок) | нежилая часть проектные (0.0704 0.2717 0.0957) | 9758.6 | 0.73502 | 0.96112 | 49.4689
Кот. Химинститут
26281 | Химинститут, 38 | Жилой дом | 833 | 0.9653 | 0.99869 | 1.1112
26285 | Химинститут, 37 | Жилой дом | 816.4 | 0.9653 | 0.99869 | 1.1359
26287 | Химинститут, 40 | Жилой дом | 874.3 | 0.9653 | 0.9987 | 1.7981
26295 | Химинститут, 39 | Жилой дом | 901.1 | 0.9653 | 0.99869 | 1.125
26303 | Химинститут, 45 | ТСЖ 45 | 983.9 | 0.96481 | 0.99869 | 2.0242
26307 | Химинститут, 46 | Жилой дом(1.599 - 0.298);ООО "Акватория+"(0.058453 - 0.0264) | 1007.4 | 0.96463 | 0.99869 | 5.5051
26313 | Химинститут, 41 | ЖСК 88 | 1036.8 | 0.9653 | 0.99869 | 1.5938
26324 | Химинститут, 43 | Д/с №88 | 1163.5 | 0.9653 | 0.99869 | 1.0963
26330 | Химинститут, 32 | Жилой дом | 1294 | 0.96528 | 0.99869 | 1.0604
26334 | Химинститут, 34 | ЖСК 44 | 1315.1 | 0.9653 | 0.99869 | 1.8442
26350 | Химинститута пос, 58 | СОШ 37 с бассейном | 1368.1 | 0.95986 | 0.99869 | 1.8854
26358 | Химинститут, 44 | Жилой дом | 1332.4 | 0.95807 | 0.99869 | 1.5767
26366 | Химинститут, 48 | Жилой дом | 1375.1 | 0.95702 | 0.99869 | 1.7843
26370 | Химинститут, 48 | Жилой дом | 1370.9
26374 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1419.3
26380 | Химинститут, 54 | ТСЖ 54 | 1451.8
26384 | Химинститут, 50 | ЖСК 116 | 1487.6
26390 | Химинститут, 57 | Жилой дом (0.187), пристройка (0.1826) | 1574.1
26392 | Химинститут, 53 | ЖК 1 | 1570.6
26396 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1429.1 | 0.95582 | 0.99869 | 1.4428
26398 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1396.9 | 0.95582 | 0.99869 | 1.4357
26404 | Химинститут, 54 | ТСЖ 54 | 1458.6 | 0.95542 | 0.99869 | 2.7719
26408 | Химинститут, 50 | ЖСК 116 | 1495.8 | 0.95545 | 0.99869 | 1.6519
26414 | Химинститут, 57 | Жилой дом (0.198), пристройка (0.082) | 1583 | 0.95542 | 0.99869 | 0.9573
26416 | Химинститут, 53 | ЖК 1 | 1578.7 | 0.95542 | 0.99869 | 1.7993
26422 | п. Химинститута, д. 59 | Гараж К | 1700.2 | 0.95886 | 0.9987 | 0.0859
26426 | п. Химинститута, д. 59 | Морг | 1700.9 | 0.95886 | 0.99869 | 0.0414
26432 | п. Химинститута, д. 59 | Административное здание | 1725.8 | 0.95886 | 0.9987 | 0.2002
26436 | Химинститут, 59 | Детская поликлиника, Центр. корп. (0.279-0.092), Пищеблок (0.01-0.092) | 1779.8 | 0.95886 | 0.99871 | 1.2272
26440 | п. Химинститута, д. 59 | Инфек. отд.(0.046-0.014);Лаб. (0.019-0.0031) Скор. пом.(0.053-0.00006) | 1777.9 | 0.95886 | 0.9987 | 0.4536
26449 | Химинститут, 36 | ЖСК 74 | 965.4 | 0.9653 | 0.99869 | 0.6581
26453 | Химинститут пос, 33А | Адм. здание (Степанов Павел Алексеевич) | 987.8 | 0.9653 | 0.99869 | 0.2636
26463 | Химинститут, 33 | ЖСК 33 | 1088.4 | 0.9653 | 0.99869 | 1.8598
26467 | Химинститут пос, 34А | ЗАО "Тандер" | 1093.7 | 0.9653 | 0.99869 | 0.2484
26478 | Химинститут, б/н | МБУ ДК Синтетик;Молодежный центр | 1515.5 | 0.9653 | 0.99869 | 1.2004
26492 | Химинститут, 15 | Жилой дом | 1644 | 0.9653 | 0.99869 | 1.3329
26494 | Химинститут пос. 9Б | Поликлиника №3, Клиническая Больница № 6 | 1748.5 | 0.9653 | 0.99871 | 0.4327
26504 | Химинститут, 13 | Жилой дом | 1686.5 | 0.9653 | 0.99869 | 1.5023
26516 | Химинститут, 23 | ТСЖ 23 | 1791.1 | 0.9653 | 0.9987 | 1.1945
26520 | Химинститут, 27 | Д/с №123 | 1843 | 0.9653 | 0.9987 | 1.5027
26526 | Химинститут, 14 | ЖСК 13 | 1778.6 | 0.9653 | 0.99869 | 1.7636
26537 | Химинститут, 16 | Жилой дом | 1545.8 | 0.96484 | 0.99869 | 2.3915
26543 | Химинститут, 17 | Жилой дом | 1607.7 | 0.96237 | 0.99869 | 2.2494
26549 | Химинститут, 19 | Жилой дом;Скорая помощь | 1657.3 | 0.96223 | 0.99869 | 1.8216
26555 | Химинститут, 20 | Жилой дом | 1828.4 | 0.96214 | 0.99869 | 1.2031
26559 | Химинститут, 21 | Жилой дом | 1852.2 | 0.96214 | 0.99869 | 1.2065
26561 | Химинститут, 22 | Жилой дом | 1915.7 | 0.96214 | 0.9987 | 1.218
26566 | Химинститут, 5 | Жилой дом;Детская больница №2;ООО "Ведута" | 1191.7 | 0.96512 | 0.99869 | 1.0026
26576 | Московское ш. 13 | Жилой дом | 1352.5 | 0.9653 | 0.99872 | 0.9368
26582 | Власьево, 5 | Жилой дом | 1468.9 | 0.9653 | 0.99873 | 0.2172
26586 | Власьево, 29 | Жилой дом | 1524.5 | 0.9653 | 0.99874 | 0.2361
26596 | Химинститут, 18 | Жилой дом (0.419), пристройка (0.03842) | 1306.7 | 0.96464 | 0.99869 | 1.5332
26600 | Химинститут, 24 | Жилой дом(0.44), магазин "Пятерочка" (0.05242) | 1321.5 | 0.96464 | 0.99869 | 1.6337
26604 | Химинститут, 26 | Жилой дом (0.44), пристройка (0.099848) | 1441.3 | 0.96464 | 0.99871 | 1.7981
26606 | Химинститут, 28 | Жилой дом (0.44), пристройка (0.0656) | 1561 | 0.96464 | 0.99873 | 1.7093
26612 | Химинститут, 24 | Жилой дом | 1310.9
26616 | Химинститут, 26 | Жилой дом (0.369), пристройка (0.0088) | 1430.2
26618 | Химинститут, 28 | Жилой дом (0.369), пирстройка (0.0168) | 1549.8
26620 | Химинститут, 18 | Жилой дом (0.369), пристройка (0.0088) | 1302.1
26630 | Химинститут, 7 | Жилой дом | 1311 | 0.96512 | 0.99869 | 0.8463
26632 | Химинститут, 10 | Жилой дом | 1371 | 0.96512 | 0.9987 | 0.5813
26638 | Химинститут, 6 | Жилой дом | 1310.3 | 0.96498 | 0.99869 | 0.8584
26644 | Химинститут,4 | Жилой дом | 1404.9 | 0.96498 | 0.9987 | 0.4526
26661 | Химинститут, 8 | Жилой дом;ИП Гаврилина Парикмахерская;ИП Гаврилина Магазин;Почта Росси | 1382.7 | 0.96469 | 0.99869 | 0.9581
26663 | Химинститут, 9 | Жилой дом | 1456.4 | 0.96469 | 0.9987 | 0.8971
26671 | Химинститут, 11 | Жилой дом | 1643.2 | 0.96277 | 0.99869 | 1.7759
26673 | Химинститут, 12 | Жилой дом | 1723.8 | 0.96277 | 0.99871 | 1.5406
26691 | Химинститут 1 | Жилой дом | 1366.4 | 0.96512 | 0.99872 | 0.3736
26695 | Химинститут, 2 | Жилой дом;ОСБ 8607 | 1387.6 | 0.96512 | 0.99872 | 0.7159
26697 | Химинститут, 3 | Жилой дом;УМВД по г.Твери | 1286.1 | 0.96512 | 0.9987 | 0.8023
27129 | посю Новое Власьево д.14 стр.1 Лит.В1 | ООО " Фирма Лакокрасочные материалы" | 560.5 | 0.976 | 0.9987 | 0.759
27139 | Власьево, пмк-3 | ООО "ТДС" | 508.4 | 0.97874 | 0.9987 | 0.1272
27151 | пос. Новое Власьево д.10 стр.1 | ООО"Гранит"(0.011085); ООО"Астекс" (0.019883) | 593.4 | 0.97874 | 0.99871 | 0.4523
35698 | Химинститут, 47 | ТСЖ | 1388.6
35704 | Химинститута пос, 51 | Рябков В.Н. Административное здание;Рябков В.Н. вентиляция;Рябков В.Н. | 1600.8 | 0.95543 | 0.9987 | 0.5171
35706 | Химинститута пос, 51 | Рябков В.Н. Административное здание | 1586.1
35708 | оус-9 | ПАО "Ростелеком" | 1358.2 | 0.95702 | 0.99869 | 0.0564
35711 | Химинститут, 42 | ЖСК 97 | 1091.8 | 0.9653 | 0.9987 | 0.856
35714 | пос. Новое Власьево д.12 стр.1 | ООО "РТС" | 480.1 | 0.97874 | 0.9987 | 0.5378
35720 | пос. Новое Власьево д. 30 стр.1 | ООО "ТРАСКО" склад | 667 | 0.97874 | 0.99872 | 0.2356
35722 | пос. Новое Власьево д. 30 стр.1 | ООО "ТРАСКО" мастерские, гараж | 586.2 | 0.97874 | 0.99871 | 0.7762
35724 | пос. Новое Власьево 10 стр.1 | Гусейнов Эльчин Мансыр оглы | 545.9 | 0.97874 | 0.99871 | 0.0725
35728 | п. Химинститута, д. 59 | Гараж Е (котельная) | 1653.5 | 0.95886 | 0.99869 | 0.0766
41521 | пос. Новое Власьево д.12/1 | Подвойский Андрей Евгеньевич - нежилое здание | 595.6 | 0.97874 | 0.99871 | 0.2482
42293 | пос. Новое Власьево д.12 стр.1 (ООО "Ремстройтехника") | маст.(0.037748 - 0.0066), №1 (0.033792), №2 (0.024394) т.п.(0.0603) | 552.6 | 0.97874 | 0.99871 | 0.5248
Котельная Б.Перемерки, 20
40040 | Большие Перемерки, 20 | 0 | 75.8 | 1 | 1 | 0.0069
40044 | Большие Перемерки, 20 | 0 | 75.8
Кот. пос. Сахарово
28078 | ул. М. Василевского | Пожарная часть | 54.1 | 0.99932 | 0.999 | 0.0675
28082 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.А 0.099-0.0264)(Лит.Б 0.004--) | 134.9 | 0.99674 | 0.99901 | 0.2555
28084 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.Д 0.038-0.0022)(Лит.Е,Е1 0.008-0.0022) | 116.8 | 0.99674 | 0.999 | 0.114
28090 | ул М. Василевского, 2а | ООО "ЛДН-Т" | 230.7 | 0.99421 | 0.999 | 0.1298
28094 | ул Маршала Василевского, 1;ул М. Василевского, 1 | Административное здание | 342.4 | 0.99416 | 0.99901 | 0.1848
28096 | ул. Маршала Василевского д.3 | 0 | 298.4 | 0.99416 | 0.999 | 0.3635
28100 | ул М. Василевского, 5 | Лабораторный корпус № 1;Административный корпус;Гараж | 368.8 | 0.99412 | 0.999 | 0.4439
28106 | ул Маршала Василевского д. б/н | Гаражи(от д.5= 0.032) (от д.10 = 0.0123) | 521.2 | 0.9941 | 0.99901 | 0.114
28108 | ул. Маршала Василевского д.1а | Частный дом | 561.4 | 0.9941 | 0.99901 | 0.0814
28124 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус №5 | 524.1 | 0.9941 | 0.99903 | 2.0939
28126 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 3 | 531.1 | 0.9941 | 0.99903 | 0.267
28130 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 6 | 585.7 | 0.9941 | 0.99903 | 1.2843
28132 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 7 (УЛК) | 618.9 | 0.9941 | 0.99904 | 2.1985
28146 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Новая Школа | 979.9 | 0.99368 | 0.999 | 0.8456
28150 | ул. Садовая д.13 и д.15 | Общежитие №8(0.259) Общежитие № 9(0.264) | 454.5 | 0.99374 | 0.999 | 1.2957
28156 | ул Маршала Василевского, 4 | 0 | 326.2 | 0.99227 | 0.99901 | 0.7755
28162 | ул Садовая, 5 | 0 | 330.6 | 0.99154 | 0.999 | 0.5187
28174 | ул Садовая, 17 | ЖД | 623.2 | 0.98998 | 0.99901 | 0.7937
28178 | ул Садовая, 8 | 0 | 588.2 | 0.98996 | 0.999 | 0.7927
28186 | ул Садовая, 21 | Общежитие, ул. Садовая, д. 21 | 708.6 | 0.98996 | 0.99902 | 2.0607
28190 | ул Садовая, 25 | ЖД. ТСЖ "Садовая 25" | 762.7 | 0.98996 | 0.99903 | 1.044
28194 | ул Садовая, 4 | 0 | 382.6 | 0.98955 | 0.999 | 0.5847
28198 | ул М. Василевского, 8 | Санаторий-профилакторий (Лечебный корпус);Санаторий-профилакторий | 394.2 | 0.99009 | 0.99901 | 0.042
28200 | ул М. Василевского, 8 | Санаторий-профилакторий (Спальный корпус) | 422 | 0.98906 | 0.999 | 0.0418
28206 | ул Маршала Василевского, 10 | Учебный корпус | 552.7 | 0.98723 | 0.999 | 0.1838
28208 | ул Маршала Василевского, 10 | Пристройка, ул. Василевского, д. 10 | 442 | 0.9885 | 0.999 | 0.3573
28224 | ул М. Василевского, 12 | Общежитие № 12, Федеральное государственное унитарное предприятие учеб | 1009.3 | 0.98377 | 0.999 | 0.2216
28228 | ул Маршала Василевского, 14 | Общежитие, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской о | 1033 | 0.98377 | 0.99901 | 0.269
28232 | ул Маршала Василевского, 16;ул М. Василевского, 16 | Дополнительный офис № 8607/096, ул. Василевского, д. 16, ОАО "Сбербанк | 1083.7 | 0.98377 | 0.99901 | 0.4773
28236 | ул Маршала Василевского д.18 | 0 | 1130.8 | 0.98377 | 0.99902 | 0.2819
28238 | ул Маршала Василевского, 16а | детский сад, МОУ ДОУ № 165 | 1195.2 | 0.98377 | 0.99903 | 0.4013
28244 | ул Маршала Василевского, 20 | 0 | 1217.8 | 0.98377 | 0.99903 | 0.4837
28246 | ул. Маршала Василевского д.22 | 0 | 1241.1 | 0.98377 | 0.99903 | 0.369
28250 | ул Садовая, 10 | Столовая, Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опы | 1289.3 | 0.98377 | 0.99904 | 0.2642
28252 | ул Садовая, 23 | магазин "Магнит" | 1298.7 | 0.98377 | 0.99904 | 0.0941
28258 | ул Маршала Василевского, 19 | 0 | 966.3 | 0.98378 | 0.999 | 0.1191
28262 | ул Маршала Василевского, 21 | 0 | 997.6 | 0.98377 | 0.999 | 0.2778
28266 | ул Маршала Василевского, 23 | 0 | 1038.4 | 0.98376 | 0.999 | 0.4879
28270 | ул Маршала Василевского д.25 | ЖД | 1152.6 | 0.98373 | 0.999 | 0.3672
28272 | ул Маршала Василевского, 27 | ЖД | 1183 | 0.98373 | 0.99901 | 0.9621
28278 | ул Школьная, 3 | Общежитие № 5 | 890.7 | 0.98296 | 0.999 | 0.6269
28286 | ул Маршала Василевского, 11 | ПБОЮЛ Колобушкин Д.А.;ПБОЮЛ Забродина С.П. | 991.9 | 0.98259 | 0.99901 | 0.0715
28288 | ул Маршала Василевского, 13 | Дом культуры | 974.5 | 0.98259 | 0.99901 | 0.1974
28292 | ул Школьная, 2 | 0 | 922.3 | 0.98265 | 0.999 | 0.0641
28296 | ул Школьная, 4 | 0 | 979.6 | 0.98191 | 0.999 | 0.0521
28298 | ул Школьная 5 | Учебный корпус № 4 | 961.8 | 0.98191 | 0.999 | 0.2158
28306 | ул. Школьная д.9 | Общежитие №3 | 1028.1 | 0.98134 | 0.999 | 0.2048
28310 | ул Школьная, 6 | 0 | 1034.6 | 0.98119 | 0.999 | 0.0519
28320 | ул. Школьная д.15 | Учебный корпус № 8 (ФОК) | 1217.8 | 0.97952 | 0.999 | 0.4867
28322 | ул. Школьная д.15 | Учебный корпус № 8 (ФОК) | 1236.7 | 0.97951 | 0.999 | 0.4882
28332 | ул. Парковая ст.1 | Корпус практических занятий (Корпус механизации) | 1218.1 | 0.97957 | 0.99901 | 0.5513
28338 | ул. Школьная д.8 | Учебный корпус № 1 | 1254.2 | 0.97957 | 0.99902 | 0.5878
28350 | ул. Парковая ст.2 | Гараж | 1435.6 | 0.97957 | 0.99904 | 0.3427
35412 | ул Маршала Василевского, 21 | 0 | 987
35418 | ул Маршала Василевского, 25 | ЖД | 1140.5
35420 | ул Маршала Василевского, 27 | ЖД | 1170.7
35426 | ул Маршала Василевского, 14 | Общежитие, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской о | 1018.6
35430 | ул Маршала Василевского, 16 | Дополнительный офис № 8607/096, ул. Василевского, д. 16, ОАО "Сбербанк | 1070.3
35434 | ул Маршала Василевского д.18 | 0 | 1117.5
35440 | ул Маршала Василевского, 20 | 0 | 1205
35442 | ул. Маршала Василевского д.22 | 0 | 1229.1
35446 | ул Садовая, 10 | жилье (0.0022 0.0044; 0.0022 0.0022 0.0044) кафе (0.0044) | 1277.7
35452 | ул М. Василевского, 7 | Общежитие № 5 | 880.6
35468 | ул. Школьная д.9 | Общежитие №3 | 1020.6
35500 | ул. М. Василевского д.1а | Пожарная часть | 52.6
35504 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.А 0.099-0.0264)(Лит.Б 0.004--) | 133.2
35516 | ул. Маршала Василевского д.3 | 0 | 283.7
35522 | ул М. Василевского, 5 | Лабораторный корпус № 1;Административный корпус;Гараж | 362
35534 | ул М. Василевского, 7 | Учебный корпус № 7 (УЛК) | 609.2
35554 | ул Маршала Василевского, 4 | 0 | 322.8
35560 | ул Садовая, 5 | 0 | 329.9
35574 | ул Садовая, 17 | ЖД | 621.4
35577 | ул Садовая, 8 | 0 | 590.1
35585 | ул Садовая, 21 | Общежитие, ул. Садовая, д. 21 | 706.8
35589 | ул Садовая, 25 | ЖД. ТСЖ "Садовая 25" | 760.4
35599 | ул. Садовая д.13 и д.15 | Общежитие №8(0.22) ;Общежитие № 9(0.22) | 449.7
35603 | ул Маршала Василевского, 23 | 0 | 1027.2
35605 | ул М. Василевского, 12 | Общежитие № 12, Федеральное государственное унитарное предприятие учеб | 995.7
35617 | ул М. Василевского8 | Санаторий-профилакторий (Лечебный корпус);Санаторий-профилакторий | 394.3
35621 | ул М. Василевского д.8 | Санаторий-профилакторий (Спальный корпус) | 440.2
35625 | ул Маршала Василевского, 10 | Учебный корпус | 574.2
35819 | ул Садовая, 7 | ОПС Сахарово,;ЖД;магазин, ИП Мирзаханова М.У. | 370.4 | 0.99374 | 0.999 | 0.9381
35821 | ул Садовая, 7 | ОПС Сахарово,;ЖД;магазин, ИП Мирзаханова М.У. | 368.9
36638 | ул Садовая, 4 | 0 | 400.5
39635 | ул. Полевая д.1 | нежилая часть | 310.9 | 0.99375 | 0.999 | 0.0624
39639 | ул. Полевая д.1 | Жилой дом | 310.9
39641 | ул. Полевая д.1 | Жилой дом | 313.9 | 0.99375 | 0.999 | 0.5891
39643 | ул. Полевая д.1 | нежилая часть | 313.9
39649 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Мастерские | 1024.9 | 0.99368 | 0.99901 | 0.0223
39651 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Старая школа | 981.9 | 0.99368 | 0.999 | 0.3245
39655 | Тверская обл., Калининский р-он, д. Горютино, 1 | Теплица | 1019.9 | 0.99368 | 0.99901 | 0.014
39663 | ул Школьная д.10 | (Лит. А = 0.002855) (Лит. А-1 = 0.002347) | 791.9 | 0.98396 | 0.999 | 0.0133
39665 | ул. Садовая д.5а | по СП 124.13330.2012 | 303.7 | 0.99227 | 0.999 | 0.0209
39667 | ул. Полевая д.6 | по СП 124.13330.2012 | 209.6 | 0.99376 | 0.999 | 0.0282
39673 | ул. Полевая д.4 | по СП 124.13330.2012 | 262.3 | 0.99376 | 0.999 | 0.056
39675 | ул. Маршала Василевского д.2Б | ООО "Антей-пласт" (Лит.Д 0.038-0.0022)(Лит.Е,Е1 0.008-0.0022) | 116.8
39719 | ул. Полевая д.7 | 1 мойка, 1 раковина , 1 ванна | 231.6
41753 | ул Маршала Василевского, 16а | детский сад, МОУ ДОУ № 165 | 1184.2
ВК "Мамулино"
26860 | ул Георгиевская, 18 | детский сад № 166 | 1166.5 | 0.96802 | 0.99831 | 1.2321
26864 | ул Оснабрюкская, 21 к3 | ЖД | 1027 | 0.96874 | 0.9983 | 1.3824
26866 | ул Оснабрюкская, 23/1 | ЖД | 1094.4 | 0.9688 | 0.99831 | 2.5639
26870 | ул Оснабрюкская, 21/2 | ЖД | 1132.7 | 0.96766 | 0.9983 | 1.3838
26876 | ул Оснабрюкская, 19 | ЖД | 1232.4 | 0.96665 | 0.9983 | 2.5613
26880 | ул Оснабрюкская, 21 к1 | ЖС/Д | 1357.7 | 0.96647 | 0.99831 | 1.4029
26887 | ул Оснабрюкская, 21/2 | ЖД | 1122.3
26891 | ул Оснабрюкская, 17 | ЖД | 1302.5 | 0.96598 | 0.9983 | 2.5647
26899 | ул Георгиевская, 12 | школа № 52 (Блок А) | 1503.5 | 0.96598 | 0.99833 | 2.5088
26903 | ул Георгиевская, 12 | школа № 52 (Блок В и С) | 1500.1 | 0.96598 | 0.99833 | 3.2397
26911 | ул Оснабрюкская, 15 | ЖД | 1410.4 | 0.96486 | 0.9983 | 2.6456
26913 | ул Оснабрюкская, 13 | ЖС/З | 2227 | 0.94069 | 0.9983 | 2.3902
26930 | ул Георгиевская, 6 | Досуговый центр | 2169.7 | 0.94224 | 0.99831 | 0.6454
26952 | ул Оснабрюкская, 9 к1 | ЖД | 2011.5 | 0.94451 | 0.99832 | 2.3603
26954 | ул Ильи Касьянова, 3 | ЖД | 1991.2 | 0.94451 | 0.99832 | 1.5898
26959 | ул Ильи Касьянова, 5 | 0 | 2134.1 | 0.94451 | 0.99834 | 0.3685
26963 | ул Ильи Касьянова, 7 | КБО, ул. Касьянова, дом 7, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 2231.5 | 0.94451 | 0.99835 | 0.5469
26967 | ул Ильи Касьянова, 11 | Фитнес-клуб, | 2260.5 | 0.94451 | 0.99835 | 0.258
26973 | ул Ильи Касьянова, 13 | магазин, ООО "Волжанка-Маркет";Магазин, ул. Ильи Касьянова, дом 13, ОО | 2336.4 | 0.94451 | 0.99836 | 0.2604
26975 | ул Ильи Касьянова, 15 | ЖД | 2420.4 | 0.94451 | 0.99838 | 1.6337
26977 | 0 | КНС Мамулино №1 (№42) | 2305.6 | 0.94451 | 0.99836 | 0.1694
26981 | ул Ильи Касьянова, 9 | Поликлиника, ул. Касьянова, дом 9, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное упра | 2364.8 | 0.94451 | 0.99837 | 1.1839
26985 | Ильи Касьянова, 9а | Станция водоподготовки | 2527.9 | 0.94451 | 0.99838 | 0.2225
26993 | ул Георгиевская, 4 | Детский сад № 167, ул. Георгиевская, дом 4, ОАО "Ремонтно-эксплуатацио | 2016.6 | 0.94346 | 0.99831 | 1.0937
27007 | ул Марии Смирновой, 9 | 0 | 836.7 | 0.98316 | 0.99832 | 2.5215
27017 | ул Марии Смирновой, 7 | 0 | 768.2 | 0.98316 | 0.9983 | 1.8066
27072 | ул Дружинная, 10 | ТОФ, ул. Дружинная, 10, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 1428.5 | 0.96911 | 0.99831 | 1.4832
27078 | ул Дружинная, 14 | ЖД | 1511.4 | 0.96908 | 0.99831 | 5.3288
27082 | ул Дружинная, 16 | ЖД | 1549 | 0.96907 | 0.9983 | 5.3311
27084 | ул Дружинная, 12 | Магазин | 1540.1 | 0.96907 | 0.9983 | 0.9035
27088 | ул Дружинная, 18 | ЖД;Служебное помещение, ул. Дружинная, дом 18, ОАО "Ремонтно-эксплуата | 1617.1 | 0.96907 | 0.99831 | 5.3385
27090 | 0 | КНС Мамулино №2 (№43) | 1601.1 | 0.96907 | 0.99831 | 0.1513
27105 | ул Оснабрюкская, 21 к3 | ЖД | 1017.3
27206 | ул Оснабрюкская, 7/2 | ЖД | 1911.7 | 0.94451 | 0.99831 | 2.5702
27216 | ул Оснабрюкская, 9 к3 | ЖД | 2014.2 | 0.94291 | 0.9983 | 2.6076
27275 | ул Оснабрюкская, 25 к2 | жилой дом | 689.8 | 0.98011 | 0.9983 | 1.5058
27279 | ул Оснабрюкская, 27 к1 | строительство жилого дома, Филиал "ДСК-5" ЗАО "СУ-155";ЖД | 757.3 | 0.98009 | 0.99831 | 1.306
27316 | ул Марии Смирновой, 5 | 0 | 689.4 | 0.98322 | 0.9983 | 1.8
27333 | ул Георгиевская, 20/3 | ЖД | 1039.1
27341 | ул Георгиевская, 4 | Детский сад № 167, ул. Георгиевская, дом 4, ОАО "Ремонтно-эксплуатацио | 2016.3
27353 | ул Дружинная, 10 | ТОФ, ул. Дружинная, 10, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 1418.8
27359 | ул Дружинная, 14 | ЖД | 1500.7
27363 | ул Дружинная, 16 | ЖД | 1538.6
27367 | ул Дружинная, 18 | ЖД;Служебное помещение, ул. Дружинная, дом 18, ОАО "Ремонтно-эксплуата | 1608.6
27373 | ул Оснабрюкская, 23/1 | ЖД | 1051.5
27375 | ул Георгиевская, 18 | детский сад № 166 | 1152.5
27377 | ул Оснабрюкская, 19 | ЖД | 1221.4
27379 | ул Георгиевская, 16 | ЖД, ТСЖ "Георгиевская - 16" | 1269.4
27383 | ул Оснабрюкская, 21 к1 | ЖД | 1338.4
27385 | ул Оснабрюкская, 17 | ЖД | 1290
27391 | ул Оснабрюкская, 15 | ЖД | 1404.6
27395 | ул Георгиевская, 14 | ЖД | 1364.3
27405 | ул Георгиевская, 12 | школа № 52 | 1491.1
27413 | ул Оснабрюкская, 9 к2 | ЖД | 1902.9
27418 | ул Оснабрюкская, 9 к3 | ЖД | 2004.6
27422 | ул Оснабрюкская, 11 | ЖД | 1735.9
27431 | ул Георгиевская, 6 | Досуговый центр | 1836.6
27433 | ул Георгиевская, 8 | ЖД | 1779.5
27443 | ул Георгиевская, 10 | ЖД | 1731
27445 | ул Оснабрюкская, 13 | ЖС/З | 1606
27452 | ул Оснабрюкская, 7/2 | ЖД | 1907.3
27454 | ул Оснабрюкская, 9 к1 | ЖД | 2002.2
27458 | ул Ильи Касьянова, 3 | ЖД | 1998.6
27462 | ул Ильи Касьянова, 5 | 0 | 2139.9
27466 | ул Ильи Касьянова, 7 | КБО, ул. Касьянова, дом 7, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 2224.8
27472 | ул Ильи Касьянова, 11 | Фитнес-клуб, | 2252.5
27479 | ул Ильи Касьянова, 9 | Поликлиника, ул. Касьянова, дом 9, ОАО "Ремонтно-эксплуатационное упра | 2352.5
27487 | ул Ильи Касьянова, 13 | магазин, ООО "Волжанка-Маркет";Магазин, ул. Ильи Касьянова, дом 13, ОО | 2330.4
27489 | ул Ильи Касьянова, 15 | ЖД | 2420.9
27491 | ул Георгиевская, 2/4 | ЖД | 1975.8
27496 | ул Оснабрюкская, 9 к2 | ЖД | 1906 | 0.94396 | 0.9983 | 1.3901
27560 | ул Оснабрюкская, 11 | ЖД | 2076.8 | 0.94222 | 0.9983 | 1.8442
27562 | ул Оснабрюкская, 27 к2 | 0 | 743.4 | 0.98009 | 0.99831 | 1.5526
27564 | Оснабрюкская, 25 к1 | жилой дом | 721.9 | 0.98011 | 0.99831 | 7.6955
37792 | ул Георгиевская, 8 т/у1 | ЖД | 2124.3 | 0.94222 | 0.9983 | 1.3114
37794 | ул Георгиевская, 8 т/у2 | ЖД | 2141.1 | 0.94221 | 0.9983 | 1.3153
37798 | ул Георгиевская, 10 т/у1 | ЖД | 2175.5 | 0.94172 | 0.9983 | 1.2987
37800 | ул Георгиевская, 10 т/у2 | ЖД | 2192.5 | 0.94172 | 0.99831 | 1.3014
37804 | ул Георгиевская, 2/4 т/у1 | ЖД | 1979.9 | 0.94451 | 0.99831 | 1.3156
37806 | ул Георгиевская, 2/4 т/у2 | ЖД | 1996.9 | 0.94451 | 0.99832 | 1.3184
37810 | ул Георгиевская, 16 т/у1 | ЖД, ТСЖ "Георгиевская - 16" | 1283.5 | 0.96669 | 0.99831 | 0.3177
37812 | ул Георгиевская, 16 т/у2 | ЖД, ТСЖ "Георгиевская - 16" | 1295.5 | 0.96669 | 0.99831 | 0.3196
37816 | ул Георгиевская, 14 т/у1 | ЖД | 1391.9 | 0.96598 | 0.99831 | 0.9217
37818 | ул Георгиевская, 14 т/у2 | ЖД | 1408.7 | 0.96598 | 0.99831 | 0.9244
37822 | ул Георгиевская, 20/3 т/у2 | ЖД | 1069.5 | 0.96918 | 0.9983 | 1.6822
37824 | ул Георгиевская, 20/3 т/у2 | ЖД | 1080.3 | 0.96918 | 0.9983 | 1.6865
38120 | ул Дружинная, 4 | ИП Пшеничная И.А.+ ИП Фрыгин Д.В.+ ИП Никифорова С.В. | 1261.9 | 0.96914 | 0.9983 | 0.3589
38127 | ул Дружинная, 4 | Магазин, ИП Ермолаева Н.В. | 1257.9
38129 | ул Дружинная, 6 | Спортзал | 1443.2 | 0.96911 | 0.99831 | 0.8471
38131 | ул Дружинная, 6 | Спортзал | 1441.2
38151 | ул. Марии Смирновой, 5 | 0 | 689.4
38155 | ул. Марии Смирновой, 7 | 0 | 768.2
38165 | ул. Марии Смирновой, 3 | 0 | 818.1
38167 | ул. Оснабрюкская, 28 | детский сад №14 | 651.4 | 0.98708 | 0.99831 | 1.1659
38189 | ул. Марии Смирновой, 3 | 0 | 818.1
38199 | ул Марии Смирновой, 3 | 0 | 818.1 | 0.97883 | 0.9983 | 3.5079
38207 | ул. Оснабрюкская, 30 | 0 | 688.7 | 0.9861 | 0.9983 | 2.4491
38209 | ул. Оснабрюкская, 32 | 0 | 738.7 | 0.98606 | 0.9983 | 2.4577
38213 | ул. Оснабрюкская, 30 | 0 | 688.7
38215 | ул. Оснабрюкская, 32 | 0 | 738.7
38219 | ул. Оснабрюкская, 30 | 0 | 688.7
38221 | ул. Оснабрюкская, 32 | 0 | 738.7
38233 | ул. Марии Смирновой, 9 | 0 | 836.7
38244 | Оснабрюкская, 25 к1 | офисы | 721.9 | 0.98011 | 0.99831 | 0.4472
38253 | ул. Оснабрюкская, 28 | 0 | 651.4
39610 | ул. Оснабрюкская д.26 | Жилой дом (0.97 - 0.9875) + офисные помещения (0.0082 - -) | 735.8 | 0.98698 | 0.9983 | 5.6352
39987 | ул. Александра Атрощанка д.1 | школа на 1224 места | 924.7 | 0.98119 | 0.9983 | 14.72
41213 | Октябрьский пр-т д.56 | "Административно-производственный комплекс Тверской таможни" | 1433.3 | 0.99442 | 0.99839 | 7.1774
41630 | ул. Оснабрюкская, 34 | 0 | 808.6 | 0.9791 | 0.9983 | 2.4526
41634 | ул. Оснабрюкская, 34 | 0 | 808.6
41638 | ул. Оснабрюкская, 34 | 0 | 808.6
41644 | ул. Оснабрюкскаяд.36 | жилье (0.48 - 0.294) | 926.9 | 0.97927 | 0.9983 | 2.5969
41650 | ул. Оснабрюкская д.36 | жилье (0.48 - 0.294) нежилье (0.034394 - 0.014) тех. усл. №69 | 916.9
41656 | ул. Оснабрюкская д.36 | жилье (0.48 - 0.294) нежилье (0.034394 - 0.014) тех. усл. №69 | 916.9
41895 | ул. Оснабрюкскаяд.36 | нежилье (0.034394 - 0.014) тех. усл. №69 | 926.9 | 0.97928 | 0.9983 | 0.1864
42993 | ул. Марии Смирновой д.1 | жилье (0.48 - 0.330) | 944.4 | 0.97927 | 0.9983 | 2.5993
42995 | ул. Марии Смирновой д.1 | нежилье (0.034394 - 0.015) | 944.4 | 0.97927 | 0.9983 | 0.1866
43001 | ул. Марии Смирновой д.1 | жилье (0.48 - 0.330) нежилье (0.034394 - 0.015) | 934.4
43003 | ул. Марии Смирновой д.1 | жилье (0.48 - 0.330) нежилье (0.034394 - 0.015) | 934.4
ВК "Мамулино 3"
39993 | ул Оснабрюкская, 8 к1 | 0
39997 | ул Оснабрюкская, 4 к1 | 0
39999 | ул Оснабрюкская, 4 к2 | 0
Керам. завод
35766 | пос Керамический завод, 35 | ЖД | 194.6 | 1 | 1 | 0.0016
35785 | пос Керамический завод, 5 | ЖД | 9.4 | 1 | 0.99998 | 0.0105
Кот. ХБК
27671 | б-р Профсоюзов, 9 к2 | ЖД | 111.3 | 0.99926 | 0.9993 | 0.1093
27677 | б-р Профсоюзов, 11 к2 | ЖД | 160.9 | 0.99926 | 0.9993 | 0.1508
27679 | б-р Профсоюзов, 9 к3 | ЖД | 135.8 | 0.99926 | 0.9993 | 0.1453
27683 | б-р Профсоюзов, 18 к2 | ЖД | 202.3 | 0.99926 | 0.99931 | 0.1463
27691 | б-р Профсоюзов, 15 к2 | ЖД | 210.7 | 0.99926 | 0.99931 | 0.1647
27697 | ул Севастьянова, 10 | ЖД | 228.9 | 0.99926 | 0.99931 | 0.076
27699 | ул Севастьянова, 8 | ЖД | 202.8 | 0.99926 | 0.99931 | 0.0752
27703 | ул Севастьянова, 7 к2 | ЖД | 196 | 0.99926 | 0.99931 | 0.1006
27705 | ул Севастьянова, 6 | ЖД | 273.1 | 0.99926 | 0.99931 | 0.139
27708 | ул Севастьянова, 7 к2 | ЖД | 113.1
27723 | б-р Профсоюзов, 9 к1 | ЖД | 110.2 | 0.99865 | 0.99929 | 0.0743
27725 | б-р Профсоюзов, 11 к1 | ЖД | 143.9 | 0.99865 | 0.9993 | 0.0744
27731 | б-р Профсоюзов, 5 к1 | ЖД | 196.4 | 0.99865 | 0.9993 | 0.1346
27733 | б-р Профсоюзов, 7 | ЖД | 141.4 | 0.99865 | 0.99929 | 0.1073
27735 | б-р Профсоюзов, 13 | ЖД | 182.7 | 0.99865 | 0.9993 | 0.0765
27739 | б-р Профсоюзов, 15 к1 | ЖД | 216 | 0.99865 | 0.9993 | 0.0767
27749 | ул Тракторная, 8/а | Вечерняя школа | 293.8 | 0.99865 | 0.99931 | 0.1578
27751 | б-р Профсоюзов, 17/16 | ЖД | 245.3 | 0.99865 | 0.99931 | 0.0771
27755 | ул Тракторная, 6 а | Д/с № 72, МОУ СОШ № 5 | 351.5 | 0.99865 | 0.99932 | 0.2031
27765 | пер Коллективный, 5 | ЖД | 351.7 | 0.99324 | 0.99929 | 0.1162
27769 | пер Коллективный, 8 | ЖД | 332.9 | 0.99342 | 0.99929 | 0.0744
27775 | пер Коллективный, 6 | ЖД | 302.1 | 0.99378 | 0.99929 | 0.0943
27777 | пер Коллективный, 3 | ЖД | 302.8 | 0.99378 | 0.99929 | 0.0799
27783 | б-р Профсоюзов, 5 к4 | ЖД | 209.6 | 0.9954 | 0.99929 | 0.1358
27785 | ул Севастьянова, 2 | ЖД | 223.1 | 0.9954 | 0.99929 | 0.1235
27789 | б-р Профсоюзов, 5 к3 | ЖД | 156.5 | 0.9966 | 0.99929 | 0.1357
27791 | ул Севастьянова, 2 к1 | ЖД | 170.7 | 0.9966 | 0.99929 | 0.1235
27802 | б-р Профсоюзов, 5 к2 | ЖД | 135.7 | 0.99744 | 0.99929 | 0.1321
27804 | б-р Профсоюзов, 3 к3 | ЖД | 151.3 | 0.99744 | 0.9993 | 0.1289
27814 | б-р Профсоюзов, 5а | ЖД | 182.1 | 0.99744 | 0.9993 | 0.1363
27816 | б-р Профсоюзов, 1 | ЖД | 290.5 | 0.99744 | 0.99931 | 0.3115
27818 | б-р Профсоюзов, 3 | ЖД | 200.5 | 0.99744 | 0.9993 | 0.3085
27824 | ул Константина Заслонова, 15 | детский сад, МДОУ № 106 | 244.6 | 0.99744 | 0.99931 | 0.1773
27832 | ул Константина Заслонова, 2 | Детский санаторий, ГБУЗ "Детский санаторий "Радуга" | 371.6 | 0.99744 | 0.99933 | 0.508
27834 | ул Константина Заслонова, 17 | детский сад, МДОУ № 107 | 255.9 | 0.99744 | 0.99931 | 0.1756
27838 | ул Севастьянова, 3 | ЖД | 284.9 | 0.99425 | 0.99929 | 0.0492
27842 | ул Севастьянова, 1 | ЖД | 313.8 | 0.99425 | 0.9993 | 0.1036
27848 | ул Константина Заслонова, 11 | ЖД, ТСЖ "Звездный причал" | 359 | 0.99425 | 0.9993 | 0.2691
27850 | ул Севастьянова, 1 к1 | ЖД | 380 | 0.99425 | 0.9993 | 0.0989
27854 | ул Константина Заслонова, 9 | ЖД | 393.2 | 0.99425 | 0.99931 | 0.0896
27858 | ул Константина Заслонова, 7 | ЖД | 450.7 | 0.99425 | 0.99931 | 0.0924
27862 | ул Константина Заслонова, 5а | ЖД | 502.6 | 0.99425 | 0.99932 | 0.0508
27864 | ул Константина Заслонова, 5 | ЖД | 496.8 | 0.99425 | 0.99932 | 0.0526
27868 | пер Коллективный, 10 | ЖД | 419.6 | 0.9923 | 0.99929 | 0.0964
27874 | ул Восстания, 11/34 | ЖД | 459.4 | 0.99202 | 0.99929 | 0.0529
27876 | пер Коллективный, 9 | ЖД | 477.9 | 0.99202 | 0.9993 | 0.0516
27880 | пер Коллективный, 9а | ЖД | 535.2 | 0.99202 | 0.9993 | 0.052
27884 | ул Восстания, 30/1 | ЖД | 572.2 | 0.99202 | 0.99931 | 0.0932
27888 | ул Восстания, 36/14 | ЖД | 452.6 | 0.99202 | 0.99929 | 0.0711
27892 | ул Восстания, 38 | ЖД | 495.3 | 0.99202 | 0.9993 | 0.0698
27896 | ул Восстания, 40 | ЖД | 551.8 | 0.99202 | 0.9993 | 0.1394
27906 | ул Константина Заслонова д.1 | ЖД | 687.8 | 0.99109 | 0.99929 | 1.1379
27914 | ул Восстания, 40 к2 | ЖД | 389.8 | 0.99313 | 0.99929 | 0.5601
27922 | ул Восстания, 44 к2 | ЖД, ПЖК "Вагонник" | 528.7 | 0.99303 | 0.9993 | 0.5751
27926 | ул Восстания, 42;ул Восстания, 42а | ЖД, ЖСК "Железнодорожник";Подстанция № 5 МУ "ТССМП" | 567.2 | 0.99303 | 0.9993 | 0.3689
27930 | ул Восстания, 44 | ЖД | 588.6 | 0.99303 | 0.9993 | 0.0739
27934 | ул Восстания, 46 | ОПС 11,ФГУП"Почта России";ЖД | 620.8 | 0.99303 | 0.99931 | 0.0951
27938 | ул Севастьянова, 5 | ЖД | 271.3 | 0.99425 | 0.99929 | 0.0943
27942 | пер Коллективный, 4 | ЖД | 305.5 | 0.99425 | 0.9993 | 0.075
27946 | ул Севастьянова, 7 | ЖД | 345 | 0.99425 | 0.9993 | 0.0946
27950 | ул Севастьянова, 7 к1 | ЖД | 445.6 | 0.99425 | 0.99931 | 0.138
27954 | ул Севастьянова, 9 | ЖД | 423.9 | 0.99425 | 0.99931 | 0.075
27958 | ул Севастьянова, 11 | ЖД | 454.1 | 0.99425 | 0.99931 | 0.1063
27962 | ул Севастьянова, 13 | ЖД | 500.3 | 0.99425 | 0.99932 | 0.0755
27966 | ул Севастьянова, 15/6 | ЖД;Нежилое помещение (магазин), Физ. лицо Сухов В.В. | 529.2 | 0.99425 | 0.99932 | 0.1054
27970 | ул Тракторная, 4а | ЖД | 556.3 | 0.99425 | 0.99932 | 0.0724
27972 | ул Восстания, 48 | магазин, ул. Восстания, д. 48 | 573.4 | 0.99425 | 0.99933 | 0.1173
27980 | ул Тракторная, 5б | ЖД | 454 | 0.99543 | 0.99929 | 0.0731
27984 | ул Стахановская, 31 | ЖД | 497.1 | 0.99543 | 0.99929 | 0.0752
27992 | ул Стахановская, 35 | ЖД | 584.9 | 0.99543 | 0.99929 | 0.0737
27996 | ул Стахановская, 37 | ЖД | 618 | 0.99543 | 0.9993 | 0.0742
27998 | ул Халтурина, 22 | ЖД | 636.3 | 0.99543 | 0.9993 | 0.0746
28011 | б-р Профсоюзов, 6 | ЖД | 604.4 | 0.99543 | 0.9993 | 0.0738
28015 | б-р Профсоюзов, 4 | ЖД | 655.4 | 0.99543 | 0.9993 | 0.0752
28023 | б-р Профсоюзов, 10 | ЖД | 635.2 | 0.99543 | 0.9993 | 0.0744
28025 | ул Халтурина, 20 | ЖД | 650.8 | 0.99543 | 0.9993 | 0.0747
28029 | ул Тракторная, 5а | магазин, ИП Аббасов А.У. | 670.2 | 0.99543 | 0.99931 | 0.0347
28035 | б-р Профсоюзов, 23 | ЖД | 707 | 0.99543 | 0.99931 | 0.0923
28039 | б-р Профсоюзов, 21 | ЖД | 698.6 | 0.99543 | 0.99931 | 0.0738
28043 | ул Тракторная, 5 | ЖД | 754.9 | 0.99543 | 0.99932 | 0.0744
28045 | б-р Профсоюзов, 19 | ЖД | 712.7 | 0.99543 | 0.99931 | 0.0742
28049 | б-р Профсоюзов, 25 | ЖД | 752.9 | 0.99543 | 0.99932 | 0.0743
28053 | б-р Профсоюзов, 27 | ЖД | 793.6 | 0.99543 | 0.99932 | 0.0748
28057 | ул Халтурина, 16 | административное здание, УВО по г. Твери - филиал ФГКУ "УВО УМВД Росси | 806 | 0.99543 | 0.99933 | 0.1191
28061 | ул Севастьянова, 18 | ЖД | 841.4 | 0.99543 | 0.99933 | 0.0752
28063 | ул Севастьянова, 20 | ЖД | 847.9 | 0.99543 | 0.99933 | 0.094
28067 | ул Севастьянова, 16 | ЖД | 816.2 | 0.99543 | 0.99933 | 0.094
28071 | ул Севастьянова, 14 | ЖД | 783.9 | 0.99543 | 0.99932 | 0.0746
28073 | ул Севастьянова, 12 | ЖД | 793.6 | 0.99543 | 0.99932 | 0.0748
28370 | ул Восстания, 44 к2 | ЖД, ПЖК "Вагонник" | 497.3
28372 | ул Константина Заслонова, 1 | ЖД | 661.7
28426 | ул Стахановская, 33 | ЖД | 607 | 0.99543 | 0.99929 | 0.0744
38030 | улица Восстания, 32 | ж/д (0.179 - 0.158) нежилье(0.012 0.025 0.028) | 503.5 | 0.99202 | 0.9993 | 0.3945
39705 | улица Восстания, 32 | ж/д (0.179 - 0.158) нежилье(0.012 0.025 0.028) | 457
39847 | ул Константина Заслонова д.1 | ЖД | 687.8 | 0.99109 | 0.99929 | 1.1379
41869 | ул Тракторная д.5в | нежилое строение (Зайцев А.С.) | 621.9 | 0.99543 | 0.9993 | 0.0153
Котельная «Поликлиника № 2» (ул. Семенова д.38)
35892 | ул Семенова, 38 | Поликлиника № 2, ГБУЗ "КБСМП" | 34 | 1 | 1 | 0.001
Кот. школа №2 (ул. Машинистов д.22)
31105 | ул Карбышева, 1 | МОУ СОШ № 2 | 86.5 | 0.99777 | 0.99994 | 0.0383
31111 | ул Машинистов, 9 | РММ;Слесарные мастерские с бытовыми, склад с бытовыми пом. | 243 | 0.99763 | 0.99994 | 0.0811
35811 | ул Машинистов, 9 | Производственно-бытовые помещения (административное здание), МУП "Жили | 263.6 | 0.99764 | 0.99994 | 0.0148
Кот. школа №24 (ул. Линейная д.81)
31096 | ул Линейная, 81 | МОУ СОШ № 24 | 40.6 | 1 | 1 | 0.0022
Кот. ДРСУ
27571 | пос ДРСУ-2, д.11 | ЖД | 241.4 | 0.99711 | 0.99986 | 0.0427
27575 | пос ДРСУ-2, д.10 | ЖД | 251 | 0.99711 | 0.99987 | 0.0735
27577 | пос ДРСУ-2, д.9 | ЖД | 226 | 0.99711 | 0.99986 | 0.0423
27585 | пос. ДРСУ-2 д.15 | закр. автостоянка(0.032446), адм. зд. (0.055853), Лит.Е (0.091562) | 193.5 | 0.99716 | 0.99987 | 0.0468
27589 | пос ДРСУ-2, д.7 | ЖД | 224.3 | 0.99716 | 0.99987 | 0.0282
27599 | пос ДРСУ-2, д.6 | ЖД | 333.5 | 0.99716 | 0.99989 | 0.0241
27603 | пос ДРСУ-2, д.5 | ЖД | 382.1 | 0.99716 | 0.9999 | 0.021
27613 | ул Кривичская, д.6 | ЖД | 137 | 0.99955 | 0.99987 | 0.1042
27636 | пос ДРСУ-2, д.11 | ЖД | 237.7
27640 | пос ДРСУ-2, д.7 | ЖД | 220.6
27646 | пос ДРСУ-2, д.6 | ЖД | 363.5
27652 | пос ДРСУ-2, д.5 | ЖД | 413.4
27658 | пос ДРСУ-2, д.8 к1 | ЖД | 360.7
27660 | пос ДРСУ-2, д.8 к1 | ЖД | 367.5 | 0.99705 | 0.99987 | 0.0689
35350 | ул Кривичская, д.6 | ЖД | 127.4
35867 | пос ДРСУ-2, д.8 | ЖД | 291 | 0.99705 | 0.99986 | 0.0438
35869 | пос ДРСУ-2, д.8 | ЖД | 287.3
37072 | пос ДРСУ-2, д.9 | ЖД | 222.4
37074 | пос ДРСУ-2, д.10 | ЖД | 247.5
37076 | пос. ДРСУ-2 д.15 (Лит. М) | гараж на 40 машин | 150.1 | 0.99716 | 0.99986 | 0.0029
42646 | пос. ДРСУ-2 д.15 (Лит. И) | механич. мастерская | 76.1 | 0.99855 | 0.99986 | 0.0475
42650 | пос. ДРСУ-2 д.15 (Лит. К) | столярный цех с материальным складом (Миранян Р.Г.) | 48.9 | 0.99989 | 0.99986 | 0.0073
Кот. ПАТП-1 (ул. Шишкова д.92)
39685 | ул Шишкова д.88 | Жилой дом | 338.7 | 0.99838 | 0.99981 | 0.0222
39689 | ул Шишкова д.90 | Жилой дом | 432 | 0.99838 | 0.99982 | 0.0254
39767 | ул. Шишкова, 92 | КПП, ПАТП-1 | 464 | 0.99038 | 0.9998 | 0.0802
39782 | ул. Шишкова, 92 | АЗС, ПАТП-1 | 304 | 0.99345 | 0.9998 | 0.001
39786 | ул. Шишкова, 90 В | ООО "УМ Гражданстрой" | 371 | 0.99291 | 0.9998 | 0.0302
39796 | ул. Шишкова, 90 Б | ООО "БИЗОН" механосборочный цех | 479 | 0.99284 | 0.9998 | 0.0976
39798 | ул. Шишкова, 90 Б | ИП Вязовченко М.Ю. | 527 | 0.99282 | 0.9998 | 0.0159
39817 | ул. Шишкова, 92 | Администр., мойка, ремонт-1 | 60 | 0.99923 | 0.9998 | 0.8127
39821 | ул Шишкова, 92 | Здание производственного корпуса | 22
39823 | ул Шишкова, 92 | Административный бытовой корпус, Тверское муниципальное унитарное пасс | 22
39825 | мойка | Т.11 | 22
Кот. Сахаровское шоссе ГВС
30453 | ш Сахаровское, 12 | жилье (0.275 - 0.3) адм. пом. (0.041773 - 0.0044) | 192.4 | 0.99808 | 0.99977 | 0.1871
30457 | ш Сахаровское, 18 | Детский сад №160,Сахаровское ш.,18 | 265.3 | 0.99687 | 0.99976 | 0.0606
30463 | ш Сахаровское, 26 | Сахаровское ш.,26 | 445.5 | 0.99677 | 0.99977 | 0.194
30467 | ш Сахаровское, 20 | Сахаровское шоссе,20 | 557.1 | 0.99677 | 0.99979 | 0.0907
30469 | ш Сахаровское, 22 | Сахаровское шоссе,22 | 525.6 | 0.99677 | 0.99978 | 0.0355
30475 | ш Сахаровское, 16 | жилой дом (9 эт.) | 61.6 | 0.99978 | 0.99977 | 0.2433
30477 | ш Сахаровское, 24 | т/у 1 | 281.2 | 0.99685 | 0.99976 | 0.2769
30479 | ш Сахаровское, 24а | Магазин "Магнит",Сахаровское ш.,24а | 422.6 | 0.99676 | 0.99976 | 0.0158
30485 | ш Сахаровское, 12а | нежилое помещение 2, Сахаровское ш.,12 ;нежилое помещение 3, Сахаровск | 302.4 | 0.99685 | 0.99977 | 0.025
30497 | ш Сахаровское, 6 | Сахаровское ш.,6 кв.1 ;Сахаровское ш.,6 кв.2 | 653.7 | 0.99685 | 0.99981 | 0.0092
30499 | ш Сахаровское, 8 | Сахаровское ш.,8 кв.1 ;Сахаровское ш.,8 кв.3 ;Сахаровское ш.,8 кв.2 | 615.6 | 0.99685 | 0.99981 | 0.0134
30505 | ш Сахаровское, 5 | Административные помещения, Сахаровское ш.,5 ;Административное здание, | 568.9 | 0.99685 | 0.9998 | 0.0543
30507 | ш Сахаровское, 16 | Сахаровское ш.,16(0.543);16а(0.046) | 45.9
30512 | ш Сахаровское, 24 | Сахаровское шоссе,24 | 271
30516 | ш Сахаровское, 12 | жилье (0.275 - 0.3) адм. пом. (0.041773 - 0.0044) | 178.2
30524 | ш Сахаровское, 18 | Детский сад №160,Сахаровское ш.,18 | 257.6
30527 | ш Сахаровское, 20 | Сахаровское шоссе,20 | 601.8
30529 | ш Сахаровское, 22 | Сахаровское шоссе,22 | 570.3
36836 | ш Сахаровское, 10 | Лесосеменная станция,Сахаровское ш.,10 ;Сахаровское шоссе, 10 кв. 1 | 524.6 | 0.99685 | 0.9998 | 0.0062
37062 | ш Сахаровское, 26 | ЖД | 486
37864 | ш Сахаровское, 7 | Административные помещения, Сахаровское ш.,7 ;Административное здание, | 562.4 | 0.99685 | 0.9998 | 0.0256
39379 | ш Сахаровское, 16а | жилой дом (3 эт.) | 84.6 | 0.99978 | 0.99977 | 0.042
39381 | ш Сахаровское, 16а | магазин | 84.6 | 0.99978 | 0.99977 | 0.0293
39397 | ш Сахаровское д.14 | т/у 4 | 157.8 | 0.99808 | 0.99976 | 0.1396
39403 | ш Сахаровское д.14 | т/у 1 | 313.8 | 0.99808 | 0.99978 | 0.1406
39454 | ш Сахаровское д.14 | т/у 3 | 210.8 | 0.99808 | 0.99977 | 0.1398
39456 | ш Сахаровское д.14 | т/у 2 | 270.8 | 0.99808 | 0.99978 | 0.1401
39458 | ш Сахаровское, 14 | Помещение пристройка,Сахаровское ш.,14 ;Нежилое помещение (ООО "ВЭЛГА" | 146.1
39462 | Сахаровское шоссе д.24 | т/у 2 | 370 | 0.99685 | 0.99977 | 0.1612
Кот. школа №3 (ул. Новая Заря д.23)
31089 | ул Новая Заря, 23 | Школа №3,ул.Новая Заря,23 | 37.3 | 0.99996 | 0.99999 | 0.0204
31093 | ул Новая Заря, 23 | Школа №3,ул.Новая Заря,23 | 25.7
Кот. ТКСМ-2 (ул. А. Туполева д.117)
28824 | ул Серова 2-я, 6 | Серова 2-я ул., 6 | 865.6 | 0.95985 | 0.99867 | 0.6841
28828 | ул Серова 2-я, 10 | Серова 2-я ул.,10 | 943.2 | 0.95985 | 0.99868 | 0.4198
28830 | ул Серова 2-я, 8 | Серова 2-я ул., 8 | 905.1 | 0.95985 | 0.99868 | 0.4167
28853 | ул Академика Туполева, 116 к3 | Туполева ул.,116 к.3 | 1503.2
28855 | ул Серова 2-я, 12 | Серова 2-я ул.,12 ;Серова 2-я ул.,12 ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ | 1556.3
28857 | ул Серова 2-я, 12 | Серова 2-я ул.,12 ;Серова 2-я ул.,12 ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ | 658.5 | 0.96611 | 0.99866 | 0.3686
28871 | ул Академика Туполева, 116 | Туполева ул.,116 | 887 | 0.95919 | 0.99867 | 0.9214
28873 | ул Академика Туполева, 116 к2;ул Академика Туполева, 116 к3 | нежилое помещение, ТУПОЛЕВА ул.,116к2 ;Туполева ул.,116 к.2 ;Туполева | 1013.7 | 0.95908 | 0.99867 | 1.5753
28878 | ул Академика Туполева, 116 | Туполева ул.,116 | 1363.7
28882 | ул Серова 2-я, 6 | Серова 2-я ул., 6 | 1349.9
28886 | ул Серова 2-я, 10 | Серова 2-я ул.,10 | 1428.6
28888 | ул Серова 2-я, 8 | Серова 2-я ул., 8 | 1391.2
28892 | ул Серова 2-я, 30/24 | Комплекс зданий ПТЦ, 2-я Серова ул., 30/24 ;Комплекс зданий ПТЦ, ул.2- | 923.4 | 0.95558 | 0.99866 | 0.7547
28898 | ул Силикатная 1-я, 3 | Силикатная 1-ая ул.,3 | 1194.6 | 0.95465 | 0.99868 | 0.8416
28904 | ул Силикатная 1-я, 7 | Силикатная 1-ая ул.,7 общежитие ;Филиал №4,ул.1-я Силикатная,7 | 1127.7 | 0.95363 | 0.99869 | 0.3625
28906 | ул Серова 2-я, 2 | Серова 2-я ул., 2 | 1101.3 | 0.95363 | 0.99868 | 0.7972
28912 | ул Силикатная 1-я, 13а | Нежилое помещение,Силикатная 1-я ул.,13а ;Силикатная 1-я ул.,13а нежил | 1244.3 | 0.95437 | 0.99868 | 0.5844
28916 | ул Силикатная 1-я, 11 | Силикатная 1-я ул.,11 | 1362.2 | 0.95437 | 0.9987 | 0.366
28920 | ул Силикатная 2-я, 6 | ул.2-я Силикатная,6 (1-7 подъезды) ;ул.2-я Силикатная,6 (8 подъезд) | 1291.6 | 0.95433 | 0.99868 | 0.9731
28922 | ул Силикатная 2-я, 4 | Силикатная 2-я ул.,4 | 1283.7 | 0.95433 | 0.99868 | 1.006
28928 | ул Силикатная 2-я, 2/21 | Силикатная 2-я ул.,2/21 | 1420 | 0.95433 | 0.9987 | 0.5173
28930 | ул Силикатная 2-я, 2 к2 | Силикатная 2-я ул.,2 к.2 | 1386.5 | 0.95433 | 0.9987 | 0.1844
28940 | ул Академика Туполева, 118 | Здание центра,ул.Туполева,118 (т/у 1) ;Ремонт обуви,ул.Туполева,118 | 1003.9 | 0.95523 | 0.99866 | 0.0243
28945 | ул Академика Туполева, 118 | Здание центра,ул.Туполева,118 (т/у 2) | 1027.5 | 0.95523 | 0.99866 | 0.0245
28949 | ул Академика Туполева д.118а | Шиномонтажная (0.001) парикмахерская (0.00843) | 1067.3 | 0.95523 | 0.99867 | 0.0217
28953 | ул Академика Туполева, 120;ул Академика Туполева, б/н | Магазин,ул.Туполева,120 | 1090.8 | 0.95523 | 0.99867 | 0.0328
28955 | ул Академика Туполева, 120а | Мир сладостей, нежилое помещение б/н | 1141.7 | 0.95523 | 0.99867 | 0.0461
28959 | ул Академика Туполева, 112/24 | Туполева ул.,112/24 | 1109 | 0.95454 | 0.99867 | 0.2134
28969 | ул Силикатная 1-я, 7 | Силикатная 1-ая ул.,7 общежитие | 1400
28971 | ул Серова 2-я, 2 | Серова 2-я ул., 2 | 1371.3
28975 | ул Силикатная 1-я, 3 | Силикатная 1-ая ул.,3 | 1457.6
28999 | ул Академика Туполева, 103 | Туполева ул.,103 | 1106.8 | 0.97356 | 0.99867 | 0.2007
29001 | ул Пржевальского, 58 к1 | Пржевальского ул.,58 к.1 | 1106.5 | 0.97356 | 0.99867 | 0.2028
29014 | ул Пржевальского, 55 | жилой дом + пристроен. магазин (0.007872 - -) | 846.3 | 0.97541 | 0.99866 | 0.6881
29022 | ул Герцена, 64 | Детский сад №20/1,ул.Герцена,64 | 799.2 | 0.97617 | 0.99866 | 0.6026
29026 | ул Пржевальского, 59 | Пржевальского ул.,59 | 718.1 | 0.97693 | 0.99866 | 0.4215
29050 | ул Академика Туполева, 101 | Туполева ул.,101 | 1165.4 | 0.97356 | 0.99867 | 0.2024
29052 | проезд Малый Заводской, 12 | Малозаводской пр-д,12 | 1166.5 | 0.97356 | 0.99867 | 0.2025
29054 | ул Пржевальского, 60 | Пржевальского ул.,60 | 980.5 | 0.97423 | 0.99866 | 0.1979
29058 | ул Пржевальского, 58 | Пржевальского ул.,58 | 1026.9 | 0.97387 | 0.99866 | 0.1982
29070 | ул Розы Люксембург, 116 | СШ №31,ул.Р.Люксембург,116 | 1764.3 | 0.96968 | 0.99867 | 0.3722
29072 | ул Пржевальского, 64 к1 | Пржевальского ул.,64 к.1 | 949.9 | 0.97483 | 0.99866 | 0.199
29076 | ул Пржевальского, 64 | ОПС №19,ул.Пржевальского,64 ;Жилая чать,ул.Пржевальского,64 ;Нежилое п | 942.2 | 0.97482 | 0.99866 | 0.1977
29084 | ул Пржевальского, 66 | Пржевальского ул.,66 | 993.6 | 0.97479 | 0.99866 | 0.1986
29088 | ул Академика Туполева, 109 | Аптека, ул.Туполева, д.109 ;Туполева ул.,109 | 1060.9 | 0.9748 | 0.99867 | 0.201
29090 | ул Академика Туполева, 107 | Магазин "Птицефабрика Верхневолжская",ул.Туполева,107 ;Магазин "Природ | 1081.9 | 0.9748 | 0.99867 | 0.2025
29096 | ул Пржевальского, 68 | Пржевальского ул,68 | 1022.2 | 0.97476 | 0.99866 | 0.1988
29100 | ул Пржевальского, 68 к1 | Административное здание, ул.Пржевальского,68 к.1 | 1085.9 | 0.97474 | 0.99866 | 0.1427
29104 | ул Пржевальского, 70 | Пржевальского ул.,70 | 1060.6 | 0.97474 | 0.99866 | 0.1997
29124 | ул Академика Туполева, 113 | Аптека,ул.Туполева,113 ;Туполева ул.,113 | 1144.9 | 0.97474 | 0.99867 | 0.2015
29126 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1074 | 0.97474 | 0.99866 | 0.0647
29131 | ул Пржевальского, 55а | Пржевальского ул.,55а | 940.4 | 0.97583 | 0.99868 | 0.727
29133 | ул Пржевальского, 57 | 0 | 886.7 | 0.97583 | 0.99867 | 0.2789
29175 | ул. Алексея Томского д.7 | 0 | 1843.7 | 0.96964 | 0.99866 | 0.0844
29183 | ул Розы Люксембург, 96 | Р.Люксембург ул.,96 | 2003.5 | 0.96962 | 0.99867 | 0.2038
29185 | ул Розы Люксембург, 98 | Р.Люксембург ул.,98 | 1971.2 | 0.96962 | 0.99867 | 0.2025
29189 | ул Розы Люксембург, 100 | Р.Люксембург ул.,100 | 1996 | 0.96962 | 0.99867 | 0.2038
29215 | проезд Розы Люксембург 1-й, 4 | СШ №31, 1-ый пр. Р.Люксембург,4 | 2054.5 | 0.96964 | 0.99869 | 0.101
29217 | ул Алексея Томского, 6/2 | Томского ул.,6/2 | 2119.6 | 0.96964 | 0.99869 | 0.2785
29221 | ул Алексея Томского, 4 | Томского ул.,4 | 1949.7 | 0.96962 | 0.99867 | 0.2028
29233 | ул Маяковского, 44 | Маяковского ул.,44 | 1995.8 | 0.96962 | 0.99867 | 0.1988
29239 | проезд Розы Люксембург 1-й, 6 | Р.Люксембург 1-ый пр-д,6 | 2066.1 | 0.96964 | 0.99869 | 0.2661
29245 | ул Маяковского, 48 | Маяковского ул.,48 | 2058.9 | 0.96964 | 0.99869 | 0.2677
29249 | ул Пржевальского, 18/8 | Пржевальского ул.,18/8 | 2081.7 | 0.96964 | 0.99869 | 0.2685
29251 | ул Пржевальского, 14/50 | Пржевальского ул.,14/50 | 2074.4 | 0.96964 | 0.99869 | 0.268
29262 | ул. Алексея Томского д.7 | 0 | 1771.9
29272 | ул Розы Люксембург, 96 | Р.Люксембург ул.,96 | 1930.2
29276 | ул Алексея Томского, 4 | Томского ул.,4 | 1869.1
29285 | ул Маяковского, 48 | Маяковского ул.,48 | 1970.7
29287 | проезд Розы Люксембург 1-й, 6 | Р.Люксембург 1-ый пр-д,6 | 1982.4
29291 | ул Пржевальского, 14/50 | Пржевальского ул.,14/50 | 1983.2
29293 | ул Пржевальского, 18/8 | Пржевальского ул.,18/8 | 1999.4
29309 | ул Алексея Томского, 6/2 | Томского ул.,6/2 | 2045.6
29325 | ул Розы Люксембург, 116 | СШ №31,ул.Р.Люксембург,116 | 1689.7
29417 | ул Академика Туполева, 105 | Учреждение,ул.Туполева,105 | 948.7
29431 | ул Пржевальского, 58 к1 | Пржевальского ул.,58 к.1 | 1030.6
29435 | ул Академика Туполева, 103 | Туполева ул.,103 | 1031.5
29439 | ул Академика Туполева, 101 | Туполева ул.,101 | 1082.4
29441 | проезд Малый Заводской, 12 | Малозаводской пр-д,12 | 1089.6
30369 | ул Пржевальского, 55 | Пржевальского ул.,55 ;Магазин "Тверской купец", ул.Пржевальского,55 | 769
30375 | ул Герцена, 64 | Детский сад №20/1,ул.Герцена,64 | 725.3
30379 | ул Пржевальского, 59 | Пржевальского ул.,59 | 645.9
30383 | ул Пржевальского, 61 | Пржевальского ул.,61 | 605.2
30394 | ул Пржевальского, 57 | 0 | 806.4
30396 | ул Пржевальского, 55а | Пржевальского ул.,55а | 863.8
30401 | ул Пржевальского, 64 к1 | Пржевальского ул.,64 к.1 | 865.8
30410 | ул Пржевальского, 66 | Пржевальского ул.,66 | 907.8
30414 | ул Академика Туполева, 109 | Туполева ул.,109 | 975.1
30416 | ул Академика Туполева, 107 | Магазин "Природа",ул.Туполева,107 ;Туполева ул.,107 | 991.2
30422 | ул Пржевальского, 68 | Пржевальского ул,68 | 936
30428 | ул Пржевальского, 70 | Пржевальского ул.,70 | 978.5
30430 | ул Пржевальского, 68 к1 | Административное здание, ул.Пржевальского,68 к.1 | 1008.5
36745 | ул Осипенко 2-я, 20 | ул.Осипенко 2-я,20 | 1430.5
36754 | ул Академика Туполева, 116 к2 | Туполева ул.,116 к.2 | 1463.8
36756 | ул Пржевальского, 61 | Пржевальского ул.,61 | 676.4 | 0.97723 | 0.99866 | 0.431
36758 | ул Пржевальского, 62 | Пржевальского ул.,62 | 936.6 | 0.97462 | 0.99866 | 0.1975
36762 | ул Пржевальского, 62 | Пржевальского ул.,62 | 854
36886 | ул Академика Туполева, 111 | Супермаркет "Тверской купец",ул.Туполева,111 | 1185.9 | 0.97474 | 0.99867 | 0.0357
39185 | ул Алексея Томского, 8/1 | Томского ул.,8/1 | 1874.5 | 0.96964 | 0.99867 | 0.2011
39195 | ул. Пржевальского, 58 | ул. Пржевальского д.58 | 952.3
39218 | ул. Алексея Томского д.14 | Томского ул.,14 | 1667.5 | 0.9697 | 0.99866 | 0.2015
39220 | ул. Алексея Томского д.12 | Томского ул.,12 | 1682.4 | 0.9697 | 0.99866 | 0.2023
39222 | ул. Алексея Томского д.14 | Томского ул.,14 | 1592.9
39224 | ул. Алексея Томского д.12 | Томского ул.,12 | 1607.8
39226 | ул Розы Люксембург, 98 | Р.Люксембург ул.,98 | 1902.6
39230 | ул Розы Люксембург, 100 | Р.Люксембург ул.,100 | 1922.8
39232 | ул Пржевальского, 60 | Пржевальского ул.,60 | 902.2
39236 | ул. Академика Туполева д.117 | АО "ТКСМ №2" , ГРП | 332.1 | 0.98878 | 0.99866 | 0.0103
39260 | ул Академика Туполева, 113 | Аптека,ул.Туполева,113 ;Туполева ул.,113 | 1052
39262 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 981.1
39264 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 993.6
39266 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1005.5
39268 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1018
39270 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1028.9
39272 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1086.5 | 0.97474 | 0.99866 | 0.0648
39274 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1098.4 | 0.97474 | 0.99867 | 0.0649
39276 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1110.9 | 0.97474 | 0.99867 | 0.0651
39278 | ул Академика Туполева, 115 | Туполева ул.,115 ;ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607, №8607/077,ул.Туполева,115 ;Пункт | 1121.8 | 0.97474 | 0.99867 | 0.0653
39299 | ул Серова 2-я, 30/24 | Комплекс зданий ПТЦ, 2-я Серова ул., 30/24 ;Комплекс зданий ПТЦ, ул.2- | 1190.7
39305 | ул Серова 2-я, 33 | Нежилая часть (т/у 2) | 961.4 | 0.95555 | 0.99866 | 0.0515
39307 | ул Серова 2-я, 33 | Жилая часть (т/у 1) | 964.4 | 0.95555 | 0.99866 | 0.34
39311 | ул Серова 2-я, 33 | жилье | 1179.2
39313 | ул Силикатная 2-я, 4 | Силикатная 2-я ул.,4 | 1550.7
39319 | ул Силикатная 2-я, 2/21 | Силикатная 2-я ул.,2/21 | 1687
39325 | ул Силикатная 1-я, 11 | Силикатная 1-я ул.,11 | 1628.6
39327 | ул Силикатная 1-я, 13а | Нежилое помещение,Силикатная 1-я ул.,13а ;Силикатная 1-я ул.,13а нежил | 1509.3
39329 | ул Силикатная 2-я, 2 к2 | Силикатная 2-я ул.,2 к.2 | 1653.1
39331 | ул Академика Туполева, 118 | (т/у 1) | 1144.7
39346 | ул Академика Туполева, 105 | Учреждение,ул.Туполева,105 | 1066.6 | 0.97356 | 0.99866 | 0.1318
43117 | ул Академика Туполева, 112/24 | Туполева ул.,112/24 | 1124.3
ВК ЖК "Молодежный" ул.Фрунзе, д.2, корп.1
40055 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | 170.1 | 0.99959 | 0.99996 | 0.0843
40057 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | 84.8 | 0.9998 | 0.99996 | 0.0843
44089 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | ул. Фрунзе, 2, к.2 | 180.1
44091 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | ул. Фрунзе, 2, к.1 | 94.8
Кот. "Элеватор"
30834 | пер 3-й(Элеватор), 4 | 3-й переулок Элеватор,4 | 2035.9 | 0.95817 | 0.99849 | 0.1278
30838 | пер 3-й(Элеватор), 3 | 3-й переулок Элеватор,3 | 2010.1 | 0.95838 | 0.99849 | 0.1309
30844 | пер 3-й(Элеватор), 2 | 3-й переулок Элеватор,2 | 2011.3 | 0.9586 | 0.99849 | 0.1555
30856 | ул Центральная, 7 | МОУ ООШ №28,ул.Центральная,7 | 1940.6 | 0.95894 | 0.99849 | 0.4811
30862 | ул Центральная, 12 | Дом культуры,ул.Центральная,12 | 1827.1 | 0.96042 | 0.99849 | 0.3089
30874 | ул Центральная, 9 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,9, кв. 3 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,9 кв. 1 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,9, | 1820.3 | 0.96088 | 0.99849 | 0.0687
30878 | ул Центральная, 16а | Центральная ул.,16а | 1670.4 | 0.96149 | 0.99849 | 0.1377
30882 | ул Центральная, 18 | Центральная ул.,18 | 1617.3 | 0.96208 | 0.99849 | 0.2433
30890 | ул Центральная, 17 | Центральная ул.,17 ;опорный пункт, ул. Центральная,17 ;ОПС №25,ул.Цент | 1672.3 | 0.96303 | 0.99849 | 0.2503
30892 | ул Центральная, 19 | Центральная ул.,19 | 1671.5 | 0.96303 | 0.99849 | 0.2231
30896 | ул Центральная, 20 | 0 | 1724.1 | 0.96208 | 0.9985 | 0.0272
30898 | ул Центральная, 20а | Центральная ул.,20а ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,20А, кв. 3 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,20А, | 1706.7 | 0.96208 | 0.99849 | 0.079
30908 | пер 2-й(Элеватор), 8 | 2-й переулок Элеватор,8 | 2152.7 | 0.95765 | 0.99849 | 0.2677
30916 | пер 2-й(Элеватор), 4 | 2-й переулок Элеватор,4 | 2189.5 | 0.95765 | 0.9985 | 0.1489
30918 | ул Центральная, 3 | Центральная ул.,3 | 2197.2 | 0.95765 | 0.9985 | 0.2272
30924 | пер 2-й(Элеватор), 9 | 2-й переулок Элеватор,9 | 2207.8 | 0.9576 | 0.99849 | 0.2672
30928 | пер 2-й(Элеватор), 10 | 2-й переулок Элеватор,10 | 2223 | 0.9576 | 0.99849 | 0.2678
30932 | пер 1-й(Элеватор), 3а | Магазин "Продукты",1-ый Переулок,3а | 2274.1 | 0.9576 | 0.9985 | 0.0308
30938 | пер 1-й(Элеватор), 5 | 1-й Переулок Элеватор,5 | 2255 | 0.9576 | 0.99849 | 0.2426
30948 | ул Центральная, 1 | Центральная ул.,1 | 2278.8 | 0.9576 | 0.9985 | 0.3153
30952 | пер 2-й(Элеватор), 5 | 2-й переулок Элеватор,5 | 2264.9 | 0.9576 | 0.9985 | 0.1479
30962 | ул Центральная, 2 | Центральная ул.,2 | 2326.2 | 0.9576 | 0.99851 | 0.285
30964 | пер 1-й(Элеватор), 1 | 1-й переулок Элеватор,1 ;Филиал №13,1-й переулок пос.Элеватор,1 | 2370.4 | 0.9576 | 0.99851 | 0.2291
30966 | пер 1-й(Элеватор), 3 | 1-й Переулок Элеватор,3 | 2298.6 | 0.9576 | 0.9985 | 0.2428
30970 | ул Восточная, 1 | Восточная ул.,1 | 2391.8 | 0.9576 | 0.99852 | 0.2142
30972 | ул Восточная, 3 | Восточная ул.,3 | 2361 | 0.9576 | 0.99851 | 0.2125
30977 | ул Центральная, 15 к1 | Центральная ул.,15 к.1 | 1482.6 | 0.96316 | 0.99849 | 1.0732
30985 | ул Центральная, 16к.1 | 0 | 1771.4 | 0.96041 | 0.99849 | 1.7779
30989 | ул Центральная, 14 к1 | Центральная ул.,14 к.1 | 1879.3 | 0.96034 | 0.99849 | 1.1019
30993 | пер 3-й(Элеватор), 1 | Магазин-пекарня "Сударушка",Центральная 3-й переулок,1 | 1976.5 | 0.96027 | 0.99849 | 0.0741
30997 | ул Центральная, 8 к1 | Центральная ул.,8 к.1 | 2019.8 | 0.96025 | 0.99849 | 1.8115
31003 | ул Центральная, 20 к7 | Центральная ул.,20 к.7 | 1922.2 | 0.96015 | 0.99849 | 0.9391
31011 | ул Центральная, 26 | Центральная ул.,26 | 2057.8 | 0.96004 | 0.99849 | 0.9859
31013 | ул Центральная, 20 к8 | Центральная ул.,20 к.8 | 2055.8 | 0.96004 | 0.99849 | 0.913
31019 | ул Центральная, 24 | ж/д (0.264); пристройка (0.032) | 2096.5 | 0.96008 | 0.9985 | 1.1362
31021 | ул. Центральная (Элеватор), 22а | детский сад №147 | 2137.1 | 0.96008 | 0.99851 | 0.8175
31023 | ул Центральная, 32 к1 | Центральная ул.,32 к.1 | 2090.7 | 0.96008 | 0.9985 | 0.6782
31027 | ул Центральная, 20 к7 | Центральная ул.,20 к.7 | 1917.2
31037 | ул Центральная, 20 к8 | Центральная ул.,20 к.8 | 2053.4
31039 | ул Центральная, 26 | Центральная ул.,26 | 2058.8
31045 | ул Центральная, 24 | ж/д (0.297) пристройка (0.0286) | 2091.8
31047 | Центральная ул. д.22 | 0 | 2133.7
31049 | ул Центральная, 32 к1 | Центральная ул.,32 к.1 | 2087.9
31059 | ул Центральная, 20 к1 | Центральная ул.,20 к.1 | 2103.6 | 0.96015 | 0.99852 | 1.3596
31061 | ул Центральная, 20 к1 | Центральная ул.,20 к.1 | 2083.6
31069 | ул Центральная, 22 | Центральная ул.,22 ;Детский сад №147, ул. Центральная,22 | 2152.1 | 0.96015 | 0.99852 | 0.2552
35320 | Ул. Коняевская 3 | ООО «Металл-Инвест» | 359.7 | 0.99986 | 0.99853 | 0.4002
35325 | Сердюковская 15 | ООО «КЕБА» | 1098.5 | 0.9694 | 0.99849 | 0.6228
35327 | 0 | 0 | 462.9 | 0.98775 | 0.99849 | 0.3774
35332 | Сердюковская 15 | ООО «ТСМ-Центр» | 1088.6 | 0.9694 | 0.99849 | 0.6222
36872 | ул Центральная, 9б | Центральная ул.,9б | 1682.1 | 0.96469 | 0.99852 | 0.143
36875 | ул Центральная, 15 | кв. №1, №2, №3 | 1569.5 | 0.96257 | 0.99849 | 0.1219
36879 | ул Центральная, 11 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11 кв.2 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11 кв.1 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11 к | 1624.8 | 0.96257 | 0.99849 | 0.0721
37249 | ул Центральная, 14 | Центральная ул.,14 | 1896.4 | 0.96034 | 0.99849 | 1.7706
40385 | ул Центральная, 7а | 0 | 1724.9 | 0.96469 | 0.99852 | 0.0622
40393 | ул Центральная, 7б | 0 | 1646.6 | 0.96469 | 0.99852 | 0.1415
40397 | ул Центральная, 11б | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 2 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 1 | 1661.7
40403 | ул Центральная, 9б | Центральная ул.,9б | 1677.1
40405 | ул Центральная, 7а | 0 | 1719.9
40408 | ул Центральная, 7б | 0 | 1641.6
40410 | ул Центральная, 5 | помещение 1 (0.017774); помещение 2 (0.013626) | 2004.1 | 0.9586 | 0.99849 | 0.1208
43061 | ул Центральная, 17а | Центральная ул.,17а | 1449.3 | 0.96475 | 0.9985 | 0.8445
43077 | ул Центральная, 11б | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 2 ;ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул.,11б кв. 1 | 1666.7 | 0.96469 | 0.99852 | 0.0644
43090 | пер 2-й(Элеватор), 8а | 2-х этажное здание (0.059) | 2210.8 | 0.95768 | 0.9985 | 0.2339
43092 | пер 2-й(Элеватор), 8а | лабораторно-камерал. корп. (0.022) | 2189 | 0.95768 | 0.9985 | 0.0869
ВК "Лесная мелодия 2" ул.Склизкова
40020 | ул. Склизкова, 108, к.1 | 0 | 43.7 | 0.99905 | 0.99987 | 0.1872
40022 | ул. Склизкова, 108 | 0 | 128.7 | 0.99905 | 0.99988 | 0.1872
40026 | ул. Склизкова, 108, к.3 | 0 | 75.4 | 0.99934 | 0.99987 | 0.1185
40028 | ул. Склизкова, 108, к.2 | 0 | 120.1 | 0.99934 | 0.99988 | 0.1185
40032 | ул. Склизкова, 102 Б | 0 | 198.1 | 0.99674 | 0.99988 | 0.1185
40635 | Склизкова 116 к3 | Склизкова 116 к3 | 313.1 | 0.9965 | 0.99987 | 0.1872
40637 | Склизкова 116 к4 | Склизкова 116 к4 | 318.2 | 0.9965 | 0.99987 | 0.1185
44134 | 0 | 0 | 54
44136 | 0 | 0 | 138.9
44140 | 0 | 0 | 83.6
44142 | 0 | 0 | 128.3
44146 | 0 | 0 | 234.9
44152 | Склизкова 116 к3 | Склизкова 116 к3 | 302.5
44154 | Склизкова 116 к4 | Склизкова 116 к4 | 311.9
44161 | Склизкова 116 к6 | Склизкова 116 к6 | 294.1 | 0.99567 | 0.99987 | 0.1872
44165 | Склизкова 116 к5 | Склизкова 116 к5 | 294.1 | 0.99567 | 0.99987 | 0.1872
44168 | Склизкова 116 к5 | Склизкова 116 к5 | 313.6
44169 | Склизкова 116 к6 | Склизкова 116 к6 | 455.1
Котельная "ЖК Авиатор" ул.Планерная, д.4
40064 | ул. Планерная д.6 | ул. Планерная д.6 | 42.2 | 0.99993 | 0.99997 | 0.0401
42869 | ул. Планерная д.4 | ул. Планерная д.4 | 117.6 | 0.99993 | 0.99999 | 0.0458
44118 | ул. Планерная д.4 | ул. Планерная д.4 | 116.1
44120 | ул. Планерная д.6 | ул. Планерная д.6 | 50.5
Котельная «УПК» (Третьяковский пер. д.17)
35866 | пер Третьяковский, 17 | точка закрыта 2 июля 17 г.
Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"
40087 | 0 | 0
40089 | 0 | 0
40093 | 0 | 0
40095 | 0 | 0
40098 | 0 | 0
40100 | 0 | 0
40103 | 0 | 0
40107 | 0 | 0
40111 | 0 | 0
40128 | 0 | 0
40132 | 0 | 0
40134 | 0 | 0
40138 | 0 | 0
40144 | 0 | 0
40150 | 0 | 0
40152 | 0 | 0
40156 | 0 | 0
40160 | 0 | 0
40162 | 0 | 0
40166 | 0 | 0
40168 | 0 | 0
40170 | 0 | 0
40177 | 0 | 0
40179 | 0 | 0
40186 | 0 | 0
40190 | 0 | 0
40200 | 0 | 0
40202 | 0 | 0
40206 | 0 | 0
40212 | 0 | 0
40214 | 0 | 0
40218 | 0 | 0
40222 | 0 | 0
40228 | 0 | 0
40232 | 0 | 0
40234 | 0 | 0
40242 | 0 | 0
40244 | 0 | 0
40246 | 0 | 0
40250 | 0 | 0
40254 | 0 | 0
40256 | 0 | 0
40264 | 0 | 0
40266 | 0 | 0
40272 | 0 | 0
40276 | 0 | 0
40278 | 0 | 0
40280 | 0 | 0
40291 | 0 | 0
40293 | 0 | 0
40301 | 0 | 0
40303 | 0 | 0
40305 | 0 | 0
40311 | 0 | 0
40313 | 0 | 0
40319 | 0 | 0
40321 | 0 | 0
40323 | 0 | 0
40327 | 0 | 0
40329 | 0 | 0
40331 | 0 | 0
40335 | 0 | 0
Котельная ГБУ СЛК «Кристалл»
37728 | 0 | 0
Котельная ОАО «Волжский пекарь»
40075 | 0 | 0
43477 | 0 | 0
43484 | 0 | 0
43487 | 0 | 0
Котельная Октябрьский пр-т, д. 75
40071 | 0 | 0
Котельная ООО "Винея" (Петербургское шоссе д.103 к.3)
32146 | Петербургское шоссе д.99 | 0 | 287 | 0.99242 | 0.99967 | 0.3103
32150 | Петербургское шоссе д.105 | Неврологическое отделение | 645.4 | 0.98794 | 0.99968 | 0.3537
32154 | Петербургское шоссе д.105 | (Гематология) Акушер. отделение | 630.1 | 0.98794 | 0.99968 | 0.2016
32161 | Петербургское шоссе д.103 | 0 | 408.7 | 0.99043 | 0.99967 | 0.3131
32165 | Петербургское шоссе д.107 | 0 | 467.1 | 0.99043 | 0.99968 | 0.4106
32172 | Петербургское шоссе д.97 | 0 | 107.1 | 0.99903 | 0.99968 | 0.2719
32177 | Петербургское шоссе д.97 | 0 | 92.1
39160 | Петербургское шоссе д.103к.2 | Пансионат ОКБ | 166 | 0.99519 | 0.99967 | 0.2224
40718 | Петербургское шоссе д.105 | Главный корпус | 523.7 | 0.9887 | 0.99968 | 1.0866
40726 | Петербургское шоссе д.105 | Гараж скорой помощи | 672 | 0.9868 | 0.99967 | 0.0503
40728 | Петербургское шоссе д.105 | Поликлиника | 682.6 | 0.9868 | 0.99968 | 0.582
40730 | Петербургское шоссе д.105 | Пищеблок | 559 | 0.98755 | 0.99967 | 0.1028
40732 | Петербургское шоссе д.105 | Морг (паталого-анатом. корпус) | 694.5 | 0.9868 | 0.99967 | 0.1073
40734 | Петербургское шоссе д.105 | Хоз. коорпус | 604.5 | 0.9868 | 0.99967 | 0.3288
42305 | Петербургское шоссе д.109 | медицинский центр (диализный центр) (по проекту ИТП) | 917.5 | 0.99043 | 0.9997 | 0.2221
42323 | Петербургское шоссе д.97 | диагностический центр (3-х эт. пристройка)(проект) | 96.3 | 0.99903 | 0.99968 | 0.2139
42325 | Петербургское шоссе д.97 | диагностический центр (3-х эт. пристройка) | 81.3
Котельная Петербургское шоссе, д. 15
40077 | ш.Петербургское, д.15 | 0
Котельная Склизкова, 86 к.1
44101 | Склизкова 86к.1 | Склизкова 86к.1 | 32.8 | 1 | 1 | 0.0099
44103 | Склизкова 86к.1 | Склизкова 86к.1 | 39.6 | 1 | 1 | 0.0082
44108 | Склизкова 86к.1 | Склизкова 86к.1 | 68.7
44110 | ул Орджоникидзе, 49 к7 | ул.Орджоникидзе,49 к.7 | 141.2
Котельная УК «Лазурь»
43497 | 0 | 0
43504 | 0 | 0
43506 | 0 | 0
43510 | 0 | 0
43512 | 0 | 0
43518 | 0 | 0
43520 | 0 | 0
43526 | 0 | 0
43530 | 0 | 0
43532 | 0 | 0
Котельная ул. Шишкова д.97
40001 | Шишкова, 97 | 0 | 52.2 | 1 | 1 | 0.0007
40006 | Шишкова, 97 | 0 | 49.2

## Табл. 3.1
Таблица 3.1 – Результаты расчета вероятности откзов на теплопроводе ТЭЦ-3 конечный потребитель (текущее положение)
Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Время восстановления, ч | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа
37846 | ТЭЦ-3 (ул. Георгия Димитрова д.21а) | уз. | 1.392 | 1.392 | 1 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 0.0002602 | 93.3487 | 3e-07 | 0
39172 | уз. | уз. | 1.392 | 1.392 | 1 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 0.0002602 | 93.3487 | 3e-07 | 0
41492 | уз. | ТК-2-311 | 1 | 1 | 1610 | 1990 | Надземная | 38 | 0.0002602 | 44.0004 | 0.0004189 | 0
19072 | ТК-2-311 | ТК-2-312 | 1 | 1 | 144.08 | 1990 | Надземная | 38 | 0.0002602 | 44.0004 | 3.75e-05 | 0
19069 | ТК-2-312 | ТК-2-312-А | 1 | 1 | 41.52 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 0.0002602 | 44.0004 | 1.08e-05 | 0
18622 | ТК-2-312-А | ТК-2-313 | 1 | 1 | 108.43 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 0.0002602 | 44.0004 | 2.82e-05 | 0
1895 | ТК-2-313 | ТК-2-314 | 1 | 1 | 51.22 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 0.0002602 | 44.0004 | 1.33e-05 | 0
19268 | ТК-2-314 | ТК-2-315 | 1 | 1 | 245.93 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 0.0002602 | 44.0004 | 6.4e-05 | 0
14093 | ТК-2-315 | ТК-2-316 | 1 | 1 | 298.19 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 0.0002602 | 44.0004 | 7.76e-05 | 0
14154 | ТК-2-316 | ТК-2-317 | 1 | 1 | 242.23 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 44.0004 | 8.46e-05 | 0
14198 | ТК-2-317 | ТК-2-318 | 1 | 1 | 278.47 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 44.0004 | 9.72e-05 | 0
3843 | ТК-2-318 | ТК-2-319 | 1 | 1 | 169.73 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 44.0004 | 5.93e-05 | 0
14244 | ТК-2-319 | ТК-2-320 | 1 | 1 | 164.33 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 44.0004 | 5.74e-05 | 0
14250 | ТК-2-320 | ТК-2-321 | 1 | 1 | 37.51 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 44.0004 | 1.31e-05 | 0
14256 | ТК-2-321 | ТК-2-322 | 1 | 1 | 64.58 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 44.0004 | 2.25e-05 | 0
14237 | ТК-2-322 | ТК-2-323 | 1 | 1 | 150.07 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 44.0004 | 5.24e-05 | 0
11098 | ТК-2-323 | ТК-2-323 => ТК-2-324 | 0.804 | 0.804 | 5.09 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 49.7018 | 1.8e-06 | 0
20595 | ТК-2-323 => ТК-2-324 | ТК-2-324 | 0.804 | 0.804 | 80.15 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 2.8e-05 | 0
4012 | ТК-2-324 | ТК-2-325 | 0.804 | 0.804 | 129.86 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 4.53e-05 | 0
14888 | ТК-2-325 | ТК-2-325а | 0.804 | 0.804 | 160.88 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 5.62e-05 | 0
2272 | ТК-2-325а | ТК-2-326 | 0.804 | 0.804 | 145.93 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 5.1e-05 | 0
14371 | ТК-2-326 | ТК-514/2-327 | 0.804 | 0.804 | 374.19 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 0.0001307 | 0
4342 | ТК-514/2-327 | ТК-2-328 | 0.804 | 0.804 | 14.59 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 5.1e-06 | 0
16282 | ТК-2-328 | ТК-2-329 | 0.804 | 0.804 | 40.66 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 1.42e-05 | 0
21224 | ТК-2-329 | ТК-2-330(514-4) | 0.804 | 0.804 | 65.88 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 2.3e-05 | 0
18634 | ТК-2-330(514-4) | ТК-2-331 | 0.804 | 0.804 | 26.22 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 9.2e-06 | 0
2762 | ТК-2-331 | ТК-2-332(514-6) | 0.804 | 0.804 | 41.43 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 1.45e-05 | 0
2760 | ТК-2-332(514-6) | ТК-2-333 | 0.804 | 0.804 | 22.1 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 7.7e-06 | 0
2020 | ТК-2-333 | ТК-2-334 | 0.804 | 0.804 | 26.88 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 9.4e-06 | 0
2014 | ТК-2-334 | ТК-2-335 | 0.804 | 0.804 | 24.19 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 0.0003492 | 43.7334 | 8.4e-06 | 0
2009 | ТК-2-335 | ТК-2-336 | 0.804 | 0.804 | 59.66 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 43.7334 | 5.68e-05 | 0
2749 | ТК-2-336 | ТК-2-337 | 0.804 | 0.804 | 61.34 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 43.7334 | 5.84e-05 | 0
2784 | ТК-2-337 | ТК-2-338 | 0.804 | 0.804 | 140.26 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 43.7334 | 0.0001335 | 0
11286 | ТК-2-338 | ТК-2-338 => ТК-2-340 | 0.804 | 0.804 | 3.97 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 43.7334 | 3.8e-06 | 0
1015 | ТК-2-338 => ТК-2-340 | ТК-2-340 | 0.706 | 0.706 | 382.91 | 1990 | Надземная | 38 | 0.0002602 | 40.1139 | 9.96e-05 | 0
4223 | ТК-2-340 | ТК-2-341 | 0.706 | 0.706 | 41.03 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 40.1139 | 3.9e-05 | 0
20683 | ТК-2-341 | УТ-1 | 0.706 | 0.706 | 44 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 40.1139 | 4.19e-05 | 0
40381 | УТ-1 | ТК-2-342 | 0.706 | 0.706 | 75.73 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 40.1139 | 7.21e-05 | 0
4430 | ТК-2-342 | ТК-2-342 | 0.706 | 0.706 | 110.61 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 40.1139 | 0.0001053 | 0
4419 | ТК-2-342 | ТК-2-343 | 0.706 | 0.706 | 12.42 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 40.1139 | 1.18e-05 | 0
3381 | ТК-2-343 | ТК-98 => ТК-2-343 | 0.706 | 0.706 | 123.44 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 36.1704 | 0.0001175 | 0
11204 | ТК-98 => ТК-2-343 | ТК-98/2 | 0.706 | 0.706 | 3.9 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 0.0009516 | 36.1704 | 3.7e-06 | 0
4391 | ТК-98/2 | ТК-97 | 0.706 | 0.706 | 12.9 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 1e-07 | 0
41264 | ТК-97 | ТК-95 | 0.706 | 0.706 | 122.1 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 1.4e-06 | 0
4373 | ТК-95 | ТК-94 | 0.706 | 0.706 | 41.6 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 5e-07 | 0
3357 | ТК-94 | ТК-92 | 0.706 | 0.706 | 75 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 9e-07 | 0
4366 | ТК-92 | ТК-91 | 0.706 | 0.706 | 73 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 8e-07 | 0
3235 | ТК-91 | ТК-90 | 0.706 | 0.706 | 49.1 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 6e-07 | 0
21226 | ТК-90 | ТК-89 | 0.706 | 0.706 | 52.75 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 6e-07 | 0
1845 | ТК-89 | ТК-88 | 0.706 | 0.706 | 71.1 | 1987 | Подземная канальная | 41 | 0.000667 | 39.0174 | 4.74e-05 | 0
20567 | ТК-88 | ТК-86 | 0.706 | 0.706 | 41.4 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 5e-07 | 0
42809 | ТК-86 | ТК-86-2 | 0.259 | 0.259 | 55 | 1987 | Подземная канальная | 41 | 0.000667 | 14.6001 | 3.67e-05 | 0
21237 | ТК-86-2 | ТК-86-4 | 0.259 | 0.259 | 46 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 5e-07 | 0
4272 | ТК-86-4 | ТК-86-6 | 0.259 | 0.259 | 67.4 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 8e-07 | 0
4275 | ТК-86-6 | ТК-86-18 | 0.259 | 0.259 | 39.8 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 5e-07 | 0
4293 | ТК-86-18 | ТК-86-22 | 0.259 | 0.259 | 42.1 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 5e-07 | 0
16308 | ТК-86-22 | ТК-86-22-2 | 0.1 | 0.1 | 52.03 | 2001 | Подземная канальная | 27 | 2.87e-05 | 6.6866 | 1.5e-06 | 0
2437 | ТК-86-22-2 | уз. | 0.125 | 0.125 | 154.67 | 2001 | Подземная канальная | 27 | 2.87e-05 | 7.8504 | 4.4e-06 | 0
2408 | уз. | "Семь морей" | 0.082 | 0.082 | 8.53 | 2001 | Подвальная | 27 | 2.87e-05 | 5.9265 | 2e-07 | 0

## Табл. 3.2
Таблица 3.2 – Результаты расчета вероятности безотказной работы на теплопроводе ТЭЦ-3 конечный потребитель (текущее положение)
Адрес узла ввода | Наименование узла | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ул. Хрустальная д.54 (Габриелян Т.Г.) | автомастерская на территор. а/к №18 | 958.2 | 0.99965 | 0.96127 | 3.117
ул. Хрустальная д.53 | Гараж | 1005.3 | 0.99965 | 0.96127 | 2.8381
ул. Хрустальная д.55 | гск №18 гараж №22 | 1058.3 | 0.99965 | 0.96127 | 1.3452
ул. Хрустальная д.51 (Графов Р.Н.) | Административно-бытовой корпус | 1074.2 | 0.99965 | 0.96127 | 1.6706
ул. Хрустальная д.61 | ПАО Сбербанк | 1101.8 | 0.99965 | 0.96127 | 14.742
ул Георгия Димитрова, 68 |  | 1119 | 0.99097 | 0.96127 | 23.8057
ул. Георгия Димитрова д.21 | объекты ЗАО "Калининское" | 1162 | 0.93883 | 0.96127 | 54.0342
ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1179.8 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1187.8 | 0.99011 | 0.96127 | 3.3896
ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1249.1 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1257.1 | 0.99011 | 0.96127 | 3.3001
ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1263.1 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1264.5 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1271.1 | 0.99011 | 0.96127 | 3.3894
ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1272.5 | 0.99011 | 0.96127 | 8.6521
ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1292.9 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1300.9 | 0.99011 | 0.96127 | 27.2921
ул. Хрустальная д.47 | мойка (гараж) (Езоян Р.В.)(ООО "ТверьТурСервис") | 1331.1 | 0.99774 | 0.96127 | 14.2879
ул. Хрустальная д.47 (ООО СТАМП) | Производ. корпус (0.182) АБК (0.062), гараж (магазин) (0.008) | 1367.1 | 0.99768 | 0.96127 | 21.39
ул Георгия Димитрова, 66 | Производственные объекты (МРСК "Центра") | 1431 | 0.98996 | 0.96127 | 177.5516
ул. Хрустальная д.47 (ООО "Камелот")(ИП "Иванов Д.В.") | Ремонт. боксы (0.057 ) Адм. зд. (0.02 ) | 1477.6 | 0.99775 | 0.96127 | 6.5363
ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1608.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 1 | 1620.2 | 0.99279 | 0.96127 | 25.2097
ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 2 | 1645.9 | 0.99279 | 0.96127 | 21.6563
ул Хрустальная, 45 к1 | Хрустальная ул.,45 к.1 | 1650.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 2 | 1653.5 | 0.99279 | 0.96127 | 16.8121
ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 1 | 1673.8 | 0.99279 | 0.96127 | 15.8514
ул Хрустальная, 45 к3 | т/у магазина | 1699.5 | 0.99279 | 0.96127 | 3.2606
ул Хрустальная, 45 к2 | Хрустальная ул.,45 к.2 | 1718.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 3 | 1718.8 | 0.99279 | 0.96127 | 30.0422
ул Хрустальная, 45 к2 | т/у 3 | 1722 | 0.99279 | 0.96127 | 28.7112
ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1734.5 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 4 | 1754.1 | 0.99279 | 0.96127 | 27.5748
ул Дачная, 76 | Торгово-офисное здание | 1819 | 0.99989 | 0.96127 | 4.2981
ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1854 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 39 | Административное здание,ул.Хрустальная,39 | 1858.6 | 0.99923 | 0.96127 | 28.793
ул Хрустальная, 39 | т/у 2 | 1860.8 | 0.99923 | 0.96127 | 17.4001
ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1868.8 | 0.9948 | 0.96127 | 26.3985
ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1884.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1894.4 | 0.9948 | 0.96127 | 7.242
ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1925.2 | 0.9948 | 0.96127 | 7.2424
ул Дачная, 57 | ДАЧНАЯ ул.,57 | 1936.4 | 0.99989 | 0.96127 | 32.8826
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 | 1943.4 |  | 0.96127
ул Дачная, 74 | Нежилое помещение,Дачная ул.,74 ;Дачная ул.,74 ;Молочно-раздаточный пу | 1944.9 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1947.3 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 1) | 1959.9 | 0.99481 | 0.96127 | 27.1132
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 | 1964.5 |  | 0.96127
ул . Хрустальная д.37 к1 |  | 1965.6 | 0.99989 | 0.96127 | 106.5022
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 1) | 1980 | 0.99484 | 0.96127 | 13.7779
ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 1) | 1987.6 | 0.9948 | 0.96127 | 31.7053
ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 2) | 1989.8 | 0.9948 | 0.96127 | 15.0864
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1994 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 1) | 1996.7 | 0.99475 | 0.96127 | 15.0721
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 2) | 2001.1 | 0.99484 | 0.96127 | 19.1652
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 2) | 2007 | 0.99481 | 0.96127 | 13.7775
ул Дачная, 74 | т/у 3 | 2011.9 | 0.9948 | 0.96127 | 29.7027
ул. Первитинская д.2 |  | 2014.9 | 0.99931 | 0.96127 | 46.4913
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 3) | 2026.3 | 0.99484 | 0.96127 | 13.7778
ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2033.5 |  | 0.96127
ул Дачная, 73 | 4-х этажная часть, тренажерный павильон, 2-х этажная часть | 2035.9 |  | 0.96127
ул . Хрустальная д.37 | жилая часть | 2037.8 | 0.99931 | 0.96127 | 64.9196
ул . Хрустальная д.37 | нежилая часть | 2042.8 | 0.99931 | 0.96127 | 3.4854
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 2) | 2043.1 | 0.99475 | 0.96127 | 29.7138
ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2050.6 | 0.99329 | 0.96127 | 26.546
ул Хрустальная, 39 к1 | Детский сад №156, ул.Хрустальная,39 к.1 | 2052 | 0.99914 | 0.96127 | 27.2012
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2055 |  | 0.96127
ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2056.7 | 0.99473 | 0.96127 | 15.2162
ул Дачная, 73 | 4-х эт.(0.081-0.1) 2-х эт.(0.121-0.027) | 2062.3 | 0.98908 | 0.96127 | 16.5964
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 | 2063.8 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2080.4 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4839
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 3) | 2082.4 | 0.99475 | 0.96127 | 31.6233
ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 2) | 2083.1 | 0.99329 | 0.96127 | 10.0932
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2093.4 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4833
ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 1) | 2097.4 | 0.99329 | 0.96127 | 10.0936
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2106.1 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4832
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;Хрустальная ул.,36 ИП КАРАСЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, | 2117.1 | 0.99473 | 0.96127 | 12.7643
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2118.6 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4837
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 (т/у 1) | 2120.4 | 0.99473 | 0.96127 | 27.8389
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 | 2122.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2123.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 | 2130 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2137.9 |  | 0.96127
ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 | 2143.3 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 (т/у 3) | 2143.5 | 0.99473 | 0.96127 | 27.8502
ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2152.5 | 0.9899 | 0.96127 | 33.2565
ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 ;Хрустальная ул.,10 | 2154.5 |  | 0.96127
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 3) | 2160.3 | 0.99225 | 0.96127 | 13.0705
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 2) | 2167.5 | 0.99225 | 0.96127 | 11.535
ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 1) | 2170.8 | 0.99134 | 0.96127 | 24.2382
ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 1) | 2175.8 | 0.99473 | 0.96127 | 14.5158
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 1) | 2184.1 | 0.99225 | 0.96127 | 13.0696
ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 2) | 2188.9 | 0.99473 | 0.96127 | 31.1328
ул Хрустальная, 41 к1 | Хрустальная ул.,41 к.1 | 2193.5 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 2) | 2203.7 | 0.94354 | 0.96127 | 24.4313
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 | 2215.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 1 | 2216.8 | 0.99907 | 0.96127 | 28.7299
ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2233.8 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 | 2242.7 | 0.99134 | 0.96127 | 49.1884
ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 2 | 2243.5 | 0.99294 | 0.96127 | 14.2499
ул Хрустальная, 45 | Хрустальная ул.,45 | 2244.7 |  | 0.96127
ул Дачная, 10 | Административно-производственные помещения,ул.Дачная,10 | 2255.1 | 0.99708 | 0.96127 | 11.3196
ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2261.5 | 0.99664 | 0.96127 | 39.6422
ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Кольцевая ул.,70 | 2268.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 45 | т/у 1 | 2271 | 0.99907 | 0.96127 | 26.0601
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 1) | 2271.5 | 0.98991 | 0.96127 | 9.396
ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Магазин "Все для дома",ул.Кольцева | 2275.3 | 0.99096 | 0.96127 | 28.3873
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 2) | 2298.4 | 0.98991 | 0.96127 | 8.3584
ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 1) | 2299.1 | 0.98955 | 0.96127 | 41.5134
ул Кольцевая, 80 | встроенные помещения (т/у 4) | 2303.1 | 0.99201 | 0.96127 | 1.8869
ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2318.9 | 0.98996 | 0.96127 | 8.373
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 3) | 2318.9 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2327.1 | 0.99096 | 0.96127 | 28.3852
ул Хрустальная, 45 | т/у 2 | 2330.4 | 0.99907 | 0.96127 | 29.2944
ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 2) | 2330.6 | 0.99445 | 0.96127 | 8.8037
ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2330.8 | 0.99006 | 0.96127 | 31.2234
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 4) | 2345.7 | 0.99008 | 0.96127 | 9.4533
ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 3) | 2353 | 0.99455 | 0.96127 | 9.4528
ул Хрустальная, 45 | т/у 3 | 2358.3 | 0.99907 | 0.96127 | 17.8761
ул Кольцевая, 74 | Кольцевая ул.,74 | 2360.8 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 74 | нежилое помещение, КОЛЬЦЕВАЯ ул.,74 ;Кольцевая ул.,74 | 2374.4 | 0.99096 | 0.96127 | 28.3849
ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2374.5 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2375.6 | 0.99371 | 0.96127 | 13.2244
ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2386.6 | 0.99001 | 0.96127 | 13.5958
ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2392.3 | 0.99315 | 0.96127 | 13.2528
ул Дачная, 12 | Гараж, ул.Дачная,12 | 2421.3 | 0.99051 | 0.96127 | 8.4771
ул Кольцевая, 82 к1 | ул. Кольцевая, 82 корпус 1 | 2422.6 | 0.99145 | 0.96127 | 17.7251
ул Хрустальная, 41 к4 | ул.Хрустальная,41 к.4 | 2487.9 | 0.98906 | 0.96127 | 50.7941
ул Хрустальная, | КНС №23,ул.Хрустальная | 2539 | 0.98425 | 0.96127 | 1.9446
ул. Сергея Есенина д.7 | нежилая часть (детский сад) | 2669.4 | 0.90348 | 0.96127 | 41.0443
ул. Сергея Есенина д.7 | жилая часть | 2669.4 | 0.90348 | 0.96127 | 2.6245
ул. Сергея Есенина д.1 | жилой дом | 2731.4 | 0.90348 | 0.96127 | 39.6574
ул. Голландская д.14 | Магазин №20 | 2776.3 | 0.99945 | 0.96127 | 1.1992
ул. Голландская д.14 | Досуговый центр | 2776.3 | 0.99945 | 0.96127 | 0.9187
пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2796.4 |  | 0.96127
ул. Сергея Есенина д.2 | жилой дом | 2797.6 | 0.90348 | 0.96127 | 39.6574
пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2805.2 | 0.90348 | 0.96127 | 1.2092
ул. Сергея Есенина д.3 | жилой дом | 2849.4 | 0.90348 | 0.96127 | 48.3728
ул Плеханова, 51 | Гаражи, депо лабораторий, ул. Плеханова, 51 | 2857.3 | 0.97446 | 0.96127 | 6.8828
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2857.6 |  | 0.96127
ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2861.9 | 0.97473 | 0.96127 | 30.9696
ул Плеханова, 51 | Лабораторный корпус,ул.Плеханова,51 | 2866 | 0.97446 | 0.96127 | 32.6418
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2880.7 | 0.90348 | 0.96127 | 12.6119
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2887.1 | 0.90348 | 0.96127 | 12.6119
ул Голландская, 21 | Офисы,ул.Голландская,21 (т/у 1) | 2890.1 | 0.99945 | 0.96127 | 1.3124
пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2906.1 |  | 0.96127
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2919.1 | 0.90348 | 0.96127 | 12.6115
пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2922 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0605
ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2924.2 | 0.97473 | 0.96127 | 31.057
ул Голландская, 21 | Офисы, ул.Голландская,21 (т/у 2) | 2924.4 | 0.98824 | 0.96127 | 1.9087
ул. Сергея Есенина д.4 | жилой дом | 2929.5 | 0.90348 | 0.96127 | 48.3728
пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 ;Литвинки пос.,25 | 2953.7 |  | 0.96127
пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 | 2967.5 | 0.90348 | 0.96127 | 2.7084
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 2974.8 |  | 0.96127
ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2975.6 | 0.97473 | 0.96127 | 31.4078
ул Хрустальная, | Производственный корпус депо №2, ул. Хрустальная | 2988 | 0.97783 | 0.96127 | 283.3337
ул Хрустальная, | Пристройка к депо, пристройка, столяр. мастерская ул. Хрустальная | 2990.7 | 0.97783 | 0.96127 | 45.3642
пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3008.9 | 0.90348 | 0.96127 | 11.2151
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3015.4 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6868
пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3017.6 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 2 к4 | Административное здание, проходная, ул.Хрустальная,2 к.4 | 3033.1 | 0.97759 | 0.96127 | 13.4474
пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3033.8 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0617
пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3035.9 | 0.90348 | 0.96127 | 11.2152
пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3037.3 |  | 0.96127
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3037.4 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6869
ул Плеханова, 53 | Производственное здание,ул.Плеханова,53 | 3041.9 | 0.97443 | 0.96127 | 9.3395
пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3058.3 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0673
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3062 |  | 0.96127
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3063.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.687
пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3071.3 |  | 0.96127
ул.Плеханова, д.57 | нанс | 3078.7 | 0.97443 | 0.96127 | 5.9098
ул Плеханова, 55 | Здание гаража,ул.Плеханова,55 | 3079.1 | 0.97443 | 0.96127 | 5.6391
пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3084.1 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0683
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3089.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2043
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3096.5 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2043
пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 + Литвинки пос., 17 | 3105.6 |  | 0.96127
ул Грибоедова, 34/68 | Основное строение,ул.Грибоедова,34/68 | 3108.8 | 0.99861 | 0.96127 | 8.1807
ул. Хрустальная | Проходная депо №2 | 3108.9 | 0.97823 | 0.96127 | 1.8623
пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3124.2 |  | 0.96127
ул Грибоедова, 34/68 | ул.Грибоедова,д.34/68 | 3127.6 | 0.98797 | 0.96127 | 9.686
ул Докучаева, 36 | жилой дом т/у 2 5 этаж. | 3141.1 | 0.99987 | 0.96127 | 25.7927
пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3142.2 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0681
ул. Хрустальная | Гараж депо №2 | 3143.1 | 0.90348 | 0.96127 | 2.0214
пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3145.8 |  | 0.96127
ул Докучаева, 36 | т/у 3 офисы (гвс офисов + 9 ти этаж.) | 3146.1 | 0.99987 | 0.96127 | 10.8117
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3148 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2042
ул.Докучаева, д.36 | жилой дом т/у 4 9 этаж. | 3158.1 | 0.99987 | 0.96127 | 9.5892
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3161.2 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2041
ул Докучаева, 36 | 1-я очередь (60 кв. жилой дом) (т/у 1) 5 этаж. | 3162.7 | 0.99987 | 0.96127 | 25.3353
пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3166.9 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0628
ул Хрустальная, 2 к5 | ул.Хрустальная,2 к.5 | 3181.8 | 0.97759 | 0.96127 | 16.9669
ул Хрустальная, 4;ул Хрустальная, 4 к1 | Хрустальная ул., 4 ;Хрустальная ул.,4 к.1 | 3190.8 | 0.97753 | 0.96127 | 25.1856
ул Хрустальная, 2 к1 | Нежилое помещение, ул. Хрустальная,2 к.1 ;Хрустальная ул.,2 к.1 ;ООО " | 3195.6 | 0.97753 | 0.96127 | 19.9999
ул Благоева, 76 к1 | ул.Благоева,76 к.1 | 3200.6 | 0.98802 | 0.96127 | 22.8129
пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3214.2 |  | 0.96127
пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3214.3 |  | 0.96127
ул Грибоедова, 32 | Административное здание(0.20688 - 0.156) мастерские (0.04266) (т/у 1) | 3216.7 | 0.98853 | 0.96127 | 35.8587
пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3221.5 | 0.90348 | 0.96127 | 7.6191
пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 | 3226.9 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0596
ул.Докучаева, д.36 | 2-я очередь (12 эт. жилая часть) | 3234.7 | 0.99983 | 0.96127 | 20.5974
ул Скворцова-Степанова, 85 | 2-я очередь (12 эт. офисы) | 3240.5 | 0.99987 | 0.96127 | 15.838
ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3240.7 | 0.98718 | 0.96127 | 25.1392
ул Грибоедова, 32 | проходная(лит Б,Г) (0.00384 - -), гараж(0.06408 0.11316 0.0192) | 3260.8 | 0.98777 | 0.96127 | 27.7914
пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3270 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 2 к2 | Хрустальная ул., 2 к.2 | 3270.9 | 0.97754 | 0.96127 | 21.8132
ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3271.9 | 0.98712 | 0.96127 | 25.1468
пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3295.9 | 0.90348 | 0.96127 | 41.4862
пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3297.3 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0651
ул Хрустальная, 2 к3 | Хрустальная ул., 2 к.3 | 3304.7 | 0.97754 | 0.96127 | 21.8302
ул. Скворцова-Степанова 83а | Парковый павильон с кафе, банкет. залом и подзем. паркингом | 3306.9 | 0.99989 | 0.96127 | 11.1942
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3349.4 | 0.97663 | 0.96127 | 32.7884
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.3 |  | 0.96127
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.6 |  | 0.96127
пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3353.1 |  | 0.96127
пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3357.9 |  | 0.96127
пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3371.6 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0636
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3373.3 | 0.97663 | 0.96127 | 32.7824
пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3374 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0637
пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3414.2 |  | 0.96127
пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3418.1 |  | 0.96127
пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3429.1 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0635
пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3434.1 | 0.90348 | 0.96127 | 22.692
п.Литвинки, д. | мастерские, КУМИ | 3461.8 | 0.90348 | 0.96127 | 4.233
пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 + пос. Литвинки, 3 к. 2 | 3478.7 |  | 0.96127
ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3484.2 |  | 0.96127
пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 | 3487.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.7989
ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3497 | 0.99164 | 0.96127 | 4.1418
ул Соминка, 63 | Нежилое помещение,Соминка,63 | 3505 | 0.97664 | 0.96127 | 15.7042
пос Литвинки, д.3к.3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая больница №7 | 3511.4 |  | 0.96127
ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3526.7 |  | 0.96127
пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3531.7 |  | 0.96127
ул Грибоедова 2-я, 6/2 | Грибоедова 2-ая ул.,6/2 | 3533.8 | 0.99164 | 0.96127 | 3.2414
пос Литвинки 3.к3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая Больница №7 | 3534.3 | 0.90348 | 0.96127 | 2.5397
ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3536.8 | 0.99164 | 0.96127 | 4.2318
пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3554.2 | 0.90348 | 0.96127 | 13.7994
пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3583.5 |  | 0.96127
пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3596.3 |  | 0.96127
пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3602.3 | 0.90348 | 0.96127 | 85.2466
пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3608.5 |  | 0.96127
пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3611.7 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0637
пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3618.1 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0636
ул Карпинского, 28 | Жилой дом (0.199 - 0.09); офисы (0.0650 - 0.0616) | 3752.9 | 0.9905 | 0.96127 | 33.0946
ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3841.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3847.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.124
ул. Мичурина д.23/29 | ул. Мичурина д.23/29 | 3863.1 | 0.99989 | 0.96127 | 15.4879
ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3889 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3895.6 | 0.90348 | 0.96127 | 7.1242
ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3907.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3912.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3914.4 | 0.99124 | 0.96127 | 7.68
ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3914.5 | 0.99169 | 0.96127 | 6.2756
ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3916.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3920.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.1238
ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3956.8 |  | 0.96127
ул. Благоева д.32 | нежилые помещения + лестничные клетки | 3958.9 | 0.99972 | 0.96127 | 8.7811
ул. Благоева д.32 | жилые помещения + лестничные клетки у жилья | 3966.2 | 0.9994 | 0.96127 | 22.063
ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3970.7 | 0.90348 | 0.96127 | 7.1237
ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3971.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3983.7 | 0.90348 | 0.96127 | 10.4186
ул Грибоедова 2-я, 22 | Учебный корпус №7,ул.2-я Грибоедова,22 | 3985.1 | 0.96207 | 0.96127 | 179.4621
ул Мусоргского, 36 | мастерские | 4020.8 | 0.98933 | 0.96127 | 3.4221
ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4032.1 | 0.99047 | 0.96127 | 19.9484
ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4034.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4038.9 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4043 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4046.3 | 0.99826 | 0.96127 | 33.1256
ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4051.4 | 0.9895 | 0.96127 | 14.8354
ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4052.5 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4057.5 | 0.99267 | 0.96127 | 30.9814
ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4063.7 | 0.99046 | 0.96127 | 19.9476
ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4065.2 | 0.9899 | 0.96127 | 6.0926
ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4067 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4067.8 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4072.4 | 0.98971 | 0.96127 | 6.6247
ул Красина, 40 | Начальная школа,ул.Красина,40 | 4080.1 | 0.98762 | 0.96127 | 11.6111
б-р Шмидта, 16/14 | Административное здание, ул.Шмидта,16/14 | 4082.3 | 0.9951 | 0.96127 | 10.3474
ул Карпинского, 9 | Карпинского ул.,9 | 4097.6 | 0.99184 | 0.96127 | 3.5821
ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4099.8 | 0.99718 | 0.96127 | 32.4585
ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4101.5 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (1-я очередь), ул. З. Коноплянниковой,23 | 4110.9 | 0.99755 | 0.96127 | 41.2165
ул Павлова, 12 | Павлова ул.,12 | 4111.4 | 0.99171 | 0.96127 | 4.8426
ул. Благоева д.44 | т/у 1 | 4115.1 | 0.99814 | 0.96127 | 12.0229
ул. Благоева д.44 | т/у 2 | 4116 | 0.99934 | 0.96127 | 9.8522
ул Мусоргского, 30/33 | Мусоргского ул.,30/33 | 4119.5 | 0.98983 | 0.96127 | 2.24
ул Мичурина, 39 | Административное здание,ул.Мичурина,39 | 4120.6 | 0.98494 | 0.96127 | 8.3684
ул Грибоедова 2-я, 24 | Учебный корпус №9,ул.2-я Грибоедова,24 | 4128.3 | 0.96197 | 0.96127 | 171.7114
ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4129.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (2-я очередь) | 4132.7 | 0.99793 | 0.96127 | 18.973
ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4134.6 | 0.98816 | 0.96127 | 12.8568
ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4146.8 |  | 0.96127
ул. Благоева д.44 | т/у 3 | 4147.5 | 0.99965 | 0.96127 | 8.387
ул Мусоргского, 29/33 | Кофейня "Старый замок",ул.Мусоргского,29/33 ;Мусоргского ул.,29/33 | 4150.3 | 0.99042 | 0.96127 | 6.9002
ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4157.7 | 0.99479 | 0.96127 | 5.5392
б-р Шмидта д.12/15 | Офисная часть | 4162.8 | 0.98037 | 0.96127 | 5.2384
б-р Шмидта д.12/15 | Жилая часть(лестничные клетки и тамбуры) | 4164.8 | 0.99933 | 0.96127 | 2.0178
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 2) (гвс на весь дом) | 4170.3 | 0.99696 | 0.96127 | 38.6785
ул. Благоева д.44 | т/у 5 (офисная часть) | 4170.5 | 0.99922 | 0.96127 | 3.8554
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | магазин (т/у)(гвс от дома 0.034560) | 4171.2 | 0.9912 | 0.96127 | 1.8552
б-р Шмидта, 17/14 | Заволжский отдел полиции, административные здания (лит.Б,В), б-р Шмидт | 4172.9 | 0.99198 | 0.96127 | 13.3958
ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Общежитие | 4173.4 | 0.95695 | 0.96127 | 23.9485
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4176.1 |  | 0.96127
ул. 2-я Грибоедова д.32 | Бассейн | 4177.9 | 0.95125 | 0.96127 | 96.1849
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1) | 4187.5 | 0.99757 | 0.96127 | 24.1791
ул Павлова, 10/10а | Административное здание,ул.Павлова,10/10а | 4189 | 0.99478 | 0.96127 | 1.6976
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1 встр. пом.) (по проекту) | 4192.2 | 0.99747 | 0.96127 | 1.4598
ул Прошина д.5 | Общежитие №1 | 4192.6 | 0.95123 | 0.96127 | 44.8922
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4193.7 | 0.9986 | 0.96127 | 17.1264
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22а | Школа №53, ул.З.Коноплянниковой,22а | 4201.8 | 0.99156 | 0.96127 | 60.6156
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 3) | 4212.4 | 0.99761 | 0.96127 | 30.6832
ул. Благоева д.44 | т/у 4 | 4215.5 | 0.99949 | 0.96127 | 12.7328
ул Карпинского, 7/12 | Гараж,ул.Карпинского,7/12 | 4220.6 | 0.99983 | 0.96127 | 0.8512
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4220.9 | 0.9986 | 0.96127 | 17.1259
ул Карпинского, 7/12 | Административное здание,ул.Карпинского,7/12 | 4223.6 | 0.99476 | 0.96127 | 6.7007
б-р Шмидта, 13/16 | ГБОУ СКОШ VII вида,ул.Шмидта,13/16 | 4227.3 | 0.99989 | 0.96127 | 40.2752
ул Прошина д.5 | Общежитие №2 | 4228.4 | 0.9512 | 0.96127 | 45.006
ул Мичурина, 6/34 | Мичурина ул.,6/34 | 4239.6 | 0.99797 | 0.96127 | 4.3292
ул. Мичурина д.4/29 | частный жилой дом | 4244.3 | 0.99989 | 0.96127 | 0.5998
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4248.7 | 0.99857 | 0.96127 | 17.122
б-р Шмидта, 15/13 | Новый корпус с переходом | 4250.1 | 0.99285 | 0.96127 | 47.501
ул Прошина д.3 к1 | Общежитие №3 | 4285.6 | 0.9512 | 0.96127 | 43.754
ул Прошина д.3 к2 | Учебно-лабораторный корпус | 4291.1 | 0.9512 | 0.96127 | 37.8423
ул Мичурина, 8/31 | Мичурина ул.,8/31 | 4292.7 | 0.99798 | 0.96127 | 4.3295
ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Профессиональный лицей №39 (техникум, училище) | 4296.6 | 0.95695 | 0.96127 | 50.4519
ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | Коноплянниковой ул.,26 | 4306.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4318.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | нежилое помещение, ул.Коноплянниковой,26 ;Коноплянниковой ул.,26 ;Нежи | 4346.4 | 0.99424 | 0.96127 | 29.3749
ул. Прошина д.1 | Общежитие №4 | 4347.7 | 0.9512 | 0.96127 | 39.9032
ул. Прошина д.1 | блок обслуживания | 4352.7 | 0.9512 | 0.96127 | 39.9044
ул. Прошина д.1 | Общежитие №5 | 4352.7 | 0.9512 | 0.96127 | 7.7485
ул. Павлова д.17 | Жилая часть (лестничные клетки) | 4362.8 | 0.99989 | 0.96127 | 2.0752
ул. Павлова д.17 | Офисная часть | 4362.8 | 0.99989 | 0.96127 | 6.4298
ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4362.9 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4367.9 | 0.99418 | 0.96127 | 22.8449
ул Благоева, 12 | Благоева ул.,12 | 4370 | 0.99351 | 0.96127 | 19.3003
ул Карпинского, 18 | офисы (1 и 2 очередь) гвс по точкам водоразбора | 4377.7 | 0.98962 | 0.96127 | 3.8757
б-р Шмидта, 15/13 | старый корпус | 4381.2 | 0.99309 | 0.96127 | 7.286
ул Благоева, 12 | Блок обслуживания, ул.Благоева,12 | 4388.1 | 0.99411 | 0.96127 | 2.8624
ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4388.5 | 0.99367 | 0.96127 | 26.2138
ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 | Парикмахерская,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,17 ;Стоматологический кабинет, у | 4391.3 | 0.98328 | 0.96127 | 30.6399
ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (1 очередь) | 4392.5 | 0.99007 | 0.96127 | 11.0138
проезд Карпинского 2-й, 1б | Нежилое помещение II (ДУИЗР) | 4393.1 | 0.98722 | 0.96127 | 2.3403
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4394.6 | 0.99376 | 0.96127 | 18.1606
ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (2 очередь) | 4397.6 | 0.98902 | 0.96127 | 17.9463
ул Мичурина, 44;ул Мичурина, 44 к2 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 ;Мич | 4398.6 |  | 0.96127
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4398.6 |  | 0.96127
ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4402 | 0.99164 | 0.96127 | 18.0876
ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4405.2 |  | 0.96127
ул Менделеева, 7/63 | Менделеева ул.,7/63 | 4405.2 |  | 0.96127
ул Менделеева, 7/63 | Магазин,Менделеева ул.,д.7/63 ;Менделеева ул.,7/63 | 4406 | 0.99562 | 0.96127 | 31.7612
ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7 | 0.99439 | 0.96127 | 4.8386
ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7 |  | 0.96127
проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4415.2 | 0.98682 | 0.96127 | 5.0189
проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4418.2 |  | 0.96127
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 | 4420.3 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4421.1 | 0.99419 | 0.96127 | 22.8452
пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 к.1 | 4423.5 |  | 0.96127
ул Мичурина, 44 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 | 4426 | 0.99584 | 0.96127 | 1.0663
ул Благоева, 8 к3 | Благоева ул.,8 к.3 | 4428.3 | 0.99385 | 0.96127 | 26.8603
ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к1 | Коноплянниковой З. ул.,19 к.1 | 4439.4 | 0.99083 | 0.96127 | 32.1708
ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | магазин | 4443.7 | 0.99843 | 0.96127 | 11.1351
пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19к.1 | 4444.1 | 0.99579 | 0.96127 | 31.5645
проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4444.2 |  | 0.96127
ул З. Коноплянниковой, 17а | ОУС-10,ул.М. Румянцева д.10 | 4445.5 | 0.99092 | 0.96127 | 1.6149
проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4445.7 |  | 0.96127
ул Мичурина, 44 к2 | Мичурина ул.,44 к.2 | 4446.9 | 0.99267 | 0.96127 | 29.4446
проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4447.6 | 0.98679 | 0.96127 | 16.7548
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4447.9 | 0.99365 | 0.96127 | 18.1537
проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4449.6 | 0.98661 | 0.96127 | 9.8898
проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4449.6 |  | 0.96127
ул. Жореса д.21 | жилой дом, 2 квартиры | 4450.7 | 0.99835 | 0.96127 | 1.3763
проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4451.8 |  | 0.96127
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4452 | 0.99359 | 0.96127 | 18.1502
проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4453.9 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0194
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 1) | 4455.4 | 0.98799 | 0.96127 | 18.4966
проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4456.6 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0197
ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 к1 | Офисы (по проекту 0.088), по базе (0.238246) | 4463.9 | 0.99115 | 0.96127 | 7.9086
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 2) | 4473.1 | 0.98747 | 0.96127 | 8.7422
проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4473.3 | 0.98684 | 0.96127 | 5.0195
ул Благоева, 8 к2 | Благоева ул.,8 к.2 | 4475.1 | 0.99372 | 0.96127 | 26.9152
проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4475.4 |  | 0.96127
ул. Фурманова д.12 | Лечебно-производственные мастерские | 4476.2 | 0.99989 | 0.96127 | 28.1818
ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (офисная часть) | 4479.2 | 0.98472 | 0.96127 | 1.8267
ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4481.6 | 0.9829 | 0.96127 | 26.0311
ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (жилая часть) | 4484.2 | 0.9847 | 0.96127 | 63.9473
ул. Мусоргского, 17 |  | 4488.3 | 0.98851 | 0.96127 | 22.6279
ул Фурманова, 12 | Мастерские, склады | 4488.5 | 0.99371 | 0.96127 | 7.2678
ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4492.2 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4492.5 |  | 0.96127
проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4492.6 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 | 4492.9 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4494.9 | 0.98684 | 0.96127 | 5.0197
проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4497.4 | 0.98682 | 0.96127 | 5.0192
ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4500 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 34,36 | офисы д.34,36 | 4500.8 | 0.99983 | 0.96127 | 40.1874
ул Скворцова-Степанова, 34,36 | жилая часть д.34,36 | 4500.8 | 0.99983 | 0.96127 | 2.3468
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 3) | 4501 | 0.99403 | 0.96127 | 30.1991
ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4503.2 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0192
ул Александра Ульянова, 9/1а |  | 4505.9 |  | 0.96127
проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4506.6 |  | 0.96127
ул Александра Ульянова, 9/1а | Дневной стационар, дезкамера (т/у) | 4506.9 | 0.99292 | 0.96127 | 19.4884
б-р Шмидта, 4а/22 | 2-й этаж административного здания (собственник Беляков Д.И.),ул.Шмидта | 4511.3 | 0.99636 | 0.96127 | 15.1104
проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4511.8 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0196
проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4512.3 |  | 0.96127
ул Фурманова, 12 | Главный корпус (стационар) | 4515.2 | 0.99989 | 0.96127 | 47.0376
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 3) | 4518.7 | 0.98022 | 0.96127 | 16.6821
проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4519.2 | 0.98682 | 0.96127 | 5.0192
ул Благоева, 8 к1 | Благоева ул.,8 к.1 | 4525.9 | 0.99364 | 0.96127 | 26.9548
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 | 4536.3 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 2) | 4539.8 | 0.99023 | 0.96127 | 24.2263
ул Фурманова, 12 | Гаражи, административное здание | 4541.3 | 0.99349 | 0.96127 | 3.2827
пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4544.4 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 38 | жилая часть | 4545.1 | 0.99983 | 0.96127 | 66.2162
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 3) | 4552.2 | 0.99803 | 0.96127 | 18.5565
ул Скворцова-Степанова, 38 | офисы | 4553.1 | 0.99983 | 0.96127 | 5.4868
б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4564.4 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 1) | 4565.6 | 0.98743 | 0.96127 | 32.7351
пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4566.1 | 0.99874 | 0.96127 | 31.4141
б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4572.1 |  | 0.96127
ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4574.2 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 | 4574.9 |  | 0.96127
ул Карпинского, 24 | ул.Карпинского,24 кв.1 | 4576.2 | 0.93934 | 0.96127 | 2.0584
б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4576.9 | 0.98557 | 0.96127 | 29.6304
пр-кт Комсомольский, 19 | Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4584.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 23 | Мусоргского ул.,23 | 4584.4 | 0.93923 | 0.96127 | 5.1011
ул Горького, 104 | Горького ул.,104 | 4585.3 | 0.98756 | 0.96127 | 34.2854
ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4588.4 | 0.93934 | 0.96127 | 4.8326
ул Фурманова, 7 | Нежилое помещение,ул.Фурманова,7 ;Фурманова ул.,7 | 4589.5 | 0.99259 | 0.96127 | 35.5365
ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4589.9 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4594.7 | 0.93934 | 0.96127 | 5.6382
ул Чехова, 17 | Административно-бытовой корпус,ул.Чехова,17 | 4595.8 | 0.9963 | 0.96127 | 11.3911
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 ;Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4602.2 | 0.98205 | 0.96127 | 20.0632
ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4605.7 | 0.93936 | 0.96127 | 5.638
б-р Шмидта, 38 | Салон красоты,б-р Шмидта,38 ;Шмидта ул.,38 | 4609.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 25 | ул. Мусоргского,25 | 4611.5 | 0.93906 | 0.96127 | 5.3692
ул Фурманова, 3 | Общежитие №2,ул.Фурманова,3 | 4616.5 | 0.99182 | 0.96127 | 41.5581
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 1) | 4616.7 | 0.98173 | 0.96127 | 11.6917
ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4619.5 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 3) | 4620 | 0.98405 | 0.96127 | 11.0955
ул Карпинского, 26 | Административное здание,ул.Карпинского,26 | 4621.2 | 0.97399 | 0.96127 | 2.2818
ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4629.7 | 0.99901 | 0.96127 | 15.6668
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 1) | 4631.8 | 0.98675 | 0.96127 | 34.2365
ул Горького, 100 | Горького ул.,100 | 4635 | 0.98746 | 0.96127 | 34.3224
ул Благоева, 6а | Магазин "Кормилец"ул.Благоева,6а ;Благоева ул.,6а | 4636.6 | 0.99303 | 0.96127 | 39.6988
ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4643.2 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 17/56 | Инженерно-лабораторный корпус, корпус опытного производста, Комсомольс | 4643.7 | 0.99987 | 0.96127 | 184.4521
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4644.8 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 23 | Офис,б-р Шмидта,23 ;Шмидта ул.,23 | 4645.7 | 0.93933 | 0.96127 | 5.4589
ул Фурманова, 5 | ул.Фурманова,5 | 4645.8 | 0.99259 | 0.96127 | 32.0252
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4648.2 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 2) | 4649.2 | 0.98381 | 0.96127 | 20.8291
ул Фурманова, 9 | Стоматологический кабинет,ул.Фурманова,9 ;Парикмахерская ООО "Очарован | 4652.1 | 0.99226 | 0.96127 | 47.5896
наб Афанасия Никитина, 4 | Салон красоты "Персона VIP",ул.Никитина,4 ;Фитнес клуб ООО "Экор",ул.Н | 4652.3 | 0.99209 | 0.96127 | 19.6563
ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4652.4 | 0.98949 | 0.96127 | 21.3365
ул Мусоргского, 27 | Административное зд-е,ул.Мусоргского,27 | 4660.4 | 0.93908 | 0.96127 | 5.0113
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 2) | 4663.5 | 0.98214 | 0.96127 | 21.7854
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.4 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5025
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.5 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5018
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 2) | 4675.6 | 0.99869 | 0.96127 | 15.2989
ул Зинаиды Коноплянниковой, 9/34 | Нежилое помещение,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,9/34 ;Офис,ул.З.Коноплянников | 4678.3 | 0.99076 | 0.96127 | 31.5435
ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4678.4 | 0.99896 | 0.96127 | 36.9158
ул Горького, 102/8 | Магазин,ул.Горького,102/8 ;Офис, ул.Горького,102/8 ;Магазин "Дети.РУ", | 4681.4 | 0.97417 | 0.96127 | 18.746
ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4681.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4688.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 1) | 4695.3 | 0.98711 | 0.96127 | 22.6932
ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4703.2 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин,ул.Ск.-Степанова,26 ;Скв.-Степанова ул.,26 | 4705.8 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4706.9 | 0.99525 | 0.96127 | 27.6917
ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4707 |  | 0.96127
ул Горького, 108 | Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое помещение,ул.Горького,108 ;А | 4711.1 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4712.6 |  | 0.96127
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4714.1 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5022
ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4718.6 | 0.99321 | 0.96127 | 34.7221
ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4725.3 | 0.99164 | 0.96127 | 14.4772
б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4725.6 | 0.99983 | 0.96127 | 37.5818
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 3) | 4726.3 | 0.98231 | 0.96127 | 14.7382
ул Горького, 108 | Магазин,ул.Горького,108 ;Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое пом | 4727.9 | 0.99344 | 0.96127 | 81.369
ул Благоева, 6 | Парикмахерская "Анастасия",ул.Благоева,6 ;Благоева ул.,6 | 4728.4 | 0.98775 | 0.96127 | 29.2411
ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4728.9 | 0.99938 | 0.96127 | 15.384
ул Горького, 106 | Горького ул.,106 | 4737.2 | 0.98175 | 0.96127 | 36.2772
ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4740.7 |  | 0.96127
ул Горького, 63/4 | Участок,ул.Горького,63/4 ;Офис ООО "УК Заволжского района",ул.Горького | 4742.5 | 0.97428 | 0.96127 | 22.7053
ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4756.4 | 0.99461 | 0.96127 | 25.4433
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 4) | 4760.2 | 0.98218 | 0.96127 | 11.7469
ул Мусоргского, 5 | Школа №17,ул.Мусоргского,5 | 4762.6 | 0.99115 | 0.96127 | 60.8442
ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4763.1 |  | 0.96127
ул Чехова, 1 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,д/с №154,ул. Чехова,1 | 4768.4 | 0.99989 | 0.96127 | 39.7879
ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин "Автозапчасти",ул.Ск.-Степанова,26 ;Магазин,ул.Ск.-Степанова,2 | 4769.8 | 0.99936 | 0.96127 | 17.3324
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4771.1 |  | 0.96127
ул Горького, 61 | Нежилое помещение,ул.Горького,61 ;Офис,ул.Горького,61 ;ОО 8125,ул.Горь | 4773.8 | 0.9741 | 0.96127 | 28.2193
ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4775.1 | 0.99305 | 0.96127 | 14.6518
ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4779.9 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 14 | Филиал,Скв.-Степанова ул.,14 ;Скв.-Степанова ул.,14 | 4780.6 | 0.99596 | 0.96127 | 29.3402
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4783 | 0.99981 | 0.96127 | 36.2994
пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 2) | 4786 | 0.99391 | 0.96127 | 53.5151
наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Аф.Никитина наб.,90/2 ;Администр | 4786.1 | 0.96947 | 0.96127 | 48.1718
ул Мусоргского, 7 | Салон красоты,ул.Мусоргского,7 ;Магазин "Мясо",ул.Мусоргского,7 ;Мусор | 4787.6 | 0.99032 | 0.96127 | 11.3734
пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (1 очередь) | 4793.2 | 0.99015 | 0.96127 | 29.3951
ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4795 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4797.8 | 0.98994 | 0.96127 | 21.3588
ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4802.8 | 0.98868 | 0.96127 | 22.3327
пр-кт Комсомольский, 15/44 | Салон "Семь" (пристройка) | 4803.8 | 0.99152 | 0.96127 | 2.7128
ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4806.5 | 0.9946 | 0.96127 | 25.4409
ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4807.1 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 этажа, на 6 кв.) | 4810.4 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Административное здание, наб.Аф. | 4810.8 | 0.96943 | 0.96127 | 22.3063
пр-кт Комсомольский, 14 | Комсомольский пр-т,14 | 4812.2 | 0.99795 | 0.96127 | 42.2151
пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (2 очередь) | 4820.7 | 0.99016 | 0.96127 | 13.9939
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 эт., на 6 кв.) | 4823.1 | 0.99957 | 0.96127 | 2.5176
ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4827.6 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4827.6 |  | 0.96127
ул Фурманова, 1а | Фурманова ул.,1а ;Магазин "Тверской купец", ул. Фурманова, 1а ;Филиал | 4829 | 0.98963 | 0.96127 | 26.0207
ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4830.2 | 0.99938 | 0.96127 | 15.3775
ул Благоева, 2а | Административное здание,ул.Благоева,2а | 4833.6 | 0.98208 | 0.96127 | 7.7045
Комсомольский пр-т д.11к.2 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 4835.3 | 0.99987 | 0.96127 | 11.7514
ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4835.4 | 0.98714 | 0.96127 | 9.5669
пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 1) | 4836.1 | 0.99678 | 0.96127 | 59.7811
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4836.4 |  | 0.96127
Комсомольский пр-т д.11 | Пристроенный магазин | 4838.8 | 0.99987 | 0.96127 | 48.0392
ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4840.3 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4846.5 | 0.98956 | 0.96127 | 18.6206
Комсомольский пр-т д.11к.2 | Жилой дом (т/у 1) | 4849.6 | 0.99766 | 0.96127 | 19.4609
ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4852 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4853.6 | 0.99735 | 0.96127 | 51.9058
ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4859.4 | 0.99465 | 0.96127 | 22.4343
ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4859.8 | 0.98746 | 0.96127 | 14.8138
ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4872.8 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4873.8 | 0.99268 | 0.96127 | 15.7172
ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4876.1 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4880.2 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4882.1 | 0.98494 | 0.96127 | 19.0194
ул Горького, 122/2 | Магазин "Мегафон",ул.Горького,122/2 ;Магазин "Виноград",ул.Горького,12 | 4882.2 | 0.9758 | 0.96127 | 12.1162
ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4886.4 |  | 0.96127
ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4887.4 | 0.97881 | 0.96127 | 22.1365
наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Никитина, 92б,92 | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4887.7 |  | 0.96127
ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4893.7 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 92;наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Ники | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4894.2 | 0.98752 | 0.96127 | 21.1415
ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4894.2 | 0.96789 | 0.96127 | 91.9857
ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4903.7 | 0.98553 | 0.96127 | 12.4907
ул Скворцова-Степанова, 12 | Скворцова-Степанова ул.,12 | 4904.3 | 0.99532 | 0.96127 | 22.9235
ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 + Скв. -Степанова ул., 18(1-4 подъезды) | 4904.9 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4908.8 | 0.99206 | 0.96127 | 8.454
ул Благоева, 4 | Парикмахерская,Благоева ул.,4 ;Магазин-продукты "Рябушка",Благоева ул. | 4909.7 | 0.98167 | 0.96127 | 29.5526
ул Карпинского, 12/32 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), Карпинского ул.,12/32 ;Карпинск | 4909.9 | 0.98647 | 0.96127 | 12.2274
ул Карпинского, 12/32 | Карпинского ул.,12/32 | 4912.4 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 92б | Склад (Лит.Б),наб.Аф.Никитина,92б | 4913.2 | 0.97878 | 0.96127 | 1.5586
ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 | 4919.4 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 11 | Магазин "Подшипники",ул.Мусоргского,11 ;Магазин "Карандаш",ул.Мусоргск | 4919.9 | 0.98761 | 0.96127 | 15.9964
наб Афанасия Никитина, 74 | Офис, наб.Аф.Никитина,74 ;Магазин "Автозапчасти",наб.Аф.Никитина,74 ;М | 4921.3 | 0.9663 | 0.96127 | 37.0275
ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4922.3 | 0.98696 | 0.96127 | 19.3628
ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 | 4923.6 | 0.99092 | 0.96127 | 21.5999
ул. Мусоргского д.11 |  | 4929.9 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4932 |  | 0.96127
ул. Мусоргского д.13 |  | 4932.8 | 0.98284 | 0.96127 | 7.5125
ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 ;Нежилое помещение (закрыто), ул.Карпинского,3 | 4932.8 |  | 0.96127
ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4936.1 |  | 0.96127
ул Благоева, 3 к3 | Благоева ул.,3 к.3 | 4937.8 | 0.99528 | 0.96127 | 29.1593
наб Афанасия Никитина, 72 | Контора,наб.Аф.Никитина,72 | 4940.9 | 0.96756 | 0.96127 | 5.6163
ул Мусоргского, 13 | Магазин,ул.Мусоргского,13 ;Магазин "Ароматный мир",ул. Мусоргского,13 | 4942.8 | 0.9859 | 0.96127 | 17.2931
ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4943.2 | 0.97193 | 0.96127 | 16.9379
ул Скворцова-Степанова, 10 | Магазин,Скворцова-Степанова,10 ;Скв.-Степанова ул.,10 | 4944.8 | 0.99526 | 0.96127 | 38.5979
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4945.1 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4956.6 | 0.99156 | 0.96127 | 19.0416
ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4959.6 |  | 0.96127
ул Карпинского, 1/1 | Административное здание,ул.Карпинского,1/1 | 4970.9 | 0.98289 | 0.96127 | 5.2414
пл Мира, 1/70 | Административные здания (лит.А,В),склад(лит.Б),пл.Мира,1/70 | 4972.5 | 0.96686 | 0.96127 | 59.295
ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4982.4 | 0.99989 | 0.96127 | 37.0957
ул Горького, 79/2 | Книжный магазин,ул.Горького,79/2 ;Магазин ювелирный,ГОРЬКОГО ул.,79/2 | 4986.5 | 0.96574 | 0.96127 | 35.2919
ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 4987.6 |  | 0.96127
ул Благоева, 5 к1 | Детский сад №164,ул.Благоева,5 к.1 | 5000.3 | 0.99125 | 0.96127 | 29.9642
ул Благоева, 5 к2 | ул.Благоева,5 к.2 | 5001.6 | 0.99713 | 0.96127 | 13.2682
ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 5002 | 0.98293 | 0.96127 | 8.7854
ул.Благоева, д.5, к.4 | магазин | 5016 | 0.99242 | 0.96127 | 4.9691
наб Афанасия Никитина, 82/2 | Аф.Никитина наб.,82/2 ;Магазин №3,наб.Аф.Никитина,82/2 | 5016.8 | 0.97113 | 0.96127 | 21.5591
ул. Благоева д.5 |  | 5027.6 | 0.99965 | 0.96127 | 37.0643
пр-кт Комсомольский, 9 к1 | Комсомольский пр.,9 к.1 | 5032 | 0.98732 | 0.96127 | 57.7153
наб Афанасия Никитина, 80 | т/у магазина (Барастова И.Ю.) | 5035.8 | 0.97187 | 0.96127 | 7.6648
пр-кт Комсомольский, 7 | Салон "Ева",Комсомольский пр-т,7 ;Турагентство "Апельсин",Комсомольски | 5036.3 | 0.9829 | 0.96127 | 30.6068
Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 1) | 5038.5 | 0.99605 | 0.96127 | 64.4165
пр-кт Комсомольский, 10 к1 | Комсомольский пр-т,10 к.1 | 5039.2 | 0.98965 | 0.96127 | 15.6641
пр.Комсомольский, д.12а | Комсомольский пр. 12а | 5039.2 | 0.98962 | 0.96127 | 22.5819
Комсомольскийпр-т д.11к.1 | Жилой дом (т/у 1) | 5042.1 | 0.98818 | 0.96127 | 19.6847
ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5042.2 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 1) | 5045.6 | 0.98938 | 0.96127 | 22.8531
ул Горького, 59 | Горького ул.,59 | 5050.7 |  | 0.96127
ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5054.4 | 0.98296 | 0.96127 | 3.0785
пр-кт Комсомольский, 10 | Поликлиника (т/у 4) | 5056.3 | 0.98958 | 0.96127 | 7.5973
пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 2) | 5060.2 | 0.98888 | 0.96127 | 19.4575
пер Никитина, | КНС №4,наб.А.Никитина | 5062 | 0.95428 | 0.96127 | 24.5896
пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 3) | 5065.8 | 0.98924 | 0.96127 | 15.6858
ул Горького, 59 | Горького ул.,59 ;Офисные помещения,Горького ул.,59 | 5066.3 | 0.97586 | 0.96127 | 20.0473
наб Афанасия Никитина, 80 | ж.д | 5072.8 | 0.96498 | 0.96127 | 13.9483
Комсомольский пр-т д.11к.1 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 5074.2 | 0.99893 | 0.96127 | 11.8975
пр-кт Комсомольский, 8 | Ателье "Тверская мозаика",КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,8 ;Магазин Стройматериал | 5074.8 | 0.99051 | 0.96127 | 46.3263
пр-кт Комсомольский, 9 к1 | ОПС №26,Комсомольский пр.,9 к.1 | 5076 | 0.9989 | 0.96127 | 1.2303
Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 2) | 5079.1 | 0.9959 | 0.96127 | 64.4904
ул Горького, 128 к2 | ул.Горького,128 к.2 | 5091.2 | 0.99676 | 0.96127 | 64.1037
ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5099.8 |  | 0.96127
ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5104.5 | 0.98334 | 0.96127 | 5.728
пр-кт Комсомольский, 12 | Спорт комплекс (бассейн) (0,4913 - 0,081), гараж (0,1087 - -) | 5117.2 | 0.95418 | 0.96127 | 111.918
ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Аптека,ул.Го | 5121.1 |  | 0.96127
ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5123.5 |  | 0.96127
ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5125.5 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 5 | Автомастерские,ул.Румянцева,5 | 5129.5 | 0.97771 | 0.96127 | 3.258
ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5133.8 | 0.99438 | 0.96127 | 29.7564
ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5134.9 | 0.99282 | 0.96127 | 22.6901
ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Магазин, ул. | 5148.4 | 0.97037 | 0.96127 | 16.6573
пр-кт Комсомольский, 12 | объект (центрон) (1 эт.) (0,13 - -), спортив. зал (2 эт.) (0,11 - -) | 5162.8 | 0.97518 | 0.96127 | 23.5882
ул Скворцова-Степанова, 8 | Магазин "Рубанок на Скв.Степанова",ул.Скв.Степанова,8 ;СКВОРЦОВА-СТЕПА | 5163.8 | 0.9961 | 0.96127 | 14.0985
ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5166.9 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5167.7 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница,Комсомольский пр.,12 | 5170.9 |  | 0.96127
ул Горького, 126 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5171.4 | 0.99094 | 0.96127 | 31.7277
ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5172.9 | 0.97771 | 0.96127 | 10.1571
б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 1 | 5176.4 | 0.99623 | 0.96127 | 24.4654
пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница | 5180.3 | 0.98104 | 0.96127 | 28.194
ул Горького, 128 к1 | Магазин "Зимний сад" (пристройка) ГВС от МКД | 5189.3 | 0.99594 | 0.96127 | 1.1975
ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5189.9 |  | 0.96127
ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5193.7 | 0.97037 | 0.96127 | 30.388
ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5196.8 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5198.9 | 0.99601 | 0.96127 | 13.9833
пер. Артиллерийский д.16 | Основное строение, вестибюль, переход | 5200.6 | 0.99896 | 0.96127 | 98.7782
ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5202.7 | 0.97772 | 0.96127 | 11.2114
ул Екатерины Фарафоновой, 42а | Фарафоновой ул.,42а | 5205 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5205.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5210.4 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1338
ул Горького, 66а | Заволжский суд,ул.Горького,66а | 5212.3 | 0.97038 | 0.96127 | 10.55
ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5212.4 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1332
пр-кт Комсомольский, 9 | Комсомольский пр.,9 | 5212.6 | 0.99109 | 0.96127 | 32.0661
ул Екатерины Фарафоновой, 42а | ул.Фарафоновой,42а | 5213 | 0.97771 | 0.96127 | 18.1109
ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5216.6 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 1 | Детский сад №127,ул.Фарафоновой,1 | 5217.3 | 0.99989 | 0.96127 | 28.2572
пр-кт Комсомольский, 6 | Школа №35,Комсомольский пр.,6 | 5219.7 | 0.99012 | 0.96127 | 31.7631
ул Горького, 128 к1 | Магазин "Мечта хозяйки",ул.Горького,д.128,к.1 ;Салон "Декор студия",Го | 5220.9 | 0.99057 | 0.96127 | 28.5841
б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 2 | 5223.6 | 0.99279 | 0.96127 | 58.7335
ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5226.1 | 0.99595 | 0.96127 | 14.0015
ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5227.4 | 0.97771 | 0.96127 | 7.1867
ул Мусоргского, 12 | Основное здание,ул.Мусоргского,12 | 5228.7 | 0.97772 | 0.96127 | 43.7917
ул Горького, 124 | Магазин"Армада" (Умные игры"),ул.Горького,124 ;Магазин,ул.Горького,124 | 5228.8 | 0.99075 | 0.96127 | 23.7636
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5232.3 |  | 0.96127
ул Горького, 136/6 | Нежилое помещение,Горького ул.,136/6 ;Аптека,ул.Горького,136/6 ;Магази | 5234.1 | 0.9957 | 0.96127 | 52.0869
б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5235.2 | 0.9944 | 0.96127 | 39.8352
ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5238 |  | 0.96127
пер. Артиллерийский д.16 | Блок обслуживания | 5238.5 | 0.99894 | 0.96127 | 30.7526
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5241.3 | 0.98789 | 0.96127 | 31.9222
пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5245.2 | 0.99989 | 0.96127 | 28.7058
ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5247.9 | 0.97771 | 0.96127 | 17.7277
ул Мусоргского, 6 к5 | Мусоргского ул.,6 к.5 ;Мусорского ул.,6 к.5, Поликлиника в/ч | 5252.9 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1336
ул Горького, 62/1 | Горького ул.,62/1 | 5253.1 | 0.99164 | 0.96127 | 44.4658
ул Горького, 83 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5256.8 | 0.99015 | 0.96127 | 16.5785
ул Горького, 62/1 | Магазин ММ Профилактика (АО Тандер) | 5257.9 | 0.99097 | 0.96127 | 5.776
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5260.6 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5261.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 3 | 5261.7 | 0.99546 | 0.96127 | 24.5247
ул Горького, 58 | Магазин "Экопрестиж",ул.Горького,58 ;Магазин "Все для цветов",ул.Горьк | 5264 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5266.2 |  | 0.96127
ул Горького, 85 | Горького ул., 85 | 5267.6 | 0.98996 | 0.96127 | 16.6256
ул Мусоргского, 12 | Строительный павильон,ул.Мусоргского,12 | 5268.2 | 0.97771 | 0.96127 | 8.3364
пр.Комсомольский, д.11а | Комсомольский пр. д. 11а | 5268.7 | 0.97961 | 0.96127 | 25.8796
ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5268.8 |  | 0.96127
ул Горького, 58 | Магазин "Твой выбор",ул.Горького,58 ;Магазин "Экопрестиж",ул.Горького, | 5273.3 | 0.98248 | 0.96127 | 8.6436
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5277.2 | 0.98597 | 0.96127 | 11.5148
ул Горького, 87 | Детский сад,ул. Горького,87 | 5278.3 | 0.98961 | 0.96127 | 13.104
пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5279.1 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5279.6 | 0.97034 | 0.96127 | 17.8693
ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5282.6 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1332
б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5282.8 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Аф.Никитина наб.,54 ;Центральная | 5287.2 |  | 0.96127
ул Горького, 134 | Офис №62, ул. Горького,134 ;ул.Горького,134 | 5297.7 | 0.99615 | 0.96127 | 24.0704
б-р Шмидта, 49;б-р Шмидта, 49 к1 | б-р Шмидта,49 п.2 ;Шмидта ул.,49 к.1 | 5298.2 | 0.99364 | 0.96127 | 40.3095
пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5299 |  | 0.96127
пер Никитина, 13 | Нежилое помещение,Никитина пер.,13 ;Никитина пер.,13 | 5302 | 0.99817 | 0.96127 | 29.2585
б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5303.9 | 0.97754 | 0.96127 | 19.069
наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Офис ТК "Смайл",наб.Аф.Никитина,5 | 5305 | 0.98884 | 0.96127 | 18.7221
ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5307.2 | 0.98673 | 0.96127 | 28.801
ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5307.6 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 26 | Бассейн школы №46,ул.Фарафоновой,26 ;Средняя школа №46,ул.Фарафоновой, | 5310.4 | 0.99126 | 0.96127 | 69.4975
ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5310.9 | 0.98708 | 0.96127 | 28.8426
пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5313.3 | 0.99981 | 0.96127 | 23.7627
пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5313.6 | 0.99981 | 0.96127 | 31.9994
ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5314.9 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5315.2 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5315.2 |  | 0.96127
ул Горького, 81 | Магазин, ул.Горького,81 ;ООО "МСС-ПАНАЦЕЯ", Аптечный пункт,ул.Горького | 5315.7 | 0.9951 | 0.96127 | 25.93
пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5317.6 | 0.99981 | 0.96127 | 23.742
ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5317.9 | 0.97771 | 0.96127 | 9.774
ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5318.8 | 0.97038 | 0.96127 | 8.2779
наб Афанасия Никитина, 84 | Аф.Никитина наб.,84 | 5320.1 | 0.98967 | 0.96127 | 43.7797
ул Горького, 37 | Административное здание,гараж,ул.Горького,37 | 5326.8 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5327.7 | 0.99558 | 0.96127 | 11.3203
б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5329.1 | 0.99312 | 0.96127 | 39.9966
ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5329.2 |  | 0.96127
ул Горького, 37 | Административное здание (0,1116 - 0,06); гараж (0,003 - -) | 5330.2 | 0.98859 | 0.96127 | 10.55
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5331.3 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5331.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5331.8 | 0.97765 | 0.96127 | 17.727
ул. Мусоргского д.4/53 |  | 5332.5 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 4/53 | Магазин "Детская одежда",ул.Мусоргского,4/53 ;Магазин "Армада",ул.Мусо | 5333.9 | 0.98838 | 0.96127 | 33.097
ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5336.9 | 0.97039 | 0.96127 | 20.8971
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Административное здание | 5338.6 | 0.98966 | 0.96127 | 44.1369
наб Афанасия Никитина, 56/2 | наб Афанасия Никитина, 56/2 | 5338.9 | 0.99975 | 0.96127 | 7.5142
ул. Горького д.50 | Детский корпус (0,17368), морг (0,011 ) | 5342.8 | 0.99089 | 0.96127 | 16.8105
ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 | 5343.5 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5344.9 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2818
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Обсл. адм. зд. (Тверьгражданпроект) | 5347.5 | 0.99061 | 0.96127 | 28.8999
ул Волынская, 2 | Детский сад №140,ул.Волынская,2 | 5348.2 | 0.99989 | 0.96127 | 34.3285
б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5349.3 | 0.97743 | 0.96127 | 17.7273
ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5351.2 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5352.9 | 0.97771 | 0.96127 | 9.7741
б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5354.3 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5354.4 | 0.97772 | 0.96127 | 9.5825
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Ресторан | 5356.9 | 0.99219 | 0.96127 | 4.2317
б-р Шмидта, 49 | Женская консультация,ул.Шмидта,49 | 5358.6 | 0.99883 | 0.96127 | 21.9803
пер Никитина, 8 к3 | пер.Никитина,8 к.3 | 5358.8 | 0.99692 | 0.96127 | 31.0242
пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5358.9 | 0.99587 | 0.96127 | 11.3631
ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 ;зубной кабинет, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,5 ;п | 5359.6 | 0.97034 | 0.96127 | 17.8686
наб Афанасия Никитина, 110 | Библиотечный коллектор,Никитина Аф.наб,110 | 5362.6 | 0.9951 | 0.96127 | 6.2005
ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5362.8 | 0.97038 | 0.96127 | 8.48
ул Горького, 4 к3 | Общежитие,ул.Горького,4 к.3 | 5363.2 | 0.99772 | 0.96127 | 54.6371
пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5363.9 | 0.9959 | 0.96127 | 11.3679
ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5365 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5367.6 |  | 0.96127
ул. Горького д.130 | ул. Горького д.130 | 5373.6 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 32 к4 | КПП, лаб. (0,056); лаб. корпус №4 (0,426) | 5374.4 | 0.98927 | 0.96127 | 44.0124
ул Скворцова-Степанова, 5 | Детский сад №104,ул.Ск.-Степанова,5 | 5375.8 | 0.99677 | 0.96127 | 22.1363
пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5376 | 0.99983 | 0.96127 | 31.6075
ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Молоко",ул.Е.Фарафоновой,41/7 | 5376.7 |  | 0.96127
ул Горького, 130 | Административноездание,гараж,ГОРЬКОГО ул.,130 | 5377.5 | 0.99587 | 0.96127 | 13.7772
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5377.9 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2791
ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5378.9 | 0.97772 | 0.96127 | 19.0688
б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5379.1 | 0.98723 | 0.96127 | 2.4574
наб Афанасия Никитина, 86 | Супермаркет "4 Сезона",наб.Аф.Никитина,86 ;Аф.Никитина наб.,86 | 5379.8 | 0.9893 | 0.96127 | 48.4416
пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.6 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.7 | 0.99983 | 0.96127 | 22.9543
ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5383.1 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 32;наб Афанасия Никитина, 32 к4;наб Афанасия Ни | насосная станция технологического водоснабжения | 5385.6 | 0.99123 | 0.96127 | 1.5911
б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5387.1 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5387.9 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 32 к5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,служеб. технич. зд. (корп. №5) | 5391.4 | 0.98899 | 0.96127 | 15.306
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Пристройка к ресторану | 5392.1 | 0.99032 | 0.96127 | 28.8111
б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5394.5 | 0.97689 | 0.96127 | 9.261
ул Горького, 50 | Стационар | 5395.7 | 0.98813 | 0.96127 | 23.3014
ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Саша и+Маша",ул.Е.Фарафоновой | 5396.5 | 0.97035 | 0.96127 | 9.9946
б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5396.7 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5397.2 | 0.97039 | 0.96127 | 20.1905
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Гараж обсл. адм. зд. (0.0156) УМВД гараж (0.055672) | 5398.3 | 0.99121 | 0.96127 | 6.5082
ул Горького, 50 | Поликлиника ( 0,16 - 0,15), хоз. корпус ( 0,0054 - 0,04) | 5398.4 | 0.98304 | 0.96127 | 18.31
ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5400.5 | 0.97772 | 0.96127 | 9.9657
б-р Шмидта, 29 | Шмидта ул.,29 | 5401.6 | 0.98532 | 0.96127 | 2.698
ул Горького, 89 | ГОРЬКОГО ул.,89 ;Горького ул.,89 БОБРОВСКИЙ С.А. магазин непрод.товаро | 5402.9 | 0.98915 | 0.96127 | 30.1348
ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5403.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5407.1 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 7 | Скв.-Степанова ул.,7 | 5410.4 | 0.99682 | 0.96127 | 41.8021
пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5410.6 | 0.99857 | 0.96127 | 12.9661
ул. Горького д.132 | ул. Горького д.132 | 5410.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5411.6 |  | 0.96127
ул Горького, 142 | ул.Горького,142 | 5414 | 0.99677 | 0.96127 | 23.2644
ул Горького, 132 | ул.Горького,132 | 5414.4 | 0.99587 | 0.96127 | 17.8561
ул.Мусоргского, д.20 | дом | 5415.8 | 0.98462 | 0.96127 | 2.1543
б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5416.2 | 0.97689 | 0.96127 | 9.6784
б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5417.3 | 0.98736 | 0.96127 | 4.8294
пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5417.3 | 0.97765 | 0.96127 | 19.0688
ул Мусоргского, 18 | Мусоргского ул.,18 | 5417.3 |  | 0.96127
пер Никитина, 8 к2 | пер.Никитина,8 к.2 | 5417.5 | 0.99663 | 0.96127 | 29.3939
б-р Шмидта д.27 |  | 5417.9 | 0.9857 | 0.96127 | 2.9745
ул Горького, 140 | Магазин,ул.Горького,140 ;Магазин, ул.Горького,140 ;Магазин,ул.Горького | 5418 | 0.99701 | 0.96127 | 30.9432
б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5420.8 | 0.97689 | 0.96127 | 9.774
пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5421.5 | 0.99855 | 0.96127 | 12.9804
ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5422.8 | 0.97771 | 0.96127 | 17.7272
пер Никитина, 9 | Никитина пер., 9 | 5422.9 | 0.99854 | 0.96127 | 24.648
пер Никитина, 12 | Средняя школа №29 с бассейном,пер.Никитина,12 | 5424.1 | 0.99987 | 0.96127 | 154.2164
пр-кт Комсомольский, 5 к1 | Здание банка, Комсомольский пр.,д.5 к.1 | 5425.2 | 0.99982 | 0.96127 | 15.9838
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5428.2 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2758
ул Скворцова-Степанова, 7 | Салон красоты Елены Лапиной,ул.Скворцова-Степанова,7 ;Офисное помещени | 5428.9 | 0.99684 | 0.96127 | 8.0834
ул Горького, 35 | Нежилое помещение, ул.Горького,35 ;Магазин "Грядка",ул.Горького,35 ;Ма | 5437.3 | 0.98838 | 0.96127 | 34.8857
наб Афанасия Никитина, 38 | Храм,наб.Аф.Никитина,38 | 5450.3 | 0.98883 | 0.96127 | 5.4619
пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5452.2 | 0.99849 | 0.96127 | 15.9631
пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5453.5 | 0.99851 | 0.96127 | 15.9371
пер Никитина, 6 | пер.Никитина,6 | 5455.8 | 0.99662 | 0.96127 | 30.5445
ул Зинаиды Коноплянниковой, 6 | Коноплянниковой ул.,6 | 5456.3 | 0.93633 | 0.96127 | 34.8855
ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | Коноплянниковой ул.,8 | 5465.7 |  | 0.96127
ул Горького, 138 | Горького ул.,138 | 5468.7 | 0.99624 | 0.96127 | 23.5083
пер Никитина, 8 к1 | пер. Никитина,8 к.1 | 5472.3 | 0.99654 | 0.96127 | 29.4608
ул Горького, 91 | Магазин "Спорт товары",ул.Горького,91 ;ГОРЬКОГО ул.,91 | 5474.9 | 0.98934 | 0.96127 | 30.6355
ул Горького, 10а | Парикмахерская, ул.Горького,10а ;Магазин "Российская сантехника",ул.Го | 5475.7 | 0.98182 | 0.96127 | 24.4657
ул Горького, 4а | Горького ул.,4а | 5476 | 0.98906 | 0.96127 | 37.5046
ул Горького, 138 | Магазин "Дом и усадьба",ул.Горького,138 | 5480.9 | 0.99989 | 0.96127 | 37.9418
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5483.3 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | нежилое помещение 2, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,8 ;нежилое помещение, КОНО | 5484.8 | 0.94801 | 0.96127 | 32.4835
ул Горького, 33 | "Аптека низких цен!",Горького ул.,33 ;Горького ул.,33 ;Мастерская по р | 5488.4 | 0.98799 | 0.96127 | 20.4897
пер Артиллерийский, 8 | Детский развивающий центр "Логоостровок",Артиллерийский пер.,8 ;АРТИЛЛ | 5489.5 | 0.99867 | 0.96127 | 35.7128
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5490.3 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2725
ул Горького, 144/4 | Горького ул.,144/4 ;Магазин "Магнит",Горького ул.,144/4 | 5491.4 | 0.99674 | 0.96127 | 29.36
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5491.8 | 0.98811 | 0.96127 | 67.6856
Артиллерийский пер. д.3 | ЦТП, хознужды | 5497.8 | 0.99882 | 0.96127 | 2.6876
ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5500.8 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 88/2 | Магазин,наб.Аф.Никитина,д.88/2 ;НИКИТИНА АФ. наб., 88/2 ;Никитина Аф. | 5511.6 | 0.98894 | 0.96127 | 44.4958
ул Горького, 10 | Горького ул.,10 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,10 ;Магазин "Оконный кон | 5512.1 | 0.98324 | 0.96127 | 19.3924
ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (гараж) | 5513.7 | 0.97257 | 0.96127 | 1.41
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5515.2 |  | 0.96127
ул Горького, 93/4 | Магазин ООО "Мебель",ул.Горького,93/4 ;ГОРЬКОГО ул.,93/4 | 5515.3 | 0.9889 | 0.96127 | 38.0595
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5520.9 | 0.94371 | 0.96127 | 21.5512
ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5521.3 | 0.90348 | 0.96127 | 23.9972
ул Мусоргского, 24 | Мусоргского ул.,24 | 5527.9 | 0.97363 | 0.96127 | 6.4974
ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Нахим | 5529.9 |  | 0.96127
ул Горького, 97 | Административное здание, ул. Горького,97 | 5532.8 | 0.99723 | 0.96127 | 20.8504
пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5535.3 |  | 0.96127
наб.А.Никитина, д.44а | гараж | 5537.2 | 0.97149 | 0.96127 | 1.4911
ул Горького, 186 | Аптека,ул.Горького,186 ;Горького ул.,186 ;Горького ул.,186 Румянцева Н | 5537.3 | 0.99439 | 0.96127 | 23.7963
наб Афанасия Никитина, 46;наб Афанасия Никитина, 46,46а | Худож. колледж (0.052 - -), здание кв. т/у (0.001 - -) | 5537.4 | 0.9718 | 0.96127 | 5.2618
пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5539.4 | 0.99862 | 0.96127 | 32.7624
ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Офис, | 5540.8 | 0.92396 | 0.96127 | 4.8973
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5543.5 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5544.2 |  | 0.96127
ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5544.4 | 0.97848 | 0.96127 | 12.4238
ул Мусоргского, 22 | Детский сад №81,ул.Мусоргского,22 | 5546.6 | 0.96834 | 0.96127 | 7.0974
ул.Горького, д.4к1 | Спортивный корпус | 5547.2 | 0.98926 | 0.96127 | 33.1396
ул. Горького д.202 | ООО "Автосервис КиТ" автосервис, мех. ателье, диана (прач.) | 5552.1 | 0.99812 | 0.96127 | 5.0993
б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5552.3 | 0.90348 | 0.96127 | 5.0911
ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.1 |  | 0.96127
ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.3 | 0.99946 | 0.96127 | 48.3259
ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (церковь) (часть т/у в гараже) | 5555.5 | 0.98206 | 0.96127 | 10.3126
ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5556.2 |  | 0.96127
ул Волынская, 5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ",д/с №74,ул. Волынская,5 | 5559.4 | 0.99026 | 0.96127 | 12.8893
ул Мусоргского, 26 | Офис, ул. Мусоргского,26 ;Мусоргского ул.,26 | 5565.9 | 0.97363 | 0.96127 | 7.7551
б-р Шмидта, 39 | Магазин "Вариант" (ИП Кузнецова Н.П.), б-р Шмидта, д.39 ;Кулинария "Ск | 5566.7 | 0.98291 | 0.96127 | 11.3063
ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5568.7 | 0.99874 | 0.96127 | 32.9199
ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5569.7 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 2/26;пр-кт Комсомольский, 46054 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5570.7 | 0.98346 | 0.96127 | 48.6404
наб Афанасия Никитина, 44 | Тепловой узел,наб.Аф.Никитина,44 ;Художественное училище,наб.Аф.Никити | 5571.8 | 0.9718 | 0.96127 | 18.8623
Артиллерийский пер. д.3 | СТО "МАСТЕР AV-TO" | 5573.1 | 0.99811 | 0.96127 | 11.7162
ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5575 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 2/26 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5575 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 36/35 | Нежилое помещение,ул.Шмидта,36/35 ;Магазин "Респект", б-р Шмидта,36/35 | 5575.7 | 0.98184 | 0.96127 | 37.4912
ул. Горького д.23а | Музей Тверского быта | 5577.1 | 0.99981 | 0.96127 | 8.4486
ул. Горького д.202 | нежилое здание (Царькова Е.А.) | 5578.1 | 0.99032 | 0.96127 | 9.7266
б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5580 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова д.17 | Малярный цех (Лит. В) | 5581.7 | 0.99933 | 0.96127 | 1.2451
б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5582.1 | 0.90348 | 0.96127 | 2.2892
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5584.6 | 0.9179 | 0.96127 | 22.3708
наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5590.6 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5590.8 | 0.98865 | 0.96127 | 13.8976
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5594.2 | 0.91809 | 0.96127 | 22.3691
ул Михаила Румянцева, 6/30 | Румянцева ул.,6/30 | 5600.6 | 0.97365 | 0.96127 | 3.25
ул Зинаиды Коноплянниковой, 12 | Магазин "Посуда",ул.З.Коноплянниковой,12 ;Коноплянниковой ул.,12 ;Подс | 5601 | 0.98323 | 0.96127 | 51.0876
ул Горького, 200 | ПЧ-3 (0.092 - 0.053); гараж (0.008 - 0.0033) | 5607.5 | 0.98904 | 0.96127 | 9.8967
пр-кт Комсомольский, 5 | Общежитие №5,Комсомольский пр.,5 | 5607.9 | 0.99002 | 0.96127 | 39.8729
наб Афанасия Никитина, 142 к1 | наб.Аф.Никитина,142к1 ;нежилые помещения, наб.Аф.Никитина,142к1 | 5617.8 | 0.99518 | 0.96127 | 34.6548
наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5621.4 | 0.97875 | 0.96127 | 16.2629
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5623.1 | 0.91787 | 0.96127 | 22.3685
пер Никитина, 7 | Центр-студия "Арина",пер.Никитина,7 ;Офис НО "ТОКА",пер.Никитина,7 ;Ни | 5625.6 | 0.99848 | 0.96127 | 45.0875
ул Мусоргского, 28 | Нежилое помещение (офисы 8,9,10),ул.Мусоргского,28 ;Офис,ул.Мусоргског | 5628.2 | 0.97363 | 0.96127 | 11.7372
наб Афанасия Никитина, 27 | Ресторан "Якорь",наб.Аф.Никитина,27 | 5631 | 0.98803 | 0.96127 | 11.5644
ул Горького, 21/3 | Ж/д (0,119 - 0,0599), гараж (0,011 - -) | 5631 | 0.98686 | 0.96127 | 14.9812
ул Горького, 202 | Баня №2,ул.Горького,202 | 5634.3 | 0.98956 | 0.96127 | 15.9701
ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5638.9 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Магазин "Игровые приставки",наб.Аф.Никитина,24 ;С | 5641.4 | 0.97847 | 0.96127 | 11.7332
наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Салон красоты,наб.А.Никитина,24 ;Магазин "Закажи" | 5643.3 |  | 0.96127
ул Горького, 184 | Горького ул.,184 ;Аптека №11, ул.Горького,184 ;Стоматологическая клини | 5644.3 | 0.99427 | 0.96127 | 21.7131
ул Скворцова-Степанова, 17 | Гараж (Лит. А, А1, А2) | 5648.9 | 0.99742 | 0.96127 | 31.5878
наб Афанасия Никитина, 142 | Инструмент-центр "Рубанок",наб.Аф.Никитина,142 ;Офис ООО "Застава",наб | 5649.3 | 0.99648 | 0.96127 | 44.0716
ул Горького, 180а | Офис,ул.Горького,180а ;Горького ул.,180а ;Горького ул.,180а АНО "НЕЗАВ | 5650 | 0.99424 | 0.96127 | 22.3147
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5656.7 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5658.2 | 0.99954 | 0.96127 | 5.9551
пр.Комсомольский, д.5 | тяговая подстанция | 5662.1 | 0.99863 | 0.96127 | 7.0874
ул Горького, 178/1 | Учебный центр,ул.Горького,178/1 ;Салон красоты "Френч",ул.Горького,178 | 5663.6 | 0.96911 | 0.96127 | 76.1313
наб. Афанасия Никитина, 22 | левая пристройка | 5665.3 | 0.98876 | 0.96127 | 12.8497
ул. 2-я Шмидта д.5 | Гаражи (Лит. Г) | 5666.7 | 0.99748 | 0.96127 | 3.5121
ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5668 | 0.99784 | 0.96127 | 22.242
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 ;Магазин,пер.Артиллерийский,4 | 5669.2 | 0.99796 | 0.96127 | 18.2325
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5669.5 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 30 | Аф.Никитина наб.,30 | 5676.6 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 30 | нежилое помещение, НИКИТИНА АФ. наб.,30 ;Аф.Никитина наб.,30 | 5677.4 | 0.99005 | 0.96127 | 16.2914
ул. 2-я Шмидта д.5 | Проходная (Лит. В) | 5678.7 | 0.9976 | 0.96127 | 2.6042
ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5680.3 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5683.3 | 0.99784 | 0.96127 | 22.2409
ул. Нахимова д.3а | Дом Арефьевых | 5689.5 | 0.99106 | 0.96127 | 2.4927
ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5689.9 | 0.9953 | 0.96127 | 16.8418
Петербургское шоссе д.2 | Административно-производственное здание Тепловых сетей | 5691.5 | 0.99078 | 0.96127 | 10.4746
наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5692.2 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 22 | Корпус "Ц",наб.Аф.Никитина,22 | 5692.8 | 0.99221 | 0.96127 | 87.305
ул Горького, 107 | №10 (0,051324), №3 (0,01355), №21 (0,365) | 5697.1 | 0.99773 | 0.96127 | 39.4416
наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5699 | 0.99004 | 0.96127 | 16.2917
пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5699.3 | 0.99571 | 0.96127 | 34.029
пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5701.5 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5705 | 0.99483 | 0.96127 | 11.1117
наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5706.4 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 47 | т/у 1 | 5718.6 | 0.98355 | 0.96127 | 20.9072
пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5725.1 |  | 0.96127
пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5730 | 0.99789 | 0.96127 | 21.6327
пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5730.2 | 0.99062 | 0.96127 | 41.0386
ул.Горького, д.107а | административное здание | 5732.2 | 0.99989 | 0.96127 | 1.9902
наб Афанасия Никитина, 150 | Офис,НИКИТИНА АФ. наб.,150 | 5733.4 | 0.99884 | 0.96127 | 6.587
Петербургское шоссе д.2 | склад | 5736.5 | 0.95144 | 0.96127 | 1.8372
пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5739.9 |  | 0.96127
наб. Афанасия Никитина, 22 | правая пристройка | 5747.8 | 0.98856 | 0.96127 | 12.8631
б-р Шмидта, 47 | т/у 2 | 5752.8 | 0.98402 | 0.96127 | 20.98
ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Е) | 5754.7 | 0.99755 | 0.96127 | 3.3179
ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | Блок Б; Офис ООО "Уют мебель" | 5759.7 | 0.99873 | 0.96127 | 0.4311
ул. 2-я Шмидта д.5 | мастерские (Лит. Д.) | 5760.7 | 0.99776 | 0.96127 | 2.4144
ул Горького, 107 | торгово-офисные помещения | 5761.7 | 0.99772 | 0.96127 | 5.3363
Петербургское шоссе д.2 | склад | 5763.5 | 0.9496 | 0.96127 | 0.4444
ул Горького, 135 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5763.9 | 0.99855 | 0.96127 | 44.7108
ул 2-я Шмидта д.3 | мастерские | 5765.7 | 0.99667 | 0.96127 | 7.1093
ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5769.3 | 0.99784 | 0.96127 | 22.2345
Петербургское шоссе д.2 | Цех автотранспорта | 5771.5 | 0.99078 | 0.96127 | 10.1857
ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Ж) | 5773.7 | 0.99767 | 0.96127 | 2.6115
б-р Шмидта, 47 | Шмидта ул.,47 ;Магазин "Магнит",Шмидта б-р,47 | 5785.5 | 0.99182 | 0.96127 | 11.0521
пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5786.2 | 0.99558 | 0.96127 | 19.8415
ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5787.3 |  | 0.96127
ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5790.9 | 0.99017 | 0.96127 | 20.2503
Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж(0.049533) + склад(соседнее здание(0.016646) | 5792.5 | 0.94776 | 0.96127 | 4.749
у. Скворцова-Степанова д.19/1 | адм. здание | 5794.7 | 0.99756 | 0.96127 | 3.0084
наб Афанасия Никитина, 148 | Офис,наб.Аф.Никитина,148 ;НИКИТИНА АФ. наб., 148 | 5798.5 | 0.99823 | 0.96127 | 25.4583
пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5802.1 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 45 | Шмидта,45 | 5803.3 | 0.98335 | 0.96127 | 31.4927
ул Горького, 107А;ул Горького, 107в | №8 Мастерская | 5803.7 | 0.9977 | 0.96127 | 8.2567
ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5806.5 | 0.99784 | 0.96127 | 26.6018
пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5807.6 | 0.99789 | 0.96127 | 3.3194
ул Горького, 15 | Горького ул.,15 | 5814.3 | 0.9883 | 0.96127 | 15.2259
ул Горького, 15 | Горького ул.,15 ;Нежилое помещение,ул.Горького,15 ;Офис,ул.Горького,15 | 5814.3 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | ж.д. (Блок А) (0.3945); офис (Блок Б) (0.0055) | 5823.7 | 0.98765 | 0.96127 | 60.208
б-р Шмидта, 45 | Магазин, Шмидта б-р,45 ;Магазин,б-р Шмидта,45 | 5832.3 | 0.99075 | 0.96127 | 3.3847
наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5847.9 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 146 | НИКИТИНА АФ. наб., 146 | 5863.1 | 0.99989 | 0.96127 | 54.8108
Петербургское шоссе д.2 | гараж(0.030679) + 2 эт.здание(0.038752) | 5886.5 | 0.9418 | 0.96127 | 4.9816
наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5888.3 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5891.5 | 0.98826 | 0.96127 | 10.2115
наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5894.7 | 0.98799 | 0.96127 | 16.3113
| 2-я Красина д.82 | 5907.6 | 0.90348 | 0.96127 | 43.2352
ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5910.7 |  | 0.96127
Петербургское шоссе д.2 | мойка | 5929.5 | 0.93929 | 0.96127 | 2.1817
ул Горького, 133 | Магазин "Природа",Горького ул.,133 ;Магазин "Ксенон-Центр",ул.Горького | 5934.1 | 0.9975 | 0.96127 | 40.8954
наб Афанасия Никитина, 1 | Здание собора,наб.А.Никитина,1 | 5937.8 | 0.98826 | 0.96127 | 2.5399
наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5945.7 | 0.99989 | 0.96127 | 50.8523
наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5952.9 |  | 0.96127
ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5956 | 0.98826 | 0.96127 | 9.7557
ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5977.4 |  | 0.96127
ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5986.3 | 0.99475 | 0.96127 | 41.6146
ул Красина 2-я, 78 |  | 6002 | 0.90348 | 0.96127 | 21.7158
наб Афанасия Никитина, 144 к1;наб Афанас | + гвс д.144к.3 (0.05) д.144к.4(0.0044) | 6002.4 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 144 к3 | Никитина Аф. наб.,144 к.3 (гвс в д.144к.1) | 6009.9 | 0.99762 | 0.96127 | 4.6516
ул Красина 2-я, 80 | КРАСИНА 2-Я ул.,80 | 6012.6 | 0.90348 | 0.96127 | 52.0497
наб Афанасия Никитина, 144 к1 | наб.Аф.Никитина,144 к.1 | 6021.4 | 0.99475 | 0.96127 | 39.0958
ул Красина 2-я, 76 | Красина 2-я ул.,76 | 6041.2 | 0.90348 | 0.96127 | 56.9759
Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж | 6050.5 | 0.93223 | 0.96127 | 3.5501
наб Афанасия Никитина, 144 к2 | Никитина Аф. наб.,144 к.2 | 6050.6 | 0.99475 | 0.96127 | 38.163
наб Афанасия Никитина, 144 к4 | гвс в д.144к.1 | 6065.6 | 0.99751 | 0.96127 | 5.5539
ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6105 | 0.90348 | 0.96127 | 36.6799
ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6109.8 | 0.90348 | 0.96127 | 36.6799
ул Красина 2-я, 74 | КРАСИНА 2-Я ул.,74 | 6110.6 | 0.90348 | 0.96127 | 119.5861
ул Ивана Седых, 6 | Ив.Седых ул.,6 | 6129 | 0.90348 | 0.96127 | 11.5228
ул Ивана Седых, 4 | салон красоты | 6133.8 | 0.90348 | 0.96127 | 0.5906
ул Ивана Седых, 4 | Нежилое помещение, ул.И.Седых,4 ;Ив.Седых ул.,4 | 6153.2 | 0.90348 | 0.96127 | 11.5111
пр-кт Тверской д.18 | т/у №1 | 6156 | 0.94865 | 0.96127 | 29.1208
ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8 | 0.90348 | 0.96127 | 92.0371
ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8 |  | 0.96127
ул. Хромова 27 к.2 |  | 6174.1 | 0.90348 | 0.96127 | 36.8692
Тверской пр-т д.18 | т/у №2 на часть д. по Степана Разина | 6175.7 | 0.94566 | 0.96127 | 19.2939
ул. Хромова д.29 |  | 6178.1 | 0.90348 | 0.96127 | 56.4824
ул Новоторжская, 5 | Магазин, ул.Новоторжская,5 ;Новоторжская ул.,5 | 6181.9 | 0.90348 | 0.96127 | 30.1371
пл Тверская, 2а | Цирк, Тверская пл.,2а | 6182.3 | 0.90348 | 0.96127 | 339.8809
наб. Степана Разина д.3 | Офисные помещения (это т/у №3 в д.№18 Тверской пр-т) | 6212.5 | 0.95329 | 0.96127 | 4.6112
ул Советская, 4 | Учебные корпуса и другие помещения,ул.Советская,4 | 6221.7 | 0.90348 | 0.96127 | 152.0096
наб Степана Разина д.5 | Ресторан "Россия" | 6227 | 0.9496 | 0.96127 | 24.3291
ул Красина 2-я, 70 | торговый центр | 6229.3 | 0.90348 | 0.96127 | 16.1754
ул Вольного Новгорода, 1 | Интернет-клуб, ул.В.Новгорода,1 ;Вольного Новгорода ул.,1 | 6235.1 | 0.94216 | 0.96127 | 9.0502
ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Мужская одежда", ул.Новоторжская,7 ;Имидж | 6247.1 | 0.90348 | 0.96127 | 30.2251
проезд Театральный, 3а |  | 6257.7 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2629
ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6258.8 | 0.94078 | 0.96127 | 5.5964
ул Советская, 1 | Здание гимназии №6 | 6261 | 0.90348 | 0.96127 | 33.8168
ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6267.5 | 0.95045 | 0.96127 | 6.5257
ул Вольного Новгорода, 4 | Магазин,ул.В.Новгорода,4 ;Магазин, ул.В.Новгорода,4 ;Салон "МОДАМО",В. | 6267.8 | 0.94079 | 0.96127 | 11.263
ул Советская, 1 | Мастерская | 6268.7 | 0.90348 | 0.96127 | 3.2488
ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Молодежный",ул.Новоторжская,7 | 6269.1 | 0.90348 | 0.96127 | 30.2408
наб Степана Разина, 4 | Степана Разина наб.,4 | 6272.2 | 0.94328 | 0.96127 | 4.7935
ул Бебеля, 2 | Бебеля ул.,2 | 6272.4 | 0.90348 | 0.96127 | 4.4478
пр-кт Тверской, 16 | Ресторан "Галерея",Тверской пр.,16 ;Магазин, Тверской пр.,16 ;Магазин | 6272.9 | 0.94547 | 0.96127 | 37.6515
ул Красина 2-я, 68 | КРАСИНА 2-Я ул.,68 | 6273.9 | 0.90348 | 0.96127 | 52.0497
ул Вольного Новгорода, 5 | Административное здание,ул.В.Новгорода,5 ;Офис (Васильева А.Ф.),ул.В.Н | 6281.7 | 0.94996 | 0.96127 | 9.7271
ул Новоторжская, 1 | Гостиница,ресторан, ул.Новоторжская,1 | 6285.1 | 0.90348 | 0.96127 | 34.3045
ул Советская, 9 | т/у 2 (от т/у у д.11а) ж.д. + адм. ч. | 6288.8 | 0.94959 | 0.96127 | 10.4421
ул Советская, 9 | т/у 1 (от т/у у д.11а) ж.д. | 6289.9 | 0.94901 | 0.96127 | 6.7252
ул Красина 2-я, 72 | Красина 2-я ул.,72 | 6290.6 | 0.90348 | 0.96127 | 56.9759
ул Советская, 1а | Спортивный павильон | 6300.8 | 0.90348 | 0.96127 | 30.1096
проезд Театральный, 3б |  | 6301.8 | 0.90348 | 0.96127 | 22.3369
ул Советская, 5 к1 | музей (здание бывшего реального училища) | 6310.8 | 0.90348 | 0.96127 | 55.7699
ул Бебеля, 2 к1 | ул.Бебеля,2 корп.1 | 6313.7 | 0.90348 | 0.96127 | 37.4893
пр-кт Тверской, 14 | Перинатальный центр,Тверской пр.,14 | 6314.4 | 0.94871 | 0.96127 | 10.029
ул Советская, 3а | Кинолекционный зал (ДМЦ),ул.Советская,3а | 6318.6 | 0.90348 | 0.96127 | 2.7889
ул. Советская д.11 | Адм. здание(0.56 - 0.217) и гараж(0.03 - -) архив (0.058 - -) | 6323 | 0.94779 | 0.96127 | 55.2438
наб Реки Тьмаки, 31 и 32 | Офис (0.017362-0.0044) ,склад (0.011644), клиника (0.041) | 6324.2 | 0.90348 | 0.96127 | 5.7892
ул Цветочная, 2 | Цветочная ул., 2 | 6327.6 | 0.90348 | 0.96127 | 35.835
Соборная площадь д.1к.1 (по временной схеме 0.123) | Спасо-Преображенский кафедральный собор (0.2688 0.3724 0.1018) | 6331.3 | 0.90348 | 0.96127 | 11.7823
наб Реки Тьмаки, 1/32 | Кафе-бар (0.026--), здание УМЦ (0.014938-0.0066) | 6350.4 | 0.90348 | 0.96127 | 3.9072
ул Вольного Новгорода, 9 | ул.В.Новгорода,9 кв.1,2 ;ул.В.Новгорода,9 кв.3,4 | 6352.1 | 0.95222 | 0.96127 | 0.2604
ул Советская, 3 | конюшня, каретный сарай | 6352.4 | 0.90348 | 0.96127 | 4.2963
ул Вольного Новгорода, 11 | Храм-церковь,ул.В.Новгорода,11 | 6354.4 | 0.94339 | 0.96127 | 3.0778
ул Новоторжская, 3 | т/у 2 магазин | 6357.3 | 0.90348 | 0.96127 | 6.2705
ул Новоторжская, 3 | Новоторжская ул.,3 (т/у 1) жилье | 6359.2 | 0.90348 | 0.96127 | 14.5155
ул Советская, 3а | Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX в.в., - Флигель, конец XVIII в., ул | 6363.7 | 0.90348 | 0.96127 | 6.3965
ул.Советская, д.14 | Дом Дворянского собрания | 6371.3 | 0.90348 | 0.96127 | 21.3603
наб.Тьмаки, д.26 (Бебеля д.1) | производ. здание (МРСК "Центра") | 6376.4 | 0.90348 | 0.96127 | 3.7016
ул Советская д.11 | гараж (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6379 | 0.95073 | 0.96127 | 2.7757
ул Бебеля, 1 | здание ГУ 1(0.474-0.082), здание ГУ 2(0.032-0.0023) | 6397.8 | 0.90348 | 0.96127 | 52.3278
ул Цветочная, 4 | Цветочная ул., 4 | 6398 | 0.90348 | 0.96127 | 35.835
ул Бебеля, 1 | проходная | 6400.4 | 0.90348 | 0.96127 | 1.8233
ул Вольного Новгорода, 13 | Магазин промтоварный,ул.В.Новгорода,13 ;Магазин "Русская старина", ул. | 6405.9 | 0.93316 | 0.96127 | 27.1584
ул Советская д.11а | Адм. зд. (архив) (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6414.7 | 0.95064 | 0.96127 | 5.362
ул Советская, 13 | Объекты,ул.Советская,13 | 6415.1 | 0.93905 | 0.96127 | 250.6457
ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419 | 0.90348 | 0.96127 | 20.6807
ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419.5 | 0.90348 | 0.96127 | 19.4297
ул Вольного Новгорода, 15 | ул.В.Новгорода,15 | 6420.6 | 0.94076 | 0.96127 | 3.8893
ул Бебеля, 3 | Кафе "Музкафе",ул.Бебеля,3 ;Магазин "БЭСТ",БЕБЕЛЯ ул.,3 ;ООО "ФОРУМ ТВ | 6422.1 | 0.90348 | 0.96127 | 46.6929
ул Цветочная, 8 | Детский сад №5, ул. Цветочная,8 | 6422.3 | 0.90348 | 0.96127 | 33.5248
ул Трехсвятская, 40 | Учебный корпус,ул.Трехсвятская,40 | 6426.3 | 0.94321 | 0.96127 | 8.2482
ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (адм. зд. №1, 6,) | 6426.9 | 0.94325 | 0.96127 | 7.9758
ул Вольного Новгорода, 17 | Кафе-кулинария "Сказка",ул.В.Новгорода,17 ;Вольного Новгорода ул.,17 | 6431.4 | 0.93959 | 0.96127 | 17.5386
пер Студенческий, 31 | Военный суд,Студенческий пер.,31 | 6435.3 | 0.94064 | 0.96127 | 7.4505
ул Вольного Новгорода, 7 | ВК Тверской области в/г 112 (административное здание №7) | 6436.9 | 0.95222 | 0.96127 | 3.6353
ул Бебеля, 1 | офис | 6441.3 | 0.90348 | 0.96127 | 6.1845
ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (гараж №5) | 6443.1 | 0.94792 | 0.96127 | 1.1472
б-р Радищева, 4 | Жилой дом(1,2 очередь)(т/у 1) (- 0.125275 гвс для базы) | 6445.5 | 0.90348 | 0.96127 | 38.1784
ул Бебеля, 1 | здание ОДС | 6448.4 | 0.90348 | 0.96127 | 5.9357
ул Бебеля, 1 | ангар | 6452.3 | 0.90348 | 0.96127 | 3.5678
ул Советская, 8 | Советская ул.,8 | 6455.2 | 0.90348 | 0.96127 | 6.0345
ул Вольного Новгорода, 14;ул Советская, 14;ул Советская, 14 | Офис "Ренессанс",ул.В.Новгорода,14 ;Вольного Новгорода ул.,14 ;Офис,ул | 6455.3 | 0.93389 | 0.96127 | 9.3963
б-р Радищева, 5 | Магазин "Мясопродукты",РАДИЩЕВА б-р.,5 ;Магазин, б-р Радищева,5 ;Магаз | 6455.7 | 0.90348 | 0.96127 | 16.1304
наб Степана Разина, 6 | т/у 1 (в д.6) | 6456.1 | 0.94282 | 0.96127 | 6.0284
ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6456.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.2167
ул Советская, 10 | Религиозная организация "Тверская и Кашинская Епархия Русской Правосла | 6457.2 | 0.90348 | 0.96127 | 15.9226
ул Советская, 15 | Нежилое помещение, ул. Советская,д.15 ;Офис, ул.Советская,15 ;Учрежден | 6457.8 | 0.94077 | 0.96127 | 4.7446
ул Ивана Седых, 2 | Мастерская "Сапожок",ул.И.Седых,2 | 6460.2 | 0.90348 | 0.96127 | 16.3589
наб Степана Разина, 7 | т/у 2( в д.6) | 6460.3 | 0.94028 | 0.96127 | 5.1577
пер Свободный, 9 | Банк "Аванград" | 6460.4 | 0.90348 | 0.96127 | 5.2457
пер Свободный, 9 | Банк ВТБ | 6462 | 0.90348 | 0.96127 | 4.9442
пер Студенческий, 33 | Школа №16, Студенческий пер.,33 | 6462.2 | 0.93986 | 0.96127 | 35.5637
ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (жилой дом) | 6462.7 | 0.90348 | 0.96127 | 34.0777
ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6464.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.9646
ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (жилой дом) | 6466 | 0.90348 | 0.96127 | 36.5686
ул Бебеля, 1 | пристройка РП | 6468.4 | 0.90348 | 0.96127 | 1.5105
б-р Радищева, 4 | Гараж (1,2 очередь)(т/у 3) | 6470.5 | 0.90348 | 0.96127 | 4.2011
пер Свободный, 9 | Кора и центр. часть | 6472.2 | 0.90348 | 0.96127 | 26.5811
б-р Радищева, 4 | офисы(1,2 очередь)(т/у 2) | 6474.6 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6661
пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6475.8 | 0.90348 | 0.96127 | 5.0498
ул Цветочная, 6 | Цветочная ул., 6 | 6476.7 | 0.90348 | 0.96127 | 38.144
пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6479.4 | 0.90348 | 0.96127 | 23.3463
наб Реки Тьмаки, 23 | подстанция №1 | 6481.7 | 0.90348 | 0.96127 | 3.5186
б-р Радищева, 4 | Адм. пом.(3,5 очередь)(т/у 5) | 6488.3 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6401
пер Свободный, 5 | Дворец бракосочетания | 6489.6 | 0.90348 | 0.96127 | 29.203
б-р Радищева, 4 | Жилой дом(3,5 очередь)(т/у 4) (-0.0591)(- 0.125275 гвс) для базы | 6492.6 | 0.90348 | 0.96127 | 39.1185
ул Хромова, 31 | Хромова ул.,31 | 6492.8 | 0.90348 | 0.96127 | 93.8008
ул Троицкая, 1 | нежилое строение (Полякова Маргарита Игоревна) | 6493.5 | 0.90348 | 0.96127 | 1.4717
ул Троицкая, 2 | Троицкая ул.,2 | 6501.7 | 0.90348 | 0.96127 | 0.1821
ул Троицкая, 2а | ООО "Винил-Мастер",ул. Троицкая,2а ;Троицкая ул.,2а | 6504 | 0.90348 | 0.96127 | 8.8674
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (1-3 подъезды) (5-ти этаж.) | 6507.5 | 0.90348 | 0.96127 | 31.2957
ул Вольного Новгорода, 16 | Ателье, ул. Вольного Новгорода,16 ;Кофейня "Сушка", ул.В.Новгорода,16 | 6509.6 | 0.94395 | 0.96127 | 0.968
ул Хромова, 31 | офисная часть (по проекту) | 6509.6 | 0.90348 | 0.96127 | 10.5846
пер Свободный, 20 | Парикмахерская "Ольга", Свободный пер.,20 ;Магазин,Свободный пер.,20 ; | 6511.9 | 0.90348 | 0.96127 | 16.1534
ул Новоторжская, 2 | Магазин №7,ул.Новоторжская,2 ;Административное здание, ул. Новоторжска | 6513.4 | 0.90348 | 0.96127 | 13.1916
ул Советская, 16 | Театр драмы | 6517.2 | 0.90348 | 0.96127 | 62.5951
ул Симеоновская, 1 | Офисы, Симеоновская, 1 (7 очередь)(т/у 6) | 6521.8 | 0.90348 | 0.96127 | 10.9919
пер Свободный, 7 | Парикмахерская,Свободный пер.,7 ;Офис ООО "ТУШ",Свободный пер.,7 ;Офис | 6523.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.8941
ул Новоторжская, 4 | Магазин "Одежда",НОВОТОРЖСКАЯ ул.,4 ;Новоторжская ул.,4 ;Магазин промт | 6526.6 | 0.90348 | 0.96127 | 8.7382
б-р Радищева, 4 | Адм. пом. (4 очередь)(т/у 7) | 6529.1 | 0.90348 | 0.96127 | 2.7331
пер Свободный, 22 | Свободный пер.,22 ;Магазин "Смоленские брилианты",Свободный пер.,22 ;М | 6531.6 | 0.90348 | 0.96127 | 18.3576
б-р Радищева, 4 | Жилой дом (4 очередь)(т/у 8) | 6532.1 | 0.90348 | 0.96127 | 11.5523
ул Советская, 19 | (т/у 1 в д.4) | 6539.6 | 0.93061 | 0.96127 | 5.2223
Князя Михаила Тверского д.4 (бывш. Советская 21) | (т/у 2 в д.4) | 6541.4 | 0.92771 | 0.96127 | 5.9969
наб Степана Разина, 9 | т/у 1 (в д.9) | 6545.1 | 0.938 | 0.96127 | 4.9754
ул Вольного Новгорода, 19 к1;ул Вольного Новгорода, 19 к2 | 19к.1 (0.087 0.014 0.015) 19к.2 (0.38 0.3 0.28) | 6551 | 0.94393 | 0.96127 | 19.6423
наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6552 | 0.90348 | 0.96127 | 5.8779
ул Советская, 17 | Советская ул., 17 ;Кафе "Арзу", ул. Советская, д.17 ;Военная прокурату | 6555.5 | 0.93527 | 0.96127 | 14.2496
ул Новоторжская, 6 | Общественно-деловой центр "Тверьнефтепродукт" | 6555.7 | 0.90348 | 0.96127 | 49.6853
б-р Радищева д.7 и д.9 | д.7 (0.04-0.0482) и д.9 (0.041 - -) | 6556.4 | 0.90348 | 0.96127 | 8.237
наб Степана Разина, 10 | Офис,наб.Ст.Разина,10 ;Офис,наб.С.Разина,10 ;Офис, наб.Степана Разина, | 6558.9 | 0.93975 | 0.96127 | 12.914
ул Вольного Новгорода, 19 | ул. В.Новгорода,19 офисы | 6564.9 | 0.93171 | 0.96127 | 6.1958
наб Степана Разина, 8 | т/у 2 (в д.9) | 6565.1 | 0.93808 | 0.96127 | 5.3661
ул Вольного Новгорода, 19 | ул.В.Новгорода,19 ж.д. | 6568.3 | 0.93177 | 0.96127 | 15.3374
пр-кт Тверской, 9 | т/у 2 | 6572.4 | 0.90348 | 0.96127 | 27.6224
ул Володарского, 37 | Офис (подвал), ул.Володарского,37 ;Офис, ул. Володарского, 37 ;жилой д | 6573.5 | 0.93397 | 0.96127 | 27.7618
ул Новоторжская д.9 | Адм. зд. (0.073 - -), д.11 флигель 2 этаж (0.014 - -) | 6576.6 | 0.90348 | 0.96127 | 8.1127
пр-кт Тверской, 9 | т/у 1 | 6577.2 | 0.90348 | 0.96127 | 22.2555
Тверская пл. д.1 | Административное здание | 6577.9 | 0.90348 | 0.96127 | 5.0006
пер Свободный, 3 | Административное здание, Свободный пер.,3 | 6579.3 | 0.90348 | 0.96127 | 8.3532
ул Советская, 18 | Стоматологический кабинет,ул.Советская,18 оф.21 ;магазин "Бриз", ул. С | 6580.5 | 0.90348 | 0.96127 | 7.9279
ул Советская, 20 к2 | Автошкола "Автолидер", ул. Советская,д.20 корп.2 ;Офисы, ул. Советская | 6583 | 0.90348 | 0.96127 | 3.7105
ул Советская, 20;ул Советская, 20/22 | у д.20 (0.105) флигель д.20 (0.03) | 6592.6 | 0.90348 | 0.96127 | 13.9937
ул Советская, 22 | флигель 22а (0.105) | 6593.4 | 0.90348 | 0.96127 | 10.0081
ул Новоторжская д.11 | Фондохранилище | 6594.4 | 0.90348 | 0.96127 | 9.2256
ул Советская, 18 | Советская ул.,18 | 6596.9 | 0.90348 | 0.96127 | 10.6685
ул Советская, 24 | д.22 (у д.24) | 6602.8 | 0.90348 | 0.96127 | 14.4571
пл Тверская, 2 | Офисное помещение, ТВЕРСКАЯ пл.,2 ;Офисное помещение, Тверская пл.,2 ; | 6605.2 | 0.90348 | 0.96127 | 5.1077
пер Свободный, 2 | Регистр. кадастра и судебные приставы | 6609.4 | 0.90348 | 0.96127 | 22.9282
ул Луначарского, 18 | Торгово-административный центр, ул.Луначарского,18 | 6620.9 | 0.90348 | 0.96127 | 71.9069
пл Тверская, 2б | Тверская пл.,2б | 6622.1 | 0.90348 | 0.96127 | 9.418
ул Володарского, 37 | т/у 2 | 6624.1 | 0.9352 | 0.96127 | 14.3809
наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6624.2 | 0.90348 | 0.96127 | 6.5762
б-р Радищева, 14 | Индивидуальные мастерские,б-р Радищева,14 ;Производственные площади,б- | 6625 | 0.90348 | 0.96127 | 6.9432
пр-кт Тверской, 13 | Офис, Тверской пр-т, д. 13 ;Магазин,Тверской пр.,13 ;Магазин "Бельё.ру | 6625 | 0.90348 | 0.96127 | 23.4333
ул. Хромова д 80 |  | 6637.4 | 0.90348 | 0.96127 | 3.7814
ул Новоторжская, 6а | Клиника муж. и жен. здоровья | 6643.2 | 0.90348 | 0.96127 | 2.3059
б-р Радищева, 12 | Офисное помещение, б-р Радищева,12 ;Индивидуальные мастерские,б-р Ради | 6649.2 | 0.90348 | 0.96127 | 7.8394
пер Свободный, 3 к2 | торгово-офис. пом. (по проекту 0.056 0.04225 -) | 6654.8 | 0.90348 | 0.96127 | 18.3385
пер Свободный, 3 к2 | жилая часть | 6654.8 | 0.90348 | 0.96127 | 4.952
ул Вольного Новгорода, 21 | Офисное помещение,ул.В.Новгорода,21 ;Офис.ул.В.Новгорода,21 ;Учреждени | 6658 | 0.93174 | 0.96127 | 8.3338
пер Свободный, 1 | Магазин "Ваш праздник", Свободный пер.,1 ;Магазин "Кухни",Свободный пе | 6659.4 | 0.90348 | 0.96127 | 15.5253
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 | 6661.6 |  | 0.96127
наб Реки Тьмаки, 18 | Здание науч.-производ. лаборатории | 6666.2 | 0.90348 | 0.96127 | 22.2187
ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6666.4 |  | 0.96127
пл Театральная, 1 | Филармония,Театральная пл.,1 | 6668.4 | 0.90348 | 0.96127 | 43.8403
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 3) | 6673.9 | 0.90348 | 0.96127 | 26.5421
пер Студенческий, 40 | т/у 2 (вся встройка) | 6674.9 | 0.93496 | 0.96127 | 4.8228
пер Студенческий, 40 | т/у ж.д.( гвс ж.д + встройки) | 6677.2 | 0.93399 | 0.96127 | 15.136
ул Достоевского, 2б | Административное здание, гараж, ул.Достоевского,2б | 6677.3 | 0.90348 | 0.96127 | 3.8268
ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6680.6 |  | 0.96127
пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1) | 6682.1 | 0.90348 | 0.96127 | 27.1133
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) | 6682.3 |  | 0.96127
пр-кт Тверской, 5 | ж.д. (0.216 - 0.204) библиотека (0.108 - 0.132) | 6683.3 | 0.90348 | 0.96127 | 50.9969
ул Симеоновская, 2/8 | Административное здание,ул.Симеоновская,2/8 | 6683.5 | 0.90348 | 0.96127 | 4.5456
пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Старое административное здание | 6684.2 | 0.92362 | 0.96127 | 24.104
ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 1) | 6684.6 | 0.90348 | 0.96127 | 22.9181
пр-кт Тверской, 12 | жилой дом (т/у 1) | 6685.4 | 0.90348 | 0.96127 | 21.3617
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 1) | 6686.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.894
пр-кт Тверской, 8 | Магазин "Немецкая обувь",Тверской пр.,8 ;Магазин № 2,Тверской пр-т,8 ; | 6689.4 | 0.90348 | 0.96127 | 21.4114
пр-кт Тверской, 8 | т/у 1 | 6689.9 | 0.90348 | 0.96127 | 21.5026
пр-кт Тверской, 11/55 | Тверской пр,11/55 | 6690.6 | 0.90348 | 0.96127 | 6.2362
ул Советская, 24 | ж.д. (0.08 - 0.07), адм. УМВД (0.027) | 6690.8 | 0.90348 | 0.96127 | 11.2694
пер Свободный, 2 к1 | Административное здание, Свободный пер.,2 корп.1 | 6691.9 | 0.90348 | 0.96127 | 7.2485
пл Тверская, 6 | Магазин "Мебель",Тверская пл.,6 ;Тверская пл.,6 | 6692.2 | 0.90348 | 0.96127 | 20.2185
пер Студенческий, 42 | гараж | 6692.4 | 0.93525 | 0.96127 | 7.39
пр-кт Тверской, 12 | Церковь (т/у №2 в д.12 по Твер. пр-ту) | 6692.6 | 0.90348 | 0.96127 | 16.9756
пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1), (пристройка) | 6693.2 | 0.90348 | 0.96127 | 40.5746
пр-кт Тверской, 10 | Универмаг "Детскмй Мир",Тверской пр.,10 | 6694.4 | 0.90348 | 0.96127 | 46.0871
пер Студенческий, 42 | ж.д.(0.1002-0.0702) адм. зд.(0.046- -) | 6694.5 | 0.93159 | 0.96127 | 14.6311
ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 2) | 6695.2 | 0.90348 | 0.96127 | 24.169
ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 1) | 6695.2 | 0.90348 | 0.96127 | 12.5555
ул Володарского, 37 | т/у 1 | 6695.8 | 0.93492 | 0.96127 | 23.7318
б-р Радищева, 6 | Общежитие, б-р Радищева,6 | 6698.6 | 0.90348 | 0.96127 | 33.5053
б-р Радищева, 19 | Магазин "Стилетто",РАДИЩЕВА б-р.,19 ;Магазин "Жемчужина",б-р Радищева, | 6699 | 0.90348 | 0.96127 | 17.5655
ул Хромова, 23 к1 | (9-ти этаж. - цоколь)нежилые помещения | 6699 | 0.90348 | 0.96127 | 3.3427
пл. Князя Михаила Тверского д.1 (бывш. Советская 44) | Адм. здание | 6699.2 | 0.92514 | 0.96127 | 33.5818
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) | 6700.1 |  | 0.96127
б-р Радищева, 21 | Магазин,б-р Радищева,21 ;Магазин ,б-р Радищева,21 ;Нежилое помещение ( | 6701.9 | 0.90348 | 0.96127 | 8.1324
ул Новоторжская, 17 | Магазин, ул.Новоторжская,17 | 6702.7 | 0.90348 | 0.96127 | 0.8815
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 2) | 6704.2 | 0.90348 | 0.96127 | 26.0643
ул Советская, 7 | бар "budweis" | 6706.6 | 0.90348 | 0.96127 | 1.445
ул Новоторжская, 15 к1 | д.15к.1 (0.052 - 0.033) д.13 2-я оч. (0.0684 - -) | 6709.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.4465
ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 2) | 6709.7 | 0.90348 | 0.96127 | 14.053
ул Советская, 7 | Советская ул.,7 | 6710.1 | 0.90348 | 0.96127 | 10.631
ул.Хромова, д.23, к.1 | (7-ми этаж. ) методический центр | 6715.7 | 0.90348 | 0.96127 | 1.6732
ул Луначарского, 32 к1 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.1 (1=0.165; 2=0.051975; 3=0.0187) | 6715.8 |  | 0.96127
ул Советская, 7 к1 | Оздоровительный центр | 6718.3 | 0.90348 | 0.96127 | 1.1137
ул Желябова, 1 | Ресторан,ул.Желябова,1 | 6718.9 | 0.90348 | 0.96127 | 36.0305
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) (жилой дом) | 6719.3 | 0.90348 | 0.96127 | 26.7517
ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6721.1 |  | 0.96127
ул. Луначарского д.20 | АБК | 6721.8 |  | 0.96127
ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 2, 4 и 5 (т/у 3) | 6722.9 | 0.90348 | 0.96127 | 2.2758
пер Свободный, 1б | адм.зд.(0.0966-0.024) общежитие (0.0414-0.048) | 6723.2 | 0.90348 | 0.96127 | 14.39
пер Свободный, 30 | т/у 1 | 6723.2 | 0.90348 | 0.96127 | 13.8716
б-р Радищева, 23 | Магазин "Серебряный век", б-р Радищева,23 ;Магазин "Шарм", б-р Радищев | 6723.6 | 0.90348 | 0.96127 | 11.778
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 1) | 6723.8 | 0.90348 | 0.96127 | 32.0364
ул Луначарского, 32 к1 | жилой дом (т/у 1) | 6724.9 | 0.90348 | 0.96127 | 14.6597
ул. Луначарского д.20 | АБК | 6725.4 | 0.90348 | 0.96127 | 27.9808
пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Административное здание (суд) | 6725.8 | 0.92767 | 0.96127 | 30.1051
ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6726.2 | 0.90348 | 0.96127 | 26.9577
наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | 6726.5 | 0.90348 | 0.96127 | 12.195
ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 1 и 3 (т/у 2) | 6726.9 | 0.90348 | 0.96127 | 7.0099
пер Свободный, 30 | т/у 2 | 6731.4 | 0.90348 | 0.96127 | 22.2918
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (7-ми этаж.) жилой дом | 6739 | 0.90348 | 0.96127 | 17.3777
ул Новоторжская, 19 | ж.д. | 6739.6 | 0.90348 | 0.96127 | 18.9762
ул Хромова, 23 к2 | Офисы, ул.Хромова,23 к.2 ;ул.Хромова,23; 23 к.2 | 6740.2 |  | 0.96127
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 2) | 6741.1 | 0.90348 | 0.96127 | 29.6028
ул Симеоновская, 11 | Магазин, ул. Симеоновская, д.11 ;Административное здание,ул.Симеоновск | 6742.8 | 0.90348 | 0.96127 | 3.4841
ул. Луначарскогод.16 стр.1 | Ремонтные боксы | 6743.6 | 0.90348 | 0.96127 | 3.3417
ул Советская, 7 |  | 6744.1 | 0.90348 | 0.96127 | 9.572
ул Советская, 7 | Магазин "Цветы",ул.Советская,7 ;Книжный магазин "Буква",ул.Советская,7 | 6745.4 | 0.90348 | 0.96127 | 11.8417
ул Трехсвятская, 33 | Бистро "Али-Баба",ул.Трехсвятская,33 ;Магазин "Парфюм",ул.Трехсвятская | 6746.3 | 0.90348 | 0.96127 | 27.3133
пр-кт Тверской, 3 |  | 6746.6 | 0.90348 | 0.96127 | 19.4511
ул Хромова, 23 к2 | жилой дом | 6746.9 | 0.90348 | 0.96127 | 9.1193
ул Новоторжская, 19 | Магазин "Парфюмерия",ул.Новоторжская,19 ;Дежурная аптека (1 этаж),ул.Н | 6747.3 | 0.90348 | 0.96127 | 3.812
ул. Трехсвятская д.35Б | торгово-офисный центр | 6749.4 | 0.90348 | 0.96127 | 4.8263
наб Степана Разина, 14 | Ст.Разина наб.,14 | 6751.6 | 0.92543 | 0.96127 | 6.7529
пл Тверская, 8 | Магазин,ТВЕРСКАЯ пл.,8 ;Тверская пл.,8 | 6752.8 | 0.90348 | 0.96127 | 6.0864
наб Степана Разина, 1 | Кинотеатр "Звезда" | 6752.8 | 0.90348 | 0.96127 | 64.0363
ул Хромова, 19;ул Хромова, 19б | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) ;Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6754.1 |  | 0.96127
ул Новоторжская, 8 | ул.Новоторжская,8 ;ООО "Элион", Магазин,ул.Новоторжская,8 ;Ателье,ул.Н | 6758.6 | 0.90348 | 0.96127 | 9.1202
пл. Князя Михаила Тверского д.1а (бывш. Советская 46) | Административное здание | 6758.7 | 0.91539 | 0.96127 | 15.8084
ул Новоторжская, 12а | Торгово-офисный центр, ул. Новоторжская,12а | 6758.7 | 0.90348 | 0.96127 | 8.2131
ул Симеоновская, 14 | Магазин ,ул.Симеоновская,14 ;Офис "Ингосстрах" Симеоновская ул.,14 ;Ма | 6759 | 0.90348 | 0.96127 | 9.299
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (0.2828 - т/у 1) (0.1696 - т/у 2) | 6764.9 |  | 0.96127
ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 1) | 6767.2 | 0.90348 | 0.96127 | 32.0355
ул Советская, 25 | Офис ООО ИД "Тверское княжество", ул. Советская,25 (2-й этаж) ;Офис, у | 6767.5 | 0.92822 | 0.96127 | 7.9696
ул Симеоновская, 9 | Симеоновская ул.,9 | 6769.7 | 0.90348 | 0.96127 | 2.605
пл Тверская, 9 | Мастерская,скупка,Тверская пл.,9 ;Магазин,Тверская пл.,9 ;Ломбард,Твер | 6771.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.4287
ул Симеоновская, 7 | Нежилое помещение,1 этаж,ул.Симеоновская,7 ;Нежилое помещение,цокольны | 6773.6 | 0.90348 | 0.96127 | 5.7089
ул Новоторжская, 10Б | Операционный офис "Тверской" филиала №3652 ВТБ 24 (ЗАО) | 6777.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.4831
ул Трехсвятская, 28 | Трехсвятская ул.,28 (т/у 1) | 6777.9 | 0.90348 | 0.96127 | 22.1738
ул А. Дементьева д.39 | т/у 2 | 6779.1 | 0.9219 | 0.96127 | 9.7273
ул А. Дементьева д.39 | т/у 1 | 6779.4 | 0.9259 | 0.96127 | 26.7963
наб Степана Разина, 11 |  | 6779.4 | 0.94383 | 0.96127 | 7.4035
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (пристройка) (т/у 3) | 6780.3 |  | 0.96127
ул Хромова, 19б | Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6783.2 | 0.90348 | 0.96127 | 1.1484
ул. Хромова д.23 |  | 6783.4 |  | 0.96127
ул Новоторжская, 21 к2 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6783.8 | 0.90348 | 0.96127 | 4.1098
пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Новоторжская, 24) | Административное здание | 6785.5 | 0.91784 | 0.96127 | 5.9886
ул Луначарского, 36 | Магазин,ул.Луначарского,36 (пристройка) (т/у 3) | 6786.3 | 0.90348 | 0.96127 | 1.8034
ул Трехсвятская, 35;ул Трехсвятская, 35а | ООО "Алькор и Ко"(0.083976) д.35 (0.058299) | 6791.5 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2038
ул Советская, 30 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6792.9 | 0.90348 | 0.96127 | 13.6059
наб Степана Разина, 12 |  | 6794.7 | 0.94382 | 0.96127 | 7.614
ул Советская д.28 | Адм. зд. + хостел | 6794.8 | 0.90348 | 0.96127 | 17.6786
ул.Хромова, д.23 | т/у 3 административные помещения | 6797.5 | 0.90348 | 0.96127 | 9.4319
ул. Луначарского, 11 | Торговый комплекс по ул. Луначарского, 11 | 6797.6 | 0.90348 | 0.96127 | 17.9685
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 1) | 6799.3 | 0.90348 | 0.96127 | 24.0335
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 2) | 6799.9 | 0.90348 | 0.96127 | 14.4789
б-р Радищева, 29 | (т/у №2 в д.28) (часть дома до арки) | 6800.1 | 0.90348 | 0.96127 | 14.0279
наб Степана Разина, 15 | Нежилое помещение,наб.С.Разина,15 ;Ст.Разина наб.,15 | 6800.4 | 0.92586 | 0.96127 | 6.6886
наб Степана Разина, 13 | Степана Разина наб.,13 | 6801.5 | 0.94381 | 0.96127 | 7.3529
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 3) | 6803.3 | 0.90348 | 0.96127 | 26.679
наб Степана Разина, 16 | (т/у в д.15) | 6803.6 | 0.92923 | 0.96127 | 9.8499
ул А. Дементьева д.50 | Ж.Д. и Центр эстетической медицины "Ревиталь" | 6804.3 | 0.9187 | 0.96127 | 13.6232
ул Хромова, 23 к1 | (7-ми этаж.) жилой дом | 6805.5 |  | 0.96127
ул Советская, 29 | т/у №1 | 6808 | 0.92229 | 0.96127 | 9.4152
ул Советская, 27 | т/у №2 в д.29 | 6811.7 | 0.92789 | 0.96127 | 6.9222
ул Новоторжская, 10 | Учреждение | 6812.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.4367
наб Михаила Ярославича, 1 | ресторан (ООО "Костер") | 6814.1 | 0.90348 | 0.96127 | 3.6353
ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 2) | 6815.9 | 0.90348 | 0.96127 | 29.5995
б-р Радищева, 30а | Административное здание,б-р Радищева,30а | 6817 | 0.90348 | 0.96127 | 3.0252
ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 1) | 6817.8 | 0.90348 | 0.96127 | 14.9875
ул.Хромова, д.23 | т/у 2 (гвс=0.2691) | 6820.3 | 0.90348 | 0.96127 | 15.9671
ул Ефимова, 6 | Лаборатория,ул.Ефимова,6 | 6820.4 | 0.90348 | 0.96127 | 5.888
ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 2) | 6821.2 | 0.90348 | 0.96127 | 5.9966
ул Новоторжская, 12б | Магазин, ул. Новоторжская, д.12б ;Магазин "Швейные машины", ул. Новото | 6821.4 | 0.90348 | 0.96127 | 2.416
ул Седова, 53 | Детский сад, ул.Седова,53 | 6822.4 | 0.90348 | 0.96127 | 31.3411
ул.Хромова, д.23 | т/у 1 (гвс=0.2691) | 6824.4 | 0.90348 | 0.96127 | 15.5263
ул Трехсвятская, 29 | Магазин "Sela", ул.Трехсвятская,29 ;Тогровое помещение,ул.Трехсвятская | 6826 | 0.90348 | 0.96127 | 11.8534
ул Брагина, 6а | Административное здание, ул.Брагина,6а | 6827 | 0.90348 | 0.96127 | 13.8452
Тверской пр-т д.3а | "Семь морей" | 6830.1 | 0.90348 | 0.96127 | 54.9972

## Табл. 3.3
Таблица 3.3 – Результаты расчета вероятности откзов на теплопроводе ТЭЦ-3 конечный потребитель (текущее положение)
Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Время восстановления, ч | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа
37846 | ТЭЦ-3 (ул. Георгия Димитрова д.21а) | уз. | 1.392 | 1.392 | 1 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 2.26e-05 | 93.3487 | 3e-07 | 0
39172 | уз. | уз. | 1.392 | 1.392 | 1 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 2.26e-05 | 93.3487 | 3e-07 | 0
41492 | уз. | ТК-2-311 | 1 | 1 | 1610 | 1990 | Надземная | 38 | 2.26e-05 | 44.0004 | 0.0004189 | 0
19072 | ТК-2-311 | ТК-2-312 | 1 | 1 | 144.08 | 1990 | Надземная | 38 | 2.26e-05 | 44.0004 | 3.75e-05 | 0
19069 | ТК-2-312 | ТК-2-312-А | 1 | 1 | 41.52 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 2.26e-05 | 44.0004 | 1.08e-05 | 0
18622 | ТК-2-312-А | ТК-2-313 | 1 | 1 | 108.43 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 2.26e-05 | 44.0004 | 2.82e-05 | 0
1895 | ТК-2-313 | ТК-2-314 | 1 | 1 | 51.22 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 2.26e-05 | 44.0004 | 1.33e-05 | 0
19268 | ТК-2-314 | ТК-2-315 | 1 | 1 | 245.93 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 2.26e-05 | 44.0004 | 6.4e-05 | 0
14093 | ТК-2-315 | ТК-2-316 | 1 | 1 | 298.19 | 1990 | Подземная канальная | 38 | 2.26e-05 | 44.0004 | 7.76e-05 | 0
14154 | ТК-2-316 | ТК-2-317 | 1 | 1 | 242.23 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 44.0004 | 8.46e-05 | 0
14198 | ТК-2-317 | ТК-2-318 | 1 | 1 | 278.47 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 44.0004 | 9.72e-05 | 0
3843 | ТК-2-318 | ТК-2-319 | 1 | 1 | 169.73 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 44.0004 | 5.93e-05 | 0
14244 | ТК-2-319 | ТК-2-320 | 1 | 1 | 164.33 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 44.0004 | 5.74e-05 | 0
14250 | ТК-2-320 | ТК-2-321 | 1 | 1 | 37.51 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 44.0004 | 1.31e-05 | 0
14256 | ТК-2-321 | ТК-2-322 | 1 | 1 | 64.58 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 44.0004 | 2.25e-05 | 0
14237 | ТК-2-322 | ТК-2-323 | 1 | 1 | 150.07 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 44.0004 | 5.24e-05 | 0
11098 | ТК-2-323 | ТК-2-323 => ТК-2-324 | 0.804 | 0.804 | 5.09 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 49.7018 | 1.8e-06 | 0
20595 | ТК-2-323 => ТК-2-324 | ТК-2-324 | 0.804 | 0.804 | 80.15 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 2.8e-05 | 0
4012 | ТК-2-324 | ТК-2-325 | 0.804 | 0.804 | 129.86 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 4.53e-05 | 0
14888 | ТК-2-325 | ТК-2-325а | 0.804 | 0.804 | 160.88 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 5.62e-05 | 0
2272 | ТК-2-325а | ТК-2-326 | 0.804 | 0.804 | 145.93 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 5.1e-05 | 0
14371 | ТК-2-326 | ТК-514/2-327 | 0.804 | 0.804 | 374.19 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 0.0001307 | 0
4342 | ТК-514/2-327 | ТК-2-328 | 0.804 | 0.804 | 14.59 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 5.1e-06 | 0
16282 | ТК-2-328 | ТК-2-329 | 0.804 | 0.804 | 40.66 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 1.42e-05 | 0
21224 | ТК-2-329 | ТК-2-330(514-4) | 0.804 | 0.804 | 65.88 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 2.3e-05 | 0
18634 | ТК-2-330(514-4) | ТК-2-331 | 0.804 | 0.804 | 26.22 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 9.2e-06 | 0
2762 | ТК-2-331 | ТК-2-332(514-6) | 0.804 | 0.804 | 41.43 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 1.45e-05 | 0
2760 | ТК-2-332(514-6) | ТК-2-333 | 0.804 | 0.804 | 22.1 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 7.7e-06 | 0
2020 | ТК-2-333 | ТК-2-334 | 0.804 | 0.804 | 26.88 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 9.4e-06 | 0
2014 | ТК-2-334 | ТК-2-335 | 0.804 | 0.804 | 24.19 | 1989 | Подземная канальная | 39 | 2.26e-05 | 43.7334 | 8.4e-06 | 0
2009 | ТК-2-335 | ТК-2-336 | 0.804 | 0.804 | 59.66 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 43.7334 | 5.68e-05 | 0
2749 | ТК-2-336 | ТК-2-337 | 0.804 | 0.804 | 61.34 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 43.7334 | 5.84e-05 | 0
2784 | ТК-2-337 | ТК-2-338 | 0.804 | 0.804 | 140.26 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 43.7334 | 0.0001335 | 0
11286 | ТК-2-338 | ТК-2-338 => ТК-2-340 | 0.804 | 0.804 | 3.97 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 43.7334 | 3.8e-06 | 0
1015 | ТК-2-338 => ТК-2-340 | ТК-2-340 | 0.706 | 0.706 | 382.91 | 1990 | Надземная | 38 | 2.26e-05 | 40.1139 | 9.96e-05 | 0
4223 | ТК-2-340 | ТК-2-341 | 0.706 | 0.706 | 41.03 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 40.1139 | 3.9e-05 | 0
20683 | ТК-2-341 | УТ-1 | 0.706 | 0.706 | 44 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 40.1139 | 4.19e-05 | 0
40381 | УТ-1 | ТК-2-342 | 0.706 | 0.706 | 75.73 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 40.1139 | 7.21e-05 | 0
4430 | ТК-2-342 | ТК-2-342 | 0.706 | 0.706 | 110.61 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 40.1139 | 0.0001053 | 0
4419 | ТК-2-342 | ТК-2-343 | 0.706 | 0.706 | 12.42 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 40.1139 | 1.18e-05 | 0
3381 | ТК-2-343 | ТК-98 => ТК-2-343 | 0.706 | 0.706 | 123.44 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 36.1704 | 0.0001175 | 0
11204 | ТК-98 => ТК-2-343 | ТК-98/2 | 0.706 | 0.706 | 3.9 | 1986 | Подземная канальная | 42 | 2.26e-05 | 36.1704 | 3.7e-06 | 0
4391 | ТК-98/2 | ТК-97 | 0.706 | 0.706 | 12.9 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 1e-07 | 0
41264 | ТК-97 | ТК-95 | 0.706 | 0.706 | 122.1 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 1.4e-06 | 0
4373 | ТК-95 | ТК-94 | 0.706 | 0.706 | 41.6 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 5e-07 | 0
3357 | ТК-94 | ТК-92 | 0.706 | 0.706 | 75 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 9e-07 | 0
4366 | ТК-92 | ТК-91 | 0.706 | 0.706 | 73 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 8e-07 | 0
3235 | ТК-91 | ТК-90 | 0.706 | 0.706 | 49.1 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 6e-07 | 0
21226 | ТК-90 | ТК-89 | 0.706 | 0.706 | 52.75 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 6e-07 | 0
1845 | ТК-89 | ТК-88 | 0.706 | 0.706 | 71.1 | 1987 | Подземная канальная | 41 | 2.26e-05 | 39.0174 | 4.74e-05 | 0
20567 | ТК-88 | ТК-86 | 0.706 | 0.706 | 41.4 | 2016 | Подземная канальная | 12 | 1.14e-05 | 39.0174 | 5e-07 | 0
42809 | ТК-86 | ТК-86-2 | 0.259 | 0.259 | 55 | 1987 | Подземная канальная | 41 | 2.26e-05 | 14.6001 | 3.67e-05 | 0
21237 | ТК-86-2 | ТК-86-4 | 0.259 | 0.259 | 46 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 5e-07 | 0
4272 | ТК-86-4 | ТК-86-6 | 0.259 | 0.259 | 67.4 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 8e-07 | 0
4275 | ТК-86-6 | ТК-86-18 | 0.259 | 0.259 | 39.8 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 5e-07 | 0
4293 | ТК-86-18 | ТК-86-22 | 0.259 | 0.259 | 42.1 | 2021 | Подземная канальная | 7 | 1.14e-05 | 14.6001 | 5e-07 | 0
16308 | ТК-86-22 | ТК-86-22-2 | 0.1 | 0.1 | 52.03 | 2001 | Подземная канальная | 27 | 2.26e-05 | 6.6866 | 1.5e-06 | 0
2437 | ТК-86-22-2 | уз. | 0.125 | 0.125 | 154.67 | 2001 | Подземная канальная | 27 | 2.26e-05 | 7.8504 | 4.4e-06 | 0
2408 | уз. | "Семь морей" | 0.082 | 0.082 | 8.53 | 2001 | Подвальная | 27 | 2.26e-05 | 5.9265 | 2e-07 | 0

## Табл. 3.4
Таблица 3.4 – Результаты расчета вероятности безотказной работы на теплопроводе ТЭЦ-3 конечный потребитель (перспективное положение)
Адрес узла ввода | Наименование узла | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ул. Хрустальная д.54 (Габриелян Т.Г.) | автомастерская на территор. а/к №18 | 958.2 | 0.99965 | 0.96127 | 3.117
ул. Хрустальная д.53 | Гараж | 1005.3 | 0.99965 | 0.96127 | 2.8381
ул. Хрустальная д.55 | гск №18 гараж №22 | 1058.3 | 0.99965 | 0.96127 | 1.3452
ул. Хрустальная д.51 (Графов Р.Н.) | Административно-бытовой корпус | 1074.2 | 0.99965 | 0.96127 | 1.6706
ул. Хрустальная д.61 | ПАО Сбербанк | 1101.8 | 0.99965 | 0.96127 | 14.742
ул Георгия Димитрова, 68 |  | 1119 | 0.99097 | 0.96127 | 23.8057
ул. Георгия Димитрова д.21 | объекты ЗАО "Калининское" | 1162 | 0.93883 | 0.96127 | 54.0342
ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1179.8 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 64 | Георгия Димитрова ул.,64 | 1187.8 | 0.99011 | 0.96127 | 3.3896
ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1249.1 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 60 | Георгия Димитрова ул.,60 | 1257.1 | 0.99011 | 0.96127 | 3.3001
ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1263.1 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1264.5 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 62 | Георгия Димитрова ул.,62 | 1271.1 | 0.99011 | 0.96127 | 3.3894
ул Георгия Димитрова, 58 | Димитрова Г. ул.,58 | 1272.5 | 0.99011 | 0.96127 | 8.6521
ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1292.9 |  | 0.96127
ул Георгия Димитрова, 56 | Димитрова Г. ул.,56 | 1300.9 | 0.99011 | 0.96127 | 27.2921
ул. Хрустальная д.47 | мойка (гараж) (Езоян Р.В.)(ООО "ТверьТурСервис") | 1331.1 | 0.99774 | 0.96127 | 14.2879
ул. Хрустальная д.47 (ООО СТАМП) | Производ. корпус (0.182) АБК (0.062), гараж (магазин) (0.008) | 1367.1 | 0.99768 | 0.96127 | 21.39
ул Георгия Димитрова, 66 | Производственные объекты (МРСК "Центра") | 1431 | 0.98996 | 0.96127 | 177.5516
ул. Хрустальная д.47 (ООО "Камелот")(ИП "Иванов Д.В.") | Ремонт. боксы (0.057 ) Адм. зд. (0.02 ) | 1477.6 | 0.99775 | 0.96127 | 6.5363
ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1608.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 1 | 1620.2 | 0.99279 | 0.96127 | 25.2097
ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 2 | 1645.9 | 0.99279 | 0.96127 | 21.6563
ул Хрустальная, 45 к1 | Хрустальная ул.,45 к.1 | 1650.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 2 | 1653.5 | 0.99279 | 0.96127 | 16.8121
ул Хрустальная, 45 к1 | т/у 1 | 1673.8 | 0.99279 | 0.96127 | 15.8514
ул Хрустальная, 45 к3 | т/у магазина | 1699.5 | 0.99279 | 0.96127 | 3.2606
ул Хрустальная, 45 к2 | Хрустальная ул.,45 к.2 | 1718.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 3 | 1718.8 | 0.99279 | 0.96127 | 30.0422
ул Хрустальная, 45 к2 | т/у 3 | 1722 | 0.99279 | 0.96127 | 28.7112
ул Хрустальная, 43 | Хрустальная ул.,43 | 1734.5 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 43 | т/у 4 | 1754.1 | 0.99279 | 0.96127 | 27.5748
ул Дачная, 76 | Торгово-офисное здание | 1819 | 0.99989 | 0.96127 | 4.2981
ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1854 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 39 | Административное здание,ул.Хрустальная,39 | 1858.6 | 0.99923 | 0.96127 | 28.793
ул Хрустальная, 39 | т/у 2 | 1860.8 | 0.99923 | 0.96127 | 17.4001
ул Хрустальная, 46 к2 | ул.Хрустальная,46 корп.2 | 1868.8 | 0.9948 | 0.96127 | 26.3985
ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1884.7 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1894.4 | 0.9948 | 0.96127 | 7.242
ул Хрустальная, 46 к1 | ул.Хрустальная,46 корп.1 | 1925.2 | 0.9948 | 0.96127 | 7.2424
ул Дачная, 57 | ДАЧНАЯ ул.,57 | 1936.4 | 0.99989 | 0.96127 | 32.8826
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 | 1943.4 |  | 0.96127
ул Дачная, 74 | Нежилое помещение,Дачная ул.,74 ;Дачная ул.,74 ;Молочно-раздаточный пу | 1944.9 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1947.3 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 1) | 1959.9 | 0.99481 | 0.96127 | 27.1132
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 | 1964.5 |  | 0.96127
ул . Хрустальная д.37 к1 |  | 1965.6 | 0.99989 | 0.96127 | 106.5022
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 1) | 1980 | 0.99484 | 0.96127 | 13.7779
ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 1) | 1987.6 | 0.9948 | 0.96127 | 31.7053
ул Дачная, 74 | Дачная ул.,74 (т/у 2) | 1989.8 | 0.9948 | 0.96127 | 15.0864
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 | 1994 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 1) | 1996.7 | 0.99475 | 0.96127 | 15.0721
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 2) | 2001.1 | 0.99484 | 0.96127 | 19.1652
ул Хрустальная, 46 к3 | ул.Хрустальная,46 корп.3 (т/у 2) | 2007 | 0.99481 | 0.96127 | 13.7775
ул Дачная, 74 | т/у 3 | 2011.9 | 0.9948 | 0.96127 | 29.7027
ул. Первитинская д.2 |  | 2014.9 | 0.99931 | 0.96127 | 46.4913
ул Хрустальная, 40 | ул.Хрустальная,40 (т/у 3) | 2026.3 | 0.99484 | 0.96127 | 13.7778
ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2033.5 |  | 0.96127
ул Дачная, 73 | 4-х этажная часть, тренажерный павильон, 2-х этажная часть | 2035.9 |  | 0.96127
ул . Хрустальная д.37 | жилая часть | 2037.8 | 0.99931 | 0.96127 | 64.9196
ул . Хрустальная д.37 | нежилая часть | 2042.8 | 0.99931 | 0.96127 | 3.4854
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 2) | 2043.1 | 0.99475 | 0.96127 | 29.7138
ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2050.6 | 0.99329 | 0.96127 | 26.546
ул Хрустальная, 39 к1 | Детский сад №156, ул.Хрустальная,39 к.1 | 2052 | 0.99914 | 0.96127 | 27.2012
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2055 |  | 0.96127
ул Дачная, 72 | Детский сад №131,ул.Дачная,72 | 2056.7 | 0.99473 | 0.96127 | 15.2162
ул Дачная, 73 | 4-х эт.(0.081-0.1) 2-х эт.(0.121-0.027) | 2062.3 | 0.98908 | 0.96127 | 16.5964
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 | 2063.8 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2080.4 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4839
ул Хрустальная, 36 к1 | Хрустальная ул.,36 к.1 (т/у 3) | 2082.4 | 0.99475 | 0.96127 | 31.6233
ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 2) | 2083.1 | 0.99329 | 0.96127 | 10.0932
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2093.4 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4833
ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 (т/у 1) | 2097.4 | 0.99329 | 0.96127 | 10.0936
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 | 2106.1 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4832
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;Хрустальная ул.,36 ИП КАРАСЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, | 2117.1 | 0.99473 | 0.96127 | 12.7643
ул Хрустальная, 42 | ул.Хрустальная,42 ;Филиал поликлиники №1,ул.Хрустальная,42 | 2118.6 | 0.99481 | 0.96127 | 14.4837
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 ;ул. Хрустальная,36 п.5 (т/у 1) | 2120.4 | 0.99473 | 0.96127 | 27.8389
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 | 2122.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 32/67 | Салон красоты "Преображение",ул.Хрустальная,32/67 ;Хрустальная ул.,32/ | 2123.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 | 2130 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2137.9 |  | 0.96127
ул Дачная, 69 | Дачная ул.,69 | 2143.3 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 36 | Хрустальная ул.,36 (т/у 3) | 2143.5 | 0.99473 | 0.96127 | 27.8502
ул Кольцевая, 76 | Кольцевая ул.,76 ;Кольцевая ул.,76 ООО "МАКСИЛЕНД", Магазин ;Филиал №8 | 2152.5 | 0.9899 | 0.96127 | 33.2565
ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 ;Хрустальная ул.,10 | 2154.5 |  | 0.96127
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 3) | 2160.3 | 0.99225 | 0.96127 | 13.0705
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 2) | 2167.5 | 0.99225 | 0.96127 | 11.535
ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 1) | 2170.8 | 0.99134 | 0.96127 | 24.2382
ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 1) | 2175.8 | 0.99473 | 0.96127 | 14.5158
ул Дачная, 71 | Дачная ул.,71 (т/у 1) | 2184.1 | 0.99225 | 0.96127 | 13.0696
ул Хрустальная, 38 | Хрустальная ул.,38 (т/у 2) | 2188.9 | 0.99473 | 0.96127 | 31.1328
ул Хрустальная, 41 к1 | Хрустальная ул.,41 к.1 | 2193.5 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 10 | Хрустальная ул.,10 (т/у 2) | 2203.7 | 0.94354 | 0.96127 | 24.4313
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 | 2215.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 1 | 2216.8 | 0.99907 | 0.96127 | 28.7299
ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2233.8 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 10 | Магазин,ул.Хрустальная,10 | 2242.7 | 0.99134 | 0.96127 | 49.1884
ул Хрустальная, 41 к1 | т/у 2 | 2243.5 | 0.99294 | 0.96127 | 14.2499
ул Хрустальная, 45 | Хрустальная ул.,45 | 2244.7 |  | 0.96127
ул Дачная, 10 | Административно-производственные помещения,ул.Дачная,10 | 2255.1 | 0.99708 | 0.96127 | 11.3196
ул Хрустальная, 41 к2 | ул.Хрустальная,41 к.2 | 2261.5 | 0.99664 | 0.96127 | 39.6422
ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Кольцевая ул.,70 | 2268.1 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 45 | т/у 1 | 2271 | 0.99907 | 0.96127 | 26.0601
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 1) | 2271.5 | 0.98991 | 0.96127 | 9.396
ул Кольцевая, 70 | нежилое помещение, ул.Кольцевая,70 ;Магазин "Все для дома",ул.Кольцева | 2275.3 | 0.99096 | 0.96127 | 28.3873
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 2) | 2298.4 | 0.98991 | 0.96127 | 8.3584
ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 1) | 2299.1 | 0.98955 | 0.96127 | 41.5134
ул Кольцевая, 80 | встроенные помещения (т/у 4) | 2303.1 | 0.99201 | 0.96127 | 1.8869
ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2318.9 | 0.98996 | 0.96127 | 8.373
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 3) | 2318.9 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 72 | Нежилое помещение,ул.Кольцевая,д.72 ;Кольцевая ул.,72 | 2327.1 | 0.99096 | 0.96127 | 28.3852
ул Хрустальная, 45 | т/у 2 | 2330.4 | 0.99907 | 0.96127 | 29.2944
ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 2) | 2330.6 | 0.99445 | 0.96127 | 8.8037
ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2330.8 | 0.99006 | 0.96127 | 31.2234
ул Кольцевая, 78 | Кольцевая ул.,78 (т/у 4) | 2345.7 | 0.99008 | 0.96127 | 9.4533
ул Кольцевая, 80 | ул.Кольцевая,80 (т/у 3) | 2353 | 0.99455 | 0.96127 | 9.4528
ул Хрустальная, 45 | т/у 3 | 2358.3 | 0.99907 | 0.96127 | 17.8761
ул Кольцевая, 74 | Кольцевая ул.,74 | 2360.8 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 74 | нежилое помещение, КОЛЬЦЕВАЯ ул.,74 ;Кольцевая ул.,74 | 2374.4 | 0.99096 | 0.96127 | 28.3849
ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2374.5 |  | 0.96127
ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2375.6 | 0.99371 | 0.96127 | 13.2244
ул Дачная, 67 | Дачная ул.,67 | 2386.6 | 0.99001 | 0.96127 | 13.5958
ул Кольцевая, 82 | ул.Кольцевая,82 | 2392.3 | 0.99315 | 0.96127 | 13.2528
ул Дачная, 12 | Гараж, ул.Дачная,12 | 2421.3 | 0.99051 | 0.96127 | 8.4771
ул Кольцевая, 82 к1 | ул. Кольцевая, 82 корпус 1 | 2422.6 | 0.99145 | 0.96127 | 17.7251
ул Хрустальная, 41 к4 | ул.Хрустальная,41 к.4 | 2487.9 | 0.98906 | 0.96127 | 50.7941
ул Хрустальная, | КНС №23,ул.Хрустальная | 2539 | 0.98425 | 0.96127 | 1.9446
ул. Сергея Есенина д.7 | нежилая часть (детский сад) | 2669.4 | 0.90348 | 0.96127 | 41.0443
ул. Сергея Есенина д.7 | жилая часть | 2669.4 | 0.90348 | 0.96127 | 2.6245
ул. Сергея Есенина д.1 | жилой дом | 2731.4 | 0.90348 | 0.96127 | 39.6574
ул. Голландская д.14 | Магазин №20 | 2776.3 | 0.99945 | 0.96127 | 1.1992
ул. Голландская д.14 | Досуговый центр | 2776.3 | 0.99945 | 0.96127 | 0.9187
пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2796.4 |  | 0.96127
ул. Сергея Есенина д.2 | жилой дом | 2797.6 | 0.90348 | 0.96127 | 39.6574
пос Литвинки, 13 | Литвинки пос.,13 | 2805.2 | 0.90348 | 0.96127 | 1.2092
ул. Сергея Есенина д.3 | жилой дом | 2849.4 | 0.90348 | 0.96127 | 48.3728
ул Плеханова, 51 | Гаражи, депо лабораторий, ул. Плеханова, 51 | 2857.3 | 0.97446 | 0.96127 | 6.8828
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2857.6 |  | 0.96127
ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2861.9 | 0.97473 | 0.96127 | 30.9696
ул Плеханова, 51 | Лабораторный корпус,ул.Плеханова,51 | 2866 | 0.97446 | 0.96127 | 32.6418
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2880.7 | 0.90348 | 0.96127 | 12.6119
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2887.1 | 0.90348 | 0.96127 | 12.6119
ул Голландская, 21 | Офисы,ул.Голландская,21 (т/у 1) | 2890.1 | 0.99945 | 0.96127 | 1.3124
пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2906.1 |  | 0.96127
пос Литвинки, 35 | Литвинки пос.,35 | 2919.1 | 0.90348 | 0.96127 | 12.6115
пос Литвинки, 32 | Литвинки пос.,32 | 2922 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0605
ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2924.2 | 0.97473 | 0.96127 | 31.057
ул Голландская, 21 | Офисы, ул.Голландская,21 (т/у 2) | 2924.4 | 0.98824 | 0.96127 | 1.9087
ул. Сергея Есенина д.4 | жилой дом | 2929.5 | 0.90348 | 0.96127 | 48.3728
пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 ;Литвинки пос.,25 | 2953.7 |  | 0.96127
пос Литвинки, 25 | Нежилое помещение,п.Литвинки,25 | 2967.5 | 0.90348 | 0.96127 | 2.7084
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 2974.8 |  | 0.96127
ул Дачная, 62 | Школа-интернат, ул.Дачная,62 | 2975.6 | 0.97473 | 0.96127 | 31.4078
ул Хрустальная, | Производственный корпус депо №2, ул. Хрустальная | 2988 | 0.97783 | 0.96127 | 283.3337
ул Хрустальная, | Пристройка к депо, пристройка, столяр. мастерская ул. Хрустальная | 2990.7 | 0.97783 | 0.96127 | 45.3642
пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3008.9 | 0.90348 | 0.96127 | 11.2151
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3015.4 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6868
пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3017.6 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 2 к4 | Административное здание, проходная, ул.Хрустальная,2 к.4 | 3033.1 | 0.97759 | 0.96127 | 13.4474
пос Литвинки, 28 | Литвинки пос.,28 | 3033.8 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0617
пос Литвинки, 25 | Литвинки пос.,25 | 3035.9 | 0.90348 | 0.96127 | 11.2152
пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3037.3 |  | 0.96127
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3037.4 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6869
ул Плеханова, 53 | Производственное здание,ул.Плеханова,53 | 3041.9 | 0.97443 | 0.96127 | 9.3395
пос Литвинки, 31 | Литвинки пос.,31 | 3058.3 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0673
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3062 |  | 0.96127
пос Литвинки, 29 | Литвинки пос.,29 | 3063.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.687
пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3071.3 |  | 0.96127
ул.Плеханова, д.57 | нанс | 3078.7 | 0.97443 | 0.96127 | 5.9098
ул Плеханова, 55 | Здание гаража,ул.Плеханова,55 | 3079.1 | 0.97443 | 0.96127 | 5.6391
пос Литвинки, 27 | Литвинки пос.,27 | 3084.1 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0683
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3089.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2043
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3096.5 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2043
пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 + Литвинки пос., 17 | 3105.6 |  | 0.96127
ул Грибоедова, 34/68 | Основное строение,ул.Грибоедова,34/68 | 3108.8 | 0.99861 | 0.96127 | 8.1807
ул. Хрустальная | Проходная депо №2 | 3108.9 | 0.97823 | 0.96127 | 1.8623
пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3124.2 |  | 0.96127
ул Грибоедова, 34/68 | ул.Грибоедова,д.34/68 | 3127.6 | 0.98797 | 0.96127 | 9.686
ул Докучаева, 36 | жилой дом т/у 2 5 этаж. | 3141.1 | 0.99987 | 0.96127 | 25.7927
пос Литвинки, 26 | Литвинки пос.,26 | 3142.2 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0681
ул. Хрустальная | Гараж депо №2 | 3143.1 | 0.90348 | 0.96127 | 2.0214
пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3145.8 |  | 0.96127
ул Докучаева, 36 | т/у 3 офисы (гвс офисов + 9 ти этаж.) | 3146.1 | 0.99987 | 0.96127 | 10.8117
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3148 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2042
ул.Докучаева, д.36 | жилой дом т/у 4 9 этаж. | 3158.1 | 0.99987 | 0.96127 | 9.5892
пос Литвинки, 23 | Литвинки пос.,23 | 3161.2 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2041
ул Докучаева, 36 | 1-я очередь (60 кв. жилой дом) (т/у 1) 5 этаж. | 3162.7 | 0.99987 | 0.96127 | 25.3353
пос Литвинки, 30 | Литвинки пос.,30 | 3166.9 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0628
ул Хрустальная, 2 к5 | ул.Хрустальная,2 к.5 | 3181.8 | 0.97759 | 0.96127 | 16.9669
ул Хрустальная, 4;ул Хрустальная, 4 к1 | Хрустальная ул., 4 ;Хрустальная ул.,4 к.1 | 3190.8 | 0.97753 | 0.96127 | 25.1856
ул Хрустальная, 2 к1 | Нежилое помещение, ул. Хрустальная,2 к.1 ;Хрустальная ул.,2 к.1 ;ООО " | 3195.6 | 0.97753 | 0.96127 | 19.9999
ул Благоева, 76 к1 | ул.Благоева,76 к.1 | 3200.6 | 0.98802 | 0.96127 | 22.8129
пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3214.2 |  | 0.96127
пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3214.3 |  | 0.96127
ул Грибоедова, 32 | Административное здание(0.20688 - 0.156) мастерские (0.04266) (т/у 1) | 3216.7 | 0.98853 | 0.96127 | 35.8587
пос Литвинки, 1а | Торговый центр, пос. Литвинки,1а | 3221.5 | 0.90348 | 0.96127 | 7.6191
пос Литвинки, 34 | Литвинки пос.,34 | 3226.9 | 0.90348 | 0.96127 | 20.0596
ул.Докучаева, д.36 | 2-я очередь (12 эт. жилая часть) | 3234.7 | 0.99983 | 0.96127 | 20.5974
ул Скворцова-Степанова, 85 | 2-я очередь (12 эт. офисы) | 3240.5 | 0.99987 | 0.96127 | 15.838
ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3240.7 | 0.98718 | 0.96127 | 25.1392
ул Грибоедова, 32 | проходная(лит Б,Г) (0.00384 - -), гараж(0.06408 0.11316 0.0192) | 3260.8 | 0.98777 | 0.96127 | 27.7914
пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3270 |  | 0.96127
ул Хрустальная, 2 к2 | Хрустальная ул., 2 к.2 | 3270.9 | 0.97754 | 0.96127 | 21.8132
ул Благоева, 76 | ул.Благоева,76 | 3271.9 | 0.98712 | 0.96127 | 25.1468
пос Литвинки, | ДК,пос.Литвинки | 3295.9 | 0.90348 | 0.96127 | 41.4862
пос Литвинки, 17 | Литвинки пос.,17 | 3297.3 | 0.90348 | 0.96127 | 15.0651
ул Хрустальная, 2 к3 | Хрустальная ул., 2 к.3 | 3304.7 | 0.97754 | 0.96127 | 21.8302
ул. Скворцова-Степанова 83а | Парковый павильон с кафе, банкет. залом и подзем. паркингом | 3306.9 | 0.99989 | 0.96127 | 11.1942
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3349.4 | 0.97663 | 0.96127 | 32.7884
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.3 |  | 0.96127
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3350.6 |  | 0.96127
пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3353.1 |  | 0.96127
пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3357.9 |  | 0.96127
пос Литвинки, 2 | Литвинки пос.,2 | 3371.6 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0636
ул Соминка, 65 | Школа №34,ул.Соминка,65 | 3373.3 | 0.97663 | 0.96127 | 32.7824
пос Литвинки, 3 | Литвинки пос.,3 | 3374 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0637
пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3414.2 |  | 0.96127
пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3418.1 |  | 0.96127
пос Литвинки, 1 | Литвинки пос.,1 | 3429.1 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0635
пос Литвинки, | Детский сад №32 ,п.Литвинки | 3434.1 | 0.90348 | 0.96127 | 22.692
п.Литвинки, д. | мастерские, КУМИ | 3461.8 | 0.90348 | 0.96127 | 4.233
пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 + пос. Литвинки, 3 к. 2 | 3478.7 |  | 0.96127
ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3484.2 |  | 0.96127
пос Литвинки, 3 к1 | пос.Литвинки,3 к.1 | 3487.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.7989
ул Грибоедова 2-я, 4 | Грибоедова 2-ая ул.,4 | 3497 | 0.99164 | 0.96127 | 4.1418
ул Соминка, 63 | Нежилое помещение,Соминка,63 | 3505 | 0.97664 | 0.96127 | 15.7042
пос Литвинки, д.3к.3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая больница №7 | 3511.4 |  | 0.96127
ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3526.7 |  | 0.96127
пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3531.7 |  | 0.96127
ул Грибоедова 2-я, 6/2 | Грибоедова 2-ая ул.,6/2 | 3533.8 | 0.99164 | 0.96127 | 3.2414
пос Литвинки 3.к3 | Поликлиника №2 ГБУЗ Городская клиническая Больница №7 | 3534.3 | 0.90348 | 0.96127 | 2.5397
ул Грибоедова 2-я, 2/43 | Грибоедова 2-ая ул.,2/43 | 3536.8 | 0.99164 | 0.96127 | 4.2318
пос Литвинки, 3 к2 | пос. Литвинки,3 кор.2 | 3554.2 | 0.90348 | 0.96127 | 13.7994
пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3583.5 |  | 0.96127
пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3596.3 |  | 0.96127
пос Литвинки, | Школа №47,п.Литвинки | 3602.3 | 0.90348 | 0.96127 | 85.2466
пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3608.5 |  | 0.96127
пос Литвинки, 4 | Литвинки пос.,4 | 3611.7 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0637
пос Литвинки, 5 | Литвинки пос.,5 | 3618.1 | 0.90348 | 0.96127 | 4.0636
ул Карпинского, 28 | Жилой дом (0.199 - 0.09); офисы (0.0650 - 0.0616) | 3752.9 | 0.9905 | 0.96127 | 33.0946
ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3841.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 33 | Мусоргского ул.,33 | 3847.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.124
ул. Мичурина д.23/29 | ул. Мичурина д.23/29 | 3863.1 | 0.99989 | 0.96127 | 15.4879
ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3889 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 31/32 | Мусоргского ул.,31/32 | 3895.6 | 0.90348 | 0.96127 | 7.1242
ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3907.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3912.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3914.4 | 0.99124 | 0.96127 | 7.68
ул Мусоргского, 34 | Мусоргского ул.34 | 3914.5 | 0.99169 | 0.96127 | 6.2756
ул Мусоргского, 32/32 | Мусоргского ул.,32/32 ;Аптека №6,ул.Мусоргского,32/32 | 3916.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 35 | Мусоргского ул.,35 | 3920.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.1238
ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3956.8 |  | 0.96127
ул. Благоева д.32 | нежилые помещения + лестничные клетки | 3958.9 | 0.99972 | 0.96127 | 8.7811
ул. Благоева д.32 | жилые помещения + лестничные клетки у жилья | 3966.2 | 0.9994 | 0.96127 | 22.063
ул Мусоргского, 37 | Мусоргского ул.,37 | 3970.7 | 0.90348 | 0.96127 | 7.1237
ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3971.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 39 | Мусоргского ул.,39 ;ООО "Хохол", Магазин,ул.Мусоргского,39 | 3983.7 | 0.90348 | 0.96127 | 10.4186
ул Грибоедова 2-я, 22 | Учебный корпус №7,ул.2-я Грибоедова,22 | 3985.1 | 0.96207 | 0.96127 | 179.4621
ул Мусоргского, 36 | мастерские | 4020.8 | 0.98933 | 0.96127 | 3.4221
ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4032.1 | 0.99047 | 0.96127 | 19.9484
ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4034.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4038.9 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4043 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 10 | Румянцева ул.,10 | 4046.3 | 0.99826 | 0.96127 | 33.1256
ул Мусоргского, 36а | Мусоргского ул.,36а | 4051.4 | 0.9895 | 0.96127 | 14.8354
ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4052.5 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 12 к1 | Румянцева ул.,12 к.1 | 4057.5 | 0.99267 | 0.96127 | 30.9814
ул Михаила Румянцева, 15 | Румянцева ул.,15 | 4063.7 | 0.99046 | 0.96127 | 19.9476
ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4065.2 | 0.9899 | 0.96127 | 6.0926
ул Мичурина, 37/23 | Мичурина ул.,37/23 | 4067 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4067.8 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 38/33 | Мусоргского ул.,38/33 | 4072.4 | 0.98971 | 0.96127 | 6.6247
ул Красина, 40 | Начальная школа,ул.Красина,40 | 4080.1 | 0.98762 | 0.96127 | 11.6111
б-р Шмидта, 16/14 | Административное здание, ул.Шмидта,16/14 | 4082.3 | 0.9951 | 0.96127 | 10.3474
ул Карпинского, 9 | Карпинского ул.,9 | 4097.6 | 0.99184 | 0.96127 | 3.5821
ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4099.8 | 0.99718 | 0.96127 | 32.4585
ул Михаила Румянцева, 8 | Румянцева ул.,8 | 4101.5 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (1-я очередь), ул. З. Коноплянниковой,23 | 4110.9 | 0.99755 | 0.96127 | 41.2165
ул Павлова, 12 | Павлова ул.,12 | 4111.4 | 0.99171 | 0.96127 | 4.8426
ул. Благоева д.44 | т/у 1 | 4115.1 | 0.99814 | 0.96127 | 12.0229
ул. Благоева д.44 | т/у 2 | 4116 | 0.99934 | 0.96127 | 9.8522
ул Мусоргского, 30/33 | Мусоргского ул.,30/33 | 4119.5 | 0.98983 | 0.96127 | 2.24
ул Мичурина, 39 | Административное здание,ул.Мичурина,39 | 4120.6 | 0.98494 | 0.96127 | 8.3684
ул Грибоедова 2-я, 24 | Учебный корпус №9,ул.2-я Грибоедова,24 | 4128.3 | 0.96197 | 0.96127 | 171.7114
ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4129.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 23 | жилой дом (2-я очередь) | 4132.7 | 0.99793 | 0.96127 | 18.973
ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к2 | Коноплянниковой ул.,19 к.2 | 4134.6 | 0.98816 | 0.96127 | 12.8568
ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4146.8 |  | 0.96127
ул. Благоева д.44 | т/у 3 | 4147.5 | 0.99965 | 0.96127 | 8.387
ул Мусоргского, 29/33 | Кофейня "Старый замок",ул.Мусоргского,29/33 ;Мусоргского ул.,29/33 | 4150.3 | 0.99042 | 0.96127 | 6.9002
ул Павлова, 10 | ул.Павлова,10 | 4157.7 | 0.99479 | 0.96127 | 5.5392
б-р Шмидта д.12/15 | Офисная часть | 4162.8 | 0.98037 | 0.96127 | 5.2384
б-р Шмидта д.12/15 | Жилая часть(лестничные клетки и тамбуры) | 4164.8 | 0.99933 | 0.96127 | 2.0178
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 2) (гвс на весь дом) | 4170.3 | 0.99696 | 0.96127 | 38.6785
ул. Благоева д.44 | т/у 5 (офисная часть) | 4170.5 | 0.99922 | 0.96127 | 3.8554
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | магазин (т/у)(гвс от дома 0.034560) | 4171.2 | 0.9912 | 0.96127 | 1.8552
б-р Шмидта, 17/14 | Заволжский отдел полиции, административные здания (лит.Б,В), б-р Шмидт | 4172.9 | 0.99198 | 0.96127 | 13.3958
ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Общежитие | 4173.4 | 0.95695 | 0.96127 | 23.9485
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4176.1 |  | 0.96127
ул. 2-я Грибоедова д.32 | Бассейн | 4177.9 | 0.95125 | 0.96127 | 96.1849
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1) | 4187.5 | 0.99757 | 0.96127 | 24.1791
ул Павлова, 10/10а | Административное здание,ул.Павлова,10/10а | 4189 | 0.99478 | 0.96127 | 1.6976
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 1 встр. пом.) (по проекту) | 4192.2 | 0.99747 | 0.96127 | 1.4598
ул Прошина д.5 | Общежитие №1 | 4192.6 | 0.95123 | 0.96127 | 44.8922
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4193.7 | 0.9986 | 0.96127 | 17.1264
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22а | Школа №53, ул.З.Коноплянниковой,22а | 4201.8 | 0.99156 | 0.96127 | 60.6156
ул Зинаиды Коноплянниковой, 21 | Жилой дом, ул.З.Коноплянниковой,21 (т/у 3) | 4212.4 | 0.99761 | 0.96127 | 30.6832
ул. Благоева д.44 | т/у 4 | 4215.5 | 0.99949 | 0.96127 | 12.7328
ул Карпинского, 7/12 | Гараж,ул.Карпинского,7/12 | 4220.6 | 0.99983 | 0.96127 | 0.8512
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4220.9 | 0.9986 | 0.96127 | 17.1259
ул Карпинского, 7/12 | Административное здание,ул.Карпинского,7/12 | 4223.6 | 0.99476 | 0.96127 | 6.7007
б-р Шмидта, 13/16 | ГБОУ СКОШ VII вида,ул.Шмидта,13/16 | 4227.3 | 0.99989 | 0.96127 | 40.2752
ул Прошина д.5 | Общежитие №2 | 4228.4 | 0.9512 | 0.96127 | 45.006
ул Мичурина, 6/34 | Мичурина ул.,6/34 | 4239.6 | 0.99797 | 0.96127 | 4.3292
ул. Мичурина д.4/29 | частный жилой дом | 4244.3 | 0.99989 | 0.96127 | 0.5998
ул Благоева, 18 | ул.Благоева,18 | 4248.7 | 0.99857 | 0.96127 | 17.122
б-р Шмидта, 15/13 | Новый корпус с переходом | 4250.1 | 0.99285 | 0.96127 | 47.501
ул Прошина д.3 к1 | Общежитие №3 | 4285.6 | 0.9512 | 0.96127 | 43.754
ул Прошина д.3 к2 | Учебно-лабораторный корпус | 4291.1 | 0.9512 | 0.96127 | 37.8423
ул Мичурина, 8/31 | Мичурина ул.,8/31 | 4292.7 | 0.99798 | 0.96127 | 4.3295
ул Грибоедова 2-я, 20/1 | Профессиональный лицей №39 (техникум, училище) | 4296.6 | 0.95695 | 0.96127 | 50.4519
ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | Коноплянниковой ул.,26 | 4306.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4318.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 26 | нежилое помещение, ул.Коноплянниковой,26 ;Коноплянниковой ул.,26 ;Нежи | 4346.4 | 0.99424 | 0.96127 | 29.3749
ул. Прошина д.1 | Общежитие №4 | 4347.7 | 0.9512 | 0.96127 | 39.9032
ул. Прошина д.1 | блок обслуживания | 4352.7 | 0.9512 | 0.96127 | 39.9044
ул. Прошина д.1 | Общежитие №5 | 4352.7 | 0.9512 | 0.96127 | 7.7485
ул. Павлова д.17 | Жилая часть (лестничные клетки) | 4362.8 | 0.99989 | 0.96127 | 2.0752
ул. Павлова д.17 | Офисная часть | 4362.8 | 0.99989 | 0.96127 | 6.4298
ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4362.9 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4367.9 | 0.99418 | 0.96127 | 22.8449
ул Благоева, 12 | Благоева ул.,12 | 4370 | 0.99351 | 0.96127 | 19.3003
ул Карпинского, 18 | офисы (1 и 2 очередь) гвс по точкам водоразбора | 4377.7 | 0.98962 | 0.96127 | 3.8757
б-р Шмидта, 15/13 | старый корпус | 4381.2 | 0.99309 | 0.96127 | 7.286
ул Благоева, 12 | Блок обслуживания, ул.Благоева,12 | 4388.1 | 0.99411 | 0.96127 | 2.8624
ул Мичурина, 44 | Мичурина,44 | 4388.5 | 0.99367 | 0.96127 | 26.2138
ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 | Парикмахерская,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,17 ;Стоматологический кабинет, у | 4391.3 | 0.98328 | 0.96127 | 30.6399
ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (1 очередь) | 4392.5 | 0.99007 | 0.96127 | 11.0138
проезд Карпинского 2-й, 1б | Нежилое помещение II (ДУИЗР) | 4393.1 | 0.98722 | 0.96127 | 2.3403
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4394.6 | 0.99376 | 0.96127 | 18.1606
ул Карпинского, 18 | ул.Карпинского,18 (2 очередь) | 4397.6 | 0.98902 | 0.96127 | 17.9463
ул Мичурина, 44;ул Мичурина, 44 к2 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 ;Мич | 4398.6 |  | 0.96127
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4398.6 |  | 0.96127
ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4402 | 0.99164 | 0.96127 | 18.0876
ул Благоева, 14/65 | Благоева ул.,14/65 | 4405.2 |  | 0.96127
ул Менделеева, 7/63 | Менделеева ул.,7/63 | 4405.2 |  | 0.96127
ул Менделеева, 7/63 | Магазин,Менделеева ул.,д.7/63 ;Менделеева ул.,7/63 | 4406 | 0.99562 | 0.96127 | 31.7612
ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7 | 0.99439 | 0.96127 | 4.8386
ул Александра Ульянова, 8а | Д/С №73,ул.А.Ульянова,8а | 4413.7 |  | 0.96127
проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4415.2 | 0.98682 | 0.96127 | 5.0189
проезд Карпинского 2-й, 3а | Карпинского 2-ой пр.,3а | 4418.2 |  | 0.96127
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 | 4420.3 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 24 | Коноплянниковой ул.,24 | 4421.1 | 0.99419 | 0.96127 | 22.8452
пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 к.1 | 4423.5 |  | 0.96127
ул Мичурина, 44 | Иванов Сергей Вячеславович, Оздоровительный центр, ул.Мичурина,44 | 4426 | 0.99584 | 0.96127 | 1.0663
ул Благоева, 8 к3 | Благоева ул.,8 к.3 | 4428.3 | 0.99385 | 0.96127 | 26.8603
ул Зинаиды Коноплянниковой, 19 к1 | Коноплянниковой З. ул.,19 к.1 | 4439.4 | 0.99083 | 0.96127 | 32.1708
ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | магазин | 4443.7 | 0.99843 | 0.96127 | 11.1351
пр-кт Комсомольский, 19к.1 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19к.1 | 4444.1 | 0.99579 | 0.96127 | 31.5645
проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4444.2 |  | 0.96127
ул З. Коноплянниковой, 17а | ОУС-10,ул.М. Румянцева д.10 | 4445.5 | 0.99092 | 0.96127 | 1.6149
проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4445.7 |  | 0.96127
ул Мичурина, 44 к2 | Мичурина ул.,44 к.2 | 4446.9 | 0.99267 | 0.96127 | 29.4446
проезд Карпинского 2-й, 10 | Детский сад №125,2-й пр-д Карпинского,10 | 4447.6 | 0.98679 | 0.96127 | 16.7548
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4447.9 | 0.99365 | 0.96127 | 18.1537
проезд Карпинского 2-й, 1а | КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а, кв.1 ;КАРПИНСКОГО 2-й пр., 1а кв.2 ;КАРПИНСКО | 4449.6 | 0.98661 | 0.96127 | 9.8898
проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4449.6 |  | 0.96127
ул. Жореса д.21 | жилой дом, 2 квартиры | 4450.7 | 0.99835 | 0.96127 | 1.3763
проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4451.8 |  | 0.96127
ул Красина, 53 | Красина ул.,53 | 4452 | 0.99359 | 0.96127 | 18.1502
проезд Карпинского 1-й, 8 | Карпинского 1-ый пр.,8 | 4453.9 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0194
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 1) | 4455.4 | 0.98799 | 0.96127 | 18.4966
проезд Карпинского 1-й, 6 | Карпинского 1-ый пр.,6 | 4456.6 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0197
ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 к1 | Офисы (по проекту 0.088), по базе (0.238246) | 4463.9 | 0.99115 | 0.96127 | 7.9086
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 2) | 4473.1 | 0.98747 | 0.96127 | 8.7422
проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4473.3 | 0.98684 | 0.96127 | 5.0195
ул Благоева, 8 к2 | Благоева ул.,8 к.2 | 4475.1 | 0.99372 | 0.96127 | 26.9152
проезд Карпинского 1-й, 10 | Карпинского 1-ый пр.,10 | 4475.4 |  | 0.96127
ул. Фурманова д.12 | Лечебно-производственные мастерские | 4476.2 | 0.99989 | 0.96127 | 28.1818
ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (офисная часть) | 4479.2 | 0.98472 | 0.96127 | 1.8267
ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4481.6 | 0.9829 | 0.96127 | 26.0311
ул. 2-я Красина д.49 | Тверь, 2-я улица Красина д.49 (жилая часть) | 4484.2 | 0.9847 | 0.96127 | 63.9473
ул. Мусоргского, 17 |  | 4488.3 | 0.98851 | 0.96127 | 22.6279
ул Фурманова, 12 | Мастерские, склады | 4488.5 | 0.99371 | 0.96127 | 7.2678
ул Красина, 53 к1 | Красина ул.,53 к.1 | 4492.2 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4492.5 |  | 0.96127
проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4492.6 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 | 4492.9 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 55/3 | Румянцева ул.,55/3 | 4494.9 | 0.98684 | 0.96127 | 5.0197
проезд Карпинского 1-й, 4 | Карпинского 1-ый пр.,4 | 4497.4 | 0.98682 | 0.96127 | 5.0192
ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4500 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 34,36 | офисы д.34,36 | 4500.8 | 0.99983 | 0.96127 | 40.1874
ул Скворцова-Степанова, 34,36 | жилая часть д.34,36 | 4500.8 | 0.99983 | 0.96127 | 2.3468
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 3) | 4501 | 0.99403 | 0.96127 | 30.1991
ул Михаила Румянцева, 53/12 | ул. Румянцева,53/12 | 4503.2 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0192
ул Александра Ульянова, 9/1а |  | 4505.9 |  | 0.96127
проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4506.6 |  | 0.96127
ул Александра Ульянова, 9/1а | Дневной стационар, дезкамера (т/у) | 4506.9 | 0.99292 | 0.96127 | 19.4884
б-р Шмидта, 4а/22 | 2-й этаж административного здания (собственник Беляков Д.И.),ул.Шмидта | 4511.3 | 0.99636 | 0.96127 | 15.1104
проезд Карпинского 1-й, 2/60 | Карпинского 1-ый пр.,2/60 | 4511.8 | 0.98683 | 0.96127 | 5.0196
проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4512.3 |  | 0.96127
ул Фурманова, 12 | Главный корпус (стационар) | 4515.2 | 0.99989 | 0.96127 | 47.0376
ул Мичурина, 41 | Мичурина ул.,41 (т/у 3) | 4518.7 | 0.98022 | 0.96127 | 16.6821
проезд Карпинского 2-й, 1/62 | Карпинского 2-ой пр., 1/62 | 4519.2 | 0.98682 | 0.96127 | 5.0192
ул Благоева, 8 к1 | Благоева ул.,8 к.1 | 4525.9 | 0.99364 | 0.96127 | 26.9548
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 | 4536.3 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 2) | 4539.8 | 0.99023 | 0.96127 | 24.2263
ул Фурманова, 12 | Гаражи, административное здание | 4541.3 | 0.99349 | 0.96127 | 3.2827
пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4544.4 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 38 | жилая часть | 4545.1 | 0.99983 | 0.96127 | 66.2162
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 3) | 4552.2 | 0.99803 | 0.96127 | 18.5565
ул Скворцова-Степанова, 38 | офисы | 4553.1 | 0.99983 | 0.96127 | 5.4868
б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4564.4 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 (т/у 1) | 4565.6 | 0.98743 | 0.96127 | 32.7351
пр-кт Комсомольский, 19 а | жилой дом, Комсомольский пр-т, 19 а | 4566.1 | 0.99874 | 0.96127 | 31.4141
б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4572.1 |  | 0.96127
ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4574.2 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 | 4574.9 |  | 0.96127
ул Карпинского, 24 | ул.Карпинского,24 кв.1 | 4576.2 | 0.93934 | 0.96127 | 2.0584
б-р Шмидта, 40 | Шмидта б-р,40 | 4576.9 | 0.98557 | 0.96127 | 29.6304
пр-кт Комсомольский, 19 | Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4584.3 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 23 | Мусоргского ул.,23 | 4584.4 | 0.93923 | 0.96127 | 5.1011
ул Горького, 104 | Горького ул.,104 | 4585.3 | 0.98756 | 0.96127 | 34.2854
ул Карпинского, 22/22 | Карпинского ул.,22/22 | 4588.4 | 0.93934 | 0.96127 | 4.8326
ул Фурманова, 7 | Нежилое помещение,ул.Фурманова,7 ;Фурманова ул.,7 | 4589.5 | 0.99259 | 0.96127 | 35.5365
ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4589.9 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 24 | Шмидта ул.,24 | 4594.7 | 0.93934 | 0.96127 | 5.6382
ул Чехова, 17 | Административно-бытовой корпус,ул.Чехова,17 | 4595.8 | 0.9963 | 0.96127 | 11.3911
пр-кт Комсомольский, 19 | КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,19 ;Поликлиника,Комсомольский пр.,19 | 4602.2 | 0.98205 | 0.96127 | 20.0632
ул Мусоргского, 21/26 | Мусоргского ул.,21/26 | 4605.7 | 0.93936 | 0.96127 | 5.638
б-р Шмидта, 38 | Салон красоты,б-р Шмидта,38 ;Шмидта ул.,38 | 4609.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 25 | ул. Мусоргского,25 | 4611.5 | 0.93906 | 0.96127 | 5.3692
ул Фурманова, 3 | Общежитие №2,ул.Фурманова,3 | 4616.5 | 0.99182 | 0.96127 | 41.5581
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 1) | 4616.7 | 0.98173 | 0.96127 | 11.6917
ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4619.5 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 3) | 4620 | 0.98405 | 0.96127 | 11.0955
ул Карпинского, 26 | Административное здание,ул.Карпинского,26 | 4621.2 | 0.97399 | 0.96127 | 2.2818
ул Зинаиды Коноплянниковой, 11 | Коноплянниковой ул.,11 | 4629.7 | 0.99901 | 0.96127 | 15.6668
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 1) | 4631.8 | 0.98675 | 0.96127 | 34.2365
ул Горького, 100 | Горького ул.,100 | 4635 | 0.98746 | 0.96127 | 34.3224
ул Благоева, 6а | Магазин "Кормилец"ул.Благоева,6а ;Благоева ул.,6а | 4636.6 | 0.99303 | 0.96127 | 39.6988
ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4643.2 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 17/56 | Инженерно-лабораторный корпус, корпус опытного производста, Комсомольс | 4643.7 | 0.99987 | 0.96127 | 184.4521
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4644.8 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 23 | Офис,б-р Шмидта,23 ;Шмидта ул.,23 | 4645.7 | 0.93933 | 0.96127 | 5.4589
ул Фурманова, 5 | ул.Фурманова,5 | 4645.8 | 0.99259 | 0.96127 | 32.0252
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4648.2 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 2) | 4649.2 | 0.98381 | 0.96127 | 20.8291
ул Фурманова, 9 | Стоматологический кабинет,ул.Фурманова,9 ;Парикмахерская ООО "Очарован | 4652.1 | 0.99226 | 0.96127 | 47.5896
наб Афанасия Никитина, 4 | Салон красоты "Персона VIP",ул.Никитина,4 ;Фитнес клуб ООО "Экор",ул.Н | 4652.3 | 0.99209 | 0.96127 | 19.6563
ул Екатерины Фарафоновой, 36б | Фарафоновой ул.,36б | 4652.4 | 0.98949 | 0.96127 | 21.3365
ул Мусоргского, 27 | Административное зд-е,ул.Мусоргского,27 | 4660.4 | 0.93908 | 0.96127 | 5.0113
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 2) | 4663.5 | 0.98214 | 0.96127 | 21.7854
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.4 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5025
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4664.5 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5018
ул. Мичурина д.45 | Мичурина 45 (т/у 2) | 4675.6 | 0.99869 | 0.96127 | 15.2989
ул Зинаиды Коноплянниковой, 9/34 | Нежилое помещение,КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,9/34 ;Офис,ул.З.Коноплянников | 4678.3 | 0.99076 | 0.96127 | 31.5435
ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4678.4 | 0.99896 | 0.96127 | 36.9158
ул Горького, 102/8 | Магазин,ул.Горького,102/8 ;Офис, ул.Горького,102/8 ;Магазин "Дети.РУ", | 4681.4 | 0.97417 | 0.96127 | 18.746
ул Жореса, 3 | жилой дом, Жореса ул.,3 | 4681.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4688.4 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 22 | Коноплянниковой ул.,22 (т/у 1) | 4695.3 | 0.98711 | 0.96127 | 22.6932
ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4703.2 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин,ул.Ск.-Степанова,26 ;Скв.-Степанова ул.,26 | 4705.8 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 5 к1 | Шмидта ул.,5 к.1 | 4706.9 | 0.99525 | 0.96127 | 27.6917
ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4707 |  | 0.96127
ул Горького, 108 | Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое помещение,ул.Горького,108 ;А | 4711.1 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4712.6 |  | 0.96127
ул Благоева, 15 | ул.Благоева,15 | 4714.1 | 0.99984 | 0.96127 | 25.5022
ул Скворцова-Степанова, 28 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 4718.6 | 0.99321 | 0.96127 | 34.7221
ул Зинаиды Коноплянниковой, 13 | Коноплянниковой ул.,13 | 4725.3 | 0.99164 | 0.96127 | 14.4772
б-р Шмидта, 5 | ул.Шмидта,5 | 4725.6 | 0.99983 | 0.96127 | 37.5818
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 3) | 4726.3 | 0.98231 | 0.96127 | 14.7382
ул Горького, 108 | Магазин,ул.Горького,108 ;Салон красоты, ул. Горького, 108 ;Нежилое пом | 4727.9 | 0.99344 | 0.96127 | 81.369
ул Благоева, 6 | Парикмахерская "Анастасия",ул.Благоева,6 ;Благоева ул.,6 | 4728.4 | 0.98775 | 0.96127 | 29.2411
ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4728.9 | 0.99938 | 0.96127 | 15.384
ул Горького, 106 | Горького ул.,106 | 4737.2 | 0.98175 | 0.96127 | 36.2772
ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4740.7 |  | 0.96127
ул Горького, 63/4 | Участок,ул.Горького,63/4 ;Офис ООО "УК Заволжского района",ул.Горького | 4742.5 | 0.97428 | 0.96127 | 22.7053
ул Благоева, 4 к3 | Благоева ул.,4 к.3 | 4756.4 | 0.99461 | 0.96127 | 25.4433
б-р Шмидта, 38 | Шмидта ул.,38 (т/у 4) | 4760.2 | 0.98218 | 0.96127 | 11.7469
ул Мусоргского, 5 | Школа №17,ул.Мусоргского,5 | 4762.6 | 0.99115 | 0.96127 | 60.8442
ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4763.1 |  | 0.96127
ул Чехова, 1 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,д/с №154,ул. Чехова,1 | 4768.4 | 0.99989 | 0.96127 | 39.7879
ул Скворцова-Степанова, 26 | Магазин "Автозапчасти",ул.Ск.-Степанова,26 ;Магазин,ул.Ск.-Степанова,2 | 4769.8 | 0.99936 | 0.96127 | 17.3324
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4771.1 |  | 0.96127
ул Горького, 61 | Нежилое помещение,ул.Горького,61 ;Офис,ул.Горького,61 ;ОО 8125,ул.Горь | 4773.8 | 0.9741 | 0.96127 | 28.2193
ул Зинаиды Коноплянниковой, 15 | Жилой дом | 4775.1 | 0.99305 | 0.96127 | 14.6518
ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4779.9 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 14 | Филиал,Скв.-Степанова ул.,14 ;Скв.-Степанова ул.,14 | 4780.6 | 0.99596 | 0.96127 | 29.3402
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4783 | 0.99981 | 0.96127 | 36.2994
пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 2) | 4786 | 0.99391 | 0.96127 | 53.5151
наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Аф.Никитина наб.,90/2 ;Администр | 4786.1 | 0.96947 | 0.96127 | 48.1718
ул Мусоргского, 7 | Салон красоты,ул.Мусоргского,7 ;Магазин "Мясо",ул.Мусоргского,7 ;Мусор | 4787.6 | 0.99032 | 0.96127 | 11.3734
пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (1 очередь) | 4793.2 | 0.99015 | 0.96127 | 29.3951
ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4795 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 22 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 22 | 4797.8 | 0.98994 | 0.96127 | 21.3588
ул Горького, 86/3 | Нотариальная контора,ул.Горького,86/3 ;Оздоровительный центр "Клиника | 4802.8 | 0.98868 | 0.96127 | 22.3327
пр-кт Комсомольский, 15/44 | Салон "Семь" (пристройка) | 4803.8 | 0.99152 | 0.96127 | 2.7128
ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4806.5 | 0.9946 | 0.96127 | 25.4409
ул Благоева, 4 к2 | Благоева ул.,4 к.2 | 4807.1 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 этажа, на 6 кв.) | 4810.4 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 90/2 | Салон красоты,наб.Аф.Никитина,д.90/2 ;Административное здание, наб.Аф. | 4810.8 | 0.96943 | 0.96127 | 22.3063
пр-кт Комсомольский, 14 | Комсомольский пр-т,14 | 4812.2 | 0.99795 | 0.96127 | 42.2151
пр-кт Комсомольский, 16 | Комсомольский пр-т,16 (2 очередь) | 4820.7 | 0.99016 | 0.96127 | 13.9939
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 пристройка (3 эт., на 6 кв.) | 4823.1 | 0.99957 | 0.96127 | 2.5176
ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4827.6 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4827.6 |  | 0.96127
ул Фурманова, 1а | Фурманова ул.,1а ;Магазин "Тверской купец", ул. Фурманова, 1а ;Филиал | 4829 | 0.98963 | 0.96127 | 26.0207
ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4830.2 | 0.99938 | 0.96127 | 15.3775
ул Благоева, 2а | Административное здание,ул.Благоева,2а | 4833.6 | 0.98208 | 0.96127 | 7.7045
Комсомольский пр-т д.11к.2 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 4835.3 | 0.99987 | 0.96127 | 11.7514
ул Мусоргского, 5а | Детский сад №92, ул.Мусоргского,5а | 4835.4 | 0.98714 | 0.96127 | 9.5669
пр-кт Комсомольский, 15/44 | Комсомольский пр-т,15/44 (т/у 1) | 4836.1 | 0.99678 | 0.96127 | 59.7811
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4836.4 |  | 0.96127
Комсомольский пр-т д.11 | Пристроенный магазин | 4838.8 | 0.99987 | 0.96127 | 48.0392
ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4840.3 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4846.5 | 0.98956 | 0.96127 | 18.6206
Комсомольский пр-т д.11к.2 | Жилой дом (т/у 1) | 4849.6 | 0.99766 | 0.96127 | 19.4609
ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4852 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 3 | Шмидта ул.,3 | 4853.6 | 0.99735 | 0.96127 | 51.9058
ул Скворцова-Степанова, 20 | Скворцова-Степанова, 20 | 4859.4 | 0.99465 | 0.96127 | 22.4343
ул Горького, 88 | Магазин "Жемчужина",ул.Горького,88 ;Парикмахерская №30 "Березка",ул.Го | 4859.8 | 0.98746 | 0.96127 | 14.8138
ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4872.8 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 26 | Скв.-Степанова ул.,26 | 4873.8 | 0.99268 | 0.96127 | 15.7172
ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4876.1 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4880.2 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43а | Фарафоновой ул.,43а | 4882.1 | 0.98494 | 0.96127 | 19.0194
ул Горького, 122/2 | Магазин "Мегафон",ул.Горького,122/2 ;Магазин "Виноград",ул.Горького,12 | 4882.2 | 0.9758 | 0.96127 | 12.1162
ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4886.4 |  | 0.96127
ул Горького, 71а | Административное здание ГУ "ГАТО", ул.Горького,71а | 4887.4 | 0.97881 | 0.96127 | 22.1365
наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Никитина, 92б,92 | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4887.7 |  | 0.96127
ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4893.7 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 92;наб Афанасия Никитина, 92б;наб Афанасия Ники | Адм. здание, спортзал (0,744 - 0,756), адм. здание Б (0,26 - 0,11) | 4894.2 | 0.98752 | 0.96127 | 21.1415
ул Горького, 88а | Горького ул.,88а ;Офис,ГОРЬКОГО ул.,88а ;Офис,ул.Горького,88а | 4894.2 | 0.96789 | 0.96127 | 91.9857
ул Карпинского, 10/2 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), ул.Карпинского,10/2 ;Офис,ул.Ка | 4903.7 | 0.98553 | 0.96127 | 12.4907
ул Скворцова-Степанова, 12 | Скворцова-Степанова ул.,12 | 4904.3 | 0.99532 | 0.96127 | 22.9235
ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 + Скв. -Степанова ул., 18(1-4 подъезды) | 4904.9 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43 | Офисы,ул.Е.Фарафоновой,43 ;Фарафоновой ул.,43 | 4908.8 | 0.99206 | 0.96127 | 8.454
ул Благоева, 4 | Парикмахерская,Благоева ул.,4 ;Магазин-продукты "Рябушка",Благоева ул. | 4909.7 | 0.98167 | 0.96127 | 29.5526
ул Карпинского, 12/32 | Нежилое помещение (ДУИ и ЗРА г.Твери), Карпинского ул.,12/32 ;Карпинск | 4909.9 | 0.98647 | 0.96127 | 12.2274
ул Карпинского, 12/32 | Карпинского ул.,12/32 | 4912.4 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 92б | Склад (Лит.Б),наб.Аф.Никитина,92б | 4913.2 | 0.97878 | 0.96127 | 1.5586
ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 | 4919.4 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 11 | Магазин "Подшипники",ул.Мусоргского,11 ;Магазин "Карандаш",ул.Мусоргск | 4919.9 | 0.98761 | 0.96127 | 15.9964
наб Афанасия Никитина, 74 | Офис, наб.Аф.Никитина,74 ;Магазин "Автозапчасти",наб.Аф.Никитина,74 ;М | 4921.3 | 0.9663 | 0.96127 | 37.0275
ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4922.3 | 0.98696 | 0.96127 | 19.3628
ул Скворцова-Степанова, 16 | Скв.-Степанова ул.,16 | 4923.6 | 0.99092 | 0.96127 | 21.5999
ул. Мусоргского д.11 |  | 4929.9 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 43б | Фарафоновой ул.,43б | 4932 |  | 0.96127
ул. Мусоргского д.13 |  | 4932.8 | 0.98284 | 0.96127 | 7.5125
ул Карпинского, 3 | Карпинского ул.,3 ;Нежилое помещение (закрыто), ул.Карпинского,3 | 4932.8 |  | 0.96127
ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4936.1 |  | 0.96127
ул Благоева, 3 к3 | Благоева ул.,3 к.3 | 4937.8 | 0.99528 | 0.96127 | 29.1593
наб Афанасия Никитина, 72 | Контора,наб.Аф.Никитина,72 | 4940.9 | 0.96756 | 0.96127 | 5.6163
ул Мусоргского, 13 | Магазин,ул.Мусоргского,13 ;Магазин "Ароматный мир",ул. Мусоргского,13 | 4942.8 | 0.9859 | 0.96127 | 17.2931
ул Горького, 71 | Магазин "Соня",ул.Горького,71 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,71 ;Магази | 4943.2 | 0.97193 | 0.96127 | 16.9379
ул Скворцова-Степанова, 10 | Магазин,Скворцова-Степанова,10 ;Скв.-Степанова ул.,10 | 4944.8 | 0.99526 | 0.96127 | 38.5979
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4945.1 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 18 | Скв.-Степанова ул.,18 | 4956.6 | 0.99156 | 0.96127 | 19.0416
ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4959.6 |  | 0.96127
ул Карпинского, 1/1 | Административное здание,ул.Карпинского,1/1 | 4970.9 | 0.98289 | 0.96127 | 5.2414
пл Мира, 1/70 | Административные здания (лит.А,В),склад(лит.Б),пл.Мира,1/70 | 4972.5 | 0.96686 | 0.96127 | 59.295
ул Благоева, 5 | Благоева ул., 5 | 4982.4 | 0.99989 | 0.96127 | 37.0957
ул Горького, 79/2 | Книжный магазин,ул.Горького,79/2 ;Магазин ювелирный,ГОРЬКОГО ул.,79/2 | 4986.5 | 0.96574 | 0.96127 | 35.2919
ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 4987.6 |  | 0.96127
ул Благоева, 5 к1 | Детский сад №164,ул.Благоева,5 к.1 | 5000.3 | 0.99125 | 0.96127 | 29.9642
ул Благоева, 5 к2 | ул.Благоева,5 к.2 | 5001.6 | 0.99713 | 0.96127 | 13.2682
ул Карпинского, 5/34 | Карпинского ул.,5/34 | 5002 | 0.98293 | 0.96127 | 8.7854
ул.Благоева, д.5, к.4 | магазин | 5016 | 0.99242 | 0.96127 | 4.9691
наб Афанасия Никитина, 82/2 | Аф.Никитина наб.,82/2 ;Магазин №3,наб.Аф.Никитина,82/2 | 5016.8 | 0.97113 | 0.96127 | 21.5591
ул. Благоева д.5 |  | 5027.6 | 0.99965 | 0.96127 | 37.0643
пр-кт Комсомольский, 9 к1 | Комсомольский пр.,9 к.1 | 5032 | 0.98732 | 0.96127 | 57.7153
наб Афанасия Никитина, 80 | т/у магазина (Барастова И.Ю.) | 5035.8 | 0.97187 | 0.96127 | 7.6648
пр-кт Комсомольский, 7 | Салон "Ева",Комсомольский пр-т,7 ;Турагентство "Апельсин",Комсомольски | 5036.3 | 0.9829 | 0.96127 | 30.6068
Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 1) | 5038.5 | 0.99605 | 0.96127 | 64.4165
пр-кт Комсомольский, 10 к1 | Комсомольский пр-т,10 к.1 | 5039.2 | 0.98965 | 0.96127 | 15.6641
пр.Комсомольский, д.12а | Комсомольский пр. 12а | 5039.2 | 0.98962 | 0.96127 | 22.5819
Комсомольскийпр-т д.11к.1 | Жилой дом (т/у 1) | 5042.1 | 0.98818 | 0.96127 | 19.6847
ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5042.2 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 1) | 5045.6 | 0.98938 | 0.96127 | 22.8531
ул Горького, 59 | Горького ул.,59 | 5050.7 |  | 0.96127
ул Павлова, 8/36 | Павлова ул.,8/36 | 5054.4 | 0.98296 | 0.96127 | 3.0785
пр-кт Комсомольский, 10 | Поликлиника (т/у 4) | 5056.3 | 0.98958 | 0.96127 | 7.5973
пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 2) | 5060.2 | 0.98888 | 0.96127 | 19.4575
пер Никитина, | КНС №4,наб.А.Никитина | 5062 | 0.95428 | 0.96127 | 24.5896
пр-кт Комсомольский, 10 | Комсомольский пр.,10 (т/у 3) | 5065.8 | 0.98924 | 0.96127 | 15.6858
ул Горького, 59 | Горького ул.,59 ;Офисные помещения,Горького ул.,59 | 5066.3 | 0.97586 | 0.96127 | 20.0473
наб Афанасия Никитина, 80 | ж.д | 5072.8 | 0.96498 | 0.96127 | 13.9483
Комсомольский пр-т д.11к.1 | Адм. помещения (т/у 2) (по проекту) | 5074.2 | 0.99893 | 0.96127 | 11.8975
пр-кт Комсомольский, 8 | Ателье "Тверская мозаика",КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т.,8 ;Магазин Стройматериал | 5074.8 | 0.99051 | 0.96127 | 46.3263
пр-кт Комсомольский, 9 к1 | ОПС №26,Комсомольский пр.,9 к.1 | 5076 | 0.9989 | 0.96127 | 1.2303
Комсомольский пр-т д.11 | Жилой дом (т/у 2) | 5079.1 | 0.9959 | 0.96127 | 64.4904
ул Горького, 128 к2 | ул.Горького,128 к.2 | 5091.2 | 0.99676 | 0.96127 | 64.1037
ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5099.8 |  | 0.96127
ул Павлова, 6 | Павлова ул.,6 | 5104.5 | 0.98334 | 0.96127 | 5.728
пр-кт Комсомольский, 12 | Спорт комплекс (бассейн) (0,4913 - 0,081), гараж (0,1087 - -) | 5117.2 | 0.95418 | 0.96127 | 111.918
ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Аптека,ул.Го | 5121.1 |  | 0.96127
ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5123.5 |  | 0.96127
ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5125.5 |  | 0.96127
ул Михаила Румянцева, 5 | Автомастерские,ул.Румянцева,5 | 5129.5 | 0.97771 | 0.96127 | 3.258
ул Благоева, 3 к1 | Благоева ул.,3 к.1 | 5133.8 | 0.99438 | 0.96127 | 29.7564
ул Благоева, 3 к2 | Благоева ул.,3 к.2 | 5134.9 | 0.99282 | 0.96127 | 22.6901
ул Горького, 70 | Горького ул.,70 ;Магазин "Мир обуви", ул. Горького, д.70 ;Магазин, ул. | 5148.4 | 0.97037 | 0.96127 | 16.6573
пр-кт Комсомольский, 12 | объект (центрон) (1 эт.) (0,13 - -), спортив. зал (2 эт.) (0,11 - -) | 5162.8 | 0.97518 | 0.96127 | 23.5882
ул Скворцова-Степанова, 8 | Магазин "Рубанок на Скв.Степанова",ул.Скв.Степанова,8 ;СКВОРЦОВА-СТЕПА | 5163.8 | 0.9961 | 0.96127 | 14.0985
ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5166.9 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5167.7 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница,Комсомольский пр.,12 | 5170.9 |  | 0.96127
ул Горького, 126 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5171.4 | 0.99094 | 0.96127 | 31.7277
ул Мусоргского, 14 | ДШИ №2,ул.Мусоргского,14 | 5172.9 | 0.97771 | 0.96127 | 10.1571
б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 1 | 5176.4 | 0.99623 | 0.96127 | 24.4654
пр-кт Комсомольский, 12 | Гостиница | 5180.3 | 0.98104 | 0.96127 | 28.194
ул Горького, 128 к1 | Магазин "Зимний сад" (пристройка) ГВС от МКД | 5189.3 | 0.99594 | 0.96127 | 1.1975
ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5189.9 |  | 0.96127
ул Горького, 72/4 | Салон красоты "Блеск", ул.Горького,72/4 ;Офис,ул.Горького,72/4 ;Торгов | 5193.7 | 0.97037 | 0.96127 | 30.388
ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5196.8 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5198.9 | 0.99601 | 0.96127 | 13.9833
пер. Артиллерийский д.16 | Основное строение, вестибюль, переход | 5200.6 | 0.99896 | 0.96127 | 98.7782
ул Екатерины Фарафоновой, 42б | Детский сад №115,ул.Е.Фарафоновой,42б | 5202.7 | 0.97772 | 0.96127 | 11.2114
ул Екатерины Фарафоновой, 42а | Фарафоновой ул.,42а | 5205 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5205.6 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 6 к2 | Мусоргского ул.,6 к.2 | 5210.4 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1338
ул Горького, 66а | Заволжский суд,ул.Горького,66а | 5212.3 | 0.97038 | 0.96127 | 10.55
ул Мусоргского, 6 к3 | Мусоргского ул.,6 к.3 | 5212.4 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1332
пр-кт Комсомольский, 9 | Комсомольский пр.,9 | 5212.6 | 0.99109 | 0.96127 | 32.0661
ул Екатерины Фарафоновой, 42а | ул.Фарафоновой,42а | 5213 | 0.97771 | 0.96127 | 18.1109
ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5216.6 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 1 | Детский сад №127,ул.Фарафоновой,1 | 5217.3 | 0.99989 | 0.96127 | 28.2572
пр-кт Комсомольский, 6 | Школа №35,Комсомольский пр.,6 | 5219.7 | 0.99012 | 0.96127 | 31.7631
ул Горького, 128 к1 | Магазин "Мечта хозяйки",ул.Горького,д.128,к.1 ;Салон "Декор студия",Го | 5220.9 | 0.99057 | 0.96127 | 28.5841
б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 2 | 5223.6 | 0.99279 | 0.96127 | 58.7335
ул Скворцова-Степанова, 8 | СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул., 8 | 5226.1 | 0.99595 | 0.96127 | 14.0015
ул Мусоргского, 16 | Мусоргского ул.,16 | 5227.4 | 0.97771 | 0.96127 | 7.1867
ул Мусоргского, 12 | Основное здание,ул.Мусоргского,12 | 5228.7 | 0.97772 | 0.96127 | 43.7917
ул Горького, 124 | Магазин"Армада" (Умные игры"),ул.Горького,124 ;Магазин,ул.Горького,124 | 5228.8 | 0.99075 | 0.96127 | 23.7636
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5232.3 |  | 0.96127
ул Горького, 136/6 | Нежилое помещение,Горького ул.,136/6 ;Аптека,ул.Горького,136/6 ;Магази | 5234.1 | 0.9957 | 0.96127 | 52.0869
б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5235.2 | 0.9944 | 0.96127 | 39.8352
ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5238 |  | 0.96127
пер. Артиллерийский д.16 | Блок обслуживания | 5238.5 | 0.99894 | 0.96127 | 30.7526
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к1 | ул. З. Коноплян. 2к.1 (0.35 - 0.295) + Горького 18 (0,0051 - 0,0022) | 5241.3 | 0.98789 | 0.96127 | 31.9222
пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5245.2 | 0.99989 | 0.96127 | 28.7058
ул Екатерины Фарафоновой, 40а | Фарафоновой ул.,40а | 5247.9 | 0.97771 | 0.96127 | 17.7277
ул Мусоргского, 6 к5 | Мусоргского ул.,6 к.5 ;Мусорского ул.,6 к.5, Поликлиника в/ч | 5252.9 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1336
ул Горького, 62/1 | Горького ул.,62/1 | 5253.1 | 0.99164 | 0.96127 | 44.4658
ул Горького, 83 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5256.8 | 0.99015 | 0.96127 | 16.5785
ул Горького, 62/1 | Магазин ММ Профилактика (АО Тандер) | 5257.9 | 0.99097 | 0.96127 | 5.776
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5260.6 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5261.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 49 к2 | т/у 3 | 5261.7 | 0.99546 | 0.96127 | 24.5247
ул Горького, 58 | Магазин "Экопрестиж",ул.Горького,58 ;Магазин "Все для цветов",ул.Горьк | 5264 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5266.2 |  | 0.96127
ул Горького, 85 | Горького ул., 85 | 5267.6 | 0.98996 | 0.96127 | 16.6256
ул Мусоргского, 12 | Строительный павильон,ул.Мусоргского,12 | 5268.2 | 0.97771 | 0.96127 | 8.3364
пр.Комсомольский, д.11а | Комсомольский пр. д. 11а | 5268.7 | 0.97961 | 0.96127 | 25.8796
ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5268.8 |  | 0.96127
ул Горького, 58 | Магазин "Твой выбор",ул.Горького,58 ;Магазин "Экопрестиж",ул.Горького, | 5273.3 | 0.98248 | 0.96127 | 8.6436
ул Зинаиды Коноплянниковой, 2 к2 | Коноплянниковой ул.,2 к.2 ;Магазин,ул.З.Коноплянниковой,2 к.2 | 5277.2 | 0.98597 | 0.96127 | 11.5148
ул Горького, 87 | Детский сад,ул. Горького,87 | 5278.3 | 0.98961 | 0.96127 | 13.104
пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5279.1 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 3 | Магазин "Компьютеры",ул.З.Коноплянниковой,3 ;Минимаркет "Элитные вина" | 5279.6 | 0.97034 | 0.96127 | 17.8693
ул Мусоргского, 6 к4 | Мусоргского ул.,6 к.4 | 5282.6 | 0.97038 | 0.96127 | 14.1332
б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5282.8 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Аф.Никитина наб.,54 ;Центральная | 5287.2 |  | 0.96127
ул Горького, 134 | Офис №62, ул. Горького,134 ;ул.Горького,134 | 5297.7 | 0.99615 | 0.96127 | 24.0704
б-р Шмидта, 49;б-р Шмидта, 49 к1 | б-р Шмидта,49 п.2 ;Шмидта ул.,49 к.1 | 5298.2 | 0.99364 | 0.96127 | 40.3095
пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5299 |  | 0.96127
пер Никитина, 13 | Нежилое помещение,Никитина пер.,13 ;Никитина пер.,13 | 5302 | 0.99817 | 0.96127 | 29.2585
б-р Шмидта, 35а | Шмидта ул.,35а | 5303.9 | 0.97754 | 0.96127 | 19.069
наб Афанасия Никитина, 54 | Магазин "Двери", наб.Аф.Никитина,54 ;Офис ТК "Смайл",наб.Аф.Никитина,5 | 5305 | 0.98884 | 0.96127 | 18.7221
ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5307.2 | 0.98673 | 0.96127 | 28.801
ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5307.6 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 26 | Бассейн школы №46,ул.Фарафоновой,26 ;Средняя школа №46,ул.Фарафоновой, | 5310.4 | 0.99126 | 0.96127 | 69.4975
ул Екатерины Фарафоновой, 37 | Фарафоновой ул.,37 | 5310.9 | 0.98708 | 0.96127 | 28.8426
пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5313.3 | 0.99981 | 0.96127 | 23.7627
пер Артиллерийский, 15 | Артиллерийский пер.,15 | 5313.6 | 0.99981 | 0.96127 | 31.9994
ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5314.9 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5315.2 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5315.2 |  | 0.96127
ул Горького, 81 | Магазин, ул.Горького,81 ;ООО "МСС-ПАНАЦЕЯ", Аптечный пункт,ул.Горького | 5315.7 | 0.9951 | 0.96127 | 25.93
пер Артиллерийский, 13 | Артиллерийский пер.,13 | 5317.6 | 0.99981 | 0.96127 | 23.742
ул Екатерины Фарафоновой, 40 | Екатерины Фарафоновой ул.,40 | 5317.9 | 0.97771 | 0.96127 | 9.774
ул Екатерины Фарафоновой, 45 | Офис ООО "Промтехэнерго",ул.Е.Фарафоновой,45 ;Офис,ул.Фарафоновой,45 ; | 5318.8 | 0.97038 | 0.96127 | 8.2779
наб Афанасия Никитина, 84 | Аф.Никитина наб.,84 | 5320.1 | 0.98967 | 0.96127 | 43.7797
ул Горького, 37 | Административное здание,гараж,ул.Горького,37 | 5326.8 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5327.7 | 0.99558 | 0.96127 | 11.3203
б-р Шмидта, 49 к1 | Шмидта ул.,49 к.1 | 5329.1 | 0.99312 | 0.96127 | 39.9966
ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5329.2 |  | 0.96127
ул Горького, 37 | Административное здание (0,1116 - 0,06); гараж (0,003 - -) | 5330.2 | 0.98859 | 0.96127 | 10.55
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5331.3 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5331.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 37а | Шмидта ул.,37а | 5331.8 | 0.97765 | 0.96127 | 17.727
ул. Мусоргского д.4/53 |  | 5332.5 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 4/53 | Магазин "Детская одежда",ул.Мусоргского,4/53 ;Магазин "Армада",ул.Мусо | 5333.9 | 0.98838 | 0.96127 | 33.097
ул Мусоргского, 8 | Офис,ул.Мусоргского,8 ;Медицинский центр,ул.Мусоргского,8 ;Офис,ул.Мус | 5336.9 | 0.97039 | 0.96127 | 20.8971
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Административное здание | 5338.6 | 0.98966 | 0.96127 | 44.1369
наб Афанасия Никитина, 56/2 | наб Афанасия Никитина, 56/2 | 5338.9 | 0.99975 | 0.96127 | 7.5142
ул. Горького д.50 | Детский корпус (0,17368), морг (0,011 ) | 5342.8 | 0.99089 | 0.96127 | 16.8105
ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 | 5343.5 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5344.9 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2818
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Обсл. адм. зд. (Тверьгражданпроект) | 5347.5 | 0.99061 | 0.96127 | 28.8999
ул Волынская, 2 | Детский сад №140,ул.Волынская,2 | 5348.2 | 0.99989 | 0.96127 | 34.3285
б-р Шмидта, 33а | Шмидта ул.,33а | 5349.3 | 0.97743 | 0.96127 | 17.7273
ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5351.2 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 42 | ул.Фарафоновой,42 | 5352.9 | 0.97771 | 0.96127 | 9.7741
б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5354.3 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 38 | ул.Фарафоновой,38 | 5354.4 | 0.97772 | 0.96127 | 9.5825
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Ресторан | 5356.9 | 0.99219 | 0.96127 | 4.2317
б-р Шмидта, 49 | Женская консультация,ул.Шмидта,49 | 5358.6 | 0.99883 | 0.96127 | 21.9803
пер Никитина, 8 к3 | пер.Никитина,8 к.3 | 5358.8 | 0.99692 | 0.96127 | 31.0242
пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5358.9 | 0.99587 | 0.96127 | 11.3631
ул Зинаиды Коноплянниковой, 5 | Коноплянниковой З. ул., 5 ;зубной кабинет, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,5 ;п | 5359.6 | 0.97034 | 0.96127 | 17.8686
наб Афанасия Никитина, 110 | Библиотечный коллектор,Никитина Аф.наб,110 | 5362.6 | 0.9951 | 0.96127 | 6.2005
ул Мусоргского, 10/47 | Мусоргского ул.,10 ;Стоматологический кабинет,ул.Мусоргского,10/47 | 5362.8 | 0.97038 | 0.96127 | 8.48
ул Горького, 4 к3 | Общежитие,ул.Горького,4 к.3 | 5363.2 | 0.99772 | 0.96127 | 54.6371
пер Артиллерийский, 14 | Артиллерийский пер.,14 | 5363.9 | 0.9959 | 0.96127 | 11.3679
ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5365 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5367.6 |  | 0.96127
ул. Горького д.130 | ул. Горького д.130 | 5373.6 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 32 к4 | КПП, лаб. (0,056); лаб. корпус №4 (0,426) | 5374.4 | 0.98927 | 0.96127 | 44.0124
ул Скворцова-Степанова, 5 | Детский сад №104,ул.Ск.-Степанова,5 | 5375.8 | 0.99677 | 0.96127 | 22.1363
пер Артиллерийский, 22 | Артиллерийский пер.,22 | 5376 | 0.99983 | 0.96127 | 31.6075
ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Молоко",ул.Е.Фарафоновой,41/7 | 5376.7 |  | 0.96127
ул Горького, 130 | Административноездание,гараж,ГОРЬКОГО ул.,130 | 5377.5 | 0.99587 | 0.96127 | 13.7772
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5377.9 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2791
ул Екатерины Фарафоновой, 38а | Фарафоновой ул.,38а | 5378.9 | 0.97772 | 0.96127 | 19.0688
б-р Шмидта, 31/13 | Шмидта ул.,31/13 ;Магазин "Современные обои", б-р Шмидта,31/13 | 5379.1 | 0.98723 | 0.96127 | 2.4574
наб Афанасия Никитина, 86 | Супермаркет "4 Сезона",наб.Аф.Никитина,86 ;Аф.Никитина наб.,86 | 5379.8 | 0.9893 | 0.96127 | 48.4416
пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.6 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 20 | Артиллерийский пер.,20 | 5380.7 | 0.99983 | 0.96127 | 22.9543
ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5383.1 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 32;наб Афанасия Никитина, 32 к4;наб Афанасия Ни | насосная станция технологического водоснабжения | 5385.6 | 0.99123 | 0.96127 | 1.5911
б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5387.1 |  | 0.96127
ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5387.9 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 32 к5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ,служеб. технич. зд. (корп. №5) | 5391.4 | 0.98899 | 0.96127 | 15.306
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Пристройка к ресторану | 5392.1 | 0.99032 | 0.96127 | 28.8111
б-р Шмидта, 35 | Магазин "Стройматериалы и хозяйственные товары",ул.Шмидта,35 ;Супермар | 5394.5 | 0.97689 | 0.96127 | 9.261
ул Горького, 50 | Стационар | 5395.7 | 0.98813 | 0.96127 | 23.3014
ул Екатерины Фарафоновой, 41/7 | Магазин, ул.Е.Фарафоновой,41/7 ;Магазин "Саша и+Маша",ул.Е.Фарафоновой | 5396.5 | 0.97035 | 0.96127 | 9.9946
б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5396.7 |  | 0.96127
ул Мусоргского, 6 к1 | Магазин,ул.Мусоргского,6к1,пом.1 ;Мусоргского ул.,6 к.1 ;ОПС №5,ул.Мус | 5397.2 | 0.97039 | 0.96127 | 20.1905
пр-кт Комсомольский, 4/4 | Гараж обсл. адм. зд. (0.0156) УМВД гараж (0.055672) | 5398.3 | 0.99121 | 0.96127 | 6.5082
ул Горького, 50 | Поликлиника ( 0,16 - 0,15), хоз. корпус ( 0,0054 - 0,04) | 5398.4 | 0.98304 | 0.96127 | 18.31
ул Екатерины Фарафоновой, 36 | ул.Фарафоновой,36 | 5400.5 | 0.97772 | 0.96127 | 9.9657
б-р Шмидта, 29 | Шмидта ул.,29 | 5401.6 | 0.98532 | 0.96127 | 2.698
ул Горького, 89 | ГОРЬКОГО ул.,89 ;Горького ул.,89 БОБРОВСКИЙ С.А. магазин непрод.товаро | 5402.9 | 0.98915 | 0.96127 | 30.1348
ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5403.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5407.1 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 7 | Скв.-Степанова ул.,7 | 5410.4 | 0.99682 | 0.96127 | 41.8021
пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5410.6 | 0.99857 | 0.96127 | 12.9661
ул. Горького д.132 | ул. Горького д.132 | 5410.6 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5411.6 |  | 0.96127
ул Горького, 142 | ул.Горького,142 | 5414 | 0.99677 | 0.96127 | 23.2644
ул Горького, 132 | ул.Горького,132 | 5414.4 | 0.99587 | 0.96127 | 17.8561
ул.Мусоргского, д.20 | дом | 5415.8 | 0.98462 | 0.96127 | 2.1543
б-р Шмидта, 33 | Магазин продовольственных товаров, ул.Шмидта,33 ;Магазин "Трикотаж",б- | 5416.2 | 0.97689 | 0.96127 | 9.6784
б-р Шмидта, 39а | Шмидта ул.,39а | 5417.3 | 0.98736 | 0.96127 | 4.8294
пер Артиллерийский, 18 | Артиллерийский пер.,18 | 5417.3 | 0.97765 | 0.96127 | 19.0688
ул Мусоргского, 18 | Мусоргского ул.,18 | 5417.3 |  | 0.96127
пер Никитина, 8 к2 | пер.Никитина,8 к.2 | 5417.5 | 0.99663 | 0.96127 | 29.3939
б-р Шмидта д.27 |  | 5417.9 | 0.9857 | 0.96127 | 2.9745
ул Горького, 140 | Магазин,ул.Горького,140 ;Магазин, ул.Горького,140 ;Магазин,ул.Горького | 5418 | 0.99701 | 0.96127 | 30.9432
б-р Шмидта, 37 | ул.Шмидта,37 | 5420.8 | 0.97689 | 0.96127 | 9.774
пер Артиллерийский, 10 | Артиллерийский пер.,10 | 5421.5 | 0.99855 | 0.96127 | 12.9804
ул Екатерины Фарафоновой, 36а | Фарафоновой ул.,36а | 5422.8 | 0.97771 | 0.96127 | 17.7272
пер Никитина, 9 | Никитина пер., 9 | 5422.9 | 0.99854 | 0.96127 | 24.648
пер Никитина, 12 | Средняя школа №29 с бассейном,пер.Никитина,12 | 5424.1 | 0.99987 | 0.96127 | 154.2164
пр-кт Комсомольский, 5 к1 | Здание банка, Комсомольский пр.,д.5 к.1 | 5425.2 | 0.99982 | 0.96127 | 15.9838
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5428.2 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2758
ул Скворцова-Степанова, 7 | Салон красоты Елены Лапиной,ул.Скворцова-Степанова,7 ;Офисное помещени | 5428.9 | 0.99684 | 0.96127 | 8.0834
ул Горького, 35 | Нежилое помещение, ул.Горького,35 ;Магазин "Грядка",ул.Горького,35 ;Ма | 5437.3 | 0.98838 | 0.96127 | 34.8857
наб Афанасия Никитина, 38 | Храм,наб.Аф.Никитина,38 | 5450.3 | 0.98883 | 0.96127 | 5.4619
пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5452.2 | 0.99849 | 0.96127 | 15.9631
пер Артиллерийский, 12 | Артиллерийский пер.,12 | 5453.5 | 0.99851 | 0.96127 | 15.9371
пер Никитина, 6 | пер.Никитина,6 | 5455.8 | 0.99662 | 0.96127 | 30.5445
ул Зинаиды Коноплянниковой, 6 | Коноплянниковой ул.,6 | 5456.3 | 0.93633 | 0.96127 | 34.8855
ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | Коноплянниковой ул.,8 | 5465.7 |  | 0.96127
ул Горького, 138 | Горького ул.,138 | 5468.7 | 0.99624 | 0.96127 | 23.5083
пер Никитина, 8 к1 | пер. Никитина,8 к.1 | 5472.3 | 0.99654 | 0.96127 | 29.4608
ул Горького, 91 | Магазин "Спорт товары",ул.Горького,91 ;ГОРЬКОГО ул.,91 | 5474.9 | 0.98934 | 0.96127 | 30.6355
ул Горького, 10а | Парикмахерская, ул.Горького,10а ;Магазин "Российская сантехника",ул.Го | 5475.7 | 0.98182 | 0.96127 | 24.4657
ул Горького, 4а | Горького ул.,4а | 5476 | 0.98906 | 0.96127 | 37.5046
ул Горького, 138 | Магазин "Дом и усадьба",ул.Горького,138 | 5480.9 | 0.99989 | 0.96127 | 37.9418
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5483.3 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 8 | нежилое помещение 2, КОНОПЛЯННИКОВОЙ З. ул.,8 ;нежилое помещение, КОНО | 5484.8 | 0.94801 | 0.96127 | 32.4835
ул Горького, 33 | "Аптека низких цен!",Горького ул.,33 ;Горького ул.,33 ;Мастерская по р | 5488.4 | 0.98799 | 0.96127 | 20.4897
пер Артиллерийский, 8 | Детский развивающий центр "Логоостровок",Артиллерийский пер.,8 ;АРТИЛЛ | 5489.5 | 0.99867 | 0.96127 | 35.7128
пер Артиллерийский, 7 | Артиллерийский пер.,7 | 5490.3 | 0.99981 | 0.96127 | 26.2725
ул Горького, 144/4 | Горького ул.,144/4 ;Магазин "Магнит",Горького ул.,144/4 | 5491.4 | 0.99674 | 0.96127 | 29.36
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4а | АТС-31,ул.Коноплянниковой,4а | 5491.8 | 0.98811 | 0.96127 | 67.6856
Артиллерийский пер. д.3 | ЦТП, хознужды | 5497.8 | 0.99882 | 0.96127 | 2.6876
ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5500.8 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 88/2 | Магазин,наб.Аф.Никитина,д.88/2 ;НИКИТИНА АФ. наб., 88/2 ;Никитина Аф. | 5511.6 | 0.98894 | 0.96127 | 44.4958
ул Горького, 10 | Горького ул.,10 ;Магазин "Мебель",ул.Горького,10 ;Магазин "Оконный кон | 5512.1 | 0.98324 | 0.96127 | 19.3924
ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (гараж) | 5513.7 | 0.97257 | 0.96127 | 1.41
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5515.2 |  | 0.96127
ул Горького, 93/4 | Магазин ООО "Мебель",ул.Горького,93/4 ;ГОРЬКОГО ул.,93/4 | 5515.3 | 0.9889 | 0.96127 | 38.0595
ул Зинаиды Коноплянниковой, 4 | Магазин "Зооцентр",З.Коноплянниковой ул., д.4 ;Магазин "Лучшие инструм | 5520.9 | 0.94371 | 0.96127 | 21.5512
ул Горького, 8 | Горького ул.,8 | 5521.3 | 0.90348 | 0.96127 | 23.9972
ул Мусоргского, 24 | Мусоргского ул.,24 | 5527.9 | 0.97363 | 0.96127 | 6.4974
ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Нахим | 5529.9 |  | 0.96127
ул Горького, 97 | Административное здание, ул. Горького,97 | 5532.8 | 0.99723 | 0.96127 | 20.8504
пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5535.3 |  | 0.96127
наб.А.Никитина, д.44а | гараж | 5537.2 | 0.97149 | 0.96127 | 1.4911
ул Горького, 186 | Аптека,ул.Горького,186 ;Горького ул.,186 ;Горького ул.,186 Румянцева Н | 5537.3 | 0.99439 | 0.96127 | 23.7963
наб Афанасия Никитина, 46;наб Афанасия Никитина, 46,46а | Худож. колледж (0.052 - -), здание кв. т/у (0.001 - -) | 5537.4 | 0.9718 | 0.96127 | 5.2618
пер Никитина, 5 | Никитина пер., 5 | 5539.4 | 0.99862 | 0.96127 | 32.7624
ул Нахимова, 10/15 | Бывшие офисы ООО "УК Заволжского района", ул. Нахимова, д.10/15 ;Офис, | 5540.8 | 0.92396 | 0.96127 | 4.8973
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5543.5 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5544.2 |  | 0.96127
ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5544.4 | 0.97848 | 0.96127 | 12.4238
ул Мусоргского, 22 | Детский сад №81,ул.Мусоргского,22 | 5546.6 | 0.96834 | 0.96127 | 7.0974
ул.Горького, д.4к1 | Спортивный корпус | 5547.2 | 0.98926 | 0.96127 | 33.1396
ул. Горького д.202 | ООО "Автосервис КиТ" автосервис, мех. ателье, диана (прач.) | 5552.1 | 0.99812 | 0.96127 | 5.0993
б-р Шмидта, 34/5 | Шмидта ул.,34/5 | 5552.3 | 0.90348 | 0.96127 | 5.0911
ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.1 |  | 0.96127
ул Горького, 6 | Магазин,ул.Горького,6 | 5554.3 | 0.99946 | 0.96127 | 48.3259
ул. Шевченко д.1 | ул. Горького 2/29 (церковь) (часть т/у в гараже) | 5555.5 | 0.98206 | 0.96127 | 10.3126
ул Горького, 19 | Горького ул.,19 ;Аптека №12, ул.Горького,19 | 5556.2 |  | 0.96127
ул Волынская, 5 | НИЦ ПВО 4 ЦНИИ МО РФ",д/с №74,ул. Волынская,5 | 5559.4 | 0.99026 | 0.96127 | 12.8893
ул Мусоргского, 26 | Офис, ул. Мусоргского,26 ;Мусоргского ул.,26 | 5565.9 | 0.97363 | 0.96127 | 7.7551
б-р Шмидта, 39 | Магазин "Вариант" (ИП Кузнецова Н.П.), б-р Шмидта, д.39 ;Кулинария "Ск | 5566.7 | 0.98291 | 0.96127 | 11.3063
ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5568.7 | 0.99874 | 0.96127 | 32.9199
ул Зинаиды Коноплянниковой, 18 | Коноплянниковой ул.,18 | 5569.7 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 2/26;пр-кт Комсомольский, 46054 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5570.7 | 0.98346 | 0.96127 | 48.6404
наб Афанасия Никитина, 44 | Тепловой узел,наб.Аф.Никитина,44 ;Художественное училище,наб.Аф.Никити | 5571.8 | 0.9718 | 0.96127 | 18.8623
Артиллерийский пер. д.3 | СТО "МАСТЕР AV-TO" | 5573.1 | 0.99811 | 0.96127 | 11.7162
ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5575 |  | 0.96127
пр-кт Комсомольский, 2/26 | Магазин №2,Комсомольский пр.,2/26 ;Книжный магазин,Комсомольский пр-т, | 5575 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 36/35 | Нежилое помещение,ул.Шмидта,36/35 ;Магазин "Респект", б-р Шмидта,36/35 | 5575.7 | 0.98184 | 0.96127 | 37.4912
ул. Горького д.23а | Музей Тверского быта | 5577.1 | 0.99981 | 0.96127 | 8.4486
ул. Горького д.202 | нежилое здание (Царькова Е.А.) | 5578.1 | 0.99032 | 0.96127 | 9.7266
б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5580 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова д.17 | Малярный цех (Лит. В) | 5581.7 | 0.99933 | 0.96127 | 1.2451
б-р Шмидта, 32 | Магазин "Продукты",б-р Шмидта,32 ;Магазин "Мир пластика",б-р Шмидта,32 | 5582.1 | 0.90348 | 0.96127 | 2.2892
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5584.6 | 0.9179 | 0.96127 | 22.3708
наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5590.6 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 14 | Коноплянниковой ул.,14 | 5590.8 | 0.98865 | 0.96127 | 13.8976
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5594.2 | 0.91809 | 0.96127 | 22.3691
ул Михаила Румянцева, 6/30 | Румянцева ул.,6/30 | 5600.6 | 0.97365 | 0.96127 | 3.25
ул Зинаиды Коноплянниковой, 12 | Магазин "Посуда",ул.З.Коноплянниковой,12 ;Коноплянниковой ул.,12 ;Подс | 5601 | 0.98323 | 0.96127 | 51.0876
ул Горького, 200 | ПЧ-3 (0.092 - 0.053); гараж (0.008 - 0.0033) | 5607.5 | 0.98904 | 0.96127 | 9.8967
пр-кт Комсомольский, 5 | Общежитие №5,Комсомольский пр.,5 | 5607.9 | 0.99002 | 0.96127 | 39.8729
наб Афанасия Никитина, 142 к1 | наб.Аф.Никитина,142к1 ;нежилые помещения, наб.Аф.Никитина,142к1 | 5617.8 | 0.99518 | 0.96127 | 34.6548
наб Афанасия Никитина, 24а | Спортивный клуб "Джамп",Аф.Никитина,24а ;Магазин одежды,Аф.Никитина на | 5621.4 | 0.97875 | 0.96127 | 16.2629
пр-кт Комсомольский, 3 | Комсомольский пр.,3 | 5623.1 | 0.91787 | 0.96127 | 22.3685
пер Никитина, 7 | Центр-студия "Арина",пер.Никитина,7 ;Офис НО "ТОКА",пер.Никитина,7 ;Ни | 5625.6 | 0.99848 | 0.96127 | 45.0875
ул Мусоргского, 28 | Нежилое помещение (офисы 8,9,10),ул.Мусоргского,28 ;Офис,ул.Мусоргског | 5628.2 | 0.97363 | 0.96127 | 11.7372
наб Афанасия Никитина, 27 | Ресторан "Якорь",наб.Аф.Никитина,27 | 5631 | 0.98803 | 0.96127 | 11.5644
ул Горького, 21/3 | Ж/д (0,119 - 0,0599), гараж (0,011 - -) | 5631 | 0.98686 | 0.96127 | 14.9812
ул Горького, 202 | Баня №2,ул.Горького,202 | 5634.3 | 0.98956 | 0.96127 | 15.9701
ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5638.9 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Магазин "Игровые приставки",наб.Аф.Никитина,24 ;С | 5641.4 | 0.97847 | 0.96127 | 11.7332
наб Афанасия Никитина, 24 | Аф.Никитина наб.,24 ;Салон красоты,наб.А.Никитина,24 ;Магазин "Закажи" | 5643.3 |  | 0.96127
ул Горького, 184 | Горького ул.,184 ;Аптека №11, ул.Горького,184 ;Стоматологическая клини | 5644.3 | 0.99427 | 0.96127 | 21.7131
ул Скворцова-Степанова, 17 | Гараж (Лит. А, А1, А2) | 5648.9 | 0.99742 | 0.96127 | 31.5878
наб Афанасия Никитина, 142 | Инструмент-центр "Рубанок",наб.Аф.Никитина,142 ;Офис ООО "Застава",наб | 5649.3 | 0.99648 | 0.96127 | 44.0716
ул Горького, 180а | Офис,ул.Горького,180а ;Горького ул.,180а ;Горького ул.,180а АНО "НЕЗАВ | 5650 | 0.99424 | 0.96127 | 22.3147
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5656.7 |  | 0.96127
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5658.2 | 0.99954 | 0.96127 | 5.9551
пр.Комсомольский, д.5 | тяговая подстанция | 5662.1 | 0.99863 | 0.96127 | 7.0874
ул Горького, 178/1 | Учебный центр,ул.Горького,178/1 ;Салон красоты "Френч",ул.Горького,178 | 5663.6 | 0.96911 | 0.96127 | 76.1313
наб. Афанасия Никитина, 22 | левая пристройка | 5665.3 | 0.98876 | 0.96127 | 12.8497
ул. 2-я Шмидта д.5 | Гаражи (Лит. Г) | 5666.7 | 0.99748 | 0.96127 | 3.5121
ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5668 | 0.99784 | 0.96127 | 22.242
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 ;Магазин,пер.Артиллерийский,4 | 5669.2 | 0.99796 | 0.96127 | 18.2325
пер Артиллерийский, 4 | АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер.,4 | 5669.5 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 30 | Аф.Никитина наб.,30 | 5676.6 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 30 | нежилое помещение, НИКИТИНА АФ. наб.,30 ;Аф.Никитина наб.,30 | 5677.4 | 0.99005 | 0.96127 | 16.2914
ул. 2-я Шмидта д.5 | Проходная (Лит. В) | 5678.7 | 0.9976 | 0.96127 | 2.6042
ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5680.3 |  | 0.96127
ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5683.3 | 0.99784 | 0.96127 | 22.2409
ул. Нахимова д.3а | Дом Арефьевых | 5689.5 | 0.99106 | 0.96127 | 2.4927
ул Горького, 137/6 | Магазин "Твоя книга",ул.Горького,137/6 ;Магазин "Белорусский трикотаж" | 5689.9 | 0.9953 | 0.96127 | 16.8418
Петербургское шоссе д.2 | Административно-производственное здание Тепловых сетей | 5691.5 | 0.99078 | 0.96127 | 10.4746
наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5692.2 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 22 | Корпус "Ц",наб.Аф.Никитина,22 | 5692.8 | 0.99221 | 0.96127 | 87.305
ул Горького, 107 | №10 (0,051324), №3 (0,01355), №21 (0,365) | 5697.1 | 0.99773 | 0.96127 | 39.4416
наб Афанасия Никитина, 28 | Парикмахерская "Наталья",наб.Аф.Никитина,28 ;Турагентство "TUI", наб. | 5699 | 0.99004 | 0.96127 | 16.2917
пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5699.3 | 0.99571 | 0.96127 | 34.029
пер Никитина, 10 | Никитина пер.,10 | 5701.5 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5705 | 0.99483 | 0.96127 | 11.1117
наб Афанасия Никитина, 152/2 | Никитина Аф. наб.,152/2 | 5706.4 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 47 | т/у 1 | 5718.6 | 0.98355 | 0.96127 | 20.9072
пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5725.1 |  | 0.96127
пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5730 | 0.99789 | 0.96127 | 21.6327
пр-кт Комсомольский, 1/28;пр-кт Комсомольский, 1/28а | Поликлиника №1,Комсомольский пр.,1/28 ;Комсомольский пр.,1/28а | 5730.2 | 0.99062 | 0.96127 | 41.0386
ул.Горького, д.107а | административное здание | 5732.2 | 0.99989 | 0.96127 | 1.9902
наб Афанасия Никитина, 150 | Офис,НИКИТИНА АФ. наб.,150 | 5733.4 | 0.99884 | 0.96127 | 6.587
Петербургское шоссе д.2 | склад | 5736.5 | 0.95144 | 0.96127 | 1.8372
пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5739.9 |  | 0.96127
наб. Афанасия Никитина, 22 | правая пристройка | 5747.8 | 0.98856 | 0.96127 | 12.8631
б-р Шмидта, 47 | т/у 2 | 5752.8 | 0.98402 | 0.96127 | 20.98
ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Е) | 5754.7 | 0.99755 | 0.96127 | 3.3179
ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | Блок Б; Офис ООО "Уют мебель" | 5759.7 | 0.99873 | 0.96127 | 0.4311
ул. 2-я Шмидта д.5 | мастерские (Лит. Д.) | 5760.7 | 0.99776 | 0.96127 | 2.4144
ул Горького, 107 | торгово-офисные помещения | 5761.7 | 0.99772 | 0.96127 | 5.3363
Петербургское шоссе д.2 | склад | 5763.5 | 0.9496 | 0.96127 | 0.4444
ул Горького, 135 | ГОУ ВПО "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала С | 5763.9 | 0.99855 | 0.96127 | 44.7108
ул 2-я Шмидта д.3 | мастерские | 5765.7 | 0.99667 | 0.96127 | 7.1093
ул Скворцова-Степанова, 9 | Скв.-Степанова ул., 9 | 5769.3 | 0.99784 | 0.96127 | 22.2345
Петербургское шоссе д.2 | Цех автотранспорта | 5771.5 | 0.99078 | 0.96127 | 10.1857
ул. 2-я Шмидта д.5 | административное здание (Лит. Ж) | 5773.7 | 0.99767 | 0.96127 | 2.6115
б-р Шмидта, 47 | Шмидта ул.,47 ;Магазин "Магнит",Шмидта б-р,47 | 5785.5 | 0.99182 | 0.96127 | 11.0521
пер Никитина, 10 к2 | Никитина пер.,10 к.2 | 5786.2 | 0.99558 | 0.96127 | 19.8415
ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5787.3 |  | 0.96127
ул Горького, 23 | Горького ул.,23 | 5790.9 | 0.99017 | 0.96127 | 20.2503
Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж(0.049533) + склад(соседнее здание(0.016646) | 5792.5 | 0.94776 | 0.96127 | 4.749
у. Скворцова-Степанова д.19/1 | адм. здание | 5794.7 | 0.99756 | 0.96127 | 3.0084
наб Афанасия Никитина, 148 | Офис,наб.Аф.Никитина,148 ;НИКИТИНА АФ. наб., 148 | 5798.5 | 0.99823 | 0.96127 | 25.4583
пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5802.1 |  | 0.96127
б-р Шмидта, 45 | Шмидта,45 | 5803.3 | 0.98335 | 0.96127 | 31.4927
ул Горького, 107А;ул Горького, 107в | №8 Мастерская | 5803.7 | 0.9977 | 0.96127 | 8.2567
ул Скворцова-Степанова, 9 | Стоматологическая практика "Дента-Люкс",ул.Ск.степанова,9 ;Скв.-Степан | 5806.5 | 0.99784 | 0.96127 | 26.6018
пер Никитина, 10 к2 | Магазин "Дисамбар",пер.Никитина,10к2 | 5807.6 | 0.99789 | 0.96127 | 3.3194
ул Горького, 15 | Горького ул.,15 | 5814.3 | 0.9883 | 0.96127 | 15.2259
ул Горького, 15 | Горького ул.,15 ;Нежилое помещение,ул.Горького,15 ;Офис,ул.Горького,15 | 5814.3 |  | 0.96127
ул Зинаиды Коноплянниковой, 20 | ж.д. (Блок А) (0.3945); офис (Блок Б) (0.0055) | 5823.7 | 0.98765 | 0.96127 | 60.208
б-р Шмидта, 45 | Магазин, Шмидта б-р,45 ;Магазин,б-р Шмидта,45 | 5832.3 | 0.99075 | 0.96127 | 3.3847
наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5847.9 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 146 | НИКИТИНА АФ. наб., 146 | 5863.1 | 0.99989 | 0.96127 | 54.8108
Петербургское шоссе д.2 | гараж(0.030679) + 2 эт.здание(0.038752) | 5886.5 | 0.9418 | 0.96127 | 4.9816
наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5888.3 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 20 | Офис,наб.Аф.Никитина,20 ;Аф. Никитина наб., 20 | 5891.5 | 0.98826 | 0.96127 | 10.2115
наб Афанасия Никитина, 20а | Аф.Никитина наб.,20а | 5894.7 | 0.98799 | 0.96127 | 16.3113
| 2-я Красина д.82 | 5907.6 | 0.90348 | 0.96127 | 43.2352
ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5910.7 |  | 0.96127
Петербургское шоссе д.2 | мойка | 5929.5 | 0.93929 | 0.96127 | 2.1817
ул Горького, 133 | Магазин "Природа",Горького ул.,133 ;Магазин "Ксенон-Центр",ул.Горького | 5934.1 | 0.9975 | 0.96127 | 40.8954
наб Афанасия Никитина, 1 | Здание собора,наб.А.Никитина,1 | 5937.8 | 0.98826 | 0.96127 | 2.5399
наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5945.7 | 0.99989 | 0.96127 | 50.8523
наб. Аф.Никитина, 144 | Торгово-офисный центр по наб. Аф.Никитина, 144 | 5952.9 |  | 0.96127
ул Горького, 13 | Д/С №100, ул.Горького,13 | 5956 | 0.98826 | 0.96127 | 9.7557
ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5977.4 |  | 0.96127
ул Горького, 99 | Горького ул.,99 ;Пункт приема платежей, ул.Горького, 99 | 5986.3 | 0.99475 | 0.96127 | 41.6146
ул Красина 2-я, 78 |  | 6002 | 0.90348 | 0.96127 | 21.7158
наб Афанасия Никитина, 144 к1;наб Афанас | + гвс д.144к.3 (0.05) д.144к.4(0.0044) | 6002.4 |  | 0.96127
наб Афанасия Никитина, 144 к3 | Никитина Аф. наб.,144 к.3 (гвс в д.144к.1) | 6009.9 | 0.99762 | 0.96127 | 4.6516
ул Красина 2-я, 80 | КРАСИНА 2-Я ул.,80 | 6012.6 | 0.90348 | 0.96127 | 52.0497
наб Афанасия Никитина, 144 к1 | наб.Аф.Никитина,144 к.1 | 6021.4 | 0.99475 | 0.96127 | 39.0958
ул Красина 2-я, 76 | Красина 2-я ул.,76 | 6041.2 | 0.90348 | 0.96127 | 56.9759
Петербургское шоссе д.2 | ангар-гараж | 6050.5 | 0.93223 | 0.96127 | 3.5501
наб Афанасия Никитина, 144 к2 | Никитина Аф. наб.,144 к.2 | 6050.6 | 0.99475 | 0.96127 | 38.163
наб Афанасия Никитина, 144 к4 | гвс в д.144к.1 | 6065.6 | 0.99751 | 0.96127 | 5.5539
ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6105 | 0.90348 | 0.96127 | 36.6799
ул Хромова, 27 к1 | Хромова ул.,27 корп. 1 | 6109.8 | 0.90348 | 0.96127 | 36.6799
ул Красина 2-я, 74 | КРАСИНА 2-Я ул.,74 | 6110.6 | 0.90348 | 0.96127 | 119.5861
ул Ивана Седых, 6 | Ив.Седых ул.,6 | 6129 | 0.90348 | 0.96127 | 11.5228
ул Ивана Седых, 4 | салон красоты | 6133.8 | 0.90348 | 0.96127 | 0.5906
ул Ивана Седых, 4 | Нежилое помещение, ул.И.Седых,4 ;Ив.Седых ул.,4 | 6153.2 | 0.90348 | 0.96127 | 11.5111
пр-кт Тверской д.18 | т/у №1 | 6156 | 0.94865 | 0.96127 | 29.1208
ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8 | 0.90348 | 0.96127 | 92.0371
ул Хромова, 27 | Хромова ул., 27 ;офис ООО "Центр А и К инвест", ХРОМОВА ул.,27 | 6163.8 |  | 0.96127
ул. Хромова 27 к.2 |  | 6174.1 | 0.90348 | 0.96127 | 36.8692
Тверской пр-т д.18 | т/у №2 на часть д. по Степана Разина | 6175.7 | 0.94566 | 0.96127 | 19.2939
ул. Хромова д.29 |  | 6178.1 | 0.90348 | 0.96127 | 56.4824
ул Новоторжская, 5 | Магазин, ул.Новоторжская,5 ;Новоторжская ул.,5 | 6181.9 | 0.90348 | 0.96127 | 30.1371
пл Тверская, 2а | Цирк, Тверская пл.,2а | 6182.3 | 0.90348 | 0.96127 | 339.8809
наб. Степана Разина д.3 | Офисные помещения (это т/у №3 в д.№18 Тверской пр-т) | 6212.5 | 0.95329 | 0.96127 | 4.6112
ул Советская, 4 | Учебные корпуса и другие помещения,ул.Советская,4 | 6221.7 | 0.90348 | 0.96127 | 152.0096
наб Степана Разина д.5 | Ресторан "Россия" | 6227 | 0.9496 | 0.96127 | 24.3291
ул Красина 2-я, 70 | торговый центр | 6229.3 | 0.90348 | 0.96127 | 16.1754
ул Вольного Новгорода, 1 | Интернет-клуб, ул.В.Новгорода,1 ;Вольного Новгорода ул.,1 | 6235.1 | 0.94216 | 0.96127 | 9.0502
ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Мужская одежда", ул.Новоторжская,7 ;Имидж | 6247.1 | 0.90348 | 0.96127 | 30.2251
проезд Театральный, 3а |  | 6257.7 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2629
ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6258.8 | 0.94078 | 0.96127 | 5.5964
ул Советская, 1 | Здание гимназии №6 | 6261 | 0.90348 | 0.96127 | 33.8168
ул Вольного Новгорода, 8,10 | Административное здание,ул.В.Новгорода,8,10 | 6267.5 | 0.95045 | 0.96127 | 6.5257
ул Вольного Новгорода, 4 | Магазин,ул.В.Новгорода,4 ;Магазин, ул.В.Новгорода,4 ;Салон "МОДАМО",В. | 6267.8 | 0.94079 | 0.96127 | 11.263
ул Советская, 1 | Мастерская | 6268.7 | 0.90348 | 0.96127 | 3.2488
ул Новоторжская, 7 | Новоторжская ул.,7 ;Магазин "Молодежный",ул.Новоторжская,7 | 6269.1 | 0.90348 | 0.96127 | 30.2408
наб Степана Разина, 4 | Степана Разина наб.,4 | 6272.2 | 0.94328 | 0.96127 | 4.7935
ул Бебеля, 2 | Бебеля ул.,2 | 6272.4 | 0.90348 | 0.96127 | 4.4478
пр-кт Тверской, 16 | Ресторан "Галерея",Тверской пр.,16 ;Магазин, Тверской пр.,16 ;Магазин | 6272.9 | 0.94547 | 0.96127 | 37.6515
ул Красина 2-я, 68 | КРАСИНА 2-Я ул.,68 | 6273.9 | 0.90348 | 0.96127 | 52.0497
ул Вольного Новгорода, 5 | Административное здание,ул.В.Новгорода,5 ;Офис (Васильева А.Ф.),ул.В.Н | 6281.7 | 0.94996 | 0.96127 | 9.7271
ул Новоторжская, 1 | Гостиница,ресторан, ул.Новоторжская,1 | 6285.1 | 0.90348 | 0.96127 | 34.3045
ул Советская, 9 | т/у 2 (от т/у у д.11а) ж.д. + адм. ч. | 6288.8 | 0.94959 | 0.96127 | 10.4421
ул Советская, 9 | т/у 1 (от т/у у д.11а) ж.д. | 6289.9 | 0.94901 | 0.96127 | 6.7252
ул Красина 2-я, 72 | Красина 2-я ул.,72 | 6290.6 | 0.90348 | 0.96127 | 56.9759
ул Советская, 1а | Спортивный павильон | 6300.8 | 0.90348 | 0.96127 | 30.1096
проезд Театральный, 3б |  | 6301.8 | 0.90348 | 0.96127 | 22.3369
ул Советская, 5 к1 | музей (здание бывшего реального училища) | 6310.8 | 0.90348 | 0.96127 | 55.7699
ул Бебеля, 2 к1 | ул.Бебеля,2 корп.1 | 6313.7 | 0.90348 | 0.96127 | 37.4893
пр-кт Тверской, 14 | Перинатальный центр,Тверской пр.,14 | 6314.4 | 0.94871 | 0.96127 | 10.029
ул Советская, 3а | Кинолекционный зал (ДМЦ),ул.Советская,3а | 6318.6 | 0.90348 | 0.96127 | 2.7889
ул. Советская д.11 | Адм. здание(0.56 - 0.217) и гараж(0.03 - -) архив (0.058 - -) | 6323 | 0.94779 | 0.96127 | 55.2438
наб Реки Тьмаки, 31 и 32 | Офис (0.017362-0.0044) ,склад (0.011644), клиника (0.041) | 6324.2 | 0.90348 | 0.96127 | 5.7892
ул Цветочная, 2 | Цветочная ул., 2 | 6327.6 | 0.90348 | 0.96127 | 35.835
Соборная площадь д.1к.1 (по временной схеме 0.123) | Спасо-Преображенский кафедральный собор (0.2688 0.3724 0.1018) | 6331.3 | 0.90348 | 0.96127 | 11.7823
наб Реки Тьмаки, 1/32 | Кафе-бар (0.026--), здание УМЦ (0.014938-0.0066) | 6350.4 | 0.90348 | 0.96127 | 3.9072
ул Вольного Новгорода, 9 | ул.В.Новгорода,9 кв.1,2 ;ул.В.Новгорода,9 кв.3,4 | 6352.1 | 0.95222 | 0.96127 | 0.2604
ул Советская, 3 | конюшня, каретный сарай | 6352.4 | 0.90348 | 0.96127 | 4.2963
ул Вольного Новгорода, 11 | Храм-церковь,ул.В.Новгорода,11 | 6354.4 | 0.94339 | 0.96127 | 3.0778
ул Новоторжская, 3 | т/у 2 магазин | 6357.3 | 0.90348 | 0.96127 | 6.2705
ул Новоторжская, 3 | Новоторжская ул.,3 (т/у 1) жилье | 6359.2 | 0.90348 | 0.96127 | 14.5155
ул Советская, 3а | Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX в.в., - Флигель, конец XVIII в., ул | 6363.7 | 0.90348 | 0.96127 | 6.3965
ул.Советская, д.14 | Дом Дворянского собрания | 6371.3 | 0.90348 | 0.96127 | 21.3603
наб.Тьмаки, д.26 (Бебеля д.1) | производ. здание (МРСК "Центра") | 6376.4 | 0.90348 | 0.96127 | 3.7016
ул Советская д.11 | гараж (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6379 | 0.95073 | 0.96127 | 2.7757
ул Бебеля, 1 | здание ГУ 1(0.474-0.082), здание ГУ 2(0.032-0.0023) | 6397.8 | 0.90348 | 0.96127 | 52.3278
ул Цветочная, 4 | Цветочная ул., 4 | 6398 | 0.90348 | 0.96127 | 35.835
ул Бебеля, 1 | проходная | 6400.4 | 0.90348 | 0.96127 | 1.8233
ул Вольного Новгорода, 13 | Магазин промтоварный,ул.В.Новгорода,13 ;Магазин "Русская старина", ул. | 6405.9 | 0.93316 | 0.96127 | 27.1584
ул Советская д.11а | Адм. зд. (архив) (+ к т/у д.11 адм. зд.) | 6414.7 | 0.95064 | 0.96127 | 5.362
ул Советская, 13 | Объекты,ул.Советская,13 | 6415.1 | 0.93905 | 0.96127 | 250.6457
ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419 | 0.90348 | 0.96127 | 20.6807
ул Советская, 3 | Путевой дворец, ул. Советская, д.3 | 6419.5 | 0.90348 | 0.96127 | 19.4297
ул Вольного Новгорода, 15 | ул.В.Новгорода,15 | 6420.6 | 0.94076 | 0.96127 | 3.8893
ул Бебеля, 3 | Кафе "Музкафе",ул.Бебеля,3 ;Магазин "БЭСТ",БЕБЕЛЯ ул.,3 ;ООО "ФОРУМ ТВ | 6422.1 | 0.90348 | 0.96127 | 46.6929
ул Цветочная, 8 | Детский сад №5, ул. Цветочная,8 | 6422.3 | 0.90348 | 0.96127 | 33.5248
ул Трехсвятская, 40 | Учебный корпус,ул.Трехсвятская,40 | 6426.3 | 0.94321 | 0.96127 | 8.2482
ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (адм. зд. №1, 6,) | 6426.9 | 0.94325 | 0.96127 | 7.9758
ул Вольного Новгорода, 17 | Кафе-кулинария "Сказка",ул.В.Новгорода,17 ;Вольного Новгорода ул.,17 | 6431.4 | 0.93959 | 0.96127 | 17.5386
пер Студенческий, 31 | Военный суд,Студенческий пер.,31 | 6435.3 | 0.94064 | 0.96127 | 7.4505
ул Вольного Новгорода, 7 | ВК Тверской области в/г 112 (административное здание №7) | 6436.9 | 0.95222 | 0.96127 | 3.6353
ул Бебеля, 1 | офис | 6441.3 | 0.90348 | 0.96127 | 6.1845
ул Трехсвятская, 38 | ВК Тверской области в/г 112 (гараж №5) | 6443.1 | 0.94792 | 0.96127 | 1.1472
б-р Радищева, 4 | Жилой дом(1,2 очередь)(т/у 1) (- 0.125275 гвс для базы) | 6445.5 | 0.90348 | 0.96127 | 38.1784
ул Бебеля, 1 | здание ОДС | 6448.4 | 0.90348 | 0.96127 | 5.9357
ул Бебеля, 1 | ангар | 6452.3 | 0.90348 | 0.96127 | 3.5678
ул Советская, 8 | Советская ул.,8 | 6455.2 | 0.90348 | 0.96127 | 6.0345
ул Вольного Новгорода, 14;ул Советская, 14;ул Советская, 14 | Офис "Ренессанс",ул.В.Новгорода,14 ;Вольного Новгорода ул.,14 ;Офис,ул | 6455.3 | 0.93389 | 0.96127 | 9.3963
б-р Радищева, 5 | Магазин "Мясопродукты",РАДИЩЕВА б-р.,5 ;Магазин, б-р Радищева,5 ;Магаз | 6455.7 | 0.90348 | 0.96127 | 16.1304
наб Степана Разина, 6 | т/у 1 (в д.6) | 6456.1 | 0.94282 | 0.96127 | 6.0284
ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6456.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.2167
ул Советская, 10 | Религиозная организация "Тверская и Кашинская Епархия Русской Правосла | 6457.2 | 0.90348 | 0.96127 | 15.9226
ул Советская, 15 | Нежилое помещение, ул. Советская,д.15 ;Офис, ул.Советская,15 ;Учрежден | 6457.8 | 0.94077 | 0.96127 | 4.7446
ул Ивана Седых, 2 | Мастерская "Сапожок",ул.И.Седых,2 | 6460.2 | 0.90348 | 0.96127 | 16.3589
наб Степана Разина, 7 | т/у 2( в д.6) | 6460.3 | 0.94028 | 0.96127 | 5.1577
пер Свободный, 9 | Банк "Аванград" | 6460.4 | 0.90348 | 0.96127 | 5.2457
пер Свободный, 9 | Банк ВТБ | 6462 | 0.90348 | 0.96127 | 4.9442
пер Студенческий, 33 | Школа №16, Студенческий пер.,33 | 6462.2 | 0.93986 | 0.96127 | 35.5637
ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (жилой дом) | 6462.7 | 0.90348 | 0.96127 | 34.0777
ул Луначарского, 32 | 2 пусковой комплекс (нежилые помещения) (по проекту) | 6464.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.9646
ул Луначарского, 32 | 1 пусковой комплекс (жилой дом) | 6466 | 0.90348 | 0.96127 | 36.5686
ул Бебеля, 1 | пристройка РП | 6468.4 | 0.90348 | 0.96127 | 1.5105
б-р Радищева, 4 | Гараж (1,2 очередь)(т/у 3) | 6470.5 | 0.90348 | 0.96127 | 4.2011
пер Свободный, 9 | Кора и центр. часть | 6472.2 | 0.90348 | 0.96127 | 26.5811
б-р Радищева, 4 | офисы(1,2 очередь)(т/у 2) | 6474.6 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6661
пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6475.8 | 0.90348 | 0.96127 | 5.0498
ул Цветочная, 6 | Цветочная ул., 6 | 6476.7 | 0.90348 | 0.96127 | 38.144
пер Свободный, 43/18 | ИП КОЗАЕВА Т.В., Салон "Татиус", Свободный пер.,43/18 ;Свободный пер., | 6479.4 | 0.90348 | 0.96127 | 23.3463
наб Реки Тьмаки, 23 | подстанция №1 | 6481.7 | 0.90348 | 0.96127 | 3.5186
б-р Радищева, 4 | Адм. пом.(3,5 очередь)(т/у 5) | 6488.3 | 0.90348 | 0.96127 | 6.6401
пер Свободный, 5 | Дворец бракосочетания | 6489.6 | 0.90348 | 0.96127 | 29.203
б-р Радищева, 4 | Жилой дом(3,5 очередь)(т/у 4) (-0.0591)(- 0.125275 гвс) для базы | 6492.6 | 0.90348 | 0.96127 | 39.1185
ул Хромова, 31 | Хромова ул.,31 | 6492.8 | 0.90348 | 0.96127 | 93.8008
ул Троицкая, 1 | нежилое строение (Полякова Маргарита Игоревна) | 6493.5 | 0.90348 | 0.96127 | 1.4717
ул Троицкая, 2 | Троицкая ул.,2 | 6501.7 | 0.90348 | 0.96127 | 0.1821
ул Троицкая, 2а | ООО "Винил-Мастер",ул. Троицкая,2а ;Троицкая ул.,2а | 6504 | 0.90348 | 0.96127 | 8.8674
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (1-3 подъезды) (5-ти этаж.) | 6507.5 | 0.90348 | 0.96127 | 31.2957
ул Вольного Новгорода, 16 | Ателье, ул. Вольного Новгорода,16 ;Кофейня "Сушка", ул.В.Новгорода,16 | 6509.6 | 0.94395 | 0.96127 | 0.968
ул Хромова, 31 | офисная часть (по проекту) | 6509.6 | 0.90348 | 0.96127 | 10.5846
пер Свободный, 20 | Парикмахерская "Ольга", Свободный пер.,20 ;Магазин,Свободный пер.,20 ; | 6511.9 | 0.90348 | 0.96127 | 16.1534
ул Новоторжская, 2 | Магазин №7,ул.Новоторжская,2 ;Административное здание, ул. Новоторжска | 6513.4 | 0.90348 | 0.96127 | 13.1916
ул Советская, 16 | Театр драмы | 6517.2 | 0.90348 | 0.96127 | 62.5951
ул Симеоновская, 1 | Офисы, Симеоновская, 1 (7 очередь)(т/у 6) | 6521.8 | 0.90348 | 0.96127 | 10.9919
пер Свободный, 7 | Парикмахерская,Свободный пер.,7 ;Офис ООО "ТУШ",Свободный пер.,7 ;Офис | 6523.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.8941
ул Новоторжская, 4 | Магазин "Одежда",НОВОТОРЖСКАЯ ул.,4 ;Новоторжская ул.,4 ;Магазин промт | 6526.6 | 0.90348 | 0.96127 | 8.7382
б-р Радищева, 4 | Адм. пом. (4 очередь)(т/у 7) | 6529.1 | 0.90348 | 0.96127 | 2.7331
пер Свободный, 22 | Свободный пер.,22 ;Магазин "Смоленские брилианты",Свободный пер.,22 ;М | 6531.6 | 0.90348 | 0.96127 | 18.3576
б-р Радищева, 4 | Жилой дом (4 очередь)(т/у 8) | 6532.1 | 0.90348 | 0.96127 | 11.5523
ул Советская, 19 | (т/у 1 в д.4) | 6539.6 | 0.93061 | 0.96127 | 5.2223
Князя Михаила Тверского д.4 (бывш. Советская 21) | (т/у 2 в д.4) | 6541.4 | 0.92771 | 0.96127 | 5.9969
наб Степана Разина, 9 | т/у 1 (в д.9) | 6545.1 | 0.938 | 0.96127 | 4.9754
ул Вольного Новгорода, 19 к1;ул Вольного Новгорода, 19 к2 | 19к.1 (0.087 0.014 0.015) 19к.2 (0.38 0.3 0.28) | 6551 | 0.94393 | 0.96127 | 19.6423
наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6552 | 0.90348 | 0.96127 | 5.8779
ул Советская, 17 | Советская ул., 17 ;Кафе "Арзу", ул. Советская, д.17 ;Военная прокурату | 6555.5 | 0.93527 | 0.96127 | 14.2496
ул Новоторжская, 6 | Общественно-деловой центр "Тверьнефтепродукт" | 6555.7 | 0.90348 | 0.96127 | 49.6853
б-р Радищева д.7 и д.9 | д.7 (0.04-0.0482) и д.9 (0.041 - -) | 6556.4 | 0.90348 | 0.96127 | 8.237
наб Степана Разина, 10 | Офис,наб.Ст.Разина,10 ;Офис,наб.С.Разина,10 ;Офис, наб.Степана Разина, | 6558.9 | 0.93975 | 0.96127 | 12.914
ул Вольного Новгорода, 19 | ул. В.Новгорода,19 офисы | 6564.9 | 0.93171 | 0.96127 | 6.1958
наб Степана Разина, 8 | т/у 2 (в д.9) | 6565.1 | 0.93808 | 0.96127 | 5.3661
ул Вольного Новгорода, 19 | ул.В.Новгорода,19 ж.д. | 6568.3 | 0.93177 | 0.96127 | 15.3374
пр-кт Тверской, 9 | т/у 2 | 6572.4 | 0.90348 | 0.96127 | 27.6224
ул Володарского, 37 | Офис (подвал), ул.Володарского,37 ;Офис, ул. Володарского, 37 ;жилой д | 6573.5 | 0.93397 | 0.96127 | 27.7618
ул Новоторжская д.9 | Адм. зд. (0.073 - -), д.11 флигель 2 этаж (0.014 - -) | 6576.6 | 0.90348 | 0.96127 | 8.1127
пр-кт Тверской, 9 | т/у 1 | 6577.2 | 0.90348 | 0.96127 | 22.2555
Тверская пл. д.1 | Административное здание | 6577.9 | 0.90348 | 0.96127 | 5.0006
пер Свободный, 3 | Административное здание, Свободный пер.,3 | 6579.3 | 0.90348 | 0.96127 | 8.3532
ул Советская, 18 | Стоматологический кабинет,ул.Советская,18 оф.21 ;магазин "Бриз", ул. С | 6580.5 | 0.90348 | 0.96127 | 7.9279
ул Советская, 20 к2 | Автошкола "Автолидер", ул. Советская,д.20 корп.2 ;Офисы, ул. Советская | 6583 | 0.90348 | 0.96127 | 3.7105
ул Советская, 20;ул Советская, 20/22 | у д.20 (0.105) флигель д.20 (0.03) | 6592.6 | 0.90348 | 0.96127 | 13.9937
ул Советская, 22 | флигель 22а (0.105) | 6593.4 | 0.90348 | 0.96127 | 10.0081
ул Новоторжская д.11 | Фондохранилище | 6594.4 | 0.90348 | 0.96127 | 9.2256
ул Советская, 18 | Советская ул.,18 | 6596.9 | 0.90348 | 0.96127 | 10.6685
ул Советская, 24 | д.22 (у д.24) | 6602.8 | 0.90348 | 0.96127 | 14.4571
пл Тверская, 2 | Офисное помещение, ТВЕРСКАЯ пл.,2 ;Офисное помещение, Тверская пл.,2 ; | 6605.2 | 0.90348 | 0.96127 | 5.1077
пер Свободный, 2 | Регистр. кадастра и судебные приставы | 6609.4 | 0.90348 | 0.96127 | 22.9282
ул Луначарского, 18 | Торгово-административный центр, ул.Луначарского,18 | 6620.9 | 0.90348 | 0.96127 | 71.9069
пл Тверская, 2б | Тверская пл.,2б | 6622.1 | 0.90348 | 0.96127 | 9.418
ул Володарского, 37 | т/у 2 | 6624.1 | 0.9352 | 0.96127 | 14.3809
наб Реки Тьмаки, 20 | Торгово-офисный центр, Тьмаки р., 20 | 6624.2 | 0.90348 | 0.96127 | 6.5762
б-р Радищева, 14 | Индивидуальные мастерские,б-р Радищева,14 ;Производственные площади,б- | 6625 | 0.90348 | 0.96127 | 6.9432
пр-кт Тверской, 13 | Офис, Тверской пр-т, д. 13 ;Магазин,Тверской пр.,13 ;Магазин "Бельё.ру | 6625 | 0.90348 | 0.96127 | 23.4333
ул. Хромова д 80 |  | 6637.4 | 0.90348 | 0.96127 | 3.7814
ул Новоторжская, 6а | Клиника муж. и жен. здоровья | 6643.2 | 0.90348 | 0.96127 | 2.3059
б-р Радищева, 12 | Офисное помещение, б-р Радищева,12 ;Индивидуальные мастерские,б-р Ради | 6649.2 | 0.90348 | 0.96127 | 7.8394
пер Свободный, 3 к2 | торгово-офис. пом. (по проекту 0.056 0.04225 -) | 6654.8 | 0.90348 | 0.96127 | 18.3385
пер Свободный, 3 к2 | жилая часть | 6654.8 | 0.90348 | 0.96127 | 4.952
ул Вольного Новгорода, 21 | Офисное помещение,ул.В.Новгорода,21 ;Офис.ул.В.Новгорода,21 ;Учреждени | 6658 | 0.93174 | 0.96127 | 8.3338
пер Свободный, 1 | Магазин "Ваш праздник", Свободный пер.,1 ;Магазин "Кухни",Свободный пе | 6659.4 | 0.90348 | 0.96127 | 15.5253
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 | 6661.6 |  | 0.96127
наб Реки Тьмаки, 18 | Здание науч.-производ. лаборатории | 6666.2 | 0.90348 | 0.96127 | 22.2187
ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6666.4 |  | 0.96127
пл Театральная, 1 | Филармония,Театральная пл.,1 | 6668.4 | 0.90348 | 0.96127 | 43.8403
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 3) | 6673.9 | 0.90348 | 0.96127 | 26.5421
пер Студенческий, 40 | т/у 2 (вся встройка) | 6674.9 | 0.93496 | 0.96127 | 4.8228
пер Студенческий, 40 | т/у ж.д.( гвс ж.д + встройки) | 6677.2 | 0.93399 | 0.96127 | 15.136
ул Достоевского, 2б | Административное здание, гараж, ул.Достоевского,2б | 6677.3 | 0.90348 | 0.96127 | 3.8268
ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (1=0.2868; 2=0.1434) | 6680.6 |  | 0.96127
пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1) | 6682.1 | 0.90348 | 0.96127 | 27.1133
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) | 6682.3 |  | 0.96127
пр-кт Тверской, 5 | ж.д. (0.216 - 0.204) библиотека (0.108 - 0.132) | 6683.3 | 0.90348 | 0.96127 | 50.9969
ул Симеоновская, 2/8 | Административное здание,ул.Симеоновская,2/8 | 6683.5 | 0.90348 | 0.96127 | 4.5456
пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Старое административное здание | 6684.2 | 0.92362 | 0.96127 | 24.104
ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 1) | 6684.6 | 0.90348 | 0.96127 | 22.9181
пр-кт Тверской, 12 | жилой дом (т/у 1) | 6685.4 | 0.90348 | 0.96127 | 21.3617
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 1) | 6686.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.894
пр-кт Тверской, 8 | Магазин "Немецкая обувь",Тверской пр.,8 ;Магазин № 2,Тверской пр-т,8 ; | 6689.4 | 0.90348 | 0.96127 | 21.4114
пр-кт Тверской, 8 | т/у 1 | 6689.9 | 0.90348 | 0.96127 | 21.5026
пр-кт Тверской, 11/55 | Тверской пр,11/55 | 6690.6 | 0.90348 | 0.96127 | 6.2362
ул Советская, 24 | ж.д. (0.08 - 0.07), адм. УМВД (0.027) | 6690.8 | 0.90348 | 0.96127 | 11.2694
пер Свободный, 2 к1 | Административное здание, Свободный пер.,2 корп.1 | 6691.9 | 0.90348 | 0.96127 | 7.2485
пл Тверская, 6 | Магазин "Мебель",Тверская пл.,6 ;Тверская пл.,6 | 6692.2 | 0.90348 | 0.96127 | 20.2185
пер Студенческий, 42 | гараж | 6692.4 | 0.93525 | 0.96127 | 7.39
пр-кт Тверской, 12 | Церковь (т/у №2 в д.12 по Твер. пр-ту) | 6692.6 | 0.90348 | 0.96127 | 16.9756
пер Свободный, 28 | Библиотека (лит.А,А1), (пристройка) | 6693.2 | 0.90348 | 0.96127 | 40.5746
пр-кт Тверской, 10 | Универмаг "Детскмй Мир",Тверской пр.,10 | 6694.4 | 0.90348 | 0.96127 | 46.0871
пер Студенческий, 42 | ж.д.(0.1002-0.0702) адм. зд.(0.046- -) | 6694.5 | 0.93159 | 0.96127 | 14.6311
ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 2) | 6695.2 | 0.90348 | 0.96127 | 24.169
ул Луначарского, 32 к2 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.2 (т/у 1) | 6695.2 | 0.90348 | 0.96127 | 12.5555
ул Володарского, 37 | т/у 1 | 6695.8 | 0.93492 | 0.96127 | 23.7318
б-р Радищева, 6 | Общежитие, б-р Радищева,6 | 6698.6 | 0.90348 | 0.96127 | 33.5053
б-р Радищева, 19 | Магазин "Стилетто",РАДИЩЕВА б-р.,19 ;Магазин "Жемчужина",б-р Радищева, | 6699 | 0.90348 | 0.96127 | 17.5655
ул Хромова, 23 к1 | (9-ти этаж. - цоколь)нежилые помещения | 6699 | 0.90348 | 0.96127 | 3.3427
пл. Князя Михаила Тверского д.1 (бывш. Советская 44) | Адм. здание | 6699.2 | 0.92514 | 0.96127 | 33.5818
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) | 6700.1 |  | 0.96127
б-р Радищева, 21 | Магазин,б-р Радищева,21 ;Магазин ,б-р Радищева,21 ;Нежилое помещение ( | 6701.9 | 0.90348 | 0.96127 | 8.1324
ул Новоторжская, 17 | Магазин, ул.Новоторжская,17 | 6702.7 | 0.90348 | 0.96127 | 0.8815
ул Луначарского, 30 | ул.Луначарского,30 (т/у 2) | 6704.2 | 0.90348 | 0.96127 | 26.0643
ул Советская, 7 | бар "budweis" | 6706.6 | 0.90348 | 0.96127 | 1.445
ул Новоторжская, 15 к1 | д.15к.1 (0.052 - 0.033) д.13 2-я оч. (0.0684 - -) | 6709.1 | 0.90348 | 0.96127 | 13.4465
ул Луначарского, 34 | ул.Луначарского,34 (т/у 2) | 6709.7 | 0.90348 | 0.96127 | 14.053
ул Советская, 7 | Советская ул.,7 | 6710.1 | 0.90348 | 0.96127 | 10.631
ул.Хромова, д.23, к.1 | (7-ми этаж. ) методический центр | 6715.7 | 0.90348 | 0.96127 | 1.6732
ул Луначарского, 32 к1 | ЛУНАЧАРСКОГО ул.,32 к.1 (1=0.165; 2=0.051975; 3=0.0187) | 6715.8 |  | 0.96127
ул Советская, 7 к1 | Оздоровительный центр | 6718.3 | 0.90348 | 0.96127 | 1.1137
ул Желябова, 1 | Ресторан,ул.Желябова,1 | 6718.9 | 0.90348 | 0.96127 | 36.0305
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (9-ти этаж.) (жилой дом) | 6719.3 | 0.90348 | 0.96127 | 26.7517
ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6721.1 |  | 0.96127
ул. Луначарского д.20 | АБК | 6721.8 |  | 0.96127
ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 2, 4 и 5 (т/у 3) | 6722.9 | 0.90348 | 0.96127 | 2.2758
пер Свободный, 1б | адм.зд.(0.0966-0.024) общежитие (0.0414-0.048) | 6723.2 | 0.90348 | 0.96127 | 14.39
пер Свободный, 30 | т/у 1 | 6723.2 | 0.90348 | 0.96127 | 13.8716
б-р Радищева, 23 | Магазин "Серебряный век", б-р Радищева,23 ;Магазин "Шарм", б-р Радищев | 6723.6 | 0.90348 | 0.96127 | 11.778
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 1) | 6723.8 | 0.90348 | 0.96127 | 32.0364
ул Луначарского, 32 к1 | жилой дом (т/у 1) | 6724.9 | 0.90348 | 0.96127 | 14.6597
ул. Луначарского д.20 | АБК | 6725.4 | 0.90348 | 0.96127 | 27.9808
пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | Административное здание (суд) | 6725.8 | 0.92767 | 0.96127 | 30.1051
ул. Луначарского д.20 | Гараж | 6726.2 | 0.90348 | 0.96127 | 26.9577
наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | наб. Ст.Разина, 1 (кафе) | 6726.5 | 0.90348 | 0.96127 | 12.195
ул Луначарского, 32 к1 | магазины №№ 1 и 3 (т/у 2) | 6726.9 | 0.90348 | 0.96127 | 7.0099
пер Свободный, 30 | т/у 2 | 6731.4 | 0.90348 | 0.96127 | 22.2918
ул Хромова, 23 к1 | ул.Хромова,23 к.1 (4-10 подъезды) (7-ми этаж.) жилой дом | 6739 | 0.90348 | 0.96127 | 17.3777
ул Новоторжская, 19 | ж.д. | 6739.6 | 0.90348 | 0.96127 | 18.9762
ул Хромова, 23 к2 | Офисы, ул.Хромова,23 к.2 ;ул.Хромова,23; 23 к.2 | 6740.2 |  | 0.96127
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 2) | 6741.1 | 0.90348 | 0.96127 | 29.6028
ул Симеоновская, 11 | Магазин, ул. Симеоновская, д.11 ;Административное здание,ул.Симеоновск | 6742.8 | 0.90348 | 0.96127 | 3.4841
ул. Луначарскогод.16 стр.1 | Ремонтные боксы | 6743.6 | 0.90348 | 0.96127 | 3.3417
ул Советская, 7 |  | 6744.1 | 0.90348 | 0.96127 | 9.572
ул Советская, 7 | Магазин "Цветы",ул.Советская,7 ;Книжный магазин "Буква",ул.Советская,7 | 6745.4 | 0.90348 | 0.96127 | 11.8417
ул Трехсвятская, 33 | Бистро "Али-Баба",ул.Трехсвятская,33 ;Магазин "Парфюм",ул.Трехсвятская | 6746.3 | 0.90348 | 0.96127 | 27.3133
пр-кт Тверской, 3 |  | 6746.6 | 0.90348 | 0.96127 | 19.4511
ул Хромова, 23 к2 | жилой дом | 6746.9 | 0.90348 | 0.96127 | 9.1193
ул Новоторжская, 19 | Магазин "Парфюмерия",ул.Новоторжская,19 ;Дежурная аптека (1 этаж),ул.Н | 6747.3 | 0.90348 | 0.96127 | 3.812
ул. Трехсвятская д.35Б | торгово-офисный центр | 6749.4 | 0.90348 | 0.96127 | 4.8263
наб Степана Разина, 14 | Ст.Разина наб.,14 | 6751.6 | 0.92543 | 0.96127 | 6.7529
пл Тверская, 8 | Магазин,ТВЕРСКАЯ пл.,8 ;Тверская пл.,8 | 6752.8 | 0.90348 | 0.96127 | 6.0864
наб Степана Разина, 1 | Кинотеатр "Звезда" | 6752.8 | 0.90348 | 0.96127 | 64.0363
ул Хромова, 19;ул Хромова, 19б | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) ;Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6754.1 |  | 0.96127
ул Новоторжская, 8 | ул.Новоторжская,8 ;ООО "Элион", Магазин,ул.Новоторжская,8 ;Ателье,ул.Н | 6758.6 | 0.90348 | 0.96127 | 9.1202
пл. Князя Михаила Тверского д.1а (бывш. Советская 46) | Административное здание | 6758.7 | 0.91539 | 0.96127 | 15.8084
ул Новоторжская, 12а | Торгово-офисный центр, ул. Новоторжская,12а | 6758.7 | 0.90348 | 0.96127 | 8.2131
ул Симеоновская, 14 | Магазин ,ул.Симеоновская,14 ;Офис "Ингосстрах" Симеоновская ул.,14 ;Ма | 6759 | 0.90348 | 0.96127 | 9.299
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (0.2828 - т/у 1) (0.1696 - т/у 2) | 6764.9 |  | 0.96127
ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 1) | 6767.2 | 0.90348 | 0.96127 | 32.0355
ул Советская, 25 | Офис ООО ИД "Тверское княжество", ул. Советская,25 (2-й этаж) ;Офис, у | 6767.5 | 0.92822 | 0.96127 | 7.9696
ул Симеоновская, 9 | Симеоновская ул.,9 | 6769.7 | 0.90348 | 0.96127 | 2.605
пл Тверская, 9 | Мастерская,скупка,Тверская пл.,9 ;Магазин,Тверская пл.,9 ;Ломбард,Твер | 6771.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.4287
ул Симеоновская, 7 | Нежилое помещение,1 этаж,ул.Симеоновская,7 ;Нежилое помещение,цокольны | 6773.6 | 0.90348 | 0.96127 | 5.7089
ул Новоторжская, 10Б | Операционный офис "Тверской" филиала №3652 ВТБ 24 (ЗАО) | 6777.1 | 0.90348 | 0.96127 | 6.4831
ул Трехсвятская, 28 | Трехсвятская ул.,28 (т/у 1) | 6777.9 | 0.90348 | 0.96127 | 22.1738
ул А. Дементьева д.39 | т/у 2 | 6779.1 | 0.9219 | 0.96127 | 9.7273
ул А. Дементьева д.39 | т/у 1 | 6779.4 | 0.9259 | 0.96127 | 26.7963
наб Степана Разина, 11 |  | 6779.4 | 0.94383 | 0.96127 | 7.4035
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (пристройка) (т/у 3) | 6780.3 |  | 0.96127
ул Хромова, 19б | Оздоровительный центр, ул.Хромова,19б | 6783.2 | 0.90348 | 0.96127 | 1.1484
ул. Хромова д.23 |  | 6783.4 |  | 0.96127
ул Новоторжская, 21 к2 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6783.8 | 0.90348 | 0.96127 | 4.1098
пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Новоторжская, 24) | Административное здание | 6785.5 | 0.91784 | 0.96127 | 5.9886
ул Луначарского, 36 | Магазин,ул.Луначарского,36 (пристройка) (т/у 3) | 6786.3 | 0.90348 | 0.96127 | 1.8034
ул Трехсвятская, 35;ул Трехсвятская, 35а | ООО "Алькор и Ко"(0.083976) д.35 (0.058299) | 6791.5 | 0.90348 | 0.96127 | 13.2038
ул Советская, 30 | часть кв. т/у на д.30 и д.21к.2 | 6792.9 | 0.90348 | 0.96127 | 13.6059
наб Степана Разина, 12 |  | 6794.7 | 0.94382 | 0.96127 | 7.614
ул Советская д.28 | Адм. зд. + хостел | 6794.8 | 0.90348 | 0.96127 | 17.6786
ул.Хромова, д.23 | т/у 3 административные помещения | 6797.5 | 0.90348 | 0.96127 | 9.4319
ул. Луначарского, 11 | Торговый комплекс по ул. Луначарского, 11 | 6797.6 | 0.90348 | 0.96127 | 17.9685
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 1) | 6799.3 | 0.90348 | 0.96127 | 24.0335
ул Луначарского, 36 | жилой дом, ул. Луначарского, 36 (т/у 2) | 6799.9 | 0.90348 | 0.96127 | 14.4789
б-р Радищева, 29 | (т/у №2 в д.28) (часть дома до арки) | 6800.1 | 0.90348 | 0.96127 | 14.0279
наб Степана Разина, 15 | Нежилое помещение,наб.С.Разина,15 ;Ст.Разина наб.,15 | 6800.4 | 0.92586 | 0.96127 | 6.6886
наб Степана Разина, 13 | Степана Разина наб.,13 | 6801.5 | 0.94381 | 0.96127 | 7.3529
ул Хромова, 21 | ул.Хромова,21(1-9 подъезд) (т/у 3) | 6803.3 | 0.90348 | 0.96127 | 26.679
наб Степана Разина, 16 | (т/у в д.15) | 6803.6 | 0.92923 | 0.96127 | 9.8499
ул А. Дементьева д.50 | Ж.Д. и Центр эстетической медицины "Ревиталь" | 6804.3 | 0.9187 | 0.96127 | 13.6232
ул Хромова, 23 к1 | (7-ми этаж.) жилой дом | 6805.5 |  | 0.96127
ул Советская, 29 | т/у №1 | 6808 | 0.92229 | 0.96127 | 9.4152
ул Советская, 27 | т/у №2 в д.29 | 6811.7 | 0.92789 | 0.96127 | 6.9222
ул Новоторжская, 10 | Учреждение | 6812.8 | 0.90348 | 0.96127 | 7.4367
наб Михаила Ярославича, 1 | ресторан (ООО "Костер") | 6814.1 | 0.90348 | 0.96127 | 3.6353
ул Хромова, 19 | ул.Хромова,19(5-8 подъезды) (т/у 2) | 6815.9 | 0.90348 | 0.96127 | 29.5995
б-р Радищева, 30а | Административное здание,б-р Радищева,30а | 6817 | 0.90348 | 0.96127 | 3.0252
ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 1) | 6817.8 | 0.90348 | 0.96127 | 14.9875
ул.Хромова, д.23 | т/у 2 (гвс=0.2691) | 6820.3 | 0.90348 | 0.96127 | 15.9671
ул Ефимова, 6 | Лаборатория,ул.Ефимова,6 | 6820.4 | 0.90348 | 0.96127 | 5.888
ул Советская, 32 | Основное здание, ТЮЗ (т/у 2) | 6821.2 | 0.90348 | 0.96127 | 5.9966
ул Новоторжская, 12б | Магазин, ул. Новоторжская, д.12б ;Магазин "Швейные машины", ул. Новото | 6821.4 | 0.90348 | 0.96127 | 2.416
ул Седова, 53 | Детский сад, ул.Седова,53 | 6822.4 | 0.90348 | 0.96127 | 31.3411
ул.Хромова, д.23 | т/у 1 (гвс=0.2691) | 6824.4 | 0.90348 | 0.96127 | 15.5263
ул Трехсвятская, 29 | Магазин "Sela", ул.Трехсвятская,29 ;Тогровое помещение,ул.Трехсвятская | 6826 | 0.90348 | 0.96127 | 11.8534
ул Брагина, 6а | Административное здание, ул.Брагина,6а | 6827 | 0.90348 | 0.96127 | 13.8452
Тверской пр-т д.3а | "Семь морей" | 6830.1 | 0.90348 | 0.96127 | 54.9972

## Табл. 3.5
Таблица 3.5 – Участки тепловых сетей со сроком службы более 25 лет
Котельная | Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год прокладки
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная мкр. Южная и Областная больница | 1 | 165.57 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 2 | 3.63 | 0.04 | 0.04 | 1980
| 4 | 207.95 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 6 | 137.47 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 8 | 98.58 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 11 | 323 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 12 | 45.1 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 13 | 113.15 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 15 | 67.77 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 17 | 71.43 | 0.259 | 0.259 | 1980
| 21 | 76.3 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 24 | 75.46 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 25 | 124.24 | 0.414 | 0.414 | 1983
| 29 | 32.39 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 30 | 56.06 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 33 | 129.55 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 38 | 4.24 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 40 | 37 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 41 | 29.14 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 42 | 33.69 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 45 | 4.58 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 47 | 54.7 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 53 | 31.6 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 56 | 18.93 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 58 | 30.04 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 60 | 22.78 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 62 | 17.99 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 64 | 27.88 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 68 | 5.45 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 70 | 4.84 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 72 | 10.89 | 0.04 | 0.04 | 1979
| 74 | 6.79 | 0.04 | 0.04 | 1980
| 77 | 61.62 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 79 | 45.7 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 81 | 27.58 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 83 | 93.64 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 86 | 7.65 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 88 | 5.09 | 0.04 | 0.04 | 1980
| 90 | 64.91 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 92 | 3.72 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 94 | 33.62 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 95 | 22.16 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 96 | 32.98 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 97 | 12.45 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 99 | 10.56 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 102 | 27.27 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 103 | 76.02 | 0.15 | 0.15 | 1950
| 104 | 41.25 | 0.15 | 0.15 | 1953
| 106 | 11.14 | 0.05 | 0.05 | 1950
| 107 | 56.27 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 109 | 11.13 | 0.05 | 0.05 | 1950
| 111 | 55.75 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 112 | 20.99 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 114 | 9.01 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 116 | 33.47 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 117 | 76.04 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 119 | 18.95 | 0.05 | 0.05 | 1950
| 120 | 34.02 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 122 | 9.86 | 0.05 | 0.05 | 1950
| 125 | 52.24 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 126 | 89.41 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 129 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 1950
| 132 | 37.8 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 134 | 141.75 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 136 | 67.01 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 138 | 34.49 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 140 | 14.79 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 146 | 95.91 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 153 | 14.74 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 154 | 39.51 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 155 | 15.13 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 158 | 24.57 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 159 | 25.74 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 166 | 27.38 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 167 | 45.52 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 175 | 33.91 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 177 | 95 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 180 | 32.23 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 181 | 22.94 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 183 | 8.54 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 184 | 13.3 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 187 | 43.34 | 0.259 | 0.259 | 1966
| 189 | 39.89 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 192 | 17.95 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 195 | 21.23 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 199 | 72.66 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 201 | 89.33 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 203 | 68.62 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 207 | 18.27 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 211 | 10.83 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 213 | 55.26 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 216 | 10.12 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 217 | 12.07 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 218 | 54.7 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 219 | 35.32 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 222 | 42.34 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 224 | 24.71 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 225 | 39.23 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 227 | 15.64 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 230 | 96.7 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 234 | 9.87 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 237 | 15.39 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 239 | 38.5 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 244 | 26.41 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 246 | 3.59 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 247 | 85.55 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 248 | 4.21 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 249 | 12.21 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 252 | 24.62 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 255 | 116.42 | 0.309 | 0.309 | 1988
| 257 | 88.12 | 0.309 | 0.309 | 1988
| 266 | 50.18 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 268 | 43.03 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 270 | 25.51 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 272 | 44.31 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 276 | 14.85 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 285 | 98.66 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 286 | 139.39 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 288 | 186.06 | 0.804 | 0.804 | 1997
| 290 | 112.66 | 0.804 | 0.804 | 1997
| 292 | 137.15 | 0.804 | 0.804 | 1997
| 294 | 74.8 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 296 | 176.85 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 298 | 26.88 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 300 | 50.59 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 302 | 93.67 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 304 | 6.8 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 308 | 10.09 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 311 | 24.23 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 313 | 39.65 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 315 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 317 | 33.39 | 0.05 | 0.05 | 1999
| 320 | 62.88 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 322 | 46.99 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 324 | 6.23 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 325 | 256.98 | 0.259 | 0.259 | 1970
| 328 | 139.57 | 0.259 | 0.259 | 1970
| 343 | 55.21 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 344 | 82.55 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 346 | 13.7 | 0.125 | 0.1 | 1992
| 350 | 115.86 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 353 | 39.6 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 356 | 4.62 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 357 | 41.78 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 359 | 111.65 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 361 | 61.79 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 365 | 42.96 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 366 | 19.99 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 368 | 25.4 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 373 | 27.34 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 375 | 48.81 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 377 | 10.84 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 379 | 19.08 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 384 | 16.99 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 385 | 24.1 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 387 | 21.65 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 390 | 24.63 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 393 | 6.13 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 398 | 35.87 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 400 | 200.98 | 0.04 | 0.04 | 2003
| 408 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 410 | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 412 | 46.58 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 414 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 417 | 24.94 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 420 | 13.06 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 422 | 76.94 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 429 | 111.92 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 431 | 36.63 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 432 | 27.95 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 435 | 49.3 | 0.517 | 0.517 | 1997
| 437 | 14 | 0.517 | 0.517 | 1963
| 439 | 55.33 | 0.6 | 0.517 | 1997
| 440 | 35.94 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 444 | 10.88 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 447 | 42.79 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 449 | 7.97 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 452 | 40.45 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 453 | 35.83 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 454 | 100.52 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 464 | 41.62 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 470 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 472 | 74.98 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 473 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 474 | 101.46 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 476 | 81.92 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 511 | 6.75 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 512 | 10.16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 513 | 33.18 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 517 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 518 | 10.44 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 520 | 3.65 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 521 | 92.08 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 524 | 24.69 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 526 | 11.73 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 528 | 27.26 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 530 | 8.27 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 532 | 5.42 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 534 | 75.53 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 536 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 538 | 43.99 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 540 | 4.36 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 542 | 68.21 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 544 | 13.95 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 548 | 16.86 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 550 | 47.9 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 552 | 44.55 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 554 | 43.52 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 556 | 4.73 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 558 | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 560 | 10.61 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 562 | 79.47 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 564 | 5.83 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 566 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 568 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 570 | 44.96 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 572 | 38.15 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 573 | 72.57 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 576 | 68.62 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 580 | 73.81 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 582 | 28.64 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 585 | 5.13 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 587 | 3.36 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 592 | 129.42 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 595 | 46.2 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 602 | 5.93 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 603 | 24.68 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 606 | 66.61 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 607 | 23.86 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 612 | 23.44 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 613 | 38.16 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 616 | 16.76 | 0.05 | 0.05 | 1950
| 619 | 89.77 | 0.517 | 0.517 | 1973
| 620 | 16.84 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 621 | 145.66 | 0.517 | 0.517 | 1962
| 625 | 91.16 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 626 | 71.62 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 627 | 34.38 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 630 | 53.1 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 631 | 65.54 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 632 | 3.79 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 634 | 19 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 636 | 18.91 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 638 | 74.17 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 640 | 20.33 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 643 | 5.97 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 649 | 60.74 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 650 | 9.68 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 653 | 10.57 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 656 | 38.53 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 657 | 130.9 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 658 | 5.21 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 661 | 18.36 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 662 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 664 | 47.47 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 666 | 19.83 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 668 | 80.37 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 670 | 116.85 | 0.6 | 0.6 | 1968
| 672 | 79.66 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 673 | 5.41 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 675 | 96.37 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 677 | 37.5 | 0.259 | 0.259 | 1958
| 682 | 44.3 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 688 | 111.83 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 689 | 28.37 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 690 | 15.64 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 694 | 83 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 696 | 36.95 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 699 | 80 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 701 | 39.56 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 703 | 53.42 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 705 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 707 | 40.39 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 709 | 5.31 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 711 | 9.32 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 714 | 107.13 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 716 | 25.68 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 718 | 62.49 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 721 | 10.99 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 723 | 36.3 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 725 | 47.97 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 727 | 26.78 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 729 | 35.85 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 730 | 31.17 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 732 | 16.6 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 734 | 11.27 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 735 | 51.48 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 736 | 48.91 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 738 | 4.57 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 742 | 8.28 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 744 | 37.94 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 747 | 6.3 | 0.04 | 0.04 | 1980
| 749 | 74.58 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 751 | 4.05 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 753 | 32.2 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 754 | 4.38 | 0.04 | 0.04 | 1980
| 756 | 23.82 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 759 | 6.19 | 0.04 | 0.04 | 1980
| 760 | 12.95 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 763 | 86 | 0.259 | 0.259 | 1980
| 764 | 40.55 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 766 | 70.15 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 767 | 30.62 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 770 | 100.46 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 771 | 43.74 | 0.259 | 0.259 | 2000
| 772 | 56.8 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 775 | 35.81 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 780 | 44.3 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 784 | 60.61 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 785 | 17.16 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 786 | 72.29 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 789 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 790 | 89.25 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 791 | 10.11 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 793 | 4.6 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 794 | 39.45 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 797 | 111.95 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 799 | 42.41 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 801 | 31.38 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 803 | 59.2 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 804 | 74.08 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 805 | 12.36 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 808 | 28.59 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 809 | 35.33 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 813 | 33.44 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 814 | 82.66 | 0.359 | 0.359 | 1963
| 817 | 56.8 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 819 | 37.59 | 0.359 | 0.359 | 1963
| 821 | 23.92 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 824 | 79.1 | 0.359 | 0.359 | 1963
| 825 | 29.42 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 827 | 55 | 0.309 | 0.309 | 1963
| 829 | 28.24 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 831 | 30.16 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 833 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 836 | 23.76 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 842 | 4.9 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 844 | 52.07 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 845 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 848 | 66.14 | 0.259 | 0.259 | 1979
| 849 | 122.44 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 855 | 7.24 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 857 | 50.31 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 861 | 15.74 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 863 | 178.96 | 0.414 | 0.414 | 1967
| 864 | 74.25 | 0.207 | 0.207 | 1967
| 866 | 1.62 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 867 | 8.42 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 869 | 213.35 | 0.804 | 0.706 | 1998
| 870 | 24.07 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 872 | 99.38 | 0.804 | 0.706 | 1998
| 874 | 85.91 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 875 | 55.05 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 876 | 98 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 877 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 879 | 12.44 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 881 | 73.61 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 883 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 885 | 55.31 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 886 | 8.46 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 889 | 22.82 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 891 | 8.66 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 893 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 895 | 40.63 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 898 | 34.65 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 900 | 60.19 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 902 | 6.62 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 904 | 26.92 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 910 | 45.29 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 915 | 134.14 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 917 | 29.71 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 920 | 139.11 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 922 | 18.48 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 925 | 42.85 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 929 | 7.97 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 930 | 33.02 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 931 | 15.29 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 938 | 88.95 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 941 | 42.13 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 942 | 9.27 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 945 | 41.7 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 948 | 24.07 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 949 | 18.73 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 952 | 136.9 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 955 | 91.2 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 958 | 51.1 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 959 | 48.73 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 962 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 963 | 14.03 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 968 | 133.6 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 970 | 7.22 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 973 | 57.21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 975 | 44.34 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 979 | 96.93 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 982 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 983 | 42.63 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 985 | 36.02 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 988 | 112.71 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 993 | 25.75 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 998 | 16.13 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 1003 | 59.92 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 1011 | 71.15 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 1013 | 12.09 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 1014 | 108.3 | 0.902 | 0.902 | 1991
| 1015 | 382.91 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 1016 | 93.54 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 1017 | 30 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 1022 | 21.24 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 1024 | 59.93 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 1025 | 3.8 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 1033 | 21.54 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 1038 | 20.35 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 1041 | 22.31 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 1042 | 26.6 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 1045 | 7.25 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 1047 | 15.07 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 1049 | 40.79 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 1050 | 5.48 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 1051 | 48.11 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 1055 | 61.34 | 0.359 | 0.359 | 1963
| 1056 | 6.8 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1058 | 130.29 | 0.414 | 0.414 | 1963
| 1059 | 20.4 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1060 | 110.12 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 1064 | 20.6 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 1065 | 42.4 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1066 | 9.31 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 1070 | 148.24 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 1071 | 12.65 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1072 | 62.9 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 1075 | 132.71 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 1079 | 73.84 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 1080 | 36.45 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1081 | 69.01 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1082 | 66.58 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 1083 | 60.3 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1084 | 51.06 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 1085 | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 1086 | 16.27 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 1087 | 104.62 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 1090 | 30.5 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 1094 | 74.08 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 1097 | 16.94 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 1098 | 63.88 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 1099 | 207.07 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 1101 | 21.04 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 1103 | 4.43 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 1106 | 6.98 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 1107 | 54.79 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 1109 | 42.87 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 1114 | 71.94 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 1117 | 67.24 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 1119 | 15.66 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 1122 | 56.31 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 1126 | 23.66 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 1127 | 26.14 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 1130 | 21.72 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 1131 | 4.63 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 1133 | 41.06 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 1134 | 40.35 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1137 | 96.01 | 0.517 | 0.517 | 1962
| 1138 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 1144 | 5.68 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 1149 | 17.93 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 1150 | 10 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 1155 | 33.36 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 1156 | 5 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 1158 | 106.11 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 1161 | 13.49 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 1162 | 26.18 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 1163 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 1178 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 1179 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 1180 | 84.82 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 1181 | 52.08 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 1183 | 60.23 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 1184 | 90.76 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 1186 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1188 | 9.21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 1190 | 31.32 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 1191 | 6.68 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 1192 | 107.83 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 1193 | 24.99 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 1195 | 28.27 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 1196 | 36.1 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 1198 | 9.14 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 1200 | 22.16 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 1202 | 39.17 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 1204 | 138.12 | 0.309 | 0.309 | 1980
| 1205 | 56.4 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 1212 | 41.77 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 1213 | 28.45 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 1214 | 50.3 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 1222 | 40.11 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 1223 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 1225 | 20.97 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 1226 | 57.5 | 0.125 | 0.125 | 1995
| 1228 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 1229 | 40.46 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 1230 | 5.92 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 1234 | 60.98 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 1235 | 7.71 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 1241 | 28.13 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 1243 | 48.37 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 1248 | 72.29 | 0.259 | 0.259 | 1958
| 1250 | 59.05 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 1251 | 46.04 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 1252 | 45.95 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 1253 | 64.97 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 1256 | 6.49 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 1257 | 61.68 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 1260 | 92.87 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1262 | 56.86 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 1269 | 21.62 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 1271 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 1279 | 30.09 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 1280 | 13.1 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 1284 | 5.5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 1285 | 55.57 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 1287 | 16.29 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 1288 | 49.21 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1289 | 6.24 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 1292 | 19.78 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 1294 | 64.96 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 1295 | 3.74 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 1298 | 42.65 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 1300 | 63.9 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 1301 | 15.75 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 1303 | 23.35 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 1305 | 106.85 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 1307 | 4.12 | 0.033 | 0.033 | 1982
| 1314 | 20.36 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 1315 | 45.01 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 1317 | 32.44 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 1318 | 201.89 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 1320 | 185.03 | 0.414 | 0.414 | 1982
| 1321 | 17.19 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 1323 | 83.91 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 1326 | 6.69 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 1327 | 95.55 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 1329 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1995
| 1331 | 84.98 | 0.517 | 0.517 | 1978
| 1333 | 117.32 | 0.517 | 0.517 | 1978
| 1335 | 74.53 | 0.414 | 0.414 | 1984
| 1337 | 105.3 | 0.517 | 0.517 | 1978
| 1341 | 104.8 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1343 | 104 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1345 | 114.8 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1346 | 49.9 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1348 | 51.3 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1350 | 38.4 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1352 | 69 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1354 | 122.9 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1356 | 141.1 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1358 | 161 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1360 | 134 | 0.6 | 0.6 | 1989
| 1362 | 235.9 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1364 | 27.1 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 1367 | 153.52 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 1370 | 131.62 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1372 | 16.91 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1374 | 29.72 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1377 | 31.46 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1379 | 17.06 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1381 | 49.06 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1383 | 41.47 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 1385 | 71.81 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 1387 | 94.77 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 1389 | 24.24 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1394 | 60.12 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1396 | 68.31 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1398 | 55.88 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 1400 | 60.47 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 1402 | 74.48 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 1408 | 35.53 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 1410 | 18.45 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 1412 | 36.58 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 1414 | 48 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 1416 | 40.25 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 1418 | 102.1 | 0.517 | 0.517 | 1973
| 1420 | 198 | 0.517 | 0.517 | 1973
| 1421 | 160.29 | 0.517 | 0.517 | 1973
| 1424 | 49.01 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 1426 | 32.03 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 1428 | 42.29 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 1430 | 42.24 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 1432 | 53.81 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 1434 | 68.74 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 1435 | 85.14 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 1442 | 7.32 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1443 | 8.52 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 1446 | 8.44 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1447 | 65.84 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 1450 | 8.61 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1451 | 21.63 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 1454 | 9.58 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1455 | 57.47 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 1456 | 52.68 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 1457 | 83.76 | 0.259 | 0.259 | 1970
| 1460 | 35.47 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 1461 | 71.95 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 1464 | 17.32 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 1465 | 19.63 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 1468 | 27.43 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 1469 | 33.01 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 1472 | 175.4 | 0.259 | 0.259 | 1975
| 1473 | 16.11 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1474 | 34.98 | 0.259 | 0.259 | 1975
| 1477 | 22.58 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1478 | 16.71 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 1481 | 30.76 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 1482 | 27.75 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1485 | 7.8 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 1486 | 33.66 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1489 | 6.63 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 1490 | 30.39 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1493 | 22.36 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 1494 | 32.24 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1497 | 16.32 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1498 | 14.46 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1501 | 52.54 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 1502 | 8.27 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1505 | 23.29 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1506 | 7.75 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1508 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1511 | 25.69 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1512 | 9.25 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1515 | 17.97 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1516 | 26.94 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1519 | 15.89 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 1520 | 7.33 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1523 | 16.23 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1524 | 40.63 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1527 | 34.18 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1528 | 37.71 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1531 | 40.39 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1532 | 32.68 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1535 | 39.42 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1536 | 17.72 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1539 | 22.11 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1540 | 5.98 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1543 | 6.34 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1544 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1547 | 6.4 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 1548 | 7.12 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1551 | 6.45 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 1552 | 25.81 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 1555 | 6.57 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1556 | 20.47 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 1559 | 7.79 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1561 | 94.85 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 1562 | 31.92 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1564 | 53.93 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 1565 | 44.69 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 1569 | 5.36 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1570 | 103.36 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1573 | 9.83 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 1577 | 32.88 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 1581 | 61.06 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 1585 | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 1589 | 22.73 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 1590 | 56.46 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1593 | 45.28 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 1594 | 75.98 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1597 | 30.35 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 1598 | 74.27 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1601 | 29.14 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 1602 | 67.73 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 1605 | 34.36 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1606 | 62.52 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 1609 | 6.66 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1610 | 85.89 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 1613 | 6.85 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1614 | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 1617 | 6.26 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1618 | 9.16 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1621 | 9.68 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1622 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1625 | 9.61 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1626 | 6.76 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1629 | 9.24 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1630 | 6.45 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1633 | 7.49 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1634 | 57 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 1635 | 33.72 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 1637 | 76.2 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 1640 | 180.6 | 0.414 | 0.414 | 1984
| 1642 | 66.15 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 1644 | 17.65 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 1646 | 56.44 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 1655 | 47.48 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 1657 | 44.06 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 1659 | 41.72 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 1661 | 51.98 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 1663 | 28.27 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 1665 | 85.75 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 1668 | 127.1 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 1670 | 52.47 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 1671 | 203 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 1675 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 1677 | 50.98 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 1680 | 91.48 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 1683 | 86.3 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1685 | 157.7 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1687 | 117.7 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1689 | 91.7 | 0.517 | 0.517 | 1986
| 1691 | 105.9 | 0.517 | 0.517 | 1986
| 1694 | 35 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 1696 | 72.7 | 0.414 | 0.414 | 1990
| 1698 | 139.8 | 0.414 | 0.414 | 1990
| 1700 | 38.2 | 0.414 | 0.414 | 1990
| 1702 | 150.3 | 0.517 | 0.414 | 1990
| 1704 | 108.75 | 0.259 | 0.259 | 1992
| 1706 | 37.95 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 1708 | 59.5 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 1713 | 40.8 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 1714 | 91.11 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 1715 | 53.08 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 1716 | 148.27 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 1717 | 98.32 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 1718 | 114.27 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 1719 | 92.79 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 1720 | 19.12 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 1721 | 82.68 | 0.207 | 0.207 | 2002
| 1722 | 19.41 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 1726 | 103.66 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 1731 | 27.1 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 1734 | 12.98 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 1735 | 41.69 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 1737 | 24.1 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 1740 | 23.82 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 1741 | 114.71 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 1743 | 85.79 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 1745 | 51.44 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 1750 | 9.52 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 1752 | 50.29 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 1755 | 234.53 | 0.804 | 0.804 | 2003
| 1757 | 93.88 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1759 | 102.72 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 1761 | 27.77 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 1762 | 121.26 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 1764 | 133.61 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 1766 | 25.93 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 1768 | 105.3 | 0.309 | 0.309 | 2002
| 1771 | 62.06 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 1773 | 137.6 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 1774 | 16.77 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 1777 | 60.67 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 1778 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 1782 | 140.79 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 1783 | 108.07 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 1784 | 65.3 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 1786 | 36.76 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 1789 | 75.53 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 1790 | 31.27 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 1794 | 62.45 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 1795 | 68.82 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 1796 | 20.12 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 1799 | 57.33 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 1802 | 41.56 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 1803 | 85.65 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 1805 | 6.32 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 1806 | 111.63 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 1810 | 43.41 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 1811 | 5.94 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 1818 | 38.89 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 1819 | 7.95 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 1822 | 12.42 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 1823 | 2.95 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 1824 | 181.34 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 1827 | 70.97 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 1830 | 4.71 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 1831 | 11.77 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 1832 | 6.05 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 1838 | 61.82 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 1839 | 36.65 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 1841 | 35.68 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 1844 | 70.69 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 1845 | 71.1 | 0.706 | 0.706 | 1987
| 1847 | 75.11 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 1850 | 3.87 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 1854 | 50.15 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 1855 | 48.32 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 1856 | 46.39 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 1857 | 59.35 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 1858 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 1868 | 91.79 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 1869 | 20.08 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 1870 | 92.48 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 1873 | 43.29 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 1878 | 12.39 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 1879 | 95.2 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 1881 | 68.21 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 1885 | 8.31 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 1888 | 18.42 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 1895 | 51.22 | 1 | 1 | 1990
| 1897 | 40.87 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 1899 | 41.65 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 1902 | 20.27 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 1903 | 9 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 1912 | 36.93 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 1916 | 11.55 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 1920 | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 1923 | 13.49 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 1927 | 26.04 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 1932 | 42.09 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 1933 | 30.79 | 0.259 | 0.259 | 1957
| 1934 | 44.5 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 1938 | 10.08 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 1940 | 176.45 | 1 | 1 | 1974
| 1943 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 1944 | 126.74 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 1946 | 34.14 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 1951 | 135.3 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 1952 | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 1953 | 69.37 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 1955 | 10.18 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 1958 | 43.97 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 1959 | 181.96 | 1 | 1 | 1974
| 1961 | 8.17 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 1962 | 26.83 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 1966 | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 1968 | 50.18 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 1971 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 1973 | 27.5 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 1974 | 8.84 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 1976 | 12.71 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 1978 | 185.36 | 1 | 1 | 1974
| 1979 | 56.12 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 1980 | 20.56 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 1981 | 67.41 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 1983 | 30.06 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 1985 | 70.2 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 1987 | 44.7 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 1990 | 26.2 | 1 | 1 | 1974
| 1992 | 14.59 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 1993 | 13.17 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 1995 | 11.54 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 1999 | 14.98 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 2004 | 7.11 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2005 | 177.75 | 0.259 | 0.259 | 1967
| 2009 | 59.66 | 0.804 | 0.804 | 1986
| 2011 | 4.95 | 0.082 | 0.082 | 1951
| 2014 | 24.19 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 2016 | 8.75 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 2017 | 20.34 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 2018 | 11 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 2020 | 26.88 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 2022 | 72.7 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 2026 | 6.32 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 2028 | 40.65 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 2031 | 71.1 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 2033 | 6.22 | 0.033 | 0.033 | 1963
| 2036 | 30.16 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 2038 | 60.72 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 2040 | 72.45 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 2042 | 22.87 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 2044 | 54.7 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 2046 | 7.83 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 2048 | 17.36 | 0.259 | 0.259 | 1976
| 2050 | 86.37 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 2055 | 137.2 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 2057 | 26.62 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 2059 | 13.34 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 2061 | 21.57 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 2063 | 30.34 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 2065 | 58.69 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 2067 | 13.03 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 2070 | 30.75 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 2071 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2073 | 55.08 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 2088 | 78.44 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 2089 | 91 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 2092 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 2093 | 38.65 | 0.309 | 0.309 | 1956
| 2095 | 47.98 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 2099 | 51.6 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 2101 | 21.95 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 2102 | 45.8 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 2105 | 27.05 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 2107 | 50.77 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 2108 | 21.46 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 2111 | 3.08 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 2114 | 67.94 | 0.259 | 0.259 | 1969
| 2116 | 6.12 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 2117 | 30.17 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 2123 | 138.34 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 2124 | 35.97 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 2127 | 100.38 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 2128 | 48.07 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 2129 | 22.52 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 2130 | 7.37 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2135 | 20.17 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 2136 | 92.86 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 2139 | 48.11 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 2140 | 10.85 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 2143 | 17.98 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 2149 | 8.48 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 2151 | 32.36 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 2153 | 34.56 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 2154 | 27.64 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 2157 | 8.15 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 2158 | 8.62 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 2161 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 2162 | 4.32 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 2164 | 30.8 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 2167 | 2.61 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 2168 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 2169 | 24.39 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2171 | 16.24 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 2173 | 15.65 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 2176 | 60.93 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 2178 | 15.75 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 2181 | 69.98 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 2185 | 49.77 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 2187 | 13.49 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 2189 | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 2190 | 20.66 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 2192 | 8.97 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 2193 | 5.93 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 2195 | 9.48 | 0.033 | 0.033 | 1984
| 2199 | 10.46 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 2200 | 40.95 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 2202 | 21.61 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 2203 | 18.89 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 2207 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2209 | 3.44 | 0.1 | 0.1 | 1946
| 2212 | 34.15 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2215 | 45.37 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2216 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2217 | 9.1 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2219 | 6.82 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2220 | 118.39 | 0.069 | 0.069 | 1946
| 2222 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 1946
| 2223 | 6.32 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2226 | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 1946
| 2227 | 8.93 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 2230 | 4.95 | 0.259 | 0.259 | 1992
| 2231 | 11.76 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 2234 | 5.43 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 2235 | 8.07 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 2237 | 10.28 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 2238 | 22.94 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 2240 | 19.4 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 2241 | 7.58 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 2243 | 37.33 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 2245 | 3.11 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 2246 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 2249 | 17.65 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 2252 | 28.62 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 2253 | 35.61 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 2254 | 9.38 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 2257 | 65.64 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 2258 | 80.34 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 2260 | 5.84 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 2262 | 44.5 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 2267 | 20.33 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 2268 | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 2269 | 11.12 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 2270 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2272 | 145.93 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 2277 | 38.22 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 2279 | 8.31 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 2281 | 43.44 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 2283 | 19.21 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 2285 | 17.13 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 2290 | 10.71 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 2292 | 27.75 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2295 | 72.7 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 2300 | 30.63 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 2302 | 49.44 | 0.309 | 0.309 | 1992
| 2303 | 5.18 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2307 | 35.16 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 2312 | 46.35 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 2313 | 31.67 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2316 | 7.35 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 2317 | 33.58 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 2318 | 40.26 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 2320 | 39.83 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 2321 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 2324 | 28.5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 2325 | 21.52 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 2330 | 19.2 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 2333 | 24.64 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 2334 | 91.74 | 0.309 | 0.309 | 1992
| 2335 | 49.98 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 2336 | 44.12 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 2342 | 60.97 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 2344 | 36.55 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 2345 | 89.85 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 2350 | 47.2 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 2353 | 33.57 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 2354 | 88.2 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 2355 | 136.5 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 2356 | 8.54 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 2364 | 44.77 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 2365 | 315.93 | 0.414 | 0.414 | 1995
| 2367 | 7.55 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 2373 | 100.35 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 2374 | 5.49 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 2379 | 23.65 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 2380 | 34.91 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 2381 | 48 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 2385 | 89 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 2390 | 46.61 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 2391 | 62.14 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 2393 | 14.7 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 2394 | 57.56 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 2395 | 77.9 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 2399 | 31.71 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 2400 | 30.36 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 2401 | 177.28 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 2408 | 8.53 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 2410 | 15.02 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 2411 | 24.27 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 2413 | 71.13 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 2419 | 110 | 0.309 | 0.309 | 1980
| 2420 | 117.89 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 2423 | 43.4 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 2425 | 6.96 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 2426 | 88.56 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 2431 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2432 | 9.91 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2434 | 10.87 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 2437 | 154.67 | 0.125 | 0.125 | 2001
| 2438 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 2443 | 49.83 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 2444 | 56.35 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 2445 | 23.03 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 2447 | 33.91 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 2451 | 44.53 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 2452 | 39.4 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 2453 | 66.87 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 2454 | 8.14 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 2458 | 20 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 2460 | 12.05 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2461 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 2462 | 24.34 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 2464 | 68.71 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 2467 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2468 | 29.9 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 2471 | 34.08 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 2472 | 48.65 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 2473 | 31.91 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 2477 | 3.48 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 2481 | 27 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 2484 | 19.04 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 2487 | 51.02 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 2488 | 15.45 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 2490 | 11.55 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 2491 | 4.1 | 1 | 1 | 1959
| 2492 | 7.23 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 2493 | 15.43 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 2495 | 11.63 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 2497 | 59.09 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 2498 | 12.32 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 2501 | 24.54 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 2502 | 23.42 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 2503 | 7.23 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 2506 | 91.83 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 2508 | 6.39 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 2511 | 8.49 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 2512 | 58.58 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 2513 | 21.63 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 2515 | 40.44 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 2518 | 8.92 | 0.033 | 0.033 | 1968
| 2521 | 27.08 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 2522 | 24.2 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2523 | 14.17 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2525 | 25.76 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 2526 | 9.71 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 2529 | 6.3 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 2532 | 55.88 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 2533 | 89.96 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 2534 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 2536 | 22.59 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 2537 | 46.9 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 2538 | 25.46 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 2540 | 26.5 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 2545 | 66.74 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 2547 | 19.39 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 2549 | 43.87 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 2550 | 12.92 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 2551 | 39.78 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 2554 | 13.41 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 2555 | 25.79 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 2556 | 41.24 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 2558 | 17.77 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 2560 | 27.91 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 2562 | 19.93 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 2564 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2565 | 13.28 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 2566 | 22.69 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 2569 | 10 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 2570 | 88.4 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 2571 | 10 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 2575 | 63.48 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 2583 | 43.95 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 2585 | 14.94 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 2587 | 23.43 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 2589 | 28.68 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 2593 | 30.59 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 2596 | 9.04 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 2598 | 8.91 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 2601 | 14.9 | 0.033 | 0.033 | 1956
| 2603 | 25.88 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 2605 | 28.02 | 0.069 | 0.069 | 1956
| 2608 | 12.19 | 0.069 | 0.069 | 1956
| 2610 | 9.91 | 0.082 | 0.082 | 1956
| 2611 | 93.93 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 2612 | 64.14 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 2613 | 13.01 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 2614 | 43.7 | 0.1 | 0.1 | 1952
| 2616 | 9.01 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 2617 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 2619 | 47.72 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 2625 | 9.13 | 0.207 | 0.207 | 1962
| 2626 | 10.06 | 0.207 | 0.207 | 1962
| 2632 | 34.19 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2634 | 18.72 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2636 | 9.94 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2638 | 25.06 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2640 | 22.93 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2642 | 68.62 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2657 | 44.04 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 2659 | 10.79 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 2660 | 182.69 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 2661 | 45.4 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 2664 | 13.99 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2666 | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 2669 | 41.25 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 2671 | 3.33 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 2675 | 12.4 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 2676 | 35.46 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 2677 | 61.5 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 2680 | 44.37 | 0.033 | 0.033 | 1970
| 2684 | 34.65 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2686 | 17.53 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 2688 | 15.55 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2690 | 65.33 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 2692 | 8.9 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2694 | 38.11 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 2696 | 23.92 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 2698 | 104.74 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 2700 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 2702 | 17.44 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 2705 | 17.75 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 2707 | 11.59 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 2709 | 10.32 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 2711 | 61.98 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 2713 | 13.43 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 2715 | 11.2 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 2717 | 58.1 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 2719 | 66.46 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 2723 | 19.17 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 2729 | 34.41 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 2731 | 37.67 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 2733 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 2735 | 52.74 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 2738 | 84.93 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2740 | 17.3 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 2742 | 19.59 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 2749 | 61.34 | 0.804 | 0.804 | 1986
| 2751 | 7.33 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 2753 | 9.6 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 2755 | 14.4 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 2757 | 19.87 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 2760 | 22.1 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 2762 | 41.43 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 2764 | 16.23 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 2766 | 11.01 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 2768 | 42.34 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 2770 | 85.39 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 2772 | 140.68 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 2774 | 4.42 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 2776 | 20.68 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 2779 | 75.57 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 2780 | 16.92 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 2781 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 2784 | 140.26 | 0.804 | 0.804 | 1986
| 2786 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 2787 | 44.08 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 2791 | 5.17 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 2794 | 43.44 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 2796 | 13.49 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 2798 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 2800 | 98.47 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 2802 | 43.8 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 2804 | 36.21 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 2808 | 48.5 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 2811 | 55.57 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 2812 | 52.8 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 2813 | 53.19 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 2822 | 51.35 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 2824 | 14.79 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 2826 | 45.93 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 2828 | 63.7 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2830 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 2832 | 6.65 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 2834 | 58.15 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 2837 | 33.63 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 2839 | 87.51 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 2841 | 35.32 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 2844 | 42 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 2846 | 12.34 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 2848 | 9.68 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 2853 | 12.48 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 2858 | 12.01 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 2860 | 7.07 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 2862 | 22.43 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 2864 | 46.6 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 2866 | 63.09 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 2868 | 3.99 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 2871 | 15.25 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 2873 | 45.54 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 2875 | 28.88 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 2878 | 90.12 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 2879 | 65.43 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 2880 | 25.63 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 2883 | 51.67 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 2885 | 20.28 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 2891 | 125.19 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 2893 | 26.06 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 2895 | 9.32 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 2900 | 16.11 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 2902 | 22.17 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 2904 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 2906 | 21.15 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 2908 | 13.35 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 2910 | 65.7 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 2912 | 22.32 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 2913 | 64.99 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 2915 | 8.73 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 2917 | 36.52 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 2918 | 84.77 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 2920 | 47.72 | 0.414 | 0.414 | 1968
| 2924 | 10.48 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 2925 | 20.36 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 2927 | 16.09 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 2929 | 59.97 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 2933 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2935 | 31.58 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 2940 | 18.6 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 2942 | 14.16 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 2944 | 50.56 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 2947 | 12.19 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 2949 | 67.93 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 2954 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 1954
| 2956 | 35.96 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 2958 | 24.75 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 2963 | 35.97 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 2965 | 46.82 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 2966 | 59.39 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 2968 | 17.81 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 2970 | 142.6 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 2972 | 70.64 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 2975 | 33.12 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2977 | 46.14 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 2979 | 11.99 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 2982 | 19.03 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2984 | 16.17 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2985 | 69.98 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2987 | 33.11 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2990 | 32.97 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2992 | 4.22 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 2994 | 74.38 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 2996 | 13.84 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 2998 | 24.7 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 3002 | 59.91 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 3003 | 44.43 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 3006 | 40.03 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 3008 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3009 | 11.56 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 3014 | 17.66 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 3016 | 53.06 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 3017 | 51.38 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 3018 | 147.93 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 3019 | 40.51 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 3025 | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 3026 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 3028 | 13.64 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 3031 | 88.3 | 0.207 | 0.207 | 2002
| 3032 | 37.12 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 3036 | 35.13 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 3041 | 37.41 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 3042 | 13.85 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 3045 | 5.91 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 3047 | 52.4 | 0.309 | 0.309 | 1992
| 3050 | 6.69 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 3052 | 6.7 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 3053 | 32.88 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 3056 | 12.99 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 3057 | 40.68 | 0.259 | 0.259 | 1993
| 3061 | 5.41 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 3062 | 3.62 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 3063 | 16.85 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 3064 | 74.98 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 3065 | 5.89 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 3066 | 6.04 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 3069 | 4.26 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 3071 | 31.26 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 3072 | 32.59 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 3073 | 33.33 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 3074 | 55.86 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3076 | 15.04 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3078 | 6.87 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3080 | 5.24 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3081 | 11.18 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 3082 | 5.27 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 3083 | 43.69 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3085 | 33.65 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 3086 | 9.89 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 3089 | 38.74 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 3091 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1979
| 3095 | 2 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 3097 | 32.08 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 3098 | 63.9 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 3100 | 28.81 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 3103 | 19.25 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 3104 | 3.92 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 3107 | 43.07 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 3109 | 9.09 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 3113 | 90.9 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 3114 | 16.77 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 3115 | 17.5 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 3117 | 30.65 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 3119 | 9.29 | 0.125 | 0.125 | 1964
| 3120 | 71.08 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 3122 | 62.22 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 3123 | 28.09 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 3125 | 57.7 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 3126 | 11.79 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 3128 | 75.93 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 3131 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 3132 | 4.09 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 3133 | 52.59 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 3136 | 43.67 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 3137 | 9.44 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 3140 | 62.99 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 3142 | 19.8 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 3143 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 3148 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 3149 | 37.06 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 3150 | 7.75 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 3152 | 87.64 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3154 | 56.1 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 3155 | 67.11 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 3158 | 95.57 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 3160 | 6.78 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 3162 | 35.58 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 3164 | 6.17 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 3166 | 8.97 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 3167 | 20.17 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 3168 | 7.83 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 3171 | 3.47 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 3173 | 15.43 | 0.04 | 0.04 | 1984
| 3174 | 34.36 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 3176 | 133.61 | 0.207 | 0.207 | 2003
| 3177 | 26.23 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 3181 | 27.12 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 3182 | 74.4 | 1 | 1 | 1974
| 3184 | 78.11 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 3186 | 56.39 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 3188 | 11.56 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 3190 | 76.21 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 3191 | 21.51 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 3194 | 7.28 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 3195 | 14.53 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 3196 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 3198 | 27.6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3199 | 10.71 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 3202 | 4.27 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 3204 | 19.42 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 3210 | 20.45 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 3213 | 59.5 | 0.804 | 0.804 | 2000
| 3215 | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 3216 | 49 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 3219 | 66.66 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 3228 | 7.9 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 3229 | 41.33 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 3230 | 51.64 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 3231 | 36.6 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 3232 | 147.06 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 3239 | 16.84 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 3241 | 60.13 | 0.207 | 0.207 | 1958
| 3243 | 32.5 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 3250 | 107.5 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 3252 | 11.81 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 3256 | 58.86 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 3257 | 10.65 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 3261 | 32.32 | 0.259 | 0.259 | 1971
| 3265 | 55.51 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 3267 | 24.93 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3271 | 224.4 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 3274 | 18.35 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3276 | 28.82 | 0.259 | 0.259 | 1980
| 3280 | 66.35 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 3281 | 127.29 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 3282 | 92.12 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 3291 | 13.78 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3293 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 3298 | 44.48 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3303 | 35.49 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 3305 | 23 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 3308 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 3310 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 3312 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3316 | 109.07 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 3318 | 53.5 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 3321 | 14.35 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 3323 | 21.56 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3326 | 31.72 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 3332 | 114.7 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 3334 | 58.11 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 3337 | 27.5 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 3340 | 89.89 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 3345 | 14.3 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 3346 | 33.29 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3348 | 33.23 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 3351 | 29.38 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 3354 | 20.22 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 3358 | 70.98 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 3359 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 3360 | 55.65 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 3361 | 33.34 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 3364 | 22.01 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 3365 | 4.81 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 3370 | 31.56 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 3372 | 39.53 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 3374 | 14.44 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 3375 | 90.03 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 3380 | 64.43 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3381 | 123.44 | 0.706 | 0.706 | 1986
| 3383 | 44.24 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 3384 | 82 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 3387 | 32.11 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 3388 | 33.67 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 3391 | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 3392 | 12.06 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 3393 | 4.03 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 3396 | 51.5 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 3398 | 43.19 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 3399 | 38.86 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 3402 | 5.34 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3404 | 73.6 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 3407 | 47.78 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3408 | 21 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 3413 | 55.38 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 3414 | 112.44 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 3415 | 137.3 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 3419 | 233.83 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 3421 | 18.54 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 3422 | 31.79 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 3423 | 96.82 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 3426 | 2.5 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 3427 | 51.83 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 3429 | 27.37 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 3430 | 100 | 0.125 | 0.125 | 2001
| 3432 | 25.72 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 3434 | 10.91 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 3435 | 10.18 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 3438 | 87.04 | 0.125 | 0.125 | 2002
| 3440 | 21.7 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 3442 | 50.22 | 0.04 | 0.04 | 1989
| 3443 | 36.06 | 0.04 | 0.04 | 1989
| 3445 | 20.35 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 3446 | 19.92 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 3447 | 19.3 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 3450 | 37.95 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 3453 | 11.59 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 3455 | 32.2 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 3457 | 11.84 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3458 | 102.5 | 0.207 | 0.207 | 2000
| 3459 | 20.78 | 0.125 | 0.125 | 2001
| 3462 | 15.21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3463 | 34.03 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 3467 | 4.26 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3468 | 6.61 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 3469 | 190.94 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 3473 | 17.34 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 3476 | 34.31 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 3478 | 37.92 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 3480 | 9 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 3481 | 43.38 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 3483 | 15.84 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 3486 | 39.23 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 3492 | 7.76 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 3498 | 27.38 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 3501 | 37.43 | 0.033 | 0.033 | 1970
| 3503 | 17.17 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 3505 | 8.46 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 3507 | 81.01 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 3510 | 12.46 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 3511 | 23.97 | 0.259 | 0.259 | 1973
| 3512 | 4.89 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3513 | 27.33 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 3517 | 21.6 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 3518 | 75.75 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 3519 | 9.63 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 3523 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 3524 | 16.44 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 3527 | 31.74 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 3528 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 3529 | 30.15 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 3531 | 9 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3532 | 61.29 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 3533 | 50.61 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 3535 | 18.14 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 3537 | 8.25 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 3540 | 31.75 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 3543 | 32.75 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 3548 | 8.23 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 3550 | 14.87 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 3554 | 29.21 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 3555 | 31.08 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 3556 | 19.7 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 3559 | 139.54 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 3563 | 20.81 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 3566 | 32.6 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 3570 | 39.1 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 3572 | 4.39 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 3575 | 36.71 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 3576 | 57.63 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 3578 | 7.98 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 3584 | 204.67 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 3585 | 14.1 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3586 | 94.49 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3587 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 3593 | 273.97 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 3594 | 14.31 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 3595 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 3596 | 7.13 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3598 | 121.35 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 3599 | 21.85 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 3600 | 19.16 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 3607 | 60.79 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 3608 | 10.42 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 3613 | 10.8 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 3615 | 40.15 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 3616 | 8.6 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 3617 | 44.74 | 0.05 | 0.05 | 1952
| 3619 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 3621 | 10.09 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 3626 | 7.29 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 3628 | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 1952
| 3631 | 49.72 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 3633 | 58.03 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 3639 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 3641 | 7.86 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 3642 | 9.92 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 3647 | 7.78 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 3649 | 38.6 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 3651 | 87.44 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 3653 | 9.13 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 3655 | 31.85 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 3661 | 54.75 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 3663 | 46.07 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3664 | 2.92 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 3666 | 20.46 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 3668 | 25.45 | 0.125 | 0.125 | 2001
| 3671 | 62.94 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 3672 | 22.59 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 3673 | 15.39 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 3676 | 22.24 | 0.125 | 0.125 | 2001
| 3677 | 25.66 | 0.033 | 0.033 | 2001
| 3680 | 26.99 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 3681 | 6.53 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 3685 | 37.24 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 3686 | 20.19 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 3688 | 12.78 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 3689 | 57.42 | 0.15 | 0.15 | 1997
| 3690 | 7.81 | 0.207 | 0.207 | 1997
| 3693 | 19.01 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3700 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 3701 | 41.17 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 3703 | 35.31 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 3705 | 26.19 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3707 | 16.05 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 3709 | 17.1 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 3711 | 41.63 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 3713 | 16.32 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3715 | 30.71 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3717 | 38.06 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3720 | 19.37 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3722 | 24.1 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 3724 | 16.86 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3726 | 25.2 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3727 | 37.51 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 3728 | 28.26 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 3731 | 28.26 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 3734 | 14.8 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 3736 | 70.29 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 3743 | 25.56 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 3744 | 7.74 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 3747 | 47.36 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 3749 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 3751 | 11.82 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 3753 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 3755 | 4.54 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 3757 | 7.95 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 3760 | 8.29 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 3762 | 80.88 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 3771 | 16.93 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 3772 | 11.15 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 3775 | 3.57 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 3777 | 9.89 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 3779 | 40.63 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 3781 | 11.61 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 3783 | 5.23 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 3784 | 51 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 3785 | 7.59 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 3790 | 17.23 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 3794 | 7.29 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 3796 | 32.9 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 3797 | 43.87 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 3798 | 5.33 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 3801 | 9.19 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 3803 | 12.05 | 0.069 | 0.069 | 1950
| 3804 | 32.14 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 3805 | 30.82 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 3807 | 18.96 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 3808 | 8.3 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 3809 | 24.48 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 3814 | 71.76 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 3815 | 54.73 | 0.6 | 0.6 | 1978
| 3816 | 50.07 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 3819 | 150.17 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 3820 | 28.76 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 3828 | 16.03 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 3829 | 46.53 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 3831 | 44.23 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 3836 | 45.4 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 3838 | 91.99 | 0.207 | 0.207 | 1958
| 3841 | 8.04 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 3842 | 44.08 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 3843 | 169.73 | 1 | 1 | 1989
| 3845 | 138.76 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 3847 | 10.07 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 3848 | 10.19 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 3850 | 91.56 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 3851 | 21.27 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 3856 | 74.52 | 0.259 | 0.259 | 1973
| 3857 | 10.89 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 3858 | 41.83 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 3859 | 20.62 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 3863 | 139.8 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 3869 | 54.5 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 3870 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 3872 | 107.95 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 3873 | 4.7 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 3876 | 46.99 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 3878 | 29.39 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 3880 | 16.73 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 3884 | 10.41 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 3885 | 19.35 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 3886 | 124.83 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 3887 | 27.38 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 3888 | 77.2 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 3891 | 53.07 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 3895 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 3896 | 37.71 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 3900 | 8.38 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 3901 | 11.4 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 3905 | 70.21 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 3906 | 55.05 | 0.125 | 0.125 | 1958
| 3907 | 7.78 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3913 | 25.32 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 3914 | 51.02 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 3917 | 43.04 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 3918 | 40.74 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 3922 | 51.1 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 3923 | 20.75 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 3927 | 102.62 | 0.207 | 0.207 | 1958
| 3928 | 15.92 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3929 | 19.28 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 3932 | 140.48 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 3933 | 14.95 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 3934 | 11.97 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 3935 | 46.13 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 3936 | 67.86 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 3941 | 73.05 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 3942 | 7.07 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 3947 | 69.21 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 3948 | 50.37 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 3951 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 3952 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 3953 | 43.54 | 0.05 | 0.05 | 1953
| 3957 | 23.75 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 3958 | 83.69 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 3960 | 117.6 | 1 | 1 | 1974
| 3961 | 8.64 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 3962 | 72.46 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3963 | 12.33 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 3964 | 10.1 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 3970 | 75.9 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 3975 | 107.08 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 3976 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 3977 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 3978 | 122.51 | 0.125 | 0.125 | 1991
| 3981 | 18.25 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 3984 | 85.59 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 3985 | 90.4 | 0.902 | 0.902 | 1974
| 3987 | 84.13 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 3988 | 36.32 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 3990 | 39.55 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 3995 | 32.84 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 3999 | 66.76 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 4001 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 4002 | 51.41 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 4005 | 29.79 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 4009 | 65.62 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 4012 | 129.86 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 4013 | 49.58 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 4014 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4016 | 18.1 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 4018 | 16.82 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 4019 | 106.39 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 4028 | 9.55 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 4029 | 4.23 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 4030 | 15.28 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 4034 | 5.97 | 0.069 | 0.069 | 1956
| 4035 | 125.3 | 0.902 | 0.902 | 1991
| 4037 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4038 | 18.76 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 4045 | 12.1 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 4047 | 29.73 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 4050 | 10.99 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 4051 | 7.81 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 4053 | 14.54 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 4054 | 111.5 | 1 | 0.902 | 1974
| 4055 | 31.11 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 4063 | 26.36 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 4067 | 38.41 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 4069 | 12.55 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4073 | 38.21 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 4076 | 16.06 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 4077 | 26.73 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 4082 | 23.5 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 4086 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 4088 | 70.41 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 4094 | 29.91 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 4095 | 69.85 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 4096 | 36.47 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 4099 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 4101 | 28.41 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 4106 | 4.72 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 4107 | 79.12 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 4109 | 59.51 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 4110 | 3.02 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 4113 | 53.31 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 4116 | 62 | 1 | 0.902 | 1974
| 4119 | 13.26 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 4122 | 10.1 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 4123 | 41.46 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 4124 | 24.88 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 4128 | 7.28 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 4131 | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 4132 | 22.93 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 4133 | 40.05 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 4134 | 37.66 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 4136 | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 4139 | 30.61 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 4140 | 71.07 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 4146 | 138.87 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 4149 | 25.07 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 4156 | 34.76 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 4157 | 82.4 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 4159 | 32.47 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 4161 | 9.32 | 0.309 | 0.309 | 1975
| 4162 | 69.66 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 4165 | 3.41 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4168 | 51.47 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 4172 | 27.94 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 4173 | 47.68 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 4174 | 63.05 | 0.309 | 0.414 | 1989
| 4176 | 7.76 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 4179 | 114.06 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 4183 | 63.19 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 4184 | 36.07 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 4185 | 57.53 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 4187 | 30.78 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 4190 | 7.91 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4195 | 158.4 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 4196 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 4201 | 16.24 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 4203 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 4204 | 17.25 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 4205 | 45.5 | 0.259 | 0.259 | 1967
| 4207 | 65.81 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 4211 | 34.45 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 4212 | 58.64 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 4213 | 82.78 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 4214 | 47.55 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 4215 | 10 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 4216 | 104.85 | 0.414 | 0.414 | 1986
| 4217 | 53.6 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 4219 | 21.55 | 0.04 | 0.04 | 1978
| 4220 | 12.96 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 4221 | 49.46 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 4223 | 41.03 | 0.706 | 0.706 | 1986
| 4226 | 31.98 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 4227 | 15.92 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 4231 | 36.98 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 4232 | 19.26 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 4236 | 5.84 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 4237 | 164.3 | 1 | 0.902 | 1974
| 4239 | 61.66 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 4240 | 6.02 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 4245 | 75.54 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 4247 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 4248 | 11.68 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 4249 | 69.84 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 4250 | 66.16 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 4251 | 5.55 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 4254 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 4258 | 51.57 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 4260 | 10.31 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 4262 | 72 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 4263 | 16.45 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 4266 | 47.56 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 4267 | 47.85 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4269 | 8.16 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 4270 | 17.29 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 4271 | 24.54 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 4274 | 55.93 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 4276 | 28.15 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 4277 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 4278 | 42.07 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 4280 | 38.64 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 4282 | 32.3 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 4283 | 42.65 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 4286 | 66.94 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 4287 | 93.69 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 4292 | 39.05 | 0.125 | 0.125 | 1996
| 4294 | 117.93 | 0.309 | 0.309 | 1988
| 4295 | 71.02 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4300 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 4301 | 6.74 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4302 | 33.89 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 4303 | 7.36 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4304 | 121.88 | 0.125 | 0.125 | 1998
| 4307 | 53.8 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 4310 | 28.53 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 4311 | 20.8 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4312 | 19.33 | 0.125 | 0.125 | 2002
| 4316 | 78.6 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 4318 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 4322 | 65.77 | 0.706 | 0.706 | 1995
| 4324 | 58.12 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 4327 | 25.93 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 4331 | 50.99 | 0.706 | 0.706 | 1995
| 4334 | 6.29 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 4335 | 40.36 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 4338 | 41.17 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 4339 | 52.6 | 0.259 | 0.259 | 1986
| 4340 | 77.07 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 4342 | 14.59 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 4344 | 156.7 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 4345 | 32.15 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 4346 | 81.4 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 4348 | 61.99 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 4351 | 77.87 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 4352 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 4353 | 92.3 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 4354 | 24.94 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 4355 | 42.7 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 4356 | 23 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 4359 | 11.04 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 4360 | 19.45 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 4365 | 12.14 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 4370 | 70.85 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 4375 | 20.39 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 4381 | 83.67 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 4383 | 56.19 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 4385 | 19.06 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 4387 | 25.79 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 4388 | 10.37 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 4390 | 29.33 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 4394 | 8.8 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 4397 | 38.63 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 4399 | 31.99 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 4400 | 60.78 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 4402 | 136.2 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 4404 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 4409 | 90.75 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 4410 | 142.04 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 4412 | 12.98 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 4415 | 77.1 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 4416 | 108.9 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 4419 | 12.42 | 0.706 | 0.706 | 1986
| 4422 | 18 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 4427 | 36.06 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 4428 | 6.72 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 4430 | 110.61 | 0.706 | 0.706 | 1986
| 4434 | 43.12 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 4435 | 5.14 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 4437 | 22.4 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 4439 | 21.2 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 4440 | 67.59 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 4444 | 59.43 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 4446 | 58.9 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 4448 | 148.1 | 1 | 0.902 | 1974
| 4449 | 41.79 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 4450 | 26.62 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 4451 | 112.5 | 1 | 0.902 | 1974
| 4454 | 6.09 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 4455 | 61.1 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 4456 | 4.9 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 4462 | 48.9 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 4463 | 15.97 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 4464 | 31.97 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 4470 | 96.7 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 4472 | 33 | 0.706 | 0.706 | 1992
| 4473 | 15.69 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 4474 | 107.8 | 1 | 0.902 | 1974
| 4478 | 49.07 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4479 | 28.04 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 4481 | 27.05 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 4482 | 12.41 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4483 | 7.17 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 4485 | 97.8 | 1 | 0.902 | 1974
| 4489 | 74.94 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 4494 | 35.73 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 4495 | 113.2 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 4497 | 196.92 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 4499 | 17.17 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 4502 | 34.8 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 4505 | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 4507 | 11 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 4508 | 29.3 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 4510 | 41.9 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 4512 | 53.99 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 4515 | 89.76 | 0.125 | 0.125 | 2001
| 4516 | 15.07 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 4518 | 19.85 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 4520 | 17.7 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 4521 | 221.8 | 0.804 | 0.517 | 1989
| 4522 | 84.3 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 4523 | 221.8 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 4524 | 16 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 4527 | 131.84 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 4528 | 56.57 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 4532 | 11.28 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 4547 | 9 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 4549 | 9.7 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 4550 | 22.92 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 4552 | 18.88 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 4554 | 7.2 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 4556 | 27.19 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 4557 | 130.31 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 4558 | 9.01 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 4563 | 12.44 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 4565 | 42.33 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 4567 | 18.91 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 4570 | 32.92 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 4571 | 11.51 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 4574 | 39.29 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 4576 | 29.95 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 4585 | 24.07 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 4591 | 65.03 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 4592 | 6.7 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 4595 | 29.36 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 4596 | 12.16 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 4599 | 130.78 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 4601 | 36.99 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 4621 | 12.9 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4623 | 12.9 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4625 | 9.25 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4627 | 46.01 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 4630 | 38.01 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 4631 | 21.29 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 4634 | 32.79 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 4635 | 21.49 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 4636 | 16.22 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 4639 | 31.07 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 4641 | 32.74 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 4642 | 9.34 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 4644 | 11.97 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4645 | 20.44 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 4646 | 49.6 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 4649 | 3.7 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 4655 | 28.29 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 4656 | 31.62 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 4661 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4664 | 13.72 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 4666 | 16.85 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 4670 | 26.87 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4671 | 14.69 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 4673 | 5.74 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4675 | 49.26 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 4677 | 51.59 | 0.04 | 0.04 | 2002
| 4679 | 41.09 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4681 | 47.79 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 4683 | 7.85 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4684 | 36.56 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4685 | 56.01 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4687 | 5.09 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4690 | 32.37 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4691 | 52.8 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4693 | 37.55 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 4694 | 20.38 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 4695 | 7.52 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 4696 | 11.36 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 4698 | 7.83 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 4699 | 60.95 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 4701 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4703 | 66.1 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 4704 | 42.06 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 4707 | 50.01 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 4709 | 3.4 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4710 | 17.02 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 4711 | 22.16 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 4713 | 16.09 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4714 | 48.04 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 4715 | 27.54 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 4717 | 13.41 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4718 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 4719 | 14.31 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 4721 | 18.24 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 4723 | 50.35 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 4724 | 26.94 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 4728 | 18.9 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4730 | 49.67 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4732 | 3.51 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 4736 | 28.61 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 4740 | 6.4 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 4745 | 91.22 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 4747 | 28.17 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 4750 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 4754 | 7.22 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 4756 | 34.63 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 4757 | 16.81 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 4759 | 34.3 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 4760 | 32.39 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 4762 | 37.79 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 4765 | 6.93 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 4767 | 8.98 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 4769 | 64.01 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 4770 | 32.47 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 4771 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 4777 | 21.29 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 4778 | 49.53 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 4779 | 10.04 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 4782 | 33.82 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4783 | 29.38 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4787 | 48.78 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 4788 | 58.92 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 4789 | 28.98 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 4790 | 6.3 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 4792 | 32.84 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 4796 | 47.21 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 4798 | 6.63 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 4801 | 9.65 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 4803 | 75.25 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 4805 | 50.84 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 4807 | 24.21 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 4809 | 62.53 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 4811 | 7.97 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4813 | 6.24 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4815 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4817 | 5.79 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4820 | 31.37 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4822 | 51.93 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4824 | 27.66 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4826 | 39.22 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4827 | 7.83 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4829 | 41.84 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4830 | 48.99 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4833 | 10.45 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 4835 | 12.97 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4837 | 8.34 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 4839 | 31.13 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 4841 | 5.63 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 4843 | 20.97 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 4845 | 4.91 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 4848 | 36.55 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 4849 | 4.49 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 4850 | 9.44 | 0.309 | 0.309 | 1980
| 4852 | 15.01 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 4854 | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 4855 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4856 | 8.87 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 4858 | 48.64 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 4859 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 4861 | 66.4 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 4862 | 39.11 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 4863 | 74.79 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 4864 | 32.88 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 4865 | 8.01 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4867 | 53.78 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 4868 | 5.92 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 4870 | 43.25 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 4873 | 33.9 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 4874 | 57.15 | 0.259 | 0.259 | 1988
| 4878 | 25.13 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 4880 | 44.79 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 4881 | 44.73 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 4882 | 30.81 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 4885 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 4888 | 60.61 | 0.259 | 0.259 | 1988
| 4889 | 120.71 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 4892 | 20.94 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 4894 | 27.6 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 4896 | 42.16 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 4898 | 63.9 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 4900 | 6.04 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 4902 | 4.69 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4904 | 7.42 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 4907 | 6.86 | 0.033 | 0.033 | 1992
| 4909 | 35.54 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 4917 | 8.01 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 4919 | 31.84 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4921 | 70.3 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4923 | 5.36 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4926 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4928 | 62.21 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4931 | 4.82 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 4933 | 74.79 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4936 | 63.99 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 4939 | 6.36 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4941 | 5.5 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4944 | 44.77 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4946 | 38.58 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 4948 | 10.15 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4950 | 32.18 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 4952 | 5.84 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4954 | 58.55 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 4956 | 3.9 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 4958 | 31.13 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 4959 | 8.93 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 4961 | 45.01 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 4962 | 25.27 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 4964 | 11.46 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 4965 | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 4967 | 14.03 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 4969 | 25.26 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 4971 | 13.82 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 4977 | 7.56 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 4979 | 7.67 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 4980 | 80.88 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 4982 | 26.69 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 4984 | 20.34 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 4988 | 7.05 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 4989 | 62.02 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4991 | 3.75 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4992 | 4.65 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 4995 | 83.36 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 4997 | 30.03 | 0.125 | 0.125 | 1993
| 4999 | 6.77 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 5001 | 24.27 | 0.125 | 0.125 | 1993
| 5003 | 9.2 | 0.033 | 0.033 | 1993
| 5006 | 16.86 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 5008 | 35.59 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 5011 | 26.52 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 5013 | 6.15 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 5015 | 5.2 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 5017 | 116.81 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 5020 | 3.64 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 5022 | 6.62 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 5026 | 27.79 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 5030 | 50.38 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 5032 | 20.4 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 5035 | 3.55 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 5037 | 6.14 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 5038 | 5.27 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 5040 | 46.82 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 5041 | 23.86 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 5047 | 5.88 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 5051 | 37.01 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 5055 | 9.94 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 5057 | 6.95 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 5058 | 32.89 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 5061 | 9.24 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 5063 | 23.12 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 5065 | 8.12 | 0.033 | 0.033 | 1995
| 5067 | 15.21 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 5068 | 59.26 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 5071 | 22.83 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 5072 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 5078 | 5.25 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 5080 | 84.27 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 5082 | 37.72 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 5084 | 52.37 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 5086 | 47.72 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 5089 | 7.32 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 5091 | 7.77 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 5094 | 3.89 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 5098 | 55.7 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 5102 | 8.02 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 5104 | 62.77 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 5105 | 14.24 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 5107 | 15.13 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 5109 | 45.44 | 0.033 | 0.027 | 1989
| 5112 | 55.07 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 5114 | 9.82 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 5116 | 29.22 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 5118 | 16.26 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 5120 | 21.69 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 5123 | 4.41 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 5125 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 5127 | 8.48 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 5131 | 32.41 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 5135 | 5.71 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 5137 | 21.97 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 5138 | 9.9 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 5145 | 26.06 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 5146 | 27.3 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 5147 | 6.19 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 5150 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 5151 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 5153 | 31.64 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 5154 | 14.59 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 5156 | 43.95 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 5157 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 5159 | 15.7 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 5160 | 9.8 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 5164 | 17.75 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 5167 | 5.62 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 5171 | 22.93 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 5172 | 60.15 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 5176 | 58.13 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 5178 | 10.38 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 5180 | 11.2 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 5181 | 14.43 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 5183 | 9.51 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 5184 | 43.38 | 0.125 | 0.125 | 1995
| 5186 | 7.52 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 5188 | 8.17 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5189 | 6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5191 | 36.53 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 5192 | 174.54 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 5193 | 46.76 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 5194 | 68.7 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 5198 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 5202 | 64.42 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 5203 | 50.45 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 5205 | 15.24 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 5207 | 4.05 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 5209 | 14.96 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 5210 | 95.49 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 5212 | 25.63 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 5214 | 27.7 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 5215 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 5220 | 73.28 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 5221 | 19.42 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 5222 | 24.34 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 5223 | 22.73 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 5225 | 156.06 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 5226 | 7.91 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 5229 | 9.13 | 0.259 | 0.259 | 1990
| 5230 | 98.95 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 5231 | 16.49 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5236 | 15 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5238 | 143.2 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 5241 | 113.8 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 5243 | 35.45 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 5246 | 4.35 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 5248 | 6.47 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 5250 | 57.33 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 5251 | 95.08 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 5253 | 8.84 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 5255 | 5.73 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 5258 | 55.82 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 5260 | 37.83 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 5264 | 27.74 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 5266 | 25.07 | 0.706 | 0.706 | 1989
| 5281 | 67 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 5283 | 33 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 5285 | 29 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 5287 | 16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 5304 | 19.11 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 5306 | 51.05 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 5316 | 40.9 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 5317 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 5320 | 33.46 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 5321 | 27.21 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 5322 | 16.71 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 5323 | 6.66 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 5326 | 70.74 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 5327 | 12.88 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 5329 | 68.37 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 5330 | 13.9 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 5331 | 11.08 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 5333 | 51.92 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 5335 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 5336 | 44.67 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 5337 | 17.84 | 0.15 | 0.15 | 1999
| 5339 | 31.59 | 0.15 | 0.15 | 1999
| 5340 | 22.39 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 5341 | 5 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 5345 | 17.5 | 0.1 | 0.1 | 1953
| 5346 | 48.22 | 0.082 | 0.082 | 1953
| 5352 | 140.5 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 5356 | 34.79 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 5358 | 100.04 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 5359 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 5363 | 22 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 5365 | 49.07 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 5368 | 67.7 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 5373 | 34.72 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 5374 | 10.35 | 0.414 | 0.414 | 1979
| 5375 | 83.53 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 5379 | 134.5 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 5380 | 45.55 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 5385 | 16.16 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 5386 | 50.84 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5387 | 35.3 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 5391 | 23.33 | 0.04 | 0.04 | 2000
| 5392 | 45.38 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 5393 | 45.94 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 5397 | 57.41 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 5398 | 16.59 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5399 | 7.36 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 5402 | 67.88 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5403 | 8.18 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 5407 | 9.71 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 5408 | 73.5 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 5411 | 80.69 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 5412 | 17.08 | 0.033 | 0.033 | 1998
| 5415 | 196.5 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 5416 | 63.33 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 5418 | 64.11 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 5420 | 55.2 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 5424 | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 5426 | 130.91 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 5428 | 44.44 | 0.125 | 0.1 | 1978
| 5430 | 10.03 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 5432 | 33.17 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 5435 | 69.44 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 5438 | 17.12 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 5439 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 5442 | 23.64 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 5443 | 4.4 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 5447 | 10.86 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 5448 | 105.45 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 5449 | 22.08 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5453 | 5.7 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 5454 | 67.43 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 5455 | 45.13 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5459 | 10.91 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 5460 | 80.59 | 0.706 | 0.706 | 1989
| 5461 | 7.15 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5465 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 5466 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5468 | 48.62 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 5470 | 60.39 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 5474 | 111.72 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 5477 | 83.55 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 5479 | 3.38 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 5481 | 64 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 5483 | 61.9 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 5485 | 10.28 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 5488 | 115.16 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 5489 | 28.5 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 5490 | 14.62 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 5494 | 7.02 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 5495 | 10.02 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 5498 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 5500 | 47.51 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 5502 | 109.11 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 5503 | 21.68 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 5509 | 3.56 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 5513 | 40.07 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 5515 | 5.58 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 5517 | 32.09 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 5518 | 131.55 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 5519 | 41.58 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 5523 | 33 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 5524 | 69.43 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 5528 | 64.5 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 5530 | 29.36 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 5531 | 7.65 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 5532 | 110.6 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 5535 | 70.3 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 5539 | 45.03 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 5540 | 7.39 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 5545 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 5546 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 5549 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 5550 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 5552 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 5555 | 24.98 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 5557 | 27.86 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5559 | 17.74 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5561 | 30.4 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 5563 | 58.1 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 5565 | 27.36 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 5566 | 84.72 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 5569 | 13.12 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 5570 | 44.53 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 5572 | 31.82 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 5574 | 8.39 | 0.804 | 0.517 | 1989
| 5575 | 125.4 | 1 | 0.706 | 1995
| 5576 | 37.88 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 5578 | 10.54 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 5581 | 55.71 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 5582 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 5584 | 18.28 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5588 | 35.32 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 5592 | 49.68 | 0.15 | 0.15 | 1997
| 5594 | 5.12 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 5597 | 113.57 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 5598 | 8.36 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 5602 | 22.98 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 5606 | 62.71 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 5608 | 8.44 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5612 | 112.47 | 0.517 | 0.517 | 1960
| 5616 | 41.93 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 5617 | 9.81 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 5621 | 35.3 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 5623 | 38.78 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 5625 | 23.97 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 5626 | 25.3 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 5630 | 24.17 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 5631 | 4.92 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5632 | 4.76 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 5633 | 44.5 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 5635 | 48.93 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 5637 | 31.18 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 5638 | 89.75 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 5639 | 19.3 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 5642 | 15.12 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 5645 | 80.71 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 5650 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5651 | 69.29 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5652 | 4.88 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5655 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5656 | 19.63 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 5660 | 21.43 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 5662 | 5.01 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 5663 | 57.65 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 5664 | 17.38 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5667 | 5.13 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5669 | 4.03 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5671 | 11.56 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5673 | 55.68 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 5675 | 18.11 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 5678 | 99.87 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5683 | 57.88 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 5684 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 5687 | 13.52 | 0.04 | 0.04 | 1976
| 5689 | 14.75 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 5691 | 6.13 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 5693 | 7.43 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 5695 | 60.11 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 5697 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 5698 | 22 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 5701 | 16.99 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 5704 | 49.72 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 5705 | 5.55 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 5708 | 66.79 | 0.125 | 0.125 | 1962
| 5710 | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 5712 | 17.08 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 5713 | 28.77 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 5715 | 33.73 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 5716 | 40.95 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 5719 | 8.22 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 5720 | 42.09 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 5722 | 12.18 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 5723 | 17.82 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 5725 | 73.57 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 5726 | 50.59 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 5727 | 45.62 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 5728 | 6.73 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 5730 | 44.32 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 5731 | 5.21 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 5733 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 5737 | 4.58 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 5739 | 5.13 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 5740 | 101.66 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 5744 | 16.19 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 5746 | 12.56 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 5747 | 30.69 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 5748 | 17.43 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 5751 | 116.79 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 5752 | 133.77 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 5753 | 47.35 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 5755 | 34.37 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 5756 | 28.3 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 5759 | 9.9 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 5760 | 75.69 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 5762 | 35.19 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 5765 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 5769 | 42.02 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 5771 | 74.71 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 5772 | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 5773 | 24.14 | 0.125 | 0.125 | 1951
| 5775 | 44.96 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 5776 | 14.22 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 5781 | 152.9 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 5782 | 88.51 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 5786 | 13.26 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 5788 | 30.3 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 5791 | 103.92 | 0.6 | 0.6 | 1978
| 5792 | 20.01 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 5793 | 14.19 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 5799 | 32.2 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 5805 | 17 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 5806 | 40.31 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 5807 | 17.13 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 5809 | 36.76 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 5815 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 5817 | 29.4 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 5818 | 9.75 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 5820 | 13.44 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 5821 | 32.83 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 5826 | 90.97 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 5828 | 21.48 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 5831 | 72.68 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 5835 | 29.01 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 5838 | 58.61 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 5839 | 23.72 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 5843 | 17.56 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 5850 | 53.9 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 5851 | 11.7 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 5853 | 37.45 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 5854 | 432.51 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 5855 | 14.55 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 5862 | 57.72 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 5863 | 6.48 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 5867 | 57.22 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 5868 | 80.7 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 5870 | 24.74 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 5873 | 19.77 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 5875 | 24.5 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 5883 | 57.5 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 5884 | 85.35 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 5889 | 100.84 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 5891 | 25.34 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 5892 | 24.03 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 5893 | 17.71 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 5897 | 17.11 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 5898 | 90.73 | 0.259 | 0.259 | 1989
| 5902 | 34.26 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 5906 | 31.25 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 5907 | 9.75 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 5908 | 48.23 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 5910 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 5913 | 30.58 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 5914 | 4.87 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 5922 | 38.06 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 5923 | 89.12 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 5924 | 47.94 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 5925 | 70.21 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5930 | 86.56 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 5932 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 5933 | 68.76 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 5936 | 89.45 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 5937 | 32.31 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 5940 | 27.93 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 5941 | 43.85 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 5943 | 8.97 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 5947 | 31.44 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 5957 | 38.59 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 5959 | 8 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 5960 | 18.82 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 5964 | 19.67 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 5966 | 48.96 | 0.207 | 0.207 | 1961
| 5969 | 32.61 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 5973 | 45.5 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 5976 | 83.22 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 5977 | 27.97 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 5978 | 27.14 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 5980 | 67.58 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 5983 | 17.27 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 5984 | 72.47 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 5986 | 26.15 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 5989 | 26.15 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 5991 | 59.4 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 5993 | 57.93 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 5999 | 9.74 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 6000 | 58.8 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 6003 | 86.9 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 6004 | 75.3 | 0.207 | 0.207 | 1969
| 6010 | 26.65 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 6011 | 9.54 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 6014 | 41.84 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 6015 | 11.89 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 6016 | 9.32 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 6019 | 23.65 | 0.069 | 0.069 | 2003
| 6020 | 38.45 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 6021 | 8.13 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 6024 | 66.72 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 6026 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 6028 | 50.92 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 6029 | 37.04 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 6031 | 26.28 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 6032 | 15.98 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6034 | 113.69 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 6035 | 25.15 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 6036 | 43.76 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 6039 | 7.16 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 6040 | 43.19 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 6041 | 9.72 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 6044 | 5.25 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 6045 | 7.1 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 6046 | 6.46 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 6049 | 11.91 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 6051 | 60.87 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 6052 | 78.31 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 6053 | 84.85 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 6054 | 8.97 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 6065 | 41.48 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 6067 | 33.9 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 6075 | 61.87 | 0.517 | 0.517 | 1960
| 6076 | 26.49 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 6081 | 184.34 | 0.517 | 0.517 | 1960
| 6082 | 21.3 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 6091 | 56.95 | 0.207 | 0.207 | 1962
| 6092 | 31.27 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 6094 | 83.3 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 6095 | 49.77 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6099 | 43.11 | 0.207 | 0.207 | 1962
| 6100 | 25.06 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 6103 | 126.51 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 6111 | 16.73 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6115 | 54.99 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 6116 | 61 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 6121 | 35.13 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 6122 | 113.89 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 6124 | 7.61 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 6129 | 38.96 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 6134 | 12 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6136 | 36.03 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 6137 | 7.7 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 6139 | 25.29 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 6140 | 21.83 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 6143 | 60.57 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 6144 | 50.26 | 0.804 | 0.804 | 1965
| 6147 | 37.01 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6149 | 78.24 | 0.517 | 0.517 | 1962
| 6150 | 43.25 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 6153 | 57.62 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 6154 | 22.05 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 6156 | 69.95 | 0.804 | 0.804 | 1965
| 6159 | 22.51 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6161 | 97.75 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 6162 | 7.2 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6164 | 44.04 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 6166 | 34.87 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6172 | 4.27 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6173 | 24.6 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6174 | 5.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6179 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 6183 | 6.11 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 6184 | 94.6 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 6186 | 30.89 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6188 | 6.05 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 6189 | 18.2 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6193 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 6195 | 43.87 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 6200 | 44 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6201 | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 6204 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 6207 | 69.98 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 6209 | 46.4 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 6210 | 30.82 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 6212 | 23.04 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6215 | 10.39 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 6217 | 4.5 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 6218 | 50.69 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 6220 | 18.38 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6223 | 23.1 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 6225 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 6228 | 32.6 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 6231 | 54.69 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 6233 | 52.85 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 6238 | 65.63 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 6239 | 38.25 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 6241 | 17.95 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 6242 | 39.9 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 6247 | 25.58 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 6250 | 172.7 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 6251 | 68.88 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 6253 | 50.72 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 6256 | 7.85 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 6257 | 16.95 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 6259 | 74.02 | 0.207 | 0.207 | 1962
| 6260 | 21.32 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 6261 | 69.54 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 6262 | 8.39 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 6264 | 96.36 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 6265 | 10.99 | 0.207 | 0.207 | 2000
| 6268 | 24.17 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 6269 | 41.81 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 6270 | 32.75 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 6271 | 82.62 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 6274 | 40.95 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 6275 | 62.2 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6276 | 8.31 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 6277 | 14.84 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 6279 | 87.57 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 6280 | 129.3 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 6281 | 35.29 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 6286 | 25.82 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 6287 | 26.31 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 6290 | 30.17 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 6291 | 7.07 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 6293 | 4.74 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 6295 | 65.87 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 6299 | 8.28 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6300 | 16.02 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 6302 | 27.94 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 6303 | 43.56 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 6308 | 45.67 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 6310 | 24.44 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 6311 | 12.99 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 6313 | 145.1 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 6314 | 3.29 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 6317 | 69.99 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 6320 | 15.15 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 6321 | 110.21 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6322 | 229.39 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 6323 | 6 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 6325 | 96.28 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 6331 | 16.7 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 6334 | 92.67 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 6337 | 74.84 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 6339 | 18.99 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 6343 | 21.13 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 6344 | 50.79 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 6348 | 42.64 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 6351 | 55.87 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 6352 | 32.17 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 6354 | 13.01 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 6355 | 45.7 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 6357 | 100.93 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 6358 | 32.01 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 6359 | 77.26 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 6362 | 11.38 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 6363 | 14.14 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 6364 | 37.01 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 6365 | 83.92 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 6367 | 134.93 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 6368 | 112.59 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 6371 | 16.1 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 6372 | 5.73 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 6373 | 60.51 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 6374 | 9.9 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 6377 | 20.04 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 6379 | 47.78 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 6380 | 44.12 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 6383 | 35.09 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 6384 | 56.94 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 6387 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6388 | 45.09 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 6389 | 45.81 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 6390 | 10.15 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 6391 | 26.67 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 6394 | 6.66 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 6397 | 12.21 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 6398 | 37.75 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 6399 | 71.39 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 6400 | 37.99 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 6403 | 10.93 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 6404 | 19.74 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 6405 | 145.09 | 0.517 | 0.517 | 1960
| 6408 | 18.68 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 6409 | 64.69 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 6411 | 39.68 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 6414 | 19.09 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 6415 | 46.59 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 6418 | 68.63 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 6419 | 58.39 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 6420 | 5.89 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 6421 | 13.42 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 6425 | 16.57 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 6426 | 29.63 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 6428 | 6.61 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 6431 | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 6432 | 21.5 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 6433 | 13.83 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 6436 | 38.01 | 0.259 | 0.259 | 1960
| 6437 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 6440 | 9.31 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 6441 | 19.93 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 6444 | 29.85 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 6445 | 55.9 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 6448 | 89.97 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 6449 | 6.33 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 6450 | 111.73 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 6451 | 45.46 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 6456 | 54.64 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 6459 | 40.14 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 6463 | 45.29 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 6466 | 45.32 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 6467 | 31.81 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 6470 | 55.25 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 6471 | 43.62 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 6474 | 13.8 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 6477 | 22.58 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 6478 | 31.92 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 6481 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 6483 | 55.29 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 6484 | 57.54 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 6487 | 20.56 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 6489 | 70.9 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 6493 | 33.89 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 6494 | 52.9 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 6496 | 7.48 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 6497 | 39.83 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 6502 | 2.35 | 0.414 | 0.414 | 1969
| 6503 | 34.79 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6504 | 11.25 | 0.259 | 0.259 | 1993
| 6505 | 3.12 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 6506 | 59.77 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 6507 | 7.08 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 6509 | 4.98 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6512 | 35.62 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 6513 | 88.35 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 6514 | 8.15 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6516 | 86.52 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6517 | 5.52 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6525 | 4.23 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 6526 | 20.28 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 6528 | 58.84 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 6529 | 44.89 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 6533 | 58.89 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 6536 | 14.22 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6537 | 29.32 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 6538 | 93.44 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6542 | 13.46 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 6546 | 44.91 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6548 | 35.34 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6552 | 3.24 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 6554 | 18.24 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 6557 | 73.65 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 6559 | 13.58 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 6560 | 11.56 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6562 | 124.79 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6564 | 29.35 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6566 | 31.8 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 6567 | 10.16 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6570 | 16.1 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 6574 | 7.73 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6576 | 39.5 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 6577 | 6.2 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 6578 | 81.15 | 0.15 | 0.15 | 1997
| 6580 | 5.49 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 6583 | 128.04 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 6584 | 69.44 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 6586 | 25.86 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 6589 | 60.42 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 6596 | 45.04 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 6597 | 34.15 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 6599 | 8.61 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 6603 | 48.79 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 6605 | 16.43 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 6606 | 64.49 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 6610 | 15.63 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 6611 | 4.23 | 0.309 | 0.309 | 1979
| 6612 | 49.89 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 6615 | 48.74 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 6617 | 20.96 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 6621 | 2.73 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 6624 | 75.92 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 6627 | 26.66 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6630 | 46.16 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 6631 | 26.33 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 6633 | 70.05 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 6634 | 11.52 | 0.207 | 0.207 | 1971
| 6636 | 71.4 | 0.207 | 0.207 | 1971
| 6637 | 2.38 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 6640 | 17.36 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 6642 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 6644 | 111.66 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 6646 | 9.21 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 6648 | 154.22 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 6651 | 10.24 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 6655 | 24.48 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 6656 | 8.8 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 6658 | 3.75 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 6659 | 49.98 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 6661 | 117.54 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 6664 | 31.6 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 6667 | 120.6 | 0.414 | 0.414 | 1977
| 6670 | 4.89 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 6672 | 30.31 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 6676 | 15.66 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 6678 | 15.21 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 6681 | 14.04 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 6685 | 57.97 | 0.259 | 0.259 | 1976
| 6686 | 45 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 6687 | 29.55 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 6689 | 10.49 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 6690 | 98 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 6692 | 11.38 | 0.033 | 0.033 | 1993
| 6694 | 14.89 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 6695 | 66.8 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 6696 | 8.18 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 6699 | 15.28 | 0.207 | 0.207 | 1957
| 6703 | 3.45 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 6706 | 8.29 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 6707 | 50.5 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 6708 | 21.9 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6709 | 23.48 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 6711 | 21.22 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 6715 | 41.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6716 | 17.4 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6718 | 18.52 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 6719 | 70.75 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 6723 | 39.86 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 6724 | 7.75 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 6725 | 12.99 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 6730 | 25.46 | 0.05 | 0.05 | 1952
| 6731 | 42.28 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 6732 | 23.4 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 6734 | 13.11 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 6736 | 93 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 6739 | 149.25 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 6742 | 40 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 6743 | 26.52 | 0.15 | 0.15 | 1956
| 6744 | 36 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6745 | 71.5 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 6746 | 30 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6748 | 87.7 | 0.414 | 0.414 | 1975
| 6749 | 8.6 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 6756 | 49.08 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 6758 | 84.09 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 6760 | 145.2 | 0.517 | 0.517 | 1987
| 6762 | 53.57 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 6764 | 17.16 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 6765 | 58.8 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 6769 | 6.31 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 6770 | 19.16 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 6773 | 3.91 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 6775 | 39.16 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6777 | 133.64 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 6778 | 10.4 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 6779 | 24.89 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6781 | 57.83 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 6783 | 17.87 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 6784 | 26.16 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6787 | 30.12 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 6788 | 52.34 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 6790 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6791 | 14.87 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6792 | 23.73 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6801 | 19.51 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6803 | 56.03 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6806 | 53.3 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 6808 | 18.89 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6810 | 45.66 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6812 | 50.4 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6813 | 18 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6814 | 18.46 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 6816 | 32.62 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 6817 | 30.9 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 6819 | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 6821 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6823 | 60.47 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 6830 | 82.64 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 6835 | 69.02 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 6836 | 90.33 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 6840 | 85.62 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 6841 | 19.48 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 6843 | 15.53 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 6846 | 41.66 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6847 | 42.97 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 6850 | 40.81 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6851 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 6855 | 19.48 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 6857 | 17.3 | 0.207 | 0.207 | 1957
| 6861 | 47.65 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 6862 | 121.9 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 6864 | 9.13 | 0.207 | 0.207 | 1992
| 6865 | 10.16 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 6869 | 34.8 | 0.259 | 0.259 | 1992
| 6872 | 42.6 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 6875 | 18.68 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 6876 | 18.64 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6877 | 13.84 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 6880 | 36.57 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6883 | 24.58 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 6886 | 22.68 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6889 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 6891 | 57.78 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 6893 | 20.86 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6895 | 39.95 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 6897 | 20.19 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6898 | 38.93 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 6899 | 63.11 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 6902 | 15.11 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6905 | 50.08 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 6906 | 4.92 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6909 | 22.62 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 6910 | 32.1 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 6912 | 3.72 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 6914 | 42.23 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 6915 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 6916 | 13.76 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 6917 | 13.32 | 0.069 | 0.069 | 1997
| 6918 | 19.68 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 6920 | 48.96 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 6925 | 6.95 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 6927 | 4.81 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 6929 | 13.31 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 6931 | 24.87 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 6933 | 111.37 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 6935 | 70.4 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 6938 | 121.2 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 6940 | 85.8 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 6942 | 128 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 6944 | 58.8 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 6946 | 37.5 | 0.414 | 0.414 | 1991
| 6948 | 32 | 0.414 | 0.414 | 1991
| 6956 | 192.2 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 6959 | 13.45 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6961 | 12.29 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6963 | 15.68 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 6971 | 185 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 6973 | 90.8 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 6980 | 76.63 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 6982 | 30.3 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 6984 | 35.8 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 6988 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 6990 | 18.24 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 6992 | 21.4 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 6996 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 7002 | 24.98 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 7004 | 19.6 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 7008 | 56.4 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 7012 | 20.37 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 7014 | 7.05 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 7016 | 66.12 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7018 | 37.66 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7020 | 22.35 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7022 | 40.57 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7024 | 78.82 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7030 | 21.58 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 7032 | 36.41 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 7039 | 53.55 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 7040 | 97.3 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 7052 | 8.14 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7054 | 33.81 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7055 | 2.54 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7060 | 83 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 7064 | 134 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 7066 | 125 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 7068 | 45 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 7070 | 14.3 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 7074 | 331 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 7078 | 183.5 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 7080 | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 7090 | 48 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 7092 | 29.49 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7094 | 56.02 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7098 | 30.86 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7100 | 27.49 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7102 | 34.04 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7106 | 40.89 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7108 | 37.21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7110 | 36.14 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7112 | 72.78 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7114 | 45.76 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 7116 | 39.87 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 7120 | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7122 | 45 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 7124 | 24.7 | 0.069 | 0.04 | 1976
| 7126 | 45 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 7128 | 46.5 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 7130 | 52.67 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 7132 | 49.2 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 7134 | 41 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 7136 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 7144 | 26.59 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7146 | 76.25 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7148 | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7151 | 6.97 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7153 | 4.64 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7155 | 37.33 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7156 | 30.32 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7157 | 37.12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7162 | 66.06 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7164 | 4.23 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7166 | 19.09 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 7168 | 20.34 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 7170 | 35.88 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7174 | 68.59 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7176 | 6.19 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7178 | 97.93 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7180 | 35.09 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 7184 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 7191 | 50.3 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 7193 | 15.4 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 7195 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 7219 | 180 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7221 | 15.81 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7223 | 110 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 7255 | 105 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 7257 | 20.36 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7259 | 5.16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7263 | 56.03 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7269 | 75 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 7277 | 32.32 | 0.1 | 0.1 | 1953
| 7280 | 42.7 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 7283 | 12.25 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7285 | 36.59 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7287 | 42.38 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7289 | 60.4 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 7291 | 13.15 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 7293 | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 7295 | 85 | 0.414 | 0.414 | 1961
| 7297 | 62.3 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7299 | 16.99 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7301 | 170.4 | 0.414 | 0.414 | 1961
| 7303 | 114 | 0.414 | 0.414 | 1961
| 7305 | 114.9 | 0.414 | 0.414 | 1961
| 7307 | 63.68 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 7309 | 37.12 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 7313 | 28.24 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 7316 | 224.2 | 0.414 | 0.414 | 1961
| 7319 | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 7323 | 21.26 | 0.1 | 0.1 | 1953
| 7324 | 62.48 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 7326 | 15.88 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 7328 | 21.75 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 7331 | 28.97 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 7334 | 68.03 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 7335 | 3.82 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 7337 | 52.89 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 7338 | 49.01 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 7339 | 35.8 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 7342 | 8.3 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 7346 | 8.76 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 7348 | 51.66 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 7350 | 30.19 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 7353 | 40.82 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 7356 | 39.8 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 7357 | 61.94 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 7362 | 12.62 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 7364 | 14.45 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 7365 | 60.23 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7366 | 57.95 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 7369 | 44.51 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 7370 | 83.5 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 7373 | 22.08 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 7378 | 104.08 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 7379 | 11.33 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 7381 | 20.5 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 7382 | 14.8 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 7385 | 46.72 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 7392 | 65.42 | 0.259 | 0.259 | 1993
| 7395 | 38.87 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 7396 | 33.18 | 0.309 | 0.309 | 1963
| 7397 | 23.11 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 7398 | 8.33 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7399 | 29.94 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 7400 | 74.27 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 7401 | 10.7 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 7405 | 4.49 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 7407 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 7410 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 7412 | 37.73 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 7414 | 21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7415 | 46.79 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 7417 | 5.36 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 7418 | 8 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7419 | 112 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7420 | 52.34 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 7421 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 7422 | 66.94 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 7423 | 32.61 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 7424 | 75.1 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7427 | 24.6 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 7428 | 7.11 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 7434 | 35.4 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 7436 | 30.3 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 7438 | 6.79 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 7440 | 35.38 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 7442 | 70.6 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 7446 | 43.7 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 7450 | 99.64 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 7452 | 66.87 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 7455 | 79.44 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 7457 | 88.94 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 7460 | 103.25 | 0.414 | 0.414 | 1986
| 7463 | 75.66 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 7465 | 189.63 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 7468 | 40.63 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 7470 | 90.02 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 7471 | 82.45 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 7473 | 42.22 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 7475 | 101 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 7477 | 105.3 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 7479 | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 7483 | 62.92 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 7485 | 59.45 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 7487 | 47.48 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 7489 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 7493 | 79 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 7495 | 2.99 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 7497 | 4.77 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 7501 | 44.09 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 7503 | 49.59 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 7505 | 30.12 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 7507 | 20.3 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 7509 | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 7512 | 37.29 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 7514 | 18.93 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 7516 | 61.86 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 7519 | 40.05 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 7521 | 148.31 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 7522 | 23.07 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 7524 | 45.76 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 7526 | 74.46 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 7528 | 46.19 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 7530 | 14.88 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 7532 | 21.83 | 0.517 | 0.517 | 1999
| 7534 | 104.85 | 0.517 | 0.517 | 1999
| 7536 | 70.62 | 0.517 | 0.517 | 1999
| 7538 | 77.74 | 0.517 | 0.517 | 1999
| 7541 | 36.6 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7543 | 120.55 | 0.517 | 0.517 | 1994
| 7546 | 47.85 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 7549 | 193.15 | 0.517 | 0.517 | 1994
| 7551 | 129.6 | 0.517 | 0.517 | 1994
| 7553 | 106.33 | 0.517 | 0.517 | 1994
| 7555 | 105.36 | 0.517 | 0.517 | 1994
| 7557 | 85.36 | 0.517 | 0.517 | 1994
| 7566 | 56.84 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 7569 | 60.7 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 7571 | 84.96 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 7573 | 33.4 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 7575 | 100 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 7577 | 79.7 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 7579 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 7581 | 105 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 7583 | 57.8 | 0.125 | 0.125 | 1991
| 7585 | 68.02 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 7589 | 40.3 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 7591 | 83.59 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 7593 | 63.87 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 7595 | 49.3 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 7597 | 65.5 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 7599 | 5.69 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 7603 | 66.7 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 7605 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 7608 | 21.62 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 7611 | 54.68 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 7613 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 7615 | 43.55 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 7620 | 55.1 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 7622 | 195 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 7625 | 58.7 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 7629 | 10.36 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 7632 | 51.4 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 7634 | 86.34 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 7636 | 29.28 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 7639 | 60.47 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 7644 | 68.35 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 7659 | 80.81 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 7661 | 13.89 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 7663 | 42.05 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 7668 | 43.6 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 7670 | 4.93 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 7672 | 44.87 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 7674 | 14.84 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 7676 | 47.73 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 7678 | 40.54 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 7680 | 44.82 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 7687 | 54.82 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 7689 | 106.64 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 7691 | 40.46 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 7696 | 25.16 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7698 | 14.88 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7700 | 22.46 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7702 | 18.08 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 7705 | 33.52 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 7707 | 23.67 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 7709 | 27.1 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 7711 | 16.4 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 7715 | 23.04 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 7717 | 22.98 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 7718 | 13.76 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 7719 | 43.98 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 7725 | 140.63 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 7736 | 25.83 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 7740 | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 7744 | 125.83 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 7745 | 59.17 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 7748 | 64.91 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 7749 | 6.19 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 7751 | 21.81 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 7752 | 37.92 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 7754 | 39.8 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 7756 | 18.92 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 7758 | 72.4 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 7761 | 20.23 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 7762 | 23.78 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 7766 | 35.51 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 7767 | 56.21 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 7769 | 10.42 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 7772 | 21.19 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 7773 | 36.17 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 7776 | 14.44 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 7777 | 68.26 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 7783 | 32.18 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 7784 | 15.95 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7786 | 33.17 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 7787 | 10.19 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 7790 | 54.18 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 7791 | 13.97 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 7794 | 40.97 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 7797 | 22.26 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 7800 | 52.09 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 7802 | 62.29 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 7803 | 44.38 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 7805 | 63.8 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 7806 | 12.63 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 7814 | 34.72 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 7815 | 58.29 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 7818 | 86.19 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 7819 | 61.44 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 7822 | 31.48 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 7823 | 52.72 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 7826 | 45.59 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 7830 | 114.84 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 7832 | 53.65 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 7839 | 63.44 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 7842 | 135.57 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 7848 | 111.93 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 7850 | 53.5 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 7853 | 16.67 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 7854 | 30.4 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 7858 | 10.66 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 7859 | 72.09 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 7866 | 13.8 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 7870 | 11.83 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 7873 | 1 | 0.706 | 0.706 | 1987
| 7876 | 4.33 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 7877 | 24.95 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 7878 | 13.8 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 7880 | 10.69 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 7881 | 13.47 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 7884 | 22.95 | 0.15 | 0.15 | 1999
| 7886 | 117.63 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 7887 | 133.12 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 7888 | 9.91 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 7891 | 8.83 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 7893 | 79.38 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 7895 | 3.33 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 7897 | 15.31 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 7899 | 4.04 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 7901 | 7.87 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 7903 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 7905 | 7.35 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 7907 | 4.87 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 7956 | 6.74 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 7972 | 34.81 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 7974 | 31.32 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 7976 | 75.03 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 7978 | 30.48 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 7980 | 77.59 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 7984 | 8.52 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 7986 | 12.6 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 7988 | 54.39 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 7991 | 95.8 | 0.125 | 0.125 | 1964
| 7996 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 7998 | 4.46 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 8001 | 7.9 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8002 | 92.01 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 8004 | 12.71 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 8006 | 43.11 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 8009 | 5.58 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 8012 | 5.27 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8014 | 44.65 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 8016 | 51.48 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 8022 | 22.13 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 8024 | 35.1 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 8025 | 28.32 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 8026 | 23.4 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 8030 | 5.87 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 8032 | 8.92 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8034 | 37.68 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 8036 | 36.55 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 8038 | 33.9 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8040 | 28.77 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 8042 | 23.76 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 8044 | 115.27 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 8048 | 139.8 | 0.804 | 0.517 | 1986
| 8050 | 146.77 | 0.804 | 0.517 | 1989
| 8052 | 46.04 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 8054 | 67.5 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 8056 | 69.17 | 0.804 | 0.517 | 1989
| 8058 | 29.66 | 0.804 | 0.517 | 1989
| 8060 | 36.13 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 8063 | 28.47 | 0.804 | 0.517 | 1989
| 8066 | 14.62 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 8068 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 8071 | 17.72 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 8073 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 8075 | 6.8 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 8077 | 5.29 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 8079 | 86.42 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 8081 | 16.96 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 8085 | 6.82 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 8089 | 23.27 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 8091 | 7.89 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 8093 | 3.47 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 8095 | 11.37 | 0.04 | 0.04 | 1980
| 8097 | 5.19 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 8100 | 28.63 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 8102 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 8104 | 51.3 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 8106 | 4.71 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 8108 | 31.5 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 8111 | 62.3 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 8113 | 34.09 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 8115 | 20.55 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 8117 | 54.12 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 8119 | 36.28 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 8123 | 15.61 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8125 | 123.75 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 8126 | 7.1 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 8128 | 16.32 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 8130 | 13 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 8133 | 27.88 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 8137 | 36.47 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 8141 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 8145 | 39.19 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 8149 | 43.51 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8152 | 46.1 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 8153 | 7.89 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 8154 | 56.6 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 8158 | 98.64 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 8159 | 14.26 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 8162 | 13.83 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 8163 | 60.12 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 8167 | 24.09 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 8168 | 17 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 8172 | 44 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 8178 | 19.91 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8179 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 8180 | 60 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 8184 | 41.82 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 8185 | 20.08 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 8189 | 7.17 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8190 | 20.11 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 8194 | 24.47 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 8195 | 54.22 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 8198 | 10.63 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 8199 | 8.42 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 8203 | 37.11 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 8204 | 98.33 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 8205 | 15.05 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 8209 | 12.94 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 8210 | 7.28 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 8211 | 46.7 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 8215 | 44.93 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 8216 | 56.97 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 8217 | 7.06 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 8220 | 73.13 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 8221 | 94.5 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 8222 | 57.84 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 8225 | 27.98 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 8226 | 5.33 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 8228 | 12.42 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 8229 | 25.2 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 8233 | 23.49 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 8236 | 79.64 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 8238 | 28.68 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 8240 | 7.04 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 8241 | 91.1 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 8242 | 78 | 0.517 | 0.517 | 1987
| 8244 | 19.71 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 8245 | 10.67 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 8247 | 29.12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 8248 | 31.86 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 8250 | 124.12 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 8254 | 33.44 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 8258 | 5.88 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 8260 | 4.55 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 8262 | 12.31 | 0.033 | 0.033 | 1948
| 8264 | 51.52 | 0.033 | 0.033 | 1948
| 8266 | 50.02 | 0.033 | 0.033 | 1948
| 8270 | 21.01 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 8273 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 8277 | 5.42 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 8281 | 5.51 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 8282 | 35.53 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 8284 | 11.74 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 8286 | 13.24 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 8287 | 54.71 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 8288 | 12.55 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 8294 | 34.56 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 8296 | 17.96 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 8297 | 70.48 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 8298 | 54.31 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 8299 | 12.93 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 8301 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 8304 | 6.13 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 8306 | 45.52 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 8310 | 23.56 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 8312 | 35.44 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 8314 | 15.13 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 8315 | 35.25 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 8319 | 84.3 | 0.517 | 0.517 | 1997
| 8322 | 22.18 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 8323 | 79.5 | 0.259 | 0.259 | 2000
| 8324 | 22.19 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 8325 | 62.68 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 8326 | 27.72 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 8327 | 43.6 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 8328 | 28.15 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 8329 | 32.48 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 8332 | 27.75 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 8333 | 15.51 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 8335 | 9.95 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 8339 | 11.59 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 8340 | 91.09 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 8357 | 31.04 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 8359 | 19.23 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 8361 | 27.15 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 8364 | 32.17 | 0.04 | 0.04 | 1975
| 8368 | 26.91 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 8369 | 39.71 | 0.125 | 0.125 | 1948
| 8371 | 10.62 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 8372 | 17.89 | 0.082 | 0.082 | 1948
| 8375 | 128.4 | 0.517 | 0.517 | 1999
| 8377 | 115.2 | 0.517 | 0.517 | 1980
| 8378 | 115.2 | 0.517 | 0.517 | 1980
| 8379 | 60.4 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 8380 | 160.01 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 8381 | 53.68 | 0.04 | 0.04 | 1985
| 8382 | 13.42 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 8383 | 47.81 | 0.125 | 0.125 | 1948
| 8385 | 8.59 | 0.082 | 0.082 | 1948
| 8386 | 28.18 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 8387 | 53.35 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 8389 | 242.3 | 0.804 | 0.804 | 1996
| 8390 | 87.7 | 0.804 | 0.804 | 1997
| 8397 | 47.9 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 8398 | 6.52 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 8400 | 31.59 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 8401 | 95.59 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 8402 | 5.23 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 8404 | 163.85 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 8405 | 112.64 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 8406 | 47.93 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 8407 | 85.66 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 8412 | 39.7 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 8416 | 29.8 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 8422 | 25.05 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 8426 | 19.66 | 0.309 | 0.309 | 1995
| 8427 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1976
| 8432 | 18.05 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 8433 | 43.28 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 8435 | 10.68 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 8441 | 60.01 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 8443 | 4.73 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 8444 | 33.42 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 8446 | 177.72 | 0.309 | 0.309 | 1995
| 8451 | 6.26 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 8452 | 12.2 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 8455 | 89.95 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 8458 | 118.25 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 8462 | 27.72 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 8464 | 129.22 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 8465 | 28.44 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 8467 | 16.46 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 8469 | 24.2 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8470 | 76.22 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 8473 | 14.43 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 8474 | 79.72 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 8477 | 27.69 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 8480 | 69.54 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 8481 | 35.27 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 8484 | 36.79 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 8486 | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 8490 | 44.86 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 8492 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 8494 | 12.39 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 8495 | 28.7 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 8496 | 30.17 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 8498 | 15.68 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 8499 | 7.28 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 8502 | 67.15 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 8503 | 86.02 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 8504 | 5.43 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 8508 | 12.66 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 8510 | 9.54 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 8511 | 11.73 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 8512 | 40.25 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 8515 | 14.68 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 8517 | 27.19 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 8519 | 7.39 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 8521 | 50.75 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 8524 | 6.42 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 8525 | 43.6 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 8528 | 56.8 | 0.033 | 0.033 | 1972
| 8529 | 46.03 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 8531 | 2 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 8533 | 5.76 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 8534 | 48.95 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 8536 | 88.81 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 8537 | 104.5 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 8542 | 7.58 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 8543 | 33.31 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 8544 | 118.34 | 0.414 | 0.414 | 2003
| 8546 | 24 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 8548 | 59.03 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 8550 | 6.45 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 8553 | 20.5 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 8561 | 37.32 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8563 | 63 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8565 | 194.8 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8567 | 238.9 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8569 | 10 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8571 | 16 | 0.804 | 0.517 | 1989
| 8574 | 84.3 | 0.804 | 0.517 | 1986
| 8576 | 77.46 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8578 | 124.01 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8580 | 127.96 | 0.517 | 0.517 | 1973
| 8585 | 35.85 | 0.259 | 0.259 | 1972
| 8587 | 25.02 | 0.259 | 0.259 | 1972
| 8590 | 34.99 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 8593 | 88.59 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 8599 | 40.12 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 8601 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 8603 | 50.63 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 8605 | 49.8 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 8607 | 36.63 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 8609 | 33.52 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 8611 | 80.79 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 8613 | 85.97 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 8615 | 49.17 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 8618 | 22.22 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 8620 | 40.45 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 8622 | 12.19 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 8626 | 10.66 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 8628 | 43.72 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8630 | 50.25 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8632 | 49.2 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8634 | 34.25 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8636 | 112.7 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8638 | 32.76 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8640 | 85.66 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 8642 | 28.61 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 8644 | 41.47 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 8646 | 77.42 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 8659 | 44.41 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 8667 | 17.99 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 8668 | 34.73 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 8672 | 44.04 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 8674 | 32.67 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 8675 | 7.23 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 8678 | 6.92 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 8680 | 8.74 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 8681 | 15.62 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 8683 | 72.18 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 8685 | 44.44 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 8686 | 43.09 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 8687 | 38.61 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 8689 | 27.14 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 8690 | 34.72 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 8692 | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 8693 | 13.03 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 8697 | 21.07 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 8698 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 8700 | 35.14 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 8701 | 38.58 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 8704 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 8710 | 12.68 | 0.033 | 0.033 | 1992
| 8712 | 6.39 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 8713 | 93.35 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 8714 | 33.1 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 8715 | 20.13 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 8717 | 4.07 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 8720 | 71 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 8722 | 36.51 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 8725 | 36.15 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 8727 | 6.76 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 8729 | 64.31 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 8731 | 16.62 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 8734 | 110.66 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 8740 | 17.47 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 8742 | 68.1 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 8743 | 281.3 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 8745 | 39.49 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 8747 | 101.76 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 8748 | 72.47 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 8750 | 37.28 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 8752 | 35.7 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 8754 | 15.73 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 8756 | 32.69 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 8758 | 13.31 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 8763 | 18.31 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 8765 | 74.23 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 8768 | 70.67 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 8772 | 42.39 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 8774 | 48.16 | 0.033 | 0.033 | 1984
| 8776 | 35.86 | 0.033 | 0.033 | 1984
| 8778 | 151.8 | 0.517 | 0.517 | 1961
| 8781 | 43.83 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 8783 | 21.26 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 8785 | 50.73 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 8787 | 9.42 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 8790 | 37.32 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 8792 | 12.86 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 8794 | 165.8 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8796 | 129 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 8799 | 129.4 | 0.517 | 0.517 | 1988
| 8802 | 6.82 | 0.259 | 0.259 | 1986
| 8808 | 33.84 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 8810 | 42.4 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 8813 | 22.87 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 8815 | 40.82 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 8819 | 85.8 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 8821 | 31.92 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 8824 | 95.62 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 8835 | 17.19 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 8837 | 60.9 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 8838 | 17.25 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 8840 | 9.57 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 8842 | 36.1 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 8843 | 42.54 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 8845 | 17.29 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 8850 | 73.16 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 8853 | 19.27 | 0.069 | 0.069 | 1946
| 8854 | 164.52 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 8859 | 61.73 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 8861 | 76.46 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 8864 | 41.46 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 8865 | 26.8 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 8867 | 5.94 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 8869 | 24.8 | 0.069 | 0.069 | 1946
| 8871 | 64.15 | 0.082 | 0.082 | 1946
| 8873 | 34.13 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 8874 | 59.6 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 8875 | 12.29 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 8879 | 28.93 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 8881 | 26.09 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 8882 | 20.43 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 8890 | 122 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 8893 | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 8896 | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 8897 | 23.7 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8900 | 7.96 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8902 | 40.83 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8904 | 7.55 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8906 | 29.2 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 8909 | 10.5 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 8911 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 8913 | 16.95 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8915 | 13.8 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8917 | 77.28 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8919 | 73.95 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 8921 | 12.42 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 8923 | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 8925 | 17.35 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 8927 | 55.48 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 8935 | 43.02 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 8939 | 55.15 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 8940 | 22.59 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 8943 | 7.92 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 8945 | 11.61 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 8947 | 100.54 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 8952 | 63.99 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 8954 | 58.88 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 8956 | 44.4 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 8958 | 35.1 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 8960 | 4.19 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 8962 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 8964 | 3.25 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 8966 | 5.16 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 8968 | 10.03 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 8969 | 23.32 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 8971 | 28.63 | 0.259 | 0.259 | 1970
| 8973 | 102.23 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 8976 | 25.79 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 8979 | 124.29 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 8983 | 8.89 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8984 | 76.58 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 8986 | 53.32 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 8988 | 41.95 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 8990 | 131.38 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 8993 | 73.51 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 8995 | 14.61 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 8997 | 13.07 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 8999 | 25.11 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9004 | 9.67 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 9006 | 17.72 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 9009 | 23.98 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 9011 | 17.23 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 9017 | 49.1 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 9018 | 9.52 | 0.033 | 0.033 | 1998
| 9019 | 21.13 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 9020 | 33.35 | 0.207 | 0.207 | 2002
| 9022 | 30.29 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 9024 | 63.34 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 9034 | 34.4 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 9036 | 62.08 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 9039 | 136.41 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 9043 | 25.65 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 9045 | 41.13 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 9047 | 59.49 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 9052 | 23.28 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 9054 | 59.14 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 9057 | 19.69 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 9059 | 15.77 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9060 | 13.63 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 9064 | 141.5 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 9066 | 40.9 | 0.517 | 0.517 | 1998
| 9068 | 46.9 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 9070 | 94.6 | 0.517 | 0.517 | 1988
| 9072 | 76 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 9074 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 9076 | 44.2 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 9078 | 72.3 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 9079 | 85.4 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 9080 | 58.5 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 9082 | 48.3 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 9084 | 43.45 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 9086 | 75 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 9087 | 77.65 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 9090 | 56.18 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 9091 | 155.69 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 9094 | 28.12 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 9096 | 18.15 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 9097 | 32.56 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 9099 | 20.18 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 9100 | 23.47 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9102 | 74.38 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9104 | 52.63 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 9106 | 13.06 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 9110 | 13.32 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 9113 | 32.86 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 9116 | 7.09 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 9117 | 122.77 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 9119 | 29.9 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 9121 | 11.41 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 9124 | 17.14 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9128 | 146.21 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 9130 | 58.78 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9132 | 69.3 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 9133 | 141.99 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 9134 | 19.08 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 9136 | 31.93 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 9137 | 25.49 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 9141 | 16.92 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 9142 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 9144 | 43.06 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 9145 | 18.9 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 9149 | 9.6 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 9150 | 13.72 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 9156 | 66.75 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 9159 | 30.6 | 0.259 | 0.259 | 1971
| 9160 | 39.06 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 9162 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 9164 | 45.65 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 9166 | 27.05 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 9170 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 9175 | 93.27 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 9190 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 9191 | 38.51 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 9192 | 17.06 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 9197 | 50.53 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9198 | 139.6 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 9200 | 48.65 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 9202 | 6.78 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9204 | 78.46 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 9206 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 9207 | 39.77 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 9208 | 9.65 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9211 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9213 | 28.04 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 9215 | 9.78 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 9216 | 39.55 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 9218 | 6.55 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 9220 | 26.15 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 9221 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 9224 | 28.95 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 9226 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 9228 | 66.04 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 9230 | 46.6 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9232 | 45.04 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9234 | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9236 | 8.89 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9239 | 15.01 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9240 | 40.62 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 9245 | 43.41 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9247 | 29.94 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 9248 | 26.2 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9251 | 60.22 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 9254 | 45.51 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 9259 | 24.41 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 9261 | 22.78 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 9263 | 26.43 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 9265 | 18.74 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 9269 | 48.74 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 9272 | 53.39 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9273 | 7.32 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 9276 | 9.34 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9277 | 80.27 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9280 | 10.6 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9281 | 89.81 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9285 | 57.61 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 9286 | 73.3 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9287 | 60.09 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 9289 | 8.15 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9291 | 22.95 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 9295 | 13.98 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 9297 | 45.67 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9299 | 3.81 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 9301 | 35.73 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 9303 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 9305 | 44.27 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 9307 | 27.37 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9309 | 49.55 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 9311 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9313 | 6.67 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 9316 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9318 | 37.25 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 9320 | 44.58 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9322 | 6.59 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9324 | 29.16 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 9326 | 41.25 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9328 | 8.72 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9331 | 29.45 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9333 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9335 | 26.98 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 9337 | 37.19 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 9339 | 11.23 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 9341 | 61.37 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 9343 | 22.48 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 9345 | 284.9 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 9347 | 11.04 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 9349 | 87.48 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 9350 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 9352 | 50.1 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9354 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9356 | 9.12 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9358 | 21.85 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9360 | 14.23 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 9362 | 7.41 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9365 | 62.39 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 9367 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 9368 | 95.8 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 9370 | 8.89 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 9372 | 12.97 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 9374 | 43.23 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9376 | 15.21 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 9378 | 56.11 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9380 | 5.36 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9382 | 84.84 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 9384 | 6.75 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 9386 | 40.33 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9388 | 43.91 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 9390 | 127.84 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 9392 | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 9394 | 88.63 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 9396 | 43.48 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9398 | 7.05 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9400 | 32.61 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9402 | 47.47 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9404 | 16 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9406 | 107.42 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9408 | 20.12 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9410 | 6.37 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9412 | 63.21 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9416 | 11.54 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 9418 | 88.95 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9420 | 12.74 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9422 | 44.71 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 9424 | 37.45 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9426 | 21.44 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9428 | 36.31 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 9430 | 6.22 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 9432 | 30.24 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9434 | 34.39 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9436 | 47.35 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 9438 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 9440 | 63.5 | 0.706 | 0.614 | 1986
| 9441 | 8.16 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9444 | 2 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 9448 | 2 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 9450 | 39.6 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 9452 | 61.92 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 9454 | 8.87 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 9456 | 34.07 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 9459 | 42.51 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 9460 | 10.76 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 9463 | 114.18 | 0.309 | 0.309 | 1975
| 9464 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 9465 | 8.89 | 0.309 | 0.309 | 1975
| 9468 | 37.66 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 9470 | 8.2 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 9472 | 65.59 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 9475 | 11.99 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 9476 | 3.77 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9479 | 90.23 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 9480 | 42.07 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9483 | 11.95 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 9484 | 65.37 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9487 | 14.29 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 9488 | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9491 | 40.9 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 9494 | 157.22 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 9496 | 30.49 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 9497 | 6 | 0.309 | 0.309 | 1975
| 9500 | 50.02 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 9501 | 23.48 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 9505 | 27.91 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 9506 | 22.66 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 9507 | 37.82 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 9508 | 45.1 | 0.614 | 0.614 | 1989
| 9512 | 44.54 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 9513 | 59.07 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 9514 | 30.95 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 9516 | 33.79 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 9517 | 27.53 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 9519 | 36.67 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 9520 | 19.17 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9523 | 91.52 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 9524 | 3 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 9526 | 62.37 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 9529 | 8.66 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 9531 | 8.37 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 9532 | 19.74 | 0.207 | 0.207 | 2002
| 9535 | 35.48 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 9536 | 15.08 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 9539 | 39.89 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 9540 | 12.25 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 9543 | 70.74 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 9544 | 79.26 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 9548 | 51.14 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 9552 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 9556 | 14.18 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 9558 | 25.16 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 9560 | 32.35 | 0.259 | 0.259 | 1972
| 9562 | 82.77 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 9563 | 182.67 | 0.259 | 0.259 | 1972
| 9564 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 9569 | 31.54 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 9570 | 39.22 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 9572 | 13.38 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 9579 | 17.69 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 9582 | 8.12 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 9588 | 10.98 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 9590 | 4.34 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9591 | 20.84 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 9593 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 9596 | 35.12 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 9597 | 63.85 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 9598 | 28.87 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 9599 | 97.96 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 9601 | 12.23 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 9602 | 115.01 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 9603 | 62.45 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 9604 | 41.79 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 9607 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 9608 | 123.59 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 9611 | 51.36 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 9612 | 8.3 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 9613 | 9.74 | 0.259 | 0.259 | 1993
| 9614 | 9.43 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 9615 | 13.42 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 9617 | 37.08 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 9621 | 38.95 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 9626 | 67.6 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 9627 | 8.29 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 9633 | 21.84 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 9634 | 24.2 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 9635 | 41.09 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 9636 | 9.21 | 0.207 | 0.207 | 1967
| 9637 | 141.15 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 9638 | 70.97 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 9639 | 127.71 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 9640 | 16.43 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 9641 | 22.93 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 9642 | 65.47 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 9643 | 27.34 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 9644 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9645 | 123.94 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 9647 | 158.7 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 9648 | 24.12 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 9650 | 57.91 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 9651 | 36.65 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 9652 | 88.33 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 9654 | 11.09 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 9655 | 123.89 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 9656 | 157.58 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 9658 | 52.9 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 9659 | 35.7 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 9660 | 35.99 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 9661 | 97.62 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 9663 | 83.14 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 9664 | 121.56 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 9665 | 28.93 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 9666 | 4.35 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 9667 | 79.2 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 9668 | 27.5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 9672 | 47.54 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 9673 | 86.15 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 9674 | 74.04 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 9675 | 9.83 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 9676 | 42.21 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9677 | 9.43 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9680 | 40.17 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9682 | 11.49 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9684 | 26.31 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9686 | 11.46 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9688 | 40.77 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9690 | 9.12 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9692 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 9694 | 8.3 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9696 | 41.43 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 9698 | 9.38 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9702 | 34.87 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9704 | 7.73 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9706 | 28.62 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 9707 | 67.63 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 9708 | 69.08 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 9709 | 64.07 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 9710 | 47.08 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 9711 | 34.2 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 9714 | 91.89 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 9719 | 10 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 9720 | 24.81 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 9724 | 69.57 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 9725 | 28.97 | 0.082 | 0.082 | 1953
| 9731 | 14.15 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 9732 | 12.25 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 9735 | 98.76 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 9737 | 153.65 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 9738 | 5.75 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 9741 | 9.64 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 9742 | 6.75 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 9743 | 33.53 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 9746 | 89 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 9751 | 27.66 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 9755 | 48.09 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 9759 | 74.85 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 9761 | 7.01 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 9762 | 11.94 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 9766 | 41.17 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 9771 | 14.45 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 9772 | 40.1 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 9774 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 9777 | 45.7 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 9783 | 100.68 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 9785 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 9789 | 33.93 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 9794 | 15.02 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 9795 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 9798 | 40.67 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9803 | 59.67 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 9805 | 10.95 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 9807 | 70.72 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 9809 | 45.65 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 9810 | 5.12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9814 | 37.78 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 9815 | 134.52 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 9818 | 93.68 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 9819 | 21.93 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 9822 | 18.38 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 9823 | 20.27 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9824 | 48.25 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 9827 | 54.74 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 9830 | 37.48 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 9832 | 52.08 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 9834 | 17.22 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 9835 | 29.99 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 9838 | 97.1 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 9839 | 14.71 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 9841 | 24.58 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 9842 | 62.16 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 9844 | 90.7 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 9846 | 8.94 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 9847 | 63.01 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 9848 | 14.37 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 9849 | 103.06 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 9855 | 29.57 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 9856 | 158.8 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 9859 | 17.1 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 9862 | 133.39 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 9868 | 58.85 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 9870 | 31.58 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 9872 | 32.72 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 9874 | 36.44 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 9876 | 49.3 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 9877 | 47.4 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 9879 | 30.66 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 9880 | 20.37 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 9881 | 37 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 9885 | 21.1 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 9887 | 59 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 9889 | 20.05 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 9891 | 13 | 0.04 | 0.04 | 1996
| 9893 | 32 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 9894 | 79.7 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 9896 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 9897 | 27 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 9899 | 12.53 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 9901 | 127.17 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 9902 | 23 | 0.04 | 0.04 | 1996
| 9905 | 39 | 0.04 | 0.04 | 1996
| 9918 | 29.38 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 9919 | 8.83 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 9921 | 9.42 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 9924 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 9925 | 14.8 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 9926 | 59.03 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 9927 | 76.06 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 9929 | 15.97 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 9930 | 7.84 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 9932 | 9.13 | 0.033 | 0.033 | 1986
| 9934 | 15.18 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 9938 | 12.98 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 9942 | 11.96 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 9943 | 17.01 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 9945 | 6.48 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 9948 | 40.4 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 9950 | 150.6 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 9960 | 32.11 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 9961 | 34.54 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 9965 | 30.01 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 9968 | 6.09 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 9970 | 47.17 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 9971 | 49.93 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 9973 | 7.99 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 9976 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 9977 | 16.36 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 9978 | 138.64 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 9979 | 47.3 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 9980 | 74.34 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 9981 | 73.85 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 9988 | 18.64 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 9991 | 56.03 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 9993 | 17.78 | 0.033 | 0.033 | 1973
| 9994 | 58.23 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 9995 | 6.94 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 9998 | 56.91 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 10004 | 16.88 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 10005 | 64.01 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 10006 | 6.01 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 10007 | 72.75 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 10008 | 11.48 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10009 | 3.84 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10012 | 7.73 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10014 | 35.73 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10018 | 55.38 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10020 | 64.71 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10022 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10024 | 43.43 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 10027 | 12.47 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10029 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10030 | 20.48 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10032 | 23.09 | 0.04 | 0.04 | 1978
| 10033 | 64.54 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 10038 | 28.78 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10039 | 63.12 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 10041 | 8.52 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 10043 | 19.16 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 10044 | 6.09 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 10045 | 22.48 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 10049 | 42.97 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 10050 | 65.29 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 10053 | 5.32 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 10056 | 11.72 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 10057 | 42.03 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 10058 | 9.64 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 10061 | 68.98 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 10062 | 5.72 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 10063 | 31.16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10064 | 25.14 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 10065 | 24.74 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 10066 | 55.09 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 10067 | 33.92 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 10069 | 24.98 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 10070 | 6.61 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 10074 | 64.38 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 10075 | 3.84 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 10079 | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 10084 | 50.63 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 10085 | 14.56 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10087 | 10.61 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 10090 | 13.05 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 10092 | 8.1 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 10093 | 54.17 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 10096 | 20.5 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 10099 | 157.33 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 10104 | 43.32 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 10105 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 10106 | 131.64 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 10108 | 29.76 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10109 | 69.15 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 10112 | 46.2 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 10136 | 15.99 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10138 | 50.85 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10141 | 16.06 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10148 | 23.5 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 10150 | 87.6 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 10152 | 17.44 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10155 | 109 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 10157 | 40 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 10159 | 82.3 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 10161 | 180.2 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 10163 | 124.6 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 10168 | 125 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 10170 | 99.2 | 0.414 | 0.414 | 2001
| 10173 | 7.66 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 10190 | 40 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 10192 | 50 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 10196 | 300.71 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 10200 | 41.95 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 10202 | 14.88 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10204 | 76.78 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 10206 | 110.52 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10208 | 64.87 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10210 | 39.64 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10212 | 12.77 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10214 | 3.76 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10218 | 44.56 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10220 | 33.8 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10222 | 28.35 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10224 | 26.17 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10226 | 21.25 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10228 | 10.66 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10230 | 161.62 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 10231 | 127.8 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 10232 | 48.63 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10233 | 95.9 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 10235 | 43.1 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 10239 | 6.78 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10242 | 46.46 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 10243 | 28.1 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 10244 | 12.41 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 10246 | 5.95 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 10248 | 16.13 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 10249 | 30.53 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 10250 | 26.39 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 10251 | 66.98 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 10252 | 124 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 10256 | 56.6 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10257 | 80.41 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 10258 | 32.68 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 10259 | 75 | 0.517 | 0.517 | 2001
| 10261 | 7.85 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 10262 | 24.33 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 10263 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 10264 | 60.24 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 10265 | 96.11 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 10266 | 28.41 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 10269 | 29.6 | 0.125 | 0.125 | 1999
| 10270 | 23.85 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 10271 | 24.85 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 10272 | 9.28 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 10278 | 11.79 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 10279 | 6.61 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 10281 | 15.08 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 10284 | 32.91 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 10288 | 9.13 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 10290 | 6.39 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 10291 | 5.84 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 10294 | 23.02 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 10297 | 172.45 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 10299 | 4.26 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10301 | 19.92 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10304 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10306 | 33.44 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10309 | 72.95 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 10314 | 22.97 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 10316 | 91.49 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 10318 | 36.06 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 10320 | 52.45 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 10322 | 21.54 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 10324 | 30.48 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 10326 | 26.87 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 10328 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 10332 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 10334 | 64.2 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 10336 | 24.81 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 10340 | 6.99 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 10342 | 29 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10346 | 151.23 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10348 | 240.77 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10355 | 143.1 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10361 | 111.95 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10363 | 137.05 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10365 | 150.29 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10369 | 68.24 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 10371 | 84.69 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 10374 | 53.4 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 10376 | 16.97 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 10379 | 43.24 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 10384 | 31.42 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10385 | 17.64 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10387 | 34.77 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10389 | 27.61 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 10413 | 38.45 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 10415 | 40.54 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 10417 | 82.57 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 10419 | 9.41 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 10421 | 20.97 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 10427 | 58.91 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 10429 | 11.31 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 10435 | 12.56 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 10438 | 168.36 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10440 | 75.89 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10442 | 173.31 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10448 | 8.67 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 10450 | 38.37 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 10452 | 154.72 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10454 | 93.14 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10456 | 107.83 | 0.309 | 0.309 | 1993
| 10458 | 115.74 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10460 | 7.26 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 10462 | 5.73 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 10466 | 36.47 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 10469 | 4.89 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 10471 | 6.66 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 10475 | 7.27 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 10478 | 5.67 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 10483 | 11.5 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 10485 | 7.67 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 10487 | 58.01 | 0.125 | 0.125 | 1998
| 10489 | 7.43 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 10491 | 6.15 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 10497 | 13.73 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 10499 | 89.97 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 10501 | 110 | 0.414 | 0.414 | 2001
| 10506 | 77.8 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 10507 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 10511 | 25.88 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 10513 | 26.64 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 10514 | 45.3 | 0.259 | 0.259 | 1966
| 10515 | 13.85 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 10516 | 138.26 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10518 | 19.62 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 10519 | 68.99 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 10520 | 132.79 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 10521 | 29.21 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 10523 | 29.76 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 10525 | 69.87 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 10526 | 5.14 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 10530 | 69.26 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 10531 | 61.8 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 10532 | 31.33 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 10533 | 30.38 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 10535 | 1.92 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 10537 | 22.7 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10540 | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10575 | 6.28 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10581 | 43.35 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 10582 | 78.53 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 10585 | 12.76 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 10592 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 10593 | 48.67 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 10597 | 73.14 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 10598 | 6.33 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 10602 | 32.08 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 10603 | 146.5 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 10604 | 56.83 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 10607 | 153.1 | 0.414 | 0.414 | 1990
| 10608 | 37.14 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 10609 | 65.5 | 0.414 | 0.414 | 1997
| 10611 | 63.5 | 0.414 | 0.414 | 1975
| 10613 | 116.9 | 0.414 | 0.414 | 1975
| 10614 | 14.07 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 10615 | 89.8 | 0.414 | 0.414 | 1975
| 10619 | 32.66 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 10624 | 16.83 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 10626 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 10630 | 61.37 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 10631 | 16.96 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 10635 | 88.87 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 10637 | 50.96 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 10638 | 60.54 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 10640 | 58.1 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 10641 | 15.56 | 0.207 | 0.207 | 1957
| 10642 | 6.31 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 10644 | 14.05 | 0.207 | 0.207 | 1957
| 10645 | 57.3 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 10649 | 6.44 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 10651 | 97.64 | 0.069 | 0.05 | 1968
| 10654 | 80 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 10656 | 59.2 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10658 | 46 | 0.414 | 0.414 | 1992
| 10659 | 52.21 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 10660 | 98.6 | 0.414 | 0.414 | 1992
| 10663 | 15.39 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 10665 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 10666 | 74.51 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10669 | 42.58 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 10670 | 90.9 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10672 | 111.69 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 10675 | 22.5 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 10678 | 4 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 10680 | 52.84 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 10683 | 162 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 10686 | 10.62 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 10690 | 39.2 | 0.414 | 0.414 | 1992
| 10691 | 14.64 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10694 | 51.9 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 10697 | 6 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 10702 | 27 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 10705 | 91.6 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 10707 | 82.3 | 0.414 | 0.414 | 2001
| 10711 | 30.29 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 10712 | 97 | 0.414 | 0.414 | 1975
| 10713 | 6.54 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 10718 | 60.48 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 10722 | 9.24 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 10725 | 46.04 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 10730 | 25.59 | 0.082 | 0.082 | 1955
| 10732 | 21.28 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 10734 | 13.71 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 10736 | 142.22 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 10737 | 33.78 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 10740 | 33.47 | 0.207 | 0.207 | 1955
| 10742 | 14.02 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 10744 | 13.31 | 0.259 | 0.259 | 1992
| 10750 | 55.32 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 10753 | 36.49 | 0.207 | 0.207 | 1957
| 10756 | 17.73 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 10758 | 63.4 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 10759 | 12.67 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10760 | 3.51 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 10764 | 5.36 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 10765 | 17.3 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 10768 | 108.46 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 10772 | 48.54 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 10773 | 26.06 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 10775 | 15.82 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 10776 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10781 | 57.35 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 10782 | 3.48 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 10783 | 42.49 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 10785 | 46.83 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 10789 | 8.22 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 10790 | 17.04 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10795 | 68.39 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 10796 | 73.89 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10797 | 59.77 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 10799 | 7.92 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 10802 | 12.73 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10803 | 6.93 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 10805 | 9.27 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 10807 | 17.34 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 10809 | 69.69 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 10811 | 29.15 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 10813 | 8.17 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 10816 | 2.73 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 10818 | 64.83 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 10820 | 8.17 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 10821 | 39.86 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10824 | 52.6 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 10829 | 134.39 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 10831 | 28.5 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 10834 | 14.21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10836 | 12.37 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 10837 | 57.47 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 10838 | 39.37 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 10839 | 41.42 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 10840 | 44.22 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 10843 | 42.6 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 10844 | 41.94 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 10846 | 80.48 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 10847 | 7.72 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10848 | 43.87 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 10849 | 355.8 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 10851 | 28.51 | 0.207 | 0.207 | 1992
| 10852 | 41.26 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 10855 | 35.15 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 10856 | 11.24 | 0.069 | 0.069 | 1953
| 10857 | 25.74 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 10859 | 39.67 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 10861 | 13.95 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 10864 | 34.47 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 10868 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 10869 | 8.41 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 10871 | 66.59 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 10874 | 23.79 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10877 | 86.1 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 10878 | 48.77 | 0.1 | 0.1 | 1953
| 10879 | 41 | 0.414 | 0.414 | 1976
| 10885 | 31.58 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 10886 | 23.96 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 10888 | 35.48 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 10890 | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 10893 | 23.67 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 10894 | 69.68 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 10898 | 14 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 10899 | 15.4 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 10904 | 99.1 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 10911 | 38.6 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 10912 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 10915 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 10916 | 38 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 10917 | 129.6 | 0.414 | 0.414 | 2001
| 10919 | 115.7 | 0.517 | 0.517 | 1987
| 10920 | 25.47 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 10923 | 124.4 | 0.517 | 0.517 | 1987
| 10926 | 125.2 | 0.517 | 0.517 | 1987
| 10928 | 44.61 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 10929 | 45.74 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 10931 | 12.96 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 10935 | 19.91 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 10939 | 175.46 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 10940 | 50.62 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 10944 | 94.4 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 10948 | 20.42 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 10949 | 25.71 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 10951 | 129.6 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 10957 | 17.71 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 10960 | 12.77 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 10963 | 46.44 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 10964 | 21.89 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 10966 | 49.62 | 0.125 | 0.125 | 1962
| 10969 | 71.56 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 10971 | 51.7 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 10973 | 77 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 10978 | 53.11 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 10979 | 39.38 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 10981 | 46.28 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 10982 | 6.27 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 10983 | 8.74 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 10985 | 65.89 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 10989 | 46.09 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 10990 | 83.81 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 10992 | 5.48 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 11000 | 184.3 | 0.414 | 0.414 | 1975
| 11002 | 36.37 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 11003 | 27.88 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11005 | 22.59 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 11008 | 17.39 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 11009 | 26.24 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11010 | 120.96 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 11012 | 3.19 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 11013 | 171.54 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11017 | 18.43 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 11021 | 48.85 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 11022 | 104.65 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11023 | 51.32 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 11025 | 71.57 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 11026 | 21.38 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 11030 | 17.01 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 11035 | 45.05 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 11037 | 96.45 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 11039 | 83.27 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 11042 | 902.7 | 0 | 0.706 | 1959
| 11046 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1990
| 11060 | 4.12 | 0.804 | 0.804 | 1959
| 11062 | 10 | 0.804 | 0.804 | 1977
| 11064 | 2.88 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 11068 | 3.59 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 11072 | 2.59 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 11074 | 3.3 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 11076 | 4.38 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 11080 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 11084 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1964
| 11086 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1998
| 11088 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 11092 | 4.4 | 0.706 | 0.706 | 1959
| 11094 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1997
| 11096 | 3.85 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 11098 | 5.09 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 11100 | 5.77 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 11102 | 2.8 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 11104 | 59.6 | 0.902 | 0.902 | 1991
| 11110 | 1 | 0.706 | 0.706 | 1977
| 11112 | 1 | 0.517 | 0.517 | 2001
| 11121 | 4.02 | 0.804 | 0.804 | 1970
| 11122 | 3.98 | 0.804 | 0.804 | 1970
| 11124 | 3.14 | 0.6 | 0.6 | 1959
| 11128 | 3.49 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 11142 | 31.4 | 1 | 1 | 1992
| 11144 | 3.17 | 0.706 | 0.706 | 1991
| 11150 | 1.97 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 11152 | 3.93 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 11154 | 3.52 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 11156 | 53.82 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 11158 | 2.5 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11164 | 3.22 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 11166 | 1.87 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 11168 | 3.42 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 11170 | 38.7 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 11172 | 2.23 | 0.414 | 0.414 | 1977
| 11174 | 4.09 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 11176 | 3.77 | 0.359 | 0.359 | 1959
| 11180 | 3.34 | 0.359 | 0.359 | 1965
| 11182 | 3.45 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 11184 | 3.02 | 0.6 | 0.6 | 1968
| 11186 | 2.61 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 11188 | 3.16 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 11190 | 3.36 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 11192 | 3.21 | 0.706 | 0.706 | 1959
| 11194 | 2.48 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 11196 | 3.74 | 0.804 | 0.804 | 2003
| 11198 | 3.58 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 11204 | 3.9 | 0.706 | 0.706 | 1986
| 11206 | 3.16 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 11208 | 3.67 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 11210 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 11212 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11214 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 11218 | 3.36 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 11230 | 3.8 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11232 | 2.96 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11248 | 4.79 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11252 | 3.74 | 0.207 | 0.207 | 1997
| 11254 | 4.44 | 0.259 | 0.259 | 1993
| 11256 | 4.31 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 11262 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1964
| 11264 | 3.43 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11270 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 11272 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1999
| 11274 | 3.63 | 0.259 | 0.259 | 2000
| 11276 | 1.64 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 11280 | 2.96 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 11282 | 2.82 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 11284 | 2.26 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 11286 | 3.97 | 0.804 | 0.804 | 1986
| 11292 | 3.61 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 11294 | 61.03 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 11296 | 5.39 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 11298 | 38.34 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 11300 | 5.58 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 11304 | 90.82 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 11307 | 210.09 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 11308 | 9.44 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 11316 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 11319 | 51.17 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 11321 | 30.77 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 11323 | 35.36 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 11326 | 43.84 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 11331 | 32.49 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 11333 | 6.7 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 11337 | 4.88 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 11340 | 19.09 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 11343 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 11345 | 42.77 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 11347 | 33.07 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 11348 | 47.95 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 11350 | 2.92 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 11351 | 42.4 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 11352 | 91.3 | 0.259 | 0.259 | 1996
| 11353 | 5.46 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 11357 | 45.33 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 11359 | 19.01 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 11360 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 11362 | 50.93 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 11363 | 64.58 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 11364 | 19 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 11366 | 20 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 11367 | 19 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 11369 | 15.05 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 11372 | 50.95 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 11374 | 8.13 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 11376 | 38.14 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 11378 | 4.11 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 11380 | 25.28 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 11382 | 14.72 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 11383 | 46.02 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 11384 | 39.39 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 11387 | 3.42 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11388 | 24.4 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 11389 | 10.93 | 0.033 | 0.033 | 1993
| 11391 | 26.23 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11394 | 18.21 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11396 | 46.51 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 11397 | 15.94 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 11398 | 39.86 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 11399 | 6.63 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 11401 | 6.58 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 11403 | 50.52 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 11404 | 15.64 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 11408 | 57.04 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 11409 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 11412 | 78.88 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 11421 | 142.25 | 0.309 | 0.309 | 1984
| 11422 | 2.26 | 0.309 | 0.309 | 1984
| 11424 | 44.79 | 0.125 | 0.125 | 1998
| 11425 | 55.25 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 11428 | 6.47 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 11429 | 33.55 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 11431 | 55.01 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 11432 | 5.72 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 11435 | 5.65 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 11437 | 39.22 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 11440 | 5.25 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 11445 | 33.91 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 11446 | 21.84 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11449 | 11.95 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 11451 | 15.69 | 0.04 | 0.04 | 1990
| 11452 | 11 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 11455 | 6.91 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11456 | 20.52 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11458 | 2.41 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 11459 | 118.38 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11461 | 23.39 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 11463 | 13.41 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 11465 | 10.48 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 11466 | 45.38 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 11468 | 22.5 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 11469 | 22.77 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 11486 | 11.82 | 0.033 | 0.033 | 1993
| 11488 | 52.98 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 11489 | 48.4 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11491 | 72.57 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 11494 | 35.81 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 11497 | 34.46 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 11499 | 61.14 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 11500 | 41.37 | 0.184 | 0.184 | 1993
| 11501 | 35.77 | 0.309 | 0.309 | 1993
| 11503 | 22.62 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 11504 | 18.12 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 11506 | 10.9 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 11508 | 46.18 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11509 | 10.64 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 11511 | 43.65 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 11512 | 6.95 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 11515 | 7.87 | 0.033 | 0.033 | 1998
| 11517 | 35.23 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 11518 | 40.24 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 11519 | 10.29 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 11521 | 17.49 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 11522 | 42.84 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 11523 | 16.22 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 11525 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 11526 | 50.89 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 11528 | 69.66 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 11529 | 15 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 11531 | 53.43 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 11533 | 4.9 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 11534 | 17.68 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 11535 | 13.49 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 11541 | 26.02 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 11543 | 13.69 | 0.15 | 0.15 | 1997
| 11551 | 25.43 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 11553 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 11556 | 22.97 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 11562 | 132.42 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 11563 | 19.67 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 11565 | 40.03 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 11567 | 8.35 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11569 | 25.86 | 0.309 | 0.309 | 1996
| 11572 | 12.15 | 0.04 | 0.04 | 1978
| 11576 | 3.86 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 11578 | 7.59 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 11579 | 47.06 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 11581 | 12.23 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 11584 | 5.67 | 0.033 | 0.027 | 1994
| 11586 | 5.22 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 11588 | 17.79 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 11589 | 47.74 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 11590 | 22.08 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 11597 | 60.5 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 11598 | 6.19 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 11599 | 39.65 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 11602 | 55.47 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 11603 | 55.21 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 11606 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 11607 | 48.26 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 11608 | 12.29 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 11613 | 47.21 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 11615 | 68.01 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 11619 | 43.93 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 11627 | 23.86 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 11631 | 7 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 11634 | 11.86 | 0.04 | 0.04 | 1978
| 11638 | 36.91 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 11639 | 100.5 | 0.414 | 0.414 | 1961
| 11640 | 10.4 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 11641 | 24.28 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 11645 | 12.93 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 11646 | 41.55 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 11651 | 2.23 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 11659 | 17.52 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 11661 | 30.46 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 11667 | 52.36 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 11669 | 13.02 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 11670 | 17.99 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 11671 | 100 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 11679 | 45.69 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 11680 | 248 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 11683 | 18.94 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 11688 | 54.3 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 11691 | 54.41 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 11694 | 37.26 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 11696 | 31.99 | 0.1 | 0.1 | 1933
| 11698 | 61.45 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 11700 | 32.1 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 11702 | 101.45 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 11709 | 20.58 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 11711 | 7.02 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 11712 | 65.63 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 11716 | 24.47 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11718 | 89.59 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 11720 | 6.19 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 11726 | 40.08 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 11729 | 32.91 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 11731 | 77.1 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 11734 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 11736 | 7.01 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 11739 | 9.82 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 11742 | 71.09 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 11746 | 16.8 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 11758 | 17.22 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 11760 | 7.13 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 11761 | 67.58 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 11762 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 11764 | 67.68 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 11765 | 71.92 | 0.414 | 0.414 | 1998
| 11766 | 12.75 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 11768 | 16.34 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 11776 | 13.08 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 11780 | 9.69 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 11781 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 1954
| 11782 | 76.25 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 11783 | 73.36 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 11787 | 61.23 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 11789 | 106.83 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 11793 | 62.19 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 11797 | 56.81 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 11799 | 7.91 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 11801 | 34.33 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11803 | 12.92 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 11804 | 12.62 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 11806 | 35.12 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 11809 | 32.3 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 11814 | 7.71 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 11816 | 11.92 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11819 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 11825 | 30.85 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 11827 | 34.53 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 11833 | 34.5 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 11835 | 14.39 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 11839 | 23.6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11840 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 11842 | 33.37 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 11843 | 95.95 | 0.207 | 0.207 | 1991
| 11846 | 19.44 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 11847 | 52.62 | 0.125 | 0.125 | 1998
| 11848 | 15.87 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 11851 | 39.73 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 11854 | 30.49 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 11855 | 38.08 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 11857 | 33.74 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 11862 | 57.99 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 11865 | 62.63 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 11867 | 17.39 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 11870 | 3.18 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 11871 | 22.26 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 11872 | 30.47 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 11873 | 67.17 | 0.125 | 0.125 | 1998
| 11874 | 56.36 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 11875 | 83.6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11878 | 13.09 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 11879 | 40.25 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 11881 | 54.1 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 11885 | 50.46 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 11887 | 22.59 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 11889 | 73.78 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 11890 | 25.7 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11891 | 23.28 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 11893 | 56.53 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 11894 | 24.09 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 11897 | 54.64 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 11899 | 26.12 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 11901 | 26.86 | 0.082 | 0.082 | 1955
| 11902 | 10.18 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 11904 | 57.33 | 0.082 | 0.082 | 1956
| 11905 | 42.95 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 11909 | 102 | 0.309 | 0.309 | 1968
| 11911 | 54.7 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 11914 | 95.12 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 11916 | 54.23 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 11917 | 107.2 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 11920 | 12.65 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 11922 | 76 | 0.309 | 0.309 | 2002
| 11929 | 77.15 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 11932 | 45.38 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 11934 | 33.59 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 11941 | 12.58 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 11943 | 10.46 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 11947 | 38.33 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 11949 | 28.7 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 11950 | 1.98 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 11951 | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 11954 | 28.79 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 11958 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 11959 | 23.85 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 11962 | 2.71 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 11963 | 40.38 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 11965 | 22.39 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 11967 | 42.01 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11968 | 41.15 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 11973 | 145.55 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 11975 | 14.3 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 11977 | 107.22 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 11978 | 39.63 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 11985 | 27.49 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 11986 | 100 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 11987 | 114.27 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 11988 | 97.35 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 11990 | 38.21 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 11991 | 65.47 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 11992 | 24.43 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 11993 | 39.93 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 11996 | 34.83 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 11999 | 109.5 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 12049 | 41.99 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 12051 | 23.69 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 12053 | 81.5 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 12055 | 20.14 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 12057 | 76.83 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12058 | 83.23 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 12060 | 69.55 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 12064 | 45.52 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 12066 | 34.95 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12068 | 45.77 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12070 | 35.86 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12072 | 93.4 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 12074 | 20.23 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 12077 | 59.9 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 12079 | 18.12 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 12082 | 36.58 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 12088 | 93 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 12092 | 18.91 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 12094 | 43.53 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 12100 | 8.74 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 12106 | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 12110 | 38.6 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 12112 | 77.54 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 12116 | 17.23 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 12118 | 31.91 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 12120 | 20.41 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 12122 | 10.92 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 12130 | 41.81 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 12133 | 6.35 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12135 | 73.83 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 12137 | 5.28 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 12139 | 34.33 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 12142 | 41.75 | 0.04 | 0.04 | 1966
| 12144 | 49.47 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 12146 | 14.18 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 12148 | 37.09 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 12178 | 26.03 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 12180 | 14.46 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 12182 | 7.62 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 12184 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 12186 | 96.84 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 12188 | 48.76 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 12190 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 12192 | 38.17 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 12194 | 50.5 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 12196 | 52.25 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 12198 | 12.01 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 12200 | 53.7 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 12202 | 50.34 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 12204 | 31.76 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 12206 | 3.98 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 12209 | 57.05 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 12211 | 41.32 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 12213 | 64.98 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 12214 | 38.98 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 12216 | 15.82 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 12218 | 50.57 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 12221 | 37.92 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 12223 | 60.14 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 12224 | 10.63 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 12225 | 32.3 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 12230 | 4.9 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 12233 | 194.1 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 12235 | 108 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 12237 | 53.89 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 12240 | 83.85 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 12242 | 18.62 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 12243 | 35.85 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 12244 | 33.63 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12246 | 70.58 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12249 | 26.33 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 12255 | 49.53 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12256 | 44 | 0.207 | 0.207 | 1968
| 12257 | 209.34 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 12258 | 215.16 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 12259 | 91.4 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 12260 | 56.53 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 12261 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 12266 | 16.81 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 12272 | 68.69 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12274 | 70.15 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12276 | 62.91 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12278 | 56.74 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12283 | 1 | 0.414 | 0.414 | 2001
| 12285 | 2.61 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 12287 | 44.56 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 12288 | 18.92 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 12294 | 17.96 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 12297 | 48.22 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 12298 | 33.59 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 12299 | 97.62 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12300 | 18.61 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 12302 | 6.51 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 12311 | 48.22 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 12315 | 62 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 12318 | 54.97 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12322 | 89.37 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 12323 | 50.7 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 12327 | 16.68 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 12332 | 12.92 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12336 | 8.35 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 12340 | 5.19 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 12344 | 65.35 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 12346 | 5.42 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 12348 | 23.45 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 12349 | 6.2 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 12352 | 43.77 | 0.033 | 0.033 | 1967
| 12358 | 83.8 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 12359 | 5.61 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 12361 | 97 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 12364 | 24.22 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 12367 | 5.98 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 12368 | 82.15 | 0.259 | 0.259 | 2003
| 12371 | 37.88 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 12372 | 40 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 12373 | 4.97 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 12374 | 22.12 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 12381 | 15.61 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 12383 | 139.63 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12385 | 49.59 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 12387 | 9.23 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 12390 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 12392 | 6.08 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 12397 | 46.25 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 12398 | 60.75 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 12400 | 29.9 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 12401 | 203.05 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 12409 | 55.29 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 12411 | 15.1 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 12412 | 79.57 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 12414 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 12415 | 41.07 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 12418 | 41.78 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 12419 | 20.35 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12421 | 56.87 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12422 | 20.89 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 12423 | 12.07 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 12424 | 47 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 12425 | 40.34 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 12429 | 14.77 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 12430 | 16.05 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12432 | 45.01 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 12433 | 49.13 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 12434 | 91.43 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 12435 | 14.53 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 12438 | 76.3 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 12439 | 15.76 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12441 | 23 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12443 | 47.6 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12446 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12447 | 27.66 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 12449 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 12450 | 30.03 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12453 | 16.89 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12455 | 4.63 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 12456 | 46.75 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12457 | 31.27 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 12459 | 34.24 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 12460 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12463 | 26.04 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 12464 | 34.16 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12465 | 10.68 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 12466 | 43.04 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 12469 | 33.58 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 12471 | 39.21 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 12473 | 31.86 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 12474 | 6.2 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12475 | 6.3 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 12478 | 56.35 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12482 | 28.59 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 12483 | 14.4 | 0.082 | 0.082 | 1955
| 12485 | 7.58 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 12486 | 46.69 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 12489 | 59.08 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12492 | 13.41 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 12493 | 105.46 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12496 | 47.02 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 12497 | 44.79 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 12499 | 13.84 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 12502 | 77.46 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 12507 | 21.72 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 12509 | 20.55 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 12511 | 15.94 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 12513 | 22.1 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 12514 | 21 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 12516 | 64.1 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 12521 | 29.07 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 12523 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 12526 | 25.51 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 12527 | 48.45 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 12528 | 107.46 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 12530 | 23.76 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 12531 | 32.86 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12533 | 58.31 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 12535 | 30.99 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 12536 | 44.25 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 12537 | 5.18 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 12540 | 61.12 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 12542 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12545 | 20.25 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12546 | 5.95 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 12547 | 75.34 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 12549 | 33.34 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12552 | 23.78 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 12554 | 5.62 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 12559 | 67.65 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 12561 | 8.45 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 12567 | 55.29 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12568 | 10.12 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 12571 | 2.96 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 12573 | 2.99 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12575 | 5.96 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 12578 | 51.56 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 12580 | 17.75 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12582 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 12585 | 56.65 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 12586 | 28.78 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12591 | 17.6 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 12593 | 31.28 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 12596 | 19.58 | 0.04 | 0.04 | 1981
| 12597 | 36.64 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 12599 | 6.5 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 12604 | 28.1 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 12605 | 115.94 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 12608 | 41.55 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 12609 | 22.83 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 12611 | 8.71 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 12616 | 54.04 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 12617 | 34.75 | 0.125 | 0.125 | 1996
| 12619 | 91.21 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 12620 | 18.56 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 12621 | 14.39 | 0.125 | 0.125 | 1962
| 12624 | 42.04 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 12627 | 47.44 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12628 | 106.86 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 12630 | 7.25 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 12632 | 23.78 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 12633 | 76.8 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 12635 | 155.58 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 12636 | 21.86 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 12640 | 85.59 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 12641 | 17.42 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 12644 | 73.3 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 12645 | 21.45 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 12647 | 27.61 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 12648 | 33.35 | 0.259 | 0.259 | 1976
| 12651 | 4.48 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 12653 | 118.36 | 0.259 | 0.259 | 1960
| 12655 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 12656 | 10.55 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 12662 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 12663 | 65.6 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 12668 | 15.06 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 12670 | 42.47 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 12671 | 4.17 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 12673 | 33.63 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 12674 | 29.5 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 12677 | 18.57 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 12678 | 24.3 | 0.04 | 0.04 | 1984
| 12682 | 13.98 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 12684 | 50.22 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 12687 | 28.75 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 12692 | 43.18 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 12694 | 32.1 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 12695 | 27.38 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 12699 | 5.96 | 0.309 | 0.309 | 1973
| 12702 | 46.55 | 0.207 | 0.207 | 1971
| 12703 | 5.22 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 12705 | 50.04 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 12709 | 17.28 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 12711 | 60.7 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 12715 | 19.38 | 0.207 | 0.207 | 1992
| 12717 | 5.84 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 12718 | 52.21 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 12721 | 57.95 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 12722 | 5.97 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 12723 | 26.31 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 12726 | 126.05 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 12727 | 49.6 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 12728 | 6.59 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 12732 | 14.15 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 12733 | 40.55 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 12736 | 47.27 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 12738 | 29.28 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 12739 | 29.31 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 12743 | 56.32 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 12744 | 5.35 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 12746 | 48.38 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 12747 | 30.31 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 12748 | 23.43 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 12751 | 14.81 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 12752 | 7.49 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 12754 | 30.68 | 0.259 | 0.259 | 1980
| 12755 | 45.35 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 12756 | 208 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12758 | 112.5 | 0.309 | 0.309 | 2002
| 12759 | 60.44 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 12761 | 89.62 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 12763 | 56.32 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12768 | 69.88 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12770 | 64.71 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12772 | 59.97 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 12780 | 3.54 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12782 | 3.95 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 12784 | 37.72 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 12785 | 55.13 | 0.1 | 0.1 | 1955
| 12787 | 161.47 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 12788 | 119.23 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 12789 | 61.7 | 0.207 | 0.207 | 1991
| 12790 | 47.63 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 12791 | 86.99 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 12792 | 39.19 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 12794 | 41.22 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12798 | 48.87 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 12802 | 12.12 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 12810 | 34.02 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 12815 | 16.9 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12817 | 86.04 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12820 | 7.1 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 12823 | 51.6 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 12828 | 50.15 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 12831 | 56.26 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 12832 | 4.08 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 12834 | 26.13 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 12835 | 52.66 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 12839 | 25.04 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 12842 | 8.74 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 12844 | 44.21 | 0.1 | 0.1 | 1955
| 12845 | 8.85 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 12847 | 74.29 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 12854 | 44.08 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 12857 | 88.09 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 12858 | 36.56 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 12861 | 42.01 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 12864 | 46.22 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 12867 | 8.07 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12871 | 62.5 | 0.309 | 0.309 | 2002
| 12874 | 66.16 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 12876 | 20.57 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 12878 | 55.56 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 12879 | 12.89 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12881 | 33.31 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12884 | 31.74 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12886 | 39.31 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12888 | 12.27 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12889 | 67.61 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12891 | 13.04 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12893 | 21.46 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 12897 | 48.44 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 12900 | 13.38 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12903 | 13.24 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 12910 | 10.24 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12914 | 15.63 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 12915 | 71.7 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 12916 | 24.08 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 12919 | 26.37 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 12926 | 30.52 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 12927 | 48.36 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 12934 | 14.29 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 12935 | 11.16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12938 | 105 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12941 | 63.37 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 12942 | 10.5 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 12944 | 36.1 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 12946 | 97.6 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 12948 | 67.74 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 12953 | 8.49 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 12956 | 14.99 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 12967 | 26.99 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 12968 | 100.39 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 12976 | 91.5 | 0.309 | 0.309 | 1968
| 12977 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 12980 | 97 | 0.309 | 0.309 | 1968
| 12982 | 11.32 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 12986 | 76.99 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 12988 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 12995 | 20.24 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 12998 | 8.66 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 12999 | 26.88 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 13000 | 59.56 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 13003 | 23.36 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 13004 | 6.24 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13006 | 56.94 | 0.15 | 0.15 | 1999
| 13007 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 13012 | 33.47 | 0.125 | 0.125 | 1992
| 13014 | 64.41 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 13015 | 90 | 0.309 | 0.309 | 1968
| 13016 | 203.55 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 13021 | 3.11 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13023 | 95 | 0.309 | 0.309 | 1968
| 13024 | 123.32 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 13025 | 15 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 13028 | 12.87 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 13030 | 24 | 0.309 | 0.309 | 2002
| 13031 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 13032 | 7.18 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 13034 | 18.87 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 13036 | 75.6 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 13038 | 2.87 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13039 | 38.4 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 13043 | 41.73 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 13045 | 61.6 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 13046 | 181.82 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 13047 | 11.18 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13049 | 52.13 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13055 | 21.24 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 13057 | 23.95 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 13058 | 19.57 | 0.05 | 0.05 | 1997
| 13060 | 13.74 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 13061 | 12.43 | 0.05 | 0.05 | 1954
| 13064 | 31.47 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13065 | 96.58 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 13068 | 10.64 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 13069 | 36.23 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 13072 | 53.79 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13074 | 12.79 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 13077 | 41.54 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 13078 | 38.66 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 13083 | 23.54 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 13086 | 8.83 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 13091 | 43.42 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 13092 | 79.61 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13096 | 37.42 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 13097 | 49 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 13100 | 114.61 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 13101 | 55.74 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 13103 | 30.12 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 13104 | 63.97 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 13105 | 55 | 0.309 | 0.309 | 2002
| 13112 | 69.44 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 13115 | 128.81 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 13122 | 32.35 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 13127 | 50.28 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 13131 | 52.86 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 13135 | 31.09 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 13140 | 14.7 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 13142 | 64.04 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 13145 | 70.91 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 13146 | 34.21 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 13150 | 50.5 | 0.207 | 0.207 | 1958
| 13151 | 58.29 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 13159 | 9.92 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 13160 | 45.94 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 13162 | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 13163 | 66.42 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 13171 | 11.63 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 13175 | 31.23 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 13178 | 14.67 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 13179 | 46.08 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 13183 | 22.11 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13185 | 66.74 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 13189 | 39.3 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 13190 | 115.49 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 13195 | 22.21 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 13196 | 10.26 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 13202 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 13203 | 77.54 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13207 | 72.15 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 13208 | 6.62 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 13210 | 283.3 | 0.207 | 0.207 | 1958
| 13211 | 14.89 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 13212 | 42.63 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 13213 | 107.15 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13214 | 52.6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 13215 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 13218 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13220 | 59.8 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13222 | 57.37 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13228 | 4.26 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13230 | 1.66 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13240 | 3.45 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13242 | 4.58 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13244 | 3.81 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 13248 | 3.84 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 13250 | 2.97 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 13252 | 21.16 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 13254 | 20.32 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 13255 | 6.66 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13259 | 3.74 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13265 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 13267 | 3.22 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 13271 | 5.15 | 0.125 | 0.125 | 2001
| 13273 | 3.79 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 13275 | 4.09 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 13277 | 2.88 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 13279 | 5 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 13281 | 4.41 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 13283 | 3.62 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 13285 | 5.97 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 13289 | 2.72 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13293 | 3.34 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 13299 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 13301 | 2.01 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 13303 | 2.49 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 13305 | 3.15 | 0.259 | 0.259 | 1992
| 13309 | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 13311 | 2.76 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 13313 | 4.93 | 0.207 | 0.207 | 1976
| 13315 | 4.71 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 13317 | 4.85 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 13319 | 3.83 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 13321 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 13325 | 4.68 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 13329 | 2.84 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 13331 | 3.2 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 13333 | 4.41 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 13335 | 4.19 | 0.259 | 0.259 | 1970
| 13337 | 3.82 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 13339 | 3.27 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 13341 | 3.66 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 13345 | 3.07 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 13347 | 5.65 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13349 | 5.28 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 13351 | 2.44 | 0.15 | 0.15 | 1950
| 13354 | 29.76 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13356 | 38.09 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13358 | 5.77 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13360 | 37.15 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13363 | 20.16 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 13366 | 27 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 13370 | 39.25 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13372 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13373 | 38.67 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 13374 | 17.81 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 13376 | 41.56 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 13377 | 14.13 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 13378 | 48.02 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 13381 | 18.57 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 13382 | 23.72 | 0.125 | 0.125 | 1948
| 13383 | 16.52 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 13385 | 68.92 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 13391 | 78.96 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13395 | 41.78 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 13398 | 100.59 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 13400 | 40.09 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13402 | 120.34 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13404 | 17.98 | 0.033 | 0.027 | 1990
| 13405 | 122.21 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 13407 | 40.69 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 13408 | 53.39 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 13409 | 193.87 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 13413 | 38.5 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 13414 | 67.5 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 13415 | 24.85 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 13416 | 19.59 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 13417 | 15.77 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 13418 | 35.29 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 13419 | 83.75 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 13420 | 26.07 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 13421 | 41.1 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 13422 | 53.4 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 13424 | 21.65 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 13425 | 38.07 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 13426 | 51.23 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 13427 | 19.2 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 13428 | 14.79 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 13429 | 141.7 | 0.517 | 0.517 | 1998
| 13430 | 54.1 | 0.517 | 0.517 | 1998
| 13435 | 129.86 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 13436 | 76 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 13438 | 48.7 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 13439 | 148.3 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 13441 | 43.09 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 13443 | 44.17 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 13444 | 11.05 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13445 | 10.68 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 13447 | 27.95 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 13448 | 21.3 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 13450 | 73.68 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 13457 | 127.4 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 13458 | 119.37 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 13459 | 22.9 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 13462 | 6.64 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 13464 | 18.85 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 13469 | 24.01 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 13473 | 22.4 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 13475 | 8.58 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 13476 | 124.91 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 13477 | 8.06 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 13482 | 7.92 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 13484 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 13486 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 13488 | 25.4 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 13490 | 6.34 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 13492 | 76.72 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 13495 | 8.16 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 13499 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 13503 | 59.48 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 13505 | 70.28 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 13508 | 7 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 13509 | 33.45 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 13511 | 49.33 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 13513 | 102.01 | 0.309 | 0.309 | 1988
| 13517 | 47.83 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 13519 | 63.61 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 13521 | 148.85 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 13523 | 37.08 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 13525 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 13527 | 29.44 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 13529 | 32.04 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 13531 | 6.83 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 13532 | 111.92 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 13533 | 39.11 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 13536 | 125.15 | 0.259 | 0.259 | 1980
| 13537 | 14.5 | 0.309 | 0.309 | 1980
| 13538 | 58.47 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 13540 | 24.39 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 13542 | 283 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 13543 | 154.11 | 0.259 | 0.259 | 1983
| 13545 | 7.02 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 13547 | 52.68 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 13549 | 85.8 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 13552 | 89.95 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 13554 | 62.34 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 13556 | 131.03 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 13559 | 69.39 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 13560 | 54.4 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 13561 | 11.92 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 13568 | 132.48 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 13570 | 66.6 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 13576 | 5.39 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13580 | 4.02 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 13582 | 6.39 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 13588 | 150.85 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 13591 | 26.74 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 13594 | 28.27 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 13598 | 81.9 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 13600 | 70.5 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 13602 | 59.5 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 13605 | 55.5 | 0.414 | 0.414 | 1994
| 13607 | 100.82 | 0.414 | 0.414 | 1994
| 13609 | 51.93 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 13615 | 31.73 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 13617 | 4.49 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 13620 | 143.61 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 13622 | 85.6 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 13624 | 127.46 | 0.414 | 0.414 | 1983
| 13626 | 17.4 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 13627 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 13628 | 29.34 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 13633 | 83.5 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 13634 | 50.27 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 13635 | 11.69 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 13649 | 37.75 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 13651 | 26.62 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 13653 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 13655 | 58.19 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 13658 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 13660 | 19.84 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 13664 | 25.62 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 13665 | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 13666 | 17.43 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 13668 | 15.51 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 13670 | 6.33 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 13671 | 87.6 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 13684 | 58.45 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 13686 | 15.43 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 13687 | 44.47 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 13690 | 15.05 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 13691 | 57.1 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 13693 | 17.38 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 13695 | 18.66 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13698 | 35.56 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13700 | 5.67 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13701 | 26.43 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 13704 | 27.34 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13706 | 16.17 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 13708 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 13710 | 70.35 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 13711 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 13713 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 13715 | 48.01 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 13716 | 64.37 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 13718 | 14.03 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 13719 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 13721 | 28.33 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13722 | 23.27 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 13724 | 198.36 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 13726 | 32.55 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 13727 | 23.35 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 13730 | 23.8 | 0.259 | 0.259 | 1971
| 13732 | 66.2 | 0.259 | 0.259 | 1971
| 13734 | 42 | 0.259 | 0.259 | 1971
| 13736 | 135.5 | 0.259 | 0.259 | 1971
| 13739 | 249.27 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 13743 | 28.41 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 13746 | 12.31 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 13751 | 13.96 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 13756 | 51.45 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 13763 | 45.69 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 13765 | 31.71 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 13767 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 13769 | 11.61 | 0.259 | 0.259 | 1966
| 13770 | 47.83 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 13771 | 66.35 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 13772 | 36.09 | 0.259 | 0.259 | 1968
| 13774 | 123.5 | 0.259 | 0.259 | 1964
| 13778 | 4.16 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 13780 | 10.02 | 0.04 | 0.04 | 1990
| 13782 | 7.39 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 13785 | 49.24 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 13787 | 14.31 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 13794 | 15.05 | 0.125 | 0.125 | 1948
| 13796 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 13797 | 30.82 | 0.125 | 0.125 | 1948
| 13798 | 14.4 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 13802 | 4.11 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13804 | 2.89 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 13806 | 2.35 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 13808 | 2.83 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 13810 | 4.85 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 13812 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 13814 | 3.55 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 13816 | 4.1 | 0.259 | 0.259 | 1980
| 13818 | 2.26 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 13820 | 4.28 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 13822 | 5.37 | 0.309 | 0.309 | 1956
| 13824 | 3.64 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 13828 | 4.65 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13830 | 3.39 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 13836 | 5.91 | 0.207 | 0.207 | 1967
| 13838 | 6.43 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 13840 | 4.58 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 13842 | 11.74 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 13848 | 3.25 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 13850 | 3.43 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 13854 | 1 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 13856 | 4.39 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 13858 | 4.23 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 13862 | 1.55 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 13864 | 3.53 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13866 | 2.37 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 13868 | 2.32 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13870 | 3.12 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 13874 | 3.83 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 13876 | 3.83 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 13880 | 3.87 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 13882 | 3.52 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 13886 | 313.95 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 13887 | 234.2 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 13889 | 8.76 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 13891 | 11.29 | 0.015 | 0.015 | 1974
| 13893 | 23.31 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 13895 | 56.87 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 13897 | 13.08 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 13899 | 6.68 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 13903 | 146.9 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 13905 | 18.33 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 13907 | 8.44 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 13909 | 41.26 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 13911 | 8.58 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 13913 | 35.5 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 13915 | 123.97 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 13917 | 31.75 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 13919 | 24.36 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 13921 | 97 | 0.309 | 0.309 | 1985
| 13923 | 39.6 | 0.259 | 0.259 | 1985
| 13925 | 11 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 13931 | 23.47 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 13933 | 24.55 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 13935 | 89.52 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 13937 | 74.29 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 13939 | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 13941 | 51.04 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 13943 | 56.07 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 13951 | 49.96 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 13957 | 29.77 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 13959 | 53.95 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 13961 | 127.61 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 13963 | 16.71 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 13965 | 57.49 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 13969 | 15.98 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 13971 | 103.86 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 13973 | 114.24 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 13981 | 46.2 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 13985 | 53.14 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 13987 | 18.33 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 13989 | 11.16 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 13991 | 62.31 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 13993 | 4.85 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 14003 | 68.6 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 14005 | 26.72 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 14007 | 41.06 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 14009 | 44.26 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 14011 | 25.21 | 0.125 | 0.125 | 1973
| 14013 | 18.8 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 14017 | 5.13 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14019 | 4.03 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14021 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14024 | 14 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14025 | 10.66 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 14027 | 73.76 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 14031 | 33.87 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14033 | 74.7 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 14037 | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14041 | 58.21 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 14043 | 3.72 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14048 | 23.51 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 14052 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 14053 | 5.59 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 14054 | 62.91 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 14057 | 12.26 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 14058 | 73.7 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 14062 | 46.15 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 14063 | 31.67 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 14065 | 137.1 | 1 | 0.902 | 1974
| 14067 | 7.89 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 14068 | 27.23 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 14071 | 4.3 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 14072 | 25.98 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 14075 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 14076 | 46.27 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 14077 | 5.35 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14080 | 61.8 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 14081 | 4.55 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14085 | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14087 | 5.87 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14093 | 298.19 | 1 | 1 | 1990
| 14097 | 105.91 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 14100 | 114.57 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 14103 | 104.57 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 14105 | 39.65 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 14107 | 19.52 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 14111 | 109.84 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 14112 | 38.35 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 14115 | 20.61 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 14117 | 13.92 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 14119 | 40.5 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 14121 | 11.9 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 14124 | 43.66 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14126 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14129 | 41 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 14131 | 32.52 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 14132 | 41.07 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 14134 | 10.4 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 14136 | 31.63 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 14137 | 86.66 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14139 | 17.97 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 14141 | 145.36 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 14145 | 7.67 | 0.207 | 0.309 | 1979
| 14146 | 48.33 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 14148 | 159.98 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 14149 | 31.44 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 14150 | 30.39 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 14152 | 8.65 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 14154 | 242.23 | 1 | 1 | 1989
| 14156 | 41.88 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 14158 | 49.17 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 14161 | 43.21 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 14162 | 88.52 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 14165 | 76.7 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 14167 | 11.73 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 14169 | 54.41 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 14173 | 64.05 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 14175 | 126.35 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 14179 | 61.24 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 14181 | 33.91 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 14183 | 51 | 0.1 | 0.1 | 1937
| 14185 | 8.16 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 14187 | 34.04 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 14189 | 4.3 | 0.069 | 0.069 | 1937
| 14190 | 4.66 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 14193 | 35.86 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 14195 | 75.16 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 14197 | 26.46 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 14198 | 278.47 | 1 | 1 | 1989
| 14200 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 14202 | 4.18 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 14205 | 68.24 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 14208 | 3.47 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 14213 | 43.55 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 14214 | 44.75 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 14218 | 20.21 | 0.069 | 0.069 | 1950
| 14219 | 16.07 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 14220 | 12.96 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 14227 | 29.42 | 0.207 | 0.207 | 1997
| 14228 | 32 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 14229 | 6.69 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 14230 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 14232 | 7.4 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 14234 | 15.98 | 0.04 | 0.04 | 1974
| 14236 | 78.76 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 14237 | 150.07 | 1 | 1 | 1989
| 14238 | 35.23 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 14244 | 164.33 | 1 | 1 | 1989
| 14248 | 64.7 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 14249 | 5.73 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14250 | 37.51 | 1 | 1 | 1989
| 14254 | 36.78 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 14255 | 38.02 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14256 | 64.58 | 1 | 1 | 1989
| 14260 | 10.01 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14261 | 38.58 | 0.259 | 0.259 | 2001
| 14265 | 35.46 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 14266 | 7.01 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14267 | 56.26 | 0.259 | 0.259 | 1990
| 14274 | 28.75 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14276 | 40.66 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 14279 | 93.66 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 14282 | 4.51 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 14284 | 73.52 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 14286 | 5.8 | 0.04 | 0.04 | 1991
| 14288 | 16.99 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 14291 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 14292 | 58.68 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 14296 | 6.54 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 14298 | 44.62 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 14301 | 46.9 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 14302 | 15.26 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 14305 | 25.73 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14307 | 12.46 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 14308 | 11.4 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 14312 | 24.71 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 14314 | 95.78 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 14319 | 31.29 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 14320 | 4.26 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 14324 | 51.91 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 14325 | 36.72 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 14326 | 40.46 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 14328 | 31.5 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 14335 | 38.71 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 14337 | 62.04 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 14339 | 43.22 | 0.082 | 0.082 | 1951
| 14340 | 59.85 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 14344 | 40.07 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 14346 | 38.2 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 14348 | 9.7 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 14350 | 35.33 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 14351 | 84.92 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 14353 | 126.91 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 14356 | 37.27 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 14358 | 22.36 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 14360 | 38.44 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 14362 | 53.42 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 14363 | 55.69 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 14364 | 46.98 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 14368 | 63.09 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 14371 | 374.19 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 14376 | 141.97 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 14378 | 110.98 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 14380 | 13.64 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 14383 | 123.18 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 14385 | 17.92 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 14386 | 34.98 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 14388 | 61.1 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 14390 | 126.71 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 14391 | 19.47 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 14393 | 18.24 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 14396 | 12.09 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 14398 | 37.89 | 0.125 | 0.125 | 1995
| 14399 | 37.34 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 14401 | 72.43 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 14403 | 34.49 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 14404 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 14405 | 87.57 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 14407 | 40.23 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 14411 | 8.2 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14413 | 45.96 | 0.309 | 0.309 | 1988
| 14415 | 26.58 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 14417 | 10.89 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 14422 | 57.13 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 14424 | 51.32 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 14425 | 32.92 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 14428 | 84.06 | 0.309 | 0.309 | 1973
| 14430 | 36.6 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 14435 | 47.68 | 0.804 | 0.804 | 2000
| 14442 | 39.7 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 14446 | 18 | 0.082 | 0.082 | 1956
| 14450 | 15.67 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 14454 | 5.08 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 14456 | 74.36 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14459 | 5.75 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 14463 | 19.63 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 14464 | 64.8 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 14467 | 28.41 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 14468 | 48.07 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 14470 | 23.99 | 0.804 | 0.706 | 1998
| 14473 | 97.32 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 14474 | 19.8 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 14476 | 53.11 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 14479 | 7.69 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14483 | 107 | 0.706 | 0.706 | 1993
| 14485 | 70.16 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 14489 | 7.27 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 14491 | 67.6 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 14493 | 42.16 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 14494 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 14496 | 65 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 14498 | 33.71 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 14499 | 30.4 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 14502 | 66.2 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 14504 | 75.21 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 14506 | 11.68 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 14507 | 9 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 14512 | 8.71 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 14513 | 67.6 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 14515 | 52.76 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14517 | 29.98 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 14518 | 17 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 14520 | 40.3 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 14523 | 8.69 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 14524 | 18.3 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 14528 | 57.6 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 14529 | 34.67 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 14530 | 41.16 | 0.05 | 0.05 | 1997
| 14536 | 90.85 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 14538 | 28.67 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 14539 | 9.63 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 14540 | 42.4 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 14547 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 14548 | 5.23 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 14550 | 38.04 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 14561 | 10.18 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 14563 | 9.18 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 14564 | 24.38 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 14565 | 32.15 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 14566 | 11.65 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 14567 | 31.82 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 14568 | 5.02 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 14571 | 44.08 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 14573 | 59 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 14574 | 6.06 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 14577 | 5.99 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 14578 | 52.98 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 14579 | 46.85 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 14580 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 14582 | 59.19 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 14583 | 102.4 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 14585 | 131 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 14586 | 98.17 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 14587 | 88.17 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 14590 | 31.64 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 14592 | 79.84 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 14593 | 29.28 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 14595 | 53.08 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 14596 | 6.99 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 14598 | 4.42 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 14599 | 47.23 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 14601 | 24.21 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 14604 | 19.6 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 14605 | 58.96 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 14607 | 7.68 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 14608 | 3.49 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 14610 | 37.76 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 14613 | 20.7 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14615 | 8.82 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14617 | 10.43 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14618 | 104.26 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 14619 | 6.74 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 14626 | 146.77 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 14629 | 13.77 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 14635 | 23.8 | 0.125 | 0.125 | 1964
| 14641 | 40.7 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 14645 | 89.91 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 14646 | 7.35 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 14649 | 60.84 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14652 | 96.5 | 0.259 | 0.259 | 1989
| 14653 | 15.92 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14655 | 4.72 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 14656 | 84.6 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 14657 | 31.89 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 14659 | 44.59 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 14660 | 32.1 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 14667 | 10.26 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 14669 | 39.26 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 14670 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 14672 | 7.03 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 14673 | 65.72 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 14677 | 42.74 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 14680 | 24.88 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14682 | 46.66 | 0.04 | 0.04 | 1967
| 14685 | 6.12 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 14686 | 47.29 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14688 | 67.18 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 14691 | 130.8 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 14693 | 40.8 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 14696 | 21.14 | 0.309 | 0.309 | 1963
| 14697 | 77.71 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 14699 | 205.35 | 0.259 | 0.259 | 1970
| 14704 | 62.88 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 14717 | 17.96 | 0.1 | 0.1 | 1952
| 14718 | 25.21 | 0.1 | 0.1 | 1952
| 14719 | 12.88 | 0.05 | 0.05 | 1952
| 14722 | 16.91 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 14725 | 57.49 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 14726 | 42.86 | 0.15 | 0.15 | 1956
| 14727 | 65.85 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 14728 | 104.54 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 14729 | 48.45 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 14733 | 52.53 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 14734 | 57.55 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 14737 | 49.81 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 14741 | 102.39 | 0.309 | 0.309 | 1963
| 14742 | 70.45 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 14743 | 9.44 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 14744 | 32.65 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 14745 | 51.15 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 14746 | 7.34 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 14747 | 62.53 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 14748 | 8.57 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 14749 | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 14752 | 6.21 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 14753 | 38.8 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 14754 | 5.75 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 14757 | 20.45 | 0.069 | 0.082 | 1968
| 14759 | 4.8 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 14760 | 23.52 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 14761 | 8.46 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 14763 | 5.3 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 14766 | 5.78 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 14768 | 4.66 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 14770 | 22.13 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 14771 | 36.15 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 14772 | 16.33 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 14774 | 38.55 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 14775 | 6.71 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 14778 | 8.66 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 14780 | 20.09 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 14781 | 44.98 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 14782 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 14785 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 14786 | 69.23 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 14787 | 43.63 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 14788 | 6.16 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 14790 | 43.26 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 14791 | 6.18 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 14795 | 9.05 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 14796 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 14799 | 53.7 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 14807 | 173.53 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 14809 | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 14810 | 41.88 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 14811 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 14814 | 8.92 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 14819 | 38.35 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 14822 | 36.37 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 14823 | 54.78 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 14828 | 58.73 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 14829 | 61.67 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 14833 | 14.42 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 14835 | 13.24 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 14837 | 26.9 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 14839 | 6.22 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 14841 | 138.5 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 14845 | 156.82 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 14848 | 39.48 | 0.259 | 0.259 | 1997
| 14850 | 30.07 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 14853 | 20.55 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 14854 | 49 | 0.1 | 0.1 | 1940
| 14856 | 68.06 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 14857 | 17.14 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 14873 | 40.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 14875 | 44 | 0.1 | 0.1 | 1940
| 14877 | 45 | 0.082 | 0.082 | 1937
| 14880 | 7.77 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 14888 | 160.88 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 14891 | 47.7 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 14892 | 151.46 | 0.309 | 0.309 | 1986
| 14893 | 18 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 14895 | 17.29 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 14896 | 34.7 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 14898 | 29.54 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 14900 | 56.72 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 14904 | 37.52 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 14905 | 11.51 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 14906 | 36.33 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 14907 | 18.88 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 14910 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 14912 | 4.66 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 14913 | 51.07 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 14915 | 31.56 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 14916 | 35.32 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 14920 | 35.9 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 14923 | 14.05 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 14926 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 14928 | 54.42 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 14932 | 38 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 14934 | 6.42 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 14938 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 14940 | 55.8 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14941 | 49.24 | 0.15 | 0.15 | 1957
| 14942 | 60.7 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 14945 | 51.7 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14949 | 97.81 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 14952 | 56.25 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 14954 | 51.93 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 14955 | 71.38 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 14956 | 140.3 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 14960 | 9.76 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 14961 | 30.57 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14962 | 6 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 14963 | 52.58 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 14967 | 34.52 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14968 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 14973 | 15.79 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 14975 | 28.77 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 14976 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 14977 | 39.06 | 0.033 | 0.033 | 1997
| 14981 | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 14982 | 54.04 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 14984 | 118.05 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 14987 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 14989 | 76.92 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 14990 | 122.74 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 14994 | 62.83 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 14995 | 3.71 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 14996 | 14.89 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 14997 | 40.8 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 15002 | 6.25 | 0.414 | 0.414 | 1977
| 15003 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 15004 | 6.32 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 15005 | 3.84 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 15007 | 22.27 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 15008 | 17.44 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 15009 | 25.25 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 15014 | 182.4 | 0.309 | 0.309 | 1997
| 15015 | 95.8 | 0.069 | 0.069 | 1997
| 15023 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 15024 | 30.33 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 15026 | 37.74 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 15027 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 15030 | 23.3 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 15037 | 39.19 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 15042 | 8.18 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 15044 | 42 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 15051 | 11.36 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 15053 | 12.06 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 15055 | 9.38 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 15057 | 50.84 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 15058 | 7 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 15061 | 9.27 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 15062 | 47.39 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 15063 | 4.73 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 15066 | 6.85 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 15068 | 6.52 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 15069 | 34.63 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 15070 | 39.86 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 15072 | 19.29 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 15073 | 12.27 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 15075 | 15.69 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 15077 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 15081 | 64.71 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 15084 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 15086 | 11.91 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 15087 | 7.11 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 15088 | 41.66 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 15089 | 38.2 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 15095 | 8.29 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 15098 | 37.36 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 15099 | 6.49 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 15100 | 9.25 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 15104 | 118.93 | 0.207 | 0.207 | 1968
| 15105 | 70.7 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 15106 | 41 | 0.1 | 0.1 | 1940
| 15107 | 14.53 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 15108 | 5.9 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 15110 | 15.06 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 15126 | 44.2 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 15127 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 15133 | 6.01 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 15134 | 47.8 | 0.517 | 0.517 | 1975
| 15135 | 69 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 15141 | 235.02 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 15143 | 93.8 | 0.517 | 0.517 | 1975
| 15144 | 23 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 15150 | 61.52 | 0.309 | 0.309 | 1986
| 15152 | 37.57 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 15153 | 16.8 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 15159 | 28.31 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 15165 | 51.71 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 15166 | 33.29 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15167 | 54 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 15169 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 15175 | 41.32 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 15176 | 17.08 | 0.05 | 0.05 | 1954
| 15177 | 42.96 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 15179 | 39.27 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 15180 | 30.26 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 15193 | 32.74 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 15194 | 162.6 | 0.517 | 0.517 | 1975
| 15195 | 19.2 | 0.125 | 0.125 | 1997
| 15197 | 10.57 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 15198 | 21.76 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15202 | 29 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 15203 | 42.18 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 15208 | 44.37 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 15209 | 44.2 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 15210 | 10.88 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 15212 | 29.67 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 15222 | 76.76 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 15225 | 62.28 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 15226 | 42.3 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 15229 | 36.98 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 15231 | 16.8 | 0.15 | 0.15 | 1939
| 15232 | 24.36 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 15235 | 35.72 | 0.04 | 0.04 | 1970
| 15238 | 91.71 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 15239 | 18.67 | 0.033 | 0.027 | 1970
| 15240 | 31 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 15246 | 49.04 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 15248 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 1937
| 15254 | 27.68 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 15256 | 11.44 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 15259 | 12.37 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 15264 | 30.71 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 15267 | 22.22 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 15271 | 65.9 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 15272 | 15.75 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 15275 | 19.23 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 15285 | 131.6 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 15288 | 80.01 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 15289 | 64.64 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 15294 | 29.62 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 15295 | 143.8 | 0.517 | 0.517 | 1988
| 15298 | 40.84 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 15303 | 34.37 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 15304 | 117.4 | 0.517 | 0.517 | 1988
| 15307 | 12.51 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 15315 | 75.34 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 15316 | 37.07 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 15317 | 27.8 | 0.517 | 0.517 | 1988
| 15318 | 6.01 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 15324 | 16.42 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 15325 | 198.45 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 15326 | 62.2 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 15329 | 90.23 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 15334 | 71 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 15342 | 60.75 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 15343 | 71 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 15346 | 88.6 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 15352 | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 15353 | 71.1 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 15356 | 12.56 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 15360 | 8.14 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 15361 | 39.79 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 15363 | 51.05 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 15364 | 62.26 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 15365 | 8.55 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 15367 | 3.95 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 15369 | 31.84 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 15372 | 15.8 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 15373 | 49.9 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 15374 | 30.1 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 15377 | 17.98 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 15378 | 9.83 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 15379 | 9.3 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 15382 | 5.53 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 15384 | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 15388 | 25.48 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 15390 | 41.97 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 15391 | 25.9 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 15393 | 24.01 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15394 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 1940
| 15395 | 18.6 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 15398 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 15399 | 6.07 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 15400 | 44.59 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 15405 | 37.12 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 15408 | 20.23 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 15413 | 31.24 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 15414 | 42.59 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 15415 | 38.18 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 15416 | 233.72 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 15421 | 25.88 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 15422 | 141.07 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 15425 | 26.45 | 0.125 | 0.125 | 1962
| 15429 | 5.21 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 15433 | 47.95 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15436 | 216.45 | 0.804 | 0.706 | 1998
| 15438 | 29.29 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 15439 | 22.55 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 15441 | 11.69 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 15444 | 232.27 | 0.804 | 0.706 | 1998
| 15445 | 88.88 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 15447 | 14.27 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 15449 | 13.2 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 15450 | 5.17 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 15453 | 51.94 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 15454 | 107.05 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 15455 | 12.71 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 15456 | 40.47 | 0.05 | 0.05 | 1953
| 15459 | 55.01 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 15460 | 46.38 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 15463 | 27.96 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 15467 | 69.4 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 15469 | 35.67 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 15470 | 18.1 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 15474 | 30.68 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 15483 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 15493 | 56.64 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 15495 | 138.34 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 15497 | 58.08 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 15502 | 25.95 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15505 | 22.04 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 15509 | 8.72 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 15514 | 26.97 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 15515 | 8.2 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 15516 | 28.67 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 15518 | 101.4 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 15519 | 7.66 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 15520 | 66.33 | 0.259 | 0.259 | 1979
| 15521 | 27.2 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 15523 | 76.18 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15524 | 41.69 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 15528 | 12.63 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 15529 | 70.4 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 15531 | 148.83 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 15532 | 6.33 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 15535 | 32.33 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 15540 | 16.69 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 15541 | 50.7 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 15542 | 78.43 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 15543 | 40.99 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 15544 | 168.16 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 15545 | 29.15 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 15549 | 31.43 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 15550 | 90.55 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 15551 | 23.16 | 0.517 | 0.517 | 2002
| 15552 | 98.4 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 15555 | 49.24 | 0.804 | 0.804 | 1965
| 15558 | 5.82 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 15559 | 62.62 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 15562 | 25.93 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 15565 | 5.34 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 15566 | 8.99 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 15567 | 11.68 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 15568 | 20.35 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 15571 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 15572 | 55.27 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 15574 | 32.4 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 15578 | 4.75 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 15579 | 29.8 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 15581 | 20.95 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 15583 | 30.04 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 15586 | 9.82 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 15587 | 24.72 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 15588 | 6.23 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 15590 | 108.44 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 15592 | 14.35 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 15596 | 13.22 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 15598 | 57.49 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 15600 | 21.87 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 15601 | 29.82 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 15604 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 15606 | 5.61 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 15610 | 138.17 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 15611 | 26.52 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 15612 | 51.96 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 15617 | 61.3 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 15620 | 52.05 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 15621 | 66.45 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 15625 | 35.65 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 15626 | 26.2 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 15630 | 24.29 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 15632 | 7.92 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 15633 | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 15634 | 30.61 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15638 | 12.89 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 15643 | 166.51 | 0.207 | 0.207 | 2002
| 15644 | 28.55 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 15645 | 10.56 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 15647 | 46.4 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 15648 | 108.16 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 15651 | 30.67 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 15653 | 48.05 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 15656 | 18.73 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 15658 | 22.35 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 15663 | 30.91 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 15664 | 116.52 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 15667 | 39.4 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 15672 | 36.05 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 15673 | 16.07 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 15675 | 47.03 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 15676 | 38.54 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 15679 | 36.75 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 15680 | 80.51 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 15684 | 151.9 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 15686 | 135.94 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 15687 | 68.45 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 15691 | 87.26 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 15693 | 69.8 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 15694 | 58.36 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 15696 | 21.57 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 15699 | 35.82 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 15703 | 38.2 | 0.207 | 0.207 | 2002
| 15704 | 80.22 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 15705 | 72.62 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 15708 | 202.5 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 15709 | 66.46 | 0.309 | 0.309 | 1963
| 15710 | 63.47 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 15714 | 95.57 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 15715 | 12.06 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 15718 | 5.27 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 15720 | 31.5 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 15723 | 58.84 | 0.033 | 0.033 | 1972
| 15728 | 89.29 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 15729 | 44.07 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 15731 | 25.48 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 15734 | 23.11 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 15736 | 58.57 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 15737 | 5.03 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 15740 | 26.74 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 15742 | 34.78 | 0.6 | 0.6 | 1968
| 15744 | 18.35 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 15745 | 97.32 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 15752 | 7.5 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 15753 | 73.3 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 15754 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 15755 | 50.41 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 15758 | 54.86 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 15759 | 28.18 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 15762 | 60.68 | 0.309 | 0.309 | 1995
| 15764 | 32.07 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 15770 | 6.27 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 15773 | 15.56 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 15774 | 67.54 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 15777 | 39.46 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 15780 | 39.56 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 15782 | 39.52 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15784 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 15785 | 3.07 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 15787 | 79.01 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 15788 | 32.02 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 15792 | 4.16 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 15793 | 17.7 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 15794 | 5.91 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 15797 | 32.65 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 15799 | 35.38 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 15800 | 2 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 15801 | 49.69 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 15802 | 6.27 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 15804 | 49.34 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 15805 | 266.7 | 0.706 | 0.706 | 1977
| 15806 | 133.4 | 0.706 | 0.706 | 1977
| 15807 | 15.48 | 0.207 | 0.207 | 1967
| 15808 | 14.7 | 0.207 | 0.207 | 1967
| 15810 | 55.1 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 15811 | 62.06 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 15812 | 3.46 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 15814 | 258.1 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 15818 | 14.24 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 15819 | 24.13 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 15820 | 75.52 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 15821 | 5.41 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 15823 | 48.49 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 15825 | 15.34 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 15827 | 21.64 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 15829 | 59.68 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 15830 | 18.81 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 15833 | 38.94 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 15834 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 15835 | 10.66 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 15838 | 5.58 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 15845 | 29.72 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 15846 | 10.47 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 15849 | 8.79 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 15851 | 4.11 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 15853 | 39.46 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 15855 | 50.23 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 15873 | 29.88 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 15875 | 25.33 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 15877 | 8.6 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 15879 | 20.46 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 15880 | 33.6 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 15881 | 36.93 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 15884 | 13.57 | 0.04 | 0.04 | 2002
| 15886 | 5.79 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 15889 | 37.81 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 15891 | 64.28 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 15893 | 141.14 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 15895 | 20.2 | 0.027 | 0.027 | 1993
| 15903 | 18 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 15905 | 22.5 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 15907 | 19 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 15909 | 53.33 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15913 | 6.41 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 15915 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 15918 | 8 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 15921 | 122.47 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 15923 | 135.66 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 15926 | 17.68 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 15928 | 49.47 | 0.033 | 0.033 | 1985
| 15930 | 82.02 | 0.04 | 0.04 | 1985
| 15932 | 69.46 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 15934 | 29.07 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15936 | 13.69 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15938 | 52.89 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15940 | 52.24 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15941 | 64.86 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 15943 | 8.02 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15945 | 7.13 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15947 | 7.41 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 15949 | 9.7 | 0.05 | 0.05 | 1997
| 15951 | 61.35 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 15953 | 35.05 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 15955 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 15957 | 93.28 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 15959 | 128.06 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 15962 | 62.33 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 15964 | 8.22 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 15966 | 41.61 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 15968 | 8.55 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 15970 | 32.78 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 15972 | 9.39 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 15974 | 34.57 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 15976 | 7.43 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 15977 | 70.57 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 15979 | 22.15 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 15981 | 140.47 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 15983 | 66.11 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 15985 | 15.79 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 15987 | 4.51 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 15989 | 4.09 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 15991 | 11.56 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 16000 | 10.61 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16002 | 21.2 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16005 | 7.91 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 16007 | 40.47 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 16009 | 161.28 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 16010 | 9.81 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16012 | 13.63 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 16014 | 75.2 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 16016 | 37.09 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 16018 | 9.4 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 16020 | 4.05 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 16022 | 13.65 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 16024 | 6.63 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16026 | 5.84 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16028 | 7 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16030 | 6.61 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16032 | 4.1 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 16034 | 3.43 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 16036 | 26.74 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 16038 | 31.11 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16040 | 92.04 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 16042 | 88.84 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16044 | 23.77 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16046 | 9.04 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16047 | 114.13 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 16049 | 65.03 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16051 | 42.64 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16053 | 6.36 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16055 | 43.52 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16057 | 17.61 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16059 | 33.34 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16061 | 47.79 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16063 | 6.77 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16066 | 45.34 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 16068 | 57.83 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 16070 | 36.98 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 16072 | 5.96 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 16074 | 10.05 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 16076 | 10.4 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 16078 | 38.48 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 16080 | 29.19 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16082 | 40.84 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16084 | 52.71 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16086 | 11.26 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16088 | 10.86 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16090 | 16.61 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16092 | 67.77 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16094 | 34.96 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16096 | 25.92 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16099 | 66.87 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16100 | 58.89 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16102 | 8.78 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 16104 | 104.6 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 16106 | 58.97 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 16108 | 31.67 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 16110 | 6.22 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 16114 | 74.94 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 16116 | 61.33 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 16118 | 5.6 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 16126 | 95.25 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 16128 | 9.67 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 16130 | 59.66 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 16132 | 7.65 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 16135 | 37.78 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 16137 | 14.89 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 16139 | 6.18 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 16141 | 28.7 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 16143 | 4.18 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 16145 | 18.86 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 16147 | 42.54 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 16149 | 29.62 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 16151 | 5.99 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 16153 | 6.99 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 16155 | 55.19 | 0.125 | 0.125 | 1991
| 16156 | 23.51 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 16158 | 11.17 | 0.125 | 0.125 | 1991
| 16160 | 30.25 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 16162 | 20.87 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 16166 | 8.01 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 16168 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 16170 | 7.01 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 16172 | 20.45 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 16173 | 104.5 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 16175 | 56.59 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 16176 | 18.28 | 0.04 | 0.04 | 1983
| 16177 | 48.29 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 16179 | 13.8 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 16181 | 31.32 | 0.259 | 0.259 | 1985
| 16182 | 57.62 | 0.259 | 0.259 | 1985
| 16184 | 19.26 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 16187 | 75.9 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 16188 | 65.5 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 16191 | 83.45 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 16192 | 120.87 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 16204 | 6.12 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 16205 | 7.15 | 0.414 | 0.414 | 1969
| 16206 | 32.13 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 16207 | 6.49 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16208 | 17.87 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 16209 | 2 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 16210 | 18.78 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16212 | 38.52 | 0.15 | 0.15 | 1951
| 16215 | 11.36 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 16222 | 33.46 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16224 | 11.95 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 16226 | 10.78 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16227 | 73.62 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16229 | 16.9 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16230 | 16.35 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 16231 | 44.34 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16233 | 39.77 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16234 | 22.13 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 16236 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 16238 | 71.16 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 16240 | 19.99 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 16241 | 63.11 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 16242 | 41.48 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 16243 | 46.53 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 16246 | 16.94 | 0.04 | 0.04 | 1974
| 16247 | 44.65 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 16249 | 13.59 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 16250 | 61.34 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 16251 | 199.6 | 1 | 0.902 | 1974
| 16257 | 16.6 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 16258 | 133.6 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 16259 | 16.07 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 16261 | 14.33 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 16264 | 69.25 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 16266 | 47.39 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 16269 | 50.73 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 16270 | 41.63 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 16272 | 8.26 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 16274 | 15.92 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 16278 | 21.09 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 16280 | 21.73 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 16282 | 40.66 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 16285 | 53.89 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 16286 | 32.2 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 16287 | 21.4 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 16288 | 30.49 | 0.125 | 0.125 | 1996
| 16290 | 48.94 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 16293 | 35.32 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16296 | 25.63 | 0.125 | 0.125 | 1997
| 16298 | 6.73 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16300 | 23.29 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 16308 | 52.03 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 16315 | 3.78 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 16316 | 15.37 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 16319 | 71.37 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 16320 | 34.13 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 16325 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 16331 | 9.59 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 16334 | 15.54 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 16340 | 13.5 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 16343 | 19.81 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 16344 | 140.48 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 16349 | 38.39 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 16354 | 73.18 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 16359 | 33.55 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 16360 | 43.49 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 16361 | 26.24 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 16363 | 76.05 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 16368 | 10.97 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 16369 | 6.76 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 16371 | 45.19 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 16373 | 19.07 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 16374 | 65.36 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 16375 | 28.2 | 0.15 | 0.15 | 1957
| 16378 | 43.53 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 16381 | 30.8 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 16388 | 48.28 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 16389 | 11.86 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 16393 | 8.5 | 0.309 | 0.309 | 1984
| 16403 | 14 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 16408 | 81.46 | 0.6 | 0.6 | 1978
| 16409 | 128.2 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 16410 | 49.39 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 16414 | 19.7 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 16415 | 25.01 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 16416 | 36.87 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 16420 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 16429 | 3.2 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 16431 | 49.8 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 16432 | 44.09 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 16434 | 40.9 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 16435 | 6.75 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 16439 | 2.62 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 16446 | 33.39 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 16449 | 33.82 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 16451 | 42 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 16453 | 40.4 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 16455 | 12.22 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 16459 | 44.78 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 16461 | 53.6 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 16466 | 53.37 | 0.6 | 0.6 | 1978
| 16467 | 3.96 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 16469 | 24 | 0.15 | 0.15 | 1956
| 16470 | 5.89 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 16475 | 53.8 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 16477 | 24.15 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 16478 | 37.15 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 16481 | 91.27 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 16483 | 58.82 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 16484 | 7.06 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 16485 | 16.71 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 16488 | 49.02 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 16490 | 61.3 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 16494 | 80.55 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 16495 | 53.78 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 16499 | 9.99 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 16501 | 5.08 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 16502 | 25.73 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 16503 | 74.7 | 0.027 | 0.027 | 1987
| 16509 | 106.85 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 16511 | 34.06 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 16515 | 6.96 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 16518 | 10.52 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 16519 | 68.68 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 16521 | 61.88 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 16527 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 16530 | 72.42 | 0.309 | 0.309 | 1970
| 16531 | 66.56 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 16532 | 12.57 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 16533 | 70.54 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 16535 | 60.44 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 16537 | 11.62 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 16539 | 92.61 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 16545 | 9.64 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 16547 | 5.29 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 16549 | 114.38 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 16554 | 28.58 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 16556 | 36.93 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 16558 | 31.64 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 16560 | 47.27 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 16561 | 8.73 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 16562 | 4.38 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 16563 | 58.22 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 16566 | 40.18 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 16568 | 26.59 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 16575 | 15.13 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 16578 | 18.65 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 16579 | 75.55 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 16580 | 65.84 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 16582 | 77.43 | 0.207 | 0.207 | 1967
| 16583 | 51.54 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 16587 | 29.13 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16588 | 67.25 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 16591 | 6.1 | 0.273 | 0.273 | 1986
| 16592 | 11.55 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 16593 | 17.03 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 16594 | 13.81 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 16595 | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 16596 | 30.96 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 16597 | 36.74 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 16599 | 17.19 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 16618 | 63.11 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 16619 | 7.67 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16622 | 6.76 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 16626 | 14.95 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 16628 | 14.98 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 16629 | 13.75 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 16631 | 31.89 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 16632 | 60.48 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 16633 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 16638 | 15.64 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 16639 | 21.86 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 16641 | 86.66 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 16643 | 66 | 0.259 | 0.259 | 1967
| 16646 | 14 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 16650 | 19.08 | 0.05 | 0.05 | 1949
| 16652 | 51.77 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 16653 | 15.2 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 16654 | 46.64 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 16657 | 30.77 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 16659 | 29.18 | 0.125 | 0.125 | 1967
| 16660 | 14.86 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 16662 | 8.49 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 16665 | 39.18 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 16666 | 64.86 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 16671 | 12.42 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 16673 | 18.09 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 16674 | 58.61 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 16675 | 13.94 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 16676 | 120.43 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 16677 | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16678 | 63.98 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 16684 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 16685 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 16688 | 43.91 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 16689 | 19.56 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 16692 | 15.87 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16693 | 50.7 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 16695 | 21.96 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 16697 | 4.22 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16699 | 6.99 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 16700 | 71.7 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 16704 | 47.52 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 16705 | 99.02 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 16710 | 51.09 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 16711 | 47.95 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 16713 | 48.51 | 0.414 | 0.414 | 1967
| 16716 | 54.95 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 16719 | 56.73 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 16722 | 93.61 | 0.414 | 0.414 | 1967
| 16725 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 16726 | 53.84 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 16727 | 116.65 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 16730 | 76.64 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 16733 | 6.18 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 16734 | 7.68 | 0.309 | 0.309 | 1979
| 16737 | 8.72 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 16740 | 17.36 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 16745 | 166.02 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 16746 | 80.9 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 16747 | 48.23 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 16750 | 25.31 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 16751 | 86.47 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 16752 | 47.24 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 16753 | 45.08 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 16755 | 39.73 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 16758 | 37.81 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 16759 | 108.41 | 0.414 | 0.414 | 1967
| 16762 | 6.04 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 16763 | 34.93 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16765 | 102.57 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 16770 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 16771 | 56.4 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 16772 | 46.24 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 16773 | 48.8 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 16777 | 8.49 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 16780 | 34.79 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 16781 | 61.28 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 16783 | 132.48 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 16784 | 47.94 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 16786 | 16.18 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 16787 | 35.95 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 16788 | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16791 | 2.31 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 16795 | 9.69 | 0.125 | 0.125 | 1962
| 16797 | 54.11 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 16802 | 10.36 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 16803 | 18.3 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 16805 | 14.23 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 16807 | 72.08 | 0.517 | 0.517 | 1960
| 16808 | 27.39 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 16809 | 54.23 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 16817 | 7 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 16818 | 30.39 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 16819 | 160.56 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 16820 | 10.41 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 16823 | 43.83 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 16824 | 47.26 | 0.359 | 0.359 | 1962
| 16825 | 5.25 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 16826 | 53.99 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 16827 | 65.76 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 16830 | 18.1 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 16833 | 28.24 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 16836 | 104.91 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 16837 | 54.44 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 16838 | 7.25 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 16840 | 19.43 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 16845 | 33.47 | 0.259 | 0.259 | 1975
| 16851 | 143.06 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 16853 | 10.78 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 16855 | 39.27 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 16858 | 38.14 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 16859 | 32.34 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 16861 | 64.65 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 16863 | 36.07 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 16865 | 47.57 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 16870 | 31.99 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 16874 | 62.79 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 16876 | 80.05 | 0.517 | 0.517 | 1962
| 16877 | 75.11 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 16878 | 66.3 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 16879 | 676.81 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 16886 | 146.65 | 0.309 | 0.309 | 1970
| 16887 | 16.28 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 16891 | 94.69 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 16894 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 16897 | 43.5 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 16898 | 39.15 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 16900 | 79.38 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 16904 | 41 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 16908 | 27.95 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 16910 | 31.39 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 16911 | 22.33 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 16915 | 51.73 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 16916 | 6.33 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 16919 | 6.08 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 16922 | 51.82 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 16923 | 90.12 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 16925 | 80.63 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 16926 | 50.57 | 0.6 | 0.6 | 1968
| 16928 | 56.35 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 16929 | 78.93 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 16930 | 6.98 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 16933 | 4.25 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 16935 | 37.97 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 16937 | 51.16 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 16941 | 8.39 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 16942 | 22.78 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 16944 | 30.32 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 16954 | 62.01 | 0.309 | 0.309 | 1980
| 16956 | 3.62 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 16957 | 313.24 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 16958 | 56.59 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 16961 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16972 | 40.68 | 0.125 | 0.125 | 1981
| 16973 | 48.45 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 16974 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 16978 | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 16980 | 58.56 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 16982 | 13.58 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 16984 | 26.42 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 16988 | 2.09 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 16990 | 131.23 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 16995 | 44.99 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 16999 | 31.22 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 17000 | 31.6 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 17002 | 7.11 | 0.414 | 0.414 | 1977
| 17008 | 22.6 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 17010 | 25.45 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 17012 | 7.29 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 17014 | 18.85 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 17017 | 48.31 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 17018 | 6.4 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 17021 | 6.42 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 17023 | 12.47 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 17025 | 12.79 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 17027 | 13 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 17028 | 19.07 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 17029 | 6.57 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 17032 | 18.77 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 17034 | 12.09 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 17036 | 12.5 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 17042 | 71.27 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 17044 | 173.62 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 17046 | 21.88 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 17048 | 64.79 | 0.259 | 0.259 | 1992
| 17049 | 73.52 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 17052 | 29.99 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 17054 | 88.58 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 17056 | 49.55 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 17059 | 77.31 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 17062 | 43.29 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 17063 | 7.66 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 17066 | 40.18 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 17069 | 46.41 | 0.125 | 0.125 | 1957
| 17070 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 17073 | 70.01 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17076 | 10.04 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 17080 | 84.9 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 17081 | 69.79 | 0.414 | 0.414 | 1967
| 17082 | 50.03 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 17085 | 24.52 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 17086 | 46.47 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 17087 | 33.42 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 17088 | 49.89 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 17089 | 15.29 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 17095 | 53.27 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 17098 | 45.34 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 17100 | 11.67 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 17101 | 12.95 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 17102 | 32.11 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 17103 | 63.9 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 17106 | 15.05 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 17107 | 41.17 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 17108 | 11.61 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 17110 | 14.65 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 17121 | 7.97 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 17123 | 40.44 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 17124 | 41.9 | 0.207 | 0.207 | 1974
| 17126 | 132.62 | 0.706 | 0.706 | 1960
| 17128 | 8.35 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 17133 | 73.48 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 17135 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 17136 | 14.71 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 17144 | 5.33 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 17146 | 222.26 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 17149 | 110.34 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 17152 | 47.18 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 17153 | 57.87 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 17156 | 41.26 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 17159 | 15.14 | 0.15 | 0.15 | 1956
| 17164 | 51.25 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 17165 | 52.6 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 17166 | 70.59 | 0.259 | 0.259 | 2000
| 17171 | 106.34 | 0.359 | 0.359 | 1962
| 17172 | 80.04 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 17174 | 26.7 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 17175 | 42.92 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 17177 | 63.72 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 17180 | 145.36 | 0.259 | 0.259 | 1958
| 17181 | 53.18 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 17185 | 88.62 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 17187 | 7.25 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 17191 | 22.44 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 17192 | 138 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 17193 | 11.87 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 17200 | 6.15 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 17202 | 4.94 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 17203 | 43.75 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 17204 | 25.05 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 17211 | 52.06 | 0.259 | 0.259 | 1958
| 17212 | 8.9 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 17215 | 58.89 | 0.04 | 0.04 | 1999
| 17218 | 10.88 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 17221 | 9.26 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 17225 | 12.03 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 17227 | 16.16 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 17228 | 42.6 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 17230 | 7.82 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 17232 | 42.65 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 17237 | 24.5 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 17238 | 21.37 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 17242 | 26.85 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 17243 | 28.95 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 17246 | 29.1 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 17256 | 81.2 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 17259 | 19.11 | 0.069 | 0.069 | 1948
| 17262 | 60.06 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 17264 | 13.5 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 17267 | 122.52 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 17269 | 44.41 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17270 | 4.55 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 17274 | 32.64 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 17276 | 38.64 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 17277 | 26.65 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 17279 | 6.15 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17282 | 49.84 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 17285 | 5.92 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 17287 | 6.79 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 17288 | 15 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 17290 | 5.63 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 17293 | 5.59 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 17296 | 62.2 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 17297 | 57.11 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 17301 | 18.94 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 17303 | 58.15 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 17305 | 27.16 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 17307 | 59.08 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 17311 | 74.86 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 17312 | 39.27 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 17314 | 17.5 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 17318 | 76.41 | 0.05 | 0.05 | 1997
| 17319 | 178.55 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 17322 | 46.28 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 17323 | 62.83 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 17324 | 43.46 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 17326 | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 17327 | 47.77 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 17328 | 12.2 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 17335 | 33.85 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 17336 | 13.19 | 0.082 | 0.082 | 1951
| 17338 | 35.18 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 17339 | 1.27 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 17342 | 74.76 | 0.04 | 0.04 | 1984
| 17343 | 38.07 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 17346 | 97 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 17351 | 45.49 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 17352 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 17360 | 50.96 | 0.414 | 0.414 | 1963
| 17361 | 28.1 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 17364 | 42.17 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 17368 | 5.64 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 17370 | 13.71 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 17375 | 107.41 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 17376 | 249.61 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 17378 | 43.03 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 17379 | 82.95 | 0.517 | 0.517 | 1968
| 17382 | 68.25 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 17383 | 173.74 | 0.309 | 0.309 | 1980
| 17386 | 26.25 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 17390 | 17.02 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 17393 | 28.74 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 17394 | 103.22 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 17397 | 38.85 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 17398 | 5.47 | 0.125 | 0.125 | 1995
| 17403 | 46.57 | 0.259 | 0.259 | 1968
| 17404 | 14.69 | 0.125 | 0.125 | 1995
| 17407 | 95.77 | 0.309 | 0.309 | 1968
| 17411 | 8.29 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 17412 | 54.24 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 17415 | 43.44 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 17417 | 170.75 | 0.309 | 0.309 | 1995
| 17420 | 13.88 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 17445 | 24.74 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 17447 | 26.62 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 17450 | 101.44 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 17451 | 39.42 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 17452 | 62.82 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 17455 | 182.92 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 17456 | 78.01 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 17460 | 60.76 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 17461 | 7.51 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 17464 | 60.88 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 17467 | 52.54 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 17469 | 155.75 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 17470 | 52.91 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 17473 | 8.09 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 17474 | 18.87 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 17477 | 15.71 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 17480 | 43.98 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 17481 | 97.13 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 17482 | 22.68 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 17485 | 38.16 | 0.082 | 0.082 | 1956
| 17486 | 12.84 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 17487 | 4.09 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 17490 | 8.04 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 17492 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 17496 | 9.95 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17497 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17500 | 5.51 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17505 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 17506 | 19.88 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 17508 | 50.02 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 17509 | 6.99 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 17510 | 24.69 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 17514 | 6.27 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 17515 | 61.33 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 17517 | 7.07 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 17521 | 27.8 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 17523 | 7.67 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 17524 | 30.4 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 17534 | 48.67 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 17538 | 4.48 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 17539 | 65.54 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 17541 | 11.16 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 17544 | 143.2 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 17545 | 119.17 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 17550 | 35.03 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 17555 | 10.26 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 17559 | 138 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 17560 | 242.8 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 17563 | 3.01 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 17572 | 52.1 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 17577 | 13.65 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 17579 | 75.68 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 17582 | 28.65 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 17586 | 41.1 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 17591 | 81.5 | 0.414 | 0.414 | 1985
| 17593 | 6.56 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 17595 | 17.84 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 17600 | 5.4 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 17602 | 72.58 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 17603 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 17604 | 46.82 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 17610 | 45.48 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 17613 | 5.17 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 17616 | 43.98 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 17622 | 19.65 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 17623 | 2 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 17626 | 257.4 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 17627 | 8.6 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 17629 | 7.37 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 17632 | 72.32 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 17633 | 61.5 | 0.359 | 0.359 | 1991
| 17639 | 30.13 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 17640 | 37.6 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 17641 | 28.15 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 17643 | 44.5 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 17644 | 37.98 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 17646 | 6.36 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 17648 | 25.82 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 17650 | 17.98 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 17652 | 44.46 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 17654 | 15.61 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 17655 | 26.16 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 17659 | 15.62 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 17661 | 43.76 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 17664 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 17665 | 73.45 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 17666 | 51.62 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 17667 | 26.64 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 17675 | 32.61 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 17676 | 48.45 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 17677 | 6 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 17681 | 62.04 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 17682 | 76.84 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 17691 | 129 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 17694 | 12.05 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 17695 | 52.22 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 17698 | 69 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 17699 | 6.03 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 17702 | 82.1 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 17704 | 70.29 | 0.05 | 0.05 | 1948
| 17708 | 89.9 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 17709 | 57.64 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 17711 | 5.17 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 17712 | 49.5 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 17715 | 96.8 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 17716 | 52 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 17720 | 46.67 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 17721 | 92.35 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 17724 | 106.3 | 0.259 | 0.259 | 1983
| 17725 | 38.52 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 17729 | 12.71 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 17732 | 48.09 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 17735 | 90.91 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 17736 | 18.84 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 17738 | 11.27 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 17740 | 78.93 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 17741 | 35.55 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 17743 | 111.5 | 0.259 | 0.259 | 1996
| 17744 | 64.13 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 17748 | 38.91 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17752 | 9.59 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17755 | 34.6 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 17756 | 48.2 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 17761 | 88.25 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 17773 | 71.7 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 17775 | 20.59 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17778 | 20.7 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 17780 | 70.9 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 17785 | 38 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 17787 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 17790 | 10.05 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 17791 | 106 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 17794 | 87 | 0.125 | 0.125 | 1996
| 17796 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 17798 | 14.3 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 17799 | 11 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 17800 | 39.95 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 17802 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 17805 | 115 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 17806 | 10 | 0.04 | 0.04 | 1996
| 17808 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 17810 | 50 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 17811 | 10 | 0.125 | 0.125 | 1996
| 17812 | 116 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 17813 | 48.84 | 0.259 | 0.259 | 1983
| 17815 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 17817 | 21 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 17819 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 17820 | 6.68 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 17825 | 22.27 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 17826 | 48.2 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 17829 | 6.7 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 17831 | 24.08 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 17833 | 41 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 17836 | 33.78 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 17839 | 16.42 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 17841 | 18.74 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 17844 | 8.14 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 17846 | 3.22 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 17847 | 44.53 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 17853 | 13.54 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 17854 | 14.05 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 17858 | 111.5 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 17859 | 102.9 | 0.414 | 0.414 | 1985
| 17860 | 15.08 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 17861 | 57.4 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 17862 | 74.6 | 0.414 | 0.414 | 1985
| 17866 | 41.98 | 0.069 | 0.05 | 1965
| 17869 | 22.13 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 17871 | 19.1 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 17874 | 38.76 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 17877 | 53.11 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 17882 | 31.22 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 17884 | 339.6 | 0.309 | 0.309 | 2003
| 17886 | 31.4 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 17888 | 15.9 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 17891 | 111.97 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 17892 | 11.4 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 17893 | 119.17 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 17895 | 27.97 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 17902 | 78.69 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 17903 | 388.7 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 17905 | 42.32 | 0.15 | 0.15 | 1999
| 17906 | 35.49 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 17908 | 8.67 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 17911 | 9.67 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 17912 | 32.02 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 17916 | 58.33 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 17917 | 10.17 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 17918 | 121.75 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 17919 | 58.02 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 17921 | 38.34 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 17924 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 17925 | 12.52 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 17927 | 3.52 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 17929 | 2.92 | 0.207 | 0.207 | 2000
| 17931 | 60.45 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 17933 | 22.72 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 17935 | 26.09 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 17936 | 9.85 | 0.273 | 0.273 | 1987
| 17937 | 8.04 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 17939 | 27.27 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 17941 | 6.98 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 17942 | 48.95 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 17944 | 42.55 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 17949 | 13.38 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17952 | 8.19 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 17953 | 15.46 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 17956 | 35.46 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 17957 | 14.27 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 17963 | 11.28 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 17964 | 14.78 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 17965 | 86.23 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 17968 | 80.97 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 17969 | 83.1 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 17970 | 142.7 | 0.309 | 0.309 | 1998
| 17973 | 78.93 | 0.207 | 0.207 | 2000
| 17974 | 23.23 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 17980 | 110.01 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 17981 | 54.03 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 17986 | 18.55 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 17989 | 119.25 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 17990 | 24.56 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 17993 | 62.45 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 17997 | 18.96 | 0.207 | 0.207 | 1963
| 18000 | 14.69 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18003 | 17.86 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 18004 | 60.61 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 18005 | 30.02 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 18006 | 30.04 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 18009 | 46.92 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 18010 | 33.77 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18013 | 47.67 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 18014 | 18.01 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 18015 | 20.4 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 18016 | 27.5 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18020 | 21.42 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18022 | 51.14 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 18026 | 41.82 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18027 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 18028 | 48.8 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18029 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 18033 | 40.3 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 18036 | 20 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 18038 | 27.16 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 18040 | 43.36 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 18042 | 47.06 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 18043 | 97.65 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 18046 | 38.78 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 18047 | 16.22 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 18050 | 25.78 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 18051 | 22.35 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 18055 | 6.62 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 18058 | 16.55 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 18063 | 48.59 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 18067 | 6.72 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 18070 | 98.8 | 0.309 | 0.309 | 1999
| 18074 | 37.66 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 18076 | 46.25 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 18080 | 105.02 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 18081 | 107.5 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 18082 | 11.05 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 18084 | 42.06 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 18085 | 55.7 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 18089 | 132.3 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 18094 | 49.14 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 18097 | 20 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 18098 | 21.39 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 18101 | 17.68 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 18102 | 52.65 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 18106 | 34.3 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 18107 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 18108 | 13.91 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 18109 | 27.78 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 18113 | 42.04 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 18115 | 242.91 | 0.309 | 0.309 | 1993
| 18119 | 4.65 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 18122 | 48.74 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 18126 | 89.65 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 18128 | 49.49 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 18131 | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 18134 | 64.59 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 18135 | 24.09 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 18136 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 18140 | 141.96 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 18141 | 11.07 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 18142 | 113.77 | 0.082 | 0.082 | 1999
| 18147 | 49.72 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 18149 | 20.88 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 18150 | 39.66 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 18152 | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 18155 | 42.47 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 18156 | 55.11 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 18158 | 4.43 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 18161 | 29.68 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 18166 | 199.9 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 18168 | 52.64 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 18170 | 42.15 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 18171 | 41.01 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 18173 | 70.55 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 18176 | 58.2 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 18177 | 45.34 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 18180 | 68.58 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 18182 | 43.52 | 0.125 | 0.125 | 1968
| 18185 | 5 | 0.04 | 0.04 | 1996
| 18186 | 6.56 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 18188 | 54.04 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 18190 | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 18193 | 58.69 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 18194 | 55.78 | 0.1 | 0.1 | 1948
| 18195 | 83.12 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 18198 | 90.1 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 18203 | 55.55 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 18205 | 90.6 | 0.125 | 0.125 | 1962
| 18207 | 13.23 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 18208 | 16 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 18210 | 45.4 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 18213 | 13.93 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 18215 | 9.19 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18217 | 54.81 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 18218 | 64.2 | 0.207 | 0.207 | 1971
| 18221 | 51.57 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 18227 | 71.17 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 18228 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 18232 | 4.81 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 18238 | 3.7 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 18240 | 168.87 | 0.517 | 0.517 | 1987
| 18241 | 17.3 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 18245 | 104.7 | 0.414 | 0.414 | 1973
| 18246 | 44.42 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 18247 | 21.5 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 18252 | 91.75 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 18256 | 74.36 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 18257 | 21.93 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 18261 | 16.93 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 18262 | 76.17 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 18263 | 30.63 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18265 | 12.75 | 0.309 | 0.309 | 1977
| 18276 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 18279 | 6.73 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 18282 | 4.47 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18283 | 37.93 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18284 | 27.52 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18285 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 18289 | 11.4 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 18291 | 38.42 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 18294 | 15.03 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 18296 | 16.21 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 18298 | 19.49 | 0.082 | 0.082 | 1953
| 18300 | 51.8 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 18301 | 53.26 | 0.125 | 0.125 | 2000
| 18302 | 5.34 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 18303 | 27.36 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 18304 | 23.86 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 18305 | 18.68 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 18306 | 25.65 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 18307 | 57.13 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 18308 | 3.86 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 18309 | 19.54 | 0.04 | 0.04 | 1963
| 18315 | 62.06 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 18316 | 15.5 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 18319 | 17.1 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 18328 | 15.73 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 18329 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 18332 | 40.51 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 18336 | 34.3 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 18338 | 27.84 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 18340 | 40.1 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 18341 | 43.9 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 18343 | 18.25 | 0.1 | 0.1 | 1999
| 18344 | 45.71 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 18346 | 14.86 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 18347 | 32.98 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 18348 | 36.61 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 18350 | 4.23 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 18351 | 80.17 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 18354 | 44.17 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 18357 | 44.64 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 18360 | 6.16 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 18362 | 32.28 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 18363 | 138.2 | 0.309 | 0.259 | 1986
| 18368 | 11.58 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 18369 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 18371 | 92.9 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 18374 | 12.07 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 18378 | 44.56 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 18381 | 75.12 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 18383 | 18.72 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 18386 | 55.59 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 18389 | 8.08 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 18391 | 56.95 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 18393 | 68.45 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 18395 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 18396 | 13.19 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18397 | 3.27 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18398 | 7.81 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 18400 | 60.59 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 18401 | 40.12 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 18403 | 51.99 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18405 | 90.38 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18407 | 41.74 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18408 | 106.75 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 18411 | 59.02 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18413 | 19.71 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18414 | 55.17 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18417 | 22.03 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 18418 | 58.64 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 18421 | 9.96 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 18423 | 25.02 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 18425 | 23.26 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 18426 | 9.18 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 18429 | 6.02 | 0.04 | 0.04 | 1978
| 18433 | 6.74 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 18436 | 21.69 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 18437 | 86.43 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 18438 | 6.45 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 18440 | 8.32 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 18442 | 137.92 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 18445 | 4.02 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18449 | 3.81 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 18451 | 3.95 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 18453 | 2.95 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 18455 | 3.4 | 0.259 | 0.259 | 1966
| 18457 | 3.95 | 0.309 | 0.309 | 1991
| 18461 | 3.92 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 18463 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 18465 | 3.53 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 18467 | 3.79 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 18468 | 114 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 18473 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 18476 | 32.16 | 0.309 | 0.309 | 1970
| 18479 | 35.03 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 18485 | 28.62 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 18487 | 47.6 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18488 | 55.04 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 18489 | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 18491 | 52.6 | 0.04 | 0.04 | 1987
| 18493 | 28.85 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 18499 | 176.05 | 0.804 | 0.804 | 2000
| 18501 | 21.89 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 18505 | 12.94 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 18506 | 14.66 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 18507 | 56.27 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 18512 | 50.62 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 18513 | 23.98 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 18515 | 107.47 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 18516 | 23.5 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 18519 | 46.33 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 18521 | 32.26 | 0.804 | 0.804 | 2000
| 18522 | 24.43 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 18523 | 116.86 | 0.6 | 0.6 | 1978
| 18525 | 94.92 | 0.804 | 0.804 | 2000
| 18527 | 16.07 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 18530 | 40.47 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18533 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 18536 | 40.6 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 18537 | 45.79 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 18541 | 68.82 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 18542 | 20.09 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 18544 | 34.5 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 18546 | 20.34 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 18547 | 13.31 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18548 | 5.88 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 18550 | 69.39 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 18558 | 19.18 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 18560 | 9.62 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 18561 | 13.81 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 18564 | 22.4 | 0.15 | 0.15 | 1956
| 18568 | 4.22 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 18570 | 12.84 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 18572 | 5.67 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 18573 | 37.68 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18574 | 28.24 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 18581 | 16.45 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 18588 | 45.22 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 18589 | 30.16 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 18590 | 76.71 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 18593 | 13.96 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 18594 | 26.11 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 18595 | 15.57 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 18598 | 19.53 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 18603 | 35.47 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18604 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 18605 | 22.7 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 18607 | 30.93 | 0.259 | 0.259 | 1973
| 18613 | 78.4 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 18615 | 19.91 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 18618 | 3.97 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 18620 | 7.55 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 18621 | 25.47 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 18622 | 108.43 | 1 | 1 | 1990
| 18625 | 15.57 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 18626 | 99.6 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 18628 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 18632 | 44.29 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 18633 | 39.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 18634 | 26.22 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 18638 | 19.98 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 18641 | 24.41 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 18642 | 29.04 | 0.05 | 0.05 | 1997
| 18645 | 49.81 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 18646 | 144 | 0.902 | 0.902 | 1974
| 18647 | 8.94 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 18650 | 32.87 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 18652 | 6.25 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 18653 | 34.53 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 18654 | 3.27 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 18656 | 29.67 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 18658 | 131.99 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 18665 | 10.62 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 18666 | 28.55 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 18668 | 12.14 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18671 | 8.8 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 18672 | 34.65 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 18673 | 18.7 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 18680 | 52.75 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 18681 | 95.86 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18682 | 28.83 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 18683 | 33.99 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 18686 | 48.65 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 18690 | 3 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 18691 | 6.7 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 18695 | 16.04 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 18696 | 29.67 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 18700 | 95.37 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 18701 | 80.5 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 18702 | 11.68 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 18707 | 8.88 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 18708 | 27.25 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 18710 | 5.22 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 18716 | 83.64 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 18717 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 18718 | 4.18 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 18721 | 12.61 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18722 | 26 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 18723 | 5.8 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18726 | 47 | 0.309 | 0.309 | 1992
| 18727 | 81.45 | 0.082 | 0.082 | 1956
| 18729 | 47.56 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 18730 | 22.5 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 18734 | 7.46 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18737 | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 18738 | 48.16 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 18739 | 10.71 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 18741 | 8.94 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 18742 | 19.85 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 18743 | 52.54 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 18744 | 88.35 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 18750 | 30.19 | 0.069 | 0.069 | 1956
| 18751 | 57.37 | 0.04 | 0.04 | 1969
| 18754 | 17.68 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 18756 | 54.91 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 18761 | 111.64 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 18762 | 8.15 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 18765 | 67.92 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 18768 | 46.59 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 18769 | 52.22 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 18775 | 13.16 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 18776 | 89 | 1 | 0.902 | 1974
| 18777 | 4.19 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 18784 | 5.2 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18786 | 9.12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18789 | 51.09 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 18794 | 43.7 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 18795 | 112.25 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 18796 | 14.66 | 0.804 | 0.706 | 1998
| 18798 | 4.89 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 18802 | 43.9 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 18804 | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 18805 | 15.16 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 18809 | 127.4 | 1 | 0.902 | 1974
| 18810 | 35.7 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 18811 | 14.65 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 18812 | 112.92 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 18816 | 5.21 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 18817 | 29.37 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 18818 | 30.72 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 18819 | 38.6 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 18820 | 27.12 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 18828 | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 18829 | 39.52 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 18832 | 38.01 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 18833 | 114.76 | 0.309 | 0.309 | 1992
| 18834 | 36.84 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 18838 | 101.64 | 1 | 1 | 1974
| 18841 | 34.71 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 18843 | 61.47 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 18844 | 6.29 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18853 | 16.03 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18855 | 20.02 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18857 | 41.19 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18859 | 6.29 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18861 | 28.75 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18878 | 12.9 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 18880 | 26.4 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 18882 | 80.62 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 18884 | 51.01 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 18888 | 59.02 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 18890 | 95.5 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 18892 | 7.58 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 18895 | 49.1 | 0.125 | 0.125 | 1966
| 18897 | 53.12 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18900 | 8.3 | 0.309 | 0.309 | 1997
| 18901 | 8.54 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18905 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 18906 | 25.65 | 0.125 | 0.125 | 1970
| 18908 | 17.65 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18911 | 26 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 18912 | 30.6 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 18914 | 62.58 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 18915 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 18919 | 38.04 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18925 | 7.63 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 18927 | 88.98 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 18929 | 6.87 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 18930 | 44.44 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 18933 | 18.3 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 18934 | 8.13 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 18937 | 4.91 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 18939 | 83.81 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 18942 | 29.99 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 18943 | 4.24 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18944 | 14.17 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 18948 | 8.51 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18950 | 51.29 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 18951 | 6.64 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18952 | 89.49 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 18954 | 9.84 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 18958 | 67.7 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 18960 | 18.44 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 18962 | 18.02 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 18965 | 121.57 | 0.414 | 0.414 | 1964
| 18966 | 108.16 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 18970 | 33 | 0.125 | 0.125 | 1964
| 18971 | 52.76 | 0.259 | 0.259 | 1970
| 18973 | 45.24 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 18976 | 14.19 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 18978 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 18980 | 16.18 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 18982 | 20.52 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 18984 | 4.24 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 18986 | 60.4 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 18987 | 80.14 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 18989 | 143.33 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 18991 | 5.44 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 18992 | 32 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 18994 | 18.89 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 18996 | 61.49 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 19000 | 22.6 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 19003 | 71.66 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19004 | 16.5 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 19011 | 49.67 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 19012 | 8.19 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 19013 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 19015 | 34.33 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 19017 | 129.1 | 0.517 | 0.517 | 1984
| 19018 | 13.75 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 19022 | 32.65 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 19023 | 29.8 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19024 | 49.75 | 0.207 | 0.207 | 1969
| 19025 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 19033 | 37 | 0.614 | 0.614 | 1958
| 19034 | 39.35 | 0.207 | 0.207 | 1969
| 19036 | 42.74 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 19037 | 95 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 19038 | 55.75 | 0.207 | 0.207 | 1969
| 19039 | 70.51 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19040 | 19.6 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 19043 | 45.77 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19045 | 20.05 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 19046 | 19.13 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 19048 | 30.51 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 19052 | 7.87 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19057 | 47.45 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 19058 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 19059 | 59.99 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 19063 | 48.14 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 19064 | 16.83 | 0.033 | 0.033 | 1988
| 19069 | 41.52 | 1 | 1 | 1990
| 19070 | 24 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 19072 | 144.08 | 1 | 1 | 1990
| 19076 | 2.67 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 19077 | 28.6 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 19078 | 2.52 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19080 | 142.71 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 19081 | 16.64 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19083 | 23.55 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 19088 | 10.94 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 19091 | 52.93 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 19096 | 17.05 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 19097 | 60.55 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 19098 | 69.96 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19100 | 13.11 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 19101 | 14.05 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 19103 | 77.2 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 19107 | 19.25 | 0.207 | 0.207 | 1998
| 19112 | 25.58 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 19115 | 85.7 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 19120 | 6.36 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 19122 | 73.9 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19124 | 18.07 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 19125 | 11.31 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 19126 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 19128 | 6.76 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19129 | 8.71 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 19131 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 19132 | 6.86 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19134 | 45.36 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19135 | 9.52 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 19136 | 77.81 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 19138 | 85.77 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 19141 | 16.4 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 19143 | 47.59 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 19146 | 13.07 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 19151 | 21.95 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 19152 | 50.7 | 0.207 | 0.207 | 1958
| 19155 | 19.66 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 19156 | 68.08 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 19158 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 19160 | 55.4 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 19161 | 6.99 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 19166 | 49.49 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 19167 | 16 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 19169 | 40.28 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 19171 | 115.15 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 19174 | 22.25 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 19176 | 52.46 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 19178 | 41.23 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 19180 | 43.38 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19186 | 123.88 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 19187 | 23.81 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19188 | 224.4 | 1 | 0.902 | 1974
| 19189 | 3.14 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 19190 | 41.63 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 19195 | 25.57 | 1 | 0.902 | 1974
| 19199 | 18.66 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 19202 | 230.3 | 1 | 0.902 | 1974
| 19205 | 33.71 | 0.082 | 0.082 | 1997
| 19209 | 31.27 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 19211 | 18.85 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19214 | 37.78 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19217 | 23.11 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 19219 | 3.58 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 19225 | 114.6 | 1 | 0.902 | 1974
| 19226 | 14.21 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 19233 | 60.08 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 19235 | 15.34 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 19236 | 29.97 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 19239 | 36.11 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19240 | 13.08 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19241 | 60.33 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 19246 | 89.92 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 19249 | 33.01 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19250 | 28.84 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 19251 | 17.5 | 0.069 | 0.05 | 1969
| 19254 | 10.18 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19259 | 39.8 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19260 | 5.61 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 19261 | 64.55 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 19263 | 85.41 | 0.082 | 0.05 | 1971
| 19264 | 30.05 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 19268 | 245.93 | 1 | 1 | 1990
| 19270 | 10.83 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 19271 | 4.44 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 19274 | 7.12 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 19278 | 17.46 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 19279 | 9.09 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 19280 | 8.35 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19282 | 8.92 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 19283 | 4.45 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 19288 | 85.99 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 19289 | 53.43 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 19290 | 12.81 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19292 | 13.83 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 19296 | 65 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 19297 | 35.05 | 0.04 | 0.04 | 1976
| 19301 | 37.37 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 19302 | 102.63 | 0.207 | 0.207 | 1985
| 19303 | 25.64 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 19304 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1999
| 19307 | 19.11 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 19308 | 50.45 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 19309 | 6.84 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 19310 | 23.71 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 19320 | 3.83 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 19322 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 19324 | 3.43 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 19326 | 3.26 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 19332 | 3.52 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 19334 | 3.77 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 19336 | 4.57 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 19338 | 5.36 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19339 | 114.31 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 19340 | 40.32 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 19346 | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 19349 | 17.37 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 19351 | 11.39 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 19353 | 59.95 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 19356 | 18.26 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 19358 | 14 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 19359 | 48.16 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 19364 | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 19366 | 186.01 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 19368 | 39.25 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 19369 | 62.06 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 19372 | 44.21 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 19373 | 68.67 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 19375 | 14.37 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 19381 | 42.92 | 0.069 | 0.069 | 1937
| 19387 | 37.15 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 19388 | 57.08 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 19391 | 66.93 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 19392 | 12.34 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 19394 | 16.62 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 19395 | 40.16 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 19400 | 104.5 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 19401 | 59.3 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 19402 | 30.53 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 19403 | 15.04 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 19407 | 24.15 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 19414 | 86.23 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 19415 | 14.33 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 19420 | 75.79 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 19422 | 109.57 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 19424 | 14.77 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 19426 | 4.93 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 19427 | 22.57 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 19430 | 6.24 | 0.414 | 0.414 | 1973
| 19435 | 40.39 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 19436 | 8.09 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 19438 | 32.33 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 19440 | 86.76 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 19441 | 45.02 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 19442 | 37.53 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 19443 | 4.72 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 19447 | 16.37 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 19448 | 20.3 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19449 | 60.25 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19450 | 44 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 19451 | 25.18 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 19454 | 69.49 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 19459 | 10.06 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 19464 | 41.92 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 19467 | 11.14 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 19468 | 88.4 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 19471 | 10.29 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 19472 | 44.37 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 19473 | 67.3 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 19476 | 9.12 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 19479 | 1.84 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 19480 | 34.66 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 19484 | 4.05 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 19486 | 52.62 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 19488 | 98.52 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 19491 | 85.67 | 0.309 | 0.309 | 1983
| 19492 | 36.19 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 19495 | 17.43 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 19496 | 34.86 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 19501 | 11.81 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 19504 | 25.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19505 | 41.25 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 19509 | 25.52 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 19511 | 48.85 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 19512 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 19515 | 8.57 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19518 | 37.2 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 19520 | 66.83 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 19523 | 29.69 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 19525 | 5.8 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19528 | 24.17 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19529 | 49.92 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 19530 | 8.94 | 0.04 | 0.04 | 1986
| 19532 | 11.35 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 19533 | 400 | 0.804 | 0.804 | 1991
| 19537 | 41.5 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 19539 | 58.35 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 19542 | 72.52 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 19543 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 19544 | 31.81 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 19545 | 7.07 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 19546 | 11.8 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 19547 | 48.14 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 19548 | 6 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 19551 | 86.35 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19552 | 62.75 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 19554 | 31.29 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 19555 | 20.91 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 19556 | 16.09 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 19557 | 68.49 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 19558 | 18.01 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19563 | 51.3 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 19564 | 58.7 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 19566 | 16.31 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 19567 | 42.12 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 19568 | 11.22 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 19572 | 123.39 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 19573 | 36.85 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 19575 | 37.3 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 19578 | 46.85 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 19581 | 40.46 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 19583 | 173.5 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 19585 | 10.6 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 19588 | 83.9 | 0.706 | 0.706 | 1975
| 19590 | 60.47 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 19592 | 77.9 | 0.706 | 0.706 | 1975
| 19594 | 34.6 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 19596 | 49.58 | 0.6 | 0.6 | 1969
| 19597 | 139.9 | 0.706 | 0.706 | 1975
| 19599 | 219.8 | 0.706 | 0.706 | 1975
| 19600 | 39.92 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 19604 | 23.14 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 19605 | 20.65 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 19607 | 176.33 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 19610 | 43.86 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 19611 | 39.76 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 19615 | 30.05 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 19618 | 119.16 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 19619 | 19.56 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 19620 | 7.5 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19625 | 96.4 | 0.414 | 0.414 | 1973
| 19631 | 24.39 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 19633 | 44.3 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 19637 | 41.78 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19638 | 40.17 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 19640 | 34.56 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 19642 | 49.49 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19644 | 8.12 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19645 | 43.92 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 19647 | 53.91 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 19651 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19653 | 75.16 | 0.517 | 0.517 | 1962
| 19657 | 35 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 19659 | 3.44 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 19660 | 12.35 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 19662 | 5.99 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 19664 | 9.37 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 19666 | 78.3 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 19669 | 65.91 | 0.207 | 0.207 | 1962
| 19671 | 5.94 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 19674 | 38.96 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 19676 | 6.82 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 19679 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 19682 | 18.64 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 19683 | 9.24 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 19685 | 20.68 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 19690 | 26.01 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 19694 | 6.03 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 19697 | 81.65 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 19700 | 15.72 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 19701 | 7.18 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 19703 | 37.06 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 19704 | 186.08 | 0.517 | 0.517 | 1962
| 19706 | 39.19 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 19709 | 14.88 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 19710 | 12.12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19712 | 58.27 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 19713 | 29.98 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 19718 | 18.61 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 19721 | 17.23 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 19722 | 20.34 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 19726 | 17.14 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 19729 | 10.38 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 19730 | 14.22 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 19731 | 61.54 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 19733 | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 19734 | 38.97 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 19736 | 163.61 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 19738 | 27.67 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 19739 | 19.68 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 19741 | 16.52 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 19743 | 8.95 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 19745 | 39.95 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 19747 | 12.36 | 0.082 | 0.082 | 1953
| 19749 | 10.8 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 19751 | 39.4 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 19754 | 72 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 19757 | 125.47 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 19759 | 45.39 | 0.15 | 0.15 | 1967
| 19760 | 7.09 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 19762 | 11.93 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 19764 | 12.78 | 0.069 | 0.069 | 1950
| 19768 | 21.44 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 19770 | 24.57 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 19774 | 9.86 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 19776 | 41.31 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 19778 | 86.46 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 19780 | 10.99 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 19781 | 28.52 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19785 | 6.46 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19787 | 10.44 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 19789 | 33.57 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 19790 | 28.6 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 19794 | 19.02 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 19796 | 10.97 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 19798 | 148 | 0.259 | 0.259 | 1983
| 19799 | 35.41 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19806 | 9.74 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 19811 | 35.14 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19813 | 16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 19815 | 23.65 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 19817 | 44.5 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 19819 | 3.84 | 0.125 | 0.125 | 1975
| 19821 | 9.89 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 19823 | 7.52 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 19825 | 11.79 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 19827 | 6.28 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 19829 | 7.1 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 19831 | 7.01 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 19833 | 8.62 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 19835 | 8.25 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 19837 | 12.9 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 19839 | 22.8 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 19842 | 15.72 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 19845 | 21.47 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 19846 | 8.01 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19848 | 43.95 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 19850 | 5.92 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 19852 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 19854 | 4.52 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 19856 | 3.79 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 19860 | 46.76 | 0.414 | 0.414 | 1982
| 19862 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19864 | 3.41 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19866 | 1.57 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 19868 | 2.86 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 19870 | 3.55 | 0.259 | 0.259 | 1973
| 19872 | 8.2 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 19876 | 5.68 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 19878 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1964
| 19880 | 2.89 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 19882 | 5.88 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 19884 | 4.51 | 0.15 | 0.15 | 1997
| 19890 | 2.49 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 19894 | 4.38 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 19896 | 3.76 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 19902 | 2.89 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19904 | 3.01 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 19906 | 4.41 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 19908 | 3.78 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 19910 | 4.11 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 19912 | 2.38 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19914 | 3.81 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 19916 | 2.35 | 0.259 | 0.259 | 1977
| 19918 | 3.73 | 0.259 | 0.259 | 1957
| 19920 | 3.4 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 19922 | 4.52 | 0.259 | 0.259 | 1988
| 19924 | 3.26 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 19926 | 4.08 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 19928 | 4.08 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 19930 | 3.93 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 19932 | 3.13 | 0.309 | 0.309 | 1970
| 19934 | 20.09 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 19936 | 4.13 | 0.207 | 0.207 | 2003
| 19938 | 2.61 | 0.359 | 0.359 | 1963
| 19940 | 2.47 | 0.207 | 0.207 | 1966
| 19942 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 19944 | 2.94 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 19946 | 3.44 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 19948 | 2.19 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 19950 | 2.09 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 19954 | 53.36 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 19956 | 2.7 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 19958 | 3.04 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 19960 | 6.63 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 19962 | 11.29 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 19964 | 4.22 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 19966 | 3.78 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 19968 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1952
| 19973 | 92.3 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 19975 | 94.5 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 19977 | 67.3 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 19984 | 51.43 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 19987 | 21.53 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 19990 | 81.62 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 19993 | 33.45 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 19995 | 54.45 | 0.259 | 0.259 | 1958
| 19997 | 73.06 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 19999 | 132.05 | 0.15 | 0.15 | 1997
| 20001 | 45.65 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 20003 | 28.86 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20005 | 37.05 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 20007 | 16.46 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 20012 | 42.04 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20015 | 26.91 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 20017 | 68.88 | 0.125 | 0.125 | 1955
| 20019 | 24.82 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 20021 | 30.19 | 0.125 | 0.125 | 1955
| 20024 | 35.79 | 0.125 | 0.125 | 1955
| 20026 | 60.41 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 20031 | 71 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 20034 | 19.93 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 20036 | 39.91 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 20038 | 16.55 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 20040 | 66.39 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 20042 | 52.18 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20044 | 17.78 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 20047 | 8.87 | 0.069 | 0.069 | 1985
| 20049 | 7.75 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 20059 | 39.04 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20061 | 29.26 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 20063 | 31.03 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 20064 | 37.14 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 20068 | 27.21 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 20070 | 33.21 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 20072 | 20.31 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 20075 | 61.92 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 20077 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 20079 | 18.64 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 20081 | 100.3 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 20084 | 42 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 20086 | 50.27 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 20088 | 10.46 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 20091 | 12.65 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 20093 | 37.76 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 20095 | 12.24 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 20097 | 93.47 | 0.15 | 0.15 | 1958
| 20099 | 28.84 | 0.069 | 0.069 | 1958
| 20101 | 23.68 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 20103 | 71.1 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 20105 | 149.6 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 20111 | 42.9 | 0.069 | 0.069 | 1957
| 20113 | 19.93 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 20116 | 107.41 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 20119 | 114.1 | 0.517 | 0.517 | 1977
| 20123 | 36.8 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 20125 | 5.41 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 20127 | 63 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 20133 | 72.8 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 20134 | 131.55 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 20136 | 175.8 | 0.517 | 0.517 | 1976
| 20139 | 265 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 20140 | 5.4 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 20143 | 7.11 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20147 | 87.5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20148 | 155.82 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 20151 | 10.25 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20166 | 154.5 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 20167 | 6.79 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 20173 | 44.22 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 20175 | 53.79 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 20178 | 169.16 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 20183 | 20.35 | 0.259 | 0.259 | 1966
| 20185 | 101.76 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 20188 | 20.03 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 20191 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 20193 | 40.43 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 20197 | 24.25 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 20201 | 40.24 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 20208 | 111.22 | 0.207 | 0.207 | 1991
| 20215 | 76.3 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 20219 | 60.84 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 20224 | 12.57 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 20226 | 7.83 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 20233 | 46.86 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 20234 | 38.82 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 20238 | 50.77 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20239 | 104 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 20243 | 69.7 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 20244 | 117.1 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 20247 | 14.81 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 20252 | 118.5 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 20253 | 11.29 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 20257 | 37.61 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 20258 | 15.11 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 20259 | 21.62 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20261 | 6.46 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 20264 | 79.69 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 20265 | 15.1 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 20267 | 6.73 | 0.125 | 0.125 | 1978
| 20268 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 20271 | 3.41 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 20272 | 40.37 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 20274 | 17.13 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 20277 | 63.4 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 20278 | 5.52 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 20279 | 4.94 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 20282 | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 20283 | 15.9 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 20285 | 25.05 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 20291 | 42.21 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 20292 | 21.94 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20293 | 5.47 | 0.207 | 0.207 | 1992
| 20296 | 11.65 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 20298 | 71.4 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 20299 | 94.1 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 20300 | 56.58 | 0.1 | 0.082 | 1965
| 20301 | 14.07 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 20304 | 44.82 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 20305 | 44.6 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 20308 | 5.69 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 20309 | 105.3 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 20310 | 56.16 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 20311 | 44.61 | 0.259 | 0.259 | 1966
| 20312 | 16.14 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 20317 | 69.11 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 20318 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 20332 | 15.59 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 20336 | 2.62 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 20340 | 51.47 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 20344 | 67.2 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 20348 | 95 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 20349 | 45.16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20350 | 58.19 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 20351 | 12.9 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 20355 | 42.37 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20356 | 32.29 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 20359 | 5.76 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20361 | 16.42 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20362 | 59.71 | 0.1 | 0.1 | 1973
| 20365 | 34.76 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20367 | 39.32 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20368 | 179.9 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 20370 | 96.02 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 20372 | 34.1 | 0.517 | 0.517 | 1992
| 20375 | 56.81 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 20376 | 9.21 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 20384 | 8.02 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 20386 | 125.95 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 20387 | 51.8 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 20391 | 48 | 0.414 | 0.414 | 1992
| 20394 | 35.45 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20395 | 53 | 0.517 | 0.517 | 1965
| 20405 | 23.57 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 20408 | 1.88 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 20409 | 34.81 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 20412 | 41.87 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20415 | 103.96 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 20416 | 71.9 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 20417 | 16.19 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20421 | 32.52 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 20425 | 52.7 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 20426 | 7.04 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 20429 | 44.14 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20432 | 10.1 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 20436 | 126.2 | 0.517 | 0.517 | 1990
| 20437 | 95.87 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 20440 | 60.23 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 20447 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 20451 | 18.33 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 20456 | 56.2 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 20458 | 77.2 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 20461 | 6.14 | 0.082 | 0.082 | 1996
| 20462 | 21.31 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 20465 | 28.93 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 20469 | 55.48 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 20471 | 9.96 | 0.207 | 0.207 | 1971
| 20475 | 55.31 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20481 | 21.33 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 20483 | 181.7 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 20485 | 70.94 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 20486 | 42.52 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 20488 | 84.21 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 20490 | 57.13 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20492 | 50.28 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 20494 | 11.89 | 0.033 | 0.033 | 1956
| 20495 | 38.86 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 20498 | 62.62 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 20502 | 84.21 | 0.207 | 0.207 | 1973
| 20505 | 9.75 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 20506 | 61.56 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 20507 | 134 | 1 | 1 | 1991
| 20509 | 54.05 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20510 | 16.22 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 20514 | 11.92 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 20515 | 32.11 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 20516 | 44.49 | 0.069 | 0.069 | 1956
| 20519 | 73.44 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 20522 | 62.69 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 20523 | 9.32 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 20527 | 10.73 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 20530 | 29.6 | 0.069 | 0.069 | 1950
| 20533 | 59.77 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 20534 | 5.15 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 20536 | 24 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 20537 | 73.57 | 0.6 | 0.6 | 1995
| 20539 | 62.2 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 20541 | 11.99 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 20547 | 30.36 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 20552 | 15.68 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20554 | 25.92 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 20555 | 15.12 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 20556 | 125.4 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 20560 | 124.2 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 20561 | 17.71 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20562 | 48.7 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 20563 | 14 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 20564 | 41.7 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 20566 | 18.05 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 20571 | 52.75 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 20572 | 44.73 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 20580 | 29.35 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 20582 | 54.09 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 20583 | 26.43 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 20587 | 34.35 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 20589 | 3.35 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 20590 | 14.81 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 20591 | 17.22 | 0.082 | 0.082 | 2001
| 20592 | 30.46 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 20593 | 92.27 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 20595 | 80.15 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 20597 | 31.81 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 20598 | 75.76 | 0.1 | 0.1 | 1952
| 20599 | 63.15 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 20604 | 59.9 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 20605 | 12 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 20606 | 53.33 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 20607 | 18.15 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 20608 | 48.86 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 20610 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 20611 | 14.39 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 20615 | 56.92 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 20616 | 40.45 | 0.414 | 0.414 | 1990
| 20617 | 6.99 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 20618 | 43.26 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20624 | 41.51 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 20625 | 64.88 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 20627 | 13.77 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 20630 | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 20632 | 18.7 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 20634 | 20.53 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20636 | 41.99 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 20638 | 64.07 | 0.15 | 0.15 | 1993
| 20640 | 34.46 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 20641 | 43.61 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 20645 | 14.76 | 0.15 | 0.15 | 1997
| 20649 | 9.39 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 20650 | 13.61 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 20651 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 20653 | 70.7 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 20654 | 67.1 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 20659 | 50.89 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 20662 | 68.9 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 20665 | 38.41 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 20666 | 91.1 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 20671 | 23.71 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20672 | 61.17 | 0.125 | 0.125 | 2002
| 20673 | 69.4 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 20675 | 13.9 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 20678 | 17.92 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 20679 | 72.94 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 20680 | 169.7 | 0.517 | 0.517 | 1984
| 20681 | 163.67 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 20683 | 44 | 0.706 | 0.706 | 1986
| 20687 | 8.04 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20688 | 48.42 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 20689 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20690 | 14.94 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20692 | 86 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20694 | 9.5 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 20697 | 102 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 20702 | 51.25 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 20703 | 45 | 0.125 | 0.125 | 1991
| 20706 | 21.51 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 20707 | 11.8 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 20709 | 9.42 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20715 | 17.43 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20716 | 8.01 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 20719 | 67.45 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 20729 | 21.05 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20736 | 8.75 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 20737 | 21.75 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20738 | 19.09 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20740 | 5.51 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20741 | 104.34 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 20747 | 21 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 20750 | 29.4 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20751 | 105.57 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 20753 | 40.29 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 20754 | 24.54 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20755 | 86.58 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 20757 | 23.46 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 20758 | 124.87 | 0.706 | 0.706 | 1981
| 20761 | 14.36 | 0.15 | 0.15 | 1986
| 20762 | 158 | 0.414 | 0.414 | 1989
| 20763 | 15.58 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 20764 | 38.24 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 20765 | 49.3 | 0.309 | 0.309 | 1990
| 20766 | 41.75 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 20770 | 54.77 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 20771 | 4.97 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 20772 | 18.28 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20775 | 33.71 | 0.05 | 0.05 | 1985
| 20778 | 32.19 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 20779 | 9.71 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 20780 | 115.31 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 20783 | 7.26 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 20787 | 41.94 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 20788 | 12.34 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20789 | 11.61 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 20790 | 8.81 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 20791 | 110.6 | 0.207 | 0.207 | 1969
| 20794 | 4.56 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 20795 | 43.57 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 20798 | 56.63 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20800 | 104.11 | 0.804 | 0.706 | 2000
| 20801 | 27.65 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20803 | 6.45 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 20805 | 46.33 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 20809 | 22.7 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 20813 | 114.9 | 0.902 | 0.902 | 1974
| 20814 | 22.52 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 20816 | 57.63 | 0.15 | 0.15 | 1969
| 20818 | 10.9 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 20822 | 102.33 | 0.706 | 0.706 | 1982
| 20826 | 55.55 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 20827 | 23.61 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 20830 | 3.96 | 0.309 | 0.309 | 1978
| 20832 | 53.09 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 20835 | 27.43 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 20836 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 20838 | 9.1 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 20840 | 21.64 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20846 | 56.4 | 0.902 | 0.902 | 1974
| 20847 | 89.1 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 20849 | 88.17 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 20851 | 28.3 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 20853 | 6.1 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 20854 | 66.1 | 0.706 | 0.706 | 1965
| 20855 | 22.85 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 20858 | 11.39 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20861 | 18.95 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 20862 | 16.54 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 20867 | 88.07 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 20869 | 5.96 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 20876 | 99.48 | 0.207 | 0.207 | 2003
| 20877 | 50.15 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 20879 | 11.94 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 20880 | 51.94 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 20888 | 7.68 | 0.125 | 0.125 | 1976
| 20889 | 38.66 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 20892 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 20894 | 8.13 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 20896 | 5.3 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 20899 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 20900 | 3.4 | 0.082 | 0.082 | 1976
| 20902 | 44.98 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 20903 | 27.33 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 20905 | 24.2 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 20906 | 5.28 | 0.069 | 0.069 | 1989
| 20908 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 20910 | 33.51 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 20911 | 22.42 | 0.05 | 0.05 | 1989
| 20913 | 73.3 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 20914 | 9.53 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 20916 | 33.14 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 20917 | 26.18 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 20924 | 17.74 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 20925 | 31.37 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 20927 | 8.24 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 20928 | 33.21 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 20930 | 47.63 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 20931 | 25.78 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 20933 | 13.96 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 20934 | 7.36 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 20936 | 10.55 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 20937 | 62.54 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 20939 | 26.9 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 20940 | 40.24 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 20942 | 40.12 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 20945 | 45 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 20949 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 20951 | 20.82 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 20953 | 11.69 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 20954 | 154.75 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 20955 | 103.78 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 20958 | 3.95 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 20962 | 18.79 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 20963 | 55.25 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 20969 | 33.68 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 20973 | 71 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 20974 | 154.65 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 20976 | 77.48 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 20977 | 53.73 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 20982 | 53.05 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 20984 | 56.21 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 20985 | 6.69 | 0.15 | 0.15 | 1991
| 20988 | 79.71 | 0.414 | 0.414 | 1970
| 20990 | 60.31 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 20993 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 20998 | 76 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 20999 | 19.54 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 21002 | 64.71 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 21008 | 54.07 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 21010 | 108.67 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 21011 | 19.53 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 21014 | 34.51 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 21017 | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 21020 | 62.83 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 21021 | 10.6 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 21023 | 45.7 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 21026 | 49.3 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 21028 | 75.28 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 21033 | 5.88 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 21034 | 50.93 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 21038 | 80.7 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 21040 | 18.31 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 21042 | 11.84 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 21048 | 19 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 21050 | 21.84 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 21052 | 11.14 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 21054 | 53.89 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 21058 | 21.28 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 21060 | 41.63 | 0.1 | 0.1 | 1996
| 21062 | 25.77 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 21068 | 5.67 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 21070 | 19.38 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 21071 | 119.09 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 21072 | 89.66 | 0.259 | 0.259 | 1990
| 21078 | 25.77 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 21080 | 47.45 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 21081 | 10.54 | 0.125 | 0.125 | 1992
| 21082 | 115.17 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 21084 | 65.93 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 21086 | 76.92 | 0.125 | 0.125 | 1989
| 21088 | 99.23 | 0.207 | 0.207 | 1967
| 21090 | 24.05 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 21092 | 19.79 | 0.414 | 0.414 | 1966
| 21093 | 15.32 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 21095 | 56.65 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 21098 | 47.12 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 21099 | 34.64 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 21101 | 27.71 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 21102 | 10.52 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 21105 | 16.2 | 0.125 | 0.125 | 1995
| 21109 | 19.16 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 21110 | 25.96 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 21116 | 11.72 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 21117 | 11 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 21118 | 41.7 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 21123 | 17.17 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 21125 | 27.85 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 21126 | 8.26 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 21128 | 36.9 | 0.207 | 0.207 | 1986
| 21132 | 63.03 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 21133 | 6.83 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 21134 | 6.83 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 21139 | 53.97 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 21142 | 90.18 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 21145 | 53.2 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 21148 | 41.31 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 21150 | 95.9 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 21153 | 34.81 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 21156 | 15 | 0.259 | 0.259 | 1980
| 21159 | 12.68 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 21160 | 31.82 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 21161 | 15.25 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 21163 | 28.94 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 21166 | 42.52 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 21169 | 14.64 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 21170 | 7.72 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 21173 | 18.8 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 21177 | 12.62 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 21183 | 95.33 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 21184 | 131.31 | 0.207 | 0.207 | 1997
| 21190 | 20.3 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 21192 | 25.67 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 21195 | 37.92 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 21198 | 33.07 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 21203 | 150.39 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 21207 | 38.75 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 21209 | 69.1 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 21212 | 11.64 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 21216 | 8.21 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 21218 | 8.44 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 21220 | 28.94 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 21224 | 65.88 | 0.804 | 0.804 | 1989
| 21225 | 6.59 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 21231 | 70.79 | 0.414 | 0.414 | 1986
| 21232 | 8.38 | 0.1 | 0.1 | 1967
| 21233 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 21239 | 27.62 | 0.082 | 0.082 | 2002
| 21244 | 78.96 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 21245 | 42.09 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 21247 | 12.21 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 21248 | 15.93 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 21249 | 18.04 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 21250 | 25.71 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 21252 | 12.58 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 21253 | 14.74 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 21256 | 4.01 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 21258 | 23.04 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 21268 | 11.81 | 0.414 | 0.414 | 1981
| 21270 | 38.96 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 21274 | 48.93 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 21277 | 23.99 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 21278 | 54.06 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 21280 | 46.54 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 21282 | 24.61 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 21283 | 30.5 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 21290 | 70.33 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 21291 | 2.74 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 21292 | 28.83 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 28432 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 28451 | 28.7 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 28454 | 38.81 | 0.15 | 0.125 | 1982
| 28457 | 30.43 | 0.15 | 0.1 | 1983
| 28459 | 3.81 | 0.15 | 0.1 | 1983
| 28461 | 103.07 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28466 | 3.51 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 28469 | 2.87 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 28472 | 5.57 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 28475 | 63.63 | 0.15 | 0.1 | 1985
| 28478 | 6.95 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 28481 | 5.92 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 28484 | 7.03 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 28487 | 5.65 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 28490 | 81.64 | 0.125 | 0.1 | 1985
| 28493 | 5.24 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 28496 | 6.11 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 28499 | 5.34 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 28502 | 6.31 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 28505 | 6.31 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 28508 | 14.6 | 0.125 | 0.1 | 1985
| 28511 | 4.73 | 0.125 | 0.1 | 1985
| 28514 | 5.31 | 0.125 | 0.1 | 1985
| 28517 | 159.21 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 28522 | 78.23 | 0.15 | 0.069 | 1985
| 28525 | 124.48 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 28531 | 87.81 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 28534 | 60.26 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 28537 | 7.01 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 28539 | 63.57 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 28545 | 40.09 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 28548 | 29.33 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 28551 | 44.43 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 28554 | 58.19 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28557 | 17.52 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28560 | 48.14 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28563 | 56.4 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28566 | 63.25 | 0.1 | 0.05 | 1990
| 28571 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 28597 | 23.11 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 28598 | 124.87 | 0.1 | 0.069 | 1984
| 28600 | 23.31 | 0.1 | 0.05 | 1987
| 28711 | 71.5 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 29094 | 7.86 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 29107 | 9.45 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 29144 | 28.64 | 0.15 | 0.1 | 1990
| 29150 | 53.08 | 0.082 | 0.069 | 1991
| 29154 | 11.73 | 0.082 | 0.069 | 1991
| 29155 | 3.67 | 0.082 | 0.069 | 1991
| 29158 | 30.45 | 0.082 | 0.069 | 1991
| 29160 | 3.95 | 0.082 | 0.069 | 1991
| 29162 | 21.04 | 0.082 | 0.069 | 1991
| 29164 | 4.4 | 0.082 | 0.069 | 1991
| 29168 | 70.67 | 0.069 | 0.05 | 1995
| 29170 | 4.37 | 0.069 | 0.05 | 1995
| 29174 | 59.43 | 0.069 | 0.05 | 1995
| 29195 | 68.02 | 0.069 | 0.033 | 1992
| 29197 | 8.53 | 0.069 | 0.033 | 1992
| 29201 | 24.54 | 0.069 | 0.033 | 1992
| 29224 | 157.16 | 0.15 | 0.1 | 1991
| 29228 | 23.22 | 0.15 | 0.1 | 1991
| 29230 | 4.77 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 29232 | 37.75 | 0.15 | 0.1 | 1991
| 29236 | 4.89 | 0.15 | 0.1 | 1991
| 29238 | 59.54 | 0.15 | 0.1 | 1991
| 29242 | 4.07 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 29248 | 38.57 | 0.082 | 0.082 | 1991
| 29254 | 9.35 | 0.1 | 0.082 | 1991
| 29256 | 27.74 | 0.1 | 0.082 | 1991
| 29258 | 86.42 | 0.1 | 0.082 | 1991
| 29296 | 71.42 | 0.15 | 0.125 | 1990
| 29298 | 12.82 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29302 | 10.66 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29308 | 4.38 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29312 | 26.11 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29314 | 5.05 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29316 | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29319 | 42.3 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29322 | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29324 | 27.8 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29328 | 99.72 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 29330 | 7.98 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29332 | 36.56 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 29334 | 148.77 | 0.082 | 0.05 | 1990
| 29336 | 6.98 | 0.082 | 0.05 | 1990
| 29338 | 57.72 | 0.069 | 0.05 | 1992
| 29342 | 82.19 | 0.15 | 0.1 | 1995
| 29344 | 66.76 | 0.082 | 0.05 | 2003
| 29346 | 4.5 | 0.082 | 0.05 | 2003
| 29348 | 20.82 | 0.082 | 0.05 | 2003
| 29350 | 3.49 | 0.082 | 0.05 | 2003
| 29358 | 35.27 | 0.15 | 0.1 | 1995
| 29360 | 42.36 | 0.15 | 0.1 | 1995
| 29362 | 15.1 | 0.15 | 0.1 | 1995
| 29364 | 3.89 | 0.15 | 0.1 | 1995
| 29366 | 80.11 | 0.082 | 0.05 | 2000
| 29368 | 4.22 | 0.082 | 0.05 | 2000
| 29370 | 38.58 | 0.082 | 0.05 | 2000
| 29372 | 73.3 | 0.15 | 0.1 | 1998
| 29384 | 6.71 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 29386 | 6.1 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 29388 | 12.43 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 29390 | 8.72 | 0.15 | 0.15 | 1998
| 29392 | 80.11 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 29396 | 8.3 | 0.125 | 0.125 | 1998
| 29404 | 22.62 | 0.069 | 0.069 | 1998
| 29420 | 6.82 | 0.15 | 0.1 | 1998
| 29422 | 2.71 | 0.15 | 0.1 | 1998
| 29424 | 19.47 | 0.15 | 0.1 | 1998
| 29426 | 26.97 | 0.15 | 0.1 | 1998
| 29430 | 74.45 | 0.15 | 0.1 | 1998
| 29452 | 26.38 | 0.04 | 0.04 | 1990
| 29453 | 39 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 29458 | 18.29 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 29460 | 144.26 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 29462 | 58.49 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 29464 | 16.9 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 29466 | 75.48 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 29468 | 37.24 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 29470 | 16.95 | 0.125 | 0.1 | 1985
| 29472 | 10.87 | 0.125 | 0.1 | 1985
| 29474 | 9.84 | 0.125 | 0.1 | 1985
| 29476 | 51.75 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 29478 | 35.85 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 29480 | 44.57 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 29482 | 55.18 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 29485 | 19.89 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 29487 | 52.53 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 29491 | 85.7 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 29493 | 16.54 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 29495 | 5.59 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 29497 | 16.67 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 29499 | 40.82 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 29501 | 34.36 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 29503 | 36.34 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 29505 | 57.94 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 29507 | 34.21 | 0.1 | 0.082 | 1985
| 29509 | 35.47 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 29512 | 6.2 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 29513 | 25.35 | 0.082 | 0.082 | 1987
| 29515 | 8.53 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 29517 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 29519 | 7.81 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 29521 | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 29523 | 27.24 | 0.1 | 0.05 | 1984
| 29526 | 88.5 | 0.082 | 0.05 | 1987
| 29528 | 133.27 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 29530 | 122.96 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 29532 | 36.72 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 29534 | 14.62 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 29536 | 25.64 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 29538 | 8.29 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 29540 | 40.33 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 29542 | 8.85 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 29544 | 51.32 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 29546 | 66.75 | 0.1 | 0.082 | 1982
| 29548 | 30.68 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 29550 | 24.89 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 29552 | 41.29 | 0.125 | 0.1 | 1982
| 29554 | 53.67 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 29556 | 50.63 | 0.125 | 0.1 | 1982
| 29558 | 101.36 | 0.1 | 0.082 | 1982
| 29560 | 58.59 | 0.1 | 0.082 | 1982
| 29562 | 4.24 | 0.1 | 0.082 | 1982
| 29568 | 6.45 | 0.1 | 0.05 | 1984
| 29570 | 80.98 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 29573 | 10.32 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 29575 | 189.31 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 29579 | 28.53 | 0.15 | 0.125 | 1970
| 29581 | 31.71 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29583 | 3.98 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29585 | 33.82 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29587 | 3.08 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29589 | 44.45 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29591 | 40.84 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29593 | 40.68 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29595 | 3.67 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29597 | 17.9 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 29599 | 37.47 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29601 | 5.3 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 29603 | 101.75 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 29605 | 14.8 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29609 | 10.04 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29611 | 39.12 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29613 | 86.6 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29615 | 8.44 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29617 | 43.53 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29619 | 50.84 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29621 | 59.2 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 29623 | 49.65 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29625 | 105.22 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29627 | 3.08 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29629 | 18.77 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29631 | 36.23 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29633 | 12.61 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 29636 | 45.29 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 29642 | 30.76 | 0.069 | 0.069 | 1973
| 29644 | 89.57 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 29646 | 42.07 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 29648 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 1973
| 29654 | 49.95 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 29656 | 50.96 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29658 | 6.37 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29660 | 22.32 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29662 | 5.61 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29664 | 9.89 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29666 | 89.13 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 29668 | 32.55 | 0.125 | 0.1 | 1972
| 29670 | 83.65 | 0.125 | 0.1 | 1972
| 29671 | 85.75 | 0.125 | 0.1 | 1973
| 29673 | 4.95 | 0.125 | 0.1 | 1973
| 29686 | 31.81 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 29688 | 73.58 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 29690 | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 29692 | 15.52 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 29694 | 3.64 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 29698 | 28.38 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 29700 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 29702 | 48 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 29704 | 66.81 | 0.15 | 0.125 | 1970
| 29706 | 3.81 | 0.15 | 0.125 | 1970
| 29708 | 35.56 | 0.15 | 0.125 | 1970
| 29710 | 34.78 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 29712 | 38.37 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 29714 | 8.23 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 29716 | 87.31 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 29718 | 9.6 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29720 | 2.87 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29722 | 65.86 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29724 | 100.89 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29726 | 53.52 | 0.125 | 0.125 | 1972
| 29728 | 7.14 | 0.125 | 0.1 | 1972
| 29730 | 69.95 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 29732 | 42.01 | 0.125 | 0.1 | 1972
| 29734 | 44.51 | 0.125 | 0.1 | 1972
| 29736 | 29.81 | 0.125 | 0.1 | 1972
| 29738 | 3.73 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29740 | 49.17 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 29742 | 85.83 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29744 | 78.84 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29746 | 55.1 | 0.1 | 0.082 | 1973
| 29748 | 55.67 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 29752 | 36.56 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 29754 | 37.85 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 29756 | 6.51 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 29768 | 42.43 | 0.207 | 0.15 | 1974
| 29770 | 83.54 | 0.15 | 0.125 | 1974
| 29772 | 41.85 | 0.082 | 0.069 | 1973
| 29774 | 32.91 | 0.15 | 0.125 | 1974
| 29776 | 85.44 | 0.1 | 0.082 | 1977
| 29778 | 3.6 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29780 | 34.43 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29782 | 27.83 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29784 | 6.92 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29786 | 44.58 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29788 | 74.3 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29790 | 113.19 | 0.15 | 0.125 | 1974
| 29792 | 31.95 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 29794 | 10.67 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 29796 | 51.24 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 29798 | 57.15 | 0.1 | 0.082 | 1976
| 29800 | 15.33 | 0.1 | 0.082 | 1976
| 29802 | 4.41 | 0.1 | 0.082 | 1976
| 29804 | 56.69 | 0.1 | 0.082 | 1976
| 29806 | 41.65 | 0.1 | 0.082 | 1976
| 29808 | 49.81 | 0.15 | 0.082 | 1974
| 29810 | 4.35 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 29812 | 44.28 | 0.15 | 0.082 | 1974
| 29814 | 20.24 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 29816 | 12.28 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29820 | 8.67 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29824 | 38.74 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 29826 | 96.98 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 29828 | 3.48 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 29830 | 60.38 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 29832 | 58.64 | 0.1 | 0.05 | 1985
| 29834 | 8.17 | 0.1 | 0.05 | 1985
| 29836 | 90.19 | 0.1 | 0.05 | 1985
| 29838 | 10.01 | 0.1 | 0.05 | 1985
| 29840 | 8.45 | 0.1 | 0.05 | 1985
| 29844 | 4.36 | 0.15 | 0.125 | 1978
| 29846 | 38.77 | 0.1 | 0.033 | 1978
| 29848 | 58.25 | 0.1 | 0.033 | 1978
| 29850 | 7.71 | 0.1 | 0.033 | 1978
| 29852 | 36.34 | 0.259 | 0.082 | 1977
| 29854 | 33.11 | 0.082 | 0.05 | 1978
| 29856 | 13.17 | 0.082 | 0.033 | 1978
| 29858 | 25.67 | 0.082 | 0.033 | 1976
| 29860 | 55.27 | 0.15 | 0.069 | 1977
| 29861 | 46.55 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 29879 | 46.6 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29881 | 4.41 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29883 | 43.48 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29885 | 4.62 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29887 | 46.27 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29889 | 4.64 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29891 | 49 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29893 | 5.78 | 0.15 | 0.082 | 1977
| 29895 | 86.67 | 0.1 | 0.05 | 1977
| 29897 | 24.54 | 0.082 | 0.05 | 1977
| 29899 | 156.58 | 0.1 | 0.069 | 1977
| 29901 | 68.34 | 0.15 | 0.069 | 1977
| 29903 | 6.72 | 0.15 | 0.069 | 1977
| 29905 | 48.91 | 0.15 | 0.069 | 1977
| 29907 | 6.05 | 0.15 | 0.069 | 1977
| 29909 | 49.74 | 0.15 | 0.069 | 1977
| 29910 | 44.59 | 0.15 | 0.069 | 1977
| 29915 | 75.7 | 0.1 | 0.082 | 1975
| 29917 | 39.04 | 0.1 | 0.069 | 1977
| 29919 | 46.15 | 0.069 | 0.027 | 1976
| 29921 | 3.29 | 0.069 | 0.027 | 1976
| 29923 | 30.29 | 0.069 | 0.027 | 1976
| 29925 | 4.15 | 0.069 | 0.027 | 1976
| 29927 | 29.12 | 0.069 | 0.027 | 1976
| 29929 | 3.94 | 0.069 | 0.027 | 1976
| 29931 | 31.07 | 0.069 | 0.027 | 1976
| 29933 | 49.01 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29935 | 18.32 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29937 | 5.47 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29939 | 28.53 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29941 | 5.41 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29943 | 11.56 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29945 | 15.52 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29947 | 6.21 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29949 | 31.6 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29951 | 4.83 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29953 | 12.29 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 29955 | 34.15 | 0.069 | 0.05 | 1977
| 29959 | 76.04 | 0.05 | 0.033 | 1977
| 29961 | 7.4 | 0.05 | 0.027 | 1977
| 29963 | 41.65 | 0.05 | 0.033 | 1977
| 29965 | 131.89 | 0.082 | 0.069 | 1977
| 29967 | 12.45 | 0.082 | 0.069 | 1977
| 29969 | 71.88 | 0.082 | 0.069 | 1975
| 29971 | 97.05 | 0.069 | 0.05 | 1975
| 29973 | 17.95 | 0.069 | 0.05 | 1975
| 29975 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 29977 | 97.86 | 0.069 | 0.05 | 1976
| 29979 | 4.16 | 0.069 | 0.033 | 1976
| 29981 | 45.62 | 0.069 | 0.05 | 1976
| 29983 | 24.04 | 0.05 | 0.033 | 1975
| 29985 | 32.93 | 0.082 | 0.069 | 1975
| 29987 | 11.3 | 0.082 | 0.069 | 1975
| 29989 | 55.76 | 0.082 | 0.069 | 1975
| 29991 | 23.19 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 29993 | 30.26 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 29995 | 4.32 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 29997 | 33.37 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 29999 | 4.6 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30001 | 30.57 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30003 | 4.14 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30005 | 32.06 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30007 | 4.46 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30009 | 13.25 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30011 | 27.92 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30013 | 3.27 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30015 | 37.7 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30017 | 2.97 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30019 | 37.72 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30021 | 3.02 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30023 | 31.74 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30025 | 2.93 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30027 | 17.25 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30031 | 5.99 | 0.15 | 0.082 | 1975
| 30033 | 28.84 | 0.15 | 0.082 | 1975
| 30035 | 15.33 | 0.05 | 0.033 | 1976
| 30037 | 72.7 | 0.15 | 0.082 | 1975
| 30039 | 15.55 | 0.05 | 0.033 | 1975
| 30041 | 59.17 | 0.125 | 0.069 | 1976
| 30043 | 3.69 | 0.125 | 0.069 | 1976
| 30045 | 72.67 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30047 | 3.61 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30049 | 73.24 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30051 | 4.68 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30053 | 67.96 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30055 | 4.45 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30057 | 62.45 | 0.1 | 0.082 | 1977
| 30059 | 3.49 | 0.1 | 0.05 | 1977
| 30061 | 82.6 | 0.1 | 0.05 | 1977
| 30063 | 49.71 | 0.125 | 0.082 | 1975
| 30065 | 18.69 | 0.05 | 0.027 | 1975
| 30067 | 74.08 | 0.125 | 0.05 | 1976
| 30075 | 63.27 | 0.125 | 0.05 | 1976
| 30077 | 29.07 | 0.069 | 0.05 | 1976
| 30079 | 37.08 | 0.05 | 0.027 | 1976
| 30081 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 30083 | 3.52 | 0.05 | 0.027 | 1976
| 30085 | 27.64 | 0.05 | 0.027 | 1976
| 30089 | 55.64 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30091 | 26.85 | 0.082 | 0.027 | 1977
| 30093 | 11.17 | 0.082 | 0.027 | 1977
| 30095 | 5.39 | 0.082 | 0.05 | 1977
| 30097 | 40.54 | 0.05 | 0.027 | 1977
| 30099 | 32.98 | 0.082 | 0.027 | 1977
| 30101 | 67.93 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30103 | 25.73 | 0.082 | 0.069 | 1977
| 30105 | 8.74 | 0.069 | 0.05 | 1977
| 30107 | 5.27 | 0.069 | 0.05 | 1977
| 30109 | 30.07 | 0.069 | 0.05 | 1977
| 30111 | 44.68 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 30113 | 60.29 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30115 | 44.36 | 0.082 | 0.05 | 1977
| 30117 | 3.57 | 0.069 | 0.027 | 1977
| 30119 | 33.32 | 0.069 | 0.027 | 1978
| 30124 | 4.31 | 0.069 | 0.027 | 1977
| 30125 | 37.7 | 0.05 | 0.027 | 1977
| 30127 | 153.2 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30129 | 22.95 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 30133 | 5.13 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 30135 | 42.27 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30137 | 45.47 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30139 | 40.99 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30141 | 4.88 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30143 | 48.68 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30145 | 11.55 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30147 | 14.5 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30149 | 3.2 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30151 | 26.76 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30153 | 2.79 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30155 | 32.26 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30157 | 22.32 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30159 | 35.42 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30161 | 15.31 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30163 | 4.94 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30165 | 22.7 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30167 | 5.97 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30169 | 29.04 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30171 | 20.98 | 0.15 | 0.069 | 1974
| 30173 | 18.9 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 30175 | 38.89 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 30177 | 13.37 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 30179 | 42.95 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 30183 | 52.85 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 30185 | 19.36 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 30187 | 30.96 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 30189 | 103.05 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30191 | 22.86 | 0.1 | 0.069 | 1976
| 30193 | 74.3 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 30195 | 43.52 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 30197 | 53.79 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 30199 | 5.35 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 30201 | 27.49 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30203 | 17.49 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30205 | 17.52 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30207 | 5.3 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30209 | 33.82 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30211 | 5.79 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30213 | 40.56 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30215 | 4.88 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30217 | 39.43 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30219 | 5.25 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30221 | 16.9 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30223 | 13.28 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 30227 | 12.92 | 0.15 | 0.1 | 2002
| 30229 | 12.01 | 0.1 | 0.069 | 2003
| 30231 | 75.52 | 0.1 | 0.069 | 2003
| 30235 | 60.85 | 0.082 | 0.069 | 2003
| 30237 | 4.5 | 0.082 | 0.069 | 2003
| 30239 | 32.93 | 0.082 | 0.069 | 2003
| 30240 | 64.47 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 30242 | 62.6 | 0.082 | 0.069 | 2003
| 30254 | 26.73 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 30256 | 73.22 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 30268 | 58.58 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 30270 | 136.25 | 0.207 | 0.207 | 1996
| 30273 | 27.06 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 30276 | 38.77 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 30278 | 19.8 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 30281 | 34.98 | 0.125 | 0.125 | 1988
| 30288 | 45.16 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 30289 | 6.04 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 30324 | 85.77 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 30326 | 37.38 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 30340 | 70 | 1 | 0 | 1989
| 30343 | 8.39 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 30344 | 30.31 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 30346 | 85.6 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 30348 | 27.2 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 30350 | 60.23 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 30352 | 27.35 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 30354 | 3.58 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 30366 | 41.76 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 30573 | 9.37 | 0.05 | 0.033 | 1989
| 30577 | 51.79 | 0.05 | 0.033 | 1989
| 30580 | 2.42 | 0.259 | 0.259 | 1974
| 30591 | 5.3 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 30593 | 160.48 | 0.027 | 0.027 | 1975
| 30595 | 126.23 | 0.033 | 0.033 | 1975
| 30607 | 43.78 | 0.15 | 0.1 | 1975
| 30609 | 56.94 | 0.125 | 0.1 | 1975
| 30611 | 23.89 | 0.1 | 0.082 | 1975
| 30613 | 94.36 | 0.082 | 0.05 | 1976
| 30615 | 14.92 | 0.125 | 0.1 | 1980
| 30619 | 13.17 | 0.082 | 0.082 | 1993
| 30621 | 88.38 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 30623 | 54.43 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 30625 | 76.61 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 30627 | 34.71 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 30629 | 38.41 | 0.05 | 0.04 | 1980
| 30631 | 53.46 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 30635 | 40.43 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 30638 | 57.84 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 30641 | 36.28 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 30642 | 35.96 | 0.082 | 0.082 | 1977
| 30647 | 139.8 | 0.15 | 0.082 | 1959
| 30649 | 47.51 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 30651 | 33.56 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 30653 | 2.93 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 30655 | 93.69 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 30657 | 2.51 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 30659 | 45.95 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 30661 | 3.28 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 30665 | 47.92 | 0.125 | 0.082 | 1984
| 30669 | 35.54 | 0.069 | 0.05 | 1992
| 30671 | 10.05 | 0.082 | 0.069 | 1987
| 30673 | 62.11 | 0.15 | 0.082 | 1984
| 30677 | 3.79 | 0.125 | 0.082 | 1984
| 30685 | 44.62 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 30695 | 54.65 | 0.082 | 0.069 | 1992
| 30697 | 48.08 | 0.1 | 0.069 | 1992
| 30699 | 3.01 | 0.05 | 0.04 | 1992
| 30701 | 128.79 | 0.05 | 0.04 | 1992
| 30703 | 88.42 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 30705 | 4.65 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 30707 | 72.6 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 30714 | 7.18 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 30718 | 16.19 | 0.207 | 0.15 | 1985
| 30720 | 56.26 | 0.1 | 0.05 | 1990
| 30722 | 97 | 0.207 | 0.15 | 1985
| 30728 | 50.74 | 0.125 | 0.082 | 1985
| 30729 | 11 | 0.125 | 0.082 | 1985
| 30732 | 94 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30734 | 4.15 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 30736 | 112.82 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 30738 | 6.83 | 0.082 | 0.069 | 1976
| 30740 | 146.9 | 0.125 | 0.069 | 1985
| 30746 | 58.29 | 0.125 | 0.082 | 1985
| 30750 | 48.78 | 0.125 | 0.082 | 1985
| 30756 | 30.19 | 0.125 | 0.082 | 1985
| 30758 | 127.26 | 0.082 | 0.069 | 1978
| 30760 | 5.86 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 30762 | 57.45 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 30768 | 57.89 | 0.125 | 0.082 | 1985
| 30770 | 19.45 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 30772 | 99.35 | 0.125 | 0.082 | 1979
| 30775 | 117.75 | 0.125 | 0.082 | 1979
| 30779 | 4.21 | 0.04 | 0.04 | 1990
| 30783 | 47.84 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 30785 | 8.1 | 0.04 | 0.04 | 1964
| 30787 | 3.07 | 0.04 | 0.04 | 1964
| 30789 | 64.15 | 0.04 | 0.04 | 1964
| 30791 | 15.9 | 0.04 | 0.04 | 1964
| 30803 | 68.66 | 0.1 | 0.05 | 1973
| 30805 | 18.64 | 0.04 | 0.04 | 1984
| 30807 | 88.74 | 0.1 | 0.05 | 1973
| 30809 | 14.78 | 0.04 | 0.04 | 1973
| 30811 | 27.04 | 0.1 | 0.069 | 1973
| 30822 | 3.42 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 30825 | 440 | 0.706 | 0.706 | 1989
| 30826 | 12.57 | 1 | 1 | 1959
| 31119 | 42.22 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 31125 | 13.2 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 31127 | 11.34 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 31129 | 64.89 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 31133 | 49.87 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 31135 | 12.11 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 31137 | 26.91 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 31139 | 59.03 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 31142 | 7.52 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 31143 | 23.1 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 31146 | 32.33 | 0.04 | 0.04 | 1988
| 31148 | 28.41 | 0.04 | 0.027 | 1982
| 31151 | 11.32 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 31153 | 35.59 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 31156 | 63.3 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 31158 | 34.37 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 31168 | 48.22 | 0.1 | 0.05 | 1990
| 31170 | 64.71 | 0.082 | 0.05 | 1990
| 31172 | 102.92 | 0.082 | 0.05 | 1991
| 31181 | 3.39 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 31191 | 47.45 | 0.1 | 0.082 | 1977
| 31193 | 23.45 | 0.1 | 0.082 | 1977
| 31195 | 35.26 | 0.1 | 0.082 | 1977
| 31197 | 4.04 | 0.1 | 0.082 | 1977
| 31199 | 88.88 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 31201 | 44.67 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 31203 | 3.16 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 31205 | 60.72 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31207 | 64.68 | 0.082 | 0.069 | 1978
| 31209 | 28.36 | 0.125 | 0.069 | 1978
| 31211 | 33.45 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31213 | 8.59 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31215 | 4.36 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31217 | 32.35 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31219 | 2.59 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31221 | 40.37 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31223 | 3.86 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31227 | 58.65 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31229 | 40.51 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 31233 | 50.58 | 0.1 | 0.069 | 1977
| 31235 | 12.84 | 0.1 | 0.069 | 1977
| 31237 | 66.54 | 0.082 | 0.05 | 1977
| 31242 | 41.3 | 0.082 | 0.05 | 1977
| 31244 | 54.63 | 0.125 | 0.082 | 1979
| 31246 | 17.11 | 0.1 | 0.05 | 1981
| 31250 | 4.05 | 0.1 | 0.05 | 1981
| 31252 | 55.74 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 31254 | 5.15 | 0.1 | 0.069 | 1981
| 31256 | 3.66 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 31258 | 10.34 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 31260 | 73.14 | 0.1 | 0.069 | 1981
| 31262 | 5.37 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 31264 | 23.19 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 31266 | 144.5 | 0.1 | 0.069 | 1979
| 31268 | 3.81 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 31270 | 49.26 | 0.1 | 0.069 | 1979
| 31272 | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 31274 | 54.28 | 0.1 | 0.069 | 1979
| 31276 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 31278 | 16.29 | 0.1 | 0.069 | 1979
| 31280 | 68.62 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 31282 | 25.29 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 31284 | 26.82 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 31286 | 4.28 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 31290 | 50 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 31296 | 43.75 | 0.082 | 0.069 | 1978
| 31298 | 3.01 | 0.069 | 0.05 | 1978
| 31321 | 5.27 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 31336 | 33.8 | 0.082 | 0.069 | 1995
| 31340 | 19.98 | 0.082 | 0.069 | 1994
| 31342 | 26.28 | 0.082 | 0.069 | 1995
| 31346 | 16.31 | 0.1 | 0.069 | 1988
| 31348 | 14.08 | 0.05 | 0.04 | 1990
| 31350 | 57.65 | 0.05 | 0.027 | 1993
| 31352 | 52.44 | 0.1 | 0.069 | 1988
| 31354 | 3.29 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 31362 | 2.46 | 0.069 | 0.05 | 1986
| 31364 | 32.64 | 0.069 | 0.05 | 1986
| 31368 | 38.88 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 31370 | 48.86 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 31372 | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 31374 | 44.68 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 31376 | 80.79 | 0.1 | 0.082 | 1979
| 31378 | 3.25 | 0.1 | 0.082 | 1979
| 31380 | 62.21 | 0.1 | 0.082 | 1979
| 31382 | 4.46 | 0.1 | 0.082 | 1979
| 31384 | 46 | 0.1 | 0.082 | 1979
| 31386 | 17.14 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 31390 | 41.1 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 31392 | 2.87 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 31394 | 8.53 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 31396 | 2.47 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 31398 | 19.46 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 31406 | 23.94 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 31412 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 31419 | 45.66 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 31423 | 32.08 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 31425 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 31429 | 3.52 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 31431 | 37.59 | 0.1 | 0.069 | 1984
| 31433 | 4.92 | 0.1 | 0.069 | 1984
| 31435 | 66.15 | 0.1 | 0.069 | 1983
| 31439 | 15.65 | 0.1 | 0.05 | 1983
| 31476 | 67.31 | 0.1 | 0.069 | 1988
| 31478 | 100.89 | 0.1 | 0.069 | 1988
| 31480 | 9.48 | 0.1 | 0.069 | 1988
| 31482 | 7.38 | 0.1 | 0.069 | 1988
| 31484 | 27.5 | 0.125 | 0.1 | 1986
| 31486 | 6.7 | 0.125 | 0.1 | 1986
| 31488 | 77.15 | 0.125 | 0.1 | 1986
| 31490 | 84.12 | 0.1 | 0.05 | 1991
| 31492 | 60.74 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 31494 | 12.85 | 0.082 | 0.05 | 1986
| 31496 | 58.09 | 0.1 | 0.05 | 1987
| 31499 | 28.45 | 0.069 | 0.027 | 1999
| 31501 | 36.63 | 0.1 | 0.069 | 1998
| 31502 | 16.5 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 31507 | 5.09 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 31511 | 5.32 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 31531 | 33.16 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 31557 | 46.17 | 0.069 | 0.05 | 1975
| 31559 | 40.86 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 31566 | 49.7 | 0.069 | 0.04 | 1978
| 31568 | 22.74 | 0.082 | 0.05 | 1978
| 31570 | 3.25 | 0.082 | 0.05 | 1978
| 31572 | 84.54 | 0.082 | 0.05 | 1979
| 31574 | 2.41 | 0.069 | 0.05 | 1979
| 31576 | 62.35 | 0.069 | 0.027 | 1980
| 31581 | 37.99 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 31583 | 72.26 | 0.125 | 0.05 | 1962
| 31585 | 14.17 | 0.125 | 0.05 | 1963
| 31587 | 51.78 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 31589 | 12.92 | 0.05 | 0.04 | 1963
| 31591 | 3.05 | 0.05 | 0.04 | 1963
| 31593 | 40.95 | 0.05 | 0.04 | 1996
| 31595 | 36.55 | 0.05 | 0.04 | 1996
| 31599 | 5.25 | 0.082 | 0.05 | 1962
| 31601 | 18.24 | 0.082 | 0.05 | 1962
| 31603 | 33.97 | 0.082 | 0.05 | 1983
| 31607 | 53.74 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 31609 | 47.1 | 0.082 | 0.04 | 1961
| 31611 | 14.56 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 31613 | 42.98 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 31617 | 9.67 | 0.207 | 0.207 | 1964
| 31620 | 5.82 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 31623 | 54.53 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 31629 | 20.41 | 0.082 | 0.05 | 1972
| 31631 | 65.69 | 0.1 | 0.082 | 1970
| 31633 | 52.04 | 0.04 | 0.027 | 1995
| 31638 | 27.44 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 31640 | 21.98 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 31642 | 28.5 | 0.1 | 0.069 | 1982
| 31644 | 78.02 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 31646 | 68.1 | 0.05 | 0.04 | 1978
| 31649 | 46.34 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 31651 | 18.01 | 0.082 | 0.082 | 1970
| 31653 | 49.74 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 31665 | 7.58 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 31671 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 31672 | 9.79 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 31675 | 36.05 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 31677 | 81.37 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 31682 | 30 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 31696 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31698 | 46.83 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 31699 | 4.92 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 31702 | 80.51 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 31726 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 31729 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 31731 | 22 | 0.04 | 0.04 | 1969
| 31732 | 5.74 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 31740 | 20.35 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 31742 | 142 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 31748 | 41.64 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 31751 | 4.89 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 31752 | 34.94 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 31754 | 17.5 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 31764 | 41.68 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 31765 | 6.08 | 0.082 | 0.05 | 1973
| 31768 | 49.9 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 31779 | 8.48 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 31792 | 8.72 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 31796 | 125.07 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 31810 | 20.28 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 31811 | 6.35 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 31816 | 53.81 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 31824 | 9.21 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 31829 | 44.68 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 31831 | 22.04 | 0.069 | 0.05 | 1992
| 31833 | 46.21 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 31837 | 26.52 | 0.082 | 0.05 | 1987
| 31839 | 96.1 | 0.069 | 0.05 | 1987
| 31841 | 53.54 | 0.082 | 0.05 | 1994
| 31843 | 14.58 | 0.069 | 0.05 | 1994
| 31845 | 48.9 | 0.069 | 0.05 | 1997
| 31847 | 74.68 | 0.082 | 0.05 | 2000
| 31854 | 19.69 | 0.1 | 0.05 | 1985
| 31856 | 6.04 | 0.1 | 0.05 | 1985
| 31858 | 64.08 | 0.207 | 0.207 | 1981
| 31860 | 30.48 | 0.207 | 0.207 | 2000
| 31862 | 5.25 | 0.082 | 0.069 | 1981
| 31864 | 52.95 | 0.082 | 0.069 | 1986
| 31866 | 61.14 | 0.082 | 0.069 | 1981
| 31868 | 4.54 | 0.082 | 0.069 | 1981
| 31870 | 65.07 | 0.069 | 0.05 | 1981
| 31872 | 4.09 | 0.069 | 0.05 | 1981
| 31877 | 32.34 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 31879 | 4.28 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 31883 | 36.69 | 0.069 | 0.04 | 1984
| 31887 | 38.73 | 0.082 | 0.069 | 1981
| 31901 | 31.31 | 0.082 | 0.069 | 1987
| 31903 | 40.58 | 0.082 | 0.05 | 1994
| 31908 | 46.57 | 0.125 | 0.082 | 1985
| 31916 | 19.55 | 0.069 | 0.04 | 1983
| 31921 | 61.15 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 31923 | 5.91 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 31926 | 46.88 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 31931 | 65.04 | 0.082 | 0.027 | 1994
| 31933 | 79.69 | 0.1 | 0.069 | 1994
| 31935 | 5.24 | 0.1 | 0.069 | 1994
| 31937 | 37.53 | 0.1 | 0.069 | 1996
| 31946 | 28 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 31962 | 3.96 | 0.033 | 0.033 | 1984
| 31969 | 3.2 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31971 | 59.54 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31973 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31975 | 20.43 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31977 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31979 | 79.91 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31981 | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 31983 | 26.41 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 32004 | 18.42 | 0.082 | 0.05 | 1986
| 32006 | 42.67 | 0.082 | 0.05 | 1986
| 32008 | 57.89 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 32010 | 31.88 | 0.05 | 0.04 | 1987
| 32021 | 23.64 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 32023 | 52.75 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 32036 | 10.53 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 32038 | 11.94 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 32042 | 6.88 | 0.04 | 0.04 | 1981
| 32047 | 35.36 | 0.082 | 0.05 | 1998
| 32049 | 26.04 | 0.05 | 0.027 | 1999
| 32051 | 9.1 | 0.082 | 0.05 | 1998
| 32070 | 96.68 | 0.033 | 0.033 | 1977
| 32072 | 69.5 | 0.259 | 0.259 | 1979
| 32074 | 45.5 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 32076 | 10.55 | 0.033 | 0.033 | 1981
| 32077 | 5.78 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 32090 | 75.65 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 32109 | 209.63 | 0.804 | 0.804 | 1997
| 32120 | 3.88 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 32205 | 4.87 | 0.069 | 0.05 | 1996
| 32207 | 72.7 | 0.082 | 0.05 | 2000
| 32209 | 5.73 | 0.082 | 0.05 | 2000
| 32211 | 7.09 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 32217 | 35.16 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 32219 | 5.05 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 32221 | 46.28 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 32223 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 32225 | 142.5 | 0.1 | 0.05 | 1993
| 32227 | 5.78 | 0.1 | 0.05 | 1993
| 32233 | 61.57 | 0.082 | 0.05 | 1979
| 32235 | 107.31 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 32242 | 38.42 | 0.1 | 0.069 | 1998
| 32244 | 6.76 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 32248 | 54.32 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 32255 | 11.5 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 32260 | 82.55 | 0.069 | 0.05 | 1990
| 32262 | 57.88 | 0.069 | 0.05 | 1978
| 32264 | 12.62 | 0.05 | 0.033 | 1986
| 32266 | 35.32 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 32268 | 18.26 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 32270 | 117.39 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 32272 | 68.84 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 32274 | 43.06 | 0.069 | 0.04 | 1986
| 32280 | 34.57 | 0.069 | 0.04 | 1989
| 32284 | 28.11 | 0.082 | 0.04 | 1981
| 32288 | 18.06 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32290 | 56.94 | 0.069 | 0.05 | 1983
| 32298 | 41.33 | 0.207 | 0.15 | 1989
| 32300 | 13.6 | 0.207 | 0.15 | 1988
| 32302 | 7.26 | 0.207 | 0.15 | 1988
| 32304 | 73.4 | 0.15 | 0.15 | 1990
| 32306 | 26.8 | 0.1 | 0.082 | 1990
| 32308 | 27.07 | 0.1 | 0.082 | 1990
| 32310 | 4.93 | 0.1 | 0.082 | 1990
| 32312 | 115.79 | 0.125 | 0.1 | 1993
| 32314 | 6.48 | 0.125 | 0.1 | 1993
| 32320 | 133.17 | 0.125 | 0.069 | 1990
| 32322 | 66.6 | 0.15 | 0.1 | 1990
| 32324 | 43.25 | 0.082 | 0.04 | 1990
| 32326 | 5.18 | 0.082 | 0.04 | 1990
| 32333 | 4.87 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 32344 | 5.15 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 32345 | 10.29 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 32349 | 45.8 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 32351 | 6.29 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 32365 | 38.47 | 0.15 | 0.1 | 1989
| 32367 | 43.95 | 0.069 | 0.04 | 1989
| 32369 | 9.9 | 0.15 | 0.1 | 1989
| 32371 | 44.83 | 0.1 | 0.069 | 1989
| 32373 | 3.22 | 0.1 | 0.069 | 1989
| 32376 | 49.97 | 0.15 | 0.1 | 1988
| 32378 | 62.73 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 32380 | 5.89 | 0.069 | 0.05 | 1991
| 32382 | 64.22 | 0.15 | 0.1 | 1988
| 32384 | 6.85 | 0.15 | 0.1 | 1988
| 32386 | 88.09 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 32388 | 67.16 | 0.1 | 0.05 | 1990
| 32390 | 6.16 | 0.1 | 0.05 | 1990
| 32392 | 71.19 | 0.125 | 0.069 | 1988
| 32394 | 20.17 | 0.125 | 0.069 | 1988
| 32395 | 120.63 | 0.1 | 0.082 | 1990
| 32397 | 20.73 | 0.069 | 0.04 | 1990
| 32400 | 55.87 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 32403 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 32405 | 61.14 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 32409 | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 32410 | 50.26 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 32419 | 31.09 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32421 | 4.01 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32424 | 22.87 | 0.1 | 0.069 | 2002
| 32426 | 16.54 | 0.082 | 0.05 | 2002
| 32428 | 139.78 | 0.069 | 0.04 | 2002
| 32430 | 41.69 | 0.1 | 0.069 | 2003
| 32434 | 59.58 | 0.1 | 0.05 | 2003
| 32436 | 16.36 | 0.082 | 0.05 | 2003
| 32442 | 61.91 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 32444 | 55.44 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 32446 | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 32448 | 7.58 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 32452 | 24.63 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 32454 | 40.68 | 0.1 | 0.069 | 1984
| 32456 | 35.54 | 0.1 | 0.082 | 1989
| 32458 | 5.49 | 0.1 | 0.082 | 1989
| 32460 | 129.27 | 0.1 | 0.082 | 1989
| 32462 | 32.82 | 0.069 | 0.04 | 1996
| 32464 | 5 | 0.069 | 0.04 | 1996
| 32480 | 36.95 | 0.069 | 0.069 | 1964
| 32485 | 32.9 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 32487 | 26.24 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32489 | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32491 | 33.89 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32493 | 4.25 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32495 | 54.48 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32497 | 49.76 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32499 | 5.26 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32501 | 44.84 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32503 | 27.98 | 0.082 | 0.069 | 1984
| 32505 | 13.57 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32509 | 21.97 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32511 | 14.64 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32513 | 16.24 | 0.069 | 0.05 | 1984
| 32515 | 44.97 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 32517 | 73.7 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 32519 | 50.81 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 32521 | 17.28 | 0.125 | 0.1 | 1994
| 32523 | 15.29 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32525 | 64.09 | 0.125 | 0.1 | 1984
| 32527 | 21.89 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 32529 | 17.33 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 32531 | 37.69 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 32533 | 5.31 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 32535 | 61.7 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 32537 | 27.37 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32539 | 3.42 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32541 | 38.62 | 0.05 | 0.04 | 1994
| 32543 | 22.61 | 0.05 | 0.04 | 1994
| 32545 | 8.28 | 0.05 | 0.04 | 1994
| 32547 | 57.13 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32549 | 5.05 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32551 | 25.51 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32553 | 26.19 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32555 | 15.6 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32557 | 48.28 | 0.033 | 0.027 | 2002
| 32559 | 45.78 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 32561 | 37.34 | 0.15 | 0.1 | 1984
| 32565 | 32.43 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32567 | 2.6 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32569 | 4.29 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32571 | 53.72 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32573 | 13.77 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 32577 | 5.29 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 32579 | 64.47 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 32581 | 20.66 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32583 | 11.43 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 32585 | 45.43 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32587 | 22.86 | 0.125 | 0.1 | 1994
| 32589 | 19.07 | 0.15 | 0.1 | 1994
| 32591 | 3.19 | 0.15 | 0.1 | 1994
| 32593 | 88.35 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32595 | 22.03 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32597 | 4.31 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32599 | 57.34 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 32601 | 44.29 | 0.1 | 0.082 | 1984
| 32603 | 23.13 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 32605 | 16.97 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 32607 | 78.8 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 32609 | 22.85 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 32611 | 17.63 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 32613 | 26.46 | 0.082 | 0.069 | 1984
| 32615 | 24.63 | 0.082 | 0.069 | 1984
| 32617 | 19.19 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 32619 | 57.15 | 0.082 | 0.069 | 1994
| 32621 | 16.05 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 32623 | 45.19 | 0.069 | 0.05 | 1994
| 32625 | 15.58 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 32627 | 58.56 | 0.069 | 0.05 | 1994
| 32634 | 17.84 | 0.207 | 0.15 | 1986
| 32636 | 49.77 | 0.1 | 0.069 | 1983
| 32638 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 32640 | 40.74 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 32642 | 4.7 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 32644 | 23.21 | 0.15 | 0.1 | 1986
| 32646 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 32648 | 3.89 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 32650 | 63.21 | 0.082 | 0.04 | 1987
| 32652 | 5.01 | 0.082 | 0.04 | 1987
| 32654 | 69.85 | 0.082 | 0.04 | 1987
| 32656 | 143.79 | 0.15 | 0.082 | 1986
| 32658 | 4.81 | 0.15 | 0.082 | 1986
| 32660 | 77.43 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 32662 | 7.4 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 32666 | 133.65 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 32668 | 36.48 | 0.033 | 0.027 | 1988
| 32670 | 68.35 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 32672 | 5.89 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 32674 | 62.65 | 0.069 | 0.05 | 1987
| 32678 | 49.46 | 0.1 | 0.082 | 1995
| 32680 | 73.48 | 0.1 | 0.05 | 1993
| 32682 | 36.59 | 0.1 | 0.069 | 1993
| 32684 | 9.18 | 0.1 | 0.082 | 1993
| 32686 | 67.48 | 0.1 | 0.082 | 1998
| 32687 | 11.46 | 0.082 | 0.05 | 1993
| 32690 | 160.47 | 0.082 | 0.05 | 1993
| 32702 | 47.96 | 0.1 | 0.05 | 1988
| 32706 | 41.37 | 0.15 | 0.082 | 1988
| 32708 | 20.26 | 0.1 | 0.05 | 1988
| 32710 | 296.47 | 0.15 | 0.05 | 1988
| 32712 | 84.42 | 0.1 | 0.05 | 1980
| 32714 | 8.53 | 0.1 | 0.05 | 1980
| 32716 | 120.24 | 0.1 | 0.05 | 1989
| 32720 | 31.95 | 0.125 | 0.1 | 1984
| 32724 | 26.83 | 0.125 | 0.1 | 1999
| 32726 | 73.72 | 0.082 | 0.069 | 1999
| 32730 | 8.36 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 32732 | 8.32 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 32739 | 29.92 | 0.125 | 0.082 | 1978
| 32743 | 71.39 | 0.1 | 0.05 | 1983
| 32745 | 28.86 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 32747 | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 32749 | 67.36 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 32751 | 52.82 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 32753 | 58.18 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 32755 | 29.63 | 0.1 | 0.069 | 1982
| 32757 | 7.76 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 32759 | 6.13 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 32761 | 56.65 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 32763 | 135.32 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 32769 | 116.65 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 32771 | 43.2 | 0.125 | 0.1 | 1980
| 32773 | 56.6 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 32775 | 4.23 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 32777 | 47.61 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 32779 | 6.12 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 32781 | 52.68 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 32783 | 48.7 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 32785 | 11.22 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 32787 | 8.06 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 32789 | 40.69 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 32791 | 4.2 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 32795 | 24.48 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 32797 | 10.71 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 32799 | 51.18 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 32801 | 2.82 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 32803 | 53.16 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 32809 | 34.66 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 32815 | 51.79 | 0.082 | 0.05 | 1985
| 32817 | 5.79 | 0.082 | 0.05 | 1985
| 32819 | 35.39 | 0.1 | 0.069 | 1984
| 32823 | 6.81 | 0.082 | 0.05 | 1987
| 32825 | 49.58 | 0.1 | 0.069 | 1984
| 32827 | 5.29 | 0.082 | 0.05 | 1984
| 32831 | 7.61 | 0.082 | 0.05 | 1984
| 32833 | 60.04 | 0.082 | 0.05 | 1985
| 32835 | 4.84 | 0.082 | 0.05 | 1985
| 32846 | 16.8 | 0.1 | 0.082 | 1993
| 32848 | 5.13 | 0.1 | 0.082 | 1993
| 32850 | 88.79 | 0.1 | 0.082 | 1993
| 32852 | 85.78 | 0.069 | 0.05 | 1997
| 32854 | 6.51 | 0.069 | 0.05 | 1997
| 32856 | 5.13 | 0.1 | 0.082 | 1993
| 32859 | 44.5 | 0.125 | 0.1 | 1987
| 32861 | 6.74 | 0.125 | 0.1 | 1987
| 32882 | 64.61 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 32884 | 6.9 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 32886 | 66.27 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 32888 | 7.37 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 32890 | 66.81 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 32910 | 76.42 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32912 | 9.94 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32914 | 24.36 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32916 | 10.55 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32918 | 23.36 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32920 | 10.08 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32922 | 14.85 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32924 | 10.28 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32926 | 30.02 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32928 | 11.73 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32930 | 15.7 | 0.1 | 0.069 | 2001
| 32934 | 49.95 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 32939 | 54.02 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 32949 | 29.94 | 0.05 | 0.027 | 1993
| 32951 | 32.33 | 0.069 | 0.05 | 1990
| 32953 | 155.77 | 0.1 | 0.069 | 1985
| 32955 | 5.47 | 0.1 | 0.069 | 1985
| 32957 | 27.4 | 0.1 | 0.069 | 1985
| 32959 | 4.83 | 0.1 | 0.069 | 1985
| 32961 | 46.87 | 0.1 | 0.069 | 1985
| 32963 | 52.54 | 0.069 | 0.027 | 1987
| 32967 | 10.84 | 0.069 | 0.05 | 1979
| 32969 | 13.77 | 0.05 | 0.04 | 1982
| 32971 | 49.86 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 32973 | 39.64 | 0.069 | 0.05 | 1979
| 32975 | 59.42 | 0.069 | 0.05 | 1979
| 32977 | 12.32 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 32979 | 11.6 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 32981 | 75.01 | 0.069 | 0.04 | 1983
| 32985 | 36.89 | 0.069 | 0.05 | 1983
| 32987 | 161.96 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32989 | 11.26 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32991 | 39.37 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32993 | 4.68 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32995 | 26.65 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32997 | 3.84 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 32999 | 28.85 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 33001 | 3.19 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 33003 | 26.69 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 33007 | 39.61 | 0.1 | 0.069 | 2000
| 33011 | 17.11 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 33013 | 26.79 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 33015 | 12.95 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 33017 | 22.7 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 33019 | 25.56 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 33021 | 16.71 | 0.069 | 0.027 | 1978
| 33023 | 11.23 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33025 | 23.74 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33027 | 28.54 | 0.069 | 0.027 | 1978
| 33029 | 11.8 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33031 | 20.88 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33033 | 33.47 | 0.069 | 0.027 | 1978
| 33035 | 11.31 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33037 | 20.99 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33039 | 24.96 | 0.069 | 0.027 | 1978
| 33041 | 19.71 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33043 | 21.11 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 33047 | 22.02 | 0.1 | 0.05 | 1984
| 33049 | 67.63 | 0.125 | 0.069 | 1990
| 33051 | 18.56 | 0.125 | 0.069 | 1990
| 33053 | 12.37 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 33055 | 40.66 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 33059 | 54.3 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 33061 | 40.57 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33063 | 5.02 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33065 | 26.83 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33067 | 4 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33069 | 2.46 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33071 | 49.73 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33075 | 7.96 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 33077 | 161.62 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 33079 | 39.9 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 33081 | 6.58 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 33083 | 36.89 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33085 | 2.51 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 33087 | 19.43 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33089 | 4.99 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 33091 | 35.48 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 33095 | 29.16 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 33097 | 6.96 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 33099 | 29.19 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33101 | 14.49 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33103 | 9.67 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33107 | 77.76 | 0.125 | 0.1 | 1960
| 33109 | 44.85 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 33111 | 36.73 | 0.1 | 0.069 | 1984
| 33115 | 31.1 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 33117 | 16.89 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 33121 | 51.97 | 0.1 | 0.082 | 1974
| 33123 | 25.28 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 33125 | 42.01 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 33127 | 30.91 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 33129 | 47.04 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 33131 | 22.61 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 33137 | 68.98 | 0.125 | 0.1 | 1974
| 33139 | 22.19 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 33149 | 32.24 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 33151 | 62.1 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 33153 | 25.35 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 33155 | 28.53 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 33159 | 34.06 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 33161 | 52.89 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 33165 | 37.71 | 0.05 | 0.05 | 1974
| 33171 | 25.76 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 33173 | 51.82 | 0.082 | 0.082 | 1960
| 33175 | 12.11 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 33177 | 55.63 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 33183 | 3.28 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 33185 | 40.49 | 0.1 | 0.069 | 1986
| 33187 | 47.32 | 0.125 | 0.1 | 1990
| 33189 | 40.13 | 0.125 | 0.1 | 1990
| 33191 | 6.95 | 0.125 | 0.1 | 1990
| 33193 | 51.41 | 0.125 | 0.1 | 1990
| 33199 | 14.12 | 0.082 | 0.069 | 1993
| 33201 | 25.33 | 0.082 | 0.069 | 1993
| 33203 | 21.51 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 33205 | 19.98 | 0.04 | 0.027 | 1993
| 33207 | 29.11 | 0.04 | 0.027 | 1993
| 33214 | 50.63 | 0.1 | 0.05 | 1984
| 33216 | 5.29 | 0.05 | 0.04 | 1984
| 33218 | 29.36 | 0.1 | 0.05 | 1984
| 33220 | 3.96 | 0.05 | 0.04 | 1984
| 33222 | 20.34 | 0.1 | 0.05 | 1984
| 33224 | 4.31 | 0.05 | 0.04 | 1984
| 33226 | 28.42 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 33228 | 4.87 | 0.05 | 0.04 | 1984
| 33230 | 21.52 | 0.1 | 0.05 | 1984
| 33232 | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 33234 | 22.17 | 0.082 | 0.05 | 1984
| 33236 | 4.41 | 0.05 | 0.04 | 1984
| 33238 | 19.31 | 0.082 | 0.05 | 1984
| 33240 | 4.76 | 0.05 | 0.04 | 1984
| 33242 | 26.5 | 0.069 | 0.05 | 1984
| 33244 | 5.69 | 0.05 | 0.04 | 1984
| 33252 | 34.74 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 33254 | 61.6 | 0.069 | 0.05 | 1963
| 33263 | 56.34 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 33267 | 7.78 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 33273 | 58.66 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 33275 | 6.45 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 33279 | 5.8 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 33281 | 45.49 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 33283 | 14 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 33285 | 38.01 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 33287 | 26.26 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 33289 | 36.54 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33291 | 2.8 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33293 | 54.08 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33295 | 40.44 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33297 | 9.17 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 33299 | 95.5 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 33301 | 62.52 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 33303 | 16.15 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 33305 | 60.09 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 33307 | 49.53 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 33309 | 11.32 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 33311 | 33.53 | 0.04 | 0.04 | 1989
| 33313 | 53.61 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 33315 | 89.49 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 33317 | 30.31 | 0.207 | 0.15 | 1959
| 33319 | 2.23 | 0.207 | 0.15 | 1959
| 33321 | 90.29 | 0.207 | 0.15 | 1959
| 33323 | 37.63 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 33325 | 6.61 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 33328 | 26.59 | 0.125 | 0.1 | 1978
| 33330 | 85.17 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 33332 | 102.6 | 0.125 | 0.1 | 1978
| 33334 | 6.89 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 33336 | 76.2 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 33338 | 5.83 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 33340 | 54.48 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 33342 | 39.64 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 33344 | 7.84 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 33348 | 68.01 | 0.082 | 0.069 | 1990
| 33352 | 33.06 | 0.082 | 0.069 | 1990
| 33354 | 11.39 | 0.082 | 0.069 | 1990
| 33356 | 5.25 | 0.082 | 0.069 | 1990
| 33360 | 23.02 | 0.082 | 0.069 | 1990
| 33362 | 82.21 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 33364 | 7 | 0.082 | 0.069 | 1990
| 33366 | 37.55 | 0.082 | 0.069 | 1990
| 33368 | 5.36 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 33370 | 47.36 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 33372 | 54.01 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 33374 | 6.48 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 33376 | 83.39 | 0.1 | 0.069 | 1978
| 33380 | 34.96 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 33382 | 62.39 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 33384 | 5.15 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 33388 | 5.71 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 33390 | 36.26 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 33392 | 6.73 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 33393 | 53.85 | 0.15 | 0.15 | 1978
| 33397 | 12.7 | 0.027 | 0.027 | 1973
| 33399 | 36.27 | 0.1 | 0.069 | 1973
| 33401 | 13.82 | 0.027 | 0.027 | 1973
| 33403 | 19.3 | 0.027 | 0.027 | 1973
| 33405 | 31.63 | 0.1 | 0.082 | 1973
| 33407 | 13.23 | 0.05 | 0.04 | 1973
| 33409 | 16.82 | 0.05 | 0.04 | 1973
| 33411 | 41.23 | 0.1 | 0.082 | 1973
| 33413 | 16.76 | 0.05 | 0.04 | 1973
| 33415 | 26.67 | 0.05 | 0.04 | 1973
| 33433 | 37.4 | 0.125 | 0.125 | 1952
| 33435 | 39 | 0.125 | 0.125 | 1952
| 33443 | 76.8 | 0.069 | 0.069 | 1952
| 33445 | 52 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 33454 | 49.98 | 0.1 | 0.05 | 1989
| 33456 | 32.89 | 0.1 | 0.05 | 1989
| 33458 | 33.07 | 0.1 | 0.05 | 1989
| 33470 | 50.8 | 0.1 | 0.069 | 1995
| 33472 | 40.03 | 0.069 | 0.05 | 1986
| 33474 | 18.25 | 0.069 | 0.05 | 1986
| 33478 | 97.2 | 0.15 | 0.125 | 1981
| 33480 | 18.63 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 33482 | 6.23 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 33486 | 45.52 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 33488 | 4.03 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 33490 | 146.8 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 33491 | 28.76 | 0.069 | 0.069 | 1992
| 33492 | 219.99 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 33493 | 81.77 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 33496 | 34.53 | 0.069 | 0.05 | 1981
| 33504 | 26.53 | 0.069 | 0.04 | 1981
| 33505 | 32.39 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 33517 | 69.38 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 33518 | 54.64 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 33543 | 27.71 | 0.225 | 0.225 | 1974
| 33545 | 24.94 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 33547 | 57.56 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 33549 | 20.03 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 33551 | 56.33 | 0.1 | 0.082 | 1990
| 33553 | 56.55 | 0.05 | 0.04 | 1990
| 33555 | 39.84 | 0.05 | 0.04 | 1991
| 33559 | 95.77 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 33561 | 10.77 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 33565 | 140.11 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 33567 | 28.08 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 33569 | 11.11 | 0.05 | 0.033 | 1961
| 33575 | 69.17 | 0.05 | 0.033 | 1961
| 33576 | 67.48 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 33579 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 33581 | 66.31 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 33585 | 10.9 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 33589 | 11.8 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 33591 | 56.19 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 33593 | 36.69 | 0.125 | 0.125 | 1990
| 33595 | 15.78 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 33597 | 37.16 | 0.1 | 0.1 | 1990
| 33599 | 79.27 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 33601 | 72.67 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 33604 | 61.25 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 33610 | 27.72 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 33612 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 33614 | 56.57 | 0.04 | 0.033 | 1991
| 33624 | 35.72 | 0.1 | 0.069 | 1974
| 33626 | 6.2 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 33628 | 84.64 | 0.069 | 0.05 | 1974
| 33630 | 4.19 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 33634 | 6.38 | 0.069 | 0.04 | 1974
| 33636 | 43.1 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 33638 | 109.88 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 33641 | 21.21 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 33664 | 3.16 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 33670 | 31.25 | 0.207 | 0.1 | 1980
| 33672 | 22.98 | 0.15 | 0.1 | 1992
| 33674 | 101.24 | 0.125 | 0.1 | 1992
| 33676 | 33.34 | 0.069 | 0.05 | 1992
| 33678 | 11.58 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 33680 | 8.96 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 33682 | 24.23 | 0.069 | 0.05 | 1981
| 33699 | 34.14 | 0.069 | 0.05 | 1983
| 33720 | 62.9 | 0.033 | 0.027 | 1976
| 33727 | 42.3 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 33729 | 8.62 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 33731 | 7.56 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 33734 | 8.51 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 33740 | 30 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 33743 | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 33754 | 8.41 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 33760 | 47.24 | 0.15 | 0.125 | 1979
| 33762 | 50.4 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33764 | 7.96 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33766 | 19.77 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33768 | 6.87 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33770 | 29.39 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33772 | 5.32 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33774 | 21.46 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33776 | 18.59 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33778 | 5.59 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33780 | 63.06 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33782 | 4.41 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33784 | 76.89 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33785 | 89.32 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33788 | 60.9 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33790 | 43.72 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33792 | 31.59 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33794 | 91.55 | 0.04 | 0.033 | 1994
| 33796 | 18 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 33798 | 2.51 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 33802 | 56.68 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33804 | 26.48 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33806 | 4.02 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33809 | 78.58 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 33811 | 66.97 | 0.1 | 0.082 | 1980
| 33812 | 132.12 | 0.1 | 0.082 | 1981
| 33813 | 76.3 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 33820 | 48.08 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 33822 | 27.85 | 0.15 | 0.1 | 1985
| 33824 | 48.13 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 33826 | 42.85 | 0.15 | 0.1 | 1980
| 33828 | 22.46 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 33830 | 34.81 | 0.15 | 0.15 | 1985
| 33832 | 29.93 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 33834 | 4.45 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 33836 | 49.64 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 33838 | 52.1 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 33840 | 3.88 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33842 | 14.78 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 33844 | 99.27 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 33848 | 14.12 | 0.082 | 0.082 | 1985
| 33850 | 92.78 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 33854 | 66.06 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33856 | 4.22 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33858 | 48 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33860 | 4.5 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33862 | 111.35 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33864 | 5.57 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33865 | 147.03 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 33869 | 59.72 | 0.15 | 0.1 | 1980
| 33871 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 33873 | 6.97 | 0.15 | 0.1 | 1980
| 33879 | 2.09 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 33893 | 8.83 | 0.069 | 0.05 | 1998
| 33895 | 187.44 | 0.082 | 0.069 | 1998
| 33897 | 4.72 | 0.082 | 0.069 | 1998
| 33901 | 7.61 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 33910 | 39 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 33937 | 9.93 | 0.082 | 0.05 | 1995
| 33941 | 24.47 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 33953 | 20.43 | 0.207 | 0.207 | 1990
| 33967 | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 33970 | 42.91 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 33972 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 33974 | 22.18 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 33976 | 10.97 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 33978 | 51.2 | 0.15 | 0.15 | 1968
| 33981 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 33985 | 13 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 33997 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 34008 | 33.43 | 0.05 | 0.04 | 1987
| 34011 | 40.88 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 34012 | 5.82 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 34016 | 49.89 | 0.1 | 0.069 | 1996
| 34018 | 5.14 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 34040 | 23.21 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 34052 | 37.29 | 0.125 | 0.082 | 1994
| 34054 | 7.13 | 0.1 | 0.082 | 1994
| 34056 | 131.63 | 0.1 | 0.082 | 1994
| 34058 | 49.7 | 0.1 | 0.069 | 1995
| 34060 | 5.65 | 0.1 | 0.069 | 1995
| 34064 | 4.19 | 0.069 | 0.05 | 1993
| 34071 | 51.47 | 0.04 | 0.04 | 1977
| 34072 | 27.06 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 34074 | 134.8 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 34075 | 100.5 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 34078 | 4.69 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 34083 | 50.52 | 0.082 | 0.05 | 1962
| 34085 | 64.98 | 0.082 | 0.05 | 1962
| 34087 | 9.11 | 0.05 | 0.033 | 1962
| 34091 | 67.48 | 0.05 | 0.027 | 1962
| 34093 | 5.87 | 0.04 | 0.033 | 1962
| 34095 | 79.9 | 0.04 | 0.027 | 1962
| 34100 | 48.73 | 0.1 | 0.082 | 1996
| 34102 | 10.86 | 0.1 | 0.082 | 1996
| 34121 | 58.6 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 34127 | 13.44 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 34129 | 58.12 | 0.1 | 0.069 | 1972
| 34131 | 126.05 | 0.1 | 0.082 | 1973
| 34133 | 13.01 | 0.1 | 0.082 | 1973
| 34139 | 60.06 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 34141 | 49.6 | 0.069 | 0.05 | 1983
| 34143 | 40.55 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 34145 | 58.48 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 34147 | 9.67 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 34163 | 6.13 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34166 | 90.9 | 0.05 | 0.05 | 1949
| 34206 | 4.49 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 34208 | 21.49 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 34210 | 14.39 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 34220 | 21.13 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 34222 | 25.19 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 34224 | 27.73 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 34228 | 50.38 | 0.125 | 0.125 | 1956
| 34230 | 94.09 | 0.082 | 0.082 | 1956
| 34232 | 41.72 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 34241 | 34.32 | 0.069 | 0.05 | 1995
| 34243 | 49.81 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 34245 | 7.33 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 34247 | 14.38 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 34249 | 4.56 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34284 | 34.01 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 34286 | 15.82 | 0.05 | 0.033 | 1989
| 34288 | 21.65 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 34294 | 21.62 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 34296 | 17.04 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 34298 | 13.88 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 34320 | 38.8 | 0.1 | 0.05 | 1988
| 34324 | 38.26 | 0.082 | 0.069 | 1987
| 34326 | 33.35 | 0.082 | 0.069 | 1988
| 34328 | 73.15 | 0.069 | 0.05 | 1987
| 34333 | 75.97 | 0.1 | 0.069 | 1989
| 34334 | 50.49 | 0.1 | 0.069 | 1989
| 34336 | 111.86 | 0.15 | 0.1 | 1980
| 34339 | 15.47 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 34341 | 45.42 | 0.05 | 0.033 | 1991
| 34351 | 15 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 34362 | 43 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 34364 | 3.68 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 34366 | 21 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 34374 | 22 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 34376 | 44 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 34383 | 25.06 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 34388 | 16.18 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 34391 | 29.82 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34392 | 38.59 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 34402 | 20.8 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34407 | 62.15 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 34409 | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 34411 | 48.4 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 34416 | 4.88 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 34422 | 87.5 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 34427 | 32.42 | 0.1 | 0.1 | 1952
| 34440 | 193 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 34466 | 70.58 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 34468 | 4.99 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 34470 | 40.65 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 34485 | 57.23 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34487 | 29.09 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34491 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 34493 | 19.57 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34495 | 14.77 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 34497 | 3.93 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34503 | 134.76 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 34505 | 3.22 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 34507 | 36.29 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 34509 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 34511 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 34523 | 22.25 | 0.082 | 0.069 | 1969
| 34527 | 24.71 | 0.082 | 0.069 | 1982
| 34529 | 4.17 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 34531 | 29.87 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34533 | 4.72 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 34535 | 38.77 | 0.082 | 0.069 | 1984
| 34537 | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 34539 | 27.65 | 0.082 | 0.069 | 1984
| 34541 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 34543 | 83.23 | 0.082 | 0.069 | 1984
| 34545 | 37.95 | 0.125 | 0.1 | 1994
| 34547 | 127.77 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34549 | 65.93 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34551 | 7.98 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34553 | 2.91 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34555 | 8.01 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34557 | 39.7 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34559 | 3.03 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34561 | 9.21 | 0.069 | 0.05 | 2000
| 34581 | 5.71 | 0.069 | 0.05 | 1980
| 34583 | 8.08 | 0.069 | 0.05 | 1980
| 34585 | 29.33 | 0.069 | 0.05 | 1980
| 34593 | 77.66 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 34597 | 5.42 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 34599 | 49.67 | 0.04 | 0.033 | 1977
| 34602 | 58.83 | 0.05 | 0.033 | 1977
| 34604 | 5.22 | 0.05 | 0.033 | 1977
| 34606 | 73.02 | 0.05 | 0.033 | 1977
| 34608 | 6.64 | 0.05 | 0.033 | 1977
| 34614 | 2.91 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 34617 | 22.09 | 0.082 | 0.05 | 1977
| 34619 | 83.56 | 0.069 | 0.05 | 1977
| 34621 | 24.96 | 0.069 | 0.05 | 1977
| 34623 | 17.7 | 0.069 | 0.04 | 1977
| 34626 | 40.85 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 34632 | 45.17 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 34640 | 6.38 | 0.05 | 0.05 | 1975
| 34642 | 70.74 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 34652 | 7.16 | 0.15 | 0.1 | 1994
| 34653 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 34656 | 13.42 | 0.15 | 0.1 | 1993
| 34658 | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 34660 | 62.72 | 0.15 | 0.1 | 1993
| 34662 | 3.18 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 34664 | 35.5 | 0.15 | 0.1 | 1993
| 34666 | 2.08 | 0.05 | 0.05 | 1993
| 34668 | 48.03 | 0.069 | 0.05 | 1995
| 34670 | 3 | 0.069 | 0.05 | 1995
| 34672 | 40.28 | 0.04 | 0.027 | 1995
| 34674 | 2.73 | 0.04 | 0.027 | 1995
| 34677 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 34680 | 57.43 | 0.15 | 0.1 | 1995
| 34682 | 1.85 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 34684 | 63.54 | 0.15 | 0.1 | 1995
| 34686 | 35.87 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 34688 | 3.56 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34690 | 55.49 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34692 | 3.93 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34694 | 53.86 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34696 | 2.71 | 0.05 | 0.04 | 1983
| 34698 | 27.75 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34700 | 3.02 | 0.05 | 0.04 | 1983
| 34702 | 33.57 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34704 | 2.81 | 0.05 | 0.04 | 1983
| 34706 | 28.16 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34708 | 4.6 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 34710 | 28.24 | 0.05 | 0.04 | 1983
| 34714 | 36.64 | 0.082 | 0.069 | 1985
| 34716 | 45.2 | 0.082 | 0.069 | 1986
| 34718 | 6.14 | 0.05 | 0.04 | 1986
| 34720 | 66.41 | 0.082 | 0.069 | 1986
| 34724 | 6.62 | 0.05 | 0.04 | 1986
| 34754 | 62.5 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 34758 | 21.96 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 34760 | 23.51 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34763 | 22.41 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 34764 | 6.15 | 0.082 | 0.082 | 1957
| 34769 | 25.7 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 34778 | 7.3 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 34781 | 27.31 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 34812 | 50.7 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 34820 | 32.29 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34822 | 10.43 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34829 | 3.55 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 34832 | 33.14 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 34844 | 29.81 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 34847 | 56.16 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 34849 | 8.23 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 34851 | 34.01 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 34855 | 59.73 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 34864 | 18.05 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 34866 | 3.99 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 34868 | 5.23 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 34870 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 34874 | 45.32 | 0.033 | 0.033 | 1982
| 34880 | 83.11 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 34886 | 43 | 0.1 | 0.082 | 1991
| 34888 | 4.14 | 0.1 | 0.082 | 1991
| 34890 | 26.43 | 0.1 | 0.082 | 1991
| 34892 | 61.48 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 34894 | 5.31 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 34904 | 33.6 | 0.069 | 0.05 | 1980
| 34906 | 39.43 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 34908 | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 34910 | 62.25 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 34912 | 4.19 | 0.082 | 0.05 | 1980
| 34914 | 25.5 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 34916 | 92.59 | 0.1 | 0.1 | 1975
| 34918 | 69.33 | 0.082 | 0.082 | 1975
| 34924 | 3.36 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 34926 | 73.03 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 34928 | 3.55 | 0.082 | 0.05 | 1977
| 34933 | 18.01 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 34936 | 13.33 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 34942 | 29.69 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 34950 | 34.52 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 34952 | 16.1 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 34954 | 3.89 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 34985 | 3.56 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 34991 | 4.79 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 34997 | 61.1 | 0.082 | 0.04 | 1979
| 35002 | 46.67 | 0.15 | 0.15 | 1966
| 35003 | 28.91 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 35007 | 6.62 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 35010 | 58.11 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 35019 | 82.87 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 35029 | 8.25 | 0.069 | 0.069 | 1975
| 35047 | 60.7 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 35048 | 148.08 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 35052 | 13.46 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 35054 | 5.81 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 35056 | 47.55 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 35057 | 29.56 | 0.517 | 0.517 | 2000
| 35061 | 18.26 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 35064 | 95 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 35065 | 3.22 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 35081 | 163.92 | 0.414 | 0.414 | 1982
| 35085 | 49.71 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 35105 | 103.96 | 0.069 | 0.05 | 1978
| 35108 | 148.07 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 35119 | 78.84 | 0.05 | 0.033 | 1968
| 35122 | 21.35 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 35125 | 104.3 | 0.05 | 0.05 | 1992
| 35130 | 20.07 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 35132 | 65.07 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 35134 | 26.17 | 0.1 | 0.05 | 1993
| 35162 | 18.42 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 35167 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 35173 | 35.48 | 0.05 | 0.05 | 1952
| 35177 | 168 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35179 | 10.5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35187 | 5 | 0.082 | 0.082 | 2000
| 35207 | 6.13 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 35273 | 32.65 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 35630 | 21.82 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 35632 | 93.83 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 35634 | 32.19 | 0.05 | 0.033 | 1993
| 35636 | 5.75 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 35638 | 63.32 | 0.125 | 0.1 | 1982
| 35640 | 2.96 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 35642 | 154.38 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 35644 | 1.56 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 35646 | 101.45 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 35648 | 24.89 | 0.1 | 0.082 | 1991
| 35653 | 9.27 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 35655 | 19.81 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 35657 | 76.34 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 35659 | 107.14 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 35669 | 12.39 | 0.082 | 0.069 | 2002
| 35671 | 55.11 | 0.082 | 0.069 | 2002
| 35673 | 4.38 | 0.082 | 0.069 | 2002
| 35675 | 22.65 | 0.082 | 0.069 | 2002
| 35677 | 4.05 | 0.082 | 0.069 | 2002
| 35679 | 38.34 | 0.082 | 0.069 | 2002
| 35680 | 3.39 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 35686 | 48.52 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 35688 | 51.95 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 35689 | 50.28 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 35691 | 79.48 | 0.04 | 0.04 | 1998
| 35695 | 50.42 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 35765 | 56.71 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 35803 | 112.96 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35805 | 24.14 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35830 | 3.41 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35857 | 179.12 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 35859 | 36.54 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35861 | 14.46 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 35879 | 65.12 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 35882 | 11.87 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35884 | 31.75 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35886 | 32.12 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 35888 | 11.46 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 35893 | 4.17 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 35897 | 22.36 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35900 | 58.99 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35902 | 30.09 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 35904 | 100.43 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35906 | 43.23 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35908 | 8.76 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35910 | 3.99 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35912 | 66.1 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 35914 | 30.96 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 35916 | 64.31 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 35917 | 6.77 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35920 | 166.13 | 0.05 | 0.027 | 1959
| 35924 | 44.94 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 35926 | 64.49 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 35928 | 10.04 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 35930 | 76.52 | 0.069 | 0.033 | 1959
| 35934 | 21.94 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 35936 | 81.94 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35938 | 18.06 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35939 | 15.51 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35944 | 4.02 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 35947 | 17.34 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 35948 | 4.46 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35951 | 90.2 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 35952 | 6.49 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 35955 | 100.02 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 35956 | 6.23 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35959 | 41.96 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35969 | 73.75 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35970 | 2.58 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35973 | 55.91 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35977 | 23.07 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 35979 | 12.04 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 35983 | 72.37 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35985 | 28.58 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35987 | 60.06 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35989 | 17.56 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35991 | 67.25 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 35993 | 42.24 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 35995 | 52.9 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 35999 | 49.97 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36005 | 31.78 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36007 | 4.4 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36009 | 34.76 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36011 | 63.98 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 36013 | 27.95 | 0.1 | 0.069 | 1971
| 36015 | 72.8 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 36017 | 19.28 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36019 | 74.37 | 0.1 | 0.082 | 1972
| 36021 | 21.92 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36023 | 64.36 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36029 | 13.55 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36031 | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36033 | 124.75 | 0.1 | 0.04 | 1984
| 36035 | 89.36 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 36037 | 33.3 | 0.05 | 0.04 | 1986
| 36039 | 80.16 | 0.082 | 0.05 | 1984
| 36043 | 78.19 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36045 | 61.51 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36047 | 9.54 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36048 | 46.29 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36050 | 34.3 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36052 | 80.28 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36054 | 28.29 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36056 | 80.68 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36059 | 46.6 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36061 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36063 | 169.91 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36065 | 6.39 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36067 | 71.54 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36069 | 19.55 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36071 | 80.53 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36072 | 3.66 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36082 | 24.63 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36084 | 8.57 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36086 | 20.56 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 36088 | 47.64 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36090 | 22.96 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36092 | 16.13 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36094 | 23.18 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36096 | 91.56 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36098 | 113.65 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36100 | 102.35 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36102 | 133.11 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36106 | 20.75 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36114 | 67.46 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36116 | 44.82 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36118 | 38 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36120 | 120.81 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36122 | 6.88 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36124 | 72.26 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36126 | 49.6 | 0.1 | 0.04 | 1959
| 36128 | 112.26 | 0.069 | 0.033 | 1959
| 36130 | 22.7 | 0.069 | 0.033 | 1959
| 36132 | 124.86 | 0.069 | 0.033 | 1959
| 36136 | 4.82 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36138 | 21.74 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36140 | 130.02 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 36148 | 42.29 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36152 | 48.73 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 36154 | 45.72 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 36155 | 46.21 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 36156 | 123.76 | 0.125 | 0.05 | 1959
| 36158 | 81.77 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 36160 | 59.63 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36162 | 12.53 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 36166 | 46.79 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 36170 | 49.22 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36172 | 22.98 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36174 | 3.67 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36176 | 100.02 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36178 | 20.81 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36180 | 15.84 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36182 | 39.42 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36184 | 26.72 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 36188 | 64.77 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36190 | 37.23 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36192 | 40.17 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 36194 | 28.14 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36196 | 23.87 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36198 | 19.44 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36200 | 26.92 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36202 | 26.17 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36204 | 30.74 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36206 | 31.51 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 36208 | 31.79 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36210 | 16.07 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 36212 | 21.07 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36214 | 42.04 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 36216 | 22.04 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36218 | 36.07 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36220 | 41.8 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36226 | 6.33 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36230 | 28.1 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36232 | 33.05 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36234 | 58.77 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36236 | 6.05 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36238 | 4.63 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36240 | 51.57 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36242 | 6.21 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36244 | 8.84 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36246 | 20.82 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36248 | 49.27 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36249 | 4.33 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36252 | 27.28 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36254 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 36260 | 9.13 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36264 | 18.35 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36266 | 27.99 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36268 | 5.95 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36270 | 14 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36278 | 32.82 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36280 | 18.97 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36282 | 64.84 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36284 | 109.29 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 36290 | 49.51 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36292 | 33.48 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36294 | 97.35 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36296 | 18.1 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36298 | 51.31 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36300 | 89.05 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 36302 | 18.44 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36304 | 20.01 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36306 | 39.24 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36308 | 7.99 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36310 | 71.26 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36312 | 69.22 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36314 | 33.12 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36316 | 36.08 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36318 | 103.98 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36320 | 33.13 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36322 | 28.49 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36324 | 72.07 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36328 | 38 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36330 | 8.53 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36332 | 45.5 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36353 | 75.69 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36356 | 76.93 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 36360 | 12.45 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 36362 | 12.8 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 36363 | 77.53 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 36367 | 5.44 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 36368 | 5.47 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 36371 | 42.78 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36374 | 15.27 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36376 | 3.88 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36378 | 11.88 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36380 | 4.83 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36382 | 14.04 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36386 | 27.63 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36388 | 2.91 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36391 | 83.32 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36395 | 3.89 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36399 | 19 | 0.082 | 0.069 | 1967
| 36401 | 29.67 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36403 | 27.02 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36405 | 9.63 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36407 | 72.24 | 0.082 | 0.069 | 1959
| 36409 | 5.64 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36411 | 32.08 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36413 | 28.13 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36415 | 85.72 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36419 | 7.46 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36421 | 48.48 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36423 | 48.52 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36431 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36435 | 42.83 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36437 | 8.33 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36439 | 10.21 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36443 | 5.23 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 36445 | 55.37 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36447 | 20.73 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36449 | 74.15 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36452 | 5.19 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36453 | 7.56 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36463 | 3.82 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 36467 | 20.87 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36469 | 23.37 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36471 | 21.23 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36473 | 39.05 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36475 | 16.15 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36477 | 5.26 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36479 | 11.3 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36483 | 8.49 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36485 | 44.24 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36488 | 3.28 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36491 | 23.38 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36493 | 60.13 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 36496 | 3.38 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36497 | 11.65 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36499 | 27.7 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 36503 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 36505 | 9.4 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 36507 | 10.43 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36511 | 8.95 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36513 | 3.18 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36519 | 114.24 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 36534 | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 36536 | 5.85 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36538 | 29.2 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 36540 | 42.93 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36542 | 6.21 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36544 | 16.24 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36546 | 20.54 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36548 | 15.11 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36552 | 2.64 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36554 | 8.7 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36556 | 5.67 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36562 | 7 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 36564 | 53.21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36566 | 35.91 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36568 | 27.25 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36570 | 125.11 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36576 | 11.61 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36579 | 81.69 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36581 | 3.68 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36584 | 41.39 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 36586 | 84.2 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36588 | 18.4 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36590 | 4.61 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36594 | 32.51 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36597 | 17.22 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36601 | 83.39 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36605 | 40.86 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36610 | 4.69 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36612 | 41.27 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36614 | 59.48 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36615 | 4.37 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36617 | 53.56 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36618 | 34.31 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36619 | 4.03 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36621 | 55.15 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 36622 | 71.45 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 36625 | 24.6 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36627 | 109.27 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 36629 | 30.84 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 36631 | 49.35 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36645 | 14.69 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36649 | 18.05 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36651 | 4.26 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36653 | 19.73 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36655 | 23.63 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36657 | 10.59 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36659 | 32.46 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36663 | 30.56 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36665 | 17.89 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36667 | 8.42 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36683 | 32.13 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36685 | 98.03 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36689 | 10.75 | 0.1 | 0.1 | 1978
| 36693 | 23.38 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36721 | 68.62 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36740 | 45.92 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36742 | 31.16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36765 | 13.3 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36767 | 33.2 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36773 | 10.87 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36775 | 86.58 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36784 | 8.45 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36786 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36788 | 20.85 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36801 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36807 | 31.54 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36811 | 104.04 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36820 | 49.16 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36824 | 35.17 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36831 | 11.77 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36835 | 5.92 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36843 | 17.83 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36847 | 5.31 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36862 | 23.83 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36865 | 9.26 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36867 | 7.34 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 36869 | 8.82 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36871 | 31.41 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 36884 | 6.66 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36888 | 37.79 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36906 | 11.83 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 36908 | 4.87 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36917 | 100.23 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36936 | 208.68 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36937 | 161.18 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 36973 | 48.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36974 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36975 | 24 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36978 | 28 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36979 | 17.2 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 36981 | 27 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36982 | 46.9 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36983 | 75.3 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36994 | 5.96 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 36997 | 14.59 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37003 | 109.5 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 37006 | 21.03 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37010 | 4.94 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 37025 | 75 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 37028 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 37045 | 25 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 37047 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 37049 | 39 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 37056 | 10 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 37079 | 65.84 | 0.125 | 0.1 | 1959
| 37081 | 21.63 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 37108 | 909 | 1 | 0.902 | 1990
| 37157 | 49.9 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 37163 | 41.64 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 37178 | 72.32 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 37180 | 27.88 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 37205 | 47 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 37207 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 37209 | 2 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 37211 | 20 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 37213 | 80 | 0.207 | 0.207 | 1975
| 37215 | 6 | 0.207 | 0.207 | 1977
| 37217 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 37219 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1976
| 37221 | 5 | 0.309 | 0.309 | 1975
| 37223 | 22 | 0.207 | 0.207 | 1979
| 37225 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 37227 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 37229 | 2 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 37231 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 37233 | 90 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 37235 | 13 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 37383 | 336 | 1 | 0.902 | 1990
| 37769 | 34 | 0.517 | 0.517 | 2001
| 37785 | 7.5 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 37786 | 7.5 | 0.706 | 0.706 | 1980
| 37788 | 67.16 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 37789 | 4.29 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 37836 | 1 | 1.392 | 1.392 | 1990
| 37846 | 1 | 1.392 | 1.392 | 1990
| 37849 | 47.39 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 37853 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 37901 | 70.5 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 37903 | 36.2 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 37907 | 16.2 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 37924 | 116.43 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 37983 | 275.94 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 37995 | 72.78 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 38006 | 8.38 | 0.259 | 0.259 | 1976
| 38045 | 44.51 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 38056 | 58.3 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 38312 | 14 | 0.069 | 0.069 | 2003
| 38317 | 14 | 0.05 | 0.027 | 2003
| 38344 | 38 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 38398 | 46.8 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38401 | 60.02 | 0.259 | 0.259 | 1958
| 38409 | 6 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 38427 | 22 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 38436 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1974
| 38440 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 38515 | 70.1 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 38564 | 6 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 38566 | 8.2 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 38568 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 38570 | 75.89 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 38571 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 38574 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 38576 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1980
| 38649 | 6.94 | 0.05 | 0.05 | 1991
| 38651 | 232 | 0.408 | 0.408 | 1959
| 38654 | 427 | 0.408 | 0.408 | 1959
| 38656 | 22 | 0.408 | 0.408 | 1959
| 38664 | 39.6 | 0.207 | 0.15 | 1985
| 38670 | 24.5 | 0.069 | 0.05 | 1976
| 38674 | 24.5 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 38676 | 51 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 38678 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 38699 | 2.7 | 0.069 | 0.04 | 1998
| 38701 | 5 | 0.069 | 0.04 | 1998
| 38759 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 38771 | 55.11 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 38774 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1985
| 38776 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 38800 | 705 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 38804 | 291 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 38806 | 75 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 38807 | 441 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 38830 | 44.27 | 0.069 | 0.04 | 1986
| 38832 | 21.89 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 38834 | 72 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 38836 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38838 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38840 | 86 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38842 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38844 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38845 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38848 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38850 | 7 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38852 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38854 | 14 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38856 | 48 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38858 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38859 | 3 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38862 | 22 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38866 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 38881 | 46.14 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 38882 | 69.69 | 0.309 | 0.309 | 1982
| 38889 | 14 | 0.027 | 0.027 | 1981
| 38890 | 52.25 | 0.259 | 0.259 | 1964
| 38910 | 45.5 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 38915 | 90 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 38921 | 9 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 38923 | 70 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 38925 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 38927 | 11 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 38929 | 6.34 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 38933 | 9 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 38935 | 11 | 0.069 | 0.05 | 1965
| 38937 | 4.87 | 0.069 | 0.05 | 1965
| 38939 | 70 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 38941 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 38945 | 44.37 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 38949 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1990
| 38950 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 38953 | 37.6 | 0.125 | 0.125 | 1992
| 38954 | 17 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 38957 | 42 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 38958 | 5 | 0.069 | 0.05 | 1997
| 38961 | 31 | 0.069 | 0.05 | 1997
| 38963 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 38965 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 38967 | 29 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 38972 | 18 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 38973 | 13.3 | 0.15 | 0.15 | 1989
| 38976 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 38979 | 114 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38981 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 38987 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 38989 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 38991 | 23.85 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 38993 | 46.69 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 38999 | 42.88 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 39033 | 69 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 39044 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 39046 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 39048 | 112.06 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 39049 | 21.36 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 39054 | 21.36 | 0.082 | 0.05 | 1964
| 39056 | 11.94 | 0.05 | 0.027 | 1964
| 39058 | 10 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 39060 | 7 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 39114 | 23.6 | 0.05 | 0.05 | 1999
| 39119 | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 39131 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 39172 | 1 | 1.392 | 1.392 | 1990
| 39173 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 39177 | 46.14 | 0.082 | 0.082 | 1978
| 39179 | 11.29 | 0.027 | 0.027 | 1974
| 39410 | 19.72 | 0.125 | 0.125 | 1962
| 39418 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39420 | 16.07 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 39440 | 47.06 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 39442 | 31.12 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 39444 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1993
| 39452 | 58.21 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 39453 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 39482 | 55 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 39483 | 7 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 39485 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 39487 | 27 | 0.05 | 0.05 | 1977
| 39489 | 238 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39505 | 29 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39511 | 38 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39515 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 39521 | 180 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39523 | 76 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39525 | 54 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39527 | 126 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39529 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39531 | 84 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39533 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39535 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39537 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39539 | 12 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39541 | 31 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39543 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39545 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39547 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39549 | 16 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39551 | 100 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 39553 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39555 | 150 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39557 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39559 | 100 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39561 | 85.5 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 39563 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 39565 | 65 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 39567 | 115 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 39569 | 70 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 39571 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 39572 | 105 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39575 | 8 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 39577 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39579 | 42 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39582 | 10.96 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 39584 | 4 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 39589 | 90 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39591 | 14 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39593 | 27 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39597 | 182 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 39601 | 159 | 0.15 | 0.15 | 2002
| 39603 | 24 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 39605 | 18 | 0.069 | 0.069 | 2002
| 39607 | 27 | 0.05 | 0.05 | 2002
| 39622 | 8.59 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 39626 | 38.72 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 39628 | 38.38 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 39630 | 108.03 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 39645 | 4.1 | 0.2 | 1 | 1959
| 39708 | 49.03 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 39710 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39711 | 48 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 39713 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39716 | 116 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 39718 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 39727 | 20 | 0.259 | 0.259 | 1984
| 39733 | 41.79 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 39858 | 46 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 39860 | 55.7 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 39861 | 6 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 39863 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 39865 | 10 | 0.517 | 0.517 | 1971
| 39867 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1964
| 39869 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 39878 | 86 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 39879 | 52.59 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 39880 | 7 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39883 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39885 | 48.1 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 39887 | 99.3 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 39889 | 43.7 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 39891 | 40.3 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 39892 | 146 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 39894 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39906 | 22 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 39920 | 7 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 39926 | 57 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 39930 | 53.7 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 39932 | 53.7 | 0.069 | 0.04 | 1960
| 39934 | 37.4 | 0.069 | 0.04 | 1960
| 39936 | 39 | 0.069 | 0.04 | 1952
| 39938 | 37 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 39940 | 37 | 0.04 | 0.04 | 1960
| 39942 | 45 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 39944 | 45 | 0.04 | 0.04 | 1960
| 39946 | 14.96 | 0.069 | 0.069 | 1952
| 39948 | 139.89 | 0.125 | 0.125 | 1952
| 39949 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 39952 | 74.13 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 39963 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 39967 | 35 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 39970 | 39.34 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 39972 | 24.07 | 0.021 | 0.021 | 1989
| 39973 | 33.07 | 0.069 | 0.05 | 1989
| 39976 | 25.82 | 0.05 | 0.04 | 1989
| 39984 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 40344 | 73.32 | 0.069 | 0.069 | 1971
| 40363 | 45.39 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 40364 | 21 | 0.259 | 0.259 | 1995
| 40366 | 10.29 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 40368 | 78.48 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 40370 | 37 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 40372 | 3 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 40374 | 27.45 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 40378 | 27.45 | 0.069 | 0.069 | 1977
| 40379 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 40381 | 75.73 | 0.706 | 0.706 | 1986
| 40417 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 40419 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 40420 | 3.94 | 0.259 | 0.259 | 1969
| 40438 | 12.46 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 40440 | 51.3 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 40442 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40444 | 12.8 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40450 | 76.8 | 0.069 | 0.04 | 1952
| 40452 | 52 | 0.069 | 0.04 | 1952
| 40454 | 8 | 0.04 | 0.04 | 1960
| 40489 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | 2000
| 40500 | 255.75 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 40514 | 24 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 40521 | 24 | 0.082 | 0.069 | 1980
| 40533 | 150 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 40536 | 35.22 | 0.125 | 0.1 | 1981
| 40539 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1981
| 40541 | 28 | 0.082 | 0.05 | 1985
| 40543 | 54 | 0.082 | 0.05 | 1987
| 40554 | 107.82 | 0.804 | 0.804 | 1992
| 40555 | 122.9 | 0.706 | 0.706 | 1977
| 40572 | 117.2 | 0.207 | 0.207 | 1993
| 40663 | 575 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 40665 | 30 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 40667 | 22 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 40669 | 8 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 40670 | 35.6 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 40674 | 35.6 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 40676 | 28 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 40678 | 27 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 40680 | 75.3 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40682 | 46.9 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40684 | 17.2 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40686 | 48.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40688 | 24 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40690 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 40692 | 296 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 40698 | 25 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 40703 | 19 | 0.15 | 0.15 | 1974
| 40743 | 584.42 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 40747 | 58.5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 40850 | 164 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 40859 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 40970 | 8 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 40978 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1999
| 40987 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 40993 | 5 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 40995 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 40997 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 40999 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 41001 | 14 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 41004 | 99.07 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 41006 | 100 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 41008 | 97.7 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 41010 | 5 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 41011 | 67 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 41020 | 94.6 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 41022 | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 41024 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1970
| 41025 | 5 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 41027 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 41029 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 41031 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 41033 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 41035 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 41037 | 8 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 41042 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1988
| 41043 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 41045 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 41053 | 45.5 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 41055 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 41057 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 41061 | 21 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 41084 | 145.3 | 0.207 | 0.1 | 1995
| 41085 | 23 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 41087 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 41089 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 41091 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 41093 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 41095 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 41098 | 58.4 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 41100 | 5 | 0.069 | 0.04 | 1976
| 41102 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 41104 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 41107 | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 41108 | 12 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 41110 | 35.05 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 41112 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 41114 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 41116 | 33.7 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 41118 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 41120 | 34 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 41122 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 41127 | 35.05 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41129 | 5 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41131 | 12.4 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41133 | 11.8 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41135 | 34 | 0.069 | 0.05 | 1971
| 41137 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 41138 | 12.3 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41140 | 33.7 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41142 | 12.3 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41144 | 34.5 | 0.082 | 0.069 | 1971
| 41147 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 41149 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 41151 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 41152 | 61.5 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 41188 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 41190 | 37.3 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 41200 | 14.4 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 41202 | 7.5 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 41210 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 41212 | 169.07 | 0.706 | 0.706 | 1993
| 41219 | 151.9 | 0.706 | 0.706 | 1990
| 41221 | 81 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41223 | 86.3 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41225 | 10.1 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41227 | 46.1 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41229 | 24.6 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41230 | 13.8 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41231 | 80.9 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41233 | 78.9 | 0.614 | 0.614 | 1990
| 41235 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 41237 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 41238 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1937
| 41240 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 41242 | 39.45 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 41244 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 1939
| 41246 | 56.3 | 0.082 | 0.082 | 1939
| 41249 | 32.5 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 41257 | 19 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 41262 | 168.3 | 0.414 | 0.414 | 1958
| 41265 | 189.1 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 41270 | 49.3 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 41272 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 41274 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 41276 | 7.1 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 41278 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 41280 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1966
| 41281 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1998
| 41293 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 41299 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 41301 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 41303 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1967
| 41305 | 21.7 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 41307 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 41309 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1973
| 41313 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 41315 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 41321 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 41323 | 9 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 41333 | 125.1 | 0.414 | 0.414 | 1960
| 41334 | 56.5 | 0.517 | 0.517 | 1985
| 41336 | 57.5 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 41338 | 63 | 0.414 | 0.414 | 1965
| 41340 | 122.8 | 0.517 | 0.517 | 1966
| 41341 | 5 | 0.309 | 0.309 | 1967
| 41345 | 186.5 | 0.309 | 0.309 | 1968
| 41346 | 10 | 0.207 | 0.207 | 1968
| 41348 | 10 | 0.207 | 0.207 | 1958
| 41351 | 139.62 | 0.207 | 0.207 | 1965
| 41356 | 76 | 1 | 0.902 | 1974
| 41358 | 207.3 | 1 | 0.902 | 1974
| 41366 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41368 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 41380 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 41382 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 41384 | 19.75 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 41386 | 28.4 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 41388 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 41390 | 11 | 0.309 | 0.309 | 1980
| 41392 | 5 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 41394 | 255.75 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 41404 | 57.8 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 41412 | 5 | 0.069 | 0.069 | 2000
| 41416 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1956
| 41420 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 41422 | 8 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 41424 | 58.3 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 41427 | 16.8 | 0.04 | 0.04 | 1956
| 41429 | 5 | 0.04 | 0.04 | 1956
| 41430 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1956
| 41434 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 41436 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 41438 | 3.21 | 0.082 | 0.05 | 1981
| 41440 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1981
| 41444 | 46 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 41448 | 5 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 41450 | 5 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 41452 | 67.3 | 0.15 | 0.15 | 2001
| 41470 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41473 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41475 | 3.53 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41477 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41478 | 82 | 0.414 | 0.414 | 2001
| 41479 | 30 | 0.309 | 0.309 | 2001
| 41491 | 85 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 41492 | 1610 | 1 | 1 | 1990
| 41493 | 820 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41495 | 165 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41497 | 317.2 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41498 | 59 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41500 | 181.9 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41502 | 435 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 41505 | 128.4 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41507 | 351.6 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41508 | 128 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41511 | 112.55 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 41514 | 718.75 | 0.309 | 0.309 | 1974
| 41515 | 10 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41518 | 340 | 0.414 | 0.414 | 1974
| 41540 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 41552 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1937
| 41554 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1937
| 41591 | 2 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 41611 | 9.7 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 41613 | 77.1 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 41615 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 41617 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 41622 | 39.8 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 41623 | 10 | 0.15 | 0.15 | 1992
| 41624 | 2.5 | 0.027 | 0.027 | 1993
| 41671 | 171.2 | 0.804 | 0.517 | 1986
| 41672 | 130.5 | 0.804 | 0.517 | 1986
| 41674 | 48 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 41676 | 48 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 41678 | 152.5 | 0.517 | 0.517 | 1986
| 41679 | 172.9 | 0.517 | 0.517 | 1986
| 41680 | 177 | 0.706 | 0.614 | 1972
| 41682 | 428.5 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 41683 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 41699 | 21.63 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 41701 | 58.58 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 41703 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41705 | 10.36 | 0.05 | 0.033 | 1968
| 41715 | 11.74 | 0.05 | 0.04 | 1986
| 41719 | 12.41 | 0.1 | 0.1 | 1993
| 41721 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41723 | 25.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41725 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41727 | 76.25 | 0.1 | 0.069 | 1989
| 41729 | 18.7 | 0.082 | 0.05 | 1999
| 41731 | 29.6 | 0.1 | 0.069 | 1989
| 41736 | 34.45 | 0.125 | 0.125 | 1980
| 41739 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 41742 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 41746 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1954
| 41748 | 64.2 | 0.082 | 0.082 | 1954
| 41750 | 22.4 | 0.082 | 0.082 | 1954
| 41752 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1954
| 41764 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41766 | 64.43 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 41768 | 38.63 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 41770 | 4.24 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41772 | 44.24 | 0.05 | 0.04 | 1983
| 41780 | 53.81 | 0.04 | 0.027 | 1978
| 41784 | 66.87 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 41790 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1979
| 41793 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 41799 | 1 | 0.6 | 0.517 | 1997
| 41811 | 53.3 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 41817 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41819 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 41820 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 41823 | 42.68 | 0.05 | 0.05 | 2000
| 41824 | 50 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 41827 | 25 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 41829 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 41831 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 41832 | 19.17 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 41834 | 7.21 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 41836 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 41837 | 18 | 0.082 | 0.069 | 1987
| 41840 | 36 | 0.082 | 0.069 | 1987
| 41842 | 10 | 0.05 | 0.033 | 1977
| 41844 | 32 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41848 | 35 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 41852 | 35 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 41854 | 16.5 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 41856 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41858 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41860 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41862 | 59 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 41864 | 24.6 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 41867 | 31.3 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 41868 | 48 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41871 | 120.3 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41875 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 41909 | 35 | 0.517 | 0.517 | 1991
| 41910 | 103.3 | 0.414 | 0.414 | 1977
| 41915 | 22 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 41917 | 40 | 0.082 | 0.082 | 1951
| 41919 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1951
| 41921 | 10 | 0.04 | 0.04 | 1951
| 41923 | 2 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 41924 | 16 | 0.082 | 0.082 | 1951
| 41927 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 41929 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 41931 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 41933 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 41935 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1951
| 41936 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1951
| 41938 | 42.5 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 41940 | 10 | 0.04 | 0.04 | 1951
| 41943 | 5 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 41997 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 41998 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42001 | 5.1 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42003 | 79 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42005 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42006 | 54 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42008 | 7 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 42010 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 42011 | 32.4 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 42037 | 42.5 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 42038 | 7.55 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 42039 | 42.5 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 42041 | 39.2 | 0.05 | 0.05 | 1998
| 42044 | 62 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 42046 | 10.8 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 42048 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 42050 | 29.2 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 42052 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1986
| 42054 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42056 | 58.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42058 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42067 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 42069 | 12.95 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42071 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42074 | 5.35 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42076 | 40.3 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42080 | 6 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 42082 | 31.95 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 42084 | 17 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 42086 | 8.5 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 42088 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 42089 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 42091 | 12.1 | 0.069 | 0.069 | 1967
| 42093 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 42095 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 42098 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 42100 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 42102 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 42104 | 11 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 42106 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 42108 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 42110 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 42113 | 38.4 | 0.05 | 0.05 | 1964
| 42116 | 24.3 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 42117 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 42144 | 29.5 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42151 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 42154 | 16 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 42156 | 25.9 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 42157 | 22.1 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 42159 | 16.4 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 42161 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 42163 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 42165 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 42171 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 42189 | 19 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 42191 | 74.17 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 42193 | 18.91 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 42197 | 68.82 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 42207 | 40.79 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 42209 | 6.69 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 42210 | 12.94 | 0.15 | 0.15 | 1962
| 42213 | 35 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 42220 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42222 | 20 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 42225 | 4.98 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42227 | 6.58 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 42230 | 11 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 42232 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1991
| 42235 | 41.68 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 42237 | 15.31 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42247 | 16.59 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 42262 | 5.6 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 42271 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 42307 | 37.6 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 42309 | 41.5 | 0.125 | 0.125 | 1960
| 42311 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42313 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 42331 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 42337 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 42339 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 42341 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 42344 | 52.1 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 42346 | 19 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 42348 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 42350 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 42351 | 35.8 | 0.15 | 0.15 | 1973
| 42357 | 67.33 | 0.1 | 0.1 | 1977
| 42360 | 51.25 | 0.207 | 0.207 | 1972
| 42362 | 88.9 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 42364 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 42366 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1978
| 42369 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1978
| 42370 | 10 | 0.309 | 0.309 | 1977
| 42372 | 25 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 42373 | 37 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 42376 | 22 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 42378 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 42379 | 84.59 | 0.517 | 0.517 | 1989
| 42382 | 42 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 42384 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 42386 | 58.1 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 42388 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 42390 | 65 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 42394 | 27.91 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 42396 | 29.63 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 42399 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 42401 | 6.91 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 42403 | 40 | 0.125 | 0.125 | 1977
| 42411 | 50.12 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 42421 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 42422 | 22.1 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 42428 | 27 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 42430 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1981
| 42432 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 42434 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 42436 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 42438 | 80 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 42440 | 20 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 42442 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 42444 | 82 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 42446 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 42448 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 42450 | 50 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 42452 | 14 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 42454 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 42456 | 60 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 42458 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 42460 | 200 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 42490 | 39.35 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 42492 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 42494 | 18.5 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 42496 | 13.5 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 42499 | 2 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 42500 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 42504 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 42506 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 42508 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 42511 | 25 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 42513 | 25 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42515 | 26 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42516 | 12 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 42518 | 244.7 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 42519 | 65 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42521 | 114 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42523 | 135 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 42528 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42530 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42551 | 5 | 0.04 | 0.04 | 1962
| 42552 | 46.55 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 42553 | 200.9 | 0.259 | 0.259 | 1989
| 42554 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42556 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42559 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42561 | 27.5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42563 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42565 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42567 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42569 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42571 | 5 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42574 | 120.3 | 0.706 | 0.706 | 1989
| 42577 | 295 | 1 | 0 | 1989
| 42581 | 60 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 42583 | 32 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 42585 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 42586 | 243.5 | 0.706 | 0.706 | 1989
| 42588 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 42589 | 30.75 | 0.259 | 0.259 | 1981
| 42592 | 160 | 0.033 | 0.033 | 1995
| 42594 | 135 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 42596 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1981
| 42598 | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 42600 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1995
| 42607 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42610 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42613 | 90 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42615 | 77.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42617 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42621 | 178 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 42622 | 60 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 42624 | 36.2 | 0.15 | 0.15 | 1976
| 42627 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 42631 | 11.31 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42633 | 167 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42637 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42639 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42640 | 22.3 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42642 | 22 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42644 | 86 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42655 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42657 | 72 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42659 | 31 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42662 | 33 | 0.15 | 0.15 | 1972
| 42663 | 32 | 0.309 | 0.309 | 1972
| 42665 | 346 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 42719 | 41 | 0.027 | 0.027 | 1968
| 42722 | 61 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 42724 | 10 | 0.027 | 0.027 | 1968
| 42727 | 137 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 42730 | 25 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 42732 | 25 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 42734 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 42736 | 20 | 0.027 | 0.027 | 1968
| 42740 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 42742 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 42744 | 15 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 42746 | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42748 | 35.7 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 42750 | 70 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42752 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42754 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42756 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42758 | 31 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42760 | 71 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42762 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42764 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42766 | 15 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42768 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42770 | 8 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42772 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42774 | 18 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42776 | 114 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42778 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42780 | 3 | 0.027 | 0.027 | 1959
| 42782 | 7 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42783 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 42785 | 3 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 42786 | 90.5 | 0.414 | 0.414 | 1962
| 42791 | 55 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42792 | 17 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 42794 | 7 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 42796 | 43.1 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42798 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42800 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42801 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 42804 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 42807 | 52 | 0.1 | 0.1 | 1957
| 42809 | 55 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 42813 | 46.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42815 | 47 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42817 | 26 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42819 | 43 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42821 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42823 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42825 | 18 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42827 | 19 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42829 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42831 | 29 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42833 | 31 | 0.027 | 0.027 | 1959
| 42835 | 53 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42837 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42839 | 45 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42841 | 13 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42843 | 8 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42845 | 8 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42847 | 41 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42849 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42851 | 33 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42853 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 42855 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 42858 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 1965
| 42886 | 2.6 | 0.259 | 0.259 | 1986
| 42896 | 5.85 | 0.125 | 0.125 | 1986
| 42898 | 10 | 0.082 | 0.082 | 1986
| 42902 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 42903 | 52 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 42908 | 27.63 |  |  | 0
| 42911 | 77.45 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 42923 | 8.5 | 0.259 | 0.259 | 1983
| 42927 | 15 | 0.125 | 0.125 | 1971
| 42939 | 74.8 | 0.082 | 0.082 | 1979
| 42942 | 5 | 0.033 | 0.033 | 2003
| 42949 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42950 | 184.5 | 0.804 | 0.804 | 1996
| 42951 | 130.3 | 0.804 | 0.804 | 1996
| 42953 | 119.5 | 0.804 | 0.804 | 1996
| 42957 | 477.49 | 0.804 | 0.804 | 1996
| 42960 | 1 | 0.517 | 0.517 | 1958
| 42962 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 42964 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1964
| 42966 | 103 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 42971 | 6.64 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 42973 | 18.56 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 42974 | 6 | 0.125 | 0.125 | 1974
| 42976 | 33 | 0.069 | 0.069 | 1974
| 42978 | 39 | 0.082 | 0.069 | 1974
| 42982 | 69.1 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 42984 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 42986 | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 42988 | 11 | 0.05 | 0.05 | 1967
| 43030 | 21.81 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 43033 | 29.6 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 43473 | 90.87 | 0.804 | 0.804 | 1997
| 43540 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 43554 | 223.4 | 0.804 | 0.804 | 2000
| 43558 | 135 | 0.125 | 0.125 | 1952
| 43584 | 4.59 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 43646 | 1263.58 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 43664 | 90.85 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 43688 | 95.43 | 0.902 | 0.902 | 1975
| 43692 | 3.84 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 43714 | 13.1 | 0.15 | 0.15 | 1977
| 43778 | 14.29 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 43830 | 91.66 | 0.517 | 0.517 | 1972
| 44212 | 112.9 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 44216 | 6.56 | 0.15 | 0.15 | 1965
| 44220 | 59.62 | 0.259 | 0.259 | 1976
| 44222 | 24.87 | 0.259 | 0.259 | 1978
| 44224 | 151.36 | 0.309 | 0.309 | 1989
| 44226 | 116.77 | 0.309 | 0.309 | 1975
| 44230 | 13.7 | 0.259 | 0.259 | 1986
| 44234 | 33.93 | 0.259 | 0.259 | 1982
Кот. ТКСМ-2 (ул. А. Туполева д.117) | 28823 | 54.03 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28825 | 6.04 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28829 | 42.66 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28831 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28837 | 53.62 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 28839 | 222.4 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 28841 | 47.56 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 28843 | 36.7 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 28845 | 137.6 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 28847 | 51.73 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 28854 | 6.84 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 28856 | 27.26 | 0.082 | 0.069 | 1987
| 28858 | 25.24 | 0.069 | 0.069 | 1996
| 28861 | 109.45 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 28862 | 11.07 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28864 | 32.85 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 28866 | 52.12 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 28868 | 8.56 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 28870 | 45.57 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 28872 | 5.58 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 28874 | 132.29 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 28877 | 42.7 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28879 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 28881 | 32.85 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28883 | 4.32 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28889 | 3.77 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28891 | 58.42 | 0.309 | 0.309 | 1987
| 28893 | 18.4 | 0.1 | 0.1 | 1955
| 28895 | 128.05 | 0.125 | 0.125 | 1955
| 28899 | 28.72 | 0.1 | 0.1 | 1997
| 28901 | 47.75 | 0.359 | 0.359 | 1955
| 28903 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28905 | 32.86 | 0.1 | 0.1 | 1989
| 28907 | 6.52 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28911 | 32.24 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 28913 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 28915 | 117.27 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 28917 | 5.93 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 28919 | 47.24 | 0.15 | 0.15 | 1955
| 28921 | 37.57 | 0.1 | 0.1 | 2000
| 28923 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 1995
| 28925 | 71.01 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 28927 | 56.07 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 28929 | 38.9 | 0.082 | 0.082 | 1995
| 28931 | 5.46 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 28933 | 24.75 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 28935 | 12.65 | 0.15 | 0.15 | 1955
| 28937 | 27.3 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 28941 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 28946 | 7.05 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 28948 | 35.49 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 28950 | 11.3 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 28952 | 17.2 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 28954 | 17.58 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 28956 | 68.55 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 28958 | 61.3 | 0.207 | 0.207 | 1955
| 28960 | 78 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 28966 | 12.65 | 0.15 | 0.1 | 1955
| 28968 | 47.75 | 0.069 | 0.069 | 1955
| 28970 | 37.87 | 0.1 | 0.069 | 1989
| 28972 | 9.17 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 28976 | 24.45 | 0.05 | 0.05 | 1997
| 28980 | 46.92 | 0.15 | 0.082 | 1955
| 28984 | 57.03 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 28994 | 14.45 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 28996 | 16.43 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 28998 | 15.1 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 29000 | 23.05 | 0.033 | 0.033 | 1958
| 29002 | 37.91 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 29004 | 42.1 | 0.207 | 0.207 | 1955
| 29006 | 22.66 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29007 | 137.3 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29009 | 10.35 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29011 | 18.05 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29013 | 6.35 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29015 | 11.16 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29017 | 13.42 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29019 | 23.6 | 0.207 | 0.207 | 1970
| 29021 | 30.32 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29023 | 31.36 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29025 | 68.24 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29027 | 18.52 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29029 | 26.66 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 29037 | 24.12 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 29039 | 11.36 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 29041 | 48.92 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 29043 | 2.41 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 29046 | 19.93 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 29049 | 52.67 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 29051 | 29.02 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 29053 | 30.14 | 0.05 | 0.05 | 1957
| 29055 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 29057 | 39.57 | 0.207 | 0.207 | 1955
| 29059 | 22.1 | 0.04 | 0.04 | 1955
| 29071 | 51.85 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 29073 | 39.16 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29075 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29077 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29079 | 5.91 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29081 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29083 | 11.97 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29085 | 27.7 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 29087 | 80.72 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29089 | 26.25 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 29093 | 47.34 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29097 | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29099 | 28.13 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29101 | 44.51 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29103 | 8.7 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29105 | 10.56 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29113 | 21.42 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29115 | 12.99 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29117 | 11.98 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29119 | 11.95 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29121 | 11.34 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29123 | 10.7 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29125 | 14.41 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 29127 | 2.5 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 29130 | 79.83 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29132 | 62.4 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29134 | 8.73 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29172 | 106.08 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29176 | 25.15 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29178 | 43.87 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 29180 | 85.11 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 29182 | 14.73 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29184 | 41.26 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 29186 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29188 | 37.31 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 29190 | 11.21 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 29203 | 40.3 | 0.125 | 0.125 | 1998
| 29205 | 7.31 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29207 | 12.6 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29209 | 4.23 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29212 | 24.05 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29214 | 15.08 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29216 | 11.59 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 29218 | 76.68 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 29220 | 76.29 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29222 | 10.99 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29240 | 45.48 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29244 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29246 | 38.3 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29250 | 34.72 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29252 | 27.48 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29261 | 106.49 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29263 | 27.52 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 29265 | 44.62 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29269 | 85.24 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29271 | 19.34 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29273 | 36.62 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 29275 | 71.45 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29277 | 8.68 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 29281 | 8.65 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 29284 | 10.67 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29286 | 35.7 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 29288 | 47.43 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 29290 | 27.21 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29292 | 20.93 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 29294 | 37.18 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 29304 | 42.74 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 29310 | 78.56 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 29326 | 51.85 | 0.05 | 0.04 | 1958
| 29394 | 27.3 | 0.15 | 0.1 | 1959
| 29416 | 55.5 | 0.207 | 0.082 | 1959
| 29418 | 7.9 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 29428 | 21 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 29432 | 37.91 | 0.027 | 0.014 | 1958
| 29434 | 15.1 | 0.033 | 0.033 | 1958
| 29436 | 23.75 | 0.027 | 0.027 | 1958
| 29438 | 51.69 | 0.027 | 0.027 | 1958
| 29440 | 22.93 | 0.027 | 0.027 | 1958
| 29442 | 30.14 | 0.027 | 0.014 | 1957
| 30368 | 43.95 | 0.207 | 0.15 | 1959
| 30370 | 9.66 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 30372 | 23.6 | 0.207 | 0.15 | 1970
| 30374 | 27.83 | 0.207 | 0.15 | 1959
| 30376 | 30.75 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 30378 | 64.69 | 0.207 | 0.15 | 1959
| 30380 | 16.13 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 30382 | 27.87 | 0.15 | 0.082 | 1959
| 30384 | 3.25 | 0.15 | 0.082 | 1959
| 30388 | 51.58 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 30390 | 131.57 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 30393 | 80.48 | 0.1 | 0.05 | 1959
| 30395 | 3.58 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 30397 | 61.03 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 30402 | 40.89 | 0.021 | 0.014 | 1959
| 30404 | 16.93 | 0.207 | 0.15 | 1959
| 30405 | 4.65 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 30407 | 19.33 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 30409 | 12.1 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 30411 | 27.7 | 0.021 | 0.021 | 1959
| 30413 | 80.31 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 30415 | 26.73 | 0.021 | 0.021 | 1959
| 30421 | 51.64 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 30423 | 4.24 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 30425 | 27.7 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 30427 | 9.32 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 30429 | 9.73 | 0.04 | 0.027 | 1959
| 30431 | 49.06 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 30535 | 47.45 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 30536 | 5.54 | 0.6 | 0.6 | 1959
| 36744 | 8.43 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36746 | 19.47 | 0.021 | 0.021 | 1979
| 36753 | 137.96 | 0.1 | 0.069 | 1987
| 36755 | 105.41 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36757 | 3.43 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36759 | 13.46 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 36761 | 24.53 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 36763 | 9.22 | 0.021 | 0.021 | 1955
| 36889 | 55.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 36922 | 53.9 | 0.15 | 0.082 | 1959
| 36923 | 43.31 | 0.1 | 0.1 | 1955
| 36924 | 42.1 | 0.15 | 0.1 | 1955
| 39192 | 40.3 | 0.069 | 0.05 | 1998
| 39196 | 22.1 | 0.027 | 0.021 | 1955
| 39209 | 10.67 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39227 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 39229 | 37.31 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 39231 | 11.21 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 39233 | 15.3 | 0.027 | 0.021 | 1955
| 39242 | 13.42 | 0.15 | 0.082 | 1970
| 39244 | 5.91 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39246 | 17.9 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39249 | 9.8 | 0.033 | 0.021 | 1959
| 39251 | 12.99 | 0.033 | 0.021 | 1959
| 39253 | 11.98 | 0.033 | 0.021 | 1959
| 39255 | 11.95 | 0.033 | 0.021 | 1959
| 39257 | 11.34 | 0.033 | 0.021 | 1959
| 39259 | 10.7 | 0.033 | 0.021 | 1959
| 39261 | 14.41 | 0.027 | 0.021 | 1959
| 39263 | 2.5 | 0.027 | 0.027 | 1959
| 39265 | 2.05 | 0.027 | 0.027 | 1959
| 39267 | 1.9 | 0.021 | 0.021 | 1959
| 39269 | 2.45 | 0.027 | 0.027 | 1959
| 39271 | 2.05 | 0.021 | 0.021 | 1959
| 39273 | 2.05 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 39275 | 1.9 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 39277 | 2.45 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 39279 | 2.05 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 39282 | 18.7 | 0.082 | 0.069 | 1987
| 39284 | 14 | 0.082 | 0.069 | 1996
| 39286 | 11.07 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 39288 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 39290 | 40 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 39293 | 52.12 | 0.15 | 0.1 | 1987
| 39294 | 128.05 | 0.15 | 0.1 | 1955
| 39296 | 24.75 | 0.15 | 0.1 | 1955
| 39298 | 58.42 | 0.15 | 0.1 | 1987
| 39300 | 18.4 | 0.082 | 0.05 | 1955
| 39301 | 14 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 39314 | 29.7 | 0.069 | 0.05 | 1995
| 39316 | 71.01 | 0.069 | 0.05 | 1994
| 39318 | 56.07 | 0.069 | 0.05 | 1994
| 39320 | 38.9 | 0.082 | 0.05 | 1995
| 39322 | 32.24 | 0.1 | 0.082 | 1982
| 39324 | 117.27 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 39326 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 39328 | 3 | 0.1 | 0.082 | 1982
| 39330 | 5 | 0.082 | 0.05 | 1995
| 39332 | 10.11 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 39337 | 50.04 | 0.207 | 0.082 | 1959
| 39339 | 61.3 | 0.15 | 0.15 | 1955
| 39341 | 14.45 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 39343 | 16.43 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 39345 | 21 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39347 | 7.9 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39356 | 5 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 39358 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 39360 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 39362 | 1 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 39364 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 39366 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 39368 | 1 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 39369 | 139.39 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 39371 | 5 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 39372 | 69.41 | 0.414 | 0.414 | 1987
| 43118 | 78 | 0.027 | 0.027 | 1968
| 44200 | 40.87 | 0.207 | 0.207 | 1959
Кот. Химинститут | 26280 | 40.99 | 0.309 | 0.309 | 1994
| 26282 | 1.8 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26284 | 30.52 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 26286 | 4.33 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26288 | 62.21 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 26290 | 73.14 | 0.309 | 0.309 | 1994
| 26291 | 8.61 | 0.069 | 0.069 | 1972
| 26294 | 0.74 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26296 | 4.65 | 0.082 | 0.082 | 1972
| 26298 | 0.58 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 26300 | 80.07 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 26302 | 1.36 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26304 | 6.18 | 0.1 | 0.1 | 1991
| 26306 | 1.38 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 26308 | 29.67 | 0.15 | 0.15 | 1975
| 26310 | 130.32 | 0.309 | 0.309 | 1994
| 26312 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 26314 | 5.34 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 26316 | 78.54 | 0.309 | 0.309 | 1994
| 26318 | 1.69 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26320 | 49.35 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26323 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 26325 | 6.01 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 26327 | 114.87 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26329 | 2.95 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 26331 | 20.54 | 0.125 | 0.125 | 1979
| 26333 | 34.16 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26335 | 10.46 | 0.1 | 0.1 | 1968
| 26337 | 6.66 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26339 | 4.38 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26341 | 5.43 | 0.309 | 0.309 | 1975
| 26343 | 3.41 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26345 | 2.22 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 26347 | 41.85 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 26349 | 3.07 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 26351 | 120.4 | 0.15 | 0.15 | 1964
| 26353 | 2.45 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 26355 | 107.24 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26357 | 3.46 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 26359 | 17.7 | 0.082 | 0.082 | 1980
| 26361 | 2.92 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 26363 | 19.94 | 0.207 | 0.207 | 1980
| 26365 | 7.18 | 0.414 | 0.414 | 1980
| 26367 | 33.76 | 0.1 | 0.069 | 1980
| 26371 | 36.79 | 0.05 | 0.05 | 1980
| 26373 | 49.8 | 0.207 | 0.15 | 1982
| 26375 | 35.41 | 0.05 | 0.04 | 1980
| 26377 | 56.25 | 0.125 | 0.082 | 1982
| 26379 | 4.32 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 26381 | 7.27 | 0.069 | 0.05 | 1988
| 26383 | 43.29 | 0.125 | 0.082 | 1982
| 26385 | 4.13 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 26387 | 34.95 | 0.125 | 0.082 | 1982
| 26389 | 2.6 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 26391 | 32.26 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 26393 | 31.33 | 0.082 | 0.05 | 1988
| 26395 | 50.99 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 26397 | 36.85 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 26399 | 4.63 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26401 | 56.55 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 26403 | 1.69 | 0.15 | 0.15 | 1980
| 26405 | 8.04 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 26407 | 43.42 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 26409 | 3.56 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 26411 | 36.51 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 26413 | 3.39 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 26415 | 31.84 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 26417 | 30.94 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 26419 | 392.42 | 0.15 | 0.15 | 1970
| 26421 | 9.84 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 26423 | 40.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26425 | 5.08 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 26427 | 36.09 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 26429 | 44.09 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 26431 | 3.41 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 26433 | 18.62 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 26435 | 34 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 26437 | 41.99 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 26439 | 2.61 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 26441 | 37.54 | 0.05 | 0.05 | 1970
| 26444 | 3.45 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 26446 | 8.97 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 26448 | 2.03 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26450 | 3.43 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26452 | 2.69 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 26454 | 25.16 | 0.069 | 0.069 | 1968
| 26456 | 101.02 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26458 | 2.69 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 26460 | 24.84 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 26462 | 3.04 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 26464 | 9.34 | 0.082 | 0.082 | 1968
| 26466 | 2.95 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 26468 | 14.73 | 0.05 | 0.05 | 1968
| 26469 | 78.11 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26471 | 72.82 | 0.207 | 0.207 | 1978
| 26473 | 108.57 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 26475 | 3.64 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26477 | 3.11 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26479 | 8.17 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26484 | 3.45 | 0.207 | 0.207 | 1994
| 26487 | 112.97 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26489 | 3.54 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26491 | 20.09 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26493 | 3.21 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26495 | 107.76 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26497 | 34.06 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26499 | 20.53 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 26501 | 2.66 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 26503 | 8.81 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 26505 | 3.31 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26507 | 92.53 | 0.1 | 0.1 | 1966
| 26509 | 70.23 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26511 | 4.13 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 26513 | 53.87 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 26515 | 3.74 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 26517 | 7.96 | 0.069 | 0.069 | 1976
| 26519 | 3.49 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 26521 | 60.1 | 0.069 | 0.069 | 1966
| 26523 | 144.97 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26525 | 3.51 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26527 | 2.81 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26529 | 98.51 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 26531 | 4.58 | 0.082 | 0.082 | 1964
| 26532 | 24.44 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26534 | 13.57 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26536 | 4.88 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 26538 | 19.77 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 26540 | 64.61 | 0.259 | 0.259 | 1986
| 26542 | 3.76 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 26544 | 18.15 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 26546 | 50.68 | 0.125 | 0.125 | 1994
| 26548 | 3.45 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26550 | 13.57 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26551 | 3.86 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26554 | 171.7 | 0.125 | 0.125 | 1985
| 26556 | 3.24 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26558 | 23.7 | 0.1 | 0.1 | 1971
| 26560 | 3.35 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26562 | 66.77 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 26565 | 5.55 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26567 | 22.49 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26569 | 4.24 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 26571 | 88.28 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 26573 | 38.97 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 26575 | 57.72 | 0.1 | 0.1 | 1998
| 26577 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26579 | 106.79 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26581 | 5.15 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26583 | 8.51 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26585 | 50.2 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26587 | 19.12 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26589 | 93.61 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26591 | 2.37 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 26593 | 15.92 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 26595 | 7.07 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 26597 | 28.52 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26599 | 39.63 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 26601 | 3.67 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26603 | 119.91 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 26605 | 3.54 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26607 | 123.28 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 26611 | 35.74 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 26613 | 4.04 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 26615 | 121.29 | 0.082 | 0.05 | 1974
| 26617 | 2.09 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 26619 | 121.66 | 0.1 | 0.1 | 1974
| 26621 | 31.04 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 26623 | 6.81 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26625 | 23.37 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26627 | 3.62 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26629 | 21.28 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26631 | 3.09 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26633 | 63.1 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26635 | 22.55 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26637 | 4.1 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26639 | 19.8 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26640 | 4.23 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26643 | 95.62 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26645 | 3.22 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26648 | 11.86 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26651 | 130.49 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26653 | 115.94 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26654 | 10.07 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26656 | 73.52 | 0.15 | 0.15 | 1994
| 26658 | 3.29 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26660 | 18.94 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26662 | 4 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26664 | 77.64 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26668 | 6.21 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26670 | 19.16 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26672 | 4.54 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26674 | 85.08 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26681 | 172.13 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26682 | 86.74 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26683 | 4.45 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26686 | 95.39 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26688 | 75.65 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 26690 | 2.39 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26692 | 5.74 | 0.082 | 0.082 | 1994
| 26694 | 2.7 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 26696 | 26.66 | 0.069 | 0.069 | 1994
| 26698 | 3.49 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26701 | 17.51 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26703 | 7.67 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26704 | 69.73 | 0.259 | 0.259 | 1987
| 26706 | 35.76 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26707 | 71.29 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 26708 | 66.01 | 0.259 | 0.259 | 1994
| 27112 | 123.5 | 0.414 | 0.414 | 1959
| 27116 | 260 | 0.414 | 0.414 | 1972
| 27118 | 12.51 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27120 | 50 | 0.414 | 0.414 | 1972
| 27128 | 59.84 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27130 | 5.11 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27134 | 59.35 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27136 | 18.2 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27138 | 26.74 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27140 | 8.12 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27142 | 14.48 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27144 | 5.83 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27146 | 37.77 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27148 | 27.86 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27150 | 38.58 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 27152 | 13.56 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 27154 | 27.07 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27156 | 8.88 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27158 | 84.74 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27177 | 29.68 | 0.309 | 0.309 | 1994
| 27178 | 121.72 | 0.309 | 0.309 | 1994
| 27180 | 4.08 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 27182 | 27.88 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 27186 | 6.58 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 27188 | 9.9 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 27190 | 71.81 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 27194 | 10.3 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 27198 | 5.08 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27200 | 5.38 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27202 | 71.73 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 27203 | 6.93 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 35699 | 4.68 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 35700 | 18.97 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 35702 | 20.84 | 0.125 | 0.082 | 1982
| 35705 | 71.99 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35707 | 67.74 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 35709 | 16.88 | 0.04 | 0.04 | 1959
| 35712 | 59.02 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35713 | 4.01 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35715 | 4.42 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35721 | 5.06 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35723 | 8.91 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35725 | 4.61 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35726 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 1970
| 35729 | 4.14 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 41520 | 196.7 | 0.414 | 0.414 | 1972
| 41522 | 71.9 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 41524 | 62 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 42289 | 21 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42291 | 27 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 42294 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 44190 | 90.58 | 0.309 | 0.309 | 1975
Кот. пос. Сахарово | 28077 | 9 | 0.309 | 0.309 | 1961
| 28079 | 39.02 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 28081 | 76.7 | 0.309 | 0.309 | 1961
| 28083 | 43.08 | 0.1 | 0.1 | 1972
| 28085 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 28087 | 48.3 | 0.309 | 0.309 | 1961
| 28089 | 77.45 | 0.207 | 0.207 | 1961
| 28091 | 13.17 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 28093 | 56.94 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28095 | 54.98 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 28097 | 11.01 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 28099 | 64.14 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28101 | 17.27 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 28103 | 24.09 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28105 | 130.26 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 28107 | 15.32 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 28109 | 55.5 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 28111 | 94.25 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 28113 | 19.95 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 28115 | 28.67 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 28125 | 5.62 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 28127 | 41.26 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28129 | 91.29 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28131 | 24.54 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28133 | 57.73 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28135 | 59.5 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 28139 | 122.84 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 28141 | 330 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 28143 | 125 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 28147 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 28149 | 32.59 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28151 | 39.91 | 0.15 | 0.15 | 1963
| 28155 | 65.12 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 28157 | 61.5 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 28159 | 32.02 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 28161 | 18.44 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 28163 | 15.44 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 28165 | 63.73 | 0.259 | 0.259 | 1963
| 28167 | 133.49 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 28171 | 39.39 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28173 | 79.65 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 28175 | 10.22 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 28177 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 1960
| 28179 | 15.68 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 28181 | 62.04 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 28183 | 62.8 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 28187 | 11.28 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28189 | 43.91 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28191 | 21.45 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28193 | 18.8 | 0.259 | 0.259 | 1983
| 28195 | 3.36 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 28197 | 17.27 | 0.259 | 0.259 | 1983
| 28199 | 33.71 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 28201 | 25.51 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28203 | 41.8 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28205 | 95.57 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28207 | 18.82 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 28209 | 3.64 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 28211 | 199.08 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28213 | 23.14 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28215 | 16.75 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28219 | 8 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 28221 | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28223 | 160.12 | 0.15 | 0.15 | 1971
| 28225 | 29 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 28227 | 31.73 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 28229 | 20.94 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 28231 | 53.64 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 28233 | 18.03 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 28235 | 54.51 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 28237 | 10.62 | 0.082 | 0.082 | 1963
| 28239 | 75 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 28241 | 63.59 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 28243 | 15.31 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 28245 | 18.74 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 28247 | 41.98 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 28249 | 77.48 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 28251 | 28.09 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 28253 | 37.44 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 28255 | 109.77 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28257 | 20.12 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28259 | 16.19 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 28261 | 34.09 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28263 | 13.42 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 28265 | 37.67 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28267 | 16.61 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 28269 | 117.3 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28271 | 13.47 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 28273 | 43.88 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 28275 | 55.56 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 28277 | 26.29 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 28279 | 15.59 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 28281 | 36.83 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 28285 | 37.64 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 28287 | 42.26 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 28289 | 24.9 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 28291 | 45.89 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28293 | 27.51 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 28295 | 56.28 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28297 | 28.58 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 28299 | 10.79 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 28301 | 43.72 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28303 | 12.98 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 28307 | 20.35 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 28309 | 11.81 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28311 | 28.04 | 0.1 | 0.1 | 1983
| 28313 | 121.96 | 0.207 | 0.207 | 1983
| 28319 | 80.63 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 28321 | 8.66 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 28323 | 27.55 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 28325 | 26.62 | 0.15 | 0.15 | 1983
| 28333 | 17.66 | 0.069 | 0.069 | 1983
| 28334 | 45.31 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 28337 | 76.67 | 0.125 | 0.125 | 1983
| 28339 | 22.38 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 28341 | 110.43 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 28343 | 29.79 | 0.082 | 0.082 | 1983
| 28351 | 6.79 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35401 | 11.04 | 0.207 | 0.207 | 1961
| 35403 | 22.6 | 0.207 | 0.207 | 1961
| 35405 | 113.01 | 0.1 | 0.069 | 1961
| 35407 | 17.81 | 0.1 | 0.069 | 1961
| 35411 | 37.07 | 0.1 | 0.069 | 1961
| 35413 | 12.56 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 35415 | 37.5 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 35417 | 116.3 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 35419 | 12.26 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 35421 | 42.5 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 35423 | 162.28 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 35425 | 32.08 | 0.1 | 0.069 | 1961
| 35427 | 17.76 | 0.04 | 0.033 | 1955
| 35429 | 53.92 | 0.1 | 0.069 | 1961
| 35431 | 15.52 | 0.05 | 0.033 | 1961
| 35433 | 54.46 | 0.082 | 0.069 | 1963
| 35435 | 8.31 | 0.082 | 0.069 | 1963
| 35437 | 64 | 0.069 | 0.04 | 1963
| 35439 | 15.77 | 0.04 | 0.033 | 1963
| 35441 | 15.97 | 0.05 | 0.033 | 1963
| 35443 | 40.11 | 0.04 | 0.027 | 1963
| 35445 | 78.06 | 0.04 | 0.033 | 1963
| 35447 | 26.44 | 0.04 | 0.033 | 1961
| 35449 | 56.78 | 0.082 | 0.069 | 1960
| 35451 | 27.35 | 0.082 | 0.069 | 1962
| 35453 | 12.58 | 0.05 | 0.033 | 1961
| 35455 | 37.47 | 0.069 | 0.05 | 1960
| 35457 | 44.43 | 0.15 | 0.1 | 1983
| 35461 | 55.93 | 0.15 | 0.1 | 1983
| 35463 | 45.91 | 0.15 | 0.1 | 1983
| 35465 | 12.66 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 35469 | 21.04 | 0.05 | 0.033 | 1983
| 35471 | 11.54 | 0.1 | 0.082 | 1983
| 35473 | 120.87 | 0.125 | 0.1 | 1983
| 35491 | 37.01 | 0.069 | 0.05 | 1962
| 35499 | 9 | 0.15 | 0.125 | 1961
| 35501 | 37.51 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 35503 | 76.7 | 0.15 | 0.1 | 1961
| 35505 | 41.43 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 35507 | 48.3 | 0.15 | 0.1 | 1961
| 35509 | 74.64 | 0.082 | 0.069 | 1961
| 35513 | 45.73 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 35517 | 11.87 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 35519 | 65.99 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 35521 | 20.06 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 35523 | 4.18 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 35527 | 23.55 | 0.125 | 0.082 | 1961
| 35529 | 92 | 0.125 | 0.082 | 1959
| 35531 | 92.26 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 35535 | 63.64 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 35551 | 59.5 | 0.15 | 0.125 | 1961
| 35553 | 64.64 | 0.15 | 0.1 | 1955
| 35555 | 58.62 | 0.207 | 0.1 | 1963
| 35557 | 33.74 | 0.207 | 0.1 | 1963
| 35559 | 18.75 | 0.069 | 0.05 | 1963
| 35561 | 13.16 | 0.069 | 0.05 | 1963
| 35563 | 64.27 | 0.15 | 0.1 | 1963
| 35565 | 133.88 | 0.1 | 0.082 | 1963
| 35569 | 38.33 | 0.125 | 0.082 | 1960
| 35571 | 78.46 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 35573 | 8.51 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 35576 | 39.1 | 0.125 | 0.082 | 1962
| 35578 | 16.59 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 35580 | 61.97 | 0.1 | 0.082 | 1962
| 35582 | 61.47 | 0.05 | 0.033 | 1961
| 35586 | 9.77 | 0.05 | 0.033 | 1961
| 35588 | 44.63 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 35590 | 18.79 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 35598 | 33.14 | 0.15 | 0.082 | 1961
| 35600 | 37.14 | 0.082 | 0.069 | 1963
| 35604 | 15.27 | 0.069 | 0.05 | 1961
| 35606 | 26.92 | 0.033 | 0.027 | 1961
| 35613 | 12.96 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 35615 | 11.34 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 35618 | 32.11 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 35620 | 35.83 | 0.15 | 0.125 | 1983
| 35622 | 23.58 | 0.082 | 0.069 | 1983
| 35624 | 138.59 | 0.15 | 0.125 | 1983
| 35626 | 18.95 | 0.069 | 0.05 | 1983
| 35810 | 6.08 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 35815 | 16.14 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 35817 | 13.53 | 0.15 | 0.082 | 1959
| 35820 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35822 | 3.04 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 35831 | 56.79 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 36636 | 18.61 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 36639 | 2.48 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 39467 | 52.3 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 39468 | 85 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 39470 | 52.3 | 0.15 | 0.1 | 1961
| 39471 | 85 | 0.15 | 0.082 | 1961
| 39648 | 15 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 39650 | 50 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 39652 | 7 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 39653 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 39656 | 50 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 39661 | 12.44 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 39664 | 11 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 39666 | 39 | 0.027 | 0.027 | 1963
| 39668 | 10 | 0.027 | 0.027 | 1963
| 39669 | 29 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 39671 | 29 | 0.15 | 0.082 | 1961
| 39674 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 1963
| 39676 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1972
| 39720 | 32 | 0.021 | 0.021 | 1988
| 41754 | 75 | 0.082 | 0.05 | 1959
ВК "Мамулино" | 26865 | 5.74 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 26871 | 3.23 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 26877 | 4.35 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 26881 | 108.1 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26884 | 77.51 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 26886 | 30.43 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 26888 | 2.72 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 26892 | 4.83 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26904 | 29.26 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26912 | 3.31 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 26923 | 9.36 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 26925 | 91.45 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 26943 | 35.61 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 26951 | 54.08 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 26953 | 105.74 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26955 | 81.39 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 26958 | 121.9 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 26960 | 25.09 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 26962 | 79.79 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 26966 | 51.22 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26968 | 20.48 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 26970 | 48.73 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26972 | 26.56 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26974 | 21.05 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26976 | 105.12 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26978 | 16.81 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 26980 | 59.12 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 26982 | 16.89 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26984 | 56.01 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26986 | 123.96 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 26994 | 61.72 | 0.069 | 0.069 | 1981
| 27021 | 35.28 | 0.517 | 0.517 | 1959
| 27034 | 60 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27038 | 16 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 27040 | 14 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27042 | 90 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27044 | 70 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27046 | 14 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27048 | 14 | 0.184 | 0.184 | 1959
| 27079 | 48.05 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27081 | 40.77 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27083 | 44.85 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27085 | 35.99 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 27087 | 41.6 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27089 | 71.42 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27091 | 55.41 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 27104 | 38.51 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27106 | 5.62 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 27173 | 42.67 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 27207 | 5.98 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27208 | 51.38 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27209 | 54.08 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27210 | 28.91 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27217 | 5.18 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27220 | 6.61 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27223 | 61.23 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 27226 | 101.01 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27227 | 68.29 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27229 | 21.56 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27235 | 68.25 | 0.07 | 0.07 | 1959
| 27236 | 8.76 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27237 | 76.66 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27240 | 31.58 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27241 | 98.54 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27243 | 48.15 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27244 | 43.58 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 27247 | 73.16 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27248 | 109.33 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27250 | 13.99 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27252 | 63.37 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27259 | 64.07 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27260 | 15.11 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27262 | 114.03 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27272 | 129.5 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27274 | 101.42 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27276 | 29.17 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27278 | 32.54 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27280 | 64.04 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27282 | 102.84 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27287 | 184.91 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27289 | 40.88 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27290 | 75 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27294 | 251 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27304 | 310.34 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27306 | 181.57 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27308 | 27.45 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27317 | 25.35 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 27318 | 70.91 | 0.309 | 0.309 | 2003
| 27320 | 68.16 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 27321 | 35.95 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 27322 | 73.65 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 27323 | 30.8 | 0.125 | 0.125 | 2003
| 27325 | 37.67 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27328 | 574.32 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 27332 | 62.45 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 27334 | 3.53 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 27335 | 39.32 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27336 | 4.12 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27337 | 68.57 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 27342 | 66.13 | 0.05 | 0.033 | 1981
| 27352 | 62.94 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27354 | 9.8 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27358 | 109.27 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 27360 | 45.37 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27362 | 40.83 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 27364 | 42.45 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27366 | 46.51 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27368 | 65.94 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27374 | 39.82 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 27376 | 63.3 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27378 | 98.06 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27380 | 51.71 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 27382 | 22.33 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27384 | 98.37 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 27386 | 47 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27387 | 3.02 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27390 | 110.13 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27392 | 7.44 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27394 | 61.69 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 27396 | 15.64 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 27398 | 44.02 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 27402 | 65.93 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 27406 | 32.48 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 27409 | 31.4 | 0.15 | 0.125 | 1994
| 27412 | 51.01 | 0.15 | 0.125 | 1994
| 27414 | 4.46 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27415 | 51.68 | 0.15 | 0.125 | 1994
| 27417 | 50.42 | 0.15 | 0.125 | 1994
| 27419 | 4.01 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27423 | 3.39 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27428 | 32.88 | 0.1 | 0.069 | 1994
| 27429 | 63.55 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27432 | 71.23 | 0.05 | 0.033 | 1994
| 27434 | 14.14 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 27436 | 47.02 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27439 | 4.99 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27442 | 43.71 | 0.15 | 0.125 | 1994
| 27444 | 47.26 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 27446 | 84.6 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27447 | 6.85 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27449 | 202.05 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 27451 | 54.57 | 0.15 | 0.125 | 1994
| 27453 | 5.26 | 0.069 | 0.05 | 1959
| 27455 | 100.18 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 27457 | 90.44 | 0.1 | 0.069 | 1994
| 27459 | 6.1 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 27461 | 116.74 | 0.1 | 0.069 | 1994
| 27463 | 30.72 | 0.05 | 0.033 | 1994
| 27465 | 74.3 | 0.1 | 0.069 | 1994
| 27467 | 41.31 | 0.05 | 0.033 | 1994
| 27469 | 53.6 | 0.082 | 0.05 | 1994
| 27473 | 15.45 | 0.05 | 0.033 | 1994
| 27475 | 45.44 | 0.082 | 0.05 | 1994
| 27478 | 55.83 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 27480 | 14.14 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 27486 | 24.36 | 0.05 | 0.033 | 1994
| 27488 | 23.53 | 0.05 | 0.033 | 1994
| 27490 | 114.01 | 0.05 | 0.033 | 1994
| 27492 | 73.8 | 0.05 | 0.05 | 1994
| 27494 | 51.89 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27497 | 2.95 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27561 | 4.26 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 27563 | 50.18 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 27567 | 3.76 | 0.15 | 0.125 | 1959
| 36633 | 2.96 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 36635 | 2.98 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 37240 | 90 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 37242 | 35 | 0.1 | 0.1 | 2003
| 37791 | 19.82 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 37793 | 3 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 37795 | 19.82 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 37797 | 46.34 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37799 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37801 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37803 | 71.19 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37805 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37807 | 20 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37809 | 52.51 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37811 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37813 | 15 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37815 | 30 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37817 | 3 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37819 | 19.73 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 37821 | 20 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 37823 | 4.25 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 37825 | 15 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 38116 | 188.2 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 38117 | 115.83 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 38121 | 28.4 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 38123 | 189.95 | 0.1 | 0.069 | 1959
| 38124 | 120.55 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 38128 | 32.38 | 0.05 | 0.04 | 1959
| 38130 | 29.85 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 38132 | 32.16 | 0.05 | 0.033 | 1959
| 38133 | 6.14 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 38139 | 27.45 | 0.15 | 0.1 | 0
| 38150 | 70.91 | 0.15 | 0.1 | 0
| 38152 | 25.35 | 0.082 | 0.069 | 0
| 38154 | 68.16 | 0.1 | 0.082 | 0
| 38156 | 35.95 | 0.082 | 0.069 | 0
| 38158 | 73.65 | 0.082 | 0.069 | 0
| 38162 | 103 | 0.125 | 0.1 | 0
| 38164 | 19 | 0.125 | 0.1 | 0
| 38166 | 27 | 0.125 | 0.1 | 0
| 38172 | 27.45 | 0.125 | 0.1 | 0
| 38174 | 70.91 | 0.125 | 0.1 | 0
| 38186 | 103 | 0.1 | 0.069 | 0
| 38188 | 19 | 0.1 | 0.069 | 0
| 38190 | 27 | 0.1 | 0.069 | 0
| 38196 | 103 | 0.259 | 0.259 | 2003
| 38198 | 19 | 0.259 | 0.259 | 2003
| 38200 | 27 | 0.259 | 0.259 | 2003
| 38204 | 47 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 38208 | 48.5 | 0.15 | 0.15 | 2003
| 38210 | 98.5 | 0.15 | 0.15 | 0
| 38212 | 47 | 0.125 | 0.069 | 0
| 38214 | 48.5 | 0.082 | 0.069 | 0
| 38216 | 98.5 | 0.082 | 0.069 | 2003
| 38218 | 47 | 0.1 | 0.069 | 0
| 38220 | 48.5 | 0.04 | 0.04 | 0
| 38222 | 98.5 | 0.04 | 0.04 | 0
| 38234 | 30.8 | 0.082 | 0.069 | 0
| 38242 | 57.68 | 0.125 | 0.125 | 1959
| 38243 | 3.5 | 0.125 | 0.125 | 0
| 38245 | 3.5 | 0.125 | 0.125 | 0
| 38248 | 28.52 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 38249 | 10 | 0.309 | 0.309 | 0
| 38250 | 10 | 0.309 | 0.309 | 0
| 38252 | 85.7 | 0.082 | 0.082 | 2003
| 38254 | 58.25 | 0.069 | 0.069 | 0
| 41629 | 36.5 | 0.259 | 0.259 | 0
| 41631 | 5 | 0.259 | 0.259 | 0
| 41633 | 36.5 | 0.125 | 0.1 | 0
| 41635 | 5 | 0.125 | 0.1 | 0
| 41637 | 36.5 | 0.1 | 0.069 | 0
| 41639 | 5 | 0.1 | 0.069 | 0
| 41658 | 5 | 0.259 | 0.259 | 2003
| 41660 | 5 | 0.125 | 0.1 | 0
| 41662 | 5 | 0.1 | 0.069 | 0
| 43996 | 28.18 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 44024 | 282.57 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 44192 | 393.75 | 0.309 | 0.309 | 1959
Кот. ХБК | 27664 | 16.82 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 27674 | 29.94 | 0.1 | 0.1 | 2002
| 27676 | 38.87 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 27678 | 6.3 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 27680 | 20.07 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27682 | 11.3 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 27684 | 36.39 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27692 | 44.84 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27696 | 28.47 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 27698 | 34.26 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 27700 | 8.12 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27702 | 19.22 | 0.082 | 0.082 | 1990
| 27704 | 10.54 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 27706 | 87.69 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27709 | 10.9 | 0.033 | 0.027 | 1979
| 27712 | 84.39 | 0.15 | 0.1 | 1979
| 27718 | 33.36 | 0.1 | 0.1 | 1980
| 27730 | 54.8 | 0.082 | 0.082 | 1966
| 27732 | 7.79 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 27736 | 7.71 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 27738 | 34.47 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 27740 | 6.55 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 27742 | 22.55 | 0.082 | 0.082 | 1958
| 27744 | 40.57 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 27748 | 12.57 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 27750 | 8.65 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 27752 | 13.32 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 27756 | 11.01 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 27758 | 40.93 | 0.15 | 0.1 | 1979
| 27760 | 104.34 | 0.15 | 0.1 | 1979
| 27762 | 73.56 | 0.15 | 0.1 | 1979
| 27764 | 7.7 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 27766 | 11.76 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27768 | 15.45 | 0.207 | 0.207 | 1969
| 27770 | 8.49 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27772 | 37.37 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 27774 | 32.46 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 27776 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27778 | 10.76 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27780 | 42.06 | 0.207 | 0.207 | 1960
| 27782 | 49.93 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 27784 | 9.62 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27786 | 23.05 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 27788 | 52.06 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 27790 | 8.53 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27792 | 22.77 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 27794 | 36.64 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 27799 | 63.26 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 27801 | 17.98 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27803 | 6.41 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27805 | 22 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27807 | 35.1 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27809 | 15.36 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27811 | 17.67 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27813 | 2.82 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 27815 | 14.86 | 0.05 | 0.05 | 1955
| 27817 | 93.11 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 27819 | 3.04 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27821 | 78.07 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 27825 | 55.23 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 27827 | 13.71 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 27831 | 110.2 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 27833 | 58.32 | 0.125 | 0.125 | 1963
| 27835 | 52.81 | 0.069 | 0.069 | 1963
| 27837 | 23.93 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 27839 | 11 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 27841 | 29.43 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 27843 | 10.51 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 27845 | 35.41 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 27847 | 10.99 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 27849 | 9.32 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 27851 | 30.3 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 27855 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 27859 | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 27863 | 13.67 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 27865 | 7.9 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 27867 | 60.7 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 27869 | 11.27 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 27871 | 20.01 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 27875 | 9.35 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27877 | 27.83 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27881 | 40.12 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27885 | 9.72 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 27887 | 12.65 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27889 | 11.66 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27891 | 45.12 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27893 | 9.2 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27895 | 53.89 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 27897 | 11.8 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 27899 | 56.03 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 27901 | 55.28 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 27907 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 27915 | 4.81 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 27917 | 92.71 | 0.15 | 0.15 | 1979
| 27921 | 23.7 | 0.15 | 0.15 | 1984
| 27923 | 27.31 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 27925 | 55.77 | 0.125 | 0.125 | 1984
| 27927 | 10.06 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 27929 | 21.82 | 0.1 | 0.1 | 1960
| 27931 | 9.6 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27933 | 30.86 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 27935 | 11 | 0.069 | 0.069 | 1960
| 27937 | 12.91 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 27939 | 8.47 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 27941 | 16.13 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 27943 | 26.57 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 27945 | 57.61 | 0.1 | 0.1 | 1962
| 27947 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 2001
| 27949 | 54.66 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27951 | 54.37 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27953 | 23.79 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27955 | 8.83 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 27959 | 9.57 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27963 | 8.12 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27967 | 20.86 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27971 | 7.93 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27973 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1960
| 27981 | 7.81 | 0.033 | 0.027 | 1969
| 27983 | 32.4 | 0.033 | 0.027 | 1969
| 27985 | 18.56 | 0.033 | 0.027 | 1969
| 27987 | 27.62 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 27989 | 35.56 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 27991 | 15.28 | 0.082 | 0.082 | 1969
| 27993 | 8.09 | 0.033 | 0.027 | 1969
| 27995 | 32.62 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 27997 | 8.63 | 0.033 | 0.027 | 1969
| 27999 | 26.9 | 0.033 | 0.027 | 1969
| 28001 | 30.96 | 0.1 | 0.1 | 1969
| 28008 | 39.74 | 0.125 | 0.125 | 1969
| 28010 | 28.79 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 28012 | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 28014 | 51.97 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 28016 | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 28018 | 34.41 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 28022 | 18.2 | 0.069 | 0.069 | 1969
| 28024 | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 28026 | 32.07 | 0.05 | 0.05 | 1969
| 28028 | 53.38 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 28030 | 50.71 | 0.033 | 0.027 | 1965
| 28032 | 50.36 | 0.125 | 0.125 | 1965
| 28034 | 25.03 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 28036 | 12.08 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28038 | 20.14 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 28040 | 8.54 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28042 | 49.99 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 28044 | 14.87 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28046 | 22.71 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28048 | 42.01 | 0.1 | 0.1 | 1965
| 28050 | 15.96 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28052 | 28.12 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 28054 | 28.58 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28056 | 32.53 | 0.082 | 0.082 | 1965
| 28058 | 8.43 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28060 | 16.28 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 28062 | 27.55 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28064 | 34.03 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28066 | 28.93 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 28068 | 47.25 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28070 | 6.46 | 0.069 | 0.069 | 1965
| 28072 | 8.47 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28074 | 18.19 | 0.05 | 0.05 | 1965
| 28367 | 36.75 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 28369 | 116.02 | 0.1 | 0.05 | 1979
| 28371 | 23.53 | 0.082 | 0.05 | 1984
| 28373 | 61.1 | 0.15 | 0.082 | 1982
| 28374 | 203.53 | 0.15 | 0.082 | 1982
| 28427 | 9.96 | 0.033 | 0.027 | 1969
| 37058 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 39697 | 15.9 | 0.15 | 0.082 | 1982
| 39699 | 60.1 | 0.15 | 0.082 | 1982
| 39848 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | 1981
| 39864 | 31.23 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 41870 | 27 | 0.033 | 0.027 | 1969
Кот. "Элеватор" | 30833 | 32.2 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 30835 | 22.69 | 0.05 | 0.05 | 1953
| 30837 | 14.8 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 30839 | 11.72 | 0.05 | 0.05 | 1984
| 30845 | 23.52 | 0.05 | 0.05 | 1958
| 30855 | 24.18 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 30857 | 15.26 | 0.082 | 0.082 | 1989
| 30859 | 70.6 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 30861 | 42.6 | 0.207 | 0.207 | 1989
| 30863 | 15 | 0.069 | 0.069 | 1984
| 30871 | 60.5 | 0.04 | 0.04 | 1989
| 30875 | 17 | 0.04 | 0.04 | 1989
| 30879 | 20.2 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 30881 | 6.66 | 0.207 | 0.207 | 1984
| 30885 | 45.5 | 0.207 | 0.207 | 1962
| 30887 | 39.7 | 0.207 | 0.207 | 1987
| 30891 | 32.3 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 30893 | 31.5 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 30895 | 90.9 | 0.04 | 0.04 | 1954
| 30897 | 33.45 | 0.033 | 0.033 | 1985
| 30899 | 16.05 | 0.033 | 0.033 | 1985
| 30901 | 60 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 30907 | 38.5 | 0.15 | 0.15 | 1996
| 30909 | 32.23 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 30911 | 21.34 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 30915 | 32.29 | 0.1 | 0.1 | 1963
| 30917 | 15.42 | 0.05 | 0.05 | 1996
| 30919 | 23.13 | 0.05 | 0.05 | 1986
| 30921 | 59.87 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 30923 | 17.14 | 0.069 | 0.069 | 2001
| 30925 | 10.33 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 30929 | 10.47 | 0.069 | 0.069 | 1979
| 30931 | 23.37 | 0.069 | 0.069 | 1987
| 30933 | 38.21 | 0.033 | 0.033 | 1956
| 30939 | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 1956
| 30941 | 22.27 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 30945 | 34.97 | 0.125 | 0.125 | 1987
| 30947 | 28.12 | 0.069 | 0.069 | 1962
| 30949 | 13.12 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 30951 | 15.43 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 30953 | 11.83 | 0.05 | 0.05 | 1987
| 30955 | 44.72 | 0.1 | 0.1 | 1984
| 30959 | 11.83 | 0.1 | 0.1 | 1987
| 30961 | 10.9 | 0.082 | 0.082 | 1971
| 30963 | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 30965 | 49.89 | 0.05 | 0.05 | 1971
| 30967 | 32.91 | 0.05 | 0.05 | 1951
| 30969 | 38.29 | 0.082 | 0.082 | 1962
| 30971 | 43.97 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 30973 | 13.11 | 0.05 | 0.05 | 1962
| 30978 | 27.8 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 30980 | 0.22 | 0.259 | 0.259 | 1972
| 30982 | 66.16 | 0.207 | 0.207 | 1988
| 30986 | 23.8 | 0.082 | 0.082 | 1984
| 30988 | 112.02 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 30990 | 19.73 | 0.082 | 0.082 | 1992
| 30992 | 98.5 | 0.15 | 0.15 | 1988
| 30994 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 1988
| 30998 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 1992
| 31001 | 142.8 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 31004 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 31006 | 47 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 31008 | 47.08 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 31010 | 43.91 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 31012 | 20.52 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 31014 | 18.54 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 31016 | 44.92 | 0.125 | 0.125 | 1982
| 31018 | 39.09 | 0.1 | 0.1 | 1958
| 31020 | 19.14 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 31022 | 59.65 | 0.082 | 0.082 | 1982
| 31024 | 52.43 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 31028 | 22.9 | 0.05 | 0.033 | 1982
| 31030 | 47 | 0.082 | 0.069 | 1982
| 31032 | 48.86 | 0.082 | 0.069 | 1982
| 31034 | 44.28 | 0.082 | 0.069 | 1982
| 31038 | 18.93 | 0.082 | 0.069 | 1982
| 31040 | 24.34 | 0.05 | 0.033 | 1982
| 31042 | 45.5 | 0.1 | 0.069 | 1982
| 31044 | 38.56 | 0.069 | 0.04 | 1982
| 31046 | 17.57 | 0.069 | 0.05 | 1982
| 31048 | 59.49 | 0.082 | 0.05 | 1982
| 31050 | 52.27 | 0.05 | 0.033 | 1982
| 31056 | 142.8 | 0.082 | 0.069 | 1982
| 31060 | 46.5 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 31062 | 46.5 | 0.069 | 0.069 | 1982
| 31068 | 72 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 31070 | 23 | 0.05 | 0.05 | 1982
| 31078 | 1 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 35288 | 4.63 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 35289 | 160 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 35292 | 127.82 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 35293 | 265.88 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 35323 | 355.03 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35326 | 52.96 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35331 | 48.31 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35333 | 43.02 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 35352 | 197.89 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 36876 | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 1990
| 36892 | 70.6 | 0.05 | 0.05 | 1995
| 36900 | 14.3 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 39431 | 82.5 | 0.15 | 0.15 | 1952
| 40386 | 57.1 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40391 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1983
| 40394 | 5 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40398 | 40.3 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40400 | 12.2 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40402 | 7 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40404 | 14.3 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40406 | 57.1 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40407 | 7 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 40409 | 5 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 41536 | 250 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 43045 | 3 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 43047 | 80.5 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 43049 | 104 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 43051 | 140 | 0.207 | 0.207 | 1982
| 43053 | 125 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 43055 | 150 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 43057 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 43059 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1982
| 43060 | 15 | 0.1 | 0.1 | 1982
| 43062 | 73 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 43063 | 5 | 0.069 | 0.069 | 1988
| 43066 | 247.1 | 0.057 | 0.057 | 1983
| 43067 | 12.2 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 43069 | 3 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 43071 | 19.2 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 43073 | 3 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 43075 | 19.2 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 43078 | 40.3 | 0.027 | 0.027 | 1983
| 43079 | 36.6 | 0.15 | 0.15 | 1987
| 43081 | 20.2 | 0.1 | 0.1 | 1994
| 43634 | 163.29 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 43654 | 438.39 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 43658 | 58.88 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 43674 | 208.81 | 0.309 | 0.309 | 1959
| 43700 | 273.76 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 43746 | 148.66 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 43794 | 113.2 | 0.259 | 0.259 | 1982
| 44196 | 3.35 | 0.259 | 0.259 | 1972
| 44198 | 43.84 | 0.207 | 0.207 | 1984
Кот. ДРСУ | 27570 | 86.35 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 27572 | 34.96 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 27574 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27576 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27578 | 4.32 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 27580 | 61.06 | 0.15 | 0.15 | 1961
| 27582 | 20.2 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 27584 | 3.25 | 0.125 | 0.125 | 1961
| 27586 | 19.73 | 0.125 | 0.125 | 1955
| 27588 | 37.02 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27590 | 13.55 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27598 | 82.25 | 0.1 | 0.1 | 1988
| 27600 | 11.25 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 27602 | 48.68 | 0.1 | 0.1 | 1979
| 27604 | 11.22 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 27610 | 59 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 27612 | 14.29 | 0.259 | 0.259 | 1961
| 27614 | 117.87 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 27631 | 100.93 | 0.125 | 0.082 | 1961
| 27633 | 53.28 | 0.069 | 0.069 | 1961
| 27635 | 83.16 | 0.15 | 0.1 | 1961
| 27637 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27639 | 36.85 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 27641 | 10.77 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27645 | 112.91 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 27647 | 12.67 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27651 | 47.93 | 0.082 | 0.05 | 1961
| 27653 | 14.64 | 0.05 | 0.05 | 1961
| 27657 | 80.65 | 0.15 | 0.1 | 1961
| 27659 | 77.17 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 27661 | 79.76 | 0.1 | 0.1 | 1961
| 35336 | 2.81 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 35351 | 108.63 | 0.069 | 0.04 | 1959
| 35868 | 3.27 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 35870 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 36671 | 28 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36712 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 37071 | 15.2 | 0.082 | 0.082 | 1961
| 37073 | 4.32 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 37075 | 29.4 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 37077 | 30 | 0.027 | 0.027 | 1959
| 37083 | 42 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 42647 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 42654 | 16 | 0.125 | 0.082 | 1961
| 44184 | 50.41 | 0.125 | 0.125 | 1961
Кот. Сахаровское шоссе ГВС | 30442 | 107.12 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 30444 | 11 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 30454 | 7.12 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 30462 | 44.62 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 30464 | 4.75 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 30466 | 74.99 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 30468 | 41.33 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 30470 | 9.8 | 0.04 | 0.04 | 1976
| 30476 | 40.93 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 30478 | 33.21 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 30480 | 26.43 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 30482 | 34.35 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 30484 | 31.2 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 30486 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 30488 | 170.61 | 0.1 | 0.1 | 1986
| 30490 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 30492 | 88.57 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 30494 | 30 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 30498 | 14.94 | 0.033 | 0.027 | 1959
| 30500 | 6.86 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 30502 | 63.19 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 30506 | 21.59 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 30508 | 40.93 | 0.1 | 0.082 | 2001
| 30513 | 39.39 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 30517 | 3.65 | 0.1 | 0.082 | 1959
| 30528 | 42.41 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 30530 | 10.94 | 0.04 | 0.027 | 1976
| 30532 | 74.42 | 0.05 | 0.05 | 1976
| 30533 | 222.53 | 0.082 | 0.05 | 1959
| 36837 | 4.44 | 0.05 | 0.05 | 1959
| 37063 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1976
| 37066 | 107.12 | 0.15 | 0.125 | 2001
| 37068 | 11 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 37870 | 10.72 | 0.207 | 0.207 | 2001
| 37872 | 15 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39375 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 39378 | 25 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 39380 | 3 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 39382 | 3 | 0.1 | 0.1 | 2001
| 39383 | 41.84 | 0.207 | 0.207 | 1995
| 39387 | 41.84 | 0.15 | 0.15 | 1995
| 39463 | 122 | 0.082 | 0.082 | 1959
Кот. ПАТП-1 (ул. Шишкова д.92) | 39686 | 15 | 0.05 | 0.05 | 2003
| 39736 | 2 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 39737 | 12 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 39766 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39768 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39773 | 60 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 39778 | 7.04 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 39780 | 23 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 39781 | 55 | 0.259 | 0.259 | 1959
| 39783 | 10 | 0.033 | 0.033 | 1959
| 39785 | 44 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39787 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39791 | 108 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39793 | 23 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39797 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39799 | 35 | 0.082 | 0.082 | 1959
| 39803 | 36 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 39805 | 35 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 39807 | 35 | 0.207 | 0.207 | 1959
| 39809 | 40 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39810 | 55 | 0.1 | 0.1 | 1959
| 39818 | 10 | 0.15 | 0.15 | 1959
| 39820 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39822 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39824 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 39826 | 10 | 0.069 | 0.069 | 1959
| 44182 | 272.96 | 0.259 | 0.259 | 1959