РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «25» сентября 2013 г.								№ 848

г. Тверь

О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 03.04.2013 № 278 «Об утверждении технического задания на выполнение работ по объекту «Разработка схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года»

1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 03.04.2013 № 278 «Об утверждении технического задания на выполнение работ по объекту «Разработка схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» изменения, изложив приложение «Техническое задание на проектирование объекта: «Разработка схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» в редакции приложения к настоящему распоряжению.

2. Управлению информации администрации города Твери (Касаева Н.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Управлению информационных ресурсов и технологий администрации города Твери (Исаев А.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Ломаку Г.А.

Отчет об исполнении представить в срок до 01.02.2014.

И.о. Главы администрации города Твери                                    	       С.В. Чубенко

- Приложение к распоряжению

- администрации города Твери

от «__» _________  2013 № ___

«Приложение к распоряжению

администрации города Твери

от 03.04.2013 № 278

Техническое задание

на  проектирование объекта «Разработка схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года»

| Наименование работы |  |  |  | Разработка схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель работы |  |  |  | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Тверь с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Принципы разработки схемы теплоснабжения |  |  |  | Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. Обеспечение согласование проекта схемы теплоснабжения с программой газификации города, перспективных топливных балансов при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периода; В рамках схемы теплоснабжения необходимо рассмотреть вариант развития системы теплоснабжения города. |
| Перечень основных нормативных документов |  |  |  | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 40-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением»; - ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»; - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003); - РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»; - МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и измерения (пересмотра) тепловых нагрузок»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 07.09.2010 № 430 «Об утверждении порядка учета технических характеристик (параметров) генерирующего оборудования в ходе приема заявок участников конкурентного отбора мощности, а так же для определения результатов конкурентного отбора мощности»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»; - СО – 153- 34.20.523-2003, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 278 «Об утверждении актов Министерства энергетики России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 04.09.2008 № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях»; - Постановление Правительства Тверской области от 13.03.2012 № 80-пп «Об утверждении программы газификации Тверской области на 2012 год, осуществляемой за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям открытого акционерного общества «Тверьоблгаз»»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 29.12.2012 № 565, приказ Министерства регионального развития от 29.12.2012 № 667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; - Постановление администрации Тверской области от 14.06.2011 № 283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области»; - Постановление администрации Тверской области от 07.02.2011 № 24-па «Об утверждении региональной программы Тверской области «Развитие жилищного строительства в Тверской области в 2011-2015 годах»»; - Постановление администрации города Твери от 30.12.2011 № 2544 «Об утверждении городской целевой программы «Энергоэффективная Тверь на 2012-2015»; - Решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «О временных правилах землепользования и застройки города Твери»; - Решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394) «Об утверждении генерального плана города Твери»; - Решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 № 46 (92) «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 г.г.»; - Решение Тверской городской Думы от 23.06.2005 № 68 «О принятии Устава города Твери»; - иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ; - иные требования нормативно-правовых документов Тверской области, действующие на момент выполнения работ. |
| Схема теплоснабжения разрабатывается на срок 15 лет до 2028 года по периодам |  |  |  | - на начальный период на 5 лет; - на последующие пятилетние периоды. |
| Срок разработки и предоставления схемы теплоснабжения Заказчику |  |  |  | 15.11.2013 |
| Срок утверждения схемы теплоснабжения |  |  |  | 23.12.2013 |
| 1. Общие данные |  |  |  |  |
| 1.1 | Местонахождение объектов |  | Административные границы муниципального образования городского округа город Тверь |  |
| 1.2 | Экономико - географическое положение |  | Город Тверь входит в состав Тверской области и является ее административным центром. Город Тверь является единым муниципальным образованием и на основании закона Тверской области имеет статус городского округа, так в его состав входит эксклавная территория – поселок Сахарово. Город расположен на западной окраине Верхневолжской низины и к северу от Тверской моренной гряды, на слиянии рек Волги, Тверцы и Тьмаки. Протяженность с запада на восток составляет около 21 км, а с севера на юг примерно 17 км. Площадь территории города в установленных границах – 152,2 км2. Деление города на районы было впервые утверждено в 1936 году, изменено в 1965 году, а в 1976 году установлено деление на 4 района, которое сохраняется и до настоящего времени и закреплено в новом уставе 2005 года: - Заволжский район — охватывает всю левобережную часть города, граничит с другими районами города по фарватеру реки Волги; - Московский район — охватывает восточную часть города, ориентированную в сторону Москвы вдоль Московского шоссе; - Пролетарский район — охватывает западную часть города; - Центральный район — охватывает центральную часть города, включая исторический центр и прилегающие к нему территории. |  |
| 1.3 | Климатические параметры муниципального образования городского округа город Тверь |  | Муниципальное образование городского округа город Тверь находится в зоне избыточного увлажнения и относится к строительно-климатической зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -29°С и -15°С. Продолжительность отопительного периода – 219 дней. Глубина промерзания почво-грунтов – 135 см. |  |
| 1.4 | Численность населения |  | На основании проектных решений генерального плана предусматривается формирование единого градостроительного образования, объединяющего Тверь и пос.Сахарово, а также включение в городскую черту за расчётный срок ряда сельских населенных пунктов. С учетом этих факторов генеральным планом принимается проектная численность населения города Твери: - на 1 очередь – 452,7 тыс. ел.; - на расчетный срок – 485,6 тыс. чел. - на перспективу – 540,0 тыс. чел. Совр. состояние (2011 г.); 1 очередь (2027г.); Расчет. срок (2037 г.). Всего населения города, в т.ч.; 404,2; 452,7; 485,6. Заволжский район; 138,3; 154,8; 166,1. Московский район; 120,2; 133,7; 144,5. Пролетарский район; 91,2; 102,5; 109,8. Центральный район; 54,5; 61,7; 65,2. |
| 1.5 | Наименование объектов, включаемых в схему теплоснабжения |  | Системы теплоснабжения города Тверь, включая все существующие и проектируемые источники теплоснабжения (ТЭЦ, паровые и водогрейные котельные, котельные с комбинированной выработкой), магистральные и распределительные тепловые сети, насосные станции, центральные и индивидуальные тепловые пункты. |  |
| 1.6 | Характеристика объектов |  | Основными источниками теплоснабжения города Тверь являются тепловые электростанции (ТЭЦ) с комбинированной выработкой, районные отопительные, групповые промышленные и индивидуальные отопительные котельные. Установленная тепловая мощность электростанций и котельных ОАО «ТГК - 2» и муниципальной котельной «Южная»: №; Источники теплоснабжения; Установленная мощность, Гкал/час; Располагаемая мощность, Гкал/час. всего; в горячей воде; в паре. 1.; Тверская ТЭЦ-1; 178; 178; 70; 108. 2.; Тверская ТЭЦ-3; 694; 660; 573; 87. 3.; Тверская ТЭЦ-4; 620; 520; 391; 129. 4.; ВК № 1 г. Тверь; 100; 78; 78; -. 5.; ВК № 2 г. Тверь; 60; 60; 60; -. 6.; ЦК г. Тверь; 87; 69; 62; -. 7.; ВК Южная; 250; 158; 158; -. Подключенная нагрузка: - в горячей воде – 1582,3 Гкал/час, в том числе промышленность – 335,6 Гкал/час, жилищно-коммунальный сектор 1246,43 Гкал/час; - в паре (по договорам) – 112,57 Гкал/час. Все семь источников закольцованы и работают в единую сеть. Подпитка тепловых сетей поступает от двух источников: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Производительность подпиточных установок 750 т/ч и 1000 т/ч соответственно. ТЭЦ-3, расположенная в Заволжском районе, осуществляет теплоснабжение Заволжского и части Центрального и Пролетарского районов города Твери. ТЭЦ-4, расположенная в Московском районе, осуществляет теплоснабжение Московского и часть Центрального районов города Твери. ТЭЦ-1, расположенная в Пролетарском районе, осуществляет теплоснабжение Пролетарского района города Твери. Котельная «Южная», расположенная в Московском районе и использующая подпитку ТЭЦ-4, осуществляет теплоснабжение микрорайона «Южный» и часть Московского и Центрального районов города Твери. Так же теплоснабжение города Твери осуществляется от 32 локальных котельных. Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07.86. Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, определён для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – минус 29 Со, представлен ниже. Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 376 Вт/чел. Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора (многоэтажная жилая и общественная застройка) №; Наименование; Ед. изм.; 1 очередь; Расч. срок. 1.; Отопление жилых зданий, в т.ч.; МВт; 886,9; 1113,0. существующих; 679,5; 657,0. новых; 207,4; 456,4. 2.; Отопление обществ. зданий; МВт; 221,7; 278,0. 3.; Вентиляция обществ. застройки; МВт; 99,7; 125,1. 4.; Горячее водоснабжение; МВт; 165,4; 169,2. 5.; Итого: максимальный тепловой поток; МВт; 1373,7; 1685,3. 6.; Потери тепла при транспортировке и пр.; МВт; 206,3; 254,7. 7.; Итого: расход тепла на жилищно-коммунальные нужды; Гкал/час; 1580; 1940. Система теплоснабжения – двухтрубная. Преобладающая схема подключения систем отопления потребителей – зависимая через элеваторные тепловые узлы. Преобладающая схема подключения ГВС – закрытая 70 %. Примечание: Материальные характеристики источников теплоснабжения и тепловых сетей, количество тепловых камер, павильонов и абонентских вводов уточняются в ходе работы над пунктом 2.1.1 «Подготовительные работы» технического задания. |
| 1.7 | Разделы проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Тверь |  | Проект схемы теплоснабжения состоит из следующих разделов, разрабатываемых в соответствии с пунктами 4 - 17 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» - раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"; - раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; - раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"; - раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; - раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"; - раздел 6 "Перспективные топливные балансы"; - раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; - раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"; - раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"; - раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям". |  |
| 1.8 | Обосновывающие материалы к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Тверь |  | Проект схемы теплоснабжения состоит из обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктами 18 - 49 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы: - глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; - глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; - глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"; - глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; - глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; - глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; - глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"; - глава 8 "Перспективные топливные балансы"; - глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"; - глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; - глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации". |  |
| 1.9 | Примечание |  | При выполнении работ Исполнитель обеспечивает разработку схемы теплоснабжения в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, действующими на момент выполнения работ, в том числе по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |
| 2. Состав, содержание и виды работ по разработки проекта схемы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 ЭТАП |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовительные работы |  | Сбор имеющихся данных о состоянии инфраструктуры системы теплоснабжения города. Перечень данных, получаемых разработчиком своими силами и за свой счёт: - Формирование информации о состоянии сферы теплоснабжения города в детальном территориальном разрезе, в том числе: - структура, состав и состояние источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии, зонах их действия; - объем потребления топлива, электроэнергии и воды теплоисточниками; - структура тепловой мощности и динамике ее изменения (установленная – проектная мощность; располагаемая мощность; мощность в паре, в горячей воде, в том числе, на технологические нужды и на нужды потребителей тепловой энергии); профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования; - спектр, состав и конфигурация тепловых сетей, их зонах действия; - параметры, структура и характеристика тепловых сетей, зона действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями и зонами действия источников; - договорные тепловые нагрузки в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей; - фактические тепловые нагрузки потребителей и динамике их изменения; - данные о частоте инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения; - объем присоединенных тепловых нагрузок системы в целом по городу и по районам (для составления таблиц нагрузок); - фактических и нормативных тепловых потерях при транспорте теплоносителя от существующих источников; - покрытие фактических тепловых нагрузок; - климатологические характеристики региона (города); - объем и структура конечного потребления тепла и динамике его изменения; - состав и взаимоотношение (договорных, финансовых и информационных) участников производства, транспорта, распределениями потребления теплоэнергии и горячей воды; структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям; - режим отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках; - нормативные графики изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении; - гидравлические режимы работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами; - структура потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса города; - воздействие источников системы теплоснабжения на окружающую среду; - технико-экономические показатели работы источников, структуре себестоимости выработки и отпуска тепла в тепловые сети, технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; - структура себестоимости транспорта и распределения теплоносителя. 2) Информация по перспективным территориям застройки социальных объектов (детские дошкольные учреждения, школы, бассейны, институты и т.д.) в соответствии с документами территориального планирования. 3) Информация по перспективным промышленным застройкам в соответствии с документами территориального планирования. 4) Информация по перспективному жилищному строительству в соответствии с документами территориального планирования. 5) Наличие в жилищном фонде и общественных зданиях города индивидуальных и общедомовых приборов по учету теплопотребления, их тип. 6) Информация Правительства Тверской области о действующих на момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также следующая информация о тарифах в сфере теплоснабжения: а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории соответствующего поселения, городского округа за последние три года; б) структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; в) размер платы за подключение к тепловым сетям и необходимая валовая выручка от осуществления указанной деятельности; г) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых категорий потребителей. 7) информация баз данных технической инвентаризации; 8) информация, имеющаяся у операторов источников и сетей; 9) информация РКЦ; 10) информация ПТО теплогенерирующих компаний; 11) проведение интервью с представителями операторов и администрации. Примечание: Заказчик оказывает возможное содействие Исполнителю при исполнении пункта 2.1.1. технического задания. |  |
| 2.1.2 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  | Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей: а) часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"; б) часть 2 "Источники тепловой энергии"; в) часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"; г) часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"; д) часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"; е) часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"; ж) часть 7 "Балансы теплоносителя"; з) часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"; и) часть 9 "Надежность теплоснабжения"; к) часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"; л) часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; м) часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа". Содержание частей главы 1 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пунктам 19-36 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель должен выполнить описание и анализ существующего положения в сфере теплоснабжения города Твери с целью обоснования: - предложений о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО); - существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Твери; - базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей развития теплоснабжения города Твери; - предложений по установлению перспективных показателей целевых показателей развития теплоснабжения города Твери. Для достижения целей при выполнении главы 1 Исполнитель должен выполнить следующие виды работ: - Выполнить описание и анализ функциональной структуры существующих систем теплоснабжения и действующей системы управления в сфере теплоснабжения города Твери с использованием реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Твери - По данным теплоснабжающих организаций принять: - структуру (профиль) источников тепловой энергии (мощности), состав базовой, пиковой и аварийной тепловой мощности; - установленные и располагаемые тепловые мощности основного оборудования источников тепловой энергии (мощности) и фактическое потребление; - годы ввода в эксплуатацию, остаточного назначенного или продленного ресурса по числу часов использования и по числу пусков для основного оборудования источников теплоснабжения; - программы вывода оборудования из эксплуатации; - применяющиеся тепловые схемы ТФУ; - применяющиеся аварийные схемы обеспечения тепловой нагрузки с использованием пиковых источников тепловой энергии; - индивидуальные показатели энергетической эффективности основных единиц оборудования и отчетные данные о средневзвешенных показателях энергетической эффективности (по источнику тепловой энергии (мощности)). Показатели энергетической эффективности устанавливаются по согласованию Заказником и основываются на Требованиях к схемам теплоснабжения; - отказы и инциденты на основном оборудовании источников тепловой энергии (мощности), связанных с прекращением или снижением качества отпуска тепловой энергии в тепловые сети; - отпуск тепла от ТФУ в тепловые сети (по магистральным выводам), давлению и температуре теплоносителя при достигнутом максимуме тепловой нагрузки по каждому часу суток наиболее холодной пятидневки; - график регулирования отпуска тепла (утверждённый и фактический по данным с приборов учета по каждому источнику и магистральному выводу с ТФУ); - подпитку тепловой сети (утвержденную в тарифе и фактическую по данным приборов учета) по периоду тарифного регулирования, по ОЗП, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, в ОЛП; - производительность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, загрузку ВПУ в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, максимальную загрузку ВПУ в период года и загрузку ВПУ в период регистрации максимальной утечки теплоносителя в тепловой сети; - схему организации обеспечения топливом, в том числе аварийного запаса, расходами топлива в целом по году с разделением расходов топлива на выработку электроэнергии и тепла; - схему автоматического регулирования отпуска теплоты в тепловые сети с ТФУ, режимные карты отпуска теплоты в тепловые сети, схемы открытых и закрытых задвижек на ТФУ в период максимума тепловых нагрузок и в летний период; - режимные карты распределения потоков теплоносителя в коллекторе выпуска тепловой мощности; - технико-экономические показатели индивидуальных тепловых агрегатов и технико-экономические показатели источника в целом. - На основе данных теплоснабжающих предприятий установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности источников тепловой энергии (мощности). - По данным теплосетевых организаций принять: - режимные карты тепловых сетей; - разработанные энергетические характеристики тепловых сетей; - технические характеристики участков тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; - схемы тепловых камер и павильонов; - описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; - схемы насосных станций; - схемы КРП и ЦТП; - фактические параметры теплоносителя в контрольных (узловых) камерах тепловой сети, на ЦТП и ИТП (оборудованные приборами учета); - гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики, разработанные для предшествующих периодов эксплуатации; - статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие пять лет; - статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности тепловых сетей за предшествующие пять лет; - существующие процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; - данные испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери); - тепловые потери в тепловых сетях за последние три года, принятые по результатам энергетических характеристик тепловых сетей; - перечень запрещенных к эксплуатации по предписаниям надзорных органов по участкам тепловой сети, перечень участков магистральной тепловой сети с продленным ресурсом; - типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом тепловой энергии и планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; - регламенты функционирования службы ведения режимов тепловых сетей и диспетчерской службы; - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций и центральных тепловых пунктов; - схемы защиты тепловых сетей от превышения давления; - перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. - На основе данных теплосетевых организаций установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности передачи и распределения тепла и теплоносителя по тепловым сетям. - На основе данных теплоснабжающих и теплосетвых организаций об источниках и тепловых сетях установить зоны действия каждого источника теплоснабжения всех теплоснабжающих организаций, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. - На основании анализа зон деятельности теплоснабжающих и теплостевых организаций, а также критериев определения ЕТО, установленных в Правилах организации теплоснабжения, сформировать предложения для определения потенциальных ЕТО в сфере теплоснабжения города Твери. - По результатам выполнения этапа Исполнитель выпускает вспомогательный документ с наименованием «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». - По результатам этапа Исполнитель формирует предложения по определению ЕТО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и тепловых сетей на территории города Твери, находящихся под управлением ЕТО. - По результатам выполнения Исполнитель формирует базовый уровень ключевых показателей развития теплоснабжения города Твери и разрабатывает предложения для установления перспективных значений ключевых показателей. - По результатам Исполнитель передает Заказчику для согласования «Предложения по определению ЕТО на территории муниципального образования город Тверь» и «Предложения для установления перспективных значений ключевых показателей развития теплоснабжения муниципального образования город Тверь». - При выявлении бесхозяйных тепловых сетей Исполнитель составляет их перечень, а так же перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |
| 2.1.3 | Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |  | Содержание главы 2 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пункта 37 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Для формирования главы 2 Исполнитель выполняет следующие виды работ: - Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах муниципального образования город Тверь. За базовую структуру расчетных элементов территориального деления принять сетку утвержденных кварталов, установленных в Генеральном плане города Твери. - В каждом элементе территориального деления осуществить адресную привязку существующих объектов теплопотребления. В качестве объекта теплопотребления принять зарегистрированный абонентский ввод. Для расчетных элементов территориального деления, которые идентифицируются в соответствии с Решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «О временных правилах землепользования и застройки города Твери». Для расчетных элементов территориального деления зон промышленных предприятий, а так же зон режимных объектов устанавливать адресную привязку не требуется. - Для каждого существующего объекта теплопотребления установить (описать, принять по существующих абонентским базам данных и другой существующей технической документации) следующий перечень семантического описания. - Для жилых и общественных объектов теплопотребления: - общая отапливаемая площадь – кв.м.; - отапливаемую площадь сохраняемого жилищного фонда, обеспеченного от источника тепловой энергии, входящего в состав элемента территориального деления, кв.м; - отапливаемую площадь сохраняемого нежилого фонда, обеспеченного от источника тепловой энергии, входящего в состав элемента территориального деления, кв.м; - отапливаемую площадь сносимых зданий жилищного фонда, обеспеченного от источника тепловой энергии входящего в состав элемента территориального деления, кв.м; - отапливаемую площадь жилых и не жилых (при наличии данных) зданий, подвергаемых комплексному капитальному ремонту, обеспеченных от источника тепловой энергии, входящего в состав элемента территориального деления, кв.м; - отапливаемую площадь проектируемых жилых и не жилых зданий, обеспеченных от источника тепловой энергии входящего в состав элемента территориального деления, кв.м; - общая жилая площадь – кв.м.; - арендуемая площадь – кв.м.; - этажность здания; - договорная тепловая нагрузка отопления в горячей воде –Гкал/ч; - договорная тепловая нагрузка горячего водоснабжения (максимально-часовая и средняя за сутки максимального водопотребления) - Гкал/ч; - договорная тепловая нагрузка вентиляции (в случае наличия) – Гкал/ч; - тип присоединения установки горячего водоснабжения к тепловым сетям; - тип присоединения установки отопления объекта теплопотребления к тепловым сетям; - тип присоединения установки вентиляции к тепловым сетям; - высотная отметка размещения объекта теплопотребления. - количество проживающих, чел; - количество работающих (ориентировочно), чел. 3.2. Для производственных объектов теплопотребления: - существующий и перспективный спрос на тепловую энергию (мощность), теплоноситель систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных потребителей в паре и горячей воде; - существующий и перспективный спрос на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения технологических нужд в паре и горячей воде. - договорные тепловые нагрузки в паре и горячей воде – Гкал/час; - возврат конденсата; - графики суточного теплопотребления с выделением потребления на отопление, вентиляцию, горячего водоснабжения и технологию – Гкал/час; - описание типа присоединения объектов теплопотребления к тепловым сетям общего пользования. - В каждом элементе территориального деления сформировать общую тепловую нагрузку существующих объектов теплопотребления с разделением по видам теплопотребления с учетом сопоставления договорных нагрузок. В случае отсутствия договорных нагрузок за основу принимать проектные данные по объектам. - В каждом элементе территориального деления в соответствии с планами сноса объектов теплопотребления принять ориентировочный перечень объектов, включенных в планы сноса, утвержденные планами строительства в городе. В случае отсутствия утвержденных планов сноса объектов теплопотребления принять в качестве общих данных, данные установленные в Генеральном плане. - В каждом элементе территориального деления, в соответствии с планами капитального ремонта объектов теплопотребления, принять перечень объектов, подлежащих комплексному капитальному ремонту. В случае отсутствия графика производства работ по комплексному капитальному ремонту жилых и общественных зданий принять, согласованные с Заказчиком, сценарные условия реализации комплексного капитального ремонта жилых зданий. - В каждом элементе территориального деления в соответствии с Генеральным планом города Твери, планами его реализации и актуализации принять объекты нового строительства, в том числе: - объекты жилищного фонда; - объекты общественного фонда. - В случае отсутствия в Генеральном плане детальных характеристик объектов теплопотребления общественных строительных фондов, принять эти характеристики по согласованию с Заказчиком, с использованием коэффициента Куртоша. - Принять в качестве основных показателей, характеризующих теплопотребление объектов нового строительства: - удельное потребление тепла на цели отопления, установленное в соответствии с нормативными значениями удельного потребления тепла на отопление вновь строящихся и реконструируемых зданий по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»; - удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для строящихся зданий на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»; - удельное потребление тепла на вентиляцию по проектам-аналогам запроектированных к строительству жилых и общественных зданий; - удельное потребление тепла на технологические нужды в соответствии с планами развития и реструктуризации производственных территорий города Твери. - Перспективный спрос на теплоноситель оценивается после выбора и обоснования метода регулирования отпуска теплоты от источника тепловой энергии (мощности), и в случае, обоснования качественного метода регулирования выбора оптимального температурного графика. - В составе технической документации Исполнитель по результатам разработки раздела должен представить на согласование для целей разработки проекта схемы теплоснабжения: 11.1. Карту расчетных элементов деления территории города Твери, принятых для целей разработки проекта схемы теплоснабжения; 11.2. Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане (при необходимости); 11.3. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы теплоснабжения) и перспективном состояниях, включая: - базовый спрос на тепловую мощность и тепловую энергию, прогноз перспективного общего спроса на тепловую мощность и тепловую энергию (тепловой поток с единицы территории); - прогноз перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей отопления жилых и общественных зданий; - прогноз перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей вентиляции жилого фонда и общественных зданий; - прогноз перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей горячего водоснабжения жилых и общественных зданий; - прогноз перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию производственных предприятий (в производственных зонах) в паре и горячей воде. - Исполнитель выпускает вспомогательный документ с наименованием – «Альбом перспективной тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления в административных границах города Твери до 2028 года». - Исполнитель должен передать Заказчику карты расчетных элементов территориального деления и перспективной тепловой нагрузки в твердой копии и в форматах, обеспечивающих конвертирование данных, в форматы ГИС, используемых Заказчиком. Форматы предаваемых данных устанавливаются в частном, разработанном Исполнителем, согласованном с Заказчиком, техническом задании. - Исполнитель должен сформировать обобщающий документ, содержащий описание спроса на тепловую мощность и тепловую энергию по городу в целом. |  |
| 2.2 | 2 ЭТАП |  |  |  |
| 2.2.1 | Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Тверь» |  | Содержание главы 3 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пункта 38 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Для разработки электронной модели Исполнитель использует геоинформационную систему Zulu и программно-расчетный комплекс Zulu Thermo, не ниже версии 7.0, которые используются Заказчиком. Исполнитель разрабатывает электронную модель системы теплоснабжения города Твери, со следующими целями: - создания инструмента для графического представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове города и полным топологическим описанием связности объектов системы теплоснабжения; - паспортизации объектов системы теплоснабжения (источников тепловой энергии, участков тепловых сетей, тепловых камер и павильонов, насосных станций, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, абонентских вводов); - паспортизации и описания единиц административного деления городской территории с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе теплоснабжения в административно-территориальных разрезах; - гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе и гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; - моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение/отключение/ регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; - расчета нормативных потерь тепла через изоляцию и с утечками теплоносителя; - расчета показателей надежности; - групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения; - расчета, построения и сравнения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей; - автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя; - автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети; - определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети; - расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии. Исполнитель выполняет следующие виды работ: - Обеспечивает подшивку планшетов геоподосновы города Твери по предоставленным данным Заказчика; - Устанавливает правила организации справочника кодификации объектов системы теплоснабжения города; - Осуществляет графическое, технологическое и семантическое описание всех зон действия источников теплоснабжения города Твери, в том числе: - источников теплоснабжения; - сборных и распределительных коллекторных выпуска тепловой мощности; - участков магистральных и распределительных тепловых сетей; - тепловых камер; - насосных станций; - центральных тепловых пунктов; - существующих абонентских вводов, представленных в виде Потребитель (индивидуальные тепловые пункты); - Осуществляет графическую конвертацию утвержденных границ расчетных элементов территориального деления; - Создаёт описание перспективных обобщённых потребителей в соответствии с разработанным прогнозом приростов тепловых нагрузок в расчетных элементах территориального деления; - Обеспечивает привязку обобщенных перспективных потребителей к магистральным и распределительным тепловым сетям; - Выполняет калибровку созданной модели по результатам сравнения результатов расчетов нормативных гидравлических режимов и фактических гидравлических режимов в тепловых сетях в соответствии с базовым режимом на момент проведения калибровки. - Формирует отчетные документы для представления Заказчику, в том числе: - инструкция пользователя; - руководство оператора; - альбом характеристик тепловых сетей; - альбом тепловых камер и павильонов; - альбом насосных станций и ЦТП; - характеристики потребителей; - результаты калибровочных расчётов и сравнение их с фактическими режимами тепловых сетей. Результатом работы является электронная модель системы теплоснабжения города Твери. |  |
| 2.3 | 3 ЭТАП |  |  |  |
| 2.3.1 | Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» |  | Содержание главы 4 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пункта 39 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель разрабатывает балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников города Твери со следующими целями: - оценки обеспеченности перспективных тепловых нагрузок существующими установленными и располагаемыми тепловыми мощностями; - оценки обеспеченности передачи теплоносителя от существующих источников тепловой энергии к перспективным потребителям; - определения резервов и дефицитов тепловой мощности и тепловой нагрузки. Для достижения поставленных целей Исполнитель выполняет следующие виды работ: - С использованием разработанной электронной модели Исполнитель определяет точки присоединения перспективных тепловых нагрузок к существующим тепловым сетям; - Рассчитывает тепловую нагрузку, присоединенную к тепловой сети в конце планируемого периода по каждому из магистральных выводов; - Рассчитывает потери тепловой мощности при передаче теплоносителя по каждому из магистральных выводов, принимая их значение равное базовому, определённому в соответствии с утвержденными энергетическими характеристиками тепловых сетей на момент разработки схемы теплоснабжения; - Учитывает тепловую мощность, необходимую на обеспечение хозяйственных нужд в тепловых сетях; - Определяет необходимую тепловую мощность на входе в теплофикационную установку источника теплоснабжения; - Учитывает расходы тепловой энергии на собственные нужды; - Определяет тепловую мощность необходимую для покрытия перспективной тепловой нагрузки; - Определяет необходимую аварийную тепловую мощность; - Определяет резерв или дефицит установленной мощности сравнивая ее с необходимой, включая аварийную; - Выполняет гидравлические расчёты с учетом распределенной перспективной тепловой нагрузки и устанавливает возможность передачи тепла от источника к потребителю; - Все зоны действия, имеющие дефицит располагаемого напора на абонентах вводах должны быть отмечены на карте перспективных балансов; - По результатам выполненных работ Исполнитель передаёт Заказчику отчет по разработке теплогидравлических режимов тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой и картой резервов и дефицитов установленной тепловой мощности в существующих зонах действия источников тепловой энергии с перспективной тепловой нагрузкой. |  |
| 2.3.2 | Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  | Содержание главы 5 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пункта 40 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель разрабатывает балансы производительности водоподготовительных установок, объемов баков-аккумуляторов подпиточной воды и максимальной подпитки тепловой сети, в том числе и в аварийных режимах со следующим целями: - оценки обеспеченности перспективных расходов теплоносителя существующими производительностями ВПУ; - оценки необходимых объемов баков-аккумуляторов для выравнивания максимально-часовых расходов теплоносителя и определения аварийного запаса подпиточной воды; - определения производительности ВПУ с целью обеспечения нормативной аварийной подпитки тепловой сети. Для достижения поставленных целей Исполнитель выполняет следующие виды работ: 1. С использованием разработанной электронной модели Исполнитель определяет перспективный расход теплоносителя необходимый для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии; 2. Составляет баланс производительности ВПУ для подпитки тепловой сети и перспективного расхода теплоносителя, в том числе по выводам тепловой мощности; 3. Определяет резервы и дефициты производительности ВПУ и перспективной подпитки тепловой сети; 4. Разрабатывает сценарные условия аварийного режима подпитки тепловой сети при отказе головного участка одного из магистральных теплопроводов; 5. Определяет необходимый объем производительности ВПУ для обеспечения аварийной подпитки тепловой сети и необходимого аварийного запаса подпиточной воды при перспективных тепловых нагрузках; 6. Рассматривает возможность обеспечения аварийной подпитки тепловой сети в одной зоне теплоснабжения от другой зоны теплоснабжения, функционирующей в нормальном режиме. |  |
| 2.3.3 | Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» |  | Содержание главы 6 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пунктов 41-42 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель разрабатывает мастер-план, содержащий несколько сценариев развития (нового строительства, реконструкции, технического перевооружения, вывода из эксплуатации) источников теплоснабжения города Тверь, с целью обеспечения теплоснабжения с достижением целевых показателей, установленных для целей разработки схемы теплоснабжения в пункте 2.2 настоящего технического здания. Исполнитель должен выполнить следующие виды работ: - По данным теплоснабжающих организаций принять: - планы вывода из эксплуатации действующих теплофикационных турбоагрегатов; - планы ввода нового оборудования на действующих ТЭЦ и котельных; - планы технического перевооружения действующих ТЭЦ и котельных; - планы нового строительства энергетических блоков, ТЭЦ и котельных. - На основе анализа приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия существующих ТЭЦ и котельных; приростов тепловой нагрузки на вновь осваиваемых для целей комплексной застройки городской территории; расчетов оптимального радиуса теплоснабжения для действующих ТЭЦ и котельных; на основании балансов установленной тепловой мощности действующих ТЭЦ и котельных и перспективной тепловой нагрузки в зонах их действия, сформировать сценарии обеспечения потребителей тепловой энергией для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов. - При разработке сценариев Исполнитель должен учесть следующие условия: - возможности перераспределения тепловой нагрузки из зон действия одних источников в зоны действия других источников за счет формирования участков-перемычек между тепломагистралями зон действия различных источников; - возможности расширения зон действия существующих источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в зоны действия котельных; - возможности расширения зон действия реконструируемых (в том числе с размещением новых блоков бинарного цикла (ПГУ) и технически перевооружаемых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в зоны действия котельных и зоны действия других источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; - возможности нового строительства (реконструкции) на месте действующих котельных источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии; - возможности перевода действующих котельных в пиковый режим функционирования; - возможность строительства новых котельных в зоне действия существующих источников. - Представить мастер-план развития системы теплоснабжения на рассмотрение и согласование Заказчику и утвердить сценарный вариант для дальнейшего рассмотрения и анализа. |  |
| 2.3.4 | Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» |  | Содержание главы 7 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пункта 43 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель разрабатывает техническое решение схемы теплоснабжения для сценарного варианта размещения источников тепловой энергии, согласованного в мастер-плане схемы теплоснабжения. Для целей выполнения главы 7 Исполнитель должен выполнить следующие виды работ с использованием электронной модели теплоснабжения города Твери для каждого из сценариев: - Разработать планы нового строительства тепловых сетей для обеспечения: - теплоснабжения потребителей в районах комплексной застройки городской территории; - перераспределения тепловой нагрузки между действующими источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии; - расширения зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в зоны действия котельных; - обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. - Разработать планы реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения; - Разработать планы нового строительства и реконструкции тепловых сетей с целью перевода в пиковый режим действующих котельных; - Разработать планы реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей (участков тепловых сетей) с исчерпанным установленным ресурсом; - Разработать планы нового строительства (в случае необходимости) и реконструкции насосных станций для обеспечения устойчивой циркуляции теплоносителя по тепловым сетям; - Разработать планы нового строительства и реконструкции тепловых камер и павильонов на магистральных тепловых сетях с преобразованием их в КРП с установкой автоматики поддержания постоянства давления на ответвлениях; - Разработать требования и схемные решения по размещению устройств для защиты от превышения давления в тепловых сетях; - Разработать требования к техническим условиям на присоединение новых и реконструируемых абонентов тепловых сетей - В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, Исполнитель должен представить теплогидравличесике расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели схемы теплоснабжения города Твери. - По результатам теплогидравлических расчетов с определением протяженности и диаметра тепловых сетей, производительности насосных станций, строительства тепловых камер и КРП и прочего оборудования тепловых сетей Исполнитель должен представить Заказчику оценку капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей с использованием укрупненных приведенных базисных стоимостей оборудования и работ (УПБСО и УПБСР) или с использованием приведенных сметных стоимостей проектов-аналогов для каждого из трех, согласованных мастер-планом, сценариев. |  |
| 2.3.5 | Глава 8 «Перспективные топливные балансы» |  | Содержание главы 8 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пунктов 44-45 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель выполнит оценки расходов условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения города Твери для всех вариантов развития системы теплоснабжения, утвержденных в мастер-плане. В случае необходимости и специального согласования используемого (ценопринимание, дозагрузка и т.д.) и предполагаемого к использованию (физический метод, метод МЭС) к использованию метода распределения расходов топлива между выработкой тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, заданного Заказчиком объема выработки электроэнергии по цене РСВ по годам планируемого периода и распределения выработки по перспективным источникам, Исполнитель выполнит расчет топливных балансов для каждого из представленных в мастер-плане сценариев. |  |
| 2.4 | 4 ЭТАП |  |  |  |
| 2.4.1 | Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» |  | Содержание главы 9 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пунктов 46-47 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель выполняет оценки надежности теплоснабжения потребителей, использую установленные НТД показатели. Исполнитель выполняет следующие виды работ для каждого из представленных в мастер-плане сценариев: - Выполнить тепло-гидравлический расчет для следующих режимов работы: - для базового режима работы тепловой сети при расчётной температуре наружного воздуха -290С; - для летнего режима работы тепловой сети; - для режима работы тепловой сети в переходный климатический период; - для тестового аварийного режима работы тепловой сети с отказом головного участка каждого источника; - Установить фактические показатели частоты (интенсивности, параметра потока) отказов по данным статистики отказов в действующих системах теплоснабжения; - Установить фактические показатели среднего времени затраченного на восстановление отказавшего оборудования тепловой сети; - Рассчитать вероятность безотказной работы тупиковых участков тепловых сетей относительно всех рассматриваемых камер сброса тепловой нагрузки и ЦТП. - Рассчитать вероятность безотказной работы всех резервированных участков тепловых сетей до камер сброса тепловой нагрузки, КРП и ЦТП; - Рассчитать коэффициент готовности системы теплоснабжения относительно рассматриваемых камер сброса тепловой нагрузки, КРП и ЦТП - Выполнить сравнение показателей надежности тепловых сетей с установленными в НТД для варианта развития системы теплоснабжения, согласованного в мастер-плане. |  |
| 2.4.2 | Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» |  | Содержание главы 10 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пункта 48 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель выполнит оценки необходимых финансовых потребностей для реализации планов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников и тепловых сетей в системах теплоснабжения города Твери для варианта развития системы теплоснабжения, установленного мастер-планом с использованием укрупненных приведенных базисных стоимостей оборудования и работ (УПБСО и УПБСР) или с использованием приведенных сметных стоимостей проектов-аналогов. Исполнитель по согласованию с Заказчиком, выполнит оценку тарифных последствий реализации сценариев развития системы теплоснабжения с предварительным утверждением методики оценки тарифных последствий. |  |
| 2.4.3 | Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» |  | Содержание главы 11 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пункта 49 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель формирует предложения по организации Единой теплоснабжающей организации и предлагает его для утверждения Заказчику |  |
| 2.5 | 5 ЭТАП |  |  |  |
| 2.5.1 | Сопровождение процедуры утверждения проекта |  | Содержание 5 этапа по разработки проекта схемы теплоснабжения должно соответствовать требованиям пунктов 12-20 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Исполнитель после разработки проекта схемы теплоснабжения выполняет следующие работы: - подготовка проекта схемы теплоснабжения к размещению на официальном сайте администрации города Твери; - сопровождение проекта схемы теплоснабжения при рассмотрении органами местного самоуправления; - представление проекта схемы теплоснабжения на публичных слушаниях; - доработка проекта схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений. |  |
| 3. Перечень отчетной документации, представляемой по окончанию работ |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Пояснительная записка | Разработка схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года |  |
| 3.2 |  | Книга 1 с приложениями | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| 3.3 |  | Книга 2 с приложениями | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 3.4 |  | Книга 3 с приложениями | Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Тверь |  |
| 3.5 |  | Книга 4 с приложениями | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |  |
| 3.6 |  | Книга 5 с приложениями | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| 3.7 |  | Книга 6 с приложениями | Мастер-план разработки варианта развития схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Тверь |  |
| 3.8 |  | Книга 7 с приложениями | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| 3.9 |  | Книга 8 с приложениями | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |
| 3.10 |  | Книга 9 с приложениями | Перспективные топливные балансы |  |
| 3.11 |  | Книга 10 с приложениями | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| 3.12 |  | Книга 11 с приложениями | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| 3.13 |  | Книга 12 с приложениями | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |  |
| 3.14 |  | Книга 13 с приложениями | Воздействие на окружающую среду |  |
| 3.15 |  | Книга 14 с приложениями | Реестр проектов схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года |  |
| 3.16 |  | Книга 15 с приложениями | Реестр первоочередных проектов схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2018 года (на первый пятилетний период) |  |
| 3.17 |  | Книга 16 с приложениями | Утверждаемая часть схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года |  |
| 4. Технические требования |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Требования к Исполнителю | Исполнитель обязан соответствовать требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» |  |
| 4.2 |  | Согласование документации | В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |  |
| 4.3 |  | Утверждение документации | В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |  |
| 4.4 |  | Разработка задания на проектирование | Исполнитель разрабатывает частные технические задания на разработку документации по отдельным разделам и согласовывает их с Заказчиком. |  |
| 4.5 |  | Состав передаваемой Заказчику документации | Исполнитель сопроводительным письмом в адрес Заказчика передает результат работы в виде: 1. Утверждаемой и обосновывающей части в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде. 2. Комплект графической части в виде схем, графиков в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде. 3. Электронной модели схемы теплоснабжения в виде файлов, выполненных в формате, совместимом с ГИС «Зулу» - 3 экземпляра и пояснительной записки к модели в количестве 3 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземплярах в электронном виде. 1 электронный экземпляр необходимо предоставить в формате «MapInfo» или иной; 4.Пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *.RTF, *.DOC , *.PDF. |  |
| 4.6 |  | Технический контроль выполнения работ | Заказчик осуществляет приемку работы и этапов работы с оформлением актов приемки этапов выполненных работ и акта сдачи - приемки выполненных работ. Заказчик вправе привлечь при необходимости независимого эксперта для участия в приемке и оценке качества выполненной Работы. Приемка и оценка качества осуществляется Заказчиком в соответствии с документами, перечисленными в разделе «Перечень основных нормативных документов» и в пункте 4.3. |  |
| 5. Гарантийные обязательства |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Гарантийный срок | Недоработки, замечания по результатам рассмотрения и утверждения материалов Заказчиком, органом местного самоуправления муниципального образования город Тверь или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти устраняются и выполняются Исполнителем за свой счет в сроки, указанные Заказчиком; Гарантийный срок на схему теплоснабжения устанавливается в течение 1 (одного) года с момента ее утверждения. Исполнитель участвует в публичных слушаниях и перерабатывает разделы по результатам замечаний за счет собственных средств и в сроки указанные Заказчиком; Исполнитель несет ответственность в течение действия гарантийного срока за недостатки разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тверь, в том числе, которые обнаружены при ее использовании и реализации, обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тверь за счет собственных сил и средств. Требования заказчика по качеству услуг, недостатки которых не могли быть выявлены при приемке услуг, принимаются в течение действия гарантийного срока. |  |
| 6. Права на объекты интеллектуальной собственности |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Права | Право собственности на создаваемую научно-техническую продукцию принадлежит Заказчику. Заказчик и Исполнитель обеспечивают охрану созданной интеллектуальной собственности. Публикация материалов Исполнителем может осуществляться по согласованию с Заказчиком. |  |

Начальник департамента ЖКХ						С.Н.Харитонов

Заместитель

начальника департамента ЖКХ						Э.А.Селютина

Начальник отдела

коммунальной инфраструктуры						А.А.Беляков

Заместитель начальника отдела

коммунальной инфраструктуры						М.Н.Шмелева